Общество с ограниченной ответственностью «Корпус» www.corpus-consulting.ru; Тел. +7 (383) 351-66-00. СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ СЕЛА НОВОТРОИЦК НОВОТРОИЦКОГО СЕЛЬСОВЕТА ТАТАРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ НА ПЕРИОД ДО 2035 Г. Утверждаемая часть Исполнитель: ООО «КОРПУС» г. Новосибирск, 2018 г. Общество с ограниченной ответственностью «Корпус» www.corpus-consulting.ru; Тел. +7 (383) 351-66-00. СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ СЕЛА НОВОТРОИЦК НОВОТРОИЦКОГО СЕЛЬСОВЕТА ТАТАРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ НА ПЕРИОД ДО 2035 Г. Утверждаемая часть Исполнитель: ООО «КОРПУС» Директор ООО «Корпус»; Ю.П. Воронов. Исполнительный директор ООО «Корпус»; Л.А. Куприянов. Главный инженер проекта; Г.А. Ромашов. Главный специалист; С.Д. Теньков. Ведущий специалист; С.С. Добряков. Ведущий специалист; А.Н. Мальцев. Ведущий специалист; А.С. Гулло. Ведущий специалист; В.В. Еременко. Ведущий специалист; М.П. Дерид. Ведущий специалист; Д.В. Умяров. Ведущий специалист; И.В. Квасова. Новосибирск, 2018 г.

- СОДЕРЖАНИЕ

СОДЕРЖАНИЕ	3

СПИСОК ТАБЛИЦ	5

СПИСОК РИСУНКОВ	6

1.	Показатели перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории поселения	7

1.1.	Площадь строительных фондов и приросты площади строительных фондов по расчетным элементам территориального деления с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, жилые дома, общественные здания и производственные здания промышленных предприятий по этапам - на каждый год первого 5-летнего периода и на последующие 5-летние периоды (далее - этапы)	7

1.2.	Объемы потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя и приросты потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления на каждом этапе	7

1.3.	Потребление тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, с учетом возможных изменений производственных зон и их перепрофилирования и приросты потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя производственными объектами с разделением по видам теплопотребления и по видам теплоносителя (горячая вода и пар) на каждом этапе	9

2.	Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей	10

2.1.	Радиус эффективного теплоснабжения, позволяющий определить условия, при которых подключение новых или увеличивающих тепловую нагрузку теплопотребляющих установок к системе теплоснабжения нецелесообразно вследствие увеличения совокупных расходов в указанной системе на единицу тепловой мощности, определяемый для зоны действия каждого источника тепловой энергии	10

2.2.	Описание существующих и перспективных зон действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии	12

2.3.	Описание существующих и перспективных зон действия индивидуальных источников тепловой энергии	14

2.4.	Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в перспективных зонах действия источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть, на каждом этапе	14

2.4.1.	Существующие и перспективные значения установленной тепловой мощности основного оборудования источника (источников) тепловой энергии	14

2.4.2.	Существующие и перспективные технические ограничения на использование установленной тепловой мощности и значения располагаемой мощности основного оборудования источников тепловой энергии	16

2.4.3.	Существующие и перспективные затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды источников тепловой энергии	16

2.4.4.	Значения существующей и перспективной тепловой мощности источников тепловой энергии нетто	16

2.4.5.	Значения существующих и перспективных потерь тепловой энергии при ее передаче по тепловым сетям, включая потери тепловой энергии в тепловых сетях теплопередачей через теплоизоляционные конструкции теплопроводов и потери теплоносителя, с указанием затрат теплоносителя на компенсацию этих потерь	16

2.4.6.	Затраты существующей и перспективной тепловой мощности на хозяйственные нужды тепловых сетей	16

2.4.7.	Значения существующей и перспективной резервной тепловой мощности источников теплоснабжения, в том числе источников тепловой энергии, принадлежащих потребителям, и источников тепловой энергии теплоснабжающих организаций, с выделением аварийного резерва и резерва по договорам на поддержание резервной тепловой мощности	16

2.4.8.	Значения существующей и перспективной тепловой нагрузки потребителей, устанавливаемые по договорам теплоснабжения, договорам на поддержание резервной тепловой мощности, долгосрочным договорам теплоснабжения, в соответствии с которыми цена определяется по соглашению сторон, и по долгосрочным договорам, в отношении которых установлен долгосрочный тариф	16

3.	Перспективные балансы теплоносителя	17

3.1.	Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей	17

3.2.	Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок источников тепловой энергии для компенсации потерь теплоносителя в аварийных режимах работы систем теплоснабжения	17

4.	Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии	19

4.1.	Предложения по строительству источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку на осваиваемых территориях поселения, для которых отсутствует возможность или целесообразность передачи тепловой энергии от существующих или реконструируемых источников тепловой энергии	19

4.2.	Предложения по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии	19

4.3.	Предложения по техническому перевооружению источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения	19

4.4.	Графики совместной работы источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии и котельных, меры по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных источников тепловой энергии, а также источников тепловой энергии, выработавших нормативный срок службы, в случае, если продление срока службы технически невозможно или экономически нецелесообразно	20

4.5.	Меры по переоборудованию котельных в источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии для каждого этапа	20

4.6.	Меры по переводу котельных, размещенных в существующих и расширяемых зонах действия источников комбинированной выработки тепловой и электрической энергии, в пиковый режим работы для каждого этапа, в том числе график перевода	20

4.7.	Решения о загрузке источников тепловой энергии, распределении (перераспределении) тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии в каждой зоне действия системы теплоснабжения между источниками тепловой энергии, поставляющими тепловую энергию в данной системе теплоснабжения, на каждом этапе	20

4.8.	Оптимальный температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии или группы источников в системе теплоснабжения, работающей на общую тепловую сеть, устанавливаемый для каждого этапа, и оценку затрат при необходимости его изменения	21

4.9.	Предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой энергии с учетом аварийного и перспективного резерва тепловой мощности с предложениями по утверждению срока ввода в эксплуатацию новых мощностей	22

4.10.	Анализ целесообразности ввода новых и реконструкции существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а также местных видов топлива	22

4.11.	Потребляемые источником тепловой энергии виды топлива, включая местные виды топлива, а также используемые возобновляемые источники энергии	23

5.	Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей	25

5.1.	Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии (использование существующих резервов)	25

5.2.	Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в осваиваемых районах поселения под жилищную, комплексную или производственную застройку	25

5.3.	Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей в целях обеспечения условий, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения	25

5.4.	Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных	25

5.5.	Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности и безопасности теплоснабжения	25

5.6.	Предложения по реконструкции тепловых сетей в целях обеспечения гидравлических режимов, обеспечивающих качество горячей воды в открытых системах теплоснабжения (горячего водоснабжения)	28

6.	Перспективные топливные балансы	29

7.	Инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение	30

7.1.	Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии на каждом этапе	30

7.2.	Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение тепловых сетей, насосных станций и тепловых пунктов на каждом этапе	31

7.3.	Предложения по величине инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение в связи с изменениями температурного графика и гидравлического режима работы системы теплоснабжения	32

8.	Решение об определении единой теплоснабжающей организации (организаций)	33

9.	Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии	36

10.	Решения по бесхозяйным тепловым сетям	37

- СПИСОК ТАБЛИЦ

Таблица 1 – Площади строительных фондов и приросты площади строительных фондов, подключенные к системе теплоснабжения	7

Таблица 2 - Объемы потребления и приросты потребления тепловой энергии по группам потребителей по котельной с. Новотроицк	8

Таблица 3 -Радиус эффективного теплоснабжения источника тепловой энергии с. Новотроицк	11

Таблица 4 - Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки котельной с. Новотроицк	15

Таблица 5 - Максимальный часовой расход воды при заполнении трубопроводов тепловой сети	17

Таблица 6 - Результаты расчетов по котельной с. Новотроицк	18

Таблица 7 – Предложения по техническому перевооружению котельной с. Новотроицк	19

Таблица 8 – Рекомендуемый температурный график	21

Таблица 9 - Участки тепловой сети, подлежащие замене	26

Таблица 10 - Характеристика основного вида топлива, используемого на котельной с. Новотроицк	29

Таблица 11 - Сводная информация по используемому топливу на источниках тепловой энергии с. Новотроицк	29

Таблица 12 - Перспективные годовые расходы основного вида топлива в натуральном выражении	29

Таблица 13 – Перспективные годовые расходы основного вида топлива в т.у.т.	29

Таблица 14 - Стоимость выполнения работ по модернизации котельной	30

Таблица 15 - Перечень мероприятий и затрат на реконструкцию сетей с. Новотроицк	31

Таблица 16 - Совокупная стоимость реализации мероприятий по реконструкции существующих тепловых сетей, тыс. руб. с НДС в прогнозных ценах	31

Таблица 17 - Совокупная стоимость реализации мероприятий, предусмотренных Схемой теплоснабжения, тыс. руб. с НДС в прогнозных ценах.	32

- СПИСОК РИСУНКОВ

Рисунок 1 – Радиус эффективного теплоснабжения с. Новотроицк	11

Рисунок 2 – Зона действия и схема тепловых сетей котельной с. Новотроицк с учетом перспективы	13

Показатели перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории поселения

Площадь строительных фондов и приросты площади строительных фондов по расчетным элементам территориального деления с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, жилые дома, общественные здания и производственные здания промышленных предприятий по этапам - на каждый год первого 5-летнего периода и на последующие 5-летние периоды (далее - этапы)

В таблице 1 приведены площади строительных фондов и приросты площади строительных фондов, подключенных к системе теплоснабжения с. Новотроицк.

Таблица 1 – Площади строительных фондов и приросты площади строительных фондов, подключенные к системе теплоснабжения

| № п/п | Параметр | Ед. изм. | 2017 | 2018 | 2019-2023 | 2024-2028 | 2029-2035 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Площади строительных фондов, подключенные к системе теплоснабжения, в том числе: | м2 | 12723 | 12828 | 12828 | 12828 | 12828 |
| 1.1 | Жилые здания | м2 | 4085,6 | 4085,6 | 4085,6 | 4085,6 | 4085,6 |
| 1.2 | Общественные здания | м2 | 8637,4 | 8637,4 | 8637,4 | 8637,4 | 8637,4 |
| 1.3 | Производственные здания | м2 | - | - | - | - | - |

В 2017 г. в с. Новотроицк планируется подключение к системе теплоснабжения 1 жилого дома по ул. Центральная, 9.

Объемы потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя и приросты потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления на каждом этапе

В таблице 2 отражены прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в зоне действия источника тепловой энергии. Рекомендуется выполнить модернизацию тепловых сетей, применение современных изоляционных материалов позволит сократить потери в тепловых сетях с 14,1 до 5%.

Таблица 2 - Объемы потребления и приросты потребления тепловой энергии по группам потребителей по котельной с. Новотроицк

| № п/п | Параметр | Ед. изм. | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024-2028 | 2029-2035 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Потребление тепловой энергии на отопление | Гкал/год | 2664,38 | 2669,42 | 2669,42 | 2669,42 | 2669,42 | 2669,42 | 2669,42 | 2669,42 | 2669,42 |
| 1.1 | Жилые здания отопления | Гкал/год | 1797,98 | 1833,02 | 1833,02 | 1833,02 | 1833,02 | 1833,02 | 1833,02 | 1833,02 | 1833,02 |
| 1.2 | Прочие объекты отопления | Гкал/год | 866,4 | 1457,14 | 1457,14 | 1457,14 | 1457,14 | 1457,14 | 1457,14 | 1457,14 | 1457,14 |
| 2 | Потребление тепловой энергии на ГВС, в том числе: | Гкал/год | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.1 | Жилые здания ГВС | Гкал/год | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.2 | Прочие здания ГВС | Гкал/год | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | Потери в тепловых сетях | Гкал/год | 375,68 | 134,97 | 134,97 | 134,97 | 134,97 | 134,97 | 134,97 | 134,97 | 134,97 |
| 4 | Собственные нужды котельной | Гкал/год | 46,63 | 46,63 | 46,63 | 46,63 | 46,63 | 46,63 | 46,63 | 46,63 | 46,63 |
| 5 | Производство тепловой энергии | Гкал/год | 3086,69 | 2881,02 | 2881,02 | 2881,02 | 2881,02 | 2881,02 | 2881,02 | 2881,02 | 2881,02 |

Как видно из таблицы 2 в с. Новотроицк планируется прирост перспективных тепловых нагрузок в период с 2017 по 2035 гг.

Потребление тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, с учетом возможных изменений производственных зон и их перепрофилирования и приросты потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя производственными объектами с разделением по видам теплопотребления и по видам теплоносителя (горячая вода и пар) на каждом этапе

Производственные зоны на территории с. Новотроицк отсутствуют.

Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей

Радиус эффективного теплоснабжения, позволяющий определить условия, при которых подключение новых или увеличивающих тепловую нагрузку теплопотребляющих установок к системе теплоснабжения нецелесообразно вследствие увеличения совокупных расходов в указанной системе на единицу тепловой мощности, определяемый для зоны действия каждого источника тепловой энергии

Радиус эффективного теплоснабжения - максимальное расстояние от теплопотребляющей установки до ближайшего источника тепловой энергии в системе теплоснабжения, при превышении которого подключение теплопотребляющей установки к данной системе теплоснабжения нецелесообразно по причине увеличения совокупных расходов в системе теплоснабжения.

Подключение дополнительной тепловой нагрузки с увеличением радиуса действия источника тепловой энергии приводит к возрастанию затрат на производство и транспорт тепловой энергии и одновременно к увеличению доходов от дополнительного объема ее реализации. Радиус эффективного теплоснабжения представляет собой то расстояние, при котором увеличение доходов равно по величине возрастанию затрат. Для действующих источников тепловой энергии это означает, что удельные затраты (на единицу отпущенной потребителям тепловой энергии) являются минимальными.

В основу расчета были положены полуэмпирические соотношения, которые представлены в «Нормах по проектированию тепловых сетей», изданных в 1938 году. Для приведения указанных зависимостей к современным условиям была проведена дополнительная работа по анализу структуры себестоимости производства и транспорта тепловой энергии в функционирующих в настоящее время системах теплоснабжения. В результате этой работы были получены эмпирические коэффициенты, которые позволили уточнить имеющиеся зависимости и применить их для определения минимальных удельных затрат при действующих в настоящее время ценовых индикаторах.

Связь между удельными затратами на производство и транспорт тепловой энергии с радиусом теплоснабжения осуществляется с помощью следующей полуэмпирической зависимости:

где

R - радиус действия тепловой сети (длина главной тепловой магистрали самого протяженного вывода от источника), км;

H - потеря напора на трение при транспорте теплоносителя по тепловой магистрали, м. вод. ст.;

b - эмпирический коэффициент удельных затрат в единицу тепловой мощности котельной, руб./Гкал/ч;

s - удельная стоимость материальной характеристики тепловой сети, руб./м2;

B - среднее число абонентов на единицу площади зоны действия источника теплоснабжения, 1/км2;

П - теплоплотность района, Гкал/ч*км2;

Δτ - расчетный перепад температур теплоносителя в тепловой сети, оС;

φ - поправочный коэффициент, принимаемый равным 1 для котельных.

Дифференцируя полученное соотношение по параметру R, и приравнивая к нулю производную, можно получить формулу для определения эффективного радиуса теплоснабжения в виде:

Rопт=140s0,4∙φ0,4∙1B0,1∙∆τП0,15

Результаты расчета эффективного радиуса приводятся в следующей таблице.

Таблица 3 -Радиус эффективного теплоснабжения источника тепловой энергии с. Новотроицк

| № п/п | Источник тепловой энергии | Ед. изм. | Котельная с. Новотроицк |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Площадь действия источника | км2 | 0,481134 |
| 2 | Число абонентов |  | 48 |
| 3 | Среднее число абонентов на 1 км2 |  | 100 |
| 4 | Материальная характеристика тепловых сетей | м2 | 308,2 |
| 5 | Стоимость тепловых сетей | млн. руб. | 13,828645 |
| 6 | Удельная стоимость материальной характеристики | руб./м2 | 44868,6 |
| 7 | Суммарная присоединенная нагрузка | Гкал/ч | 1,0342 |
| 8 | Теплоплотность зоны действия источника | Гкал/(ч*км2) | 2,15 |
| 9 | Расчетный перепад температур в тепловой сети | ̊С | 25 |
| 10 | Радиус эффективного теплоснабжения | км | 1,76 |

На рисунке 1 приведено графическое отображение радиуса эффективного теплоснабжения с. Новотроицк

Рисунок 1 – Радиус эффективного теплоснабжения с. Новотроицк

На основании полученных данных можно сделать вывод, что существующая жилая и социально-административная застройка с. Новотроицк полностью находится в пределах радиуса эффективного теплоснабжения, и подключение новых потребителей в границах сложившейся застройки экономически оправдано.

Описание существующих и перспективных зон действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии

На рисунке 2, приведенном ниже, показаны существующая и перспективная зоны действия источника тепловой энергии с. Новотроицк.

Рисунок 2 – Зона действия и схема тепловых сетей котельной с. Новотроицк с учетом перспективы

Описание существующих и перспективных зон действия индивидуальных источников тепловой энергии

Существующее положение

Теплоснабжение жилых домов частного сектора старой застройки усадебного типа осуществляется от огневых печей и от индивидуальных отопительных котлов, работающих на различных видах топлива.

Перспективное положение

Индивидуальное теплоснабжение предусматривается для жилых домов частного сектора усадебного типа.

Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в перспективных зонах действия источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть, на каждом этапе

Существующие и перспективные значения установленной тепловой мощности основного оборудования источника (источников) тепловой энергии

Установленная тепловая мощность основного оборудования – 3,2 Гкал/ч;

Располагаемая мощность основного оборудования источников тепловой энергии – 3,2 Гкал/ч;

Затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды – 0,0181 Гкал/ч;

Тепловая нагрузка потребителей – 1,0342 Гкал/ч.

Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки котельной с. Новотроицк представлены в таблице 4.

Таблица 4 - Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки котельной с. Новотроицк

| № п/п | Параметр | Ед. изм. | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024-2028 | 2029-2035 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Установленная тепловая мощность основного оборудования | Гкал/ч | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 |
| 2 | Располагаемая мощность основного оборудования источников тепловой энергии | Гкал/ч | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 |
| 3 | Затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды | Гкал/ч | 0,0181 | 0,0181 | 0,0181 | 0,0181 | 0,0181 | 0,0181 | 0,0181 | 0,0181 | 0,0181 |
| 4 | Тепловая мощность источника нетто | Гкал/ч | 3,1819 | 3,1819 | 3,1819 | 3,1819 | 3,1819 | 3,1819 | 3,1819 | 3,1819 | 3,1819 |
| 5 | Потери тепловой энергии при ее передаче тепловыми сетями | Гкал/ч | 0,1458 | 0,0524 | 0,0524 | 0,0524 | 0,0524 | 0,0524 | 0,0524 | 0,0524 | 0,0524 |
| 6 | Тепловые нагрузки потребителей | Гкал/ч | 1,0342 | 1,0478 | 1,0478 | 1,0478 | 1,0478 | 1,0478 | 1,0478 | 1,0478 | 1,0478 |
| 7 | Резерв/дефицит | Гкал/ч | 2,0013 | 2,0817 | 2,0817 | 2,0817 | 2,0817 | 2,0817 | 2,0817 | 2,0817 | 2,0817 |

Существующие и перспективные технические ограничения на использование установленной тепловой мощности и значения располагаемой мощности основного оборудования источников тепловой энергии

Существующие и перспективные значения располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии с. Новотроицк представлены в таблице 4.

Данные по располагаемой тепловой мощности котельной с. Новотроицк не предоставлены, следовательно, располагаемая мощность составляет 3,2 Гкал/ч.

Существующие и перспективные затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды источников тепловой энергии

Существующие и перспективные значения затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды источников тепловой энергии с. Новотроицк представлены в таблице 4.

Значения существующей и перспективной тепловой мощности источников тепловой энергии нетто

Существующие и перспективные значения располагаемой тепловой мощности нетто источников тепловой энергии с. Новотроицк представлены в таблице 4.

Значения существующих и перспективных потерь тепловой энергии при ее передаче по тепловым сетям, включая потери тепловой энергии в тепловых сетях теплопередачей через теплоизоляционные конструкции теплопроводов и потери теплоносителя, с указанием затрат теплоносителя на компенсацию этих потерь

Существующие и перспективные значения потерь тепловой мощности источников тепловой энергии с. Новотроицк представлены в таблице 4.

Затраты существующей и перспективной тепловой мощности на хозяйственные нужды тепловых сетей

Затраты тепловой мощности на хозяйственные нужды тепловых сетей на территории с. Новотроицк представлены в таблице 4.

Значения существующей и перспективной резервной тепловой мощности источников теплоснабжения, в том числе источников тепловой энергии, принадлежащих потребителям, и источников тепловой энергии теплоснабжающих организаций, с выделением аварийного резерва и резерва по договорам на поддержание резервной тепловой мощности

Существующие и перспективные значения резерва тепловой мощности источников тепловой энергии с. Новотроицк представлены в таблице 4.

Как видно из таблицы 4 существующая и перспективная котельные обладают достаточным резервом тепловой мощности на всем сроке действия Схемы теплоснабжения.

Значения существующей и перспективной тепловой нагрузки потребителей, устанавливаемые по договорам теплоснабжения, договорам на поддержание резервной тепловой мощности, долгосрочным договорам теплоснабжения, в соответствии с которыми цена определяется по соглашению сторон, и по долгосрочным договорам, в отношении которых установлен долгосрочный тариф

Существующие и перспективные значения нагрузки потребителей с. Новотроицк представлены в таблице 4.

Перспективные балансы теплоносителя

Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей

Утвержденные балансы производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей и максимального потребления теплоносителя в теплоиспользующих установках потребителей в перспективных зонах действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии отсутствуют, т.к. у потребителей отсутствуют теплопотребляющие установки.

Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок источников тепловой энергии для компенсации потерь теплоносителя в аварийных режимах работы систем теплоснабжения

Расчет расхода воды производится, согласно п. 6.16 СП 124.13330.2012 «Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003».

Установка для подпитки системы теплоснабжения на теплоисточнике должна обеспечивать подачу в тепловую сеть в рабочем режиме воду соответствующего качества и аварийную подпитку водой из систем хозяйственно-питьевого или производственного водопроводов.

Расход подпиточной воды в рабочем режиме должен компенсировать расчетные (нормируемые) потери сетевой воды в системе теплоснабжения.

Расчетные (нормируемые) потери сетевой воды в системе теплоснабжения включают расчетные технологические потери (затраты) сетевой воды и потери сетевой воды с нормативной утечкой из тепловой сети и систем теплопотребления.

Среднегодовая утечка теплоносителя (м3/ч) из водяных тепловых сетей должна быть не более 0,25% среднегодового объема воды в тепловой сети и присоединенных системах теплоснабжения независимо от схемы присоединения (за исключением систем горячего водоснабжения, присоединенных через водоподогреватели).

Технологические потери теплоносителя включают количество воды на наполнение трубопроводов и систем теплопотребления при их плановом ремонте и подключении новых участков сети и потребителей, промывку, дезинфекцию, проведение регламентных испытаний трубопроводов и оборудования тепловых сетей.

Для компенсации этих расчетных технологических потерь (затрат) сетевой воды, необходима дополнительная производительность водоподготовительной установки и соответствующего оборудования (свыше 0,25% от объема теплосети), которая зависит от интенсивности заполнения трубопроводов. Во избежание гидравлических ударов и лучшего удаления воздуха из трубопроводов максимальный часовой расход воды (G) при заполнении трубопроводов тепловой сети с условным диаметром (Dy) не должен превышать значений, приведенных в таблице 5. При этом скорость заполнения тепловой сети должна быть увязана с производительностью источника подпитки и может быть ниже указанных расходов.

Таблица 5 - Максимальный часовой расход воды при заполнении трубопроводов тепловой сети

| Dy, мм | Gm, м3/ч |
| --- | --- |
| 100 | 10 |
| 150 | 15 |
| 250 | 25 |
| 300 | 35 |

В результате для закрытых систем теплоснабжения максимальный часовой расход подпиточной воды (G, м3/ч) составляет:

G = 0,0025 VTC + GM,

где GM – расход воды на заполнение наибольшего по диаметру секционированного участка тепловой сети, принимаемый по таблице 5;

VTC – объем воды в системах теплоснабжения, м3. При отсутствии данных по фактическим объемам воды допускается принимать его равным 65 м3 на 1 МВт расчетной тепловой нагрузки при закрытой системе теплоснабжения, 70 м3 на 1 МВт – при открытой системе и 30 м3 на 1 МВт средней нагрузки – для отдельных сетей горячего водоснабжения.

Объем воды в системах теплоснабжения при отсутствии сетей на горячее водоснабжение составит:

VTC = 1,163*Qо*30 ,

Где Qо – расчетная нагрузка на систему отопления, Гкал/ч

Существующая застройка:

Vтc = 1,163*1,0342*30 = 36,1 м3.

С учетом перспективы:

Vтc = 1,163*1,0478*30 = 36,6 м3.

Результаты расчетов по источнику тепловой энергии приведены в таблице 6.

Таблица 6 - Результаты расчетов по котельной с. Новотроицк

| Наименование котельной | Заполнение тепловых сетей и систем теплоснабжения, м3 | Подпитка тепловой сети, м3/ч | Нормативное значение годовых потерь теплоносителя на утечки, м3/год |
| --- | --- | --- | --- |
| Существующая застройка | 15 | 0,09 | 475,2 |
| С учетом перспективы | 15 | 0,092 | 485,76 |

Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии

Предложения по строительству источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку на осваиваемых территориях поселения, для которых отсутствует возможность или целесообразность передачи тепловой энергии от существующих или реконструируемых источников тепловой энергии

Предложения по строительству источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку на осваиваемых территориях поселения, городского округа, для которых отсутствует возможность или целесообразность передачи тепловой энергии от существующих или реконструируемых источников тепловой энергии отсутствуют, т. к. резерва тепловой мощности, существующей котельной достаточно для подключения перспективной нагрузки.

Предложения по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии

Необходимость реконструкции источников тепловой энергии с. Новотроицк, обусловлена физическим износом установленного оборудования. Согласно Федеральному закону от 27.07.2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении», планируемые к строительству здания должны иметь возможность централизованного теплоснабжения. Условия организации централизованно теплоснабжения, подробно описаны в Обосновывающих материалах.

Наиболее рациональным способом модернизации источников может считаться постепенная установка нового основного и вспомогательного оборудования. Описание предложений по замене устаревшего и установке нового оборудования котельной с. Новотроицк представлено в п. 4.3.

Предложения по техническому перевооружению источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения

Предложения по техническому перевооружению котельной с. Новотроицк, с целью повышения эффективности работы, представлены в таблице 7.

Таблица 7 – Предложения по техническому перевооружению котельной с. Новотроицк

| № п/п | Предложения по техническому перевооружению | Вид работ. Подробное описание |
| --- | --- | --- |
|  | Замена котельно-вспомогательного оборудования на современное | По необходимости ремонт или замена оборудования |
| 1 | Установка водоподготовительного оборудования | Установка универсальной блочной водоподготовительной установки ВПУ-2,5-У-М предназначенной для умягчения подпиточной воды для котельных |
| 2 | Установка приборов учета на подпитку | Установка электромагнитного счетчика- расходомера |
| 3 | Средства автоматизации | Автоматическое регулирование, контроль, сигнализация и управление, технологическими процессами котельных, соблюдая требования завода-изготовителя оборудования и используя серийно изготовляемые средства автоматизации. Для поддержания параметров теплоносителя на выходе из котельной, согласно температурного графика, предлагается к установке клапан регулирующий HFE с приводом и необходимым комплектом автоматики фирмы Danfoss. |
| 4 | Замена сетевых насосов | Заменить существующие сетевые насосы К 100-80-160 на насосы ВL 65/240-5,5/4 фирмы WILO |
|  | Установка приборов коммерческого учета отпускаемой тепловой энергии | Организация учета отпущенного тепла |

Графики совместной работы источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии и котельных, меры по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных источников тепловой энергии, а также источников тепловой энергии, выработавших нормативный срок службы, в случае, если продление срока службы технически невозможно или экономически нецелесообразно

Графики совместной работы источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии и котельных, не разрабатываются, в виду отсутствия источников комбинированной выработки энергии. Котельная с. Новотроицк – единственный источник тепловой энергии.

Меры по переоборудованию котельных в источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии для каждого этапа

В соответствии с Генеральным планом Новотроицкого сельсовета меры по переоборудованию котельных в источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии не предусмотрены. Переход на комбинированную выработку электрической и тепловой энергии экономически не целесообразен.

Меры по переводу котельных, размещенных в существующих и расширяемых зонах действия источников комбинированной выработки тепловой и электрической энергии, в пиковый режим работы для каждого этапа, в том числе график перевода

Согласно п. 4.5 меры по переводу котельной, размещенной в существующей зоне действия источников комбинированной выработки тепловой и электрической энергии, в пиковый режим работы не разрабатываются, в связи с отсутствием источников комбинированной выработки тепловой и электрической энергии.

Решения о загрузке источников тепловой энергии, распределении (перераспределении) тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии в каждой зоне действия системы теплоснабжения между источниками тепловой энергии, поставляющими тепловую энергию в данной системе теплоснабжения, на каждом этапе

Решения о загрузке источников тепловой энергии и перераспределении потребителей тепловой энергии в каждой зоне действия системы теплоснабжения между источниками тепловой энергии в данной системе теплоснабжения не предусмотрены, в связи с наличием только одного источника тепловой энергии.

Оптимальный температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии или группы источников в системе теплоснабжения, работающей на общую тепловую сеть, устанавливаемый для каждого этапа, и оценку затрат при необходимости его изменения

Существующий температурный график 77/52 ˚С. Нагрев сетевой воды необходимо производить строго по температурному графику 95/70 ˚С. Значения температурных перепадов теплоносителя систем отопления принимают по справочным и нормативным документам, для жилых и общественных зданий – 95/70 ˚С. Системы отопления зданий, как правило, запроектированы именно на этот температурный перепад, т.е. подобраны приборы отопления, диаметры трубопроводов, оборудование узлов ввода. Применение в системах отопления более низкотемпературного теплоносителя приводит к снижению мощности системы и недостаточной температуре воздуха в отапливаемых помещениях.

Температурный график 95/70 ̊С рекомендуется принять (утвердить) для источника теплоснабжения потребителей с. Новотроицк.

Результаты расчета рекомендуемого графика температур – 95/70 ̊С приведены в таблице 8.

Таблица 8 – Рекомендуемый температурный график

| Температура наружного воздуха, tн,оС | Температура в подающем трубопроводе, t1,оС | Температура в обратном трубопроводе, t2,оС |
| --- | --- | --- |
| -38 | 95,0 | 70,0 |
| -37 | 93,9 | 69,4 |
| -36 | 92,8 | 68,7 |
| -35 | 91,8 | 68,0 |
| -34 | 90,7 | 67,4 |
| -33 | 89,6 | 66,7 |
| -32 | 88,5 | 66,1 |
| -31 | 87,4 | 65,4 |
| -30 | 86,3 | 64,7 |
| -29 | 85,2 | 64,1 |
| -28 | 84,1 | 63,4 |
| -27 | 83,0 | 62,7 |
| -26 | 81,8 | 62,0 |
| -25 | 80,7 | 61,3 |
| -24 | 79,6 | 60,6 |
| -23 | 78,5 | 59,9 |
| -22 | 77,3 | 59,2 |
| -21 | 76,2 | 58,5 |
| -20 | 75,0 | 57,8 |
| -19 | 73,9 | 57,1 |
| -18 | 72,8 | 56,4 |
| -17 | 71,6 | 55,6 |
| -16 | 70,4 | 54,9 |
| -15 | 69,3 | 54,2 |
| -14 | 68,1 | 53,4 |
| -13 | 66,9 | 52,7 |
| -12 | 65,7 | 51,9 |
| -11 | 64,5 | 51,2 |
| -10 | 63,3 | 20,4 |
| -9 | 62,1 | 49,6 |
| -8 | 60,9 | 48,9 |
| -7 | 59,7 | 48,1 |
| -6 | 58,5 | 47,3 |
| -5 | 57,3 | 46,5 |
| -4 | 56,0 | 45,7 |
| -3 | 54,8 | 44,9 |
| -2 | 53,5 | 44,0 |
| -1 | 52,3 | 43,2 |
| 0 | 51,0 | 42,4 |
| 1 | 49,7 | 41,5 |
| 2 | 48,4 | 40,6 |
| 3 | 47,1 | 39,8 |
| 4 | 45,8 | 38,9 |
| 5 | 44,4 | 38,0 |
| 6 | 43,1 | 37,0 |
| 7 | 41,7 | 36,1 |
| 8 | 40,3 | 35,1 |

Предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой энергии с учетом аварийного и перспективного резерва тепловой мощности с предложениями по утверждению срока ввода в эксплуатацию новых мощностей

Установленная мощность котельной составляет 3,2 Гкал/ч. Мощности котельной достаточно для обеспечения рабочего режима и в случае аварийной ситуации, что в полном объеме соответствует п. 4.14 СП 89.13330.2012 «Котельные установки». Изменение установленной мощности котельной в перспективе не ожидается.

Анализ целесообразности ввода новых и реконструкции существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а также местных видов топлива

Возобновляемые источники энергии (ВИЭ) следует рассматривать не только как вынужденную замену имеющих тенденцию к быстрому исчерпанию ископаемых органических топлив, прежде всего нефти и газа, а как экономически и экологически обоснованную замену органического топлива там, где уже в настоящее время имеются все условия для использования новых нетрадиционных источников - ВИЭ. Хотя масштабы использования ВИЭ сегодня еще невелики (в России они не превосходят 0,5%), ученые полагают, что время начала интенсивного и крупномасштабного внедрения ВИЭ в энергетику многих стран уже пришло, и к середине XXI в. их доля в производстве энергии (тепловой и электрической) может достигнуть 35-40%.

Необходимость использования ВИЭ в экономике развитых стран диктуется не только ограниченными запасами ископаемых топлив, но и требованиями уменьшить выброс в атмосферу парниковых газов, прежде всего диоксида углерода. Расширение потребления ВИЭ с учетом того, что использование почти всех из них не сопровождается эмиссией СО2, позволит не только глобально снизить масштабы выброса СО2, но и не ограничивать в недалеком будущем производство энергии, так как ВИЭ, например солнечного происхождения, не вносят, по существу, дополнительного энергетического вклада в тепловой баланс планеты.

Государственная политика в сфере повышения энергетической эффективности электро- и теплоэнергетики на основе использования ВИЭ является составной частью энергетической политики Российской Федерации. Объем технически доступных ресурсов возобновляемых источников энергии в Российской Федерации эквивалентен не менее 4,6 млрд. тонн условного топлива.

Масштабы вовлечения в топливно-энергетический баланс ВИЭ зависят не только от решения технических задач их использования, но и в значительной мере от экономической их оценки и методологического подхода к определению их эффективности. В 2013 году Правительством РФ были утверждены механизмы поддержки проектов ВИЭ на оптовом рынке: на специальном конкурсе, проводимом некоммерческим партнерством «Совет рынка», отбираются проекты, инвесторы которых получат гарантированный возврат вложенных средств: при соблюдении всех условий можно получить возврат капитала в течение 15 лет с базовой доходностью 14% годовых.

Эффект использования ВИЭ состоит не только в производстве энергии, но и в сохранении при этом топлива, поэтому полезный результат от использования ВИЭ представляется в виде суммы полученной энергии и сохраненного топлива.

К возобновляемым источникам энергии в современной мировой практике относят: солнечную, ветровую, геотермальную, гидравлическую энергии, энергию морских течений, волн, приливов, температурного градиента морской воды, разности температур между воздушной массой и океаном, тепла Земли, биомассу животного, растительного и бытового происхождения.

В настоящее время для целей энергетического снабжения наиболее распространено использование ветровой и солнечной энергий.

Технический потенциал ветровой энергии России оценивается свыше 50 000 млрд кВт⋅ч/год. Экономический потенциал составляет примерно 260 млрд кВт⋅ч/год, то есть около 30% производства электроэнергии всеми электростанциями России. Энергетические ветровые зоны в России расположены, в основном, на побережье и островах Северного Ледовитого океана от Кольского полуострова до Камчатки, в районах Нижней и Средней Волги и Дона, побережье Каспийского, Охотского, Баренцева, Балтийского, Чёрного и Азовского морей. Отдельные ветровые зоны расположены в Карелии, на Алтае, в Туве, на Байкале. Максимальная средняя скорость ветра в этих районах приходится на осенне-зимний период - период наибольшей потребности в электроэнергии и тепле. Около 30% экономического потенциала ветроэнергетики сосредоточено на Дальнем Востоке, 14% - в Северном экономическом районе, около 16% - в Западной и Восточной Сибири. Суммарная установленная мощность ветровых электростанций в стране на 2015 год составляет 18 МВт.

Российские проекты в сфере солнечной энергетики остались без изменений, и планы по их реализации не откладываются. К тому же с помощью государственной поддержки в этот же период может быть дан старт развитию торфяной энергетики. Минэнерго уже разработало законопроект о включении торфа в список возобновляемых источников энергии, поддержка которых предусмотрена на розничном рынке электроэнергии.

Мощности по генерированию «чистой» электроэнергии каждый год растут быстрее, чем мощности для угля, газа и нефти вместе взятых. Она становится все более конкурентоспособной: после того как ветряная или солнечная электростанция построена, себестоимость производства дополнительной единицы продукции близка к нулю, тогда как газовым и угольным станциям требуется топливо.

При актуализации схемы теплоснабжения с. Новотроицк до 2035 года использование возобновляемых источников тепловой энергии не рассматривалось.

Потребляемые источником тепловой энергии виды топлива, включая местные виды топлива, а также используемые возобновляемые источники энергии

Перспективные потребности в топливе по каждому источнику теплоснабжения представлены в разделе 8.1 Обосновывающих материалов.

Основным топливом в с. Новотроицк для котельной МУП «Кочневское» по ОУН является каменный уголь.

В качестве резервного топлива для котельной используется каменный уголь.

Источники тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии отсутствуют.

Разработанная Схема теплоснабжения с. Новотроицк не предусматривает мероприятий по модернизации источников тепловой энергии с переводом на иной вид топлива.

Исходя из вышеприведенных данных в Схеме теплоснабжения с. Новотроицк до 2035 г. основным топливом для всех источников тепловой энергии рекомендуется каменный уголь.

Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей

Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии (использование существующих резервов)

Зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источника тепловой энергии с. Новотроицк не выявлено.

Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в осваиваемых районах поселения под жилищную, комплексную или производственную застройку

Для подключения перспективного потребителя по адресу ул. Центральная, 9 тепловые сети были проложены в 2017 году.

Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей в целях обеспечения условий, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения

Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей в целях обеспечения условий, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения включает в себя строительство перемычки между зонами тепловых сетей различных источников.

В с. Новотроицк только один источник выработки тепловой энергии, в связи с этим предложения по данному пункту отсутствуют.

Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных

Предложения по данному пункту не рассматривались, т.к. не планируется ни перевод котельных в пиковый режим, ни ликвидация котельных ввиду того, что котельная в с. Новотроицк – единственный источник теплоснабжения.

Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности и безопасности теплоснабжения

В связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса замене подлежит большинство участков тепловых сетей с. Новотроицк. Частично повреждена изоляция, в следствии этого стальные трубы подвержены коррозии. При таком износе теплотрассы, количество тепла, теряемого в тепловых сетях при транспортировании теплоносителя от котельной до потребителя, значительно превышает нормативное значение. Уровень аварийности на тепловых сетях превышает нормативное значение. Имеет место критическое значение аварийности в результате недостаточного ремонтных работ на тепловых сетях. Предприятием эксплуатируется часть тепловых сетей, которые выработали ресурс. Модернизация тепловых сетей необходима, так как направлена на повышение энергоэффективности и повышение надежности теплоснабжения. Модернизацию тепловых сетей необходимо провести с применением современных энергоэффективных технологий путем замены существующих теплосетей на новые с применением современных материалов: полипропиленовых и стальных труб с пенополиуретановой изоляцией в полиэтиленовой оболочке, что позволит повысить надежность теплоснабжения, снизить затраты на производство тепловой энергии.

На отдельных участках завышены или занижены диаметры трубопроводов тепловых сетей, что приводит к завышению или занижению значений удельных потерь напора и скорости теплоносителя.

Применение современных теплоизоляционных материалов позволит:

− снизить тепловые потери в 2-2,5 раза;

− исключить повреждение трубопровода от наружной коррозии;

− увеличивается срок службы до 50 лет;

− значительно снизить затраты на эксплуатацию тепловых сетей.

По мере проведения ремонтных работ необходимо выполнить замену устаревших тепловых сетей. При замене участков тепловых сетей рекомендуется использовать трубы стальные в ППУ изоляции с оболочкой из оцинкованной стали.

В таблице 9. представлен перечень участков тепловых сетей, подлежащих замене.

Таблица 9 - Участки тепловой сети, подлежащие замене

| № п/п | Участок |  | Существующий диаметр, мм | Планируемый диаметр, мм | Длина, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Начало участка | Конец участка |  |  |  |
| 1 | У-3 | Жилой дом | 32 | 38 | 29,76 |
| 2 | У-4 | Жилой дом | 32 | 38 | 31,84 |
| 3 | У-5 | Жилой дом | 32 | 38 | 36,02 |
| 4 | У-6 | Жилой дом | 32 | 38 | 35,86 |
| 5 | У-7 | Жилой дом | 32 | 38 | 36,4 |
| 6 | У-8 | Жилой дом | 32 | 38 | 36,16 |
| 7 | У-9 | Жилой дом | 32 | 32 | 36,38 |
| 8 | У-10 | Жилой дом | 32 | 38 | 73,22 |
| 9 | У-11 | Жилой дом | 32 | 38 | 73,2 |
| 10 | У-2 | У-12 | 159 | 133 | 230,54 |
| 11 | У-12 | Школа | 108 | 76 | 91,72 |
| 12 | У-12 | У-13 | 159 | 133 | 100,42 |
| 13 | У-15 | У-28 | 108 | 108 | 50 |
| 14 | У-30 | Жилой дом | 32 | 32 | 82 |
| 15 | У-30 | У-31 | 159 | 89 | 121,26 |
| 16 | У-31 | Жилой дом | 57 | 57 | 25,04 |
| 17 | У-34 | Жилой дом | 32 | 38 | 101,72 |
| 18 | У-34 | У-35 | 108 | 76 | 35,38 |
| 19 | У-35 | Жилой дом | 32 | 38 | 10 |
| 20 | У-35 | У-36 | 108 | 76 | 75 |
| 21 | У-36 | Жилой дом | 32 | 38 | 10 |
| 22 | У-36 | У-37 | 108 | 57 | 71,5 |
| 23 | У-37 | Жилой дом | 32 | 32 | 20 |
| 24 | У-31 | У-32 | 159 | 76 | 18,84 |
| 25 | У-37 | У-38 | 108 | 57 | 66,38 |
| 26 | У-38 | Жилой дом | 32 | 38 | 20 |
| 27 | У-38 | У-39 | 108 | 45 | 75,58 |
| 28 | У-39 | Жилой дом | 32 | 32 | 20 |
| 29 | У-39 | У-40 | 108 | 45 | 74,22 |
| 30 | У-40 | Жилой дом | 32 | 38 | 20 |
| 31 | У-40 | У-41 | 108 | 32 | 71,38 |
| 32 | У-41 | Жилой дом | 32 | 32 | 20 |
| 33 | У-15 | У-16 | 108 | 76 | 83,04 |
| 34 | У-16 | Жилой дом | 32 | 38 | 27,44 |
| 35 | У-19 | У-20 | 108 | 108 | 68,46 |
| 36 | У-17 | Жилой дом | 32 | 38 | 23,3 |
| 37 | У-17 | У-18 | 108 | 76 | 57,76 |
| 38 | У-1 | Жилой дом | 32 | 38 | 27,12 |
| 39 | У-18 | У-19 | 108 | 76 | 57,82 |
| 40 | У-19 | Жилой дом | 32 | 32 | 26,24 |
| 41 | У-19 | У-20 | 108 | 76 | 115,88 |
| 42 | У-20 | Жилой дом | 32 | 38 | 29,04 |
| 43 | У-20 | У-21 | 108 | 76 | 146,26 |
| 44 | У-21 | Жилой дом | 32 | 32 | 29,72 |
| 45 | У-21 | У-22 | 108 | 76 | 52,68 |
| 46 | У-22 | Жилой дом | 32 | 32 | 29,04 |
| 47 | У-22 | У-23 | 108 | 57 | 58,76 |
| 48 | У-23 | Жилой дом | 32 | 38 | 25,86 |
| 49 | У-23 | У-24 | 108 | 57 | 95,78 |
| 50 | У-24 | Жилой дом | 32 | 38 | 23,62 |
| 51 | У-24 | У-25 | 108 | 45 | 62,24 |
| 52 | У-25 | Жилой дом | 32 | 38 | 25,98 |
| 53 | У-25 | У-26 | 108 | 38 | 76,36 |
| 54 | У-26 | Жилой дом | 32 | 38 | 32,24 |
| 55 | У-26 | У-27 | 108 | 38 | 128,46 |
| 56 | У-27 | Магазин | 32 | 32 | 37,1 |
| 57 | У-15 | У-42 | 108 | 76 | 197,08 |
| 58 | У-42 | Администрация | 57 | 57 | 32,02 |
| 59 | У-42 | У-43 | 108 | 76 | 75,42 |
| 60 | У-43 | Жилой дом | 32 | 38 | 23,36 |
| 61 | У-43 | У-44 | 76 | 76 | 92,1 |
| 62 | У-44 | Жилой дом | 32 | 38 | 26,3 |
| 63 | У-44 | У-45 | 108 | 76 | 68,04 |
| 64 | У-45 | Жилой дом | 32 | 32 | 19,86 |
| 65 | У-45 | У-46 | 108 | 57 | 60,32 |
| 66 | У-46 | Жилой дом | 32 | 32 | 21,5 |
| 67 | У-46 | У-47 | 108 | 57 | 56,66 |
| 68 | У-47 | Жилой дом | 32 | 32 | 23 |
| 69 | У-47 | У-48 | 108 | 57 | 99,94 |
| 70 | У-48 | Жилой дом | 32 | 32 | 20,82 |
| 71 | У-48 | У-49 | 108 | 57 | 69,56 |
| 72 | У-49 | Жилой дом | 32 | 38 | 26,04 |
| 73 | У-49 | У-50 | 108 | 45 | 210,36 |
| 74 | У-50 | Жилой дом | 32 | 32 | 25 |
| 75 | У-50 | У-51 | 108 | 45 | 36,36 |
| 76 | У-52 | Жилой дом | 32 | 32 | 23,94 |
| 77 | У-52 | У-53 | 108 | 32 | 69,68 |
| 78 | У-53 | Жилой дом | 32 | 32 | 28,04 |
| 79 | У-1 | У-2 | 159 | 159 | 56,22 |
| 80 | У-14 | У-15 | 108 | 133 | 50 |
| 81 | У-28 | У-30 | 159 | 89 | 121,86 |
| 82 | У-51 | У-52 | 108 | 38 | 71,78 |
| 83 | У-51 | Жилой дом | 32 | 32 | 19,52 |
| 84 | У-33 | У-34 | 108 | 76 | 295,9 |
| 85 | У-33 | Жилой дом | 57 | 57 | 20,86 |
| 86 | У-1 | У-1 | 159 | 159 | 74,16 |
| 87 | У-2 | У-3 | 108 | 76 | 413,14 |
| 88 | У-3 | У-4 | 108 | 76 | 79,84 |
| 89 | У-4 | У-5 | 108 | 76 | 85,58 |
| 90 | У-5 | У-6 | 108 | 76 | 86 |
| 91 | У-6 | У-7 | 108 | 57 | 73,62 |
| 92 | У-7 | У-8 | 108 | 57 | 67,5 |
| 93 | У-8 | У-9 | 108 | 57 | 68,28 |
| 94 | У-9 | У-10 | 108 | 45 | 132,98 |
| 95 | У-10 | У-11 | 108 | 38 | 70,72 |
| 96 | У-13 | Детский сад | 108 | 76 | 10 |
| 97 | У-32 | У-33 | 108 | 76 | 37,74 |
| 98 | У-16 | У-17 | 108 | 76 | 123,98 |
| 99 | У-13 | У-14 | 159 | 125 | 205,56 |

Предложения по реконструкции тепловых сетей в целях обеспечения гидравлических режимов, обеспечивающих качество горячей воды в открытых системах теплоснабжения (горячего водоснабжения)

На территории с. Новотроицк отсутствует централизованное горячее водоснабжение.

Горячая вода готовится в жилых домах с помощью электронагревателей.

Ситуация осложняется наличием несанкционированного водоразбора из системы теплоснабжения для целей ГВС.

Предложения по реконструкции тепловых сетей в целях обеспечения гидравлических режимов, обеспечивающих качество горячей воды в открытых системах теплоснабжения, отсутствуют.

Перспективные топливные балансы

В таблице 10 приведена характеристика основного вида топлива, используемого для выработки тепловой энергии котельной с. Новотроицк.

Таблица 10 - Характеристика основного вида топлива, используемого на котельной с. Новотроицк

| Источник | Вид топлива | Место поставки | Низшая теплота сгорания, ккал/кг |
| --- | --- | --- | --- |
| Котельная с. Новотроицк | Уголь | Татарский Гортоп | 5 100 |

В таблице 11 представлена сводная информация по существующему виду основного и аварийного топлива, а также расход основного топлива на покрытие тепловой нагрузки.

Таблица 11 - Сводная информация по используемому топливу на источниках тепловой энергии с. Новотроицк

| № п/п | Источник тепловой энергии | Вид основного топлива | Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии, (кг/Гкал) | Аварийное топливо |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная с. Новотроицк | уголь | 245 | - |

В таблицах 12 и 13 приведены перспективные годовые расходы основного вида топлива в натуральном выражении и в тоннах условного топлива (т.у.т.) соответственно.

Таблица 12 - Перспективные годовые расходы основного вида топлива в натуральном выражении

| № п/п | Источник тепловой энергии | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023-2027 | 2028-2035 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Годовой расход топлива, т |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельная с. Новотроицк | 756,54 | 706,13 | 706,13 | 706,13 | 706,13 | 706,13 | 706,13 | 706,13 |

Таблица 13 – Перспективные годовые расходы основного вида топлива в т.у.т.

| № п/п | Источник тепловой энергии | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023-2027 | 2028-2035 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Годовой расход топлива, т.у.т. |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельная с. Новотроицк | 551,2 | 514,47 | 514,47 | 514,47 | 514,47 | 514,47 | 514,47 | 514,47 |

Инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение

По фактическому состоянию системы теплоснабжения имеет место высокая себестоимость вырабатываемой тепловой энергии, в связи с большими затратами на ее производство. Особо необходимо отметить:

– износ основных фондов в том числе тепловых сетей составляет 79%;

– не надлежащее качество предоставления услуг по теплоснабжению потребителей (высокая аварийность объектов теплоснабжения, перебои и т.д.);

– высокая стоимость производства и передачи тепловой энергии;

– высокая аварийность на тепловых сетях;

– низкая производственная и экологическая безопасность.

Для повышения качества теплоснабжения и снижения потребления топливно-энергетических ресурсов необходимо:

− отпуск теплоносителя согласно температурному графику 95/70 ˚С;

− замена насосного оборудования на энергосберегающее;

− установка водоподготовительного оборудования;

– модернизация тепловых сетей.

Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии на каждом этапе

Применяемые морально устаревшие технологии и оборудование не позволяют обеспечить требуемое качество услуг теплоснабжения, поставляемых населению. Завышены показатели расхода электроэнергии на выработку 1 Гкал. На котельной отсутствует система водоподготовки.

Модернизация котельных необходима, так как направлена на повышение энергоэффективности и повышение надежности теплоснабжения.

Ориентировочная стоимость затрат по модернизации котельной представлена в таблице 14.

Таблица 14 - Стоимость выполнения работ по модернизации котельной

| Оборудование | Количество, шт. | Цена за шт. с НДС, тыс. руб. (в ценах 2014 года) | Цена всего с НДС, тыс. руб. (в прогнозных ценах) | Сроки выполнения работ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - Регулирующий клапан с комплектом автоматики фирмы Danfoss: |  |  | 58,5996 | 2019 |
| −клапан регулирующий HFE 3 Ду80; | 1 | 17,600 |  |  |
| − электропривод АМВ 182; | 1 | 7,800 |  |  |
| − контролер ECL 210 с ключом А230 и клемной панелью; | 1 1 | 15,800 5,500 |  |  |
| − датчик наружного воздуха ESMT; | 1 | 2,300 |  |  |
| − датчик температуры теплоносителя ESMU. | 2 | 3,700 |  |  |
| Всего: |  | 56,400 |  |  |
| - Блочная водоподготовительная установка ВПУ-1,0М (с катионитом 160 кг) | 1 | 230,000 | 238,97 | 2019 |
| - Насос сетевой WILO ВL 65/240-5,5/4 | 2 | 193,977 | 403,085 | 2023 |
| Оборудование, всего |  | 674,354 | 700,66 |  |
| Разработка рабочей документации |  |  | 70,77 |  |
| СМР, ПНР, прочие |  |  | 1668,3 |  |
| Итого стоимость работ по реконструкции котельной |  |  | 2439,73 |  |

Предложенное оборудование носит рекомендательный характер и должно быть уточнено при разработке проектно-сметной документации.

Совокупная ориентировочная стоимость затрат по модернизации котельной определена на основании прайсов производителей оборудования и коммерческих предложений по выполнению работ от потенциальных подрядчиков. Стоимость работ определена в прогнозных ценах с учетом НДС, подлежит ежегодной актуализации. Окончательная стоимость работ будет определена по результатам проведения проектных работ на основании разработанной рабочей документации.

Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение тепловых сетей, насосных станций и тепловых пунктов на каждом этапе

Использование устаревших материалов, конструкций и трубопроводов в жилищном фонде приводит к повышенным потерям тепловой энергии, снижению температурного режима в жилых помещениях, повышению объемов водопотребления, снижению качества коммунальных услуг.

На отдельных участках тепловых сетей занижены или завышены диаметры трубопроводов тепловых сетей, что приводит к увеличению или занижению значений удельных потерь давления и скоростей теплоносителя выше допустимых значений. Во избежание этого необходима перекладка отдельных участков тепловых сетей с изменением диаметров.

В таблице 15 приведен перечень мероприятий и затрат на реконструкцию сетей с. Новотроицк.

Таблица 15 - Перечень мероприятий и затрат на реконструкцию сетей с. Новотроицк

| № п/п | Мероприятие | Существующий диаметр, мм | Планируемый диаметр, мм | Длина, м |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Замена тепловых сетей с изменением диаметра | 32 | 32 | 482,16 |
|  |  | 32 | 38 | 804,48 |
|  |  | 57 | 57 | 77,92 |
|  |  | 76 | 76 | 92,1 |
|  |  | 108 | 32 | 141,06 |
|  |  | 108 | 38 | 347,32 |
|  |  | 108 | 45 | 591,74 |
|  |  | 108 | 57 | 788,3 |
|  |  | 108 | 76 | 2 188,26 |
|  |  | 108 | 108 | 118,46 |
|  |  | 108 | 133 | 50 |
|  |  | 159 | 76 | 18,84 |
|  |  | 159 | 89 | 243,12 |
|  |  | 159 | 133 | 330,96 |
|  |  | 159 | 159 | 130,38 |

Таблица 16 - Совокупная стоимость реализации мероприятий по реконструкции существующих тепловых сетей, тыс. руб. с НДС в прогнозных ценах

| № п/п | Наименование мероприятия/год реализации | Статья затрат |  |  |  | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ПИР | СМР, ПНР | Оборудование | Прочие |  |
| 1 | Перекладка участков тепловой сети |  |  |  |  |  |
|  | 2014 | 312,44 | 5523,44 | 3093,122 | 92,77 | 9021,772 |
|  | 2015 | 166,47 | 2942,925 | 1648,038 | 49,44 | 4806,873 |
|  | Итого по мероприятию | 478,91 | 8466,365 | 4 741,161 | 142,21 | 13828,645 |

Таблица 17 - Совокупная стоимость реализации мероприятий, предусмотренных Схемой теплоснабжения, тыс. руб. с НДС в прогнозных ценах.

| Наименование мероприятия | Годы реализации |  |  | Итого на период |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | с 2018 | с 2023 | с 2028 |  |
| Модернизация котельной | 1068,845 | - | 1370,885 | 2439,73 |
| Реконструкция тепловых сетей | 9021,772 | 4806,873 | - | 13828,645 |
| Итого на период | 10090,617 | 4806,873 | 1370,885 | 16268,4 |
| В том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |
| СФ | 8072,417 | 3845,5 | 1096,8 | 13014,43 |
| МБ | 1009,1 | 480,6873 | 137,1 | 3253,97 |
| СП | 1009,1 | 480,6873 | 137,1 | 3253,97 |

Определить на сегодняшний момент окончательную стоимость мероприятий не представляется возможным в связи с тем, что технические параметры вариантов развития тепловых сетей будут определяться при разработке проектно-сметной документации на объект, планируемый к внедрению.

Стоимость работ подлежит корректировке при ежегодной актуализации Схемы теплоснабжения.

Предложения по величине инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение в связи с изменениями температурного графика и гидравлического режима работы системы теплоснабжения

В данный момент котельная работает по температурному графику 75/52 оС. Качественное регулирование параметров теплоносителя в зависимости от температуры наружного воздуха производится вручную. На котельной должен поддерживаться температурный график 95/70 ˚С, мероприятия по поддержанию данного температурного графика описаны в п. 7.1.

Решение об определении единой теплоснабжающей организации (организаций)

Решение по установлению единой теплоснабжающей организации осуществляется на основании критериев определения единой теплоснабжающей организации, установленных в правилах организации теплоснабжения, утверждаемых Правительством Российской Федерации.

В соответствии с п. 28 ст. 2 Федерального закона от 27.07.2010 г. № 190-ФЗ «О тепло-снабжении»: «Единая теплоснабжающая организация в системе теплоснабжения (далее – единая теплоснабжающая организация) – теплоснабжающая организация, которая определяется в схеме теплоснабжения федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным Правительством Российской Федерации на реализацию государственной политики в сфере тепло-снабжения (далее – федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения), или органом местного самоуправления на основании критериев и в порядке, которые установлены правилами организации тепло-снабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации».

В соответствии с п. 6 ст. 6 Федерального закона от 27.07.2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении»: «К полномочиям органов местного самоуправления поселений, городских округов по организации теплоснабжения на соответствующих территориях относится утверждение схем теплоснабжения поселений, городских округов с численностью населения менее пятисот тысяч человек, в том числе определение единой теплоснабжающей организации».

Предложения по установлению единой теплоснабжающей организации осуществляются на основании критериев определения единой теплоснабжающей организации, установленных в правилах организации теплоснабжения, утверждаемых Правительством Российской Федерации. Предлагается использовать для этого нижеследующий раздел проекта Постановления Правительства Российской Федерации «Об утверждении правил организации теплоснабжения», предложенный к утверждению Правительством Российской Федерации в соответствии с п. 1 ст. 4 Федерального закона от 27.07.2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении»:

Критерии и порядок определения единой теплоснабжающей организации:

1. Статус единой теплоснабжающей организации присваивается органом местного самоуправления или федеральным органом исполнительной власти (далее – уполномоченные органы) при утверждении схемы теплоснабжения поселения, городского округа, а в случае смены единой теплоснабжающей организации – при актуализации схемы теплоснабжения.

2. В проекте схемы теплоснабжения должны быть определены границы зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций). Границы зоны (зон) деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций) определяются границами системы теплоснабжения, в отношении которой присваивается соответствующий статус.

В случае, если на территории поселения, городского округа существуют несколько систем теплоснабжения, уполномоченные органы вправе:

− определить единую теплоснабжающую организацию (организации) в каждой из систем теплоснабжения, расположенных в границах поселения, городского округа;

− определить на несколько систем теплоснабжения единую теплоснабжающую организацию, если такая организация владеет на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в каждой из систем теплоснабжения, входящей в зону ее деятельности.

3. Для присвоения статуса единой теплоснабжающей организации впервые на территории поселения, городского округа, лица, владеющие на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями на территории поселения, городского округа вправе подать в течение одного месяца с даты размещения на сайте поселения, городского округа, города федерального значения проекта схемы теплоснабжения в орган местного самоуправления заявки на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации с указанием зоны деятельности, в которой указанные лица планируют исполнять функции единой теплоснабжающей организации. Орган местного самоуправления обязан разместить сведения о принятых заявках на сайте поселения, городского округа.

4. В случае, если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации подана одна заявка от лица, владеющего на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в соответствующей системе теплоснабжения, то статус единой теплоснабжающей организации присваивается указанному лицу. В случае, если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации подано несколько заявок от лиц, владеющих на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в соответствующей системе теплоснабжения, орган местного самоуправления присваивает статус единой теплоснабжающей организации в соответствии с критериями настоящих Правил.

5. Критериями определения единой теплоснабжающей организации являются:

− владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей совокупной установленной тепловой мощностью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации или тепловыми сетями, к которым непосредственно подключены источники тепловой энергии с наибольшей совокупной установленной тепловой мощностью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации;

− размер уставного (складочного) капитала хозяйственного товарищества или общества, уставного фонда унитарного предприятия должен быть не менее остаточной балансовой стоимости источников тепловой энергии и тепловых сетей, которыми указанная организация владеет на праве собственности или ином законном основании в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации. Размер уставного капитала и остаточная балансовая стоимость имущества определяются по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату перед подачей заявки на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации.

6. В случае, если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации подано более одной заявки на присвоение соответствующего статуса от лиц, соответствующих критериям, установленным настоящими Правилами, статус единой теплоснабжающей организации присваивается организации, способной в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения.

Способность обеспечить надежность теплоснабжения определяется наличием у организации технических возможностей и квалифицированного персонала по наладке, мониторингу, диспетчеризации, переключениям и оперативному управлению гидравлическими режимами, и обосновывается в схеме теплоснабжения.

7. В случае если в отношении зоны деятельности единой теплоснабжающей организации не подано ни одной заявки на присвоение соответствующего статуса, статус единой теплоснабжающей организации присваивается организации, владеющей в соответствующей зоне деятельности источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями, и соответствующей критериям настоящих Правил.

8. Единая теплоснабжающая организация при осуществлении своей деятельности обязана:

− заключать и надлежаще исполнять договоры теплоснабжения со всеми обратившимися к ней потребителями тепловой энергии в своей зоне деятельности;

− осуществлять мониторинг реализации схемы теплоснабжения и подавать в орган, утвердивший схему теплоснабжения, отчеты о реализации, включая предложения по актуализации схемы теплоснабжения;

− надлежащим образом исполнять обязательства перед иными теплоснабжающими и теплосетевыми организациями в зоне своей деятельности;

− осуществлять контроль режимов потребления тепловой энергии в зоне своей деятельности.

Таким образом, на основании критериев определения единой теплоснабжающей организации, установленных Постановлением РФ от 08.08.2012 г. № 808 «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации», предлагается определить в с. Новотроицк в качестве единой теплоснабжающей организации МУП «Кочневское» по ОУН.

Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии

Возможности поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения нет, в виду отсутствия других источников.

Решения по бесхозяйным тепловым сетям

Ст. 15 п. 6 Федерального закона от 27.07.2010 г. № 190-ФЗ: «В случае выявления бесхозяйных тепловых сетей (тепловых сетей, не имеющих эксплуатирующей организации) орган местного самоуправления поселения или городского округа до признания права собственности на указанные бесхозяйные тепловые сети в течение тридцати дней с даты их выявления обязан определить теплосетевую организацию, тепловые сети которой непосредственно соединены с указанными бесхозяйными тепловыми сетями, или единую теплоснабжающую организацию в системе теплоснабжения, в которую входят указанные бесхозяйные тепловые сети и которая осуществляет содержание и обслуживание указанных бесхозяйных тепловых сетей. Орган регулирования обязан включить затраты на содержание и обслуживание бесхозяйных тепловых сетей в тарифы соответствующей организации на следующий период регулирования».

Принятие на учет бесхозяйных тепловых сетей (тепловых сетей, не имеющих эксплуатирующей организации) осуществляется на основании постановления Правительства РФ от 17.09.2003 г. № 580.

На основании ст. 225 Гражданского кодекса РФ по истечении года со дня постановки бесхозяйной недвижимой вещи на учет орган, уполномоченный управлять муниципальным имуществом, может обратиться в суд с требованием о признании права муниципальной собственности на эту вещь.

По результатам инвентаризации, бесхозных тепловых сетей на территории с. Новотроицк не выявлено.