Общество с ограниченной ответственностью «Корпус» www.corpus-consulting.ru; Тел. +7 (383) 351-66-00. СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ СЕЛА НОВОТРОИЦК НОВОТРОИЦКОГО СЕЛЬСОВЕТА ТАТАРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ НА ПЕРИОД ДО 2035 Г. Обосновывающие материалы Исполнитель: ООО «КОРПУС» г. Новосибирск, 2018 г. Общество с ограниченной ответственностью «Корпус» www.corpus-consulting.ru; Тел. +7 (383) 351-66-00. СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ СЕЛА НОВОТРОИЦК НОВОТРОИЦКОГО СЕЛЬСОВЕТА ТАТАРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ НА ПЕРИОД ДО 2035 Г. Обосновывающие материалы Исполнитель: ООО «КОРПУС» Директор ООО «Корпус»; Ю.П. Воронов. Исполнительный директор ООО «Корпус»; Л.А. Куприянов. Главный инженер проекта; Г.А. Ромашов. Главный специалист; С.Д. Теньков. Ведущий специалист; С.С. Добряков. Ведущий специалист; А.Н. Мальцев. Ведущий специалист; А.С. Гулло. Ведущий специалист; В.В. Еременко. Ведущий специалист; М.П. Дерид. Ведущий специалист; Д.В. Умяров. Ведущий специалист; И.В. Квасова. Новосибирск, 2018 г.

- СОДЕРЖАНИЕ

СОДЕРЖАНИЕ	3

СПИСОК ТАБЛИЦ	8

СПИСОК РИСУНКОВ	10

1.	Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения	11

1.1.	Функциональная структура теплоснабжения	11

1.1.1.	Зоны действия производственных котельных	13

1.1.2.	Зоны действия индивидуального теплоснабжения	13

1.2.	Источники тепловой энергии	13

1.2.1.	Структура основного оборудования	13

1.2.2.	Параметры установленной тепловой мощности теплофикационного оборудования и теплофикационной установки	17

1.2.3.	Ограничения тепловой мощности и параметры располагаемой тепловой мощности	17

1.2.4.	Объем потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя на собственные и хозяйственные нужды и параметры тепловой мощности нетто	17

1.2.5.	Срок ввода в эксплуатацию теплофикационного оборудования, год последнего освидетельствования при допуске к эксплуатации после ремонтов, год продления ресурса и мероприятия по продлению ресурса	18

1.2.6.	Схемы выдачи тепловой мощности, структура теплофикационных установок (если источник тепловой энергии - источник комбинированной выработки тепловой и электрической энергии)	18

1.2.7.	Способ регулирования отпуска тепловой энергии от источников тепловой энергии с обоснованием выбора графика изменения температур теплоносителя	18

1.2.8.	Среднегодовая загрузка оборудования	18

1.2.9.	Способы учета тепла, отпущенного в тепловые сети	18

1.2.10.	Статистика отказов и восстановлений оборудования источников тепловой энергии	18

1.2.11.	Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии	19

1.3.	Тепловые сети, сооружения на них и тепловые пункты	19

1.3.1.	Описание структуры тепловых сетей от каждого источника тепловой энергии, от магистральных выводов до центральных тепловых пунктов (если таковые имеются) или до ввода в жилой квартал или промышленный объект	19

1.3.2.	Электронные и (или) бумажные карты (схемы) тепловых сетей в зонах действия источников тепловой энергии	19

1.3.3.	Параметры тепловых сетей, включая год начала эксплуатации, тип изоляции, тип компенсирующих устройств, тип прокладки, краткую характеристику грунтов в местах прокладки с выделением наименее надежных участков, определением их материальной характеристики и подключенной тепловой нагрузки	19

1.3.4.	Описание типов и количества секционирующей и регулирующей арматуры на тепловых сетях	22

1.3.5.	Описание типов и строительных особенностей тепловых камер и павильонов	22

1.3.6.	Описание графиков регулирования отпуска тепла в тепловые сети с анализом их обоснованности	22

1.3.7.	Фактические температурные режимы отпуска тепла в тепловые сети и их соответствие утвержденным графикам регулирования отпуска тепла в тепловые сети	22

1.3.8.	Гидравлические режимы тепловых сетей и пьезометрические графики	22

1.3.9.	Статистика отказов тепловых сетей (аварий, инцидентов) за последние 5 лет	30

1.3.10.	Статистика восстановлений (аварийно-восстановительных ремонтов) тепловых сетей и среднее время, затраченное на восстановление работоспособности тепловых сетей, за последние 5 лет	30

1.3.11.	Описание процедур диагностики состояния тепловых сетей и планирования капитальных (текущих) ремонтов	30

1.3.12.	Описание периодичности и соответствия техническим регламентам и иным обязательным требованиям процедур летних ремонтов с параметрами и методами испытаний (гидравлических, температурных, на тепловые потери) тепловых сетей	31

1.3.13.	Описание нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии (мощности), теплоносителя, включаемых в расчет отпущенных тепловой энергии (мощности) и теплоносителя	32

1.3.14.	Оценка тепловых потерь в тепловых сетях за последние 3 года при отсутствии приборов учета тепловой энергии	32

1.3.15.	Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловой сети и результаты их исполнения	32

1.3.16.	Описание типов присоединений теплопотребляющих установок потребителей к тепловым сетям с выделением наиболее распространенных, определяющих выбор и обоснование графика регулирования отпуска тепловой энергии потребителям	32

1.3.17.	Сведения о наличии коммерческого приборного учета тепловой энергии, отпущенной из тепловых сетей потребителям, и анализ планов по установке приборов учета тепловой энергии и теплоносителя	32

1.3.18.	Анализ работы диспетчерских служб теплоснабжающих (теплосетевых) организаций и используемых средств автоматизации, телемеханизации и связи	33

1.3.19.	Уровень автоматизации и обслуживания центральных тепловых пунктов, насосных станций	33

1.3.20.	Сведения о наличии защиты тепловых сетей от превышения давления	33

1.3.21.	Перечень выявленных бесхозяйных тепловых сетей и обоснование выбора организации, уполномоченной на их эксплуатацию	33

1.4.	Зоны действия источников тепловой энергии	33

1.5.	Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии в зонах действия источников тепловой энергии	33

1.5.1.	Значения потребления тепловой энергии в расчетных элементах территориального деления при расчетных температурах наружного воздуха	33

1.5.2.	Случаи (условия) применения отопления жилых помещений в многоквартирных домах с использованием индивидуальных квартирных источников тепловой энергии	34

1.5.3.	Значения потребления тепловой энергии в расчетных элементах территориального деления за отопительный период и за год в целом	35

1.5.4.	Значения потребления тепловой энергии при расчетных температурах наружного воздуха в зонах действия источника тепловой энергии	35

1.5.5.	Существующие нормативы потребления тепловой энергии для населения на отопление и горячее водоснабжение	35

1.6.	Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в зонах действия источников тепловой энергии	39

1.6.1.	Балансы установленной, располагаемой тепловой мощности и тепловой мощности нетто, потерь тепловой мощности в тепловых сетях и присоединенной тепловой нагрузки по каждому источнику тепловой энергии	39

1.6.2.	Резервы и дефициты тепловой мощности нетто по каждому источнику тепловой энергии и выводам тепловой мощности от источников тепловой энергии	39

1.6.3.	Гидравлические режимы, обеспечивающие передачу тепловой энергии от источника тепловой энергии до самого удаленного потребителя и характеризующие существующие возможности (резервы и дефициты по пропускной способности) передачи тепловой энергии от источника к потребителю	40

1.6.4.	Причины возникновения дефицитов тепловой мощности и последствий влияния дефицитов на качество теплоснабжения	40

1.6.5.	Резервы тепловой мощности нетто источников тепловой энергии и возможности расширения технологических зон действия источников с резервами тепловой мощности нетто в зоны действия с дефицитом тепловой мощности	40

1.7.	Балансы теплоносителя	40

1.7.1.	Утвержденные балансы производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей и максимального потребления теплоносителя в теплоиспользующих установках потребителей в перспективных зонах действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть	40

1.7.2.	Утвержденные балансы производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей и максимального потребления теплоносителя в аварийных режимах систем теплоснабжения	40

1.8.	Топливные балансы источников тепловой энергии и система обеспечения топливом	41

1.8.1.	Описание видов и количества используемого основного топлива для каждого источника тепловой энергии	41

1.8.2.	Описание видов резервного и аварийного топлива и возможности их обеспечения в соответствии с нормативными требованиями	41

1.8.3.	Описание особенностей характеристик топлив в зависимости от мест поставки	41

1.8.4.	Анализ поставки топлива в периоды расчетных температур наружного воздуха	42

1.9.	Надежность теплоснабжения	42

1.9.1.	Описание показателей, определяемых в соответствии с методическими указаниями по расчету уровня надежности и качества поставляемых товаров, оказываемых услуг для организаций, осуществляющих деятельность по производству и (или) передаче тепловой энергии	42

1.9.2.	Анализ аварийных отключений потребителей	44

1.9.3.	Анализ времени восстановления теплоснабжения потребителей после аварийных отключений	44

1.9.4.	Графические материалы (карты-схемы тепловых сетей и зон ненормативной надежности и безопасности теплоснабжения)	44

1.10.	Технико-экономические показатели теплоснабжающих и теплосетевых организаций	44

1.11.	Цены (тарифы) в сфере теплоснабжения	44

1.11.1.	Динамика утвержденных тарифов, устанавливаемых органами исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования цен (тарифов) по каждому из регулируемых видов деятельности и по каждой теплосетевой и теплоснабжающей организации с учетом последних 3 лет	44

1.11.2.	Структура цен (тарифов), установленных на момент разработки схемы теплоснабжения	45

1.11.3.	Плата за подключение к системе теплоснабжения и поступлений денежных средств от осуществления указанной деятельности	45

1.11.4.	Плата за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности, в том числе для социально значимых категорий потребителей	45

1.12.	Описание существующих технических и технологических проблем в системах теплоснабжения поселения	46

1.12.1.	Описание существующих проблем организации качественного теплоснабжения (перечень причин, приводящих к снижению качества теплоснабжения, включая проблемы в работе теплопотребляющих установок потребителей)	46

1.12.2.	Описание существующих проблем организации надежного и безопасного теплоснабжения поселения (перечень причин, приводящих к снижению надежного теплоснабжения, включая проблемы в работе теплопотребляющих установок потребителей)	46

1.12.3.	Описание существующих проблем развития систем теплоснабжения	47

1.12.4.	Описание существующих проблем надежного и эффективного снабжения топливом действующих систем теплоснабжения	47

1.12.5.	Анализ предписаний надзорных органов об устранении нарушений, влияющих на безопасность и надежность системы теплоснабжения	47

2.	Перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения	48

2.1.	Данные базового уровня потребления тепла на цели теплоснабжения	48

2.2.	Прогнозы приростов на каждом этапе площади строительных фондов, сгруппированные по расчетным элементам территориального деления и по зонам действия источников тепловой энергии с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, жилые дома, общественные здания и производственные здания промышленных предприятий	48

2.3.	Прогнозы перспективных удельных расходов тепловой энергии на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение	48

2.4.	Прогнозы перспективных удельных расходов тепловой энергии для обеспечения технологических процессов	50

2.5.	Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления и в зоне действия каждого из существующих или предлагаемых для строительства источников тепловой энергии на каждом этапе	50

2.6.	Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в расчетных элементах территориального деления и в зонах действия индивидуального теплоснабжения на каждом этапе	52

2.7.	Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, с учетом возможных изменений производственных зон и их перепрофилирования и приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) производственными объектами с разделением по видам теплопотребления и по видам теплоносителя (горячая вода и пар) в зоне действия каждого из существующих или предлагаемых для строительства источников тепловой энергии на каждом этапе	52

2.8.	Прогноз перспективного потребления тепловой энергии отдельными категориями потребителей, в том числе социально значимых, для которых устанавливаются льготные тарифы на тепловую энергию (мощность), теплоноситель	52

2.9.	Прогноз перспективного потребления тепловой энергии потребителями, с которыми заключены или могут быть заключены в перспективе свободные долгосрочные договоры теплоснабжения	52

2.10.	Прогноз перспективного потребления тепловой энергии потребителями, с которыми заключены или могут быть заключены долгосрочные договоры теплоснабжения по регулируемой цене	52

3.	Электронная модель системы теплоснабжения                                    с. Новотроицк	53

3.1.	Графическое представление объектов системы теплоснабжения с привязкой к топографической основе поселения и с полным топологическим описанием связности объектов	55

3.2.	Паспортизация объектов системы теплоснабжения	59

3.3.	Паспортизация и описание расчетных единиц территориального деления, включая административное	60

3.4.	Гидравлический расчет тепловых сетей любой степени закольцованности, в том числе гидравлический расчет при совместной работе нескольких источников тепловой энергии на единую тепловую сеть	60

3.5.	Моделирование всех видов переключений, осуществляемых в тепловых сетях, в том числе переключений тепловых нагрузок между источниками тепловой энергии	60

3.6.	Расчет балансов тепловой энергии по источникам тепловой энергии и по территориальному признаку	60

3.7.	Расчет потерь тепловой энергии через изоляцию и с утечками теплоносителя	60

3.8.	Расчет показателей надежности теплоснабжения	60

3.9.	Групповые изменения характеристик объектов (участков тепловых сетей, потребителей) по заданным критериям с целью моделирования различных перспективных вариантов схем теплоснабжения	61

3.10.	Сравнительные пьезометрические графики для разработки и анализа сценариев перспективного развития тепловых сетей	61

4.	Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки	62

4.1.	Мастер-план схемы теплоснабжения с. Новотроицк	62

4.2.	Балансы тепловой энергии (мощности) и перспективной тепловой нагрузки в каждой из выделенных зон действия источников тепловой энергии с определением резервов (дефицитов) существующей располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии	62

4.3.	Балансы тепловой мощности источника тепловой энергии и присоединенной тепловой нагрузки в каждой зоне действия источника тепловой энергии по каждому из магистральных выводов (если таких выводов несколько) тепловой мощности источника тепловой энергии	65

4.4.	Гидравлический расчет передачи теплоносителя для каждого магистрального вывода с целью определения возможности (невозможности) обеспечения тепловой энергией существующих и перспективных потребителей, присоединенных к тепловой сети от каждого магистрального вывода	65

4.5.	Выводы о резервах (дефицитах) существующей системы теплоснабжения при обеспечении перспективной тепловой нагрузки потребителей	66

5.	Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах	67

5.1.	Балансы производительности водоподготовительных установок в целях подготовки теплоносителя для тепловых сетей и перспективного потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей	67

5.2.	Обоснование перспективных потерь теплоносителя при его передаче по тепловым сетям	68

6.	Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии	70

6.1.	Определение условий организации централизованного теплоснабжения, индивидуального теплоснабжения, а также поквартирного отопления	70

6.2.	Обоснование предлагаемых для строительства источников тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии для обеспечения перспективных тепловых нагрузок	73

6.3.	Обоснование предлагаемых для реконструкции действующих источников тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии для обеспечения перспективных приростов тепловых нагрузок	73

6.4.	Обоснование предлагаемых для реконструкции котельных для выработки электроэнергии в комбинированном цикле на базе существующих и перспективных тепловых нагрузок	73

6.5.	Обоснование предлагаемых для реконструкции котельных с увеличением зоны их действия путем включения в нее зон действия существующих источников тепловой энергии	73

6.6.	Обоснование предлагаемых для перевода в пиковый режим работы котельных по отношению к источникам тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии	73

6.7.	Обоснование предложений по расширению зон действия действующих источников тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии	74

6.8.	Обоснование предлагаемых для вывода в резерв и (или) вывода из эксплуатации котельных при передаче тепловых нагрузок на другие источники тепловой энергии	74

6.9.	Обоснование организации индивидуального теплоснабжения в зонах застройки поселения малоэтажными жилыми зданиями	74

6.10.	Обоснование организации теплоснабжения в производственных зонах на территории поселения	74

6.11.	Обоснование перспективных балансов тепловой мощности источников тепловой энергии и теплоносителя и присоединенной тепловой нагрузки в каждой из систем теплоснабжения поселения и ежегодное распределение объемов тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии	74

6.12.	Расчет радиусов эффективного теплоснабжения (зоны действия источников тепловой энергии) в каждой из систем теплоснабжения	76

7.	Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей и сооружений на них	78

7.1.	Реконструкция и строительство тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом тепловой мощности в зоны с избытком тепловой мощности (использование существующих резервов)	78

7.2.	Строительство тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки под жилищную, комплексную или производственную застройку во вновь осваиваемых районах поселения	78

7.3.	Строительство тепловых сетей, обеспечивающих условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения	78

7.4.	Строительство или реконструкция тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных	78

7.5.	Строительство тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения	78

7.6.	Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки	79

7.7.	Реконструкция тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса	79

7.8.	Строительство и реконструкция насосных станций	80

8.	Перспективные топливные балансы	81

8.1.	Расчеты по каждому источнику тепловой энергии перспективных максимальных часовых и годовых расходов основного вида топлива для зимнего, летнего и переходного периодов, необходимого для обеспечения нормативного функционирования источников тепловой энергии на территории поселения	81

8.2.	Расчеты по каждому источнику тепловой энергии нормативных запасов аварийных видов топлива	81

9.	Оценка надежности теплоснабжения	82

9.1.	Перспективные показатели надежности, определяемые числом нарушений в подаче тепловой энергии	83

9.2.	Перспективные показатели, определяемые приведенной продолжительностью прекращений подачи тепловой энергии	84

9.3.	Перспективные показатели, определяемые приведенным объемом недоотпуска тепла в результате нарушений в подаче тепловой энергии	85

9.4.	Перспективные показатели, определяемые средневзвешенной величиной отклонений температуры теплоносителя, соответствующих отклонениям параметров теплоносителя в результате нарушений в подаче тепловой энергии	86

10.	Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение	88

10.1.	Оценка финансовых потребностей для осуществления строительства, реконструкции и технического перевооружения источников тепловой энергии и тепловых сетей	88

10.1.1	Источники тепловой энергии	88

10.1.2	Тепловые сети	92

10.2.	Предложения по источникам инвестиций, обеспечивающих финансовые потребности	95

10.3.	Расчеты эффективности инвестиций	96

10.4.	Расчеты ценовых последствий для потребителей при реализации программ строительства, реконструкции и технического перевооружения систем теплоснабжения	99

11.	Обоснование предложения по определению единой теплоснабжающей организации	100

- СПИСОК ТАБЛИЦ

Таблица 1 - Основной парк котельного оборудования	13

Таблица 2 - Состав оборудования насосных групп котельной с. Новотроицк	14

Таблица 3 - Тягодутьевое оборудование котельной с. Новотроицк	15

Таблица 4 - Присоединенные тепловые нагрузки котельной с. Новотроицк по состоянию на 2018 год	16

Таблица 5 - Характеристика основного оборудования по источнику тепловой энергии	17

Таблица 6 - Значения располагаемой мощности нетто котельной с. Новотроицк, Гкал/ч	17

Таблица 7 - Характеристика эксплуатационного ресурса водогрейных котлов	18

Таблица 8 - Расход теплоносителя	18

Таблица 9 - Показатели загруженности котельной с. Новотроицк	18

Таблица 10 – Характеристика тепловых сетей котельной с. Новотроицк	19

Таблица 11 - Сводная таблица износа участков сетей теплоснабжения.	31

Таблица 12 - Данные по приборам учета тепловой энергии потребителей	33

Таблица 13 - Сводная информация тепловых нагрузок котельной с. Новотроицк	33

Таблица 14 - Значения потребления тепловой энергии по элементам территориального деления в с. Новотроицк в 2017 году	35

Таблица 15 - Значения потребления тепловой энергии при расчетных температурах от котельной с. Новотроицк	35

Таблица 16 - Нормативы потребления коммунальных услуг по холодному водоснабжению, горячему водоснабжению и водоотведению в жилых помещениях на территории Новосибирской области	36

Таблица 17 - Нормативы потребления коммунальных услуг по холодному водоснабжению, горячему водоснабжению и водоотведению на общедомовые нужды на территории Новосибирской области	37

Таблица 18 - Нормативы потребления коммунальных услуг на отопление, рассчитанные на отопительный период продолжительностью 9 календарных месяцев, действующие с 1 января 2017 года Гкал на 1 м2 общей площади жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме	38

Таблица 19 - Балансы тепловой мощности котельной с. Новотроицк в горячей воде, Гкал/ч.	39

Таблица 20 - Значения резерва/дефицита мощности источника тепловой энергии с. Новотроицк, Гкал/ч.	39

Таблица 21 - Водопотребление по котельной с. Новотроицк	40

Таблица 22 - Характеристика основного вида топлива, используемого на котельной с. Новотроицк	41

Таблица 23 - Сводная информация по используемому топливу на источниках тепловой энергии с. Новотроицк	41

Таблица 23 - Коэффициенты надежности системы теплоснабжения с. Новотроицк	43

Таблица 25 - Динамика утвержденных тарифов на тепловую энергию	44

Таблица 26 – Показатели системы теплоснабжения	48

Таблица 27 - Удельное теплопотребление и удельная тепловая нагрузка строящихся жилых зданий на отопление.	49

Таблица 28 - Удельное теплопотребление и удельная тепловая нагрузка строящихся социальных и общественно-деловых зданий на отопление и вентиляцию.	50

Таблица 29 - Объемы потребления и приросты потребления тепловой энергии по группам потребителей по котельной с. Новотроицк на 2017-2035гг, Гкал/год	51

Таблица 30 – Сценарии развития системы теплоснабжения с. Новотроицк	62

Таблица 31 - Балансы тепловой энергии и перспективной тепловой нагрузки источников теплоснабжения с. Новотроицк	64

Таблица 32 – Нагрузка на потребителей по магистральным выводам источника тепловой энергии	65

Таблица 33 - Перспективные нормативные потери.	69

Таблица 34 - Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и присоединенной тепловой нагрузки	75

Таблица 35 - Радиус эффективного теплоснабжения.	77

Таблица 36 - Стоимость прокладки трубопроводов различных диаметров	79

Таблица 37 – Перспективные годовые расходы основного вида топлива в натуральном выражении	81

Таблица 38 – Перспективные годовые расходы основного топлива в т.у.т.	81

Таблица 39 - Норма удельного расхода топлива котельной с. Новотроицк	81

Таблица 40 - Коэффициенты надежности системы теплоснабжения с. Новотроицк	83

Таблица 41 - Расчет времени снижения температуры внутри отапливаемого помещения	85

Таблица 42 - Температурный график 95/70 ˚С	89

Таблица 43 - Стоимость выполнения работ по модернизации котельной	91

Таблица 44 - Перечень мероприятий и затрат на реконструкцию сетей с. Новотроицк	92

Таблица 45 - Участки тепловой сети, подлежащие замене	92

Таблица 46 - Совокупная стоимость реализации мероприятий по реконструкции существующих тепловых сетей, тыс. руб. с НДС в прогнозных ценах	94

Таблица 47 - Совокупная стоимость реализации мероприятий, предусмотренных Схемой теплоснабжения, тыс. руб. с НДС в прогнозных ценах.	94

Таблица 48 - Экономически эффект	96

Таблица 49 - Показатели экономической эффективности	99

- СПИСОК РИСУНКОВ

Рисунок 1- Зона действия и схема тепловых сетей котельной с. Новотроицк	12

Рисунок 2 - Котлы КВЗм-1,86 КБ, установленные на котельной с. Новотроицк	13

Рисунок 3 - Сетевые насосы котельной с. Новотроицк	14

Рисунок 4 - Подпиточный насос котельной с. Новотроицк	14

Рисунок 5 - Дымовая труба котельной с. Новотроицк	15

Рисунок 6 - Дымососы котельной с. Новотроицк	15

Рисунок 7 - Вентилятор котельной с. Новотроицк	16

Рисунок 8 - Бак запаса подпиточной воды, установленный на котельной с. Новотроицк	16

Рисунок 9 - Пьезометрический график от Котельной до ул. Зеленая, 15 (существующий режим)	24

Рисунок 10 - Пьезометрический график от Котельной до ул. Центральная, 7 (существующий режим)	25

Рисунок 11 - Пьезометрический график от Котельной до ул. Зеленая, 15 (после реконструкции)	27

Рисунок 12 - Пьезометрический график от Котельной до ул. Центральная, 7 (после реконструкции)	28

Рисунок 13 - Пьезометрический график от Котельной до ул. Центральная, 9 (с учетом перспективы)	29

Рисунок 14 - Графическое отображение электронной модели (представление объектов системы теплоснабжения)	56

Рисунок 15 - Графическое отображение электронной модели (теплогидравлический расчет)	57

Рисунок 16 - Графическое отображение электронной модели (построение пьезометрических графиков)	58

Рисунок 17 - Фрагмент адресного плана	59

Рисунок 18 - Радиус эффективного теплоснабжения с. Новотроицк	77

Рисунок 19 – Температурный график 95/70 ̊С	90

Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения

Функциональная структура теплоснабжения

В с. Новотроицк Новотроицкого сельсовета Татарского района теплоснабжение всех потребителей тепловой энергии осуществляется от одной котельной, расположенной по адресу ул. Озерная, 2. Обслуживание котельной и тепловых сетей осуществляет Муниципальное унитарное предприятие «Кочневское» по ОУН. Основным видом деятельности предприятия является производство и распределение тепловой энергии.

На рисунке 1 представлена зона действия и схема тепловых сетей котельной с. Новотроицк.

Теплоснабжение объектов, не входящих в зону действия тепловых сетей, осуществляется от индивидуальных источников тепла.

Рисунок 1- Зона действия и схема тепловых сетей котельной с. Новотроицк

Зоны действия производственных котельных

Действующие промышленные источники тепловой энергии на территории села Новотроицк отсутствуют.

Зоны действия индивидуального теплоснабжения

Теплоснабжение объектов, не входящих в зону действия тепловых сетей, осуществляется от индивидуальных источников тепла.

Источники тепловой энергии

Теплоснабжение потребителей тепловой энергии с. Новотроицк осуществляется от котельной, расположенной по адресу ул. Озерная, 2. Установленная тепловая мощность котельной – 3,2 Гкал/ч (3,72 МВт).

Котельная предназначена для выработки тепловой энергии на нужды отопления жилых зданий и объектов социально-бытового назначения. Основным видом топлива котельной с. Новотроицк является уголь. Аварийное топливо не предусмотрено. Водоподготовка на котельной отсутствует.

Структура основного оборудования

Состав и технические характеристики основного оборудования котельной с. Новотроицк представлены в таблицах 1 и 2.

Таблица 1 - Основной парк котельного оборудования

| Источник тепловой энергии | Марка котла | Количество, шт. | УТМ, Гкал/ч | Паспортный КПД, % | Год ввода в эксплуатацию | Техническое состояние |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная с. Новотроицк | КВЗм-1,86 КБ | 1 | 1,6 | 80 | 2010 | В работе поочередно |
|  | КВЗм-1,86 КБ | 1 | 1,6 | 80 | 2011 |  |

Котельное оборудование котельной с. Новотроицк представлено на рисунке 2.

Рисунок 2 - Котлы КВЗм-1,86 КБ, установленные на котельной с. Новотроицк

Давление теплоносителя на выходе из котельной составляет Рпод = 2,9 кгс/см2 на входе в котельную Робр = 2,4 кгс/см2. В таблице 2 и на рисунках 3, 4 представлен состав оборудования насосных групп котельной с. Новотроицк.

Таблица 2 - Состав оборудования насосных групп котельной с. Новотроицк

| Наименование насосной группы | Марка оборудования | Кол-во, шт. | Год установки | Производитель, м3/ч | Напор, м.в.ст. | Мощность двигателя, кВт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сетевые | К 160-30 | 2 | 2013 | 160 | 30 | 30 |
|  | К 100-80-160 | 1 | 2013 | 100 | 32 | 15 |
| Подпиточные | К 20-30 | 1 | 2013 | 20 | 30 | 4,0 |

Рисунок 3 - Сетевые насосы котельной с. Новотроицк

Рисунок 4 - Подпиточный насос котельной с. Новотроицк

Для отвода дымовых газов установлена металлическая дымовая труба диаметром Дн = 0,6 м, высотой 20 м. Дымовая труба представлена на рисунке 5.

Рисунок 5 - Дымовая труба котельной с. Новотроицк

В таблице 3 представлен состав тягодутьевого оборудования котельной с. Новотроицк. На рисунках 6 и 7 представлено тягодутьевое оборудование котельной с. Новотроицк.

Таблица 3 - Тягодутьевое оборудование котельной с. Новотроицк

| Наименование | Тип устройства (марка) | Год установки | Кол-во, шт. | Техническая характеристика |  |  | Электродвигатель |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Производительность, м3/ч | Напор, даПа | Тип | Мощность, кВт | Скорость, об/мин |
| Дымосос | ДН-9 РВ | - | 2 | 14900 | 181 |  | 11,0 | 1500 |
| Вентилятор | Вр12/32 | - | 2 | 1,8 | 124 |  | 4 | 3000 |

Рисунок 6 - Дымососы котельной с. Новотроицк

Рисунок 7 - Вентилятор котельной с. Новотроицк

В качестве источника резервного электроснабжения используется дизель-генератор марки АД 30-Т400-1Р. Для запаса подпиточной воды в котельной установлен бак.

Рисунок 8 - Бак запаса подпиточной воды, установленный на котельной с. Новотроицк

Присоединенная тепловая нагрузка по данным на 2018 год составляет 1,0342 Гкал/ч и представлена в таблице 4 с разбивкой по видам теплопотребления.

Таблица 4 - Присоединенные тепловые нагрузки котельной с. Новотроицк по состоянию на 2018 год

| Вид теплопотребления | Нагрузка, Гкал/ч |
| --- | --- |
| Отопление | 1,0342 |
| Вентиляция | - |
| ГВС | - |
| Итого: | 1,0342 |

Котельная с. Новотроицк работает по температурному графику 77/52 оС. Качественное регулирование параметров теплоносителя в зависимости от температуры наружного воздуха производится вручную.

Характеристика основного оборудования по источнику тепловой энергии сведена в таблицу 5.

Таблица 5 - Характеристика основного оборудования по источнику тепловой энергии

| Показатели | Котельная с. Новотроицк |
| --- | --- |
| Температурный график, Тп/То, 0С | 77/52 |
| Ограничения тепловой мощности | нет данных |
| Год ввода в эксплуатацию теплофикационного оборудования | 2010-2011 |
| Год последнего освидетельствования при допуске в эксплуатацию после ремонтов | нет данных |
| Способ регулирования отпуска тепловой энергии | качественное |
| Схема теплоснабжения | зависимая |
| Способ учета тепла, отпущенного в тепловые сети | расчетный |
| Статистика отказов и восстановлений оборудования источников тепловой энергии | нет данных |
| Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источника тепловой энергии | нет данных |

Параметры установленной тепловой мощности теплофикационного оборудования и теплофикационной установки

Установленная тепловая мощность котельной с. Новотроицк МУП «Кочневское» по ОУН» по состоянию на 01.01.2018 составляла 3,2 Гкал/ч.

Ограничения тепловой мощности и параметры располагаемой тепловой мощности

На котельной с. Новотроицк нет ограничений тепловой мощности. Располагаемая мощность котельной составляет 3,2 Гкал/ч.

Объем потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя на собственные и хозяйственные нужды и параметры тепловой мощности нетто

Объем потребления тепловой энергии на собственные и хозяйственные нужды и значения тепловой мощности нетто котельной с. Новотроицк представлены в таблице 6.

Таблица 6 - Значения располагаемой мощности нетто котельной с. Новотроицк, Гкал/ч

| № п/п | Установленная мощность, Гкал/ч | Располагаемая мощность, Гкал/ч | Собственные нужды, Гкал/ч | Потери тепловой энергии в тепловых сетях, Гкал/ч | Тепловая мощность нетто, Гкал/ч | Присоединенная тепловая нагрузка, Гкал/ч | Резерв/дефицит тепловой мощности нетто, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3,2 | 3,2 | 0,0181 | 0,1458 | 3,1819 | 1,0342 | 2,0019 |

Из таблицы 6 видно, что на котельной с. Новотроицк дефицита тепловой мощности не наблюдается.

Мощность источника тепловой энергии нетто – величина равная располагаемой мощности источника тепловой энергии за вычетом тепловой энергии на собственные и хозяйственные нужды и составляет 3,1819 Гкал/ч.

Срок ввода в эксплуатацию теплофикационного оборудования, год последнего освидетельствования при допуске к эксплуатации после ремонтов, год продления ресурса и мероприятия по продлению ресурса

Сроки ввода в эксплуатацию котельного оборудования, информация по продлению ресурса, степени износа представлена в таблице 7.

Таблица 7 - Характеристика эксплуатационного ресурса водогрейных котлов

| № п/п | Основное оборудование | Ввод в эксплуатацию | Срок службы 01.01.18 г. | Дата последнего капитального ремонта/замены |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | КВ3м-1,86 КБ | 2010 | 8 | н/д |
| 2 | КВ3м-1,86 КБ | 2011 | 7 | н/д |

Схемы выдачи тепловой мощности, структура теплофикационных установок (если источник тепловой энергии - источник комбинированной выработки тепловой и электрической энергии)

Источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии на территории с. Новотроицк отсутствуют.

Способ регулирования отпуска тепловой энергии от источников тепловой энергии с обоснованием выбора графика изменения температур теплоносителя

Схема теплоснабжения – двухтрубная, зависимая. На данный момент котельная работает по температурному графику 75/52 ˚С. На котельной должен поддерживаться температурный график 95/70 ˚С.

Качественное регулирование параметров теплоносителя в зависимости от температуры наружного воздуха производится вручную.

Данные о расходе теплоносителя представлены в таблице 8.

Таблица 8 - Расход теплоносителя

| Расход теплоносителя, м3/ч |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| На нужды отопления | Потери на сетях | Собственные нужды | Всего |
| 41,37 | 5,83 | 0,72 | 47,92 |

Среднегодовая загрузка оборудования

Показателем загруженности основного оборудования теплоисточника является число часов использования установленной тепловой мощности котельной, т.е. сколько часов в году отработала единичная установленная мощность.

Показатели загруженности котельной с. Новотроицк представлены в таблице 9.

Таблица 9 - Показатели загруженности котельной с. Новотроицк

| № п/п | Наименование котельной | Выработка | Установленная мощность | Коэффициент использования установленной мощности |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Гкал/год | Гкал/ч | % |
| 1 | Котельная с. Новотроицк | 28032 | 3,2 | 87,65 |

Способы учета тепла, отпущенного в тепловые сети

На котельной с. Новотроицк отсутствует оборудование для коммерческого учета тепловой энергии.

Статистика отказов и восстановлений оборудования источников тепловой энергии

Отказов оборудования на котельной с. Новотроицк не зафиксировано.

Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии

Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии на территории с. Новотроицк не выдавались.

Тепловые сети, сооружения на них и тепловые пункты

Единственным предприятием, эксплуатирующим тепловые сети с. Новотроицк, является МУП «Кочневское» по ОУН

Отпуск тепловой энергии от котельной осуществляется в виде воды по температурному графику 75/52 оС. Система теплоснабжения закрытого типа, с непосредственным присоединением потребителей по зависимой схеме, подача теплоносителя в систему горячего водоснабжения отсутствует.

Описание структуры тепловых сетей от каждого источника тепловой энергии, от магистральных выводов до центральных тепловых пунктов (если таковые имеются) или до ввода в жилой квартал или промышленный объект

На территории с. Новотроицк действует один источник централизованного теплоснабжения – котельная с. Новотроицк.

Общая протяженность трубопроводов тепловых сетей в 2-х трубном исполнении составляет 3425 м. Режим работы котельной – сезонный (отопительный период).

Электронные и (или) бумажные карты (схемы) тепловых сетей в зонах действия источников тепловой энергии

Схемы тепловых сетей представлены на рисунке 1 (см. п.1.1).

Параметры тепловых сетей, включая год начала эксплуатации, тип изоляции, тип компенсирующих устройств, тип прокладки, краткую характеристику грунтов в местах прокладки с выделением наименее надежных участков, определением их материальной характеристики и подключенной тепловой нагрузки

Тепловая изоляция трубопроводов выполнена матами минераловатными.

Прокладка трубопроводов тепловой сети выполнена надземным способом. Износ оборудования котельной составляет 25%, трубопроводов тепловой сети – 79%.

Для восприятия веса трубопровода на всем протяжении тепловой сети должны устанавливаться неподвижные опоры. Неподвижные опоры фиксируют трубопровод, делят его на независимые в отношении температурных деформаций участки и воспринимают вертикальные нагрузки и горизонтальные усилия вдоль оси теплопроводов, возникающие от температурных удлинений трубопроводов. Температурные удлинения должны восприниматься П-образными компенсаторами и углами поворота трассы.

Характеристика тепловых сетей с. Новотроицк приведена в таблице 10.

Таблица 10 – Характеристика тепловых сетей котельной с. Новотроицк

| № п/п | Наименование участка |  |  | Внутренний диаметр трубопровода, мм | Длина трубопровода (в двухтрубном исчислении), м | Год ввода в эксплуатацию | Тип прокладки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Начало участка | Конец участка |  |  |  |  |  |
| Котельная с. Новотроицк |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | У-3 |  | Жилой дом | 27 | 14,88 | – | Надземная |
| 2 | У-4 |  | Жилой дом | 27 | 15,92 | – | Надземная |
| 3 | У-5 |  | Жилой дом | 27 | 18,01 | – | Надземная |
| 4 | У-6 |  | Жилой дом | 27 | 17,93 | – | Надземная |
| 5 | У-7 |  | Жилой дом | 27 | 18,2 | – | Надземная |
| 6 | У-8 |  | Жилой дом | 27 | 18,08 | – | Надземная |
| 7 | У-9 |  | Жилой дом | 27 | 18,19 | – | Надземная |
| 8 | У-10 |  | Жилой дом | 27 | 36,61 | – | Надземная |
| 9 | У-11 |  | Жилой дом | 27 | 36,6 | – | Надземная |
| 10 | У-2 |  | У-12 | 150 | 115,27 | – | Надземная |
| 11 | У-12 |  | Школа | 100 | 45,86 | – | Надземная |
| 12 | У-12 |  | У-13 | 150 | 50,21 | – | Надземная |
| 13 | У-15 |  | У-28 | 100 | 25 | – | Надземная |
| 14 | У-30 |  | Жилой дом | 27 | 41 | – | Надземная |
| 15 | У-30 |  | У-31 | 150 | 60,63 | – | Надземная |
| 16 | У-31 |  | Жилой дом | 50 | 12,52 | – | Надземная |
| 17 | У-34 |  | Жилой дом | 27 | 50,86 | – | Надземная |
| 18 | У-34 |  | У-35 | 100 | 17,69 | – | Надземная |
| 19 | У-35 |  | Жилой дом | 27 | 5 | – | Надземная |
| 20 | У-35 |  | У-36 | 100 | 37,5 | – | Надземная |
| 21 | У-36 |  | Жилой дом | 27 | 5 | – | Надземная |
| 22 | У-36 |  | У-37 | 100 | 35,75 | – | Надземная |
| 23 | У-37 |  | Жилой дом | 27 | 10 | – | Надземная |
| 24 | У-31 |  | У-32 | 150 | 9,42 | – | Надземная |
| 25 | У-37 |  | У-38 | 100 | 33,19 | – | Надземная |
| 26 | У-38 |  | Жилой дом | 27 | 10 | – | Надземная |
| 27 | У-38 |  | У-39 | 100 | 37,79 | – | Надземная |
| 28 | У-39 |  | Жилой дом | 27 | 10 | – | Надземная |
| 29 | У-39 |  | У-40 | 100 | 37,11 | – | Надземная |
| 30 | У-40 |  | Жилой дом | 27 | 10 | – | Надземная |
| 31 | У-40 |  | У-41 | 100 | 35,69 | – | Надземная |
| 32 | У-41 |  | Жилой дом | 27 | 10 | – | Надземная |
| 33 | У-15 |  | У-16 | 100 | 41,52 | – | Надземная |
| 34 | У-16 |  | Жилой дом | 27 | 13,72 | – | Надземная |
| 35 | У-19 |  | У-20 | 100 | 34,23 | – | Надземная |
| 36 | У-17 |  | Жилой дом | 27 | 11,65 | – | Надземная |
| 37 | У-17 |  | У-18 | 100 | 28,88 | – | Надземная |
| 38 | У-18 |  | Жилой дом | 27 | 13,56 | – | Надземная |
| 39 | У-18 |  | У-19 | 100 | 28,91 | – | Надземная |
| 40 | У-19 |  | Жилой дом | 27 | 13,12 | – | Надземная |
| 41 | У-19 |  | У-20 | 100 | 57,94 | – | Надземная |
| 42 | У-20 |  | Жилой дом | 27 | 14,52 | – | Надземная |
| 43 | У-20 |  | У-21 | 100 | 73,13 | – | Надземная |
| 44 | У-21 |  | Жилой дом | 27 | 14,86 | – | Надземная |
| 45 | У-21 |  | У-22 | 100 | 26,34 | – | Надземная |
| 46 | У-22 |  | Жилой дом | 27 | 14,52 | – | Надземная |
| 47 | У-22 |  | У-23 | 100 | 29,38 | – | Надземная |
| 48 | У-23 |  | Жилой дом | 27 | 12,93 | – | Надземная |
| 49 | У-23 |  | У-24 | 100 | 47,89 | – | Надземная |
| 50 | У-24 |  | Жилой дом | 27 | 11,81 | – | Надземная |
| 51 | У-24 |  | У-25 | 100 | 31,12 | – | Надземная |
| 52 | У-25 |  | Жилой дом | 27 | 12,99 | – | Надземная |
| 53 | У-25 |  | У-26 | 100 | 38,18 | – | Надземная |
| 54 | У-26 |  | Жилой дом | 27 | 16,12 | – | Надземная |
| 55 | У-26 |  | У-27 | 100 | 64,23 | – | Надземная |
| 56 | У-27 |  | Магазин | 27 | 18,55 | – | Надземная |
| 57 | У-15 |  | У-42 | 100 | 98,54 | – | Надземная |
| 58 | У-42 |  | Администрация | 50 | 16,01 | – | Надземная |
| 59 | У-42 |  | У-43 | 100 | 37,71 | – | Надземная |
| 60 | У-43 |  | Жилой дом | 27 | 11,68 | – | Надземная |
| 61 | У-43 |  | У-44 | 69 | 46,05 | – | Надземная |
| 62 | У-44 |  | Жилой дом | 27 | 13,15 | – | Надземная |
| 63 | У-44 |  | У-45 | 100 | 34,02 | – | Надземная |
| 64 | У-45 |  | Жилой дом | 27 | 9,93 | – | Надземная |
| 65 | У-45 |  | У-46 | 100 | 30,16 | – | Надземная |
| 66 | У-46 |  | Жилой дом | 27 | 10,75 | – | Надземная |
| 67 | У-46 |  | У-47 | 100 | 28,33 | – | Надземная |
| 68 | У-47 |  | Жилой дом | 27 | 11,5 | – | Надземная |
| 69 | У-47 |  | У-48 | 100 | 49,97 | – | Надземная |
| 70 | У-48 |  | Жилой дом | 27 | 10,41 | – | Надземная |
| 71 | У-48 |  | У-49 | 100 | 34,78 | – | Надземная |
| 72 | У-49 |  | Жилой дом | 27 | 13,02 | – | Надземная |
| 73 | У-49 |  | У-50 | 100 | 105,18 | – | Надземная |  |
| 74 | У-50 |  | Жилой дом | 27 | 12,5 | – | Надземная |  |
| 75 | У-50 |  | У-51 | 100 | 18,18 | – | Надземная |  |
| 76 | У-52 |  | Жилой дом | 27 | 11,97 | – | Надземная |  |
| 77 | У-52 |  | У-53 | 100 | 34,84 | – | Надземная |  |
| 78 | У-53 |  | Жилой дом | 27 | 14,02 | – | Надземная |  |
| 79 | У-1 |  | У-2 | 150 | 28,11 | – | Надземная |  |
| 80 | У-14 |  | У-15 | 100 | 25 | – | Надземная |  |
| 81 | У-28 |  | У-30 | 150 | 60,93 | – | Надземная |  |
| 82 | У-51 |  | У-52 | 100 | 35,89 | – | Надземная |  |
| 83 | У-51 |  | Жилой дом | 27 | 9,76 | – | Надземная |  |
| 84 | У-33 |  | У-34 | 100 | 147,95 | – | Надземная |  |
| 85 | У-33 |  | Жилой дом | 50 | 10,43 | – | Надземная |  |
| 86 | 1 |  | У-1 | 150 | 37,08 | – | Надземная |  |
| 87 | У-2 |  | У-3 | 100 | 206,57 | – | Надземная |  |
| 88 | У-3 |  | У-4 | 100 | 39,92 | – | Надземная |  |
| 89 | У-4 |  | У-5 | 100 | 42,79 | – | Надземная |  |
| 90 | У-5 |  | У-6 | 100 | 43 | – | Надземная |  |
| 91 | У-6 |  | У-7 | 100 | 36,81 | – | Надземная |  |
| 92 | У-7 |  | У-8 | 100 | 33,75 | – | Надземная |  |
| 93 | У-8 |  | У-9 | 100 | 34,14 | – | Надземная |  |
| 94 | У-9 |  | У-10 | 100 | 66,49 | – | Надземная |  |
| 95 | У-10 |  | У-11 | 100 | 35,36 | – | Надземная |  |
| 96 | У-13 |  | Детский сад | 100 | 5 | – | Надземная |  |
| 97 | У-32 |  | У-33 | 100 | 18,87 | – | Надземная |  |
| 98 | У-16 |  | У-17 | 100 | 61,99 | – | Надземная |  |
| 99 | У-29 |  | Жилой дом | 40 | 29,43 | – | Надземная |  |
| 100 | У-13 |  | У-14 | 150 | 102,78 | – | Надземная |  |
| 101 | У-28 |  | У-29 | 40 | 25,48 | – | Надземная |  |
| 102 | У-29 |  | Жилой дом | 40 | 64,76 | - | Надземная |  |
| Общая протяженность, м |  |  |  |  | 3425 |  |  |  |

На территории Новотроицкого сельсовета инженерно-геологические условия характеризуются, как среднесложные. Механический состав почв и почвообразующих пород на гривах преимущественно тяжело- и среднесуглинистый, реже супесчаный, в межгривных понижениях – глинистый. Наиболее распространенными почвами на территории являются солоди (около 90%).

Грунтовые воды отличаются повышенной засоленностью. В современных и четвертичных отложениях имеют ограниченное развитие и приурочены к суглинкам, супесям и глинистым пескам, а также заполняющим западины зарастающих и засыхающих озер (карасукская свита). Глубина их залегания на гривах 5-12 м, в межгривных понижениях и западинах 1-2 м и менее. Они характеризуются изменчивой минерализацией, в основном от 0,8 до 12 г/дм3. Болота занимают от 5,5 до 10% площади.

Описание типов и количества секционирующей и регулирующей арматуры на тепловых сетях

Запорная и регулирующая арматура тепловых сетей располагается:

− на выходе из источника тепловой энергии;

− на трубопроводах в узлах ответвлений;

− в индивидуальных тепловых пунктах и узлах вводов непосредственно у потребителей.

Основным видом запорной арматуры на тепловых сетях являются стальные задвижки с ручным приводом и дисковые затворы. Для защиты тепловых сетей от превышения давления на выходных коллекторах источников установлены предохранительно-сбросные клапаны. Дополнительных сбросных устройств на теплотрассах не предусмотрено.

Описание типов и строительных особенностей тепловых камер и павильонов

В местах подключения абонентов к участкам тепловой сети тепловые камеры не предусмотрены.

Описание графиков регулирования отпуска тепла в тепловые сети с анализом их обоснованности

Тепловая энергия от котельной с. Новотроицк отпускается потребителям по утвержденному температурному графику 77/52 ˚С. Регулирование отпуска тепловой энергии – качественное, в соответствии с температурой наружного воздуха. Система теплоснабжения котельной – зависимая, двухтрубная.

Фактические температурные режимы отпуска тепла в тепловые сети и их соответствие утвержденным графикам регулирования отпуска тепла в тепловые сети

В процессе эксплуатации в действующей системе централизованного теплоснабжения с. Новотроицк из-за увеличения шероховатости трубопроводов, недостаточной корректировки расчетной температуры на отопление происходит, как правило, неравномерная подача тепла потребителям, завышение расходов сетевой воды, в связи с большими тепловыми потерями. В дополнение к этому существуют проблемы в системах теплопотребления:

− разрегулированность режимов теплопотребления;

− разукомплектованность тепловых узлов;

− ветхие тепловые сети.

Указанные проблемы систем теплопотребления проявляются, в первую очередь, в разре-гулированности всей системы, характеризующейся повышенными расходами теплоносителя. Все это оказывает негативное влияние на всю систему теплоснабжения и на деятельность энер-госнабжающей организации.

Фактическая температура теплоносителя в подающем трубопроводе за последний отопительный сезон составляла 77 ˚С при расчетной температуре наружного воздуха для проектирования систем отопления минус 38 ˚С.

Гидравлические режимы тепловых сетей и пьезометрические графики

В настоящее время система теплоснабжения с. Новотроицк при работе по температурному графику 77/52 ̊С имеет устойчивый гидравлический режим. Значения температурных перепадов теплоносителя систем отопления принимают по справочным и нормативным документам, для жилых и общественных зданий – 95/70 ˚С. Системы отопления зданий, как правило, запроектированы именно на этот температурный перепад, т. е. подобраны приборы отопления, диаметры трубопроводов, оборудование узлов ввода. Применение в системах отопления более низкотемпературного теплоносителя приводит к снижению мощности системы. На основании выше описанного расчеты по реконструкции сетей проводились по температурному графику 95/70 ˚С.

На рисунке 9 представлен пьезометрический график участка сети от котельной до потребителя тепловой энергии ул. Зеленая, 15.

На рисунке 10 представлен пьезометрический график участка сети от котельной до потребителя тепловой энергии ул. Центральная, 7.

Рисунок 9 - Пьезометрический график от Котельной до ул. Зеленая, 15 (существующий режим)

Рисунок 10 - Пьезометрический график от Котельной до ул. Центральная, 7 (существующий режим)

После проведения анализа гидравлического расчета существующего режима теплоснабжения было выявлено, что на большинстве участков тепловой сети занижен и завышен диаметр трубопроводов, что приводит к изменению значений удельных потерь давления на трение и скоростей теплоносителя выше и ниже допустимых значений. Для решения данной проблемы рекомендуется выполнить перекладку трубопроводов тепловой сети с изменением диаметра.

На рисунках 11 и 12 представлены пьезометрические графики до наиболее удаленных потребителей после реконструкции тепловой сети.

В с. Новотроицк в 2018 году планируется подключение жилого дома по ул. Центральная, 9. На рис. 13 представлен пьезометрический график до перспективного потребителя.

Рисунок 11 - Пьезометрический график от Котельной до ул. Зеленая, 15 (после реконструкции)

Рисунок 12 - Пьезометрический график от Котельной до ул. Центральная, 7 (после реконструкции)

Рисунок 13 - Пьезометрический график от Котельной до ул. Центральная, 9 (с учетом перспективы)

Статистика отказов тепловых сетей (аварий, инцидентов) за последние 5 лет

Информация по отказам тепловых сетей за последние 5 лет не была предоставлена.

Статистика восстановлений (аварийно-восстановительных ремонтов) тепловых сетей и среднее время, затраченное на восстановление работоспособности тепловых сетей, за последние 5 лет

Статистика восстановлений и среднее время, затраченное на восстановление работоспособности тепловых сетей, за последние 5 лет не были предоставлены.

Описание процедур диагностики состояния тепловых сетей и планирования капитальных (текущих) ремонтов

Оценка технического состояния тепловых сетей в т.ч. горячего водоснабжения

1. Оценка степени физического износа оборудования объектов централизованных систем теплоснабжения осуществляется по 5 основным группам:

а) оборудование новое или почти новое, нарушений в работе не выявляется, к состоянию и внешнему виду нареканий нет;

б) оборудование в работе, находится не в аварийном состоянии, но периодически возникают технические неполадки, которые устраняются в межремонтные интервалы;

в) оборудование в работе, находится не в аварийном состоянии, но периодически возникают технические неполадки (чаще, чем указанные заводом изготовителем межремонтные интервалы);

г) оборудование в работе, но по выявленным показателям находится в предаварийном или аварийном состоянии, эксплуатация оборудования нежелательна или опасна;

д) оборудование не работает по причине невозможности эксплуатации вследствие явных нарушений конструкций или элементов.

2. Оценка состояния объектов централизованных систем теплоснабжения и проводится на основании технического обследования с учетом оценки степени физического износа оборудования объектов централизованных систем теплоснабжения.

•	для группы "а" в интервале от "0%" до "15%";

•	для группы "б" в интервале от "16%" до "40%" - если оборудование по наработке прошло капитальный ремонт, а в межремонтные интервалы оборудование работает без аварий (допустимы незначительные сбои);

•	для группы "в" в интервале от "41%" до "60%" - оборудование, прошедшее более 1 капитального ремонта и (или) имеющее сбои в работе чаще, чем положено проведением ППР (при этом оборудование не вызывает аварийных ситуаций);

•	для группы "г" в интервале от "61%" до "80%" - оборудование находится в аварийном состоянии, оборудование опасно в эксплуатации - нарушением работы водопроводных и канализационных сетей или подвергающее опасности жизнь и здоровье обслуживающего персонала, находящегося в непосредственной близости. Оборудование не может эксплуатироваться без постоянного надзора;

•	для группы "д" от "81%" до "100%" - оборудование, включение которого невозможно и (или) опасно для сетей и (или) жизни и здоровья обслуживающего персонала. Эксплуатация такого оборудования неминуемо приведет к аварии, и (или) такое оборудование физически невозможно включить в работу.

Оценка технического состояния тепловых сетей характеризуется долей ветхих, подлежащих замене сетей, и определяется по формуле:

,

где:

- протяженность сетей тепловых, находящихся в эксплуатации, км;

- протяженность ветхих сетей тепловых находящихся в эксплуатации, км.

Таблица 11 - Сводная таблица износа участков сетей теплоснабжения.

| № п/п | Критерий оценки, степень износа. |
| --- | --- |
| 1 | А (1-15%) |
| 2 | Б (16-40%) |
| 3 | В (41-60%) |
| 4 | Г (61-80%) |
| 5 | Д (81-100%) |

Описание периодичности и соответствия техническим регламентам и иным обязательным требованиям процедур летних ремонтов с параметрами и методами испытаний (гидравлических, температурных, на тепловые потери) тепловых сетей

В соответствии с требованиями нормативов все тепловые сети, находящиеся в эксплуатации, должны подвергаться следующим испытаниям:

- гидравлическим испытаниям с целью проверки прочности и плотности трубопроводов, их элементов и арматуры;

- испытаниям на максимальную температуру теплоносителя (температурным испытаниям) для выявления дефектов трубопроводов и оборудования тепловой сети, контроля за их состоянием, проверки компенсирующей способности тепловой сети;

- испытаниям на тепловые потери для определения фактических тепловых потерь теплопроводами в зависимости от типа строительно-изоляционных конструкций, срока службы, состояния и условий эксплуатации;

- испытаниям на гидравлические потери для получения гидравлических характеристик трубопроводов;

- испытаниям на потенциалы блуждающих токов (электрическим измерениям для определения коррозионной агрессивности грунтов и опасного действия блуждающих токов на трубопроводы подземных тепловых сетей).

Эксплуатация тепловых сетей производится в рамках требований, действующих «Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок», утвержденных Приказом Минэнерго России от 24.03.2003 № 115 и зарегистрированных Минюстом России 02.04.2003, регистрационный номер № 4358.

Организация ремонтного производства, разработка ремонтной документации, планирование и подготовка к ремонту, вывод в ремонт и производство ремонта, а также приемка и оценка качества ремонта тепловых сетей осуществляются в соответствии с нормативно-технической документацией, разработанной в организации на основании настоящих Правил и требований заводов-изготовителей.

Периодичность и продолжительность всех видов ремонта устанавливается нормативно- техническими документами на ремонт данного вида оборудования.

Система технического обслуживания и ремонта носит планово-предупредительный характер. На все виды оборудования составляются годовые планы (графики) ремонтов, утверждаемые руководителем организации.

Ремонт тепловых сетей производится в соответствии с утвержденным графиком (планом) на основе результатов анализа выявленных дефектов, повреждений, периодических осмотров, испытаний, диагностики и ежегодных испытаний на прочность и плотность. Объем технического обслуживания и ремонта определяется необходимостью поддержания исправного, работоспособного состояния и периодического восстановления тепловых сетей с учетом их фактического технического состояния.

МУП «Кочневское» по ОУН проводит испытания тепловых сетей на плотность и прочность в соответствии с действующими нормативными документами.

Испытания на потери тепловой энергии через изоляцию и на гидравлические потери на тепловых сетях с. Новотроицк не проводились.

Описание нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии (мощности), теплоносителя, включаемых в расчет отпущенных тепловой энергии (мощности) и теплоносителя

Расчет и обоснование нормативов технологических потерь теплоносителя и тепловой энергии в тепловых сетях производится согласно Инструкции по организации в Минэнерго России работы по расчету и обоснованию нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, утвержденной Приказом Минэнерго России от 30.12.2008 № 325 «Об утверждении порядка определения нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя» с учетом Приказа Минэнерго от 10 августа 2012 г. N 377.

К нормативам технологических потерь при передаче тепловой энергии относятся потери и затраты энергетических ресурсов, обусловленные техническим состоянием теплопроводов и оборудования и техническими решениями по надежному обеспечению потребителей тепловой энергией и созданию безопасных условий эксплуатации тепловых сетей, а именно:

- потери и затраты теплоносителя в пределах установленных норм;

- потери тепловой энергии теплопередачей через теплоизоляционные конструкции теплопроводов и с потерями и затратами теплоносителя;

- затраты электрической энергии на передачу тепловой энергии (привод оборудования, расположенного на тепловых сетях и обеспечивающего передачу тепловой энергии).

Наибольшими являются потери тепловой энергии через теплоизоляционные конструкции.

Оценка тепловых потерь в тепловых сетях за последние 3 года при отсутствии приборов учета тепловой энергии

Тепловые потери в тепловых сетях за 2017 год составляют 0,1458 Гкал/час – 14,1% от количества тепловой нагрузки на отопление.

Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловой сети и результаты их исполнения

Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловой энергии на территории с. Новотроицк не выдавались.

Описание типов присоединений теплопотребляющих установок потребителей к тепловым сетям с выделением наиболее распространенных, определяющих выбор и обоснование графика регулирования отпуска тепловой энергии потребителям

Присоединение потребителей к тепловым сетям МУП «Кочневское» по ОУН осуществляется по зависимой схеме без применения каких-либо смесительных устройств, регуляторов расхода и температуры.

Сведения о наличии коммерческого приборного учета тепловой энергии, отпущенной из тепловых сетей потребителям, и анализ планов по установке приборов учета тепловой энергии и теплоносителя

В рамках выполнения требований Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» должна осуществляться установка приборов учета тепловой энергии и теплоносителя у потребителей с. Новотроицк.

В таблице 12 представлен перечень потребителей, по которым ведется коммерческий учет тепловой энергии.

Таблица 12 - Данные по приборам учета тепловой энергии потребителей

| № п/п | Потребитель | Тип прибора учета | Год установки |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Школа | н/д | н/д |

Анализ работы диспетчерских служб теплоснабжающих (теплосетевых) организаций и используемых средств автоматизации, телемеханизации и связи

Диспетчеризация тепловых сетей отсутствует. Обслуживающий персонал оснащен мобильной связью. Регулирующие и запорные задвижки в тепловых камерах не имеют средств телемеханизации.

Уровень автоматизации и обслуживания центральных тепловых пунктов, насосных станций

Автоматическое регулирование качеством теплоснабжения на котельной МУП «Кочневское» по ОУН отсутствует.

Сведения о наличии защиты тепловых сетей от превышения давления

В качестве оборудование для защиты тепловых сетей от гидравлических ударов и превышения давления на котельной и тепловых сетях МУП «Кочневское» по ОУН установлены предохранительные клапаны.

Перечень выявленных бесхозяйных тепловых сетей и обоснование выбора организации, уполномоченной на их эксплуатацию

В соответствии с Федеральным законом РФ от 27 июля 2010 года N 190-ФЗ "О теплоснабжении" бесхозяйные объекты недвижимого имущества после постановки на учет в органе, осуществляющем государственную регистрацию прав на недвижимое имущество, закрепляются за специализированными предприятиями.

В настоящее время бесхозяйные тепловые сети в с. Новотроицк отсутствуют.

Зоны действия источников тепловой энергии

Зона действия котельной с. Новотроицк и схема присоединенных к нему тепловых сетей представлена на рисунке 1 (см. п.1.1).

Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии в зонах действия источников тепловой энергии

Значения потребления тепловой энергии в расчетных элементах территориального деления при расчетных температурах наружного воздуха

В таблице 13 приведены тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии на территории с. Новотроицк. Расчетная температура наружного воздуха для проектирования отопления составляет минус 38 ˚С.

Таблица 13 - Сводная информация тепловых нагрузок котельной с. Новотроицк

| № п/п | Потребитель тепловой энергии | Адрес потребителя тепловой энергии | Группа потребителя | Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Жилой дом | ул. Озерная, 1 | Жилой фонд | 0,0172 |
| 2 | Жилой дом | ул. Озерная, 3 | Жилой фонд | 0,0172 |
| 3 | Жилой дом | ул. Озерная, 5 | Жилой фонд | 0,0174 |
| 4 | Жилой дом | ул. Озерная, 7 | Жилой фонд | 0,0175 |
| 5 | Жилой дом | ул. Озерная, 9 | Жилой фонд | 0,018 |
| 6 | Жилой дом | ул. Озерная, 11 | Жилой фонд | 0,0184 |
| 7 | Жилой дом | ул. Озерная, 13 | Жилой фонд | 0,009 |
| 8 | Жилой дом | ул. Озерная, 15 | Жилой фонд | 0,018 |
| 9 | Жилой дом | ул. Озерная, 17 | Жилой фонд | 0,0185 |
| 10 | Школа | ул. Центральная, 18б, ввод 1 | Административное здание | 0,1377 |
| 11 | Жилой дом | ул. Центральная, 15 | Жилой фонд | 0,0083 |
| 12 | Жилой дом | ул. Центральная, 13, ввод 1 | Жилой фонд | 0,05305 |
| 13 | Жилой дом | ул. Зеленая, 1 | Жилой фонд | 0,019 |
| 14 | Жилой дом | ул. Зеленая, 3 | Жилой фонд | 0,0189 |
| 15 | Жилой дом | ул. Зеленая, 5 | Жилой фонд | 0,019 |
| 16 | Жилой дом | ул. Зеленая, 7 | Жилой фонд | 0,0095 |
| 17 | Жилой дом | ул. Зеленая, 9 | Жилой фонд | 0,0189 |
| 18 | Жилой дом | ул. Зеленая, 11 | Жилой фонд | 0,0095 |
| 19 | Жилой дом | ул. Зеленая, 13 | Жилой фонд | 0,019 |
| 20 | Жилой дом | ул. Зеленая, 15 | Жилой фонд | 0,0096 |
| 21 | Жилой дом | ул. Центральная, 18в | Жилой фонд | 0,0136 |
| 22 | Жилой дом | ул. Центральная, 18 | Жилой фонд | 0,0176 |
| 23 | Жилой дом | ул. Центральная, 16 | Жилой фонд | 0,0181 |
| 24 | Жилой дом | ул. Центральная, 14 | Жилой фонд | 0,0089 |
| 25 | Жилой дом | ул. Центральная, 10 | Жилой фонд | 0,0176 |
| 26 | Жилой дом | ул. Центральная, 6 | Жилой фонд | 0,0178 |
| 27 | Жилой дом | ул. Центральная, 4 | Жилой фонд | 0,009 |
| 28 | Жилой дом | ул. Центральная, 2 | Жилой фонд | 0,0173 |
| 29 | Жилой дом | ул. Центральная, 1 | Жилой фонд | 0,018 |
| 30 | Жилой дом | ул. Центральная, 3 | Жилой фонд | 0,0178 |
| 31 | Жилой дом | ул. Центральная, 5 | Жилой фонд | 0,0182 |
| 32 | Магазин | ул. Центральная, 7 | Административное здание | 0,0066 |
| 33 | Администрация | ул. Центральная, 18а | Административное здание | 0,0543 |
| 34 | Жилой дом | ул. Центральная, 20 | Жилой фонд | 0,017 |
| 35 | Жилой дом | ул. Центральная, 22 | Жилой фонд | 0,0178 |
| 36 | Жилой дом | ул. Центральная, 24 | Жилой фонд | 0,008 |
| 37 | Жилой дом | ул. Центральная, 26 | Жилой фонд | 0,0089 |
| 38 | Жилой дом | ул. Центральная, 28 | Жилой фонд | 0,008 |
| 39 | Жилой дом | ул. Центральная, 30 | Жилой фонд | 0,0088 |
| 40 | Жилой дом | ул. Центральная, 32 | Жилой фонд | 0,0178 |
| 41 | Жилой дом | ул. Центральная, 34/1 | Жилой фонд | 0,0085 |
| 42 | Жилой дом | ул. Центральная, 36 | Жилой фонд | 0,009 |
| 43 | Жилой дом | ул. Центральная, 38 | Жилой фонд | 0,0091 |
| 44 | Жилой дом | ул. Центральная, 34/4 | Жилой фонд | 0,0085 |
| 45 | Жилой дом | ул. Центральная, 13, ввод 2 | Жилой фонд | 0,05305 |
| 46 | Детский сад | ул. Центральная, 18б, ввод 2 | Административное здание | 0,1377 |
| 47 | Жилой дом | ул. Центральная, 11 | Жилой фонд | 0,0136 |
| Итого |  |  |  | 1,0342 |

Случаи (условия) применения отопления жилых помещений в многоквартирных домах с использованием индивидуальных квартирных источников тепловой энергии

Случаи применения отопления жилых помещений в многоквартирных домах с использованием индивидуальных квартирных источников тепловой энергии в с. Новотроицк не зафиксированы.

Согласно п. 15 ст. 14 ФЗ № 190 «О теплоснабжении»: «запрещается переход на отопление жилых помещений в многоквартирных домах с использованием индивидуальных квартирных источников тепловой энергии, перечень которых определяется правилами подключения к системам теплоснабжения, утвержденными Правительством РФ, при наличии осуществленного в надлежащем порядке подключения к системам теплоснабжения многоквартирных домов, за исключением случаев, определенных схемой теплоснабжения». Перечень запрещенных к использованию индивидуальных квартирных источников тепловой энергии утвержден в Правилах подключения к системам теплоснабжения, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 15.04.2012 № 307. В разрабатываемой схеме теплоснабжения не предусмотрены мероприятия по переходу на индивидуальные источники.

Значения потребления тепловой энергии в расчетных элементах территориального деления за отопительный период и за год в целом

Значения потребления тепловой энергии в с. Новотроицк представлены в таблице 14.

Таблица 14 - Значения потребления тепловой энергии по элементам территориального деления в с. Новотроицк в 2017 году

|  | Выработка | Отпуск в сеть | Полезный отпуск | Потери | Потери, в % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Гкал | Гкал | Гкал | Гкал | % |
| Итого | 28032 | 10336,8 | 9059,6 | 1277,2 | 12,35 |

Значения потребления тепловой энергии при расчетных температурах наружного воздуха в зонах действия источника тепловой энергии

Значения потребления тепловой энергии от котельной с. Новотроицк представлены в таблице 15.

Таблица 15 - Значения потребления тепловой энергии при расчетных температурах от котельной с. Новотроицк

| Параметры | Ед. изм. | 2015 | 2016 | 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная мощность | Гкал/ч | 3,2 | 3,2 | 3,2 |
| Располагаемая мощность | Гкал/ч | 3,2 | 3,2 | 3,2 |
| Собственные нужды источника теплоснабжения | Гкал/ч | 0,0181 | 0,0181 | 0,0181 |
| Располагаемая мощность нетто | Гкал/ч | 3,1819 | 3,1819 | 3,1819 |
| Присоединенная нагрузка | Гкал/ч | 1,0342 | 1,0342 | 1,0342 |
| Отопление | Гкал/ч | 1,0342 | 1,0342 | 1,0342 |
| Вентиляция | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 |

Существующие нормативы потребления тепловой энергии для населения на отопление и горячее водоснабжение

Нормативы установлены в соответствии со статьей 157 Жилищного кодекса Российской Федерации, постановлениями Правительства Российской Федерации от 23 мая 2006 года N 306 "Об утверждении правил установления и определения нормативов потребления коммунальных услуг", приказом от 16 августа 2012 года № 170-В «Об утверждении нормативов потребления коммунальных услуг по холодному водоснабжению, горячему водоснабжению и водоотведению на территории Новосибирской области» департамента по тарифам Новосибирской области, Постановление Правительства РФ № 603 от 29.06.2016, приказ Департамента по тарифам Новосибирской области от 15 июня 2016 года № 85.

Таблица 16 - Нормативы потребления коммунальных услуг по холодному водоснабжению, горячему водоснабжению и водоотведению в жилых помещениях на территории Новосибирской области

| N п/п | Степень благоустройства жилых помещений | Норматив потребления коммунальной услуги (куб. метр в месяц на 1 человека) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | горячее водоснабжение | холодное водоснабжение | водоотведение |
| 1 | Жилые помещения (в том числе общежития квартирного типа) с холодным и горячим водоснабжением, канализованием, оборудованные ваннами длиной 1500 - 1700 мм, душами, раковинами, кухонными мойками и унитазами | 3,687 | 5,193 | 8,880 |
| 2 | Жилые помещения (в том числе общежития квартирного типа) с холодным водоснабжением, водонагревателями, канализованием, оборудованные ваннами длиной 1500 - 1700 мм, душами, раковинами, кухонными мойками и унитазами | x | 6,470 | 6,470 |
| 3 | Жилые помещения (в том числе общежития квартирного типа) с холодным и горячим водоснабжением, канализованием, оборудованные сидячими ваннами длиной 1200 мм, душами, раковинами, кухонными мойками и унитазами | 3,627 | 5,145 | 8,772 |
| 4 | Жилые помещения (в том числе общежития квартирного типа) с холодным водоснабжением, водонагревателями, канализованием, оборудованные сидячими ваннами длиной 1200 мм, душами, раковинами, кухонными мойками и унитазами | x | 6,470 | 6,470 |
| 5 | Жилые помещения (в том числе общежития квартирного и секционного типа) с холодным и горячим водоснабжением, канализованием, оборудованные душами, раковинами, кухонными мойками и унитазами | 2,978 | 4,619 | 7,597 |
| 6 | Жилые помещения (в том числе общежития) с холодным водоснабжением, водонагревателями, канализованием, оборудованные ваннами, душами, раковинами, кухонными мойками и унитазами | x | 6,470 | 6,470 |
| 7 | Общежития коридорного типа с холодным и горячим водоснабжением, канализованием, оборудованные душами, раковинами, кухонными мойками и унитазами | 2,442 | 4,183 | 6,625 |
| 8 | Общежития коридорного типа с холодным водоснабжением, водонагревателями, канализованием, оборудованные душами, раковинами, кухонными мойками и унитазами | x | 6,470 | 6,470 |
| 9 | Жилые помещения (в том числе общежития) с холодным и горячим водоснабжением, канализованием, оборудованные раковинами, кухонными мойками и унитазами | 1,638 | 3,529 | 5,167 |
| 10 | Жилые помещения (в том числе общежития) с холодным водоснабжением, канализованием, оборудованные раковинами, кухонными мойками и унитазами | x | 5,167 | 5,167 |
| 11 | Жилые помещения (в том числе общежития) с холодным водоснабжением, канализованием, оборудованные раковинами, кухонными мойками | x | 4,255 | 4,255 |
| 12 | Жилые помещения (в том числе общежития) с холодным водоснабжением (в том числе от уличных колонок), оборудованные кухонными мойками | x | 1,055 | x |
| 13 | Жилые помещения (в том числе общежития) с холодным водоснабжением, оборудованные раковинами, кухонными мойками | x | 2,879 | x |
| (п. 13 введен приказом департамента по тарифам Новосибирской области от 28.05.2013 N 66-В) |  |  |  |  |

Таблица 17 - Нормативы потребления коммунальных услуг по холодному водоснабжению, горячему водоснабжению и водоотведению на общедомовые нужды на территории Новосибирской области

| N п/п | Степень благоустройства жилых помещений | Норматив потребления коммунальной услуги (куб. метр в месяц на 1 человека) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | горячее водоснабжение | холодное водоснабжение | водоотведение |
| 1 | Жилые помещения (в том числе общежития квартирного типа) с холодным и горячим водоснабжением, канализованием, оборудованные ваннами длиной 1500-1700 мм, душами, раковинами, кухонными мойками и унитазами | 3,687 | 5,193 | 8,880 |
| 2 | Жилые помещения (в том числе общежития квартирного типа) с холодным водоснабжением, водонагревателями, канализованием, оборудованные ваннами длиной 1500-1700 мм, душами, раковинами, кухонными мойками и унитазами | х | 6,470 | 6,470 |
| 3 | Жилые помещения (в том числе общежития квартирного типа) с холодным и горячим водоснабжением, канализованием, оборудованные сидячими ваннами длиной 1200 мм, душами, раковинами, кухонными мойками и унитазами | 3,627 | 5,145 | 8,772 |
| 4 | Жилые помещения (в том числе общежития квартирного типа) с холодным водоснабжением, водонагревателями, канализованием, оборудованные сидячими ваннами длиной 1200 мм, душами, раковинами, кухонными мойками и унитазами | х | 6,470 | 6,470 |
| 5 | Жилые помещения (в том числе общежития квартирного и секционного типа) с холодным и горячим водоснабжением, канализованием, оборудованные душами, раковинами, кухонными мойками и унитазами | 2,978 | 4,619 | 7,597 |
| 6 | Жилые помещения (в том числе общежития) с холодным водоснабжением, водонагревателями, канализованием, оборудованные ваннами, душами, раковинами, кухонными мойками и унитазами | х | 6,470 | 6,470 |
| 7 | Общежития коридорного типа с холодным и горячим водоснабжением, канализованием, оборудованные душами, раковинами, кухонными мойками и унитазами | 2,442 | 4,183 | 6,625 |
| 8 | Общежития коридорного типа с холодным водоснабжением, водонагревателями, канализованием, оборудованные душами, раковинами, кухонными мойками и унитазами | х | 6,470 | 6,470 |
| 9 | Жилые помещения (в том числе общежития) с холодным и горячим водоснабжением, канализованием, оборудованные раковинами, кухонными мойками и унитазами | 1,638 | 3,529 | 5,167 |
| 10 | Жилые помещения (в том числе общежития) с холодным водоснабжением, канализованием, оборудованные раковинами, кухонными мойками и унитазами | х | 5,167 | 5,167 |
| 11 | Жилые помещения (в том числе общежития) с холодным водоснабжением, канализованием, оборудованные раковинами, кухонными мойками | х | 4,255 | 4,255 |
| 12 | Жилые помещения (в том числе общежития) с холодным водоснабжением (в том числе от уличных колонок), оборудованные кухонными мойками | х | 1,055 | х |

Таблица 18 - Нормативы потребления коммунальных услуг на отопление, рассчитанные на отопительный период продолжительностью 9 календарных месяцев, действующие с 1 января 2017 года Гкал на 1 м2 общей площади жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме

| Этажность | Дома, построенные до 1999 года (включительно) |  |
| --- | --- | --- |
|  | Без учета коэффициентов | С учетом коэффициента периодичности (9/12) |
| 1, 3, 4 | 0,025 | 0,01875 |
| 2 | 0,023 | 0,01725 |
| 5, 6, 7, 8, 9 | 0,021 | 0,01575 |
| 10 и более | 0,02 | 0,015 |
| Этажность | Дома, построенные после 1999 года |  |
| 1 | 0,02 | 0,015 |
| 2, 6, 7 | 0,018 | 0,0135 |
| 3, 4, 5, 8, 9 | 0,019 | 0,01425 |
| 10 и более | 0,016 | 0,012 |

Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в зонах действия источников тепловой энергии

Тепловые балансы в зонах действия тепловых источников с. Новотроицк разработаны на основании договорных тепловых нагрузок потребителей и данных по установленным, располагаемым мощностям котельных.

Балансы установленной, располагаемой тепловой мощности и тепловой мощности нетто, потерь тепловой мощности в тепловых сетях и присоединенной тепловой нагрузки по каждому источнику тепловой энергии

Балансы тепловой мощности и присоединенной договорной тепловой нагрузки составлены на основании данных о располагаемой тепловой мощности нетто, потерях тепловой мощности в тепловых сетях, данных о договорных тепловых нагрузках для котельной с. Новотроицк. Указанные балансы установленной тепловой мощности и присоединенной тепловой нагрузки по состоянию на 01.01.2018 приведены в таблице 19.

Таблица 19 - Балансы тепловой мощности котельной с. Новотроицк в горячей воде, Гкал/ч.

| Параметры | Ед. изм. | 2015 | 2016 | 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная мощность | Гкал/ч | 3,2 | 3,2 | 3,2 |
| Располагаемая мощность | Гкал/ч | 3,2 | 3,2 | 3,2 |
| Собственные нужды источника теплоснабжения | Гкал/ч | 0,0181 | 0,0181 | 0,0181 |
| Располагаемая мощность нетто | Гкал/ч | 3,1819 | 3,1819 | 3,1819 |
| Присоединенная нагрузка | Гкал/ч | 1,0342 | 1,0342 | 1,0342 |
| Отопление | Гкал/ч | 1,0342 | 1,0342 | 1,0342 |
| Вентиляция | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 |
| Потери в тепловой сети | Гкал/ч | 0,1458 | 0,1458 | 0,1458 |

Резервы и дефициты тепловой мощности нетто по каждому источнику тепловой энергии и выводам тепловой мощности от источников тепловой энергии

Значения резервов/дефицитов мощности источника тепловой энергии с. Новотроицк представлены в таблице 20.

Таблица 20 - Значения резерва/дефицита мощности источника тепловой энергии с. Новотроицк, Гкал/ч.

| Параметры | Ед. изм. | 2015 | 2016 | 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Располагаемая мощность нетто | Гкал/ч | 3,1819 | 3,1819 | 3,1819 |
| Присоединенная нагрузка | Гкал/ч | 1,0342 | 1,0342 | 1,0342 |
| Потери в тепловой сети | Гкал/ч | 0,1458 | 0,1458 | 0,1458 |
| Резерв/дефицит | Гкал/ч | 2,0019 | 2,0019 | 2,0019 |
| Резерв/дефицит | % | 62,9 | 62,9 | 62,9 |

Как видно из таблицы на источнике теплоснабжения с. Новотроицк имеется резерв мощности в размере 2,0019 Гкал/ч (62,9% от располагаемой мощности нетто).

Гидравлические режимы, обеспечивающие передачу тепловой энергии от источника тепловой энергии до самого удаленного потребителя и характеризующие существующие возможности (резервы и дефициты по пропускной способности) передачи тепловой энергии от источника к потребителю

Гидравлические режимы тепловых сетей с. Новотроицк, имеют устойчивый режим. Насосы на котельной имеют достаточный напор, для обеспечения необходимого перепада давления у потребителей.

В целом, резервы по пропускной способности трубопроводов тепловых сетей достаточны для удовлетворения текущих потребностей села. На некоторых участках завышены или занижены диаметры трубопроводов, что приводит к занижению или завышению значений удельных потерь напора на трение и скоростей теплоносителя.

Причины возникновения дефицитов тепловой мощности и последствий влияния дефицитов на качество теплоснабжения

Дефицит тепловой мощности на источнике с. Новотроицк не выявлен.

Резервы тепловой мощности нетто источников тепловой энергии и возможности расширения технологических зон действия источников с резервами тепловой мощности нетто в зоны действия с дефицитом тепловой мощности

На территории с. Новотроицк действует один источник тепловой энергии. Резервы тепловой мощности на котельной МУП «Кочневское» по ОУН с. Новотроицк приведены в таблице 20 (см. п.1.6.2).

Значительный резерв тепловой мощности котельной позволяет предположить возможность расширения зоны действия данной котельной.

Балансы теплоносителя

Утвержденные балансы производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей и максимального потребления теплоносителя в теплоиспользующих установках потребителей в перспективных зонах действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть

На котельной с. Новотроицк отсутствует водоподготовительная установка (ВПУ).

Горячее водоснабжение в с. Новотроицк отсутствует. Горячая вода подается в сеть только на нужды отопления.

В связи с тем, что данные по балансам теплоносителя в зоне действия котельной с. Новотроицк МУП «Кочневское» по ОУН не были предоставлены, значения расходов теплоносителя были приняты согласно электронной модели в ПРК ZuluThermo. Значения затрат теплоносителя представлены в таблице 21.

Таблица 21 - Водопотребление по котельной с. Новотроицк

| Наименование котельной | Заполнение тепловых сетей и систем теплоснабжения, м3 | Подпитка тепловой сети, м3/ч | Нормативное значение годовых потерь теплоносителя на утечки, м3/ год |
| --- | --- | --- | --- |
| Котельная с. Новотроицк | 15 | 0,09 | 475,2 |

Утвержденные балансы производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей и максимального потребления теплоносителя в аварийных режимах систем теплоснабжения

Согласно СП 124.13330.2012 Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003 для открытых и закрытых систем теплоснабжения должна предусматриваться дополнительно аварийная подпитка химически не обработанной и недеаэрированной водой, расход которой принимается в количестве 2% объема воды в трубопроводах тепловых сетей и присоединенных к ним системах отопления, вентиляции и в системах горячего водоснабжения для открытых систем теплоснабжения.

Дополнительная аварийная подпитка составляет 0,2 м3/ч

Топливные балансы источников тепловой энергии и система обеспечения топливом

Описание видов и количества используемого основного топлива для каждого источника тепловой энергии

Проектным и фактическим топливом для котельной с. Новотроицк является каменный уголь со низшей теплотой сгорания 5100 ккал/м3. Поставщик топлива – ОАО «Татарский Гортоп». Каменный уголь доставляется на котельную с. Новотроицк автомобильным транспортом.

В таблице 22 приведена характеристика основного вида топлива, используемого для выработки тепловой энергии котельной с. Новотроицк.

Таблица 22 - Характеристика основного вида топлива, используемого на котельной с. Новотроицк

| Источник | Вид топлива | Место поставки | Низшая теплота сгорания, ккал/кг |
| --- | --- | --- | --- |
| Котельная с. Новотроицк | Уголь | Татарский Гортоп | 5 100 |

В таблице 23 представлена сводная информация по существующему виду основного и аварийного топлива, а также расход основного топлива на покрытие тепловой нагрузки.

Таблица 23 - Сводная информация по используемому топливу на источниках тепловой энергии с. Новотроицк

| № п/п | Источник тепловой энергии | Вид основного топлива | Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии, (кг/Гкал) | Аварийное топливо |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная с. Новотроицк | уголь | 245 | - |

Описание видов резервного и аварийного топлива и возможности их обеспечения в соответствии с нормативными требованиями

Резервное топливо отсутствует. МУП «Кочневское» по ОУН в настоящее время не проводит работы по утверждению нормативов создания запасов топлива на собственных котельных в установленном порядке.

В то же время существующий источник теплоснабжения в качестве основного и резервного топлива использует местные виды топлива. Таким образом, в соответствии с пунктом № 38 Приказа Министерства энергетики РФ от 4 сентября 2008 года № 66 «Об организации в Министерстве энергетики Российской Федерации работы по утверждению нормативов создания запасов топлива на тепловых электростанциях и котельных», для котельных, работающих на местных видах топлива, неснижаемый нормативный запас топлива (далее по тексту - ННЗТ) не устанавливается.

Описание особенностей характеристик топлив в зависимости от мест поставки

Котельная с. Новотроицк потребляет в качестве основного топлива каменный уголь, поставляемый ОАО «Татарский Гортоп».

Анализ поставки топлива в периоды расчетных температур наружного воздуха

Проектным и фактическим топливом для котельной с. Новотроицк является каменный уголь со средней теплотой сгорания 6450 ккал/м3. Каменный уголь доставляется на котельную с. Новотроицк автомобильным транспортом.

Надежность теплоснабжения

Надежность – свойство участка тепловой сети или элемента тепловой сети сохранять во времени в установленных пределах значения всех параметров, характеризующих способность обеспечивать передачу теплоносителя в заданных режимах и условиях применения и технического обслуживания. Надежность тепловой сети и системы теплоснабжения является комплексным свойством, которое в зависимости от назначения объекта и условий его применения может включать безотказность, долговечность, ремонтопригодность и сохраняемость или определенные сочетания этих свойств.

Описание показателей, определяемых в соответствии с методическими указаниями по расчету уровня надежности и качества поставляемых товаров, оказываемых услуг для организаций, осуществляющих деятельность по производству и (или) передаче тепловой энергии

В соответствии с «Организационно-методическими рекомендациями по подготовке к проведению отопительного периода и повышению надежности систем коммунального теплоснабжения в городах и населенных пунктах Российской Федерации» МДС 41-6.2000 и требованиями Постановления Правительства РФ от 08.08.2012 № 808 «Об организации теплоснабжения в РФ и внесении изменений в некоторые акты Правительства РФ» оценка надежности систем коммунального теплоснабжения по каждой котельной и по поселению в целом производится по следующим критериям:

Надежность электроснабжения источников тепла (Кэ) характеризуется наличием или отсутствием резервного электропитания:

- при наличии второго ввода или автономного источника электроснабжения Кэ=1,0;

- при отсутствии резервного электропитания при мощности отопительной котельной

- до 5,0 Гкал/ч – Кэ=0,8

- свыше 5,0 до 20 Гкал/ч – Кэ=0,7

- свыше 20 Гкал/ч – Кэ=0,6.

Надежность водоснабжения источников тепла (Кв) характеризуется наличием или отсутствием резервного водоснабжения:

- при наличии второго независимого водовода, артезианской скважины или емкости с запасом воды на 12 часов работы отопительной котельной при расчетной нагрузке Кв = 1,0;

- при отсутствии резервного водоснабжения при мощности отопительной котельной

- до 5,0 Гкал/ч – Кв=0,8

- свыше 5,0 до 20 Гкал/ч – Кв=0,7

- свыше 20 Гкал/ч – Кв=0,6.

Надежность топливоснабжения источников тепла (Кт) характеризуется наличием или отсутствием резервного топливоснабжения:

- при наличии резервного топлива Кт = 1,0;

- при отсутствии резервного топлива при мощности отопительной котельной

- до 5,0 Гкал/ч – Кт=1,0

- свыше 5,0 до 20 Гкал/ч – Кт=0,7

- свыше 20 Гкал/ч – Кт=0,5.

Одним из показателей, характеризующих надежность системы коммунального теплоснабжения, является соответствие тепловой мощности источников тепла и пропускной способности тепловых сетей расчетным тепловым нагрузкам потребителей (Кб). Величина этого показателя определяется размером дефицита

- до 10% - Кб = 1,0;

- свыше 10 до 20% - Кб = 0,8;

- свыше 20 до 30% - Кб = 0,6;

- свыше 30% - Кб = 0,3.

Одним из важнейших направлений повышения надежности систем коммунального теплоснабжения является резервирование источников тепла и элементов тепловой сети путем их кольцевания или устройства перемычек.

Уровень резервирования (Кр) определяется как отношение резервируемой на уровне центрального теплового пункта (квартала; микрорайона) расчетной тепловой нагрузки к сумме расчетных тепловых нагрузок, подлежащих резервированию потребителей, подключенных к данному тепловому пункту:

- резервирование свыше 90 до 100% нагрузки - Кр = 1,0

- резервирование свыше 70 до 90% нагрузки - Кр = 0,7

- резервирование свыше 50 до 70% нагрузки - Кр = 0,5

- резервирование свыше 30 до 50% нагрузки - Кр = 0,3

- резервирование менее30% нагрузки - Кр = 0,2.

Существенное влияние на надежность системы теплоснабжения имеет техническое состояние тепловых сетей, характеризуемое наличием ветхих, подлежащих замене трубопроводов (Кс) при доле ветхих сетей:

- до 10% - Кс =	1,0;

- свыше 10% до 20% - Кс =0,8;

- свыше 20% до 30% - Кс =0,6;

- свыше 30% - Кс =0,5.

Показатель надежности конкретной системы теплоснабжения Кнад определяется как средний по частным показателям Кэ, Кв, Кт, Кб, Кр и Кс

Кнад=Кэ+Кв+Кт+Кб+Кр+Ксn

где n – число показателей, учтенных в числителе.

В зависимости от полученных показателей надежности отдельных систем и системы коммунального теплоснабжения населенного пункта они с точки зрения надежности могут быть оценены как

- высоконадежные - при Кнад - более 0,9

- надежные - Кнад - от 0,75 до 0,89

- малонадежные - Кнад - от 0,5 до 0,74

- ненадежные - Кнад - менее 0,5.

Таблица 23 - Коэффициенты надежности системы теплоснабжения с. Новотроицк

| Показатели надежности | Оценка надежности |
| --- | --- |
| Надежность электроснабжения источников тепла (Кэ) | 1 |
| Надежность водоснабжения источников тепла (Кв) | 1 |
| Надежность топливоснабжения источников тепла (Кт) | 1,0 |
| Соответствие тепловой мощности источников тепла и пропускной способности тепловых сетей расчетным тепловым нагрузкам потребителей (Кб) | 1,0 |
| Уровень резервирования (Кр) | 1,0 |
| Наличие ветхих, подлежащих замене, трубопроводов (Кс) | 0,5 |
| Показатель надежности системы теплоснабжения Кнад | 0,92 |
| Оценка надежности систем теплоснабжения в целом | Надежная |

Анализ аварийных отключений потребителей

Данных об аварийных отключениях потребителей предоставлено не было.

Анализ времени восстановления теплоснабжения потребителей после аварийных отключений

В с. Новотроицк за 2017 не было зафиксировано аварий на тепловых сетях.

Графические материалы (карты-схемы тепловых сетей и зон ненормативной надежности и безопасности теплоснабжения)

К зонам ненормативной надежности и безопасности теплоснабжения относятся участки тепловых сетей, имеющие более 1 повреждения за предыдущие 5 лет, и эксплуатируемые свыше нормативного срока. Зоны ненормативной надежности определяются на основании данных о сроках эксплуатации сетей, наличия аварийности на отдельных участках.

Определение и/или уточнение зон ненормативной надежности производится по результатам диагностических обследований сетей теплоснабжения.

По информации, полученной от ресурсоснабжающей организации, отсутствует возможность определения зон ненормативной надежности и безопасности.

Технико-экономические показатели теплоснабжающих и теплосетевых организаций

МУП «Кочневское» по ОУН является теплоснабжающей и теплосетевой организацией и осуществляет некомбинированную выработку, передачу и сбыт тепловой энергии.

Производственная программа МУП «Кочневское» по ОУН не предоставлена заказчиком.

Цены (тарифы) в сфере теплоснабжения

Динамика утвержденных тарифов, устанавливаемых органами исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования цен (тарифов) по каждому из регулируемых видов деятельности и по каждой теплосетевой и теплоснабжающей организации с учетом последних 3 лет

На территории с. Новотроицк услуги по теплоснабжению оказывает МУП «Кочнесвкое» по ОУН.

В таблице 25 представлена динамика изменения утвержденных тарифов за тепловую энергию.

Таблица 25 - Динамика утвержденных тарифов на тепловую энергию

| Теплоснабжающая организация | Показатели | Утвержденный тариф на тепловую энергию |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2015 | 2016 |  | 2017 |  |
|  |  |  | 01.01-30.06 | 01.07-31.12 | 01.01-30.06 | 01.07-31.12 |
| МУП «Кочневское» по ОУН | Одноставочный тариф, руб./Гкал | 1396,1 | 1479 | 1516,7 | 1546,7 | 1601,7 |
|  | Плата за подключение, руб./(Гкал/ч) | Не установлена |  |  |  |  |
|  | Плата за подключение, руб./(Гкал/ч) | Не установлена |  |  |  |  |

Структура цен (тарифов), установленных на момент разработки схемы теплоснабжения

На основании анализа основных показателей: экономической обоснованности расходов, объемов полезного отпуска, величины прибыли и оценки предложений об установлении тарифов на тепловую энергию 2017 года, МУП «Кочневское» по ОУН, была сформирована структура цен (тарифа), установленных на момент разработки схемы теплоснабжения.

Плата за подключение к системе теплоснабжения и поступлений денежных средств от осуществления указанной деятельности

В соответствии с требованиями Федерального Закона Российской Федерации от 27.07.2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении»:

Статья 14. Подключение (технологическое присоединение) к системе теплоснабжения

1. Плата за подключение (технологическое присоединение) к системе теплоснабжения устанавливается органом регулирования в расчете на единицу мощности подключаемой тепловой нагрузки и может быть дифференцирована в зависимости от параметров данного подключения (технологического присоединения), определенных основами ценообразования в сфере теплоснабжения и правилами регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации.

2. Плата за подключение (технологическое присоединение) к системе теплоснабжения в случае отсутствия технической возможности подключения (технологического присоединения) к системе теплоснабжения для каждого потребителя, в том числе застройщика, устанавливается в индивидуальном порядке.

3. Плата за подключение (технологическое присоединение) к системе теплоснабжения, устанавливаемая в расчете на единицу мощности подключаемой тепловой нагрузки, может включать в себя затраты на создание тепловых сетей протяженностью от существующих тепловых сетей или источников тепловой энергии до точки подключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства потребителя, в том числе застройщика, за исключением расходов, предусмотренных на создание этих тепловых сетей инвестиционной программой теплоснабжающей организации или теплосетевой организации, либо средств, предусмотренных на создание этих тепловых сетей и полученных за счет иных источников, в том числе средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации.

4. Плата за подключение (технологическое присоединение) к системе теплоснабжения, установленная в индивидуальном порядке, может включать в себя затраты на создание источников тепловой энергии и (или) тепловых сетей или развитие существующих источников тепловой энергии и (или) тепловых сетей в случаях, установленных основами ценообразования в сфере теплоснабжения и правилами регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации.

На момент актуализации схемы теплоснабжения плата за подключение (технологическое присоединение) к системе теплоснабжения, в том числе для социально значимых категорий потребителей с. Новотроицк Региональной службой по тарифам не устанавливалась.

Плата за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности, в том числе для социально значимых категорий потребителей

В соответствии с требованиями Федерального Закона Российской Федерации от 27.07.2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении»:

Статья 16. Плата за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности

1. Плата за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности устанавливается в случае, если потребитель не потребляет тепловую энергию, но не осуществил отсоединение принадлежащих ему теплопотребляющих установок от тепловой сети в целях сохранения возможности возобновить потребление тепловой энергии при возникновении такой необходимости.

2. Плата за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности подлежит регулированию для отдельных категорий социально значимых потребителей, перечень которых определяется основами ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации, и устанавливается как сумма ставок за поддерживаемую мощность источника тепловой энергии и за поддерживаемую мощность тепловых сетей в объеме, необходимом для возможного обеспечения тепловой нагрузки потребителя.

3. Для иных категорий потребителей тепловой энергии плата за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности не регулируется и устанавливается соглашением сторон.

На момент актуализации схемы теплоснабжения плата за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности при отсутствии потребления тепловой энергии, в том числе для социально значимых категорий потребителей с. Новотроицк Региональной службой по тарифам Новосибирской области не устанавливалась.

Описание существующих технических и технологических проблем в системах теплоснабжения поселения

Описание существующих проблем организации качественного теплоснабжения (перечень причин, приводящих к снижению качества теплоснабжения, включая проблемы в работе теплопотребляющих установок потребителей)

Анализ системы теплоснабжения с. Новотроицк привел к следующим выводам:

− высокая степень износа тепловых сетей. Износ тепловых сетей приводит к наличию существенных сверхнормативных тепловых потерь, а также снижение качества сетевой воды. Для повышения качества теплоснабжения необходима реконструкция тепловых сетей;

− отсутствие приборов коммерческого учета тепловой энергии у ряда потребителей не позволяет оценить фактическое потребление тепловой энергии каждым жилым домом. Установка приборов учета, позволит производить оплату за фактически потребленную тепловую энергию и правильно оценить тепловые характеристики ограждающих конструкций;

− высокая степень износа установленного оборудования на котельной с. Новотроицк установлено оборудование, нуждающееся в замене на современное, более энергоэффективное.

Применяемые морально устаревшие технологии и оборудование не позволяют обеспечить требуемое качество поставляемых населению услуг теплоснабжения.

Использование устаревших материалов, конструкций и трубопроводов в жилищном фонде приводит к повышенным потерям тепловой энергии, снижению температурного режима в жилых помещениях, повышению объемов водопотребления, снижению качества коммунальных услуг.

Описание существующих проблем организации надежного и безопасного теплоснабжения поселения (перечень причин, приводящих к снижению надежного теплоснабжения, включая проблемы в работе теплопотребляющих установок потребителей)

Проблем организации надежного и безопасного теплоснабжения не выявлено.

Описание существующих проблем развития систем теплоснабжения

Проблемным вопросом развития системы теплоснабжения с. Новотроицк является наличие подключений индивидуальных жилых домов (ИЖД) к централизованной системе теплоснабжения. В связи с незначительными тепловыми нагрузками ИЖД и низкой плотности застройки увеличиваются потери теплоты при транспорте теплоносителя. Ситуация осложняется наличием несанкционированного водоразбора из системы теплоснабжения для целей ГВС.

Описание существующих проблем надежного и эффективного снабжения топливом действующих систем теплоснабжения

Проблемы надежного и эффективного снабжения топливом действующих систем теплоснабжения отсутствуют.

Анализ предписаний надзорных органов об устранении нарушений, влияющих на безопасность и надежность системы теплоснабжения

Сведений о предписаниях надзорных органов по устранению нарушений, влияющих на безопасность и надежность системы теплоснабжения, не выявлено.

Перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения

Данные базового уровня потребления тепла на цели теплоснабжения

В настоящее время на территории с. Новотроицк в теплоснабжении жилых зданий, объектов производственного и социально-бытового назначения участвует один источник теплоснабжения.

В ниже приведенной таблице 26 указаны показатели системы теплоснабжения за 2016-2017 гг., отражающие ее существующее положение.

Таблица 26 – Показатели системы теплоснабжения

| Источник тепловой энергии | Нагрузка на систему теплоснабжения и годовое потребление тепловой энергии |  | Потери тепловой энергии в тепловых сетях |  | Собственные нужды |  | Производство тепловой энергии |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Qмакс., Гкал/ч | Qгод., Гкал/год | Qмакс., Гкал/ч | Qгод., Гкал/год | Qмакс., Гкал/ч | Qгод., Гкал/год | Qмакс., Гкал/ч | Qгод., Гкал/год |
| Котельная с. Новотроицк | 1,0342 | 2664,38 | 0,1458 | 375,68 | 0,0181 | 46,63 | 1,1918 | 3086,69 |

Прогнозы приростов на каждом этапе площади строительных фондов, сгруппированные по расчетным элементам территориального деления и по зонам действия источников тепловой энергии с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, жилые дома, общественные здания и производственные здания промышленных предприятий

В 2018 г. в Новотроицк планируется ввод в эксплуатацию 1 жилого дома по адресу ул. Центральная, 9.

Прогнозы перспективных удельных расходов тепловой энергии на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение

Удельные укрупненные показатели расхода теплоты на отопление и вентиляцию для перспективной застройки с. Новотроицк разработаны на основе нормативных документов, устанавливающих предельные значения удельных показателей теплопотребления для новых зданий различного назначения.

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 25 января 2011 года № 18 (с изменениями от 9 декабря 2013 г., 26 марта 2014 г., 7 марта, 20 мая 2017 г.) «Об утверждении Правил установления требований энергетической эффективности для зданий, строений и сооружений и требований к правилам определения класса энергетической эффективности многоквартирных домов», удельная годовая величина расхода энергетических ресурсов в новых, реконструируемых, капитально ремонтируемых и модернизируемых отапливаемых жилых зданиях и зданиях общественного назначения должна уменьшаться не реже, чем 1 раз в 5 лет:

а) для вновь создаваемых зданий, строений, сооружений:

-  с 1 января 2018 г. - не менее чем на 20 процентов по отношению к базовому уровню,

- с 1 января 2023 г. - не менее чем на 40 процентов по отношению к базовому уровню,

- с 1 января 2028 г. - не менее чем на 50 процентов по отношению к базовому уровню;

б) для реконструируемых или проходящих капитальный ремонт зданий (за исключением многоквартирных домов), строений, сооружений:

- с 1 января 2018 г. - не менее чем на 20 процентов по отношению к базовому уровню.

Удельное теплопотребление определено с учетом климатических особенностей рассматриваемого региона. Климатические параметры отопительного периода приняты в соответствии со СП 131.13330.2012 «Строительная климатология».

Для жилых зданий введено разделение на две группы – для многоэтажного (5 этажей) и для малоэтажного (1 – 4 этажа) жилищного фонда.

Для социальных и общественно-деловых зданий удельное теплопотребление в СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий» задано суммарно для системы отопления и вентиляции. При этом удельные расходы теплоты различны для зданий различного назначения. Удельное теплопотребление рассчитано для каждого типа учреждений, затем на основании полученных данных были определены средневзвешенные величины удельного расхода теплоты на отопление и вентиляцию социальных и общественно-деловых зданий, которые использовались в дальнейших расчетах.

Для определения теплопотребления отдельно в системе отопления и отдельно в системе вентиляции использовано следующее допущение: расход теплоты в системе отопления компенсирует трансмиссионные потери через ограждающие конструкции и подогрев инфильтрационного воздуха в нерабочее время, система вентиляции обеспечивает подогрев вентиляционного воздуха в рабочее время.

На основании полученных значений удельного теплопотребления с использованием методических положений, изложенных в СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий», были рассчитаны удельные величины тепловых нагрузок систем отопления и вентиляции.

Учитывая принятую и утвержденную Приказом Министерства регионального развития Российской Федерации №275 от 30.06.2012 г. актуализированную редакцию СНиП 23-01-99* «Строительная климатология» (СП 131.13330.2012), здания перспективной застройки, начиная с 01.01.2013 г., должны проектироваться согласно новым СНиП. Поэтому было принято, что удельные показатели теплопотребления в системах отопления и вентиляции жилых и общественных зданий перспективной застройки, начиная с 2017 года, должны быть, пересчитаны в соответствии с вышеупомянутым документом.

Базовым показателем для определения удельного суточного расхода воды является норматив потребления холодной и горячей воды на одного жителя, принятый в соответствии с рекомендациями СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84» для перспективной застройки равным следующим величинам: 230 л/сутки/чел., в том числе 95 л/сутки/чел. горячей воды. Данные нормативы приняты по нижней границе и учитывают также расход воды на хозяйственно-питьевые и бытовые нужды в общественно-деловых зданиях, за исключением расходов воды для санаторно-туристских комплексов и домов отдыха.

В соответствии с приказом Министерства регионального развития от 28 мая 2010 года № 262 «О требованиях энергетической эффективности зданий, строений, сооружений», перспективное удельное потребление воды жилых зданий должно составлять 175 л/сутки/чел., в том числе горячей воды 82,5 л/сутки/чел.

На основании вышеизложенного, расход воды на хозяйственно-питьевые и бытовые нужды в социальных и общественно-деловых зданиях, указанных выше, составляет 55 л/сутки/чел., в том числе горячей воды - 12,5 л/сутки/чел.

Удельные параметры в системе ГВС определялись с учетом планируемого на расчетный период уровня обеспеченности населения жильем.

Результаты расчетов удельных значений расходов тепловой энергии и удельных величин тепловых нагрузок представлены в таблицах 27 ‒ 28.

Таблица 27 - Удельное теплопотребление и удельная тепловая нагрузка строящихся жилых зданий на отопление.

| Вид зданий | Удельное теплопотребление и тепловая нагрузка на отопление |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | с 2018 года |  | с 2023 года |  | с 2028 года |  |
|  | Гкал/м2 | ккал/ч/м2 | Гкал/м2 | ккал/ч/м2 | Гкал/м2 | ккал/ч/м2 |
| Малоэтажный жилищный фонд (1-4 эт.) | 0,176 | 70,905 | 0,132 | 53,179 | 0,110 | 44,316 |
| Многоэтажный жилищный фонд (5 эт.) | 0,112 | 48,836 | 0,084 | 36,627 | 0,070 | 30,523 |

Таблица 28 - Удельное теплопотребление и удельная тепловая нагрузка строящихся социальных и общественно-деловых зданий на отопление и вентиляцию.

| Вид зданий | Удельное теплопотребление и тепловая нагрузка на отопление |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | с 2018 года |  | с 2023 года |  | с 2028 года |  |
|  | Гкал/м2 | ккал/ч/м2 | Гкал/м2 | ккал/ч/м2 | Гкал/м2 | ккал/ч/м2 |
| Суммарная (на отопление и вентиляцию) | 0,181 | 118,192 | 0,136 | 88,644 | 0,113 | 73,870 |

Прогнозы перспективных удельных расходов тепловой энергии для обеспечения технологических процессов

В перспективе не планируется изменение потребления тепловой энергии производственными потребителями для технологических процессов. В связи с этим изменений удельных расходов тепловой энергии для обеспечения технологических процессов не планируется.

Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления и в зоне действия каждого из существующих или предлагаемых для строительства источников тепловой энергии на каждом этапе

На территории с. Новотроицк не планируется приростов потребления тепловой энергии. При проектировании систем теплоснабжения населенных пунктов тепловые нагрузки рассчитываются по укрупненным показателям в зависимости от численности населения, объема и назначения зданий. Расчеты необходимо выполнять в соответствии с «Методическими указаниями по определению расходов топлива, электроэнергии и воды на выработку тепла отопительными котельными коммунальных теплоэнергетических предприятий» Комитета РФ по муниципальному хозяйству Академии коммунального хозяйства им. Памфилова (Москва, 1994 год).

В таблице 29 отражены прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в зоне действия источника тепловой энергии.

Таблица 29 - Объемы потребления и приросты потребления тепловой энергии по группам потребителей по котельной с. Новотроицк на 2017-2035гг, Гкал/год

| № п/п | Параметр | Ед. изм. | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024-2028 | 2029-2035 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Потребление тепловой энергии на отопление | Гкал/год | 2664,38 | 2669,42 | 2669,42 | 2669,42 | 2669,42 | 2669,42 | 2669,42 | 2669,42 | 2669,42 |
| 1.1 | Жилые здания отопления | Гкал/год | 1797,98 | 1833,02 | 1833,02 | 1833,02 | 1833,02 | 1833,02 | 1833,02 | 1833,02 | 1833,02 |
| 1.2 | Прочие объекты отопления | Гкал/год | 866,4 | 1457,14 | 1457,14 | 1457,14 | 1457,14 | 1457,14 | 1457,14 | 1457,14 | 1457,14 |
| 2 | Потребление тепловой энергии на ГВС, в том числе: | Гкал/год | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.1 | Жилые здания ГВС | Гкал/год | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.2 | Прочие здания ГВС | Гкал/год | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | Потери в тепловых сетях | Гкал/год | 375,68 | 134,97 | 134,97 | 134,97 | 134,97 | 134,97 | 134,97 | 134,97 | 134,97 |
| 4 | Собственные нужды котельной | Гкал/год | 46,63 | 46,63 | 46,63 | 46,63 | 46,63 | 46,63 | 46,63 | 46,63 | 46,63 |
| 5 | Производство тепловой энергии | Гкал/год | 3086,69 | 2881,02 | 2881,02 | 2881,02 | 2881,02 | 2881,02 | 2881,02 | 2881,02 | 2881,02 |

Как видно из таблицы в с. Новотроицк планируется прирост перспективных тепловых нагрузок в период с 2017 по 2035 гг.

Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в расчетных элементах территориального деления и в зонах действия индивидуального теплоснабжения на каждом этапе

На период до 2035 года в с. Новотроицк приростов потребления тепловой энергии и теплоносителя в зонах действия индивидуального теплоснабжения не планируется.

Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, с учетом возможных изменений производственных зон и их перепрофилирования и приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) производственными объектами с разделением по видам теплопотребления и по видам теплоносителя (горячая вода и пар) в зоне действия каждого из существующих или предлагаемых для строительства источников тепловой энергии на каждом этапе

На период до 2035 года в с. Новотроицк приростов потребления тепловой энергии и теплоносителя в производственных зонах не планируется. Перепрофилирование производственных зон не планируется.

Прогноз перспективного потребления тепловой энергии отдельными категориями потребителей, в том числе социально значимых, для которых устанавливаются льготные тарифы на тепловую энергию (мощность), теплоноситель

Согласно данным Департамента по тарифам Новосибирской области на момент разработки схемы теплоснабжения отсутствуют категории потребителей, в том числе социально значимые, для которых установлены льготные тарифы на тепловую энергию (мощность). В рамках актуализации схемы теплоснабжения планируется ежегодный мониторинг возможности установления льготных тарифов.

Прогноз перспективного потребления тепловой энергии потребителями, с которыми заключены или могут быть заключены в перспективе свободные долгосрочные договоры теплоснабжения

На момент разработки схемы теплоснабжения отсутствуют потребители, с которыми заключены свободные долгосрочные договоры теплоснабжения. Сведения о перспективе заключения подобных договоров отсутствуют. При установлении свободных долгосрочных договоров они будут отражены при актуализации схемы теплоснабжения.

Прогноз перспективного потребления тепловой энергии потребителями, с которыми заключены или могут быть заключены долгосрочные договоры теплоснабжения по регулируемой цене

На момент разработки схемы теплоснабжения отсутствуют потребители, с которыми заключены долгосрочные договоры теплоснабжения по регулируемой цене. Сведения о перспективе заключения подобных договоров отсутствуют. При установлении долгосрочных договоров теплоснабжения по регулируемой цене, они будут отражены в рамках актуализации схемы теплоснабжения.

Электронная модель системы теплоснабжения                                    с. Новотроицк

К проекту схемы теплоснабжения с. Новотроицк приложен графический материал существующего положения и перспективного развития с привязкой к топографической основе поселения, а также результаты тепло-гидравлических расчетов, выполненных в программе ГИС Zulu Thermo 8.0.

Электронная модель системы теплоснабжения поселения содержит:

а) графическое представление объектов системы теплоснабжения с привязкой к топографической основе поселения и с полным топологическим описанием связности объектов;

б) паспортизацию объектов системы теплоснабжения;

в) паспортизацию и описание расчетных единиц территориального деления, включая административное;

г) гидравлический расчет тепловых сетей любой степени закольцованности, в том числе - гидравлический расчет при совместной работе нескольких источников тепловой энергии на единую тепловую сеть;

д) моделирование всех видов переключений, осуществляемых в тепловых сетях, в том числе - переключений тепловых нагрузок между источниками тепловой энергии;

е) расчет балансов тепловой энергии по источникам тепловой энергии и по территориальному признаку;

ж) расчет потерь тепловой энергии через изоляцию и с утечками теплоносителя;

з) расчет показателей надежности теплоснабжения;

и) групповые изменения характеристик объектов (участков тепловых сетей, потребителей) по заданным критериям с целью моделирования различных перспективных вариантов схем теплоснабжения;

к) сравнительные пьезометрические графики для разработки и анализа сценариев перспективного развития тепловых сетей.

Эти и многие другие критерии во многом определили направление развития российского рынка геоинформационных технологий. Те разработанные программные комплексы, которые отвечали всем требованиям и обладали рядом инструментов, позволяющих выполнять требуемые расчеты и действия, получили большое распространение.

Информационно-географическая система «Zulu».

Информационно-географическая система Zulu, разработанная компанией ООО «Политерм», г. Санкт-Петербург, предназначена для разработки приложений, требующих визуализации пространственных данных в векторном и растровом виде, анализа их топологии и их связи с семантическими базами данных. Входящий в состав этой системы пакет Zulu Thermo позволяет создавать электронные модели систем теплоснабжения.

Расчеты Zulu Thermo могут работать как в тесной интеграции с геоинформационной системой (в виде модуля расширения ГИС), так и в виде отдельной библиотеки компонентов, которые позволяют выполнять расчеты из приложений пользователей.

С помощью данного продукта возможна реализация следующего состава задач:

1.	Построение расчетной модели тепловой сети.

При работе в геоинформационной системе сеть достаточно просто и быстро заноситься с помощью мышки или по координатам. При этом сразу формируется расчетная модель. Остается лишь задать расчетные параметры объектов и нажать кнопку выполнения расчета.

2.	Наладочный расчет тепловой сети.

Целью наладочного расчета является обеспечение потребителей расчетным количеством воды и тепловой энергии. В результате расчета осуществляется подбор элеваторов и их сопел, производится расчет смесительных и дросселирующих устройств, определяется количество и место установки дроссельных шайб. Расчет может производиться при известном располагаемом напоре на источнике и его автоматическом подборе в случае, если заданного напора недостаточно.

В результате расчета определяются расходы и потери напора в трубопроводах, напоры в узлах сети, в том числе располагаемые напоры у потребителей, температура теплоносителя в узлах сети (при учете тепловых потерь), величина избыточного напора у потребителей, температура внутреннего воздуха.

Дросселирование избыточных напоров на абонентских вводах производят с помощью сопел элеваторов и дроссельных шайб. Дроссельные шайбы перед абонентскими вводами устанавливаются автоматически на подающем, обратном или обоих трубопроводах в зависимости от необходимого для системы гидравлического режима. При работе нескольких источников на одну сеть определяется распределение воды и тепловой энергии между источниками. Подводится баланс по воде и отпущенной тепловой энергией между источником и потребителями.

Определяются потребители и соответствующий им источник, от которого данные потребители получают воду и тепловую энергию.

Поверочный расчет тепловой сети.

Целью поверочного расчета является определение фактических расходов теплоносителя на участках тепловой сети и у потребителей, а также количестве тепловой энергии получаемой потребителем при заданной температуре воды в подающем трубопроводе и располагаемом напоре на источнике.

Созданная математическая имитационная модель системы теплоснабжения, служащая для решения поверочной задачи, позволяет анализировать гидравлический и тепловой режим работы системы, а также прогнозировать изменение температуры внутреннего воздуха у потребителей.

Расчеты могут проводиться при различных исходных данных, в том числе аварийных ситуациях, например, отключении отдельных участков тепловой сети, передачи воды и тепловой энергии от одного источника к другому по одному из трубопроводов и т.д.

В результате расчета определяются расходы и потери напора в трубопроводах, напоры в узлах сети, в том числе располагаемые напоры у потребителей, температура теплоносителя в узлах сети (при учете тепловых потерь), температуры внутреннего воздуха у потребителей, расходы и температуры воды на входе и выходе в каждую систему теплопотребления. При работе нескольких источников на одну сеть определяется распределение воды и тепловой энергии между источниками. Подводится баланс по воде и отпущенной тепловой энергией между источником и потребителями. Определяются потребители и соответствующий им источник, от которого данные потребители получают воду и тепловую энергию.

Конструкторский расчет тепловой сети

Целью конструкторского расчета является определение диаметров трубопроводов тупиковой и кольцевой тепловой сети при пропуске по ним расчетных расходов при заданном (или неизвестном) располагаемом напоре на источнике.

Данная задача может быть использована при выдаче разрешения на подключение потребителей к тепловой сети, так как в качестве источника может выступать любой узел системы теплоснабжения, например, тепловая камера. Для более гибкого решения данной задачи предусмотрена возможность изменения скорости движения воды по участкам тепловой сети, что приводит к изменению диаметров трубопровода, а значит и располагаемого напора в точке подключения.

В результате расчета определяются диаметры трубопроводов тепловой сети, располагаемый напор в точке подключения, расходы, потери напора и скорости движения воды на участках сети, располагаемые напоры на потребителях.

Расчет требуемой температуры на источнике.

Целью задачи является определение минимально необходимой температуры теплоносителя на выходе из источника для обеспечения у заданного потребителя температуры внутреннего воздуха не ниже расчетной.

Коммутационные задачи.

Анализ отключений, переключений, поиск ближайшей запорной арматуры, отключающей участок от источников, или полностью изолирующей участок.

Построение пьезометрических графиков.

Целью построения пьезометрического графика является наглядная иллюстрация результатов гидравлического расчета (наладочного, поверочного, конструкторского).

Расчет нормативных потерь тепла через изоляцию.

Целью данного расчета является определение нормативных тепловых потерь через изоляцию трубопроводов. Тепловые потери определяются суммарно за год с разбивкой по месяцам. Просмотреть результаты расчета можно как суммарно по всей тепловой сети, так и по каждому отдельно взятому источнику тепловой энергии и каждому центральному тепловому пункту (ЦТП). Расчет может быть выполнен с учетом поправочных коэффициентов на нормы тепловых потерь.

Графическое представление объектов системы теплоснабжения с привязкой к топографической основе поселения и с полным топологическим описанием связности объектов

Информационно-графическое описание объектов системы теплоснабжения сельского поселения в слоях ЭМ представлены графическим изображением объектов системы теплоснабжения с привязкой к топооснове сельского поселения и полным топологическим описанием связности объектов, а также паспортизацией объектов системы теплоснабжения (источников теплоснабжения, участков тепловых сетей, оборудования ЦТП, ИТП).

Основой семантических данных об объектах системы теплоснабжения были базы данных Заказчика и информация, собранная в процессе выполнения анализа существующего состояния системы теплоснабжения сельского поселения.

Графическое отображение электронной модели представлено на рисунках 14-16.

Рисунок 14 - Графическое отображение электронной модели (представление объектов системы теплоснабжения)

Рисунок 15 - Графическое отображение электронной модели (теплогидравлический расчет)

Рисунок 16 - Графическое отображение электронной модели (построение пьезометрических графиков)

На адресном плане сельского поселения изображены:

      - уличная сеть;

      - границы водных объектов;

      - зеленая зона;

      - мосты, эстакады, путепроводы;

      - здания;

      - строения;

      - железнодорожные пути;

      - трамвайные пути.

Рисунок 17 - Фрагмент адресного плана

Паспортизация объектов системы теплоснабжения

В программном комплексе к объектам системы теплоснабжения относятся следующие элементы, которые образуют между собой связанную структуру: источник, участок тепловой сети, узел, потребитель. Каждый элемент имеет свой паспорт объекта, состоящий из описательных характеристик. Среди этих характеристик есть как необходимые для проведения гидравлического расчета и решения иных расчетно-аналитических задач, так и чисто справочные. Процедуры технологического ввода позволяют корректно заполнить базу данных характеристик узлов и участков тепловой сети.

Паспортизация и описание расчетных единиц территориального деления, включая административное

В паспортизацию объектов тепловой сети также включена привязка к административным районам поселения, что позволяет получать справочную информацию по объектам базы данных в разрезе территориального деления расчетных единиц.

Гидравлический расчет тепловых сетей любой степени закольцованности, в том числе гидравлический расчет при совместной работе нескольких источников тепловой энергии на единую тепловую сеть

Модель тепловых сетей в своем расчете имитирует гидравлический режим тепловых сетей в таком виде, как это фактически реализовано: с многочисленными закольцовками магистралей и параллельной работой источников тепла.

Моделирование всех видов переключений, осуществляемых в тепловых сетях, в том числе переключений тепловых нагрузок между источниками тепловой энергии

Моделирование переключений позволяет отслеживать программой состояние запорно-регулирующей арматуры и насосных агрегатов в базе данных описания тепловой сети. Любое переключение на схеме тепловой сети влечет за собой автоматическое выполнение гидравлического расчета и, таким образом, в любой момент времени пользователь видит тот гидравлический режим, который соответствует текущему состоянию всей совокупности запорно-регулирующей арматуры и насосных агрегатов на схеме тепловой сети.

Расчет балансов тепловой энергии по источникам тепловой энергии и по территориальному признаку

Расчет балансов тепловой энергии по источникам в модели тепловых сетей поселения организован по принципу того, что каждый источник привязан к своему административному району. В результате получается расчет балансов тепловой энергии по источникам тепла и по территориальному признаку.

Расчет потерь тепловой энергии через изоляцию и с утечками теплоносителя

Целью данного расчета является определение нормативных тепловых потерь через изоляцию трубопроводов. Тепловые потери определяются суммарно за год с разбивкой по месяцам. Просмотреть результаты расчета можно как суммарно по всей тепловой сети, так и по каждому отдельно взятому источнику тепловой энергии и каждому центральному тепловому пункту (ЦТП). Расчет может быть выполнен с учетом поправочных коэффициентов на нормы тепловых потерь.

Расчет показателей надежности теплоснабжения

Цель расчета - количественная оценка надежности теплоснабжения потребителей в ТС систем централизованного теплоснабжения и обоснование необходимых мероприятий по достижению требуемой надежности для каждого потребителя. Расчет выполняется в соответствии с «Методикой и алгоритмом расчета надежности тепловых сетей при разработке схем теплоснабжения городов» ОАО «Газпром промгаз».

Обоснование необходимости реализации мероприятий, повышающих надежность теплоснабжения потребителей тепловой энергии, осуществляется по результатам качественного анализа полученных численных значений. Проверка эффективности реализации мероприятий, повышающих надежность теплоснабжения потребителей, осуществляется путем сравнения исходных (полученных до реализации) значений показателей надежности, с расчетными значениями, полученными после реализации (моделирования реализации) этих мероприятий.

Групповые изменения характеристик объектов (участков тепловых сетей, потребителей) по заданным критериям с целью моделирования различных перспективных вариантов схем теплоснабжения

Групповые изменения характеристик объектов применимы для различных целей и задач гидравлического моделирования, однако его основное предназначение - калибровка расчетной гидравлической модели тепловой сети. Трубопроводы реальной тепловой сети всегда имеют физические характеристики, отличающиеся от проектных, в силу происходящих во времени изменений - коррозии и выпадения отложений, отражающихся на изменении эквивалентной шероховатости и уменьшении внутреннего диаметра вследствие зарастания. Очевидно, что эти изменения влияют на гидравлические сопротивления участков трубопроводов, и в масштабах сети в целом это приводит к весьма значительным расхождением результатам гидравлического расчета по «проектным» значениям с реальным гидравлическим режимом, наблюдаемым в эксплуатируемой тепловой сети. С другой стороны, измерить действительные значения шероховатостей и внутренних диаметров участков действующей тепловой сети не представляется возможным, поскольку это потребовало бы массового вскрытия трубопроводов, что вряд ли реализуемо.

Сравнительные пьезометрические графики для разработки и анализа сценариев перспективного развития тепловых сетей

Сравнительные пьезометрические графики одновременно отображают графики давлений тепловой сети, рассчитанные в двух различных базах: контрольной, показывающей существующий гидравлический режим и модельной, показывающей перспективный гидравлический режим. Данный инструментарий реализован в модели тепловых сетей является удобным средством анализа.

Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки

Мастер-план схемы теплоснабжения с. Новотроицк

Мастер-план в схеме теплоснабжения выполняется в соответствии требованиями и Постановления Правительства РФ от 22.02.2012 г. № 154 «Требования к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения». В мастер-плане сформировано несколько сценариев развития системы теплоснабжения с. Новотроицк, из которых необходимо отобрать рекомендуемые варианты развития. Эти варианты войдут в утверждаемые Заказчиком сводные сценарии, которые уже будут положены в основу дальнейшей проработки Схемы теплоснабжения с. Новотроицк на перспективу 2017-2035 гг.

Задачей мастер-плана схемы теплоснабжения является описание и обоснование отбора вариантов утверждаемого сценария развития системы теплоснабжения.

В основу разработки вариантов, включаемых в сценарии мастер-плана, заложены следующие основные положения и ключевые показатели:

− принцип минимизация затрат на теплоснабжение для потребителя и приоритетность комбинированной выработки электрической и тепловой энергии (п. 8, ст. 23 Федерального закона от 27.07.2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении» и п. 6 Постановления Правительства РФ от 22.02.2012 г. № 154 «Требования к порядку разработки и утверждения схем теплоснабжения»);

− необходимость изменения/формирования зон действия существующих и проектируемых источников тепловой энергии, с целью покрытия перспективного спроса на тепловую мощность существующих и перспективных потребителей тепловой энергии;

– обеспечение условий надежности и безопасности теплоснабжения потребителей тепловой энергией, создание комфортных условий проживания на территории с. Новотроицк.

Варианты мастер-плана формируют базу для разработки проектных предложений по новому строительству и реконструкции тепловых сетей для различных вариантов состава энергетических источников, обеспечивающих перспективные балансы спроса на тепловую мощность потребителями тепловой энергии (покрытие спроса тепловой мощности и энергии).

Варианты мастер-плана не могут являться технико-экономическим обоснованием (ТЭО или предварительным ТЭО) для проектирования и строительства тепловых источников и тепловых сетей. Только после разработки проектных предложений для вариантов мастер-плана выполняется или уточняется оценка финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятий, заложенных в варианты мастер-плана, проводится оценка эффективности финансовых затрат, их инвестиционной привлекательности инвесторами и/или будущими собственниками объектов.

В таблице 30 приведены сценарии развития системы теплоснабжения с. Новотроицк.

Таблица 30 – Сценарии развития системы теплоснабжения с. Новотроицк

| Сценарий №1 | Отпуск теплоносителя согласно температурного графика 95/70 ̊С |
| --- | --- |
| Сценарий №2 | Замена насосного оборудования |
| Сценарий №3 | Установка водоподготовительного оборудования |
| Сценарий №4 | Перекладка отдельных участков тепловой сети с изменением диаметров |

Балансы тепловой энергии (мощности) и перспективной тепловой нагрузки в каждой из выделенных зон действия источников тепловой энергии с определением резервов (дефицитов) существующей располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии

Балансы тепловой мощности и перспективной тепловой нагрузки рассчитаны следующим образом:

− определяются существующие и перспективные нагрузки на систему централизованного теплоснабжения (СЦТС);

− далее вышеупомянутые нагрузки распределяются в соответствии с границами зон действия котельной (существующих и планируемых);

− полученные нагрузки суммируются с расчетными значениями потерь тепловой энергии (для данного расчета принимаем фактические величины потерь);

− анализируются расчетные значения подключенных к источникам нагрузок и мощности нетто котельной. По результатам анализа определяется процент резерва («–» дефицита) мощности нетто источников тепловой энергии.

В таблице 31 приведены балансы тепловой энергии и перспективной тепловой нагрузки в каждой из выделенных зон действия источников теплоснабжения с. Новотроицк с определением резервов (дефицитов) существующей располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии до 2035 года.

Таблица 31 - Балансы тепловой энергии и перспективной тепловой нагрузки источников теплоснабжения с. Новотроицк

| Параметры | Ед. изм. | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024-2028 | 2029-2035 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Существующая котельная с. Новотроицк |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность | Гкал/ч | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 |
| Располагаемая мощность | Гкал/ч | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 |
| Собственные нужды источника теплоснабжения | Гкал/ч | 0,0181 | 0,0181 | 0,0181 | 0,0181 | 0,0181 | 0,0181 | 0,0181 | 0,0181 | 0,0181 |
| Располагаемая мощность нетто | Гкал/ч | 3,1819 | 3,1819 | 3,1819 | 3,1819 | 3,1819 | 3,1819 | 3,1819 | 3,1819 | 3,1819 |
| Присоединенная нагрузка | Гкал/ч | 1,0342 | 1,0478 | 1,0478 | 1,0478 | 1,0478 | 1,0478 | 1,0478 | 1,0478 | 1,0478 |
| Отопление | Гкал/ч | 1,0342 | 1,0478 | 1,0478 | 1,0478 | 1,0478 | 1,0478 | 1,0478 | 1,0478 | 1,0478 |
| Вентиляция | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Потери в тепловой сети | Гкал/ч | 0,1458 | 0,1458 | 0,1458 | 0,1458 | 0,1458 | 0,1458 | 0,1458 | 0,1458 | 0,1458 |
| Резерв/дефицит | Гкал/ч | 2,0019 | 2,0817 | 2,0817 | 2,0817 | 2,0817 | 2,0817 | 2,0817 | 2,0817 | 2,0817 |
| Резерв/дефицит | % | 62,9 | 65,4 | 65,4 | 65,4 | 65,4 | 65,4 | 65,4 | 65,4 | 65,4 |

В настоящее время располагаемая тепловая мощность источника теплоснабжения с. Новотроицк составляет 3,2 Гкал/ч, при этом подключенная нагрузка – 1,0342 Гкал/ч (без учета потерь в сетях).

Рекомендуется выполнить модернизацию тепловых сетей. Применение современных изоляционных материалов позволит сократить потери в тепловых сетях с 14,1 до 5%, этим и вызвано увеличение резерва тепловой мощности.

В 2018 г. в с. Новотроицк планируется подключение к системе теплоснабжения 1 дома по адресу ул. Центральная, 9.

Балансы тепловой мощности источника тепловой энергии и присоединенной тепловой нагрузки в каждой зоне действия источника тепловой энергии по каждому из магистральных выводов (если таких выводов несколько) тепловой мощности источника тепловой энергии

В таблице 32 приведены величины подключенной нагрузки по потребителям по магистральным выводам источника тепловой энергии.

Таблица 32 – Нагрузка на потребителей по магистральным выводам источника тепловой энергии

| № п/п | Наименование котельной | Подключенная тепловая нагрузка по магистральным выводам источника тепловой энергии, Гкал/час |
| --- | --- | --- |
| 1 | Котельная с. Новотроицк | 1,0342 (существующее положение) |
| 2 |  | 1,0478 (с учетом перспективы) |

Гидравлический расчет передачи теплоносителя для каждого магистрального вывода с целью определения возможности (невозможности) обеспечения тепловой энергией существующих и перспективных потребителей, присоединенных к тепловой сети от каждого магистрального вывода

Результаты гидравлического расчета в эксплуатационном режиме (поверочный расчет) и в наладочном режиме по источнику тепловой энергии приведены в Томе 2 Книги 2.

В приложениях Д, Е Тома 2 Книги 2 отражаются следующие показатели:

− характеристика участков тепловой сети (длина, диаметр подающей и обратной линии);

− напор в конечном узле по подающей и обратной линии;

− потери напора в подающей и обратной линии;

− удельные потери в подающей и обратной линии;

− фактический расход теплоносителя в подающей и обратной линии.

В приложениях В, Г Тома 2 Книги 2 отражены характеристики потребителей тепловой энергии:

− расчетный (плановый) расход теплоносителя потребителем;

− фактический расход теплоносителя потребителем;

− нормативная температура внутреннего воздуха в помещении (потребителя);

− расчетная нагрузка на систему отопления;

− фактическая нагрузка на систему отопления.

По результатам гидравлического расчета сделан вывод:

на отдельных участках тепловых сетей занижены диаметры трубопроводов тепловых сетей, что приводит к увеличению значений удельных потерь давления и скоростей теплоносителя выше допустимых значений. Во избежание этого необходима перекладка отдельных участков тепловых сетей с увеличением диаметров трубопроводов.

Выводы о резервах (дефицитах) существующей системы теплоснабжения при обеспечении перспективной тепловой нагрузки потребителей

В настоящее время располагаемая тепловая мощность источника тепловой энергии с. Новотроицк составляет 3,2 Гкал/ч, при этом подключенная нагрузка – 1,0342 Гкал/ч, резерв тепловой мощности составляет 2,0019 Гкал/ч

К централизованному теплоснабжению планируется подключение 1 дома. Тепловая нагрузка с учетом перспективы составит 1,0478 Гкал/ч, резерв мощности котельной позволяет подключит данных потребителей. Тепловые сети в границах централизованного теплоснабжения от котельной имеют достаточный резерв пропускной способности для обеспечения перспективных потребителей..

Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах

Утвержденный баланс производительности водоподготовительных установок отсутствует, т.к. на котельной отсутствует система водоподготовки. Тепло потребляющие установки у потребителей отсутствуют. Расчет максимальной производительности водоподготовительной установки для существующего положения системы теплоснабжения описан в п 1.7.

Балансы производительности водоподготовительных установок в целях подготовки теплоносителя для тепловых сетей и перспективного потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей

Расчетный часовой расход воды для определения производительности водоподготовки и соответствующего оборудования для подпитки системы теплоснабжения рассчитывался в соответствии со СП 124.13330.2012 «Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003»:

– в закрытых системах теплоснабжения – 0,75% фактического объема воды в трубопроводах тепловых сетей и присоединенных к ним системах отопления и вентиляции зданий. При этом для участков тепловых сетей длиной более 5 км от источников теплоты без распределения теплоты расчетный расход воды следует принимать равным 0,5% объема воды в этих трубопроводах;

– в открытых системах теплоснабжения – равным расчетному среднему расходу воды на горячее водоснабжение с коэффициентом 1,2 плюс 0,75% фактического объема воды в трубопроводах тепловых сетей и присоединенных к ним системах отопления, вентиляции и горячего водоснабжения зданий. При этом для участков тепловых сетей длиной более 5 км от источников теплоты без распределения теплоты расчетный расход воды следует принимать равным 0,5% объема воды в этих трубопроводах;

– для отдельных тепловых сетей горячего водоснабжения при наличии баков-аккумуляторов – равным расчетному среднему расходу воды на горячее водоснабжение с коэффициентом 1,2; при отсутствии баков – по максимальному расходу воды на горячее водоснабжение плюс (в обоих случаях) 0,75% фактического объема воды в трубопроводах сетей и присоединенных к ним системах горячего водоснабжения зданий.

Для открытых и закрытых систем теплоснабжения предусмотрена дополнительно аварийная подпитка химически не обработанной и недеаэрированной водой, расход которой принят равным 2% объема воды в трубопроводах тепловых сетей и присоединенных к ним системах отопления, вентиляции и в системах горячего водоснабжения для открытых систем теплоснабжения.

В настоящее время системы водоподготовки для подпитки тепловых сетей на котельной МУП «Кочневское» по ОУН отсутствуют.

Обоснование перспективных потерь теплоносителя при его передаче по тепловым сетям

К нормируемым технологическим затратам теплоносителя (теплоноситель – вода) относятся:

– затраты на заполнение трубопроводов тепловых сетей перед пуском после плановых ремонтов и при подключении новых участков тепловых сетей;

– технологические сливы средствами автоматического регулирования теплового и гидравлического режима, а также защиты оборудования;

– затраты на плановые эксплуатационные испытания тепловых сетей и другие регламентные работы.

– технически неизбежные в процессе передачи и распределения тепловой энергии потери теплоносителя с его утечкой через неплотности в арматуре и трубопроводах тепловых сетей в пределах, установленных правилами технической эксплуатации электрических станций и сетей, а также правилами технической эксплуатации тепловых энергоустановок.

Затраты теплоносителя, обусловленные вводом в эксплуатацию трубопроводов тепловых сетей, как новых, так и после плановых ремонтов или реконструкции, принимались в размере 1,5-кратной емкости соответствующих трубопроводов тепловых сетей.

Расчетные годовые ПСВ со сливами из САРЗ, м3/год, определялись по формуле:

Gпсв(g N n) ,

где: g – технически обоснованный расход сетевой воды на слив для каждого типа используемых САРЗ (для применяемых в рассматриваемых тепловых сетях приборов типа РД-3М принимались согласно паспортам равным 0,03 м3/ч);

N – среднегодовое количество однотипных САРЗ, находящихся в работе, шт.;

n – среднегодовое число часов работы САРЗ, ч.

Нормативные значения потерь теплоносителя за год с его нормируемой утечкой, м3, определялись по формуле:

Gут.н = а∙Vгод∙nгод10–2 = mут.год.нnгод,

где: а – норма среднегодовой утечки теплоносителя, м3/чм3, установленная правилами технической эксплуатации электрических станций и сетей, а также правилами технической эксплуатации тепловых энергоустановок, в размере 0,25% от среднегодовой емкости трубо-проводов тепловых сетей;

Vгод – среднегодовая емкость трубопроводов тепловых сетей, м3;

nгод – продолжительность функционирования тепловых сетей в году, ч;

mут.год.н – среднегодовая норма потерь теплоносителя, обусловленных утечкой, м3/ч.

Значение среднегодовой емкости трубопроводов тепловых сетей, м3, определялась из выражения:

Vгод = (Vотnот + Vлnл) / (nот + nл) = (Vотnот + Vлnл) / nгод,

где: Vот и Vл – емкость трубопроводов тепловых сетей в отопительном и неотопительном периодах, м3;

nот и nл – продолжительность функционирования тепловых сетей в отопительном и неотопительном периодах, ч.

При расчете значения среднегодовой емкости учитывалась емкость трубопроводов, вновь вводимых в эксплуатацию, и продолжительность использования данных трубопроводов в течение календарного года; изменение объема трубопроводов в результате реконструкции тепловой сети (изменения диаметров труб на участках, длины трубопроводов, конфигурации трассы тепловой сети) и период времени, в течение которого введенные в эксплуатацию участки реконструированных трубопроводов задействованы в календарном году.

Потери теплоносителя при авариях и других нарушениях нормального эксплуатационного режима, а также сверхнормативные потери в нормируемую утечку не включались.

Нормирование затрат теплоносителя на указанные цели производилось с учетом регламентируемой нормативными документами периодичности проведения эксплуатационных испытаний и других регламентных работ и утвержденных эксплуатационных норм затрат для каждого вида испытательных и регламентных работ в тепловых сетях для данных участков трубопроводов и принималось в размере 1,5-кратной емкости соответствующих трубопроводов тепловых сетей.

Затраты теплоносителя, обусловленные его сливом средствами автоматического регулирования и защиты, предусматривающими такой слив, определяемые конструкцией указанных приборов и технологией обеспечения нормального функционирования тепловых сетей и оборудования, в расчете нормативных значений потерь теплоносителя не учитывались.

Расчет технически обоснованных нормативных потерь теплоносителя выполнен в соответствии с «Методическими указаниями по составлению энергетической характеристики для систем транспорта тепловой энергии по показателю «потери сетевой воды», утвержденными приказом Минэнерго РФ от 30.06.2003 № 278 и «Инструкцией по организации в Минэнерго России работы по расчету и обоснованию нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии», утвержденной приказом Минэнерго от 30.12.2008 № 325.

Расчеты проведены с учетом перспективных планов строительства и реконструкции тепловых сетей и планируемого присоединения к ним систем теплоснабжения потребителей с. Новотроицк на период 2017-2035 гг. с разбивкой по годам.

Перспективные объемы теплоносителя, необходимые для передачи теплоносителя от источника тепловой энергии до потребителя тепловой энергии в системе теплоснабжения с. Новотроицк, прогнозировались исходя из следующих условий:

•	регулирование отпуска тепловой энергии в тепловые сети в зависимости от температуры наружного воздуха принято по регулированию отопительно-вентиляционной нагрузки с качественным методом регулирования с расчетными параметрами теплоносителя;

•	расчетный расход теплоносителя в тепловых сетях изменяется с темпом присоединения (подключения) суммарной тепловой нагрузки и с учетом реализации мероприятий по наладке режимов в системе транспорта теплоносителя;

•	сверхнормативный расход теплоносителя на компенсацию его потерь при передаче тепловой энергии по тепловым сетям будет сокращаться, темп сокращения будет зависеть от темпа работ по реконструкции тепловых сетей;

•	присоединение (подключение) всех потребителей во вновь создаваемых зонах теплоснабжения, включая точечную застройку, будет осуществляться по закрытой схеме отпуска тепловой энергии на нужды горячего водоснабжения с установкой необходимого теплообменного оборудования в индивидуальных тепловых пунктах.

Перспективные нормативные потери теплоносителя представлены в таблице 33.

Таблица 33 - Перспективные нормативные потери.

| Параметр | Ед. изм. | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024-2028 | 2029-2035 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Объем трубопровода | м3 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Нормативные потери | м3/год | 475,2 | 475,2 | 475,2 | 475,2 | 475,2 | 475,2 | 475,2 | 475,2 | 475,2 |

Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии

Определение условий организации централизованного теплоснабжения, индивидуального теплоснабжения, а также поквартирного отопления

Одним из общих принципов организации отношений и основы государственной политики в сфере теплоснабжения, согласно статьи 3. ФЗ №190 «О теплоснабжении» от 27.07.2010 года, является развитие систем централизованного теплоснабжения. Организация теплоснабжения и отношений в этой сфере в Российской Федерации осуществляется по одноименным Правилам, утвержденным Постановлением Правительства РФ от 8 августа 2012 г. №808 «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации». Указанными правилами установлены:

– критерии и порядок определения единой теплоснабжающей организации (далее ЕТО);

– определение договора теплоснабжения и существенные условия отношений теплоснабжающей организации и потребителя тепловой энергии, порядок и особенности его заключения;

– порядок заключения и исполнения договора оказания услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя;

– порядок ограничения и прекращения подачи тепловой энергии, теплоносителя и другие статьи, устанавливающие взаимоотношения теплоснабжающих организаций с потребителями и между собой.

Согласно статье 14, ФЗ №190 «О теплоснабжении» от 27.07.2010 года, подключение теплопотребляющих установок и тепловых сетей потребителей тепловой энергии, в том числе застройщиков, к системе теплоснабжения осуществляется в порядке, установленном вышеупомянутыми правилами организации теплоснабжения в Российской Федерации.

Подключение осуществляется на основании договора на подключение к системе теплоснабжения, который является публичным для теплоснабжающей организации, теплосетевой организации. Правила выбора теплоснабжающей организации или теплосетевой организации, к которой следует обращаться заинтересованным в подключении к системе теплоснабжения лицам, и которая не вправе отказать им в услуге по такому подключению и в заключении соответствующего договора, устанавливаются правилами подключения к системам теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации.

При наличии технической возможности подключения к системе теплоснабжения и при наличии свободной мощности в соответствующей точке подключения отказ потребителю, в том числе застройщику, в заключении договора на подключение объекта капитального строительства, находящегося в границах определенного схемой теплоснабжения радиуса эффективного теплоснабжения, не допускается. Нормативные сроки подключения к системе теплоснабжения этого объекта капитального строительства устанавливаются правилами подключения к системам теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации.

В случае технической невозможности подключения к системе теплоснабжения объекта капитального строительства вследствие отсутствия свободной мощности в соответствующей точке подключения на момент обращения соответствующего потребителя, в том числе застройщика, но при наличии в утвержденной в установленном порядке инвестиционной программе теплоснабжающей организации или теплосетевой организации мероприятий по развитию системы теплоснабжения и снятию технических ограничений, позволяющих обеспечить техническую возможность подключения к системе теплоснабжения объекта капитального строительства, отказ в заключении договора на его подключение не допускается. Нормативные сроки его подключения к системе теплоснабжения устанавливаются в соответствии с инвестиционной программой теплоснабжающей организации или теплосетевой организации в пределах нормативных сроков подключения к системе теплоснабжения, установленных правилами подключения к системам теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации.

В случае технической невозможности подключения к системе теплоснабжения объекта капитального строительства вследствие отсутствия свободной мощности в соответствующей точке подключения на момент обращения соответствующего потребителя, в том числе застройщика, и при отсутствии в утвержденной в установленном порядке инвестиционной программе теплоснабжающей организации или теплосетевой организации мероприятий по развитию системы теплоснабжения и снятию технических ограничений, позволяющих обеспечить техническую возможность подключения к системе теплоснабжения этого объекта капитального строительства, теплоснабжающая организация или теплосетевая организация в сроки и в порядке, которые установлены правилами подключения к системам теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации, обязана обратиться в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения, или орган местного самоуправления, утвердивший схему теплоснабжения, с предложением о включении в нее мероприятий по обеспечению технической возможности подключения к системе теплоснабжения этого объекта капитального строительства. Федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения, или орган местного самоуправления, утвердивший схему теплоснабжения, в сроки, в порядке и на основании критериев, которые установлены порядком разработки и утверждения схем теплоснабжения, утвержденным Правительством Российской Федерации, принимает решение о внесении изменений в схему теплоснабжения или об отказе во внесении в нее таких изменений. В случае если теплоснабжающая или теплосетевая организация не направит в установленный срок и (или) представит с нарушением установленного порядка в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения, или орган местного самоуправления, утвердивший схему теплоснабжения, предложения о включении в нее соответствующих мероприятий, потребитель, в том числе застройщик, вправе потребовать возмещения убытков, причиненных данным нарушением, и (или) обратиться в федеральный антимонопольный орган с требованием о выдаче в отношении указанной организации предписания о прекращении нарушения правил недискриминационного доступа к товарам.

В случае внесения изменений в схему теплоснабжения теплоснабжающая организация или теплосетевая организация обращается в орган регулирования для внесения изменений в инвестиционную программу. После принятия органом регулирования решения об изменении инвестиционной программы он обязан учесть внесенное в указанную инвестиционную программу изменение при установлении тарифов в сфере теплоснабжения в сроки и в порядке, которые определяются основами ценообразования в сфере теплоснабжения и правилами регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации. Нормативные сроки подключения объекта капитального строительства устанавливаются в соответствии с инвестиционной программой теплоснабжающей организации или теплосетевой организации, в которую внесены изменения, с учетом нормативных сроков подключения объектов капитального строительства, установленных правилами подключения к системам теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации.

Таким образом, новые потребители, обратившиеся соответствующим образом в теплоснабжающую организацию, должны быть подключены к централизованному теплоснабжению, если такое присоединение возможно в перспективе.

С потребителями, находящимися за границей радиуса эффективного теплоснабжения, могут быть заключены договоры долгосрочного теплоснабжения по свободной (обоюдно приемлемой) цене, в целях компенсации затрат на строительство новых и реконструкцию существующих тепловых сетей, и увеличению радиуса эффективного теплоснабжения.

Определение условий организации индивидуального теплоснабжения, а также поквартирного отопления.

Существующие и планируемые к застройке потребители, вправе использовать для отопления индивидуальные источники теплоснабжения. Индивидуальное теплоснабжение допускается предусматривать (на основании СП 60.13330.2012 Отопление, вентиляция и кондиционирование. Актуализированная редакция СНиП 41-01-2003):

- для индивидуальных жилых домов до трех этажей вне зависимости от месторасположения;

- при низкой теплоплотности - как правило, ниже 0,15 Гкал/ч на Га;

- для социально-административных зданий высотой менее 12 метров (четырех этажей) планируемых к строительству в местах расположения малоэтажной и индивидуальной жилой застройки, находящихся вне перспективных зон действия источников теплоснабжения;

- для промышленных и прочих потребителей, технологический процесс которых предусматривает потребление природного газа;

- для инновационных объектов, проектом теплоснабжения которых предусматривается удельный расход тепловой энергии на отопление менее 15 кВт∙ч/м2 год, так называемый «пассивный (или нулевой) дом» или теплоснабжение которых предусматривается от альтернативных источников, включая вторичные энергоресурсы;

- для осуществления временного теплоснабжения потребителя в случае отсутствия свободной мощности в предполагаемой точке подключения (технологического присоединения) на срок до возникновения этой возможности в соответствии с инвестиционной программой теплоснабжающей или мероприятий по развитию системы теплоснабжения теплосетевой организации и снятию технических ограничений на подключение;

- для осуществления теплоснабжения потребителя в период строительства;

- для осуществления теплоснабжения потребителя в случае отсутствия свободной мощности в предполагаемой точке подключения (технологического присоединения) и схемой теплоснабжения не предусматриваются инвестиционные программы по снятию технических ограничений на подключение.

Потребители, отопление которых осуществляется от индивидуальных источников, могут быть подключены к централизованному теплоснабжению на условиях организации централизованного теплоснабжения.

В соответствии с требованиями п. 15 статьи 14 ФЗ №190 «О теплоснабжении» «Запрещается переход на отопление жилых помещений в многоквартирных домах с использованием индивидуальных квартирных источников тепловой энергии при наличии осуществлённого в надлежащем порядке подключения к системам теплоснабжения многоквартирных домов».

Планируемые к строительству жилые дома, могут проектироваться с использованием поквартирного индивидуального отопления (при условии согласования с газоснабжающей организацией). Согласно с СП 41-108-2004 использование поквартирных систем теплоснабжения с теплогенераторами на газовом топливе для жилых зданий высотой более 28 м (11 этажей и более) допускается по согласованию с территориальными органами УПО МЧС России, а в зданиях высотой более пяти этажей должны устанавливаться котлы с закрытой камерой сгорания и принудительной вытяжкой.

Централизованное теплоснабжение предусмотрено для существующей застройки и перспективной многоэтажной застройки (от 4 эт. и выше). Под индивидуальным теплоснабжением понимается, в частности, печное отопление и теплоснабжение от индивидуальных (квартирных) котлов. По существующему состоянию системы теплоснабжения индивидуальное теплоснабжение применяется в индивидуальном малоэтажном жилищном фонде. Поквартирное отопление в многоквартирных многоэтажных жилых зданиях по состоянию базового года разработки схемы теплоснабжения не применяется и на перспективу не планируется. На перспективу индивидуальное теплоснабжение предусматривается для индивидуального жилищного фонда и малоэтажной застройки (1-3 эт.).

Организация индивидуального теплоснабжения и поквартирного отопления в зоне действия источников тепловой энергии в процессе актуализации Схемы теплоснабжения признана нецелесообразной в связи с устойчивой и надежной работой источников теплоснабжения.

Обоснование предлагаемых для строительства источников тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии для обеспечения перспективных тепловых нагрузок

Строительство источников тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии для обеспечения перспективных тепловых нагрузок не предусматривается ввиду низких и непостоянно возможных электрических и тепловых нагрузок, которые можно подключить к источнику комбинированной выработки тепловой и электрической энергии, что приводит к значительным затратам на строительство и дальнейшую эксплуатацию подобной установки, т.е. экономически не обосновано.

Обоснование предлагаемых для реконструкции действующих источников тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии для обеспечения перспективных приростов тепловых нагрузок

Реконструкция источников тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии для обеспечения перспективных приростов тепловых нагрузок не предусматривается в виду отсутствия действующих источников комбинированной выработки тепловой и электрической энергии на территории с. Новотроицк.

Обоснование предлагаемых для реконструкции котельных для выработки электроэнергии в комбинированном цикле на базе существующих и перспективных тепловых нагрузок

Предложения по реконструкции котельной для выработки электроэнергии в комбинированном цикле на базе существующих и перспективных тепловых нагрузок отсутствуют, в связи с невозможностью выполнения этих мероприятий для данной котельной.

Обоснование предлагаемых для реконструкции котельных с увеличением зоны их действия путем включения в нее зон действия существующих источников тепловой энергии

Анализ системы теплоснабжения (отсутствие ограничений по используемой тепловой мощности) показал, что необходимости в реконструкции существующего источника тепловой энергии в целях расширением зоны действия нет.

Обоснование предлагаемых для перевода в пиковый режим работы котельных по отношению к источникам тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии

В связи с отсутствием источников с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии, в предложениях по переводу в пиковый режим работы котельной нет необходимости.

Обоснование предложений по расширению зон действия действующих источников тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии

В связи с отсутствием источников с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии, в разработке данных предложений нет необходимости.

Обоснование предлагаемых для вывода в резерв и (или) вывода из эксплуатации котельных при передаче тепловых нагрузок на другие источники тепловой энергии

Выводить в резерв и выводить из эксплуатации котельную с. Новотроицк недопустимо, в связи с отсутствием других источников тепловой энергии.

Обоснование организации индивидуального теплоснабжения в зонах застройки поселения малоэтажными жилыми зданиями

В соответствии с Методическими рекомендациями по разработке схем теплоснабжения, утвержденными Министерством регионального развития Российской Федерации № 565/667 от 29.12.2012, предложения по организации индивидуального теплоснабжения рекомендуется разрабатывать только в зонах застройки поселения малоэтажными жилыми зданиями и плотностью тепловой нагрузки меньше 0,01 Гкал/га.

Обоснование организации теплоснабжения в производственных зонах на территории поселения

Производственные зоны на территории с. Новотроицк отсутствуют.

Обоснование перспективных балансов тепловой мощности источников тепловой энергии и теплоносителя и присоединенной тепловой нагрузки в каждой из систем теплоснабжения поселения и ежегодное распределение объемов тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии

Расчет перспективных балансов тепловой мощности источников тепловой энергии и присоединенной тепловой нагрузки приведен в таблице 34.

Таблица 34 - Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и присоединенной тепловой нагрузки

| № п/п | Параметр | Ед. изм. | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024-2028 | 2029-2035 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Установленная тепловая мощность основного оборудования | Гкал/ч | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 |
| 2 | Располагаемая мощность основного оборудования источников тепловой энергии | Гкал/ч | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 |
| 3 | Затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды | Гкал/ч | 0,0181 | 0,0181 | 0,0181 | 0,0181 | 0,0181 | 0,0181 | 0,0181 | 0,0181 | 0,0181 |
| 4 | Тепловая мощность источника нетто | Гкал/ч | 3,1819 | 3,1819 | 3,1819 | 3,1819 | 3,1819 | 3,1819 | 3,1819 | 3,1819 | 3,1819 |
| 5 | Потери тепловой энергии при ее передаче тепловыми сетями | Гкал/ч | 0,1458 | 0,0524 | 0,0524 | 0,0524 | 0,0524 | 0,0524 | 0,0524 | 0,0524 | 0,0524 |
| 6 | Тепловые нагрузки потребителей | Гкал/ч | 1,0342 | 1,0478 | 1,0478 | 1,0478 | 1,0478 | 1,0478 | 1,0478 | 1,0478 | 1,0478 |
| 7 | Резерв/дефицит | Гкал/ч | 2,0013 | 2,0817 | 2,0817 | 2,0817 | 2,0817 | 2,0817 | 2,0817 | 2,0817 | 2,0817 |

Расчет радиусов эффективного теплоснабжения (зоны действия источников тепловой энергии) в каждой из систем теплоснабжения

Радиус эффективного теплоснабжения - максимальное расстояние от теплопотребляющей установки до ближайшего источника тепловой энергии в системе теплоснабжения, при превышении которого подключение теплопотребляющей установки к данной системе теплоснабжения нецелесообразно по причине увеличения совокупных расходов в системе теплоснабжения.

Подключение дополнительной тепловой нагрузки с увеличением радиуса действия источника тепловой энергии приводит к возрастанию затрат на производство и транспорт тепловой энергии и одновременно к увеличению доходов от дополнительного объема ее реализации. Радиус эффективного теплоснабжения представляет собой то расстояние, при котором увеличение доходов равно по величине возрастанию затрат. Для действующих источников тепловой энергии это означает, что удельные затраты (на единицу отпущенной потребителям тепловой энергии) являются минимальными.

В основу расчета были положены полуэмпирические соотношения, которые представлены в «Нормах по проектированию тепловых сетей», изданных в 1938 году. Для приведения указанных зависимостей к современным условиям была проведена дополнительная работа по анализу структуры себестоимости производства и транспорта тепловой энергии в функционирующих в настоящее время системах теплоснабжения. В результате этой работы были получены эмпирические коэффициенты, которые позволили уточнить имеющиеся зависимости и применить их для определения минимальных удельных затрат при действующих в настоящее время ценовых индикаторах.

Связь между удельными затратами на производство и транспорт тепловой энергии с радиусом теплоснабжения осуществляется с помощью следующей полуэмпирической зависимости:

где

R - радиус действия тепловой сети (длина главной тепловой магистрали самого протяженного вывода от источника), км;

H - потеря напора на трение при транспорте теплоносителя по тепловой магистрали, м. вод. ст.;

b - эмпирический коэффициент удельных затрат в единицу тепловой мощности котельной, руб./Гкал/ч;

s - удельная стоимость материальной характеристики тепловой сети, руб./м2;

B - среднее число абонентов на единицу площади зоны действия источника теплоснабжения, 1/км2;

П - теплоплотность района, Гкал/ч*км2;

Δτ - расчетный перепад температур теплоносителя в тепловой сети, оС;

φ - поправочный коэффициент, принимаемый равным 1 для котельных.

Дифференцируя полученное соотношение по параметру R, и приравнивая к нулю производную, можно получить формулу для определения эффективного радиуса теплоснабжения в виде:

Rопт=140s0,4∙φ0,4∙1B0,1∙∆τП0,15

Результаты расчета эффективного радиуса приводятся в следующей таблице.

Результаты расчетов эффективного радиуса теплоснабжения источника тепловой энергии сведены в таблицу 35.

Таблица 35 - Радиус эффективного теплоснабжения.

| № п/п | Показатель | 2035 |
| --- | --- | --- |
| 1 | Площадь действия источника тепла, км2 | 0,481134 |
| 2 | Число абонентов | 48 |
| 3 | Среднее число абонентов на 1 км2 | 100 |
| 4 | Материальная характеристика тепловых сетей, м2 | 308,2 |
| 5 | Стоимость тепловых сетей, млн.руб | 13,828645 |
| 6 | Удельная стоимость материальной характеристики, руб/м2 | 44868,6 |
| 7 | Суммарная присоединенная нагрузка, Гкал/ч | 1,0342 |
| 8 | Теплоплотность зоны действия источника, Гкал/(ч*км2) | 2,15 |
| 9 | Расчетный перепад температур в тепловой сети, ˚С | 25 |
| 10 | Радиус эффективного теплоснабжения, км | 1,76 |

На рисунке 18 приведено графическое отображение радиуса эффективного теплоснабжения с. Новотроицк.

Рисунок 18 - Радиус эффективного теплоснабжения с. Новотроицк

На основании полученных данных можно сделать вывод, что существующая жилая и социально-административная застройка с. Новотроицк полностью находится в пределах радиуса эффективного теплоснабжения, и подключение новых потребителей в границах сложившейся застройки экономически оправдано.

Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей и сооружений на них

Реконструкция и строительство тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом тепловой мощности в зоны с избытком тепловой мощности (использование существующих резервов)

Расчет, проведенный в электронной модели системы теплоснабжения с. Новотроицк, показал, что на территории поселения зоны с дефицитом тепловой мощности отсутствуют.

Принятая в селе радиальная схема тепловых сетей обеспечивает нормативную надежность системы теплоснабжения. Надежность системы теплоснабжения подробно расписана в Главе 9. При проведении гидравлического расчета были выявлены недостаточные запасы пропускной способности по некоторым магистральным и внутриквартальным сетям.

Строительство тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки под жилищную, комплексную или производственную застройку во вновь осваиваемых районах поселения

Для подключения перспективного потребителя по адресу ул. Центральная, 9 тепловые сети были проложены в 2017 году.

Строительство тепловых сетей, обеспечивающих условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения

Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей в целях обеспечения условий, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения не рассматривается. На данный момент существующая котельная в с. Новотроицк – единственный источник теплоснабжения.

Строительство или реконструкция тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных

Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных, отсутствуют, т.к. котельная в с. Новотроицк является единственным источником тепловой энергии.

Строительство тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения

Строительство новых тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения не предусматривается.

Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки

Реконструкция существующих магистральных тепловых сетей с увеличением диаметров трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки не требуется.

Реконструкция тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса

В связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса замене подлежит большинство участков тепловых сетей с. Новотроицк. Частично повреждена изоляция, в следствии этого стальные трубы подвержены коррозии. При таком износе теплотрассы, количество тепла, теряемого в тепловых сетях при транспортировании теплоносителя от котельной до потребителя, значительно превышает нормативное значение. Уровень аварийности на тепловых сетях превышает нормативное значение. Имеет место критическое значение аварийности в результате недостаточного ремонтных работ на тепловых сетях. Предприятием эксплуатируется часть тепловых сетей, которые выработали ресурс. Модернизация тепловых сетей необходима, так как направлена на повышение энергоэффективности и повышение надежности теплоснабжения. Модернизацию тепловых сетей необходимо провести с применением современных энергоэффективных технологий путем замены существующих теплосетей на новые с применением современных материалов: полипропиленовых и стальных труб с пенополиуретановой изоляцией в полиэтиленовой оболочке, что позволит повысить надежность теплоснабжения, снизить затраты на производство тепловой энергии.

На отдельных участках завышены или занижены диаметры трубопроводов тепловых сетей, что приводит к завышению или занижению значений удельных потерь напора и скорости теплоносителя.

Применение современных теплоизоляционных материалов позволит:

− снизить тепловые потери в 2-2,5 раза;

− исключить повреждение трубопровода от наружной коррозии;

− увеличивается срок службы до 50 лет;

− значительно снизить затраты на эксплуатацию тепловых сетей.

По мере проведения ремонтных работ необходимо выполнить замену устаревших тепловых сетей. При замене участков тепловых сетей рекомендуется использовать трубы стальные в ППУ изоляции с оболочкой из оцинкованной стали. Мероприятия по реконструкции существующей тепловой сети представлены в Главе 10.

Стоимость прокладки трубопроводов различных диаметров представлена в таблице 36 (цены приняты по прайс-листу ООО «ПайпЛоджик» г. Новосибирск).

Таблица 36 - Стоимость прокладки трубопроводов различных диаметров

| № п/п | Условный диаметр стальной трубы, толщина стенки, мм | Оболочка из ОЦ, мм | Цена 1 погонного метра трубы в ППУ изоляции и оболочке ОЦ, руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 25х3,2 | 90 | 409 |
| 2 | 32х3,2 | 110 | 481 |
| 3 | 40х3,5 | 125 | 550 |
| 4 | 57х3,5 | 125 | 568 |
| 5 | 57х4,0 | 125 | 593 |
| 6 | 76х3,5 | 140 | 718 |
| 7 | 89х3,5 | 160 | 869 |
| 8 | 89х3,5 | 160 | 909 |
| 9 | 108х4,0 | 180 | 1 046 |
| 10 | 133х4,0 | 225 | 1 462 |
| 11 | 159х4,0 | 250 | 1 761 |
| 12 | 159х4,5 | 250 | 1 840 |
| 13 | 219х6,0 | 315 | 3 038 |
| 14 | 273х6,0 | 400 | 4 521 |
| 15 | 273х7,0 | 400 | 4 836 |
| 16 | 273х8,0 | 400 | 5 150 |

Строительство и реконструкция насосных станций

Гидравлический расчет существующей и перспективной схемы теплоснабжения показал, что строительство насосных станций на территории с. Новотроицк не требуется.

Перспективные топливные балансы

Расчеты по каждому источнику тепловой энергии перспективных максимальных часовых и годовых расходов основного вида топлива для зимнего, летнего и переходного периодов, необходимого для обеспечения нормативного функционирования источников тепловой энергии на территории поселения

Тепловая энергия на территории с. Новотроицк вырабатывается котельной МУП «Кочневское» по ОУН. К расчетному сроку в границах села строительство новых источников теплоснабжения не планируется. Ожидается увеличение присоединенной нагрузки.

В таблицах 37 и 38 приведены перспективные годовые расходы основного вида топлива в натуральном выражении и в тоннах условного топлива (т.у.т.) соответственно.

Таблица 37 – Перспективные годовые расходы основного вида топлива в натуральном выражении

| № п/п | Источник тепловой энергии | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023-2027 | 2028-2035 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Годовой расход топлива, т |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельная с. Новотроицк | 756,54 | 706,13 | 706,13 | 706,13 | 706,13 | 706,13 | 706,13 | 706,13 |

Таблица 38 – Перспективные годовые расходы основного топлива в т.у.т.

| № п/п | Источник тепловой энергии | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023-2027 | 2028-2035 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Годовой расход топлива, т.у.т. |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельная с. Новотроицк | 551,2 | 514,47 | 514,47 | 514,47 | 514,47 | 514,47 | 514,47 | 514,47 |

Расчеты по каждому источнику тепловой энергии нормативных запасов аварийных видов топлива

Согласно СП 89.13330.2012 «Котельная установки» запас аварийного топлива для котельной, работающей на угле, доставляемого по железной дороге или автомобильным транспортом должен обеспечивать 3-х суточный нормативный расход топлива котельной. Также, согласно п. 4.5. СП 89.13330.2012: «Виды топлива и его классификация (основное, при необходимости аварийное) определяется по согласованию с региональными уполномоченными органами власти».

В качестве топлива на котельной с. Новотроицк используется каменный уголь.

Каменный уголь доставляется на котельную с. Новотроицк автомобильным транспортом. Среднее время необходимое для доставки топлива и проведения погрузочно-разгрузочных работ составляет 7 суток.

Исходя из вышеописанных условий, рассчитана норма удельного расхода топлива для котельной. Результаты расчетов приведены в таблице 39. Аварийное топливо на котельной отсутствует.

Таблица 39 - Норма удельного расхода топлива котельной с. Новотроицк

| Вид топлива | Среднесуточный отпуск тепловой энергии, Гкал/сутки | Норма удельного расхода топлива, т.у.т/Гкал | Среднесуточный расход топлива, т | Коэффициент перевода натурального топлива в условное топливо | Количество суток для расчета запаса | Нормативный запас топлива, т |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Каменный уголь марки Др, Дгр | 14,03 | 0,179 | 3,4 | 0,73 | 7 | 23,8 |

Оценка надежности теплоснабжения

В соответствии с «Организационно-методическими рекомендациями по подготовке к проведению отопительного периода и повышению надежности систем коммунального теплоснабжения в городах и населенных пунктах Российской Федерации» МДС 41-6.2000 и требованиями Постановления Правительства РФ от 08.08.2012 № 808 «Об организации теплоснабжения в РФ и внесении изменений в некоторые акты Правительства РФ» оценка надежности систем коммунального теплоснабжения по каждой котельной и по поселению в целом производится по следующим критериям:

Надежность электроснабжения источников тепла (Кэ) характеризуется наличием или отсутствием резервного электропитания:

- при наличии второго ввода или автономного источника электроснабжения Кэ=1,0;

- при отсутствии резервного электропитания при мощности отопительной котельной

- до 5,0 Гкал/ч – Кэ=0,8

- свыше 5,0 до 20 Гкал/ч – Кэ=0,7

- свыше 20 Гкал/ч – Кэ=0,6.

Надежность водоснабжения источников тепла (Кв) характеризуется наличием или отсутствием резервного водоснабжения:

- при наличии второго независимого водовода, артезианской скважины или емкости с запасом воды на 12 часов работы отопительной котельной при расчетной нагрузке Кв = 1,0;

- при отсутствии резервного водоснабжения при мощности отопительной котельной

- до 5,0 Гкал/ч – Кв=0,8

- свыше 5,0 до 20 Гкал/ч – Кв=0,7

- свыше 20 Гкал/ч – Кв=0,6.

Надежность топливоснабжения источников тепла (Кт) характеризуется наличием или отсутствием резервного топливоснабжения:

- при наличии резервного топлива Кт = 1,0;

- при отсутствии резервного топлива при мощности отопительной котельной

- до 5,0 Гкал/ч – Кт=1,0

- свыше 5,0 до 20 Гкал/ч – Кт=0,7

- свыше 20 Гкал/ч – Кт=0,5.

Одним из показателей, характеризующих надежность системы коммунального теплоснабжения, является соответствие тепловой мощности источников тепла и пропускной способности тепловых сетей расчетным тепловым нагрузкам потребителей (Кб). Величина этого показателя определяется размером дефицита

- до 10% - Кб = 1,0;

- свыше 10 до 20% - Кб = 0,8;

- свыше 20 до 30% - Кб = 0,6;

- свыше 30% - Кб = 0,3.

Одним из важнейших направлений повышения надежности систем коммунального теплоснабжения является резервирование источников тепла и элементов тепловой сети путем их кольцевания или устройства перемычек.

Уровень резервирования (Кр) определяется как отношение резервируемой на уровне центрального теплового пункта (квартала; микрорайона) расчетной тепловой нагрузки к сумме расчетных тепловых нагрузок, подлежащих резервированию потребителей, подключенных к данному тепловому пункту:

- резервирование свыше 90 до 100% нагрузки - Кр = 1,0

- резервирование свыше 70 до 90% нагрузки - Кр = 0,7

- резервирование свыше 50 до 70% нагрузки - Кр = 0,5

- резервирование свыше 30 до 50% нагрузки - Кр = 0,3

- резервирование менее30% нагрузки - Кр = 0,2.

Существенное влияние на надежность системы теплоснабжения имеет техническое состояние тепловых сетей, характеризуемое наличием ветхих, подлежащих замене трубопроводов (Кс) при доле ветхих сетей:

- до 10% - Кс =	1,0;

- свыше 10% до 20% - Кс =0,8;

- свыше 20% до 30% - Кс =0,6;

- свыше 30% - Кс =0,5.

Показатель надежности конкретной системы теплоснабжения Кнад определяется как средний по частным показателям Кэ, Кв, Кт, Кб, Кр и Кс

Кнад=Кэ+Кв+Кт+Кб+Кр+Ксn

где n – число показателей, учтенных в числителе.

В зависимости от полученных показателей надежности отдельных систем и системы коммунального теплоснабжения населенного пункта они с точки зрения надежности могут быть оценены как

- высоконадежные - при Кнад - более 0,9

- надежные - Кнад - от 0,75 до 0,89

- малонадежные - Кнад - от 0,5 до 0,74

- ненадежные - Кнад - менее 0,5.

Таблица 40 - Коэффициенты надежности системы теплоснабжения с. Новотроицк

| Показатели надежности | Оценка надежности |
| --- | --- |
| Надежность электроснабжения источников тепла (Кэ) | 1 |
| Надежность водоснабжения источников тепла (Кв) | 1 |
| Надежность топливоснабжения источников тепла (Кт) | 1,0 |
| Соответствие тепловой мощности источников тепла и пропускной способности тепловых сетей расчетным тепловым нагрузкам потребителей (Кб) | 1,0 |
| Уровень резервирования (Кр) | 1,0 |
| Наличие ветхих, подлежащих замене, трубопроводов (Кс) | 0,5 |
| Показатель надежности системы теплоснабжения Кнад | 0,92 |
| Оценка надежности систем теплоснабжения в целом | Надежная |

Перспективные показатели надежности, определяемые числом нарушений в подаче тепловой энергии

Перспективные показатели надежности, определяемые числом нарушений в подаче тепловой энергии, учитываются при расчете показателя «Показатель интенсивности отказов тепловых сетей от теплоисточника». С достаточной степенью точности спрогнозировать количество нарушений в подаче тепловой энергии к окончанию расчетного периода разработки Схемы теплоснабжения с. Новотроицк невозможно.

Расчет данного показателя произведен, исходя из следующих предположений:

1) При условии реализации мероприятий по перекладке ветхих тепловых сетей с. Новотроицк, количество отказов на тепловых сетях сократится до минимума;

2) Аварийных ситуаций, как и в настоящее время, в системах теплоснабжения происходить не будет; отказами будут являться незначительные инциденты, которые не приводят к длительным и серьезным ограничениям или отключениям подачи тепловой энергии потребителям.

Показатели надежности, определяемые числом нарушений в подаче тепловой энергии, определяются интенсивностью отказов участков тепловой сети. На конец расчетного периода к 2035 году предполагается полная замена ветхих тепловых сетей. Среднее значение интенсивности отказов 1 км одного теплопровода участка тепловой сети в течение часа, принимается равным 5,7E-006 1/(км·ч) или 0,05 1/(км·год).

Интенсивность отказов всей тепловой сети (без резервирования) по отношению к потребителю представляется как последовательное (в смысле надежности) соединение участков, при котором отказ одного из всей совокупности элементов приводит к отказу всей системы в целом. В случае резервирования интенсивность отказов всей тепловой сети представляется как параллельно-последовательное или последовательно-параллельное (в смысле надежности) соединение участков.

Реконструкция тепловых сетей в связи с исчерпанием физического ресурса действующих магистральных теплопроводов необходима для обеспечения теплоснабжения потребителей с надежностью, характеризующейся нормативными показателями, принятыми при их проектировании.

Перспективные показатели, определяемые приведенной продолжительностью прекращений подачи тепловой энергии

Перспективные показатели надежности, определяемые приведенной продолжительностью прекращений подачи тепловой энергии, учитываются при расчете показателя: «Показатель относительного аварийного недоотпуска тепла». С достаточной степенью точности спрогнозировать количество нарушений в подаче тепловой энергии (и время их ликвидации) к окончанию расчетного периода разработки Схемы теплоснабжения с. Новотроицк невозможно. Расчет данных показателей произведен, исходя из следующих предположений:

1) При условии реализации мероприятий по перекладке ветхих тепловых сетей с. Новотроицк количество отказов на тепловых сетях сократится до минимума;

2) Аварийных ситуаций, как и в настоящее время, в системах теплоснабжения происходить не будет; отказами будут являться незначительные инциденты, которые не приводят к длительным ограничениям или отключениям подачи тепловой энергии потребителям;

3) Время, затрачиваемое на ликвидацию инцидента, не будет превышать нормативных значений;

4) Представленные выше факторы приведут к отсутствию неудовлетворенности потребителей тепловой энергии централизованным теплоснабжением, т.е. количество жалоб на работу теплоснабжающих организаций будет равно 0.

Показатели надежности, определяемые приведенной продолжительностью прекращений подачи тепловой энергии, характеризуются временем снижения температуры в жилом здании до температуры, установленной в критериях отказа теплоснабжения. Согласно СП 124.13330.2012 «Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003», отказом системы теплоснабжения является нарушение работы системы теплоснабжения, приводящее к падению температуры в отапливаемых помещениях жилых и общественных зданий ниже +12 °С, в промышленных зданиях ниже +8 °С. Данный показатель может быть рассчитан в том случае, если по каждому участку можно определить место повреждения с указанием времени отключения потребителя от сети. Однако база данных по повреждениям, сформированная по фактическим отказам на тепловых сетях не содержит исчерпывающей информации для проведения математических расчетов, и поэтому воспользуемся среднем временем восстановления участков тепловой сети в зависимости от их диаметра и расстояния между секционирующими задвижками.

Расчет проводится для каждой градации повторяемости температуры наружного воздуха при коэффициенте аккумуляции жилого здания β=40 часов. Результаты расчета приведены в таблице 41.

Далее для каждого участка, входящего в путь от источника теплоснабжения до потребителя, вычисляется время ликвидации повреждения.

После расчета времени ликвидации повреждений вычисляются относительная и накопленная частота нарушений работы системы теплоснабжения, при которых время снижения температуры до критических значений меньше, чем время ремонта повреждений. Полученные значения используются в расчете потоков отказов участков тепловой сети, способных привести к снижению температуры в отапливаемом помещении до критических значений (+12 ̊С).

Таблица 41 - Расчет времени снижения температуры внутри отапливаемого помещения

| Температура наружного воздуха, 0С | Число часов за отопительный период со среднесуточной температурой наружного воздуха, равной или ниже данной, час | Время снижения температуры воздуха внутри отапливаемого помещения до +12 0С |
| --- | --- | --- |
| -45 | 0 | 5,25 |
| -40 | 0 | 5,72 |
| -35 | 0 | 6,29 |
| -30 | 7 | 6,97 |
| -25 | 34 | 7,83 |
| -20 | 144 | 8,93 |
| -15 | 470 | 10,38 |
| -10 | 1020 | 12,41 |
| -5 | 1850 | 15,43 |
| 0 | 3380 | 20,43 |
| +8 | 4780 | 43,95 |

В соответствии с требованиями СП 124.13330.2012 «Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003» расчет надежности теплоснабжения должен производиться для каждого потребителя. Количественная оценка надежности теплоснабжения потребителей систем централизованного теплоснабжения была выполнена с использованием расчетного модуля ZuluThermo.

Перспективные показатели, определяемые приведенным объемом недоотпуска тепла в результате нарушений в подаче тепловой энергии

Перспективные показатели надежности, определяемые приведенным объемом недоотпуска тепла в результате нарушений в подаче тепловой энергии, учитываются при расчете показателя «Показатель относительного аварийного недоотпуска тепла». С достаточной степенью точности спрогнозировать величину недоотпуска тепловой энергии потребителям к окончанию расчетного периода разработки Схемы теплоснабжения с. Новотроицк невозможно. Расчет данного показателя произведен, исходя из следующих предположений:

1) При условии реализации мероприятий по перекладке ветхих тепловых сетей с. Новотроицк, количество отказов на тепловых сетях сократится до минимума;

2) Аварийных ситуаций, как и в настоящее время, в системах теплоснабжения происходить не будет; отказами будут являться незначительные инциденты, которые не приводят к длительным и серьезным ограничениям или отключениям подачи тепловой энергии потребителям;

3) Время, затрачиваемое на ликвидацию инцидента, не будет превышать нормативных значений.

Согласно методическим рекомендациям по разработке схем теплоснабжения, утвержденных приказом Министерства регионального развития Российской Федерации и Министерства энергетики Российской Федерации №565/667 от 29.12.2012, оценка недоотпуска тепловой энергии от источника теплоснабжения определяется вероятностью отказа теплопровода и продолжительностью отопительного периода.

Выполнив оценку вероятности безотказной работы каждого магистрального теплопровода, определяем средний, как вероятностную меру, недоотпуск тепла для каждого потребителя, присоединенного к этому магистральному теплопроводу.

Средний суммарный недоотпуск теплоты j-му потребителю в течение отопительного периода:

| Qj-=gjр- f= 0pfgj,f∙τ1р- τ2р∙tjвр- tн срtjвр- tнр∙τот∙10-3, Гкал | (1) |
| --- | --- |

где  gjр – расчетный при tнр часовой расход теплоносителя у j-го потребителя, т/ч;

gj,f – часовой расход теплоносителя у j-го потребителя при отказе f-го элемента, т/ч;

τ1р и τ2р - расчетные (при tнр) температуры воды в подающей и обратной магистралях ТС, 0С.

Приведенный объем недоотпуска теплоты каждому потребителю определяется при следующих исходных данных:

– расчетная (при tнр) температура воды в подающей магистрали тепловой сети: τ1р = 150 0С;

– расчетная (при tнр) температура воды в обратной магистрали тепловой сети: τ2р = 70 0С;

– часовой расход теплоносителя у j-го потребителя при отказе f-го элемента gj,f

В виду отсутствия энергетического аудита обследования потребителей отсутствует возможность определения необходимых коэффициентов тепловой аккумуляции на потребителях, что не позволяет в полной мере рассчитать надежность для каждого потребителя.

Перспективные показатели, определяемые средневзвешенной величиной отклонений температуры теплоносителя, соответствующих отклонениям параметров теплоносителя в результате нарушений в подаче тепловой энергии

Перспективные показатели надежности, определяемые средневзвешенной величиной отклонений температуры теплоносителя, соответствующих отклонениям параметров теплоносителя в результате нарушений в подаче тепловой энергии, учитываются при расчете показателя «Показатель относительного аварийного недоотпуска тепла». С достаточной степенью точности спрогнозировать количество нарушений в подаче тепловой энергии (и время их ликвидации) к окончанию расчетного периода разработки Схемы теплоснабжения с. Новотроицк невозможно. Расчет данных показателей произведен, исходя из следующих предположений:

1) При условии реализации мероприятий по перекладке ветхих тепловых сетей с. Новотроицк, количество отказов на тепловых сетях сократится до минимума;

2) Аварийных ситуаций, как и в настоящее время, в системах теплоснабжения происходить не будет; отказами будут являться незначительные инциденты, которые не приводят к длительным и серьезным ограничениям или отключениям подачи тепловой энергии потребителям;

3) Время, затрачиваемое на ликвидацию инцидента, не будет превышать нормативных значений;

4) Представленные выше факторы приведут к отсутствию неудовлетворенности потребителей тепловой энергии централизованным теплоснабжением, т.е. количество жалоб на работу теплоснабжающих организаций будет равно 0.

Отклонения температуры теплоносителя фиксируются в подающем трубопроводе в случаях превышения значений отклонений, предусмотренных договорными отношениями между регулируемой организацией и потребителем услуг. В отсутствие требуемых величин в имеющихся договорах, в качестве договорных значений отклонений температуры воды в подающем трубопроводе принимаются величины, установленные для горячего водоснабжения.

В случае, если теплоносителем является горячая вода, проводятся два расчета: для отопительного сезона и межотопительного периода в отдельности.

Средневзвешенная величина отклонений температуры теплоносителя, соответствующая суммарному отклонению параметров теплоносителя в результате нарушений в подаче тепловой энергии, ожидается в пределах границ, установленных действующими НТД (ПТЭ) в период с 2018 г. от температурных графиков на коллекторах источников тепловой энергии и отклонений в точках поставки, устанавливаемых энергетическими характеристиками тепловых сетей.

Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение

Оценка финансовых потребностей для осуществления строительства, реконструкции и технического перевооружения источников тепловой энергии и тепловых сетей

По фактическому состоянию системы теплоснабжения имеет место высокая себестоимость вырабатываемой тепловой энергии, в связи с большими затратами на ее производство.

Особо необходимо отметить:

– износ основных фондов в том числе тепловых сетей составляет 79%;

– не надлежащее качество предоставления услуг по теплоснабжению потребителей (высокая аварийность объектов теплоснабжения, перебои и т.д.);

– высокая стоимость производства и передачи тепловой энергии;

– высокая аварийность на тепловых сетях;

– низкая производственная и экологическая безопасность.

Для повышения качества теплоснабжения и снижения потребления топливно-энергетических ресурсов необходимо:

− отпуск теплоносителя согласно температурному графику 95/70 ˚С;

− замена насосного оборудования на энергосберегающее;

− установка водоподготовительного оборудования;

– модернизация тепловых сетей.

Источники тепловой энергии

Применяемые морально устаревшие технологии и оборудование не позволяют обеспечить требуемое качество услуг теплоснабжения, поставляемых населению. Завышены показатели расхода электроэнергии на выработку 1 Гкал. На котельной отсутствует система водоподготовки.

Модернизация котельных необходима, так как направлена на повышение энергоэффективности и повышение надежности теплоснабжения.

Нагрев сетевой воды необходимо производить строго по температурному графику 95/70 ˚С, существующий температурный график 77/52 ˚С. Значения температурных перепадов теплоносителя систем отопления принимают по справочным и нормативным документам, для жилых и общественных зданий – 95/70 ˚С. Системы отопления зданий, как правило, запроектированы именно на этот температурный перепад, т.е. подобраны приборы отопления, диаметры трубопроводов, оборудование узлов ввода. Применение в системах отопления более низкотемпературного теплоносителя приводит к снижению мощности системы и недостаточной температуре воздуха в отапливаемых помещениях.

Автоматизированное погодозависимое регулирование выработки и отпуска тепловой энергии обеспечивает оптимизацию затрат на выработку тепловой энергии и дает экономию топлива, по сравнению с котельными без погодозависимого регулирования в размере 12-15%. Для поддержания данных параметров на выходе из котельной предлагается к установке клапан, регулирующий HFE с электроприводом и необходимым комплектом автоматики фирмы «Danfoss».

Расчет температурного графика 95/70 ºС.

Температуру внутреннего воздуха для жилых зданий принимаем минимальную из оптимальных по ГОСТ 304 94-96 «Здания жилые и общественные. Параметры микроклимата в помещениях», 20 ˚С.

При расчете графиков температур сетевой воды в системах централизованного теплоснабжения начало и конец отопительного периода принимается при среднесуточной температуре наружного воздуха 8 ˚С и с усредненной расчетной температурой внутреннего воздуха отапливаемых зданий 20 ˚С.

Результаты расчетов заносим в таблицу 42. Температурный график представлен на рисунке 19.

Таблица 42 - Температурный график 95/70 ˚С

| Температура наружного воздуха, tн,оС | Температура в подающем трубопроводе, t1,оС | Температура в обратном трубопроводе, t2,оС |
| --- | --- | --- |
| -38 | 95,0 | 70,0 |
| -37 | 93,9 | 69,4 |
| -36 | 92,8 | 68,7 |
| -35 | 91,8 | 68,0 |
| -34 | 90,7 | 67,4 |
| -33 | 89,6 | 66,7 |
| -32 | 88,5 | 66,1 |
| -31 | 87,4 | 65,4 |
| -30 | 86,3 | 64,7 |
| -29 | 85,2 | 64,1 |
| -28 | 84,1 | 63,4 |
| -27 | 83,0 | 62,7 |
| -26 | 81,8 | 62,0 |
| -25 | 80,7 | 61,3 |
| -24 | 79,6 | 60,6 |
| -23 | 78,5 | 59,9 |
| -22 | 77,3 | 59,2 |
| -21 | 76,2 | 58,5 |
| -20 | 75,0 | 57,8 |
| -19 | 73,9 | 57,1 |
| -18 | 72,8 | 56,4 |
| -17 | 71,6 | 55,6 |
| -16 | 70,4 | 54,9 |
| -15 | 69,3 | 54,2 |
| -14 | 68,1 | 53,4 |
| -13 | 66,9 | 52,7 |
| -12 | 65,7 | 51,9 |
| -11 | 64,5 | 51,2 |
| -10 | 63,3 | 20,4 |
| -9 | 62,1 | 49,6 |
| -8 | 60,9 | 48,9 |
| -7 | 59,7 | 48,1 |
| -6 | 58,5 | 47,3 |
| -5 | 57,3 | 46,5 |
| -4 | 56,0 | 45,7 |
| -3 | 54,8 | 44,9 |
| -2 | 53,5 | 44,0 |
| -1 | 52,3 | 43,2 |
| 0 | 51,0 | 42,4 |
| 1 | 49,7 | 41,5 |
| 2 | 48,4 | 40,6 |
| 3 | 47,1 | 39,8 |
| 4 | 45,8 | 38,9 |
| 5 | 44,4 | 38,0 |
| 6 | 43,1 | 37,0 |
| 7 | 41,7 | 36,1 |
| 8 | 40,3 | 35,1 |

Рисунок 19 – Температурный график 95/70 ̊С

На котельной отсутствует система водоподготовки, что в значительной степени влияет на состояние работающего оборудования. Водно-химический режим котельной очень важен для надежной и долговечной работы котельной. Повышенное содержание растворенного кислорода или солей жесткости ведет к коррозии стальных материалов и образованию накипи, что в свою очередь понижает эффективность работы оборудования трубопроводов, ведет к перерасходу топлива т электроэнергии и быстрому выходу системы теплоснабжения из строя. Применение современных автоматизированных установок подготовки и обработки воды позволяет снизить размер отложений в котлах и трубах и соответственно улучшить теплосъем и теплопередачу, а также снизить гидравлические потери в трубах. Данные решения позволяют добиться экономии потребления топлива котлоагрегатами на 5-7%. Комплексом мероприятий по модернизации источника тепловой энергии предполагается оснащение системой водоподготовки.

Установленные насосы не соответствуют гидравлическому режиму сети, требуемые параметры теплоносителя (расход и напор) находятся вне рабочей зоны технических характеристик данных насосов. Применение современного насосного оборудования позволяет оптимизировать циркуляцию теплоносителя в системе и значительно сократить электропотребление. Предлагаем в качестве сетевых насосов установить насосы производство WILO. Был подобран сетевой насос ВL-65/240-5,5/4. Это удобное в эксплуатации и ремонте оборудование, обладающее высокой степенью надежности, долговечности, безотказности работы. Данные насосы позволяют оптимизировать циркуляцию теплоносителя и значительно снизить электропотребления. Установленная мощность существующих насосов К 110-80-160 – 15 кВт, рекомендуемых к установке – 5,5 кВт. Потребляемая мощность существующих насосов 9 кВт, рекомендуемых к установке – 3,83 кВт.

Ориентировочная стоимость затрат по модернизации котельной представлена в таблице 43.

Таблица 43 - Стоимость выполнения работ по модернизации котельной

| Оборудование | Количество, шт. | Цена за шт. с НДС, тыс. руб. (в ценах 2014 года) | Цена всего с НДС, тыс. руб. (в прогнозных ценах) | Сроки выполнения работ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - Регулирующий клапан с комплектом автоматики фирмы Danfoss: |  |  | 58,5996 | 2019 |
| −клапан регулирующий HFE 3 Ду80; | 1 | 17,600 |  |  |
| − электропривод АМВ 182; | 1 | 7,800 |  |  |
| − контролер ECL 210 с ключом А230 и клемной панелью; | 1 1 | 15,800 5,500 |  |  |
| − датчик наружного воздуха ESMT; | 1 | 2,300 |  |  |
| − датчик температуры теплоносителя ESMU. | 2 | 3,700 |  |  |
| Всего: |  | 56,400 |  |  |
| - Блочная водоподготовительная установка ВПУ-1,0М (с катионитом 160 кг) | 1 | 230,000 | 238,97 | 2019 |
| - Насос сетевой WILO ВL 65/240-5,5/4 | 2 | 193,977 | 403,085 | 2023 |
| Оборудование, всего |  | 674,354 | 700,66 |  |
| Разработка рабочей документации |  |  | 70,77 |  |
| СМР, ПНР, прочие |  |  | 1668,3 |  |
| Итого стоимость работ по реконструкции котельной |  |  | 2439,73 |  |

Предложенное оборудование носит рекомендательный характер и должно быть уточнено при разработке проектно-сметной документации.

Совокупная ориентировочная стоимость затрат по модернизации котельной определена на основании прайсов производителей оборудования и коммерческих предложений по выполнению работ от потенциальных подрядчиков. Стоимость работ определена в прогнозных ценах с учетом НДС, подлежит ежегодной актуализации. Окончательная стоимость работ будет определена по результатам проведения проектных работ на основании разработанной рабочей документации.

Тепловые сети

Использование устаревших материалов, конструкций и трубопроводов в жилищном фонде приводит к повышенным потерям тепловой энергии, снижению температурного режима в жилых помещениях, повышению объемов водопотребления, снижению качества коммунальных услуг.

На отдельных участках тепловых сетей занижены или завышены диаметры трубопроводов тепловых сетей, что приводит к увеличению или занижению значений удельных потерь давления и скоростей теплоносителя выше допустимых значений. Во избежание этого необходима перекладка отдельных участков тепловых сетей с изменением диаметров.

В таблице 44 приведен перечень мероприятий и затрат на реконструкцию сетей с. Новотроицк.

Таблица 44 - Перечень мероприятий и затрат на реконструкцию сетей с. Новотроицк

| № п/п | Мероприятие | Существующий диаметр, мм | Планируемый диаметр, мм | Длина, м |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Замена тепловых сетей с изменением диаметра | 32 | 32 | 482,16 |
|  |  | 32 | 38 | 804,48 |
|  |  | 57 | 57 | 77,92 |
|  |  | 76 | 76 | 92,1 |
|  |  | 108 | 32 | 141,06 |
|  |  | 108 | 38 | 347,32 |
|  |  | 108 | 45 | 591,74 |
|  |  | 108 | 57 | 788,3 |
|  |  | 108 | 76 | 2 188,26 |
|  |  | 108 | 108 | 118,46 |
|  |  | 108 | 133 | 50 |
|  |  | 159 | 76 | 18,84 |
|  |  | 159 | 89 | 243,12 |
|  |  | 159 | 133 | 330,96 |
|  |  | 159 | 159 | 130,38 |

Сумма затрат на реконструкцию тепловых сетей 4 741,161 тыс. руб.

В таблице 45 представлен перечень участков тепловых сетей, подлежащих замене.

Таблица 45 - Участки тепловой сети, подлежащие замене

| № п/п | Участок |  | Существующий диаметр, мм | Планируемый диаметр, мм | Длина, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Начало участка | Конец участка |  |  |  |
| 1 | У-3 | Жилой дом | 32 | 38 | 29,76 |
| 2 | У-4 | Жилой дом | 32 | 38 | 31,84 |
| 3 | У-5 | Жилой дом | 32 | 38 | 36,02 |
| 4 | У-6 | Жилой дом | 32 | 38 | 35,86 |
| 5 | У-7 | Жилой дом | 32 | 38 | 36,4 |
| 6 | У-8 | Жилой дом | 32 | 38 | 36,16 |
| 7 | У-9 | Жилой дом | 32 | 32 | 36,38 |
| 8 | У-10 | Жилой дом | 32 | 38 | 73,22 |
| 9 | У-11 | Жилой дом | 32 | 38 | 73,2 |
| 10 | У-2 | У-12 | 159 | 133 | 230,54 |
| 11 | У-12 | Школа | 108 | 76 | 91,72 |
| 12 | У-12 | У-13 | 159 | 133 | 100,42 |
| 13 | У-15 | У-28 | 108 | 108 | 50 |
| 14 | У-30 | Жилой дом | 32 | 32 | 82 |
| 15 | У-30 | У-31 | 159 | 89 | 121,26 |
| 16 | У-31 | Жилой дом | 57 | 57 | 25,04 |
| 17 | У-34 | Жилой дом | 32 | 38 | 101,72 |
| 18 | У-34 | У-35 | 108 | 76 | 35,38 |
| 19 | У-35 | Жилой дом | 32 | 38 | 10 |
| 20 | У-35 | У-36 | 108 | 76 | 75 |
| 21 | У-36 | Жилой дом | 32 | 38 | 10 |
| 22 | У-36 | У-37 | 108 | 57 | 71,5 |
| 23 | У-37 | Жилой дом | 32 | 32 | 20 |
| 24 | У-31 | У-32 | 159 | 76 | 18,84 |
| 25 | У-37 | У-38 | 108 | 57 | 66,38 |
| 26 | У-38 | Жилой дом | 32 | 38 | 20 |
| 27 | У-38 | У-39 | 108 | 45 | 75,58 |
| 28 | У-39 | Жилой дом | 32 | 32 | 20 |
| 29 | У-39 | У-40 | 108 | 45 | 74,22 |
| 30 | У-40 | Жилой дом | 32 | 38 | 20 |
| 31 | У-40 | У-41 | 108 | 32 | 71,38 |
| 32 | У-41 | Жилой дом | 32 | 32 | 20 |
| 33 | У-15 | У-16 | 108 | 76 | 83,04 |
| 34 | У-16 | Жилой дом | 32 | 38 | 27,44 |
| 35 | У-19 | У-20 | 108 | 108 | 68,46 |
| 36 | У-17 | Жилой дом | 32 | 38 | 23,3 |
| 37 | У-17 | У-18 | 108 | 76 | 57,76 |
| 38 | У-1 | Жилой дом | 32 | 38 | 27,12 |
| 39 | У-18 | У-19 | 108 | 76 | 57,82 |
| 40 | У-19 | Жилой дом | 32 | 32 | 26,24 |
| 41 | У-19 | У-20 | 108 | 76 | 115,88 |
| 42 | У-20 | Жилой дом | 32 | 38 | 29,04 |
| 43 | У-20 | У-21 | 108 | 76 | 146,26 |
| 44 | У-21 | Жилой дом | 32 | 32 | 29,72 |
| 45 | У-21 | У-22 | 108 | 76 | 52,68 |
| 46 | У-22 | Жилой дом | 32 | 32 | 29,04 |
| 47 | У-22 | У-23 | 108 | 57 | 58,76 |
| 48 | У-23 | Жилой дом | 32 | 38 | 25,86 |
| 49 | У-23 | У-24 | 108 | 57 | 95,78 |
| 50 | У-24 | Жилой дом | 32 | 38 | 23,62 |
| 51 | У-24 | У-25 | 108 | 45 | 62,24 |
| 52 | У-25 | Жилой дом | 32 | 38 | 25,98 |
| 53 | У-25 | У-26 | 108 | 38 | 76,36 |
| 54 | У-26 | Жилой дом | 32 | 38 | 32,24 |
| 55 | У-26 | У-27 | 108 | 38 | 128,46 |
| 56 | У-27 | Магазин | 32 | 32 | 37,1 |
| 57 | У-15 | У-42 | 108 | 76 | 197,08 |
| 58 | У-42 | Администрация | 57 | 57 | 32,02 |
| 59 | У-42 | У-43 | 108 | 76 | 75,42 |
| 60 | У-43 | Жилой дом | 32 | 38 | 23,36 |
| 61 | У-43 | У-44 | 76 | 76 | 92,1 |
| 62 | У-44 | Жилой дом | 32 | 38 | 26,3 |
| 63 | У-44 | У-45 | 108 | 76 | 68,04 |
| 64 | У-45 | Жилой дом | 32 | 32 | 19,86 |
| 65 | У-45 | У-46 | 108 | 57 | 60,32 |
| 66 | У-46 | Жилой дом | 32 | 32 | 21,5 |
| 67 | У-46 | У-47 | 108 | 57 | 56,66 |
| 68 | У-47 | Жилой дом | 32 | 32 | 23 |
| 69 | У-47 | У-48 | 108 | 57 | 99,94 |
| 70 | У-48 | Жилой дом | 32 | 32 | 20,82 |
| 71 | У-48 | У-49 | 108 | 57 | 69,56 |
| 72 | У-49 | Жилой дом | 32 | 38 | 26,04 |
| 73 | У-49 | У-50 | 108 | 45 | 210,36 |
| 74 | У-50 | Жилой дом | 32 | 32 | 25 |
| 75 | У-50 | У-51 | 108 | 45 | 36,36 |
| 76 | У-52 | Жилой дом | 32 | 32 | 23,94 |
| 77 | У-52 | У-53 | 108 | 32 | 69,68 |
| 78 | У-53 | Жилой дом | 32 | 32 | 28,04 |
| 79 | У-1 | У-2 | 159 | 159 | 56,22 |
| 80 | У-14 | У-15 | 108 | 133 | 50 |
| 81 | У-28 | У-30 | 159 | 89 | 121,86 |
| 82 | У-51 | У-52 | 108 | 38 | 71,78 |
| 83 | У-51 | Жилой дом | 32 | 32 | 19,52 |
| 84 | У-33 | У-34 | 108 | 76 | 295,9 |
| 85 | У-33 | Жилой дом | 57 | 57 | 20,86 |
| 86 | У-1 | У-1 | 159 | 159 | 74,16 |
| 87 | У-2 | У-3 | 108 | 76 | 413,14 |
| 88 | У-3 | У-4 | 108 | 76 | 79,84 |
| 89 | У-4 | У-5 | 108 | 76 | 85,58 |
| 90 | У-5 | У-6 | 108 | 76 | 86 |
| 91 | У-6 | У-7 | 108 | 57 | 73,62 |
| 92 | У-7 | У-8 | 108 | 57 | 67,5 |
| 93 | У-8 | У-9 | 108 | 57 | 68,28 |
| 94 | У-9 | У-10 | 108 | 45 | 132,98 |
| 95 | У-10 | У-11 | 108 | 38 | 70,72 |
| 96 | У-13 | Детский сад | 108 | 76 | 10 |
| 97 | У-32 | У-33 | 108 | 76 | 37,74 |
| 98 | У-16 | У-17 | 108 | 76 | 123,98 |
| 99 | У-13 | У-14 | 159 | 125 | 205,56 |

Таблица 46 - Совокупная стоимость реализации мероприятий по реконструкции существующих тепловых сетей, тыс. руб. с НДС в прогнозных ценах

| № п/п | Наименование мероприятия/год реализации | Статья затрат |  |  |  | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ПИР | СМР, ПНР | Оборудование | Прочие |  |
| 1 | Перекладка участков тепловой сети |  |  |  |  |  |
|  | 2014 | 312,44 | 5523,44 | 3093,122 | 92,77 | 9021,772 |
|  | 2015 | 166,47 | 2942,925 | 1648,038 | 49,44 | 4806,873 |
|  | Итого по мероприятию | 478,91 | 8466,365 | 4 741,161 | 142,21 | 13828,645 |

При расчете стоимости были взяты трубы в ППУ изоляции в оболочке из оцинкованной стали (цены приняты по прайс-листу ООО «ПайпЛоджик» г. Новосибирск). Совокупная ориентировочная стоимость затрат по реконструкции тепловых сетей определена на основании прайсов производителей оборудования и коммерческих предложений по выполнению работ от потенциальных подрядчиков. Стоимость работ определена в прогнозных ценах с учетом НДС, подлежит ежегодной актуализации. Окончательная стоимость работ будет определена по результатам проведения проектных работ на основании разработанной рабочей документации.

Полная совокупная стоимость реализации мероприятий, предусмотренных Схемой теплоснабжения с. Новотроицк представлена в таблице 47.

Таблица 47 - Совокупная стоимость реализации мероприятий, предусмотренных Схемой теплоснабжения, тыс. руб. с НДС в прогнозных ценах.

| Наименование мероприятия | Годы реализации |  |  | Итого на период |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | с 2018 | с 2023 | с 2028 |  |
| Модернизация котельной | 1068,845 | - | 1370,885 | 2439,73 |
| Реконструкция тепловых сетей | 9021,772 | 4806,873 | - | 13828,645 |
| Итого на период | 10090,617 | 4806,873 | 1370,885 | 16268,4 |
| В том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |
| СФ | 8072,417 | 3845,5 | 1096,8 | 13014,43 |
| МБ | 1009,1 | 480,6873 | 137,1 | 3253,97 |
| СП | 1009,1 | 480,6873 | 137,1 | 3253,97 |

Определить на сегодняшний момент окончательную стоимость мероприятий не представляется возможным в связи с тем, что технические параметры вариантов развития тепловых сетей будут определяться при разработке проектно-сметной документации на объект, планируемый к внедрению.

Стоимость работ подлежит корректировке при ежегодной актуализации Схемы теплоснабжения.

Предложения по источникам инвестиций, обеспечивающих финансовые потребности

Предложения по источникам финансирования мероприятий по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии и тепловых сетей сформированы в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении».

Источники финансирования мероприятий определяются при утверждении в установленном порядке инвестиционных программ организаций, оказывающих услуги в сфере теплоснабжения.

В качестве источников финансирования инвестиционных программ теплоснабжающих и теплосетевых организаций могут использоваться собственные средства (прибыль, амортизационные отчисления, экономия затрат от реализации мероприятий) и привлеченные средства (кредиты).

При финансировании мероприятий за счет собственных средств прогнозный тариф с учетом инвестиционной составляющей не может превышать предельную максимальную величину тарифа на тепловую энергию, устанавливаемую ФСТ Российской Федерации для НСО. В случае включения затрат на реализацию мероприятий схемы теплоснабжения в тариф, будет наблюдаться резкий рост тарифа для конечного потребителя, а также превышение установленной величины предельного роста тарифа за счет увеличения инвестиционной составляющей, что не допустимо по действующему законодательству. Однако, в такой ситуации возможно использование механизма компенсации его роста за счет бюджетных средств. Финансовые потребности на реализацию мероприятий по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии и тепловых сетей обеспечиваются за счет средств бюджетов всех уровней, предусмотренных федеральными, окружными и муниципальными целевыми программами в установленном порядке в соответствии с действующим законодательством.

Источники финансирования целевых программ могут быть распределены следующим образом:

− Софинансирование мероприятий в порядке, предусмотренном Фондом модернизации ЖКХ в размере 80% от совокупной потребности в инвестициях.

− Средства бюджета сельсовета в размере 10% от совокупной потребности в инвестициях.

− Средства предприятия в размере 10% от совокупной потребности в инвестициях.

Таким образом, совокупная потребность в инвестициях, необходимых для реализации мероприятий по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии и тепловых сетей, составляющая по результатам расчетов 16268,4 тыс. руб. с учетом НДС, в разбивке по источникам инвестиций будет составлять:

− средства Фонда модернизации ЖКХ (СФ) – 13014,43 тыс. руб. с НДС;

− средства бюджета сельсовета (МО) – 3253,97 тыс. руб. с НДС;

− средства предприятия (СП) – 3253,97 тыс. руб. с НДС.

Окончательная стоимость мероприятий будет определяться согласно сводному сметному расчету и технико-экономическому обоснованию, составленным по результатам проведения проектных работ.

Объемы инвестиций носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению при формировании проекта бюджета на соответствующий год, исходя из возможностей местного и окружного бюджетов и степени реализации мероприятий. Объемы инвестиций подлежат корректировке при ежегодной актуализации Схемы теплоснабжения.

Кроме представленной выше схемы обеспечения мероприятий по техническому перевооружению и реконструкции теплосетевого хозяйства с. Новотроицк источниками финансирования, необходимо также отметить, что ст. 2 Федерального закона от 23.11.2009 г. № 261 «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности» предусмотрена возможность реализации мероприятий, направленных на повышение энергетической эффективности по средствам энергосервисных контрактов.

Энергосервисный контракт, согласно Федерального закона от 23.11.2009 г. № 261 «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности», является основным механизмом реализации потенциала энергосбережения. Это контракт на оказание услуг по обслуживанию, проектированию, приобретению, финансированию, монтажу, пуско-наладке, эксплуатации, техобслуживанию и ремонту энергосберегающего оборудования на одном или нескольких объектах Заказчика. По такому контракту Энергосервисная компания несет расходы по реализации мероприятий, направленных на повышение эффективности использования энергии на объектах Заказчика в обмен на долю экономии, получаемой в результате реализации этих мероприятий.

Расчеты эффективности инвестиций

В результате воспроизведения и анализа двух режимов системы теплоснабжения: существующее положение (поверка) и наладка определен экономический эффект в натуральном и денежном выражении.

Наладка системы теплоснабжения приведет к оптимизации системы теплоснабжения: снижению расходов теплоносителя в системе, уменьшению расхода электроэнергии на перекачку теплоносителя и к снижению расходов топлива на производство тепловой энергии.

Наладка системы теплоснабжения приведет к оптимизации системы теплоснабжения: снижению расходов теплоносителя в системе, уменьшению расхода электроэнергии на перекачку теплоносителя и к снижению расходов топлива на производство тепловой энергии.

Таблица 48 - Экономически эффект

| Наименование показателя | Ед. изм. | Значение показателей |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | До модернизации | После модернизации | Эффект от мероприятия |
| Эффективность проекта, ресурсо- и энергосбережение |  |  |  |  |
| - уровень потерь тепловой энергии на модернизированных (построенных) сетях | % Гкал | 14,1 375,68 | 5,0 134,97 | 9 220,41 |
| - удельный вес сетей, нуждающихся в замене | % | 79,0 | 0 |  |
| - суммарная выработка тепла | Гкал/ч | 1,0342 | 1,0478 |  |
| - годовая выработка тепла | Гкал | 2961,9 | 2741,49 | 220,41 |
| - суммарный расход электроэнергии | кВт*ч | 9 | 3,83 | 5,17 |
| - годовой расход электроэнергии на все котельные | кВт*ч | 47 520 | 20 222 | 27 298 |
| - удельный расход электроэнергии на выработку 1 Гкал/ч, | кВт*ч/ Гкал | 8,7 | 3,7 | 1,83 |
| - эффективность использования топлива на выработку тепловой энергии | кг/Гкал | 245 | 245 | – |

Для расчета экономического эффекта рассчитаны были приняты следующие тарифы:

− стоимость тонны угля: 2217,22 руб./тонна;

− стоимость электроэнергии: 2,58 руб./кВт*ч;

− стоимость 1 Гкал/:1 601,7руб.

Уровень потерь тепловой энергии на модернизированных сетях снизится с 14,1 % до 5 %:

– потери до модернизации тепловых сетей – 375,68 Гкал/год;

– потери после модернизации тепловых сетей – 134,97 Гкал/год;

Экономия составит – 375,68 – 134,97 = 240,71 Гкал/год.

Затраты на производство 240,71 Гкал:

− Затраты по электроэнергии при стоимости 1 кВт*ч 2,58 руб. составят:

(240,71 Гкал * 3,7 кВт*ч/Гкал) /1000=0,9 тыс. кВт*ч,

0,9 т.кВт*ч* 2,58 руб/кВт*ч = 2,32 тыс. руб. в год

− Затраты по топливу при стоимости 1т. угля 2217,22 руб., составит:

240,71 Гкал/год*0,245 т/Гкал = 59 т

59 т *2217,22 руб/т = 130,816 тыс. руб. в год

Экономический эффект от сокращения потерь тепловой энергии составит

2,32 + 130,816= 133,136 тыс. руб. в год.

Эффективность использования электроэнергии на выработку тепловой энергии

(9,0-3,83) кВт*ч *2881,02 *2,58 руб.=38,428 тыс. руб.

Доход от подключения дополнительной присоединенной нагрузки (за минусом расходов):

Годовая выработка на вновь подключенные в 2020 г. дома составляет – 35,04 Гкал/год

Расходы:

35,04 Гкал*2 217,22 руб. *0,245= 19,03 тыс. руб. (на уголь)

35,04 Гкал * 3,7 кВт*ч *2,58 руб.=0,33 тыс. руб. (на э/энергию)

Доход за минусом расходов составляет:

(35,04 Гкал *1 601,7 руб. = 56,12 тыс. руб. - 19,03 тыс. руб. - 0,33 тыс. руб.= 36,76 тыс. руб.

На существующей котельной отсутствует система водоподготовки, что в значительной степени влияет на состояние работающего оборудования. Водно-химический режим котельной очень важен для надежной и долговечной работы котельной. Повышенное содержание растворенного кислорода или солей жесткости ведет к коррозии стальных материалов и образованию накипи, что в свою очередь понижает эффективность работы оборудования т трубопроводов, ведет к перерасходу топлива т электроэнергии и быстрому выходу системы теплоснабжения из строя. Применение современных автоматизированных установок подготовки и обработки воды позволяет снизить размер отложений в котлах и трубах и соответственно улучшить теплосъем и теплопередачу, а также снизить гидравлические потери в трубах. Данные решения позволяют добиться экономии потребления топлива котлоагрегатами на 5-7%.

Автоматизированное погодозависимое регулирование выработки и отпуска тепловой энергии обеспечивает оптимизацию затрат на выработку тепловой энергии и дает экономию топлива, по сравнению с котельными без погодозависимого регулирования в размере 12-15%.

Новое насосное оборудование в составе блочно-модульной котельной позволит оптимизировать циркуляцию теплоносителя и значительно снизить электропотребления.

В результате наладки системы теплоснабжения количество сэкономленного топлива 20% от существующего расхода (706 т/год) – 141,2 т в год. При цене на топливо 2217,22 руб./т экономический эффект составит

141,2 * 2 217,22 = 313,07 тыс. руб.

Экономический эффект=133,136 +38,428 + 36,76+313,07=521,214 тыс. руб.

Таким образом, экономический эффект составит 521,214 тыс. руб.

Эффективность инвестиционных затрат оценивается в соответствии с Методическими рекомендациями по оценке эффективности инвестиционных проектов, утвержденными Минэкономики РФ, Минфином РФ и Госстроем РФ от 21.06.1999 № ВК 477.

В качестве критериев оценки эффективности инвестиций использованы:

− чистый дисконтированный доход (NPV) – это разница между суммой денежного потока результатов от реализации проекта, генерируемых в течение прогнозируемого срока реализации проекта, и суммой денежного потока инвестиционных затрат, вызвавших получение данных результатов, дисконтированных на один момент времени;

– внутренняя норма доходности (прибыли/ рентабельности) инвестиций (IRR) - это процентная ставка, при которой чистый дисконтированный доход (NPV) равен 0.

− индекс доходности – это размер дисконтированных результатов, приходящихся на единицу инвестиционных затрат, приведенных к тому же моменту времени;

− срок окупаемости – это время, требуемое для возврата первоначальных инвестиций за счет чистого денежного потока, получаемого от реализации инвестиционного проекта;

− дисконтированный срок окупаемости – это период времени, в течение которого дисконтированная величина результатов покрывает инвестиционные затраты, их вызвавшие.

В результате воспроизведения и анализа двух режимов системы теплоснабжения: существующее положение (поверка) и наладка, определен экономический эффект от реализации мероприятий, предусмотренных схемой теплоснабжения, в натуральном и денежном выражении.

В качестве положительных эффектов от реализации мероприятий по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии и тепловых сетей нами приняты: экономия ресурсов (уменьшению расхода электроэнергии на перекачку теплоносителя и снижение расхода топлива на производство тепловой энергии) и амортизация по вновь вводимому оборудованию.

При расчете эффективности инвестиций учитывался объем финансирования мероприятий, реализация которых предусмотрена за счет средств внебюджетных источников, то есть за счет средств предприятия, размер, который определен как 10% от совокупной потребности в инвестициях.

В расчете принято, что вновь вводимое по результатам реконструкции и техперевооружения оборудование в полном объеме будет принято на баланс МУП «Кочневское» по ОУН. Таким образом, вся амортизация, полученная в следствии продления сроков полезного использования вновь вводимого оборудования, достигнутого за счет реконструкции системы теплоснабжения на весь объем требуемых инвестиций, будет начисляться в МУП «Кочневское» по ОУН и сможет быть далее использована на текущую или инвестиционную деятельность предприятия как источник собственных средств.

В качестве коэффициента дисконтирования принята ставка рефинансирования Центрального банка России, установленная на дату проведения расчета показателей экономической эффективности инвестиций – 8,25% годовых.

Срок жизни проекта принят равным 23 годам, в том числе инвестиционная фаза – 4 лет, эксплуатационная фаза – 19 лет. Получение эффектов предполагается по итогам выполнения полного объема работ, необходимых для реализации мероприятий, включенных в схемы теплоснабжения и ожидается с 2017 года.

Показатели экономической эффективности реализации мероприятий, полученные по результатам расчетов, сведены в таблицу 49.

Таблица 49 - Показатели экономической эффективности

| № | Показатель | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Чистый дисконтированный доход (NPV), тыс. руб. | 1111 |
| 2 | Внутренняя норма доходности (IRR), % | 4 |
| 3 | Индекс прибыльности (PI) | 0,7 |
| 4 | Период окупаемости (PBP), лет | 9 |
| 5 | Дисконтированный период окупаемости (dPBP), лет | 13 |

При заданном сроке жизни проекта чистый дисконтированный доход составляет 1 111 тыс. руб. Полученная в результате расчетов внутренняя норма доходности равная 4% отражает при какой ставке дисконтирования NPV становится не отрицательным, т.е. вложенные инвестиции окупаются. Дисконтированный срок окупаемости составил 13 лет.

Таким образом, результаты расчета показали, что реализация данных мероприятий является не только технически необходимой, но и экономически целесообразной.

Расчеты ценовых последствий для потребителей при реализации программ строительства, реконструкции и технического перевооружения систем теплоснабжения

Реализация мероприятий по техническому перевооружению и реконструкции системы теплоснабжения, предусмотренных схемой теплоснабжения за счет инвестиционной надбавки в тарифе, приведет к резкому повышению тарифа для конечного потребителя, что, учитывая низкий уровень сборов за предоставленные услуги по теплоснабжению потребителей по текущему тарифу, приведет лишь к увеличению кредиторской задолженности перед МУП «Кочневское» по ОУН со стороны как промышленного, так и бытового сектора. Таким образом, в результате возникновения кассового разрыва, предприятие столкнется с необходимостью использовать привлеченные средства для реализации указанных выше мероприятий по реконструкции теплосетевого комплекса. Однако, возможность использовать кредитные средства, также не рассматривается как реальный источник финансирования, ввиду финансового состояния МУП «Кочневское» по ОУН

В данной работе была предложена схема финансирования мероприятий, заложенных в схему теплоснабжения, предусматривающая софинансирование за счет средств бюджета сельсовета, а также Фонда содействия ЖКХ.

Реализация мероприятий по предложенной схеме финансирования позволит сохранить тариф для потребителей в границах максимальных уровней тарифов на тепловую энергию, поставляемую теплоснабжающими организациями потребителям, утверждаемых ФСТ России, а также достигнуть максимальных эффектов по оптимизации работы теплосетевого комплекса с. Новотроицк.

Обоснование предложения по определению единой теплоснабжающей организации

Решение по установлению единой теплоснабжающей организации осуществляется на основании критериев определения единой теплоснабжающей организации, установленных в правилах организации теплоснабжения, утверждаемых Правительством Российской Федерации. В соответствии с п. 28 ст. 28 Федерального закона от 27.07.2010 г. № 190 – ФЗ «О теплоснабжении»: «Единая теплоснабжающая организация в системе теплоснабжения (далее - единая теплоснабжающая организация) – теплоснабжающая организация, которая определяется в схеме теплоснабжения федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным Правительством Российской Федерации на реализацию государственной политики в сфере тепло- снабжения (далее – федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения), или органом местного самоуправления на основании критериев и в порядке, которые установлены правилами организации теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации».

В соответствии с п. 6 ст. 6 Федерального закона от 27.07.2010 г. № 190 – ФЗ «О теплоснабжении»: «К полномочиям органов местного самоуправления поселений, городских округов по организации теплоснабжения на соответствующих территориях относится утверждение схем теплоснабжения поселений, городских округов с численностью населения менее пятисот тысяч человек, в том числе определение единой теплоснабжающей организации».

Предложения по установлению единой теплоснабжающей организации осуществляются на основании критериев определения единой теплоснабжающей организации, установленных в правилах организации теплоснабжения, утверждаемых Правительством Российской Федерации. Предлагается использовать для этого нижеследующий раздел проекта Постановления Правительства Российской Федерации «Об утверждении правил организации теплоснабжения», предложенный к утверждению Правительством Российской Федерации в соответствии с п.1 ст. 4 Федерального закона от 27.07.2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении».

Критерии и порядок определения единой теплоснабжающей организации:

1. Статус единой теплоснабжающей организации присваивается органом местного самоуправления или федеральным органом исполнительной власти (далее – уполномоченные органы) при утверждении схемы теплоснабжения поселения, городского округа, а в случае смены единой теплоснабжающей организации – при актуализации схемы теплоснабжения.

2. В проекте схемы теплоснабжения должны быть определены границы зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций). Границы зоны (зон) деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций) определяются границами системы теплоснабжения, в отношении которой присваивается соответствующий статус.

В случае, если на территории поселения, городского округа существуют несколько систем теплоснабжения, уполномоченные органы вправе:

− определить единую теплоснабжающую организацию (организации) в каждой из систем теплоснабжения, расположенных в границах поселения, городского округа;

− определить на несколько систем теплоснабжения единую теплоснабжающую организацию, если такая организация владеет на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в каждой из систем теплоснабжения, входящей в зону ее деятельности.

3. Для присвоения статуса единой теплоснабжающей организации впервые на территории поселения, городского округа, лица, владеющие на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями на территории поселения, городского округа вправе подать в течение одного месяца с даты размещения на сайте поселения, городского округа, города федерального значения проекта схемы теплоснабжения в орган местного самоуправления заявки на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации с указанием зоны деятельности, в которой указанные лица планируют исполнять функции единой теплоснабжающей организации. Орган местного самоуправления обязан разместить сведения о принятых заявках на сайте поселения, городского округа.

4. В случае, если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации подана одна заявка от лица, владеющего на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в соответствующей системе теплоснабжения, то статус единой теплоснабжающей организации присваивается указанному лицу. В случае, если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации подано несколько заявок от лиц, владеющих на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в соответствующей системе теплоснабжения, орган местного самоуправления присваивает статус единой теплоснабжающей организации в соответствии с критериями настоящих Правил.

5. Критериями определения единой теплоснабжающей организации являются:

− владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей совокупной установленной тепловой мощностью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации или тепловыми сетями, к которым непосредственно подключены источники тепловой энергии с наибольшей совокупной установленной тепловой мощностью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации;

− размер уставного (складочного) капитала хозяйственного товарищества или общества, уставного фонда унитарного предприятия должен быть не менее остаточной балансовой стоимости источников тепловой энергии и тепловых сетей, которыми указанная организация владеет на праве собственности или ином законном основании в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации. Размер уставного капитала и остаточная балансовая стоимость имущества определяются по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату перед подачей заявки на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации.

6. В случае, если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации подано более одной заявки на присвоение соответствующего статуса от лиц, соответствующих критериям, установленным настоящими Правилами, статус единой теплоснабжающей организации присваивается организации, способной в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения. Способность обеспечить надежность теплоснабжения определяется наличием у организации технических возможностей и квалифицированного персонала по наладке, мониторингу, диспетчеризации, переключениям и оперативному управлению гидравлическими режимами, и обосновывается в схеме теплоснабжения.

7. В случае если в отношении зоны деятельности единой теплоснабжающей организации не подано ни одной заявки на присвоение соответствующего статуса, статус единой теплоснабжающей организации присваивается организации, владеющей в соответствующей зоне деятельности источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями, и соответствующей критериям настоящих Правил.

8. Единая теплоснабжающая организация при осуществлении своей деятельности обязана:

− заключать и надлежаще исполнять договоры теплоснабжения со всеми обратившимися к ней потребителями тепловой энергии в своей зоне деятельности;

− осуществлять мониторинг реализации схемы теплоснабжения и подавать в орган, утвердивший схему теплоснабжения, отчеты о реализации, включая предложения по актуализации схемы теплоснабжения;

− надлежащим образом исполнять обязательства перед иными теплоснабжающими и теплосетевыми организациями в зоне своей деятельности;

− осуществлять контроль режимов потребления тепловой энергии в зоне своей деятельности.

Таким образом, на основании критериев определения единой теплоснабжающей организации, установленных Постановлением РФ от 08.08.2012 г. № 808 «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации», предлагается определить в с. Новотроицк в качестве единой теплоснабжающей организации МУП «Кочневское» по ОУН.