КОРПУС ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ основано в 1992 году www.korpus-rf.ru +7 (383) 351-66-00 info@korpus-rf.ru. Схема теплоснабжения Татарского муниципального округа Новосибирской области до 2040 года Исполнитель: ООО «КОРПУС» г. Новосибирск, 2025 г. КОРПУС ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ основано в 1992 году www.korpus-rf.ru +7 (383) 351-66-00 info@korpus-rf.ru. Схема теплоснабжения Татарского муниципального округа Новосибирской области до 2040 года Обосновывающие материалы Исполнитель: ООО «КОРПУС» Директор ООО «Корпус»; Ю.П. Воронов. Исполнительный директор ООО «Корпус»; Л.А. Куприянов. Главный инженер проекта; А.С. Гулло. г. Новосибирск, 2025 г.

- Оглавление

Оглавление	3

Список Таблиц	17

Список Рисунков	21

Общая часть	23

Географическое описание	23

Климат	23

Административное деление	24

Население	25

Глава 1.	"Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения"	28

1.1.	Часть 1 "Функциональная структура теплоснабжения"	28

1.1.1.	Описание зон деятельности (эксплуатационной ответственности) теплоснабжающих и теплосетевых организаций и описание структуры договорных отношений между ними в зонах действия производственных котельных	28

1.1.2.	Описание зон деятельности (эксплуатационной ответственности) теплоснабжающих и теплосетевых организаций и описание структуры договорных отношений между ними в зонах действия индивидуального теплоснабжения	38

1.1.3.	Описание изменений, произошедших в функциональной структуре теплоснабжения поселения, муниципального округа, городского округа, города федерального значения за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения	39

1.2.	Часть 2 "Источники тепловой энергии"	39

1.2.1.	Структура и технические характеристики основного оборудования	42

1.2.2.	Параметры установленной тепловой мощности источника тепловой энергии, в том числе теплофикационного оборудования и теплофикационной установки	47

1.2.3.	Ограничения тепловой мощности и параметров располагаемой тепловой мощности	48

1.2.4.	Объем потребления тепловой энергии (мощности) на собственные и хозяйственные нужды теплоснабжающей организации в отношении источников тепловой энергии и параметры тепловой мощности нетто	49

1.2.5.	Сроки ввода в эксплуатацию основного оборудования, год последнего освидетельствования при допуске к эксплуатации после ремонта, год продления ресурса и мероприятия по продлению ресурса	55

1.2.6.	Схемы выдачи тепловой мощности, структура теплофикационных установок (для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии)	56

1.2.7.	Способы регулирования отпуска тепловой энергии от источников тепловой энергии с обоснованием выбора графика изменения температур и расхода теплоносителя в зависимости от температуры наружного воздуха	56

1.2.8.	Среднегодовая загрузка оборудования	57

1.2.9.	Способы учета тепла, отпущенного в тепловые сети	59

1.2.10.	Статистика отказов и восстановлений оборудования источников тепловой энергии	61

1.2.11.	Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии	61

1.2.12.	Перечень источников тепловой энергии и (или) оборудования (турбоагрегатов), входящего в их состав (для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии), которые отнесены к объектам, электрическая мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей	61

1.2.13.	Описание изменений технических характеристик основного оборудования источников тепловой энергии, зафиксированных за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения	61

1.3.	Часть 3 "Тепловые сети, сооружения на них"	61

1.3.1.	Описание структуры тепловых сетей от каждого источника тепловой энергии, от магистральных выводов до центральных тепловых пунктов (если таковые имеются) или до ввода в жилой квартал или промышленный объект с выделением сетей горячего водоснабжения	61

1.3.2.	Карты (схемы) тепловых сетей в зонах действия источников тепловой энергии	64

1.3.3.	Параметры тепловых сетей, включая год начала эксплуатации, тип изоляции, тип компенсирующих устройств, тип прокладки, краткую характеристику грунтов в местах прокладки с выделением наименее надежных участков, определением их материальной характеристики и тепловой нагрузки потребителей, подключенных к таким участкам	64

1.3.4.	Описание типов и количества секционирующей и регулирующей арматуры на тепловых сетях	71

1.3.5.	Описание типов и строительных особенностей тепловых пунктов, тепловых камер и павильонов	71

1.3.6.	Описание графиков регулирования отпуска тепла в тепловые сети с анализом их обоснованности	71

1.3.7.	Фактические температурные режимы отпуска тепла в тепловые сети и их соответствие утвержденным графикам регулирования отпуска тепла в тепловые сети	72

1.3.8.	Гидравлические режимы и пьезометрические графики тепловых сетей	73

1.3.9.	Статистика отказов тепловых сетей (аварийных ситуаций) за последние 5 лет	76

1.3.10.	Статистика восстановлений (аварийно-восстановительных ремонтов) тепловых сетей и среднее время, затраченное на восстановление работоспособности тепловых сетей, за последние 5 лет	76

1.3.11.	Описание процедур диагностики состояния тепловых сетей и планирования капитальных (текущих) ремонтов	77

1.3.12.	Описание периодичности и соответствия требованиям технических регламентов и иным обязательным требованиям процедур летнего ремонта с параметрами и методами испытаний (гидравлических, температурных, на тепловые потери) тепловых сетей	78

1.3.13.	Описание нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии (мощности) и теплоносителя, включаемых в расчет отпущенных тепловой энергии (мощности) и теплоносителя в случаях, установленных пунктом 6 части 2 статьи 4 и пунктом 2 части 2 статьи 5 Федерального закона "О теплоснабжении" (в ценовых зонах теплоснабжения - также плановых потерь, определяемых в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения)	79

1.3.14.	Оценка фактических потерь тепловой энергии и теплоносителя при передаче тепловой энергии и теплоносителя по тепловым сетям за последние 3 года	82

1.3.15.	Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловой сети и результаты их исполнения	85

1.3.16.	Описание наиболее распространенных типов присоединений теплопотребляющих установок потребителей к тепловым сетям, определяющих выбор и обоснование графика регулирования отпуска тепловой энергии потребителям	85

1.3.17.	Сведения о наличии коммерческого приборного учета тепловой энергии, отпущенной из тепловых сетей потребителям, и анализ планов по установке приборов учета тепловой энергии и теплоносителя	86

1.3.18.	Анализ работы диспетчерских служб теплоснабжающих (теплосетевых) организаций и используемых средств автоматизации, телемеханизации и связи	87

1.3.19.	Уровень автоматизации и обслуживания центральных тепловых пунктов, насосных станций	87

1.3.20.	Сведения о наличии защиты тепловых сетей от превышения давления	88

1.3.21.	Перечень выявленных бесхозяйных тепловых сетей и обоснование выбора организации, уполномоченной на их эксплуатацию	88

1.3.22.	Данные энергетических характеристик тепловых сетей (при их наличии)	88

1.3.23.	Описание изменений в характеристиках тепловых сетей и сооружений на них, зафиксированных за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения	88

1.4.	Часть 4 "Зоны действия источников тепловой энергии"	89

1.4.1.	Описание существующих зон действия источников тепловой энергии во всех системах теплоснабжения на территории поселения, муниципального округа, городского округа, города федерального значения, включая перечень котельных, находящихся в зоне радиуса эффектиного теплоснабжения источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии	89

1.4.2.	Изменения, произошедшие в системе теплоснабжения	104

1.5.	Часть 5 "Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии"	104

1.5.1.	Описание значений спроса на тепловую мощность в расчетных элементах территориального деления, в том числе значений тепловых нагрузок потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии	104

1.5.2.	Описание значений расчетных тепловых нагрузок на коллекторах источников тепловой энергии	106

1.5.3.	Описание случаев и условий применения отопления жилых помещений в многоквартирных домах с использованием индивидуальных квартирных источников тепловой энергии	108

1.5.4.	Описание величины потребления тепловой энергии в расчетных элементах территориального деления за отопительный период и за год в целом	109

1.5.5.	Описание существующих нормативов потребления тепловой энергии для населения на отопление и горячее водоснабжение	111

1.5.6.	Описание сравнения величины договорной и расчетной тепловой нагрузки по зоне действия каждого источника тепловой энергии	112

1.5.7.	Описание изменений тепловых нагрузок потребителей тепловой энергии, в том числе подключенных к тепловым сетям каждой системы теплоснабжения, зафиксированных за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения	112

1.6.	Часть 6 "Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки"	112

1.6.1.	Описание балансов установленной, располагаемой тепловой мощности и тепловой мощности нетто, потерь тепловой мощности в тепловых сетях и расчетной тепловой нагрузки по каждому источнику тепловой энергии, а в ценовых зонах теплоснабжения - по каждой системе теплоснабжения	112

1.6.2.	Описание резервов и дефицитов тепловой мощности нетто по каждому источнику тепловой энергии, а в ценовых зонах теплоснабжения - по каждой системе теплоснабжения	135

1.6.3.	Описание гидравлических режимов, обеспечивающих передачу тепловой энергии от источника тепловой энергии до самого удаленного потребителя и характеризующих существующие возможности (резервы и дефициты по пропускной способности) передачи тепловой энергии от источника тепловой энергии к потребителю	135

1.6.4.	Описание причины возникновения дефицитов тепловой мощности и последствий влияния дефицитов на качество теплоснабжения	136

1.6.5.	Описание резервов тепловой мощности нетто источников тепловой энергии и возможностей расширения технологических зон действия источников тепловой энергии с резервами тепловой мощности нетто в зоны действия с дефицитом тепловой мощности	136

1.6.6.	Описание изменений в балансах тепловой мощности и тепловой нагрузки каждой системы теплоснабжения, в том числе с учетом реализации планов строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации источников тепловой энергии, введенных в эксплуатацию за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения	137

1.7.	Часть 7 "Балансы теплоносителя"	137

1.7.1.	Описание балансов производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей и максимального потребления теплоносителя в теплоиспользующих установках потребителей в перспективных зонах действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть	137

1.7.2.	Описание балансов производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей и максимального потребления теплоносителя в аварийных режимах систем теплоснабжения	150

1.7.3.	Описание изменений в балансах водоподготовительных установок для каждой системы теплоснабжения, в том числе с учетом реализации планов строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации этих установок, введенных в эксплуатацию в период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения	151

1.8.	Часть 8 "Топливные балансы источников тепловой энергии и система обеспечения топливом"	151

1.8.1.	Описание видов и количества используемого основного топлива для каждого источника тепловой энергии	151

1.8.2.	Описание видов резервного и аварийного топлива и возможности их обеспечения в соответствии с нормативными требованиями	159

1.8.3.	Описание особенностей характеристик видов топлива в зависимости от мест поставки	161

1.8.4.	Описание использования местных видов топлива	161

1.8.5.	Описание видов топлива (в случае, если топливом является уголь, - вид ископаемого угля в соответствии с Межгосударственным стандартом ГОСТ 25543-2013 "Угли бурые, каменные и антрациты. Классификация по генетическим и технологическим параметрам"), их доли и значения низшей теплоты сгорания топлива, используемых для производства тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения	161

1.8.6.	Описание преобладающего в поселении, муниципальном округе, городском округе вида топлива, определяемого по совокупности всех систем теплоснабжения, находящихся в соответствующем поселении, муниципальном округе, городском округе	162

1.8.7.	Описание приоритетного направления развития топливного баланса поселения, муниципального округа, городского округа находящихся в соответствующем поселении, муниципальном округе, городском округе	162

1.8.8.	Описание изменений в топливных балансах источников тепловой энергии для каждой системы теплоснабжения, в том числе с учетом реализации планов строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации источников тепловой энергии, ввод в эксплуатацию которых осуществлен в период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения	162

1.9.	Часть 9 "Надежность теплоснабжения"	163

1.9.1.	Описание и значения показателей, определяемых в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения, и иные сведения	163

1.9.2.	Поток отказов (частота отказов) участков тепловых сетей	169

1.9.3.	Частота отключений потребителей	169

1.9.4.	Поток (частота) и время восстановления теплоснабжения потребителей после отключений	169

1.9.5.	Графические материалы (карты-схемы тепловых сетей и зон ненормативной надежности)	170

1.9.6.	Результаты анализа аварийных ситуаций при теплоснабжении, расследование причин которых осуществляется федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на осуществление федерального государственного энергетического надзора, в соответствии с Правилами расследования причин аварийных ситуаций при теплоснабжении, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 2 июня 2022 г. N 1014 "О расследовании причин аварийных ситуаций в сфере теплоснабжения"	170

1.9.7.	Результаты анализа времени восстановления теплоснабжения потребителей, отключенных в результате аварийных ситуаций при теплоснабжении	170

1.9.8.	Итоги анализа и оценки систем теплоснабжения соответствующего поселения, муниципального округа, городского округа, а также описание системы мер по повышению надежности для малонадежных и ненадежных систем теплоснабжения, определенной исполнительными органами субъектов Российской Федерации в соответствии с разделом X Правил организации теплоснабжения в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 8 августа 2012 г. N 808 "Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации" (далее - система мер по повышению надежности).	170

1.9.9.	Описание изменений в надежности теплоснабжения для каждой системы теплоснабжения, в том числе с учетом реализации планов строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации источников тепловой энергии и тепловых сетей, ввод в эксплуатацию которых осуществлен в период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения	175

1.10.	Часть 10 "Технико-экономические показатели теплоснабжающих и теплосетевых организаций"	175

1.10.1.	Описание показателей хозяйственной деятельности теплоснабжающих и теплосетевых организаций в соответствии с требованиями, устанавливаемыми Правительством Российской Федерации в стандартах раскрытия информации теплоснабжающими организациями, теплосетевыми организациями и органами регулирования	175

1.10.2.	Описание изменений технико-экономических показателей теплоснабжающих и теплосетевых организаций для каждой системы теплоснабжения, в том числе с учетом реализации планов строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации источников тепловой энергии и тепловых сетей, ввод в эксплуатацию которых осуществлен в период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения	180

1.11.	Часть 11 "Цены (тарифы) в сфере теплоснабжения"	180

1.11.1.	Описание динамики утвержденных цен (тарифов), устанавливаемых исполнительными органами субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования цен (тарифов) по каждому из регулируемых видов деятельности и по каждой теплосетевой и теплоснабжающей организации с учетом последних 3 лет	180

1.11.2.	Описание структуры цен (тарифов), установленных на момент разработки схемы теплоснабжения	183

1.11.3.	Описание платы за подключение к системе теплоснабжения	183

1.11.4.	Описание платы за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности, в том числе для социально значимых категорий потребителей	183

1.11.5.	Описание динамики предельных уровней цен на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям, утверждаемых в ценовых зонах теплоснабжения с учетом последних 3 лет	184

1.11.6.	Описание средневзвешенного уровня сложившихся за последние 3 года цен на тепловую энергию (мощность), поставляемую единой теплоснабжающей организацией потребителям в ценовых зонах теплоснабжения	185

1.11.7.	Описание изменений в утвержденных ценах (тарифах), устанавливаемых исполнительными органами субъекта Российской Федерации, зафиксированных за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения	185

1.12.	Часть 12 "Описание существующих технических и технологических проблем в системах теплоснабжения поселения, муниципального округа, городского округа, города федерального значения"	185

1.12.1.	Описание существующих проблем организации качественного теплоснабжения (перечень причин, приводящих к снижению качества теплоснабжения, включая проблемы в работе теплопотребляющих установок потребителей)	185

1.12.2.	Описание существующих проблем организации надежного теплоснабжения поселения, муниципального округа, городского округа, города федерального значения (перечень причин, приводящих к снижению надежности теплоснабжения, включая проблемы в работе теплопотребляющих установок потребителей)	186

1.12.3.	Описание существующих проблем развития систем теплоснабжения	186

1.12.4.	Описание существующих проблем надежного и эффективного снабжения топливом действующих систем теплоснабжения	186

1.12.5.	Анализ предписаний надзорных органов об устранении нарушений, влияющих на безопасность и надежность системы теплоснабжения	186

1.12.6.	Описание изменений технических и технологических проблем в системах теплоснабжения поселения, муниципального округа, городского округа, города федерального значения, произошедших в период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения	187

Глава 2.	"Существующее и перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения"	188

2.1.	Данные базового уровня потребления тепла на цели теплоснабжения	188

2.2.	Прогнозы приростов площади строительных фондов, сгруппированные по расчетным элементам территориального деления и по зонам действия источников тепловой энергии с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, индивидуальные жилые дома, общественные здания, производственные здания промышленных предприятий, на каждом этапе	189

2.3.	Прогнозы перспективных удельных расходов тепловой энергии на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение, согласованных с требованиями к энергетической эффективности объектов теплопотребления, устанавливаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации	192

2.4.	Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления и в зоне действия каждого из существующих или предлагаемых для строительства источников тепловой энергии на каждом этапе	194

2.5.	Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в расчетных элементах территориального деления и в зонах действия индивидуального теплоснабжения на каждом этапе	196

2.6.	Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, при условии возможных изменений производственных зон и их перепрофилирования и приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) производственными объектами с разделением по видам теплопотребления и по видам теплоносителя (горячая вода и пар) в зоне действия каждого из существующих или предлагаемых для строительства источников тепловой энергии на каждом этапе	196

2.7.	Описание изменений показателей существующего и перспективного потребления тепловой энергии на цели теплоснабжения	196

2.7.1.	Перечень объектов теплопотребления, подключенных к тепловым сетям существующих систем теплоснабжения в период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения;	196

2.7.2.	Актуализированный прогноз перспективной застройки относительно указанного в утвержденной схеме теплоснабжения прогноза перспективной застройки	196

2.7.3.	Расчетная тепловая нагрузка на коллекторах источников тепловой энергии	196

2.7.4.	Фактические расходы теплоносителя в отопительный и летний периоды	198

Глава 3.	"Электронная модель системы теплоснабжения поселения, муниципального округа, городского округа, города федерального значения"	199

3.1.	Графическое представление объектов системы теплоснабжения с привязкой к топографической основе поселения, муниципального округа, городского округа, города федерального значения и с полным топологическим описанием связности объектов	199

3.2.	Паспортизация объектов системы теплоснабжения	200

3.3.	Паспортизация и описание расчетных единиц территориального деления, включая административное	208

3.4.	Гидравлический расчет тепловых сетей любой степени закольцованности, в том числе гидравлический расчет при совместной работе нескольких источников тепловой энергии на единую тепловую сеть	208

3.5.	Моделирование всех видов переключений, осуществляемых в тепловых сетях, в том числе переключений тепловых нагрузок между источниками тепловой энергии	209

3.6.	Расчет балансов тепловой энергии по источникам тепловой энергии и по территориальному признаку	209

3.7.	Расчет потерь тепловой энергии через изоляцию и с утечками теплоносителя	209

3.8.	Расчет показателей надежности теплоснабжения	209

3.9.	Групповые изменения характеристик объектов (участков тепловых сетей, потребителей) по заданным критериям с целью моделирования различных перспективных вариантов схем теплоснабжения	210

3.10.	Сравнительные пьезометрические графики для разработки и анализа сценариев перспективного развития тепловых сетей	211

3.11.	Изменения гидравлических режимов, определяемые в порядке, установленном методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения, с учетом изменений в составе оборудования источников тепловой энергии, тепловой сети и теплопотребляющих установок за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения	212

Глава 4.	"Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей"	213

4.1.	Балансы существующей на базовый период схемы теплоснабжения (актуализации схемы теплоснабжения) тепловой мощности и перспективной тепловой нагрузки в каждой из зон действия источников тепловой энергии с определением резервов (дефицитов) существующей располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии, устанавливаемых на основании величины расчетной тепловой нагрузки, а в ценовых зонах теплоснабжения - балансы существующей на базовый период схемы теплоснабжения (актуализации схемы теплоснабжения) тепловой мощности и перспективной тепловой нагрузки в каждой системе теплоснабжения с указанием сведений о значениях существующей и перспективной тепловой мощности источников тепловой энергии, находящихся в государственной или муниципальной собственности и являющихся объектами концессионных соглашений или договоров аренды	213

4.2.	Гидравлический расчет передачи теплоносителя для каждого магистрального вывода с целью определения возможности (невозможности) обеспечения тепловой энергией существующих и перспективных потребителей, присоединенных к тепловой сети от каждого источника тепловой энергии	241

4.3.	Выводы о резервах (дефицитах) существующей системы теплоснабжения при обеспечении перспективной тепловой нагрузки потребителей	245

4.4.	Описание изменений существующих и перспективных балансов тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей для каждой системы теплоснабжения за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения	245

Глава 5.	"Мастер-план развития систем теплоснабжения поселения, муниципального округа, городского округа, города федерального значения"	246

5.1.	Описание вариантов (не менее двух) перспективного развития систем теплоснабжения поселения, муниципального округа, городского округа, города федерального значения (в случае их изменения относительно ранее принятого варианта развития систем теплоснабжения в утвержденной в установленном порядке схеме теплоснабжения)	246

5.2.	Технико-экономическое сравнение вариантов перспективного развития систем теплоснабжения поселения, муниципального округа, городского округа, города федерального значения	280

5.3.	Обоснование выбора приоритетного варианта перспективного развития систем теплоснабжения поселения, муниципального округа, городского округа, города федерального значения на основе анализа ценовых (тарифных) последствий для потребителей, а в ценовых зонах теплоснабжения - на основе анализа ценовых (тарифных) последствий для потребителей, возникших при осуществлении регулируемых видов деятельности, и индикаторов развития систем теплоснабжения поселения, муниципального округа, городского округа, города федерального значения	282

5.4.	Описание изменений в мастер-плане развития систем теплоснабжения поселения, муниципального округа, городского округа, города федерального значения за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения	284

Глава 6.	"Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах"	285

6.1.	Расчетная величина нормативных потерь теплоносителя в тепловых сетях в зонах действия источников тепловой энергии в случаях (в ценовых зонах теплоснабжения - также расчетная величина плановых потерь, определяемых в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения)	285

6.2.	Максимальный и среднечасовой расход теплоносителя (расход сетевой воды) на горячее водоснабжение потребителей с использованием открытой системы теплоснабжения в зоне действия каждого источника тепловой энергии, рассчитываемый с учетом прогнозных сроков перевода потребителей, подключенных к открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельным участкам такой системы, на закрытую систему горячего водоснабжения	292

6.3.	Сведения о наличии баков-аккумуляторов	292

6.4.	Нормативный и фактический (для эксплуатационного и аварийного режимов) часовой расход подпиточной воды в зоне действия источников тепловой энергии	292

6.5.	Существующий и перспективный баланс производительности водоподготовительных установок и потерь теплоносителя с учетом развития системы теплоснабжения	293

6.6.	Описание изменений в существующих и перспективных балансах производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах, за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения	308

6.7.	Сравнительный анализ расчетных и фактических потерь теплоносителя для всех зон действия источников тепловой энергии за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения	308

Глава 7.	"Предложения по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии"	309

7.1.	Описание условий организации централизованного теплоснабжения, индивидуального теплоснабжения, а также поквартирного отопления, которое должно содержать в том числе определение целесообразности или нецелесообразности подключения (технологического присоединения) теплопотребляющей установки к существующей системе централизованного теплоснабжения исходя из недопущения увеличения совокупных расходов в такой системе централизованного теплоснабжения, расчет которых выполняется в порядке, установленном методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения	309

7.2.	Описание текущей ситуации, связанной с ранее принятыми в соответствии с законодательством Российской Федерации об электроэнергетике решениями об отнесении генерирующих объектов к генерирующим объектам, мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей	310

7.3.	Анализ надежности и качества теплоснабжения для случаев отнесения генерирующего объекта к объектам, вывод которых из эксплуатации может привести к нарушению надежности теплоснабжения (при отнесении такого генерирующего объекта к объектам, электрическая мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей, в соответствующем году долгосрочного конкурентного отбора мощности на оптовом рынке электрической энергии (мощности) на соответствующий период), в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения	310

7.4.	Обоснование предлагаемых для строительства источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, для обеспечения перспективных тепловых нагрузок, выполненное в порядке, установленном методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения	310

7.5.	Обоснование предлагаемых для реконструкции и (или) модернизации действующих источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, для обеспечения перспективных приростов тепловых нагрузок, выполненное в порядке, установленном методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения	310

7.6.	Обоснование предложений по переоборудованию котельных в источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, с выработкой электроэнергии на собственные нужды теплоснабжающей организации в отношении источника тепловой энергии, на базе существующих и перспективных тепловых нагрузок	311

7.7.	Обоснование предлагаемых для реконструкции и (или) модернизации котельных с увеличением зоны их действия путем включения в нее зон действия существующих источников тепловой энергии	311

7.8.	Обоснование предлагаемых для перевода в пиковый режим работы котельных по отношению к источникам тепловой энергии, функционирующим в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии	312

7.9.	Обоснование предложений по расширению зон действия действующих источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии	312

7.10.	Обоснование предлагаемых для вывода в резерв и (или) вывода из эксплуатации котельных при передаче тепловых нагрузок на другие источники тепловой энергии	312

7.11.	Обоснование организации индивидуального теплоснабжения в зонах застройки поселения, муниципального округа, городского округа, города федерального значения малоэтажными жилыми зданиями	312

7.12.	Обоснование перспективных балансов производства и потребления тепловой мощности источников тепловой энергии и теплоносителя и присоединенной тепловой нагрузки в каждой из систем теплоснабжения поселения, муниципального округа, городского округа, города федерального значения	312

7.13.	Анализ целесообразности ввода новых и реконструкции и (или) модернизации существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а также местных видов топлива	340

7.14.	Обоснование организации теплоснабжения в производственных зонах на территории поселения, муниципального округа, городского округа, города федерального значения;	340

7.15.	Результаты расчетов радиуса эффективного теплоснабжения	340

7.16.	Описание мероприятий на источниках тепловой энергии, необходимость реализации которых рассматривается на этапе разработки проектной документации по строительству источников тепловой энергии в целях обеспечения живучести источников тепловой энергии, тепловых сетей и системы теплоснабжения в целом	342

7.17.	Описание изменений в предложениях по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения, в том числе с учетом введенных в эксплуатацию новых, реконструированных и прошедших техническое перевооружение и (или) модернизацию источников тепловой энергии	343

Глава 8.	"Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей"	344

8.1.	Обоснование предложений по реконструкции и (или) модернизации, строительству тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом тепловой мощности в зоны с избытком тепловой мощности (использование существующих резервов)	344

8.2.	Обоснование предложений по строительству тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки под жилищную, комплексную или производственную застройку во вновь осваиваемых районах поселения, муниципального округа, городского округа, города федерального значения	344

8.3.	Обоснование предложений по строительству тепловых сетей, обеспечивающих условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения	345

8.4.	Обоснование предложений по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных	345

8.5.	Обоснование предложений по строительству тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения	345

8.6.	Обоснование предложений по реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки	345

8.7.	Обоснование предложений по реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса	345

8.8.	Обоснование предложений по строительству, реконструкции и (или) модернизации насосных станций	347

8.9.	Обоснование мероприятий на тепловых сетях, необходимость реализации которых рассматривается на этапе разработки проектной документации по строительству тепловых сетей, в том числе при присоединении перспективных потребителей, в целях обеспечения живучести источников тепловой энергии, тепловых сетей и системы теплоснабжения в целом	347

8.10.	Описание изменений в предложениях по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения, в том числе с учетом введенных в эксплуатацию новых и реконструированных тепловых сетей и сооружений на них	347

Глава 9.	"Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения"	348

9.1.	Технико-экономическое обоснование предложений по типам присоединений теплопотребляющих установок потребителей (или присоединений абонентских вводов) к тепловым сетям, обеспечивающим перевод потребителей, подключенных к открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельным участкам такой системы, на закрытую систему горячего водоснабжения	348

9.2.	Обоснование и пересмотр графика температур теплоносителя и его расхода в открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения)	348

9.3.	Предложения по реконструкции тепловых сетей в открытых системах теплоснабжения (горячего водоснабжения), на отдельных участках таких систем, обеспечивающих передачу тепловой энергии к потребителям	348

9.4.	Расчет потребности инвестиций для перевода открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения	348

9.5.	Оценка экономической эффективности мероприятий по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения	348

9.6.	Расчет ценовых (тарифных) последствий для потребителей в случае реализации мероприятий по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения	348

9.7.	Описание актуальных изменений в предложениях по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения, в том числе с учетом введенных в эксплуатацию переоборудованных центральных и индивидуальных тепловых пунктов	349

Глава 10.	"Перспективные топливные балансы"	350

10.1.	Расчеты по каждому источнику тепловой энергии перспективных максимальных часовых и годовых расходов основного вида топлива для зимнего и летнего периодов, необходимого для обеспечения нормативного функционирования источников тепловой энергии на территории поселения, муниципального округа, городского округа, города федерального значения	350

10.2.	Результаты расчетов по каждому источнику тепловой энергии нормативных запасов топлива	371

10.3.	Вид топлива, потребляемый источником тепловой энергии, в том числе с использованием возобновляемых источников энергии и местных видов топлива	378

10.4.	Виды топлива (в случае, если топливом является уголь, - вид ископаемого угля в соответствии с Межгосударственным стандартом ГОСТ 25543-2013 "Угли бурые, каменные и антрациты. Классификация по генетическим и технологическим параметрам"), их долю и значение низшей теплоты сгорания топлива, используемые для производства тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения	378

10.5.	Преобладающий в поселении, муниципальном округе, городском округе вид топлива, определяемый по совокупности всех систем теплоснабжения, находящихся в соответствующем поселении, муниципальном округе, городском округе	379

10.6.	Приоритетное направление развития топливного баланса поселения, муниципального округа, городского округа	380

10.7.	Описание изменений в перспективных топливных балансах за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения, в том числе с учетом введенных в эксплуатацию построенных и реконструированных источников тепловой энергии	380

Глава 11.	"Оценка надежности теплоснабжения"	381

11.1.	Обоснование метода и результатов обработки данных по отказам участков тепловых сетей (аварийным ситуациям), средней частоты отказов участков тепловых сетей (аварийных ситуаций) в каждой системе теплоснабжения	381

11.2.	Обоснование метода и результатов обработки данных по восстановлениям отказавших участков тепловых сетей (участков тепловых сетей, на которых произошли аварийные ситуации), среднего времени восстановления отказавших участков тепловых сетей в каждой системе теплоснабжения	382

11.3.	Обоснование результатов оценки вероятности отказа (аварийной ситуации) и безотказной (безаварийной) работы системы теплоснабжения по отношению к потребителям, присоединенным к магистральным и распределительным теплопроводам	384

11.4.	Обоснование результатов оценки коэффициентов готовности теплопроводов к несению тепловой нагрузки	386

11.5.	Обоснование результатов оценки недоотпуска тепловой энергии по причине отказов (аварийных ситуаций) и простоев тепловых сетей и источников тепловой энергии	387

11.6.	Обоснование мероприятий по резервированию источников тепловой энергии и тепловых сетей, определенных системой мер по повышению надежности	387

11.6.1.	Обоснование мероприятий по замене тепловых сетей, определенных системой мер по повышению надежности	388

11.7.	Обоснование сценариев развития аварий в системах теплоснабжения (не менее одного для каждой зоны теплоснабжения с суммарной установленной тепловой мощностью источников тепловой энергии 100 Гкал/ч и более) на основе результатов моделирования аварийных ситуаций, включая моделирование отказов элементов, расчета послеаварийных гидравлических режимов и оценки надежности теплоснабжения в аварийных режимах теплоснабжения (при отказе головного участка теплопровода на одном (с наибольшим диаметром) из выводов тепловой мощности от источника тепловой энергии и при отключении насосной группы сетевых насосов на одном из источников тепловой энергии для систем с несколькими источниками тепловой энергии, работающими на единую тепловую сеть, в режиме плавающей точки водораздела (без выделенных зон действия)	388

11.8.	Предложения, обеспечивающие надежность систем теплоснабжения	388

11.8.1.	Применение на источниках тепловой энергии рациональных тепловых схем с дублированными связями и новых технологий, обеспечивающих нормативную готовность энергетического оборудования	388

11.8.2.	Установка резервного оборудования	388

11.8.3.	Организация совместной работы нескольких источников тепловой энергии на единую тепловую сеть	388

11.8.4.	Резервирование тепловых сетей смежных районов поселения, муниципального округа, городского округа, города федерального значения	389

11.8.5.	Устройство резервных насосных станций	389

11.8.6.	Установка баков-аккумуляторов	389

11.8.7.	Предложения о реализации мероприятий по резервированию источников тепловой энергии, включая мероприятия по повышению надежности их электроснабжения, водоснабжения и топливообеспечения, а также тепловых сетей и их элементов	389

11.8.8.	Предложения о замене участков тепловых сетей с высокой вероятностью отказа, выявленных в ходе контроля технического состояния тепловых сетей	389

11.9.	Описание изменений в показателях надежности теплоснабжения за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения, с учетом введенных в эксплуатацию новых и реконструированных тепловых сетей и сооружений на них	389

Глава 12.	"Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию"	390

12.1.	Оценка финансовых потребностей для осуществления строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации источников тепловой энергии и тепловых сетей тепловой энергии и тепловых сетей	390

12.2.	Обоснованные предложения по источникам инвестиций, обеспечивающих финансовые потребности для осуществления строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации источников тепловой энергии и тепловых сетей	396

12.3.	Расчеты экономической эффективности инвестиций	403

12.4.	Расчеты ценовых (тарифных) последствий для потребителей при реализации программ строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации систем теплоснабжения	405

12.5.	Описание изменений в обосновании инвестиций (оценке финансовых потребностей, предложениях по источникам инвестиций) в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию источников тепловой энергии и тепловых сетей с учетом фактически осуществленных инвестиций и показателей их фактической эффективности	406

Глава 13.	"Индикаторы развития систем теплоснабжения поселения, муниципального округа, городского округа, города федерального значения"	407

13.1.	Результаты оценки существующих и перспективных значений следующих индикаторов развития систем теплоснабжения, рассчитанных в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения	407

13.2.	Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях	485

13.3.	Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии	487

13.4.	Удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии (отдельно для тепловых электрических станций и котельных)	488

13.5.	Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети	490

13.6.	Коэффициент использования установленной тепловой мощности	497

13.7.	Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке	499

13.8.	Доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме (как отношение величины тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов, к общей величине выработанной тепловой энергии в границах поселения, муниципального округа, городского округа, города федерального значения)	501

13.9.	Удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии	501

13.10.	Коэффициент использования теплоты топлива (только для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии)	501

13.11.	Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии	501

13.12.	Средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей (для каждой системы теплоснабжения)	503

13.13.	Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения) (для каждой системы теплоснабжения, а также для поселения, муниципального округа, городского округа, города федерального значения)	504

13.14.	Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения) (для поселения, муниципального округа, городского округа, города федерального значения)	506

13.15.	Отсутствие зафиксированных фактов нарушения антимонопольного законодательства (выданных предупреждений, предписаний), а также отсутствие применения санкций, предусмотренных Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, за нарушение законодательства Российской Федерации в сфере теплоснабжения, антимонопольного законодательства Российской Федерации, законодательства Российской Федерации о естественных монополиях	508

13.16.	Целевые значения ключевых показателей, отражающих результаты внедрения целевой модели рынка тепловой энергии	508

13.17.	Существующие и перспективные значения целевых показателей реализации схемы теплоснабжения поселения, муниципального округа, городского округа, подлежащие достижению каждой единой теплоснабжающей организацией, функционирующей на территории такого поселения, муниципального округа, городского округа	508

13.18.	Описание изменений (фактических данных) в оценке значений индикаторов развития систем теплоснабжения поселения, муниципального округа, городского округа, города федерального значения, а в ценовых зонах теплоснабжения также изменений (фактических данных) в достижении ключевых показателей, отражающих результаты внедрения целевой модели рынка тепловой энергии, целевых показателей реализации схемы теплоснабжения поселения, муниципального округа, городского округа с учетом реализации проектов схемы теплоснабжения	508

Глава 14.	"Ценовые (тарифные) последствия"	509

14.1.	Тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей по каждой системе теплоснабжения	509

14.2.	Тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей по каждой единой теплоснабжающей организации	519

14.3.	Результаты оценки ценовых (тарифных) последствий реализации проектов схемы теплоснабжения на основании разработанных тарифно-балансовых моделей	519

14.4.	Описание изменений (фактических данных) в оценке ценовых (тарифных) последствий реализации проектов схемы теплоснабжения. В ценовых зонах теплоснабжения указанная глава содержит ценовые (тарифные) последствия, возникшие при осуществлении регулируемых видов деятельности в сфере теплоснабжения	519

Глава 15.	"Реестр единых теплоснабжающих организаций"	520

15.1.	Реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций, действующих в каждой системе теплоснабжения, расположенных в границах поселения, муниципального округа, городского округа, города федерального значения	520

15.2.	Реестр единых теплоснабжающих организаций, содержащий перечень систем теплоснабжения, входящих в состав единой теплоснабжающей организации	522

15.3.	Основания, в том числе критерии, в соответствии с которыми теплоснабжающей организации присвоен статус единой теплоснабжающей организации	526

15.4.	Заявки теплоснабжающих организаций, поданные в рамках разработки проекта схемы теплоснабжения (при их наличии), на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации	529

15.5.	Описание границ зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций)	529

15.6.	Описание изменений в зонах деятельности единых теплоснабжающих организаций, произошедших за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения, и актуализированные сведения в реестре систем теплоснабжения и реестре единых теплоснабжающих организаций (в случае необходимости) с описанием оснований для внесения изменений	529

Глава 16.	"Реестр мероприятий схемы теплоснабжения"	530

16.1.	Перечень мероприятий по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии	530

16.2.	Перечень мероприятий по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации тепловых сетей и сооружений на них	530

16.3.	Перечень мероприятий, обеспечивающих перевод открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения	530

Глава 17.	"Замечания и предложения к проекту схемы теплоснабжения"	537

17.1.	Перечень всех замечаний и предложений, поступивших при разработке, утверждении и актуализации схемы теплоснабжения	537

17.2.	Ответы разработчиков проекта схемы теплоснабжения на замечания и предложения	537

17.3.	Перечень учтенных замечаний и предложений, а также реестр изменений, внесенных в разделы схемы теплоснабжения и главы обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения	537

Глава 18.	"Сводный том изменений, выполненных в доработанной и (или) актуализированной схеме теплоснабжения"	538

18.1.	Реестр изменений, внесенных в доработанную и (или) актуализированную схему теплоснабжения, а также сведения о том, какие мероприятия из утвержденной схемы теплоснабжения были выполнены за период, прошедший с даты утверждения схемы теплоснабжения	538

- Список Таблиц

Таблица 1 - Состав муниципального округа	24

Таблица 2 – Динамика изменения численности населения, проживающего на территории Татарского муниципального округа	25

Таблица 3 – Перечень теплоснабжающих организаций	29

Таблица 4 - Источники тепловой энергии, расположенные на территории поселения	39

Таблица 5 - Состав и технические характеристики основного оборудования котельных	42

Таблица 6- Параметры установленной тепловой мощности источников тепловой энергии, Гкал/час	47

Таблица 7 - Объем потребления тепловой энергии (мощности) на собственные и хозяйственные нужды теплоснабжающей организации в отношении источников тепловой энергии	49

Таблица 8 – Общие сведения о температурных графиках источников тепла	56

Таблица 9 - Температурный график тепловых сетей, 75/50°С (отопительно-бытовой)	57

Таблица 10 – Среднегодовая загрузка оборудования котельных	58

Таблица 11 - Марка тепловычислителей тепловой энергии на источниках тепла	59

Таблица 12 – Структура сетей теплоснабжения Татарского муниципального округа	62

Таблица 13 - Общая характеристика тепловых сетей в зоне деятельности ООО «ТатарскТеплоСбыт»	64

Таблица 14 - Способы прокладки магистральных тепловых сетей в зоне деятельности ООО «ТатарскТеплоСбыт»	66

Таблица 15 - Общая характеристика тепловых сетей в зоне деятельности МУП «Татарсктеплосервис»	66

Таблица 16 - Способы прокладки магистральных тепловых сетей в зоне деятельности МУП «Татарсктеплосервис»	68

Таблица 17 - Общая характеристика тепловых сетей в зоне деятельности МУП «Жилищно-коммунальное хозяйство»	68

Таблица 18 - Способы прокладки магистральных тепловых сетей в зоне деятельности МУП «Жилищно-коммунальное хозяйство»	71

Таблица 19 – Температурные графики	72

Таблица 20 - Характеристика гидравлических режимов тепловых сетей от источников тепловой энергии	73

Таблица 21 – Нормативное время восстановления тепловых сетей в зависимости от диаметра (СП 124.13330.2012 «Свод правил. Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003», таблица 2)	76

Таблица 22 - Нормативные потерь тепла и утечки теплоносителя тепловыми сетями	80

Таблица 23 – Сведения о потерях в тепловых сетях, Гкал	82

Таблица 24 -Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета и их применении при расчетах за отпущенную тепловую энергию (по данным портала раскрытия информации в сфере ЖКХ за 2024 год)	86

Таблица 25 – Тепловые нагрузки потребителей в расчетных элементах территориального деления	104

Таблица 26 - Тепловые нагрузки потребителей по каждому источнику централизованного теплоснабжения	105

Таблица 27 - Расчетные значения тепловых нагрузок источников тепловой энергии	107

Таблица 28 - Величина потребления тепловой энергии в отопительный период в границах населенных пунктов	109

Таблица 29 - Величина потребления тепловой энергии в отопительный период в зоне действия источников централизованного теплоснабжения	110

Таблица 30 – Нормативы потребления тепловой энергии для населения Новосибирской области на отопление	111

Таблица 31 - Балансы установленной мощности источников централизованного теплоснабжения	112

Таблица 32 – Баланс производительности водоподготовительных установок	138

Таблица 33 - Описание видов и количества топлива	151

Таблица 34 – Описание видов используемого топлива	159

Таблица 35 - Особенности характеристик топлива, поставляемого на источники тепла	161

Таблица 36 - Структура потребления топлива на источниках централизованного теплоснабжения	162

Таблица 37. Значения коэффициентов a, b и c в формуле (4).	164

Таблица 38. Расстояния между СЗ в метрах и место их расположения	164

Таблица 39 – Надежность систем теплоснабжения централизованных котельных	167

Таблица 40 – Нормативное время восстановления тепловых сетей в зависимости от диаметра	169

Таблица 41 - Анализ показателей надежности систем теплоснабжения	172

Таблица 42- Технико-экономические показатели источников тепла в зоне деятельности ООО «ТатарскТеплоСбыт» за 2024 год	175

Таблица 43- Технико-экономические показатели источников тепла в зоне деятельности МУП «Татарсктеплосервис» за 2024 год	175

Таблица 44- Технико-экономические показатели источников тепла в зоне деятельности МУП «Жилищно-коммунальное хозяйство» за 2024 год	177

Таблица 45- Технико-экономические показатели источников тепла в зоне деятельности МУП «Жилищно-коммунальное хозяйство» за 2024 год	178

Таблица 46- Технико-экономические показатели источников тепла в зоне деятельности МУП «Жилищно-коммунальное хозяйство» за 2024 год	179

Таблица 47 - Тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую теплоснабжающими организациями потребителям ООО «ТТС» (без НДС)	180

Таблица 48 - Тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую теплоснабжающими организациями потребителям котельной ТКУ-500 ООО «ТТС» (без НДС)	180

Таблица 49 - Тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую теплоснабжающими организациями потребителям МУП «Татарсктеплосервис» (без НДС)	180

Таблица 50 - Тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую теплоснабжающими организациями потребителям МУП «Жилищно-коммунальное хозяйство» в системах теплоснабжения, источниками тепловой энергии в которых являются котельные, расположенные по адресам: Новосибирская область, Татарский муниципальный округ, с. Кочневка, с. Казачий Мыс, с. Красноярка (без НДС)	181

Таблица 51 - Тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую теплоснабжающими организациями потребителям МУП «Жилищно-коммунальное хозяйство» в системе теплоснабжения, источником тепловой энергии в которой является котельная, расположенная по адресу: Новосибирская область, Татарский муниципальный округ, с. Никулино (без НДС)	181

Таблица 52 - Тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую теплоснабжающими организациями потребителям МУП «Жилищно-коммунальное хозяйство» в системах теплоснабжения, источниками тепловой энергии в которых являются котельные, расположенные по адресам: Новосибирская область, Татарский муниципальный округ, с. Новомихайловка, с. Новопокровка, с. Успенка, с. Новоалександровка (без НДС)	181

Таблица 53 - Тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую теплоснабжающими организациями потребителям МУП «Жилищно-коммунальное хозяйство» в системах теплоснабжения, источниками тепловой энергии в которых являются котельные, расположенные по адресам: Новосибирская область, Татарский муниципальный округ, с. Орловка, с. Зубовка, с. Николаевка (без НДС)	181

Таблица 54 - Тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую теплоснабжающими организациями потребителям МУП «Жилищно-коммунальное хозяйство» в системах теплоснабжения, источниками тепловой энергии в которых являются котельные, расположенные по адресам: Новосибирская область, Татарский муниципальный округ, с. Ускюль, с. Увальское, с. Козловка, с. Лопатино (без НДС)	182

Таблица 55 - Тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую теплоснабжающими организациями потребителям МУП «Жилищно-коммунальное хозяйство» в системах теплоснабжения, источниками тепловой энергии в которых являются котельные, расположенные по адресам: Новосибирская область, Татарский муниципальный округ, с. Дмитриевка, пер. Банный, д. 7А; с. Новопервомайское, ул. Восточная, д. 22Б; с. Северотатарское, ул. Школьная, д. 1Б (без НДС)	182

Таблица 56 - Тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую теплоснабжающими организациями потребителям МУП «Жилищно-коммунальное хозяйство» в системе теплоснабжения, источником тепловой энергии в которой является котельная, расположенная по адресу: Новосибирская область, Татарский муниципальный округ, с. Киевка, ул. 9 Мая, д. 35а (без НДС)	182

Таблица 57 – Тепловая нагрузка в муниципальном округе	188

Таблица 58 - Потребление тепловой энергии абонентами систем теплоснабжения муниципальном округе	188

Таблица 59 - Площади строительных фондов по расчетным элементам территориального деления	190

Таблица 60 - Ввод в эксплуатацию жилых зданий с общей площадью жилищного фонда	191

Таблица 61 - Ввод в эксплуатацию общественно-деловых зданий с общей площадью фонд период разработки или актуализации схемы теплоснабжения, тыс. м2	191

Таблица 62 - Снос (вывод из эксплуатации) жилых зданий с общей площадью фонда на период разработки или актуализации схемы теплоснабжения	191

Таблица 63 - Нормируемый удельный расход тепловой энергии на отопление жилых зданий, Вт/(м3·°С·сут)	192

Таблица 64 - Нормируемая (базовая) удельная характеристика расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию общественных зданий, Вт/(м3·°С·сут)	192

Таблица 65 - Нормы расхода горячей воды потребителями и удельная часовая величина теплоты на ее нагрев	193

Таблица 66 - Прирост тепловой нагрузки на отопление и вентиляцию в проектируемых жилых зданиях, Гкал/ч	194

Таблица 67 - Прирост тепловой нагрузки на горячее водоснабжение в проектируемых жилых зданиях на период разработки или актуализации схемы теплоснабжения, Гкал/ч	194

Таблица 68 - Снижение тепловой нагрузки на отопление и вентиляцию в сносимых жилых зданиях на период разработки или актуализации схемы теплоснабжения, Гкал/ч	194

Таблица 69 - Снижение тепловой нагрузки горячего водоснабжения в сносимых жилых зданиях на период разработки или актуализации схемы теплоснабжения, Гкал/ч	195

Таблица 70 - Прирост тепловой нагрузки на отопление и вентиляцию в проектируемых зданиях общественно-делового фонда на период разработки или актуализации схемы теплоснабжения	195

Таблица 71 - Расчетные тепловые нагрузки на коллекторах теплоисточников	197

Таблица 72 – Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей	214

Таблица 73 - Характеристика гидравлических режимов тепловых сетей от источников тепловой энергии	241

Таблица 74 – Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей по Варианту перспективного развития №1	249

Таблица 75 - Прогнозные значения расходов топлива на выработку тепловой энергии источниками тепловой энергии (котельными) по варианту №1 перспективного развития системы теплоснабжения	276

Таблица 76 - Технико-экономические показатели мероприятий по источникам тепловой энергии	280

Таблица 77 – Оценка ценовых (тарифных) последствий для потребителей при реализации Варианта 1 перспективного развития схемы теплоснабжения	282

Таблица 78 – Оценка ценовых (тарифных) последствий для потребителей при реализации Варианта 2 перспективного развития схемы теплоснабжения	283

Таблица 79 – Сравнительная оценка вариантов перспективного развития стсемы теплоснабжения	284

Таблица 80 - Перспективный расход воды на компенсацию потерь и затрат теплоносителя при передаче тепловой энергии, тыс. м3	285

Таблица 81 - Плановые расходы воды на компенсацию потерь и затрат теплоносителя при передаче тепловой энергии системы теплоснабжения, куб.м./час	293

Таблица 82 – Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей	313

Таблица 83 – Расчет радиуса эффективного теплоснабжения, м	341

Таблица 84 – Мероприятия по реконструкции трубопроводов со сверхнормативным износом	346

Таблица 85 - Прогнозные значения выработки тепловой энергии источниками тепловой энергии (котельными)	350

Таблица 86 - Прогнозные значения расходов топлива на выработку тепловой энергии источниками тепловой энергии (котельными)	358

Таблица 10.3. Нормативные запасы топлива на котельных	371

Таблица 88 - Структура потребления топлива на источниках централизованного теплоснабжения	379

Таблица 89 - Допустимое снижение теплоты при расчетной температуре наружного воздуха	387

Таблица 90 - Объёмы инвестиций на мероприятия схемы теплоснабжения в ценах соответствующих годов без НДС, тыс. руб.	391

Таблица 91 - Предложения по источникам инвестиций, обеспечивающих финансовые потребности для осуществления строительства, реконструкции и технического перевооружения источников тепловой энергии	403

Таблица 92 - Расчета эффективности инвестиций в мероприятия по модернизации системы теплоснабжения городского поселения	405

Таблица 93 - Индикаторы, характеризующие спрос на тепловую энергию и тепловую мощность в границах зон деятельности единых теплоснабжающих организаций	408

Таблица 94 - Индикаторы, характеризующие динамику функционирования источников тепловой энергии в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации	432

Таблица 95 - Индикаторы, характеризующие динамику изменения показателей тепловых сетей в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации	443

Таблица 96 - Индикаторы, характеризующие динамику изменения показателей тепловых сетей в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации	469

Таблица 97 – Индексы-дефляторы, принятые для прогноза производственных расходов и тарифов на покупные энергоносители и воду (базовый вариант развития)	510

Таблица 98 - Тарифно-балансовые модели теплоснабжения потребителей ООО «ТТС» (системы теплоснабжения г. Татарск)	510

Таблица 99 - Тарифно-балансовые модели теплоснабжения потребителей ООО «ТТС» (системы теплоснабженияТКУ-500 г. Татарск)	511

Таблица 100 - Тарифно-балансовые модели теплоснабжения потребителей МУП «Татарсктеплосервис» (системы теплоснабжения г. Татарск)	512

Таблица 101 - Тарифно-балансовые модели теплоснабжения потребителей МУП «Жилищно-коммунальное хозяйство» (системы теплоснабжения с. Кочневка; с. Казачий Мыс; с. Красноярка)	513

Таблица 102 - Тарифно-балансовые модели теплоснабжения потребителей МУП «Жилищно-коммунальное хозяйство» (Системы теплоснабжения с. Никулино)	514

Таблица 103 - Тарифно-балансовые модели теплоснабжения потребителей МУП «Жилищно-коммунальное хозяйство» (Системы теплоснабжения с. Новомихайловка; с. Новопокровка; с. Успенка; с. Новоалександровка)	514

Таблица 104 - Тарифно-балансовые модели теплоснабжения потребителей МУП «Жилищно-коммунальное хозяйство» (Системы теплоснабжения с. Орловка с. Зубовка; с. Николаевка)	515

Таблица 105 - Тарифно-балансовые модели теплоснабжения потребителей МУП «Жилищно-коммунальное хозяйство» (Системы теплоснабжения с. Ускюль; с. Увальское; с. Козловка; с. Лопатино)	516

Таблица 106 - Тарифно-балансовые модели теплоснабжения потребителей МУП «Жилищно-коммунальное хозяйство» (Системы теплоснабжения с. Дмитриевка)	516

Таблица 107 - Тарифно-балансовые модели теплоснабжения потребителей МУП «Жилищно-коммунальное хозяйство» (Системы теплоснабжения с. Киевка)	517

Таблица 108 - Реестр систем теплоснабжения	520

Таблица 109 – Перечень теплоснабжающих организаций	523

Таблица 110 - Сравнительный анализ критериев определения ЕТО в системах теплоснабжения на территории Татарского муниципального округа	527

Таблица 111 - Реестр проектов по источникам тепловой энергии	531

Таблица 112 - Реестр проектов по тепловым сетям	534

- Список Рисунков

Рисунок 1 - Границы Татарского муниципального округа	23

Рисунок 2 – Схема разграничения балансовой принадлежности сетей теплоснажения Котельной №1 (г.Татарск, ул.Закриевского,1Б)	33

Рисунок 3 – Схема разграничения балансовой принадлежности сетей теплоснажения Котельной №3 (г.Татарск, ул.Ленина, 91Б)	34

Рисунок 4 – Схема разграничения балансовой принадлежности сетей теплоснажения Котельной №6 (г.Татарск, ул. Никишкиной 13 А)	34

Рисунок 5 – Схема разграничения балансовой принадлежности сетей теплоснажения Котельной №7 (г.Татарск, ул.Закриевского 74А)	35

Рисунок 6 – Схема разграничения балансовой принадлежности сетей теплоснажения Котельной №8 (г.Татарск, ул.Аэродромная 1Е)	35

Рисунок 7 – Схема разграничения балансовой принадлежности сетей теплоснажения Котельной №11 (г.Татарск, ул. Камышловская 42)	36

Рисунок 8 – Схема разграничения балансовой принадлежности сетей теплоснажения Котельной №21 (г.Татарск, ул.Базарная 21)	36

Рисунок 9– Схема разграничения балансовой принадлежности сетей теплоснажения Котельной ТКУ-500 (г.Татарск, ул.Интернациональная, 31а)	37

Рисунок 10 – График изменения температур теплоносителя	57

Рисунок 11 - Схема подключения потребителей к двухтрубной тепловой сети (при наличии внутридомовой системы отопление), зависимое присоединение, без смешения	85

Рисунок 12 – Схема подключения потребителей к двухтрубной тепловой сети (при наличии внутридомовой системы отопление), в качестве регулятора температуры используется элеватор (СО – система отопления, Э – элеватор, СВ – система вентиляции)	85

Рисунок 13 – Схема подключения потребителей к двухтрубной тепловой сети (при наличии внутридомовой системы отопление), СО – система отопления, СН – насос системы отопления, СВ – система вентиляции	86

Рисунок 14 – Зона действия источников теплоснабжения г. Татарск	90

Рисунок 15 – Зона действия источников теплоснабжения с. Дмитриевка	91

Рисунок 16 – Зона действия источников теплоснабжения д. Зубовка	91

Рисунок 17 – Зона действия источников теплоснабжения с. Казаткуль	92

Рисунок 18 – Зона действия источников теплоснабжения с. Успенка	92

Рисунок 19 – Зона действия источников теплоснабжения д. Новоалександровка	93

Рисунок 20 – Зона действия источников теплоснабжения с. Казачий Мыс	93

Рисунок 21 – Зона действия источников теплоснабжения с. Киевка	94

Рисунок 22 – Зона действия источников теплоснабжения с. Козловка	94

Рисунок 23 – Зона действия источников теплоснабжения с. Константиновка	95

Рисунок 24 – Зона действия источников теплоснабжения с. Кочневка	95

Рисунок 25 – Зона действия источников теплоснабжения с. Красноярка	96

Рисунок 26 – Зона действия источников теплоснабжения с. Лопатино	96

Рисунок 27 – Зона действия источников теплоснабжения д. Тайлаково	97

Рисунок 28 – Зона действия источников теплоснабжения д. Неудачино	97

Рисунок 29 – Зона действия источников теплоснабжения с. Николаевка	98

Рисунок 30 – Зона действия источников теплоснабжения с. Никулино	98

Рисунок 31 – Зона действия источников теплоснабжения с. Новомихайловка	99

Рисунок 32 – Зона действия источников теплоснабжения с. Новопервомайское	100

Рисунок 33 – Зона действия источников теплоснабжения с. Новопокровка	100

Рисунок 34 – Зона действия источников теплоснабжения с. Новотроицк	101

Рисунок 35 – Зона действия источников теплоснабжения д. Орловка	101

Рисунок 36 – Зона действия источников теплоснабжения с. Северотатарское	102

Рисунок 37 – Зона действия источников теплоснабжения д. Первомихайловка	102

Рисунок 38 – Зона действия источников теплоснабжения с. Увальское	103

Рисунок 39 – Зона действия источников теплоснабжения с. Ускюль	103

Рисунок 40 - Условное изображение источника	200

Рисунок 41 - Изображение нескольких состояний участков, задаваемых разными режимами	201

Рисунок 42 - Условное изображение узловых объектов	201

Рисунок 43 - Изображение ЦТП	202

Рисунок 44 - Подключение трубопровода ГВС	202

Рисунок 45 - Условное изображение потребителя	202

Рисунок 46 - Изображение обобщенного потребителя	203

Рисунок 47 - Варианты включение обобщенных потребителей	203

Рисунок 48 - Условное изображение задвижки	204

Рисунок 49 - Условное представление перемычки	204

Рисунок 50 - Перемычка	204

Рисунок 51 - Соединение между подающим трубопроводом одного участка и обратным трубопроводом другого участка	205

Рисунок 52 - Насосная станция	205

Рисунок 53 - Дросселирующие устройства	206

Рисунок 54 - Условное представление шайбы	206

Рисунок 55 - Регулятор давления	206

Рисунок 56 - Условное представление регуляторов напора	207

Рисунок 57 - Условное представление регуляторов расхода	207

Рисунок 58- Графическое сравнение периода времени снижения температуры внутреннего воздуха до критического значения и периода времени, необходимого для восстановления участка тепловой сети	383

- Общая часть

- Географическое описание

Татарский муниципальный округ — самое западное муниципальное образование в группе районов Центрально-Барабинской зоны Новосибирской области. Территория округа составляет 510128 Га, в том числе сельхоз угодья – 360,1 тыс. га. Граничит с Омской областью на западе, с Усть-Таркским районом на севере, Чановским районом на востоке и Чистоозерным районе на юге.

Рисунок 1 - Границы Татарского муниципального округа

- Климат

Климат территории округа резко континентальный, характеризующийся продолжительной холодной зимой и коротким жарким летом.

Территория подвергается вторжению как холодных арктических масс воздуха, так и теплых сухих ветров с северной части Казахстана, что приводит к крайней неустойчивости и большой изменчивости температуры воздуха. Особенностью температурного режима является резкое колебание температур по месяцам и кратковременность переходных сезонов – весны и осени. Нарастание температуры воздуха интенсивно происходит при наименьшем количестве осадков, что в апреле и мае увеличивает дефицит влаги в почве и тем самым сильно сокращает сроки весенних лесокультурных работ. Падение температур происходит так же резко осенью.

Средняя температура вегетационного периода – около +15. При значительной продолжительности вегетационного периода (160 дней) отрицательное влияние на рост и развитие древесно-кустарниковой растительности оказывают поздние весенние и ранние осенние заморозки, связанные с проникновением на территорию лесничества холодных арктических масс воздуха.

- Административное деление

Татарский муниципальный округ образован в 2025 году. В муниципальное образование вошли 1 городское поселение и 21 сельское поселение Татарского муниципального района Новосибирской области.

Административным центром является город Татарск. Округ представлен 63 населенными пунктами. Состав муниципального округа приведен в таблице 1.

Таблица 1- Состав муниципального округа

|  | Наименование поселения | Количество источников централизованного теплоснабжения, Ресурсоснабжающие организации |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ООО "ТатарсТеплоСбыт" (ООО "ТТС") | МУП "ТатарскТеплоСервис" (МУП "ТТС") | МУП «Жилищно-коммунальное хозяйство» |
|  | Татарский Муниципальный округ | 8 | 14 | 29 |
| 1 | Город Татарск | 8 | 14 |  |
| 2 | с. Дмитриевка |  |  | 1 |
| 3 | д. Безбожник |  |  |  |
| 4 | д. Евгеньевка |  |  |  |
| 5 | д. 2-я Степановка |  |  |  |
| 6 | н.п. Забулга |  |  |  |
| 7 | д. Зубовка |  |  | 1 |
| 8 | с. Казаткуль |  |  | 1 |
| 9 | с. Успенка |  |  | 1 |
| 10 | д. Лебяжье |  |  |  |
| 11 | д. Новоалександровка |  |  | 1 |
| 12 | с. Казачий Мыс |  |  | 2 |
| 13 | с. Киевка |  |  | 1 |
| 14 | д. Богдановка |  |  |  |
| 15 | н.п. Тарышта |  |  |  |
| 16 | с. Козловка |  |  | 1 |
| 17 | д. Малый Ермак |  |  |  |
| 18 | д. Розенталь |  |  |  |
| 19 | с. Константиновка |  |  | 2 |
| 20 | д. Городенка |  |  |  |
| 21 | с. Кочневка |  |  | 1 |
| 22 | д. Кабанка |  |  |  |
| 23 | с. Красноярка |  |  | 1 |
| 24 | д. Комбар |  |  |  |
| 25 | с. Лопатино |  |  | 1 |
| 26 | д. Тайлаково |  |  | 1 |
| 27 | д. Неудачино |  |  | 1 |
| 28 | н.п. 2850 км |  |  |  |
| 29 | с. Николаевка |  |  | 1 |
| 30 | д. Малая Старинка |  |  |  |
| 31 | с. Никулино |  |  | 2 |
| 32 | д. Варваровка |  |  |  |
| 33 | д. Моховая |  |  |  |
| 34 | д. Новотроицк |  |  |  |
| 35 | с. Новомихайловка |  |  | 1 |
| 36 | д. Дубровино |  |  |  |
| 37 | с. Новопервомайское |  |  | 1 |
| 38 | д. Кузнецово |  |  |  |
| 39 | д. Платоновка |  |  |  |
| 40 | пос. Сибиряк |  |  |  |
| 41 | н.п. Лагунака |  |  |  |
| 42 | с. Новопокровка |  |  | 2 |
| 43 | д. Ивановка |  |  |  |
| 44 | д. Минино |  |  |  |
| 45 | пос. Трактовый |  |  |  |
| 46 | ж.с. Кабаклы |  |  |  |
| 47 | с. Новотроицк |  |  | 1 |
| 48 | д. Нововознесенка |  |  |  |
| 49 | д. Чаны-Сакан |  |  |  |
| 50 | д. Орловка |  |  | 1 |
| 51 | д. Волово |  |  |  |
| 52 | д. Камышино |  |  |  |
| 53 | с. Северотатарское |  |  | 1 |
| 54 | д. Первомихайловка |  |  | 1 |
| 55 | д. Рождественка |  |  |  |
| 56 | пос. Ваховский |  |  |  |
| 57 | пос. Чернышевский |  |  |  |
| 58 | с. Увальское |  |  | 1 |
| 59 | д. Зеленая Грива |  |  |  |
| 60 | д. Рождественка |  |  |  |
| 61 | д. Чинявино |  |  |  |
| 62 | с. Ускюль |  |  | 1 |
| 63 | пос. Воздвиженка |  |  |  |

- Население

Численность населения поселения на 01.01.2025 года составляет 36 123 чел., в том числе городское население - 23 210 чел., сельское население - 12 913 чел.

Численность постоянного населения имеет устойчивую тенденцию снижения. Убыль населения связана с продолжительным превышением числа умерших над числом родившихся. Снижению численности населения способствует миграционный отток, который изменяет возрастную структуру населения - чаще уезжают молодые люди, в местах убытия происходит «старение» населения. Миграционный отток связан с не высоким уровнем жизни населения, убытием молодых жителей для получения высшего образования в крупные муниципальные образования, с более развитой культурно-бытовой средой.

Динамика численности населения Татарского муниципального округа приведена в таблице 2.

Таблица 2 – Динамика изменения численности населения, проживающего на территории Татарского муниципального округа

|  | 01.01.2025 | 01.01.2024 | 01.01.2023 | 01.01.2022 | 01.01.2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Татарский муниципальный округ | 36 123 | 36 645 | 36 987 | 36 800 | 37 260 |
| город Татарск | 23 210 | 23 444 | 23 588 | 23 168 | 23 282 |
| Дмитриевское территориальное подразделение администрации Татарского муниципального округа Новосибирской области | 1088 | 1107 | 1121 | 1131 | 1129 |
| село Дмитриевка | 793 | 803 | 803 | 800 | 787 |
| деревня Безбожник | 36 | 35 | 40 | 38 | 41 |
| деревня Евгеньевка | 118 | 122 | 126 | 136 | 139 |
| населённый пункт Забулга | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| деревня Степановка 2-я | 141 | 147 | 152 | 157 | 162 |
| Зубовское территориальное подразделение администрации Татарского муниципального округа Новосибирской области | 404 | 406 | 409 | 386 | 396 |
| деревня Зубовка | 404 | 406 | 409 | 386 | 396 |
| Казаткульское территориальное подразделение администрации Татарского муниципального округа Новосибирской области | 763 | 768 | 779 | 838 | 874 |
| село Казаткуль | 429 | 432 | 433 | 388 | 406 |
| деревня Лебяжье | 32 | 36 | 38 | 64 | 63 |
| деревня Новоалександровка | 163 | 150 | 154 | 157 | 164 |
| село Успенка | 139 | 150 | 154 | 229 | 241 |
| Казачемысское территориальное подразделение администрации Татарского муниципального округа Новосибирской области | 483 | 491 | 519 | 586 | 610 |
| село Казачий Мыс | 483 | 491 | 519 | 586 | 610 |
| Киевское территориальное подразделение администрации Татарского муниципального округа Новосибирской области | 750 | 768 | 763 | 747 | 762 |
| село Киевка | 682 | 697 | 688 | 640 | 657 |
| деревня Богдановка | 68 | 71 | 75 | 107 | 105 |
| населённый пункт Тарышта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Козловское территориальное подразделение администрации Татарского муниципального округа Новосибирской области | 595 | 594 | 594 | 591 | 610 |
| село Козловка | 389 | 383 | 385 | 367 | 382 |
| деревня Малый Ермак | 98 | 101 | 101 | 106 | 106 |
| деревня Розенталь | 108 | 110 | 108 | 118 | 122 |
| Константиновское территориальное подразделение администрации Татарского муниципального округа Новосибирской области | 509 | 523 | 531 | 595 | 612 |
| село Константиновка | 339 | 352 | 354 | 391 | 405 |
| деревня Городенка | 170 | 171 | 177 | 204 | 207 |
| Кочневское территориальное подразделение администрации Татарского муниципального округа Новосибирской области | 497 | 514 | 523 | 519 | 528 |
| село Кочневка | 424 | 433 | 439 | 408 | 409 |
| деревня Кабанка | 73 | 81 | 84 | 111 | 119 |
| Красноярское территориальное подразделение администрации Татарского муниципального округа Новосибирской области | 339 | 357 | 371 | 339 | 354 |
| деревня Красноярка | 223 | 233 | 241 | 218 | 234 |
| деревня Комбар | 116 | 124 | 130 | 121 | 120 |
| Лопатинское территориальное подразделение администрации Татарского муниципального округа Новосибирской области | 577 | 584 | 593 | 597 | 607 |
| село Лопатино | 423 | 422 | 428 | 431 | 438 |
| деревня Тайлаково | 154 | 162 | 165 | 166 | 169 |
| Неудачинское территориальное подразделение администрации Татарского муниципального округа Новосибирской области | 426 | 435 | 428 | 431 | 442 |
| деревня Неудачино | 420 | 427 | 421 | 426 | 437 |
| населённый пункт 2850 км | 6 | 8 | 7 | 5 | 5 |
| Николаевское территориальное подразделение администрации Татарского муниципального округа Новосибирской области | 622 | 648 | 653 | 660 | 658 |
| село Николаевка | 501 | 521 | 526 | 517 | 513 |
| посёлок Малая Старинка | 121 | 127 | 127 | 143 | 145 |
| Никулинское территориальное подразделение администрации Татарского муниципального округа Новосибирской области | 661 | 534 | 558 | 542 | 565 |
| село Никулино | 345 | 358 | 370 | 346 | 357 |
| деревня Варваровка | 22 | 20 | 22 | 35 | 42 |
| деревня Моховая | 57 | 63 | 66 | 53 | 56 |
| деревня Новотроицк | 237 | 93 | 100 | 108 | 110 |
| Новомихайловское территориальное подразделение администрации Татарского муниципального округа Новосибирской области | 613 | 626 | 636 | 638 | 649 |
| село Новомихайловка | 603 | 614 | 622 | 610 | 620 |
| деревня Дубровино | 10 | 12 | 14 | 28 | 29 |
| Новопервомайское территориальное подразделение администрации Татарского муниципального округа Новосибирской области | 978 | 1015 | 1038 | 1179 | 1214 |
| село Новопервомайское | 717 | 738 | 755 | 783 | 804 |
| деревня Кузнецово | 59 | 65 | 69 | 98 | 107 |
| населённый пункт Лагунака | 50 | 50 | 50 | 56 | 56 |
| деревня Платоновка | 112 | 122 | 124 | 170 | 175 |
| посёлок Сибиряк | 40 | 40 | 40 | 72 | 72 |
| Новопокровское территориальное подразделение администрации Татарского муниципального округа Новосибирской области | 732 | 752 | 768 | 745 | 780 |
| село Новопокровка | 601 | 615 | 618 | 539 | 572 |
| железнодорожная станция Кабаклы | 31 | 32 | 35 | 60 | 62 |
| деревня Ивановка | 48 | 55 | 63 | 84 | 82 |
| деревня Минино | 49 | 47 | 49 | 50 | 51 |
| посёлок Трактовый | 3 | 3 | 3 | 12 | 13 |
| Новотроицкое территориальное подразделение администрации Татарского муниципального округа Новосибирской области | 345 | 364 | 359 | 355 | 371 |
| село Новотроицк | 237 | 243 | 235 | 230 | 240 |
| деревня Нововознесенка | 32 | 39 | 41 | 46 | 47 |
| деревня Чаны-Сакан | 76 | 82 | 83 | 79 | 84 |
| Орловское территориальное подразделение администрации Татарского муниципального округа Новосибирской области | 305 | 308 | 315 | 324 | 336 |
| деревня Орловка | 187 | 191 | 195 | 191 | 202 |
| деревня Волово | 76 | 76 | 75 | 96 | 96 |
| деревня Камышино | 42 | 41 | 45 | 37 | 38 |
| Северотатарское территориальное подразделение администрации Татарского муниципального округа Новосибирской области | 1382 | 1415 | 1435 | 1441 | 1467 |
| село Северотатарское | 815 | 835 | 829 | 791 | 808 |
| посёлок Ваховский | 33 | 31 | 30 | 43 | 45 |
| деревня Первомихайловка | 257 | 259 | 265 | 248 | 255 |
| деревня Рождественка | 248 | 259 | 281 | 320 | 319 |
| посёлок Чернышевский | 29 | 31 | 30 | 39 | 40 |
| Увальское территориальное подразделение администрации Татарского муниципального округа Новосибирской области | 691 | 686 | 699 | 696 | 708 |
| село Увальское | 531 | 522 | 535 | 519 | 531 |
| посёлок Зеленая Грива | 19 | 19 | 18 | 26 | 26 |
| деревня Рождественка | 59 | 61 | 62 | 63 | 65 |
| деревня Чинявино | 82 | 84 | 84 | 88 | 86 |
| Ускюльское территориальное подразделение администрации Татарского муниципального округа Новосибирской области | 297 | 306 | 307 | 292 | 306 |
| село Ускюль | 271 | 275 | 277 | 257 | 269 |
| посёлок Воздвиженка | 26 | 31 | 30 | 35 | 37 |

"Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения"

Часть 1 "Функциональная структура теплоснабжения"

Описание зон деятельности (эксплуатационной ответственности) теплоснабжающих и теплосетевых организаций и описание структуры договорных отношений между ними в зонах действия производственных котельных

Современная система централизованного теплоснабжения представляет собой сложный инженерный комплекс из источников тепловой энергии и потребителей тепла, связанных между собой тепловыми сетями различного назначения и балансовой принадлежностью, имеющими характерные тепловые и гидравлические режимы с заданными параметрами теплоносителя.

Величина параметров и характер их исполнения определяется техническими возможностями основных структурных элементов систем теплоснабжения (источников, тепловых сетей и потребителей), экономической целесообразностью.

В настоящее время на территории муниципального округа действует пятьдесят один источник централизованного теплоснабжения, отапливающие жилые, административные и социально-значимые объекты. Обслуживание объектов систем централизованного теплоснабжения осуществляется ООО «ТатарскТеплоСбыт», МУП «Татарсктеплосервис», МУП «Жилищно-коммунальное хозяйство».

Таблица 3 – Перечень теплоснабжающих организаций

| № системы | Наименование источника тепловой энергии | Адрес объекта | Источник тепловой энергии |  | Тепловые сети |  | Осуществление регулируемой деятельности | № ЕТО | ЕТО |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | собственник | техническое обслуживание | собственник | техническое обслуживание |  |  |  |
| 1 | Котельная №1 | г.Татарск, ул.Закриевского,1Б | ООО «ТатарскТеплоСбыт» | ООО «ТатарскТеплоСбыт» | Муниципальная собственность | ООО «ТатарскТеплоСбыт» | Да | 1 | ООО «ТатарскТеплоСбыт» |
| 2 | Котельная №3 | г.Татарск, ул.Ленина, 91Б | ООО «ТатарскТеплоСбыт» | ООО «ТатарскТеплоСбыт» | Муниципальная собственность | ООО «ТатарскТеплоСбыт» | Да | 1 | ООО «ТатарскТеплоСбыт» |
| 3 | Котельная №6 | г.Татарск, ул. Никишкиной 13 А | ООО «ТатарскТеплоСбыт» | ООО «ТатарскТеплоСбыт» | Муниципальная собственность | ООО «ТатарскТеплоСбыт» | Да | 1 | ООО «ТатарскТеплоСбыт» |
| 4 | Котельная №7 | г.Татарск, ул.Закриевского 74А | ООО «ТатарскТеплоСбыт» | ООО «ТатарскТеплоСбыт» | Муниципальная собственность | ООО «ТатарскТеплоСбыт» | Да | 1 | ООО «ТатарскТеплоСбыт» |
| 5 | Котельная №8 | г.Татарск, ул.Аэродромная 1Е | ООО «ТатарскТеплоСбыт» | ООО «ТатарскТеплоСбыт» | Муниципальная собственность | ООО «ТатарскТеплоСбыт» | Да | 1 | ООО «ТатарскТеплоСбыт» |
| 6 | Котельная №11 | г.Татарск, ул. Камышловская 42 | ООО «ТатарскТеплоСбыт» | ООО «ТатарскТеплоСбыт» | Муниципальная собственность | ООО «ТатарскТеплоСбыт» | Да | 1 | ООО «ТатарскТеплоСбыт» |
| 7 | Котельная №21 | г.Татарск, ул.Базарная 21 | ООО «ТатарскТеплоСбыт» | ООО «ТатарскТеплоСбыт» | Муниципальная собственность | ООО «ТатарскТеплоСбыт» | Да | 1 | ООО «ТатарскТеплоСбыт» |
| 8 | ТКУ-500 | г.Татарск, ул.Интернациональная, 31а | ООО «ТатарскТеплоСбыт» | ООО «ТатарскТеплоСбыт» | Муниципальная собственность | ООО «ТатарскТеплоСбыт» | Да | 1 | ООО «ТатарскТеплоСбыт» |
| 9 | Котельная №2 | Котельная №2 (г. Татарск. ул. Носкова, д.6Б) | Муниципальная собственность | МУП «Татарсктеплосервис» | Муниципальная собственность | МУП «Татарсктеплосервис» | Да | 2 | МУП «Татарсктеплосервис» |
| 10 | Котельная №9 | г. Татарск, пос. Наливная станция, д. 28 | Муниципальная собственность | МУП «Татарсктеплосервис» | Муниципальная собственность | МУП «Татарсктеплосервис» | Да | 2 | МУП «Татарсктеплосервис» |
| 11 | Котельная №10 | г. Татарск, ул. Раздольная. д. 11 | Муниципальная собственность | МУП «Татарсктеплосервис» | Муниципальная собственность | МУП «Татарсктеплосервис» | Да | 2 | МУП «Татарсктеплосервис» |
| 12 | Котельная №12 | г. Татарск. ул. Комиссарская. д. 246 | Муниципальная собственность | МУП «Татарсктеплосервис» | Муниципальная собственность | МУП «Татарсктеплосервис» | Да | 2 | МУП «Татарсктеплосервис» |
| 13 | Котельная №13 | г. Татарск. ул. Татарская, д. 126 | Муниципальная собственность | МУП «Татарсктеплосервис» | Муниципальная собственность | МУП «Татарсктеплосервис» | Да | 2 | МУП «Татарсктеплосервис» |
| 14 | Котельная №14 | г. Татарск. ул. Александра Матросова, д. 191 | Муниципальная собственность | МУП «Татарсктеплосервис» | Муниципальная собственность | МУП «Татарсктеплосервис» | Да | 2 | МУП «Татарсктеплосервис» |
| 15 | Котельная №16 | г. Татарск. ул. Садовая, д. 109Б | Муниципальная собственность | МУП «Татарсктеплосервис» | Муниципальная собственность | МУП «Татарсктеплосервис» | Да | 2 | МУП «Татарсктеплосервис» |
| 16 | Котельная №17 | г. Татарск. ул. Краснофлотская. д. 1 | Муниципальная собственность | МУП «Татарсктеплосервис» | Муниципальная собственность | МУП «Татарсктеплосервис» | Да | 2 | МУП «Татарсктеплосервис» |
| 17 | Котельная №20 | г. Татарск. ул. Ленина, д. 112В | Муниципальная собственность | МУП «Татарсктеплосервис» | Муниципальная собственность | МУП «Татарсктеплосервис» | Да | 2 | МУП «Татарсктеплосервис» |
| 18 | Котельная №22 | г. Татарск. ул. Василевского. д. 5 | Муниципальная собственность | МУП «Татарсктеплосервис» | Муниципальная собственность | МУП «Татарсктеплосервис» | Да | 2 | МУП «Татарсктеплосервис» |
| 19 | Котельная №25 | г. Татарск. ул. Северная, д. 2а | Муниципальная собственность | МУП «Татарсктеплосервис» | Муниципальная собственность | МУП «Татарсктеплосервис» | Да | 2 | МУП «Татарсктеплосервис» |
| 20 | Котельная №28 | г. Татарск, пос. Южный, д. 40а | Муниципальная собственность | МУП «Татарсктеплосервис» | Муниципальная собственность | МУП «Татарсктеплосервис» | Да | 2 | МУП «Татарсктеплосервис» |
| 21 | Котельная №31 | г. Татарск, ул. Александра Матросова, д. 106 | Муниципальная собственность | МУП «Татарсктеплосервис» | Муниципальная собственность | МУП «Татарсктеплосервис» | Да | 2 | МУП «Татарсктеплосервис» |
| 22 | Котельная с. д/сад 11 | г. Татарск, ул.Телегина, 11А | Муниципальная собственность | МУП «Татарсктеплосервис» | Муниципальная собственность | МУП «Татарсктеплосервис» | Да | 2 | МУП «Татарсктеплосервис» |
| 23 | Угольная котельная с.Зубовка | с.Зубовка, ул. Ленина 5-г | Муниципальная собственность | МУП «Жилищно-коммунальное хозяйство» | Муниципальная собственность | МУП «Жилищно-коммунальное хозяйство» | Да | 3 | МУП «Жилищно-коммунальное хозяйство» |
| 24 | Угольная котельная с.Казаткуль | с.Казаткуль, ул.Зеленая 2-а | Муниципальная собственность | МУП «Жилищно-коммунальное хозяйство» | Муниципальная собственность | МУП «Жилищно-коммунальное хозяйство» | Да | 3 | МУП «Жилищно-коммунальное хозяйство» |
| 25 | Угольная котельная д. Новоалександровка | д. Новоалександровка, пер. Школьный 1-а | Муниципальная собственность | МУП «Жилищно-коммунальное хозяйство» | Муниципальная собственность | МУП «Жилищно-коммунальное хозяйство» | Да | 3 | МУП «Жилищно-коммунальное хозяйство» |
| 26 | Угольная котельная с. Успенка | с. Успенка, ул.Новая 9-а | Муниципальная собственность | МУП «Жилищно-коммунальное хозяйство» | Муниципальная собственность | МУП «Жилищно-коммунальное хозяйство» | Да | 3 | МУП «Жилищно-коммунальное хозяйство» |
| 27 | Угольная котельная с.Николаевка | с. Николаевка, ул.Ленина 42-б | Муниципальная собственность | МУП «Жилищно-коммунальное хозяйство» | Муниципальная собственность | МУП «Жилищно-коммунальное хозяйство» | Да | 3 | МУП «Жилищно-коммунальное хозяйство» |
| 28 | Угольная котельная с.Кочневка | с.Кочневка, ул.Солнечная 35-а | Муниципальная собственность | МУП «Жилищно-коммунальное хозяйство» | Муниципальная собственность | МУП «Жилищно-коммунальное хозяйство» | Да | 3 | МУП «Жилищно-коммунальное хозяйство» |
| 29 | Угольная котельная с.Козловка | с.Козловка, ул.Грязнова 20-а | Муниципальная собственность | МУП «Жилищно-коммунальное хозяйство» | Муниципальная собственность | МУП «Жилищно-коммунальное хозяйство» | Да | 3 | МУП «Жилищно-коммунальное хозяйство» |
| 30 | Угольная котельная с.Константиновка | с.Константиновка, ул.Ленина 66-б | Муниципальная собственность | МУП «Жилищно-коммунальное хозяйство» | Муниципальная собственность | МУП «Жилищно-коммунальное хозяйство» | Да | 3 | МУП «Жилищно-коммунальное хозяйство» |
| 31 | Угольная котельная с.Новомихайловка | с.Новомихайловка, ул. Гагарина 1-а | Муниципальная собственность | МУП «Жилищно-коммунальное хозяйство» | Муниципальная собственность | МУП «Жилищно-коммунальное хозяйство» | Да | 3 | МУП «Жилищно-коммунальное хозяйство» |
| 32 | Угольная котельная с.Орловка | с.Орловка, ул.Молодежная 10-б | Муниципальная собственность | МУП «Жилищно-коммунальное хозяйство» | Муниципальная собственность | МУП «Жилищно-коммунальное хозяйство» | Да | 3 | МУП «Жилищно-коммунальное хозяйство» |
| 33 | Угольная котельная с.Ускюль | с.Ускюль, ул.Центральная 21-а | Муниципальная собственность | МУП «Жилищно-коммунальное хозяйство» | Муниципальная собственность | МУП «Жилищно-коммунальное хозяйство» | Да | 3 | МУП «Жилищно-коммунальное хозяйство» |
| 34 | Угольная котельная с.Казачий Мыс | с.Казачий Мыс, ул.Береговая 8 | Муниципальная собственность | МУП «Жилищно-коммунальное хозяйство» | Муниципальная собственность | МУП «Жилищно-коммунальное хозяйство» | Да | 3 | МУП «Жилищно-коммунальное хозяйство» |
| 35 | Угольная котельная с.Казачий Мыс | с.Казачий Мыс пер. Больничный, 3 | Муниципальная собственность | МУП «Жилищно-коммунальное хозяйство» | Муниципальная собственность | МУП «Жилищно-коммунальное хозяйство» | Да | 3 | МУП «Жилищно-коммунальное хозяйство» |
| 36 | Угольная котельная с.Красноярка | с.Красноярка, ул.Береговая 24-б | Муниципальная собственность | МУП «Жилищно-коммунальное хозяйство» | Муниципальная собственность | МУП «Жилищно-коммунальное хозяйство» | Да | 3 | МУП «Жилищно-коммунальное хозяйство» |
| 37 | Угольная котельная с.Новопокровка | с.Новопокровка, ул.Центральная, 2 | Муниципальная собственность | МУП «Жилищно-коммунальное хозяйство» | Муниципальная собственность | МУП «Жилищно-коммунальное хозяйство» | Да | 3 | МУП «Жилищно-коммунальное хозяйство» |
| 38 | Угольная котельная с.Новопокровка | с.Новопокровка, ул.Зеленая 32 | Муниципальная собственность | МУП «Жилищно-коммунальное хозяйство» | Муниципальная собственность | МУП «Жилищно-коммунальное хозяйство» | Да | 3 | МУП «Жилищно-коммунальное хозяйство» |
| 39 | Угольная котельная д. Первомихайловка | д. Первомихайловка, ул. Гагарина 1-а | Муниципальная собственность | МУП «Жилищно-коммунальное хозяйство» | Муниципальная собственность | МУП «Жилищно-коммунальное хозяйство» | Да | 3 | МУП «Жилищно-коммунальное хозяйство» |
| 40 | Угольная котельная, с. Лопатино | с. Лопатино, пл.Центральная, 1-а | Муниципальная собственность | МУП «Жилищно-коммунальное хозяйство» | Муниципальная собственность | МУП «Жилищно-коммунальное хозяйство» | Да | 3 | МУП «Жилищно-коммунальное хозяйство» |
| 41 | Угольная котельная д. Тайлаково | д. Тайлаково, ул.Озерная 17-а | Муниципальная собственность | МУП «Жилищно-коммунальное хозяйство» | Муниципальная собственность | МУП «Жилищно-коммунальное хозяйство» | Да | 3 | МУП «Жилищно-коммунальное хозяйство» |
| 42 | Угольная котельная с. Никулино | с. Никулино, ул.Озерная 2 | Муниципальная собственность | МУП «Жилищно-коммунальное хозяйство» | Муниципальная собственность | МУП «Жилищно-коммунальное хозяйство» | Да | 3 | МУП «Жилищно-коммунальное хозяйство» |
| 43 | Угольная котельная. с.Никулино | с. Никулино, ул.Северная 33-а | Муниципальная собственность | МУП «Жилищно-коммунальное хозяйство» | Муниципальная собственность | МУП «Жилищно-коммунальное хозяйство» | Да | 3 | МУП «Жилищно-коммунальное хозяйство» |
| 44 | Угольная котельная с. Новотроицк | с. Новотроицк, ул.Озерная 2 | Муниципальная собственность | МУП «Жилищно-коммунальное хозяйство» | Муниципальная собственность | МУП «Жилищно-коммунальное хозяйство» | Да | 3 | МУП «Жилищно-коммунальное хозяйство» |
| 45 | Угольная котельная с. Константиновка | с. Константиновка, ул.Ленина 7-б | Муниципальная собственность | МУП «Жилищно-коммунальное хозяйство» | Муниципальная собственность | МУП «Жилищно-коммунальное хозяйство» | Да | 3 | МУП «Жилищно-коммунальное хозяйство» |
| 46 | Угольная котельная с. Увальское | с. Увальское, ул. Северная 2 | Муниципальная собственность | МУП «Жилищно-коммунальное хозяйство» | Муниципальная собственность | МУП «Жилищно-коммунальное хозяйство» | Да | 3 | МУП «Жилищно-коммунальное хозяйство» |
| 47 | Газовая котельная с. Северотатарское | с. Северотатарское, ул Школьная, 1б | Муниципальная собственность | МУП «Жилищно-коммунальное хозяйство» | Муниципальная собственность | МУП «Жилищно-коммунальное хозяйство» | Да | 3 | МУП «Жилищно-коммунальное хозяйство» |
| 48 | Газовая котельная с. Новопервомайское | с. Новопервомайское, ул. Восточная, 22б | Муниципальная собственность | МУП «Жилищно-коммунальное хозяйство» | Муниципальная собственность | МУП «Жилищно-коммунальное хозяйство» | Да | 3 | МУП «Жилищно-коммунальное хозяйство» |
| 49 | Газовая котельная с. Дмитриевка | с. Дмитриевка, пер. Банный, 7а | Муниципальная собственность | МУП «Жилищно-коммунальное хозяйство» | Муниципальная собственность | МУП «Жилищно-коммунальное хозяйство» | Да | 3 | МУП «Жилищно-коммунальное хозяйство» |
| 50 | Газовая котельная д. Неудачино | д. Неудачино, Ул. Центральная, 54б | Муниципальная собственность | МУП «Жилищно-коммунальное хозяйство» | Муниципальная собственность | МУП «Жилищно-коммунальное хозяйство» | Да | 3 | МУП «Жилищно-коммунальное хозяйство» |
| 51 | Газовая котельная с. Киевка | с. Киевка, ул. 9 мая, 35а) | Муниципальная собственность | МУП «Жилищно-коммунальное хозяйство» | Муниципальная собственность | МУП «Жилищно-коммунальное хозяйство» | Да | 3 | МУП «Жилищно-коммунальное хозяйство» |

Котельная №1 (г.Татарск, ул.Закриевского,1Б), Котельная №3 (г.Татарск, ул.Ленина, 91Б), Котельная №6 (г.Татарск, ул. Никишкиной 13 А), Котельная №7 (г.Татарск, ул.Закриевского 74А), Котельная №8 (г.Татарск, ул.Аэродромная 1Е), Котельная №11 (г.Татарск, ул. Камышловская 42), Котельная №21 (г.Татарск, ул.Базарная 21), ТКУ-500 (г.Татарск, ул.Интернациональная, 31а) находятся в собственности ООО «ТатарскТеплоСбыт». Тепловые сети от котельных ООО «ТатарскТеплоСбыт» до границы участка, на котором расположена котельная, находятся в собственности ООО «ТатарскТеплоСбыт», от границы участка до конечных потребителей в муниципальной собственности. Схемы разгарничения балансовой принадледности сетей теплоснабжения котельных ООО «ТатарскТеплоСбыт» приведены на рисунках ниже.

Рисунок 2 – Схема разграничения балансовой принадлежности сетей теплоснажения Котельной №1 (г.Татарск, ул.Закриевского,1Б)

Рисунок 3 – Схема разграничения балансовой принадлежности сетей теплоснажения Котельной №3 (г.Татарск, ул.Ленина, 91Б)

Рисунок 4 – Схема разграничения балансовой принадлежности сетей теплоснажения Котельной №6 (г.Татарск, ул. Никишкиной 13 А)

Рисунок 5 – Схема разграничения балансовой принадлежности сетей теплоснажения Котельной №7 (г.Татарск, ул.Закриевского 74А)

Рисунок 6 – Схема разграничения балансовой принадлежности сетей теплоснажения Котельной №8 (г.Татарск, ул.Аэродромная 1Е)

Рисунок 7 – Схема разграничения балансовой принадлежности сетей теплоснажения Котельной №11 (г.Татарск, ул. Камышловская 42)

Рисунок 8 – Схема разграничения балансовой принадлежности сетей теплоснажения Котельной №21 (г.Татарск, ул.Базарная 21)

Рисунок 9– Схема разграничения балансовой принадлежности сетей теплоснажения Котельной ТКУ-500 (г.Татарск, ул.Интернациональная, 31а)

Отношения между снабжающими и потребляющими организациями – договорные.

В сфере теплоснабжения, регулируемой Федеральным законом от 27 июля 2010 года №190- ФЗ «О теплоснабжении» (далее ФЗ «О теплоснабжении») отношения теплоснабжающих организаций, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии построены на основе системы договоров, которая включает (статья 13 ФЗ «О теплоснабжении» и Правила организации теплоснабжения в Российской Федерации, утвержденные Постановлением Правительства РФ от 08.08.2012 № 808):

- договоры теплоснабжения, который заключают теплоснабжающая организация и потребитель тепловой энергии;

- договоры поставки тепловой энергии (мощности) и (или) теплоносителя, который заключают единая теплоснабжающая организация (покупатель) и теплоснабжающие организации, владеющие на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии в системе теплоснабжения (поставщик);

- договоры оказания услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя, который заключают теплоснабжающая организация и теплосетевая организация, которая обязуется осуществлять организационно и технологически связанные действия, обеспечивающие поддержание технических устройств тепловых сетей в состоянии, соответствующем установленным техническими регламентами требованиям, преобразование тепловой энергии в центральных тепловых пунктах и передачу тепловой энергии с использованием теплоносителя от точки приема тепловой энергии, теплоносителя до точки передачи тепловой энергии, теплоносителя, а теплоснабжающая организация обязуется оплачивать указанные услуги;

- договоры на подключение (технологическое присоединение) к системе теплоснабжения.

Существенные условия, которые должны содержать вышеперечисленные договоры, определены в Правилах организации теплоснабжения в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от 08.08.2012 №808 (далее - Правила), и Правилах подключения (техно логического присоединения) к системам теплоснабжения, утвержденных постановлением Правительства РФ от 05.07.2018 г. №787.

Договоры поставки тепловой энергии (мощности) заключаются ЕТО с теплоснабжающими и теплосетевыми организациями в случаях: - приобретения теплоснабжающей организацией (в том числе ЕТО) тепловой энергии у других теплоснабжающих организаций (ч. 4 ст. 13, ч. 3 ст. 15 ФЗ «О теплоснабжении»); - приобретения сетевой организацией тепловой энергии у теплоснабжающей организации в целях компенсации потерь в сетях (ч. 5 ст. 13).

Отличие договора поставки тепловой энергии от договора теплоснабжения заключается и в том, что договор поставки не предусматривает обязательной доставки тепла покупателю (ч. 1 ст. 17 ФЗ).

В соответствии с нормами правил и Федерального закона теплоснабжающая организация не только не вправе отказать в заключении договора теплоснабжения, но также обязана урегулировать с сетевой организацией отношения по транспортировке тепла потребителю (ст. 17 Федерального закона).

Структуру и объемы материальных (тепловая энергия) и финансовых потоков на рынке тепловой энергии города определяют договорные отношения системообразующих теплоснабжающих и теплосетевых организаций на долю которых приходится порядка 90% тепловой энергии поставляемой потребителям по договорам теплоснабжения, а также договоры системообразующих ЕТО с прочими теплоснабжающими организациями.

На территории муниципального округа также действуют локальные (автономные) источники теплоснабжения, отапливающие административные здания и объекты бюджетной сферы, удаленные от источника централизованного теплоснабжения. В качестве топлива на автономных источниках теплоснабжения используется твердое топливо (дрова, уголь).

Описание зон деятельности (эксплуатационной ответственности) теплоснабжающих и теплосетевых организаций и описание структуры договорных отношений между ними в зонах действия индивидуального теплоснабжения

В состав Татарского муниципального округа входит шестьдесят три населенных пункта, системы централизованного теплоснабжения отсутствуют в тридцати семи из них: д. Безбожник, д. Евгеньевка, д. 2-я Степановка, н.п. Забулга, д. Лебяжье, д. Богдановка, н.п. Тарышта, д. Малый Ермак, д. Розенталь, д. Городенка, д. Кабанка, д. Комбар, н.п. 2850 км, д. Малая Старинка, д. Варваровка, д. Моховая, д. Новотроицк, д. Дубровино, д. Кузнецово, д. Платоновка, пос. Сибиряк, н.п. Лагунака, д. Ивановка, д. Минино, пос. Трактовый, ж.с. Кабаклы, д. Нововознесенка, д. Чаны-Сакан, д. Волово, д. Камышино, д. Рождественка, пос. Ваховский, пос. Чернышевский, д. Зеленая Грива, д. Рождественка, д. Чинявино, пос. Воздвиженка.

К сетям централизованного теплоснабжения подключены жилые многоквартирные дома, а также административные и социально-значимые объекты. Зоны действия индивидуального теплоснабжения сформированы в микрорайонах с коттеджной и усадебной застройкой. Подключение существующей индивидуальной застройки к сетям централизованного теплоснабжения не планируется.

При отсутствии централизованного теплоснабжения отопление осуществляется от индивидуальных источников тепла, работающих на природном газе и твердом топливе (дрова, уголь), а также электроэнергии. Индивидуальное отопление осуществляется от теплоснабжающих устройств без потерь при передаче, так как нет внешних систем транспортировки тепла. Поэтому потребление тепла при теплоснабжении от индивидуальных установок можно принять равным его производству.

Описание изменений, произошедших в функциональной структуре теплоснабжения поселения, муниципального округа, городского округа, города федерального значения за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения

Схема теплоснабжения Татарского муниципального округа Новосибирской области на период до 2040 года разрабатывается впервые.

Глава разработана с учетом требований Постановления Правительства РФ от 22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения», а также Методических указаний по разработке схем теплоснабжения (утв. Приказом Минэнерго России от 05.07.2019 № 212 «Об утверждении Методических указаний по разработке схем теплоснабжения»).

Часть 2 "Источники тепловой энергии"

На территории муниципального образования действует пятьдесят один источник теплоснабжения. Краткая характеристика котельных представлена в таблице 4.

Таблица 4 - Источники тепловой энергии, расположенные на территории поселения

| № системы | Наименование котельной | Установленная мощность, Гкал/ч | Присоединенная нагрузка, Гкал/час | Вид топлива |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ЕТО №1 - ООО «ТатарскТеплоСбыт» |  |  |  |  |
| 1 | Котельная №1 (г.Татарск, ул.Закриевского,1Б) | 5,159 | 4,261 | природный газ |
| 2 | Котельная №3 (г.Татарск, ул.Ленина, 91Б) | 6,019 | 8,639 | природный газ |
| 3 | Котельная №6 (г.Татарск, ул. Никишкиной 13 А) | 1,032 | 0,844 | природный газ |
| 4 | Котельная №7 (г.Татарск, ул.Закриевского 74А) | 4,299 | 5,53 | природный газ |
| 5 | Котельная №8 (г.Татарск, ул.Аэродромная 1Е) | 2,58 | 2,055 | природный газ |
| 6 | Котельная №11 (г.Татарск, ул. Камышловская 42) | 1,72 | 1,706 | природный газ |
| 7 | Котельная №21 (г.Татарск, ул.Базарная 21) | 5,1459 | 4,33 | природный газ |
| 8 | ТКУ-500 (г.Татарск, ул.Интернациональная, 31а) | 0,43 | 0,449 | природный газ |
|  | Итого по ЕТО №1 | 26,385 | 27,814 |  |
| ЕТО №2 - МУП «Татарсктеплосервис» |  |  |  |  |
| 9 | Котельная №2 (г. Татарск. ул. Носкова, д.6Б) | 0,516 | 0,702 | природный газ |
| 10 | Котельная №9(г. Татарск, пос. Наливная станция, д. 28) | 2,26 | 0,582 | Каменный уголь |
| 11 | Котельная №10 (г. Татарск, ул. Раздольная. д. 11) | 1,03 | 0,073 | Каменный уголь |
| 12 | Котельная №12 (г. Татарск. ул. Комиссарская. д. 246) | 2,18 | 0,566 | природный газ |
| 13 | Котельная №13 (г. Татарск. ул. Татарская, д. 126) | 2,02 | 0,294 | Каменный уголь |
| 14 | Котельная №14 (г. Татарск. ул. Александра Матросова, д. 191) | 0,34 | 0,025 | Каменный уголь |
| 15 | Котельная №16 (г. Татарск. ул. Садовая, д. 109Б) | 5,16 | 1,464 | природный газ |
| 16 | Котельная №17 (г. Татарск. ул. Краснофлотская. д. 1) | 5,16 | 1,288 | Каменный уголь |
| 17 | Котельная №20 (г. Татарск. ул. Ленина, д. 112В) | 7,74 | 1,516 | природный газ |
| 18 | Котельная №22 (г. Татарск. ул. Василевского. д. 5) | 1,8 | 0,455 | природный газ |
| 19 | Котельная №25 (г. Татарск. ул. Северная, д. 2а) | 0,86 | 0,046 | Каменный уголь |
| 20 | Котельная №28 (г. Татарск, пос. Южный, д. 40а) | 2,61 | 0,517 | Каменный уголь |
| 21 | Котельная №31 (г. Татарск, ул. Александра Матросова, д. 106) | 2,24 | 0,273 | Каменный уголь |
| 22 | Котельная с. д/сад 11 (г. Татарск, ул.Телегина, 11А) | 0,172 | 0,049 | природный газ |
|  | Итого по ЕТО №2 | 34,088 | 7,850 |  |
| ЕТО №3 МУП «Жилищно-коммунальное хозяйство» |  |  |  |  |
| 23 | Угольная котельная с.Зубовка (с.Зубовка, ул. Ленина 5-г) | 1,73 | 0,467 | Каменный уголь |
| 24 | Угольная котельная с.Казаткуль (с.Казаткуль, ул.Зеленая 2-а) | 3,19 | 0,534 | Каменный уголь |
| 25 | Угольная котельная д. Новоалександровка (д. Новоалександровка, пер. Школьный 1-а) | 0,858 | 0,208 | Каменный уголь |
| 26 | Угольная котельная с. Успенка (с. Успенка, ул.Новая 9-а) | 1,08 | 0,333 | Каменный уголь |
| 27 | Угольная котельная с.Николаевка (с. Николаевка, ул.Ленина 42-б) | 4,58 | 1,842 | Каменный уголь |
| 28 | Угольная котельная с.Кочневка (с.Кочневка, ул.Солнечная 35-а) | 2,5 | 1,065 | Каменный уголь |
| 29 | Угольная котельная с.Козловка (с.Козловка, ул.Грязнова 20-а) | 1,69 | 0,240 | Каменный уголь |
| 30 | Угольная котельная с.Константиновка (с.Константиновка, ул.Ленина 66-б) | 1,06 | 0,072 | Каменный уголь |
| 31 | Угольная котельная с.Новомихайловка (с.Новомихайловка, ул. Гагарина 1-а) | 2,84 | 0,951 | Каменный уголь |
| 32 | Угольная котельная с.Орловка (с.Орловка, ул.Молодежная 10-б) | 2,63 | 0,483 | Каменный уголь |
| 33 | Угольная котельная с.Ускюль (с.Ускюль, ул.Центральная 21-а) | 2,11 | 0,555 | Каменный уголь |
| 34 | Угольная котельная с.Казачий Мыс (с.Казачий Мыс, ул.Береговая 8) | 2,9 | 0,582 | Каменный уголь |
| 35 | Угольная котельная с.Казачий Мыс (с.Казачий Мыс пер. Больничный, 3) | 0,07 | 0,133 | Каменный уголь |
| 36 | Угольная котельная с.Красноярка (с.Красноярка, ул.Береговая 24-б) | 0,68 | 0,273 | Каменный уголь |
| 37 | Угольная котельная с.Новопокровка (с.Новопокровка, ул.Центральная, 2) | 1,9 | 0,525 | Каменный уголь |
| 38 | Угольная котельная с.Новопокровка (с.Новопокровка, ул.Зеленая 32) | 0,6 | 0,197 | Каменный уголь |
| 39 | Угольная котельная д. Первомихайловка (д. Первомихайловка, ул. Гагарина 1-а) | 1,9 | 0,173 | Каменный уголь |
| 40 | Угольная котельная, с. Лопатино (с. Лопатино, пл.Центральная, 1-а) | 3,02 | 0,739 | Каменный уголь |
| 41 | Угольная котельная д. Тайлаково (д. Тайлаково, ул.Озерная 17-а) | 0,302 | 0,300 | Каменный уголь |
| 42 | Угольная котельная с. Никулино (с. Никулино, ул.Озерная 2) | 2,84 | 1,254 | Каменный уголь |
| 43 | Угольная котельная. с.Никулино (с. Никулино, ул.Северная 33-а) | 0,696 | 0,480 | Каменный уголь |
| 44 | Угольная котельная с. Новотроицк (с. Новотроицк, ул.Озерная 2) | 3,2 | 1,034 | Каменный уголь |
| 45 | Угольная котельная с. Константиновка (с. Константиновка, ул.Ленина 7-б) | 0,344 | 0,103 | Каменный уголь |
| 46 | Угольная котельная с. Увальское (с. Увальское, ул. Северная 2) | 5,13 | 0,693 | Каменный уголь |
| 47 | Газовая котельная с. Северотатарское (с. Северотатарское, ул Школьная, 1б) | 1,38 | 1,143 | природный газ |
| 48 | Газовая котельная с. Новопервомайское (с. Новопервомайское, ул. Восточная, 22б) | 1,72 | 1,310 | природный газ |
| 49 | Газовая котельная с. Дмитриевка (с. Дмитриевка, пер. Банный, 7а) | 0,77 | 0,607 | природный газ |
| 50 | Газовая котельная д. Неудачино (д. Неудачино, Ул. Центральная, 54б) | 0,6 | 0,512 | природный газ |
| 51 | Газовая котельная с. Киевка (с. Киевка, ул. 9 мая, 35а) | 1,04 | 0,956 | природный газ |
|  | Итого по ЕТО №3 | 53,360 | 17,164 |  |
|  | Итого по Татарскому муниципальному округу | 113,833 | 53,428 |  |

Схема присоединения систем отопления потребителей – зависимая. Транспорт тепла непосредственно до потребителей осуществляется насосным оборудованием источников тепловой энергии. Оборудование централизованных источников тепла, действующих на территории поселения, оснащено средствами измерений, технологическими защитами и сигнализацией, регулирующими приборами и контрольно-измерительной аппаратурой (далее - КИП). Основные показатели фиксируются при помощи КИП. В качестве КИП давления и температуры на трубопроводах установлены манометры и термометры. Сигнализация о внештатной работе котельного оборудования выведена на соответствующие сигнальные щиты.

Структура и технические характеристики основного оборудования

Структура и технические характеристики основного теплогенерирующего оборудования котельных приведены в таблице ниже.

Таблица 5 - Состав и технические характеристики основного оборудования котельных

| № п/п | Адрес котельной | Тип котла | Кол-во котлов | Год установки котла | Мощность котла, Гкал/ч | Мощность котельной, Гкал/ч | УРУТ по котлам, кг.у.т./Гкал | КПД котлов, % | УРУТ по котельной, кг.у.т./Гкал | Дата обследования котлов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Основное топливо - природный газ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ООО «ТатарскТеплоСбыт» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельная №1 (г.Татарск, ул.Закриевского,1Б) | КВСА-3 | 2 | 2007 | 2,58 | 5,159 | Данные не представлены | Данные не представлены | 171,8 | природный газ |
| 2 | Котельная №3 (г.Татарск, ул.Ленина, 91Б) | КВСА-4 КВСА-3 | 1 1 | 2006 | 3,44 2,58 | 6,019 | Данные не представлены | Данные не представлены | 170,6 | природный газ |
| 3 | Котельная №6 (г.Татарск, ул. Никишкиной 13 А) | КВСА-0,6 | 2 | 2006 | 0,516 | 1,032 | Данные не представлены | Данные не представлены | 168,3 | природный газ |
| 4 | Котельная №7 (г.Татарск, ул.Закриевского 74А) | КВСА-2 КВСА-3 | 1 1 | 2006 | 1,720 2,580 | 4,299 | Данные не представлены | Данные не представлены | 168,5 | природный газ |
| 5 | Котельная №8 (г.Татарск, ул.Аэродромная 1Е) | КВСА-1,5 | 2 | 2010 | 1,290 | 2,58 | Данные не представлены | Данные не представлены | 171,7 | природный газ |
| 6 | Котельная №11 (г.Татарск, ул. Камышловская 42) | КВСА-1 | 2 | 2008 | 0,86 | 1,72 | Данные не представлены | Данные не представлены | 174,4 | природный газ |
| 7 | Котельная №21 (г.Татарск, ул.Базарная 21) | КВСА-3 | 2 | 2007 | 2,58 | 5,1459 | Данные не представлены | Данные не представлены | 169,7 | природный газ |
| 8 | ТКУ-500 (г.Татарск, ул.Интернациональная, 31а) | Gipfel D250 | 2 | 2020 | 0,215 | 0,43 | Данные не представлены | Данные не представлены | 163,2 | природный газ |
| МУП «Татарсктеплосервис» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельная №2 (г. Татарск. ул. Носкова, д.6Б) | КВСА-0,4 КВСА-0,2 | 1 1 | 2010 | 0,344 0,172 | 0,516 | Данные не представлены | Данные не представлены | 224,76 | природный газ |
| 2 | Котельная №12 (г. Татарск. ул. Комиссарская. д. 246) | REX-130 REX-130 | 1 1 | 2011 | 1,118 1,06 | 2,18 | Данные не представлены | 92,0 | 166,9 | природный газ |
| 3 | Котельная №16 (г. Татарск. ул. Садовая, д. 109Б) | КВСА-3 КВСА-3 | 1 1 | 2004 | 2,58 2,58 | 5,16 | Данные не представлены | 92,0 | 161,1 | природный газ |
| 4 | Котельная №20 (г. Татарск. ул. Ленина, д. 112В) | КВСА-3 КВСА-3 КВСА-3 | 1 1 1 | 2005 | 2,58 2,58 2,58 | 7,74 | Данные не представлены | 92,0 | 155,2 | природный газ |
| 5 | Котельная №22 (г. Татарск. ул. Василевского. д. 5) | REX-100 REX-100 | 1 1 | 2013 | 0,9 0,9 | 1,8 | Данные не представлены | 92,0 | 152,1 | природный газ |
| 6 | Котельная с. д/сад 11 (г. Татарск, ул.Телегина, 11А) | КОВ-100 КЧМ-100 | 1 1 | 2012 | 0,086 0,086 | 0,172 | Данные не представлены | 92,0 | 155,2 | природный газ |
| МУП «Жилищно-коммунальное хозяйство» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Газовая котельная с. Северотатарское (с. Северотатарское, ул Школьная, 1б) | Lavart 800 R-0.8 | 2 | 2020 | 0.69 | 1.38 | Данные не представлены | Данные не представлены | 234,3 | природный газ |
| 2 | Газовая котельная с. Новопервомайское (с. Новопервомайское, ул. Восточная, 22б) | KBCA-1 | 2 | 2007 | 0.86 | 1.72 | Данные не представлены | Данные не представлены | 261,3 | природный газ |
| 3 | Газовая котельная с. Дмитриевка (с. Дмитриевка, пер. Банный, 7а) | REX 40-0.4 REX 50-0.5 | 2 | 2014 | 0.34 0.43 | 0.77 | Данные не представлены | Данные не представлены | 199,4 | природный газ |
| 4 | Газовая котельная д. Неудачино (д. Неудачино, Ул. Центральная, 54б) | REX 35-0.35 | 1 1 | 2014 2011 | 0.3 0.3 | 0.6 | Данные не представлены | Данные не представлены | 159,8 | природный газ |
| 5 | Газовая котельная с. Киевка (с. Киевка, ул. 9 мая, 35а) | KBCA-0.6 | 2 | 2007 | 0.52 | 1.04 | Данные не представлены | Данные не представлены | 247,8 | природный газ |
| Основное топливо - уголь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МУП «Татарсктеплосервис», |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельная №9(г. Татарск, пос. Наливная станция, д. 28) | КВр-1,16-95ОУР КВр-1,0КБ КВр-0,63КБ | 1 1 1 | 2006 | 0,86 0,86 0,54 | 2,26 | Данные не представлены | Данные не представлены | 397,0 | Каменный уголь |
| 2 | Котельная №10 (г. Татарск, ул. Раздольная. д. 11) | КВр-0,6КБ | 2 | 2008 | 0,516 | 1,03 | Данные не представлены | Данные не представлены | 409,3 | Каменный уголь |
| 3 | Котельная №13 (г. Татарск. ул. Татарская, д. 126) | "КВ-1,6-95ШП " КВ-0,86-95РТО КВр-0,63 | 1 1 1 | 1996 | 0,7396 0,7396 0,5418 | 2,02 | Данные не представлены | Данные не представлены | 363,6 | Каменный уголь |
| 4 | Котельная №14 (г. Татарск. ул. Александра Матросова, д. 191) | КВВЖ-0,2 КВВЖ-0,2 | 1 1 | 2011 | 0,172 0,172 | 0,34 | Данные не представлены | Данные не представлены | 972,2 | Каменный уголь |
| 5 | Котельная №17 (г. Татарск. ул. Краснофлотская. д. 1) | ККВЖ-2,5; ККВЖ-2,5 КВВ-1,0 | 1 1 1 | 1995 | 2,15 2,15 0,86 | 5,16 | Данные не представлены | Данные не представлены | 251,5 | Каменный уголь |
| 6 | Котельная №25 (г. Татарск. ул. Северная, д. 2а) | КВВЖ-0,5 КВВЖ-0,5 | 1 1 | 2000 | 0,43 0,43 | 0,86 | Данные не представлены | Данные не представлены | 1380,3 | Каменный уголь |
| 7 | Котельная №28 (г. Татарск, пос. Южный, д. 40а) | КВм-0,93; КВм-0,93 КВм-0,93 КВр-0,25 | 1 1 1 1 | 2012 | 0,8 0,8 0,8 0,21 | 2,61 | Данные не представлены | Данные не представлены | 207,6 | Каменный уголь |
| 8 | Котельная №31 (г. Татарск, ул. Александра Матросова, д. 106) | КВВ-1 КВВ-1 КВВ-0,6 | 1 1 1 | 2003 | 0,86 0,86 0,516 | 2,24 | Данные не представлены | Данные не представлены | 317,9 | Каменный уголь |
| МУП «Жилищно-коммунальное хозяйство» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Угольная котельная с.Зубовка (с.Зубовка, ул. Ленина 5-г) | КВВ-0,6 КВр-0,8 | 2 1 | 2024 2002 | 0,52 0,69 | 1,73 | Данные не представлены | Данные не представлены | 282,7 | Каменный уголь |
| 2 | Угольная котельная с.Казаткуль (с.Казаткуль, ул.Зеленая 2-а) | Прометей-0,6 КВВЖ-2,5 | 2 1 | 2019 1998 | 0,52 2,15 | 3,19 | Данные не представлены | Данные не представлены | 268,4 | Каменный уголь |
| 3 | Угольная котельная д. Новоалександровка (д. Новоалександровка, пер. Школьный 1-а) | КВ-0,6 КВ-0,4 | 1 1 | 2023 2004 | 0,510 0,348 | 0,858 | Данные не представлены | Данные не представлены | 268,4 | Каменный уголь |
| 4 | Угольная котельная с. Успенка (с. Успенка, ул.Новая 9-а) | КВр-0,63 | 2 | 2020 | 0,54 | 1,08 | Данные не представлены | Данные не представлены | 268,4 | Каменный уголь |
| 5 | Угольная котельная с.Николаевка (с. Николаевка, ул.Ленина 42-б) | КВр-1,86 КВр+1,6 | 2 1 | 2019 2022 | 1,6 1,38 | 4,58 | Данные не представлены | Данные не представлены | 621,2 | Каменный уголь |
| 6 | Угольная котельная с.Кочневка (с.Кочневка, ул.Солнечная 35-а) | КВс-1,45 | 2 | 2022 | 1,25 | 2,5 | Данные не представлены | Данные не представлены | 414,5 | Каменный уголь |
| 7 | Угольная котельная с.Козловка (с.Козловка, ул.Грязнова 20-а) | КВр-1,16 КВр-0,8 | 1 1 | 2022 2017 | 1,0 0,69 | 1,69 | Данные не представлены | Данные не представлены | 492,2 | Каменный уголь |
| 8 | Угольная котельная с.Константиновка (с.Константиновка, ул.Ленина 66-б) | КВ-0,6 КВ-0,63 | 1 1 | 2013 2015 | 0,52 0,54 | 1,06 | Данные не представлены | Данные не представлены | 288,5 | Каменный уголь |
| 9 | Угольная котельная с.Новомихайловка (с.Новомихайловка, ул. Гагарина 1-а) | КВр-1,44 КВр-1,86 | 1 1 | 2010 2014 | 1,24 1,6 | 2,84 | Данные не представлены | Данные не представлены | 488,7 | Каменный уголь |
| 10 | Угольная котельная с.Орловка (с.Орловка, ул.Молодежная 10-б) | КВр-0,8 КВм-1,0 КВр-1,25 | 1 1 1 | 2015 2005 2010 | 0,69 0,86 1,08 | 2,63 | Данные не представлены | Данные не представлены | 344,3 | Каменный уголь |
| 11 | Угольная котельная с.Ускюль (с.Ускюль, ул.Центральная 21-а) | КВ-1,0 КВр-1,45 | 1 1 | 2021 2015 | 0,86 1,25 | 2,11 | Данные не представлены | Данные не представлены | 354,5 | Каменный уголь |
| 12 | Угольная котельная с.Казачий Мыс (с.Казачий Мыс, ул.Береговая 8) | КВр-1,1 КВр-1,28 | 2 1 | 2009 2016 | 0,9 1,1 | 2,9 | Данные не представлены | Данные не представлены | 404,0 | Каменный уголь |
| 13 | Угольная котельная с.Казачий Мыс (с.Казачий Мыс пер. Больничный, 3) | КВр-0,27 КВВЖ-0,04 | 1 1 | 2021 2003 | 0,035 0,035 | 0,07 | Данные не представлены | Данные не представлены | 404,0 | Каменный уголь |
| 14 | Угольная котельная с.Красноярка (с.Красноярка, ул.Береговая 24-б) | КВр-0,4 | 2 | 2020 | 0,34 | 0,68 | Данные не представлены | Данные не представлены | 420,7 | Каменный уголь |
| 15 | Угольная котельная с.Новопокровка (с.Новопокровка, ул.Центральная, 2) | КВр-1,28 КВр-0,93 | 1 1 | 2010 2012 | 1,1 0,8 | 1,9 | Данные не представлены | Данные не представлены | 421,7 | Каменный уголь |
| 16 | Угольная котельная с.Новопокровка (с.Новопокровка, ул.Зеленая 32) | КВр-0,35 КВр-0,35 | 1 1 | 2024 2015 | 0,3 0,3 | 0,6 | Данные не представлены | Данные не представлены | 421,7 | Каменный уголь |
| 17 | Угольная котельная д. Первомихайловка (д. Первомихайловка, ул. Гагарина 1-а) | Братск-0,8 КВВ-0,6 | 2 1 | 1993 2004 | 0,69 0,52 | 1,9 | Данные не представлены | Данные не представлены | 234,3 | Каменный уголь |
| 18 | Угольная котельная, с. Лопатино (с. Лопатино, пл.Центральная, 1-а) | КВр-1,0 КВс-1,45 КВс-1,25 | 1 1 1 | 2022 2011 2013 | 0,69 1,25 1,08 | 3,02 | Данные не представлены | Данные не представлены | 314,0 | Каменный уголь |
| 19 | Угольная котельная д. Тайлаково (д. Тайлаково, ул.Озерная 17-а) | КВс-0,2 КВр-0,15 | 1 1 | 2013 2013 | 0,172 0,13 | 0,302 | Данные не представлены | Данные не представлены | 314,0 | Каменный уголь |
| 20 | Угольная котельная с. Никулино (с. Никулино, ул.Озерная 2) | КВр-1,0 КВр-2,5 | 1 1 | 2022 2019 | 0,69 2,15 | 2,84 | Данные не представлены | Данные не представлены | 635,0 | Каменный уголь |
| 21 | Угольная котельная. с.Никулино (с. Никулино, ул.Северная 33-а) | КВр-0,63 КВр-0,4 | 1 1 | 2021 2008 | 0,348 0,348 | 0,696 | Данные не представлены | Данные не представлены | 635,0 | Каменный уголь |
| 22 | Угольная котельная с. Новотроицк (с. Новотроицк, ул.Озерная 2) | КВм-1,86 КВр-1,86 | 1 1 | 2023 2021 | 1,6 1,6 | 3,2 | Данные не представлены | Данные не представлены | 472,1 | Каменный уголь |
| 23 | Угольная котельная с. Константиновка (с. Константиновка, ул.Ленина 7-б) | КВМ-0,2 | 2 | 2010 | 0,172 | 0,344 | Данные не представлены | Данные не представлены | 492,2 | Каменный уголь |
| 24 | Угольная котельная с. Увальское (с. Увальское, ул. Северная 2) | КВВЖ-2,5 КВВ-1,6 КВр-1,86 | 1 1 1 | 2001 2008 2017 | 2,15 1,38 1,6 | 5,13 | Данные не представлены | Данные не представлены | 352,4 | Каменный уголь |

Циркуляция теплоносителя в тепловой сети обеспечивается сетевыми насосами котельной. Оборудование источников тепла, оснащено средствами измерений, технологическими защитами и сигнализацией, регулирующими приборами и контрольно-измерительной аппаратурой (далее - КИП). Основные показатели фиксируются при помощи КИП.

На подающих трубопроводах котельной, идущих от котлов, установлена автоматическая система защиты от повышения давления сетевой воды, реализуемая при помощи датчиков давления и двух клапанов предохранительных сбросных пружинных. Клапан защищает котлы от превышения в них давления на 10% выше номинального.

В качестве КИП давления и температуры на трубопроводах установлены манометры и термометры. Сигнализация о внештатной работе котельного оборудования выведена на соответствующие сигнальные щиты.

Параметры установленной тепловой мощности источника тепловой энергии, в том числе теплофикационного оборудования и теплофикационной установки

Параметры установленной тепловой мощности (УТМ) источников тепловой энергии, ограничения тепловой мощности, располагаемой тепловой мощности (РТМ) и параметры мощности «нетто» приведены в таблице 6.

Таблица 6- Параметры установленной тепловой мощности источников тепловой энергии, Гкал/час

| № п/п | Адрес или наименование котельной | Тепловая мощность котлов установленная | Ограничения установленной тепловой мощности | Тепловая мощность котлов располагаемая | Затраты тепловой мощности на собственные нужды | Тепловая мощность котельной нетто |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЕТО №1 - ООО «ТатарскТеплоСбыт» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельная №1 (г.Татарск, ул.Закриевского,1Б) | 5,159 | 0,0 | 5,159 | 0,222 | 4,937 |
| 2 | Котельная №3 (г.Татарск, ул.Ленина, 91Б) | 6,019 | 0,0 | 6,019 | 0,369 | 5,650 |
| 3 | Котельная №6 (г.Татарск, ул. Никишкиной 13 А) | 1,032 | 0,0 | 1,032 | 0,034 | 0,998 |
| 4 | Котельная №7 (г.Татарск, ул.Закриевского 74А) | 4,299 | 0,0 | 4,299 | 0,213 | 4,086 |
| 5 | Котельная №8 (г.Татарск, ул.Аэродромная 1Е) | 2,58 | 0,0 | 2,58 | 0,126 | 2,454 |
| 6 | Котельная №11 (г.Татарск, ул. Камышловская 42) | 1,72 | 0,0 | 1,72 | 0,123 | 1,597 |
| 7 | Котельная №21 (г.Татарск, ул.Базарная 21) | 5,1459 | 0,0 | 5,1459 | 0,191 | 4,955 |
| 8 | ТКУ-500 (г.Татарск, ул.Интернациональная, 31а) | 0,43 | 0,0 | 0,43 | 0,019 | 0,411 |
|  | Итого по ЕТО №1 | 26,385 | 0,0 | 26,385 | 1,297 | 25,088 |
| ЕТО №2 - МУП «Татарсктеплосервис» |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Котельная №2 (г. Татарск. ул. Носкова, д.6Б) | 0,516 | 0,0 | 0,516 | 0,029 | 0,487 |
| 10 | Котельная №9(г. Татарск, пос. Наливная станция, д. 28) | 2,26 | 0,0 | 2,26 | 0,050 | 2,210 |
| 11 | Котельная №10 (г. Татарск, ул. Раздольная. д. 11) | 1,03 | 0,0 | 1,03 | 0,008 | 1,022 |
| 12 | Котельная №12 (г. Татарск. ул. Комиссарская. д. 246) | 2,18 | 0,0 | 2,18 | 0,043 | 2,137 |
| 13 | Котельная №13 (г. Татарск. ул. Татарская, д. 126) | 2,02 | 0,0 | 2,02 | 0,025 | 1,995 |
| 14 | Котельная №14 (г. Татарск. ул. Александра Матросова, д. 191) | 0,34 | 0,0 | 0,34 | 0,003 | 0,337 |
| 15 | Котельная №16 (г. Татарск. ул. Садовая, д. 109Б) | 5,16 | 0,0 | 5,16 | 0,161 | 4,999 |
| 16 | Котельная №17 (г. Татарск. ул. Краснофлотская. д. 1) | 5,16 | 0,0 | 5,16 | 0,124 | 5,036 |
| 17 | Котельная №20 (г. Татарск. ул. Ленина, д. 112В) | 7,74 | 0,0 | 7,74 | 0,340 | 7,400 |
| 18 | Котельная №22 (г. Татарск. ул. Василевского. д. 5) | 1,8 | 0,0 | 1,8 | 0,068 | 1,732 |
| 19 | Котельная №25 (г. Татарск. ул. Северная, д. 2а) | 0,86 | 0,0 | 0,86 | 0,005 | 0,855 |
| 20 | Котельная №28 (г. Татарск, пос. Южный, д. 40а) | 2,61 | 0,0 | 2,61 | 0,110 | 2,500 |
| 21 | Котельная №31 (г. Татарск, ул. Александра Матросова, д. 106) | 2,24 | 0,0 | 2,24 | 0,062 | 2,178 |
| 22 | Котельная с. д/сад 11 (г. Татарск, ул.Телегина, 11А) | 0,172 | 0,0 | 0,172 | 0,005 | 0,168 |
|  | Итого по ЕТО №2 | 34,088 | 0,0 | 34,088 | 1,033 | 33,056 |
| ЕТО №3 МУП «Жилищно-коммунальное хозяйство» |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | Угольная котельная с.Зубовка (с.Зубовка, ул. Ленина 5-г) | 1,73 | 0,0 | 1,73 | 0,031 | 1,699 |
| 24 | Угольная котельная с.Казаткуль (с.Казаткуль, ул.Зеленая 2-а) | 3,19 | 0,0 | 3,19 | 0,000 | 3,190 |
| 25 | Угольная котельная д. Новоалександровка (д. Новоалександровка, пер. Школьный 1-а) | 0,858 | 0,0 | 0,858 | 0,006 | 0,852 |
| 26 | Угольная котельная с. Успенка (с. Успенка, ул.Новая 9-а) | 1,08 | 0,0 | 1,08 | 0,009 | 1,071 |
| 27 | Угольная котельная с.Николаевка (с. Николаевка, ул.Ленина 42-б) | 4,58 | 0,0 | 4,58 | 0,046 | 4,534 |
| 28 | Угольная котельная с.Кочневка (с.Кочневка, ул.Солнечная 35-а) | 2,5 | 0,0 | 2,5 | 0,039 | 2,461 |
| 29 | Угольная котельная с.Козловка (с.Козловка, ул.Грязнова 20-а) | 1,69 | 0,0 | 1,69 | 0,000 | 1,690 |
| 30 | Угольная котельная с.Константиновка (с.Константиновка, ул.Ленина 66-б) | 1,06 | 0,0 | 1,06 | 0,002 | 1,058 |
| 31 | Угольная котельная с.Новомихайловка (с.Новомихайловка, ул. Гагарина 1-а) | 2,84 | 0,0 | 2,84 | 0,066 | 2,774 |
| 32 | Угольная котельная с.Орловка (с.Орловка, ул.Молодежная 10-б) | 2,63 | 0,0 | 2,63 | 0,019 | 2,611 |
| 33 | Угольная котельная с.Ускюль (с.Ускюль, ул.Центральная 21-а) | 2,11 | 0,0 | 2,11 | 0,022 | 2,088 |
| 34 | Угольная котельная с.Казачий Мыс (с.Казачий Мыс, ул.Береговая 8) | 2,9 | 0,0 | 2,9 | 0,019 | 2,881 |
| 35 | Угольная котельная с.Казачий Мыс (с.Казачий Мыс пер. Больничный, 3) | 0,07 | 0,0 | 0,07 | 0,004 | 0,066 |
| 36 | Угольная котельная с.Красноярка (с.Красноярка, ул.Береговая 24-б) | 0,68 | 0,0 | 0,68 | 0,011 | 0,670 |
| 37 | Угольная котельная с.Новопокровка (с.Новопокровка, ул.Центральная, 2) | 1,9 | 0,0 | 1,9 | 0,006 | 1,894 |
| 38 | Угольная котельная с.Новопокровка (с.Новопокровка, ул.Зеленая 32) | 0,6 | 0,0 | 0,6 | 0,006 | 0,594 |
| 39 | Угольная котельная д. Первомихайловка (д. Первомихайловка, ул. Гагарина 1-а) | 1,9 | 0,0 | 1,9 | 0,016 | 1,884 |
| 40 | Угольная котельная, с. Лопатино (с. Лопатино, пл.Центральная, 1-а) | 3,02 | 0,0 | 3,02 | 0,025 | 2,995 |
| 41 | Угольная котельная д. Тайлаково (д. Тайлаково, ул.Озерная 17-а) | 0,302 | 0,0 | 0,302 | 0,000 | 0,302 |
| 42 | Угольная котельная с. Никулино (с. Никулино, ул.Озерная 2) | 2,84 | 0,0 | 2,84 | 0,042 | 2,798 |
| 43 | Угольная котельная. с.Никулино (с. Никулино, ул.Северная 33-а) | 0,696 | 0,0 | 0,696 | 0,019 | 0,677 |
| 44 | Угольная котельная с. Новотроицк (с. Новотроицк, ул.Озерная 2) | 3,2 | 0,0 | 3,2 | 0,018 | 3,182 |
| 45 | Угольная котельная с. Константиновка (с. Константиновка, ул.Ленина 7-б) | 0,344 | 0,0 | 0,344 | 0,002 | 0,342 |
| 46 | Угольная котельная с. Увальское (с. Увальское, ул. Северная 2) | 5,13 | 0,0 | 5,13 | 0,024 | 5,106 |
| 47 | Газовая котельная с. Северотатарское (с. Северотатарское, ул Школьная, 1б) | 1,38 | 0,0 | 1,38 | 0,026 | 1,354 |
| 48 | Газовая котельная с. Новопервомайское (с. Новопервомайское, ул. Восточная, 22б) | 1,72 | 0,0 | 1,72 | 0,042 | 1,678 |
| 49 | Газовая котельная с. Дмитриевка (с. Дмитриевка, пер. Банный, 7а) | 0,77 | 0,0 | 0,77 | 0,016 | 0,754 |
| 50 | Газовая котельная д. Неудачино (д. Неудачино, Ул. Центральная, 54б) | 0,6 | 0,0 | 0,6 | 0,016 | 0,584 |
| 51 | Газовая котельная с. Киевка (с. Киевка, ул. 9 мая, 35а) | 1,04 | 0,0 | 1,04 | 0,039 | 1,001 |
|  | Итого по ЕТО №3 | 53,360 | 0,0 | 53,360 | 0,5704 | 52,7896 |
|  | Итого по Татарскому муниципальному округу | 113,833 | 0,0 | 113,833 | 2,901 | 110,933 |

Ограничения тепловой мощности и параметров располагаемой тепловой мощности

Ограничения использования тепловой мощности на источниках теплоснабжения отсутствуют.

Объем потребления тепловой энергии (мощности) на собственные и хозяйственные нужды теплоснабжающей организации в отношении источников тепловой энергии и параметры тепловой мощности нетто

Объемы потребления тепловой энергии (мощности) на собственные и хозяйственные нужды ТСО в отношении источников тепловой энергии, представлены в таблице 7.

Таблица 7 - Объем потребления тепловой энергии (мощности) на собственные и хозяйственные нужды теплоснабжающей организации в отношении источников тепловой энергии

| № п/п | Адрес или наименование котельной | Выработка тепловой энергии котлоагрегатами, Гкал | Затраты тепловой энергии на собственные нужды, Гкал | Отпуск тепловой энергии с коллекторов котельной, Гкал | Вид топлива | Расход топлива, т.у.т |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЕТО №1 - ООО «ТатарскТеплоСбыт» |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельная №1 (г.Татарск, ул.Закриевского,1Б) | 11111,92 | 375,77 | 10736,15 | природный газ | 2157,81 |
| 2 | Котельная №3 (г.Татарск, ул.Ленина, 91Б) | 15355,88 | 519,28 | 14836,60 | природный газ | 2960,21 |
| 3 | Котельная №6 (г.Татарск, ул. Никишкиной 13 А) | 2469,82 | 83,52 | 2386,30 | природный газ | 469,61 |
| 4 | Котельная №7 (г.Татарск, ул.Закриевского 74А) | 10487,69 | 354,66 | 10133,03 | природный газ | 1996,67 |
| 5 | Котельная №8 (г.Татарск, ул.Аэродромная 1Е) | 4853,94 | 164,14 | 4689,80 | природный газ | 941,94 |
| 6 | Котельная №11 (г.Татарск, ул. Камышловская 42) | 3502,44 | 118,44 | 3384,00 | природный газ | 690,08 |
| 7 | Котельная №21 (г.Татарск, ул.Базарная 21) | 10039,91 | 339,51 | 9700,40 | природный газ | 1925,18 |
| 8 | ТКУ-500 (г.Татарск, ул.Интернациональная, 31а) | 736,30 | 24,90 | 711,40 | природный газ | 135,78 |
|  | Итого по ЕТО №1 | 59098,2 | 1980,2 | 57118,0 |  | 11277,3 |
| ЕТО №2 - МУП «Татарсктеплосервис» |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Котельная №2 (г. Татарск. ул. Носкова, д.6Б) | 1683,41 | 55,18 | 1628,23 | природный газ | 378,36 |
| 10 | Котельная №9(г. Татарск, пос. Наливная станция, д. 28) | 3216,55 | 108,77 | 3107,78 | Каменный уголь | 1276,93 |
| 11 | Котельная №10 (г. Татарск, ул. Раздольная. д. 11) | 530,13 | 17,93 | 512,20 | Каменный уголь | 217,00 |
| 12 | Котельная №12 (г. Татарск. ул. Комиссарская. д. 246) | 2749,90 | 92,99 | 2656,91 | природный газ | 458,84 |
| 13 | Котельная №13 (г. Татарск. ул. Татарская, д. 126) | 1570,37 | 53,10 | 1517,27 | Каменный уголь | 570,99 |
| 14 | Котельная №14 (г. Татарск. ул. Александра Матросова, д. 191) | 210,83 | 7,13 | 203,70 | Каменный уголь | 204,96 |
| 15 | Котельная №16 (г. Татарск. ул. Садовая, д. 109Б) | 10260,44 | 346,97 | 9913,47 | природный газ | 1653,15 |
| 16 | Котельная №17 (г. Татарск. ул. Краснофлотская. д. 1) | 7910,72 | 267,51 | 7643,21 | Каменный уголь | 1989,74 |
| 17 | Котельная №20 (г. Татарск. ул. Ленина, д. 112В) | 21656,07 | 732,33 | 20923,74 | природный газ | 3360,49 |
| 18 | Котельная №22 (г. Татарск. ул. Василевского. д. 5) | 4338,14 | 146,70 | 4191,44 | природный газ | 659,95 |
| 19 | Котельная №25 (г. Татарск. ул. Северная, д. 2а) | 302,73 | 10,24 | 292,50 | Каменный уголь | 0,00 |
| 20 | Котельная №28 (г. Татарск, пос. Южный, д. 40а) | 6987,94 | 236,31 | 6751,63 | Каменный уголь | 1450,93 |
| 21 | Котельная №31 (г. Татарск, ул. Александра Матросова, д. 106) | 3943,63 | 133,36 | 3810,27 | Каменный уголь | 1253,83 |
| 22 | Котельная с. д/сад 11 (г. Татарск, ул.Телегина, 11А) | 322,04 | 10,89 | 311,15 | природный газ | 49,98 |
|  | Итого по ЕТО №2 | 65682,9 | 2219,4 | 63463,5 |  | 16315,7 |
| ЕТО №3 МУП «Жилищно-коммунальное хозяйство» |  |  |  |  |  |  |
| 23 | Угольная котельная с.Зубовка (с.Зубовка, ул. Ленина 5-г) | 1300,0 | 0 | 1300,0 | Каменный уголь | 503,40 |
| 24 | Угольная котельная с.Казаткуль (с.Казаткуль, ул.Зеленая 2-а) | 1106,9 | 0 | 1106,9 | Каменный уголь | 407,04 |
| 25 | Угольная котельная д. Новоалександровка (д. Новоалександровка, пер. Школьный 1-а) | 432,2 | 0 | 432,2 | Каменный уголь | 158,91 |
| 26 | Угольная котельная с. Успенка (с. Успенка, ул.Новая 9-а) | 690,9 | 0 | 690,9 | Каменный уголь | 254,05 |
| 27 | Угольная котельная с.Николаевка (с. Николаевка, ул.Ленина 42-б) | 2060,0 | 0 | 2060,0 | Каменный уголь | 1753,00 |
| 28 | Угольная котельная с.Кочневка (с.Кочневка, ул.Солнечная 35-а) | 1460,0 | 0 | 1460,0 | Каменный уголь | 829,00 |
| 29 | Угольная котельная с.Козловка (с.Козловка, ул.Грязнова 20-а) | 1320,0 | 0 | 1320,0 | Каменный уголь | 575,00 |
| 30 | Угольная котельная с.Константиновка (с.Константиновка, ул.Ленина 66-б) | 830,0 | 0 | 830,0 | Каменный уголь | 328,00 |
| 31 | Угольная котельная с.Новомихайловка (с.Новомихайловка, ул. Гагарина 1-а) | 1870,0 | 0 | 1870,0 | Каменный уголь | 1252,00 |
| 32 | Угольная котельная с.Орловка (с.Орловка, ул.Молодежная 10-б) | 970,0 | 0 | 970,0 | Каменный уголь | 457,50 |
| 33 | Угольная котельная с.Ускюль (с.Ускюль, ул.Центральная 21-а) | 1530,0 | 0 | 1530,0 | Каменный уголь | 743,00 |
| 34 | Угольная котельная с.Казачий Мыс (с.Казачий Мыс, ул.Береговая 8) | 1025,7 | 0 | 1025,7 | Каменный уголь | 567,65 |
| 35 | Угольная котельная с.Казачий Мыс (с.Казачий Мыс пер. Больничный, 3) | 234,3 | 0 | 234,3 | Каменный уголь | 129,65 |
| 36 | Угольная котельная с.Красноярка (с.Красноярка, ул.Береговая 24-б) | 550,0 | 0 | 550,0 | Каменный уголь | 317,00 |
| 37 | Угольная котельная с.Новопокровка (с.Новопокровка, ул.Центральная, 2) | 865,3 | 0 | 865,3 | Каменный уголь | 499,91 |
| 38 | Угольная котельная с.Новопокровка (с.Новопокровка, ул.Зеленая 32) | 324,7 | 0 | 324,7 | Каменный уголь | 187,59 |
| 39 | Угольная котельная д. Первомихайловка (д. Первомихайловка, ул. Гагарина 1-а) | 353,6 | 0 | 353,6 | Каменный уголь | 205,50 |
| 40 | Угольная котельная, с. Лопатино (с. Лопатино, пл.Центральная, 1-а) | 946,1 | 0 | 946,1 | Каменный уголь | 406,90 |
| 41 | Угольная котельная д. Тайлаково (д. Тайлаково, ул.Озерная 17-а) | 383,9 | 0 | 383,9 | Каменный уголь | 165,10 |
| 42 | Угольная котельная с. Никулино (с. Никулино, ул.Озерная 2) | 1562,4 | 0 | 1562,4 | Каменный уголь | 1359,18 |
| 43 | Угольная котельная. с.Никулино (с. Никулино, ул.Северная 33-а) | 597,6 | 0 | 597,6 | Каменный уголь | 519,82 |
| 44 | Угольная котельная с. Новотроицк (с. Новотроицк, ул.Озерная 2) | 1950,0 | 0 | 1950,0 | Каменный уголь | 1261,00 |
| 45 | Угольная котельная с. Константиновка (с. Константиновка, ул.Ленина 7-б) | 830,0 | 0 | 830,0 | Каменный уголь | 328,00 |
| 46 | Угольная котельная с. Увальское (с. Увальское, ул. Северная 2) | 1750,0 | 0 | 1750,0 | Каменный уголь | 844,70 |
| 47 | Газовая котельная с. Северотатарское (с. Северотатарское, ул Школьная, 1б) | 2336,4 | 0 | 2336,4 | природный газ | 557,77 |
| 48 | Газовая котельная с. Новопервомайское (с. Новопервомайское, ул. Восточная, 22б) | 2550,0 | 0 | 2550,0 | природный газ | 589,57 |
| 49 | Газовая котельная с. Дмитриевка (с. Дмитриевка, пер. Банный, 7а) | 1510,0 | 0 | 1510,0 | природный газ | 266,46 |
| 50 | Газовая котельная д. Неудачино (д. Неудачино, Ул. Центральная, 54б) | 970,0 | 0 | 970,0 | природный газ | 137,18 |
| 51 | Газовая котельная с. Киевка (с. Киевка, ул. 9 мая, 35а) | 2010,0 | 0 | 2010,0 | природный газ | 440,86 |
|  | Итого по ЕТО №3 | 34320,0 | 0,0 | 34320,0 |  | 16044,7 |
|  | Итого по Татарскому муниципальному округу | 159101,12 | 4199,63 | 154901,48 |  | 42340,30 |

Котельная №1 (г. Татарск, ул.Закриевского,1Б)

Газифицированная котельная №1 расположена по адресу г. Татарск, ул. Закриевского, 1б и обеспечивает отоплением и горячей водой жилые, общественные и производственные здания (СУ-5). Котельная №1 введена в эксплуатацию в 2007 году.

В качестве основного топлива используется природный газ, резервное - дизельное топливо. Установленная тепловая мощность котельной – 5,159 Гкал/ч. Присоединенная тепловая нагрузка составляет 4,261 Гкал/ч.

Котельная №3 (г. Татарск, ул. Ленина, 91Б)

Газифицированная котельная №3 расположена по адресу г. Татарск, ул. Ленина, 91а и обеспечивает отоплением и горячей водой жилые, общественные и производственные здания. Котельная №3 введена в эксплуатацию в 2006 году.

Установленная тепловая мощность котельной – 6,019 Гкал/ч. Присоединенная тепловая нагрузка составляет 8,639 Гкал/ч.

Котельная №6 (г.Татарск, ул. Никишкиной 13 А)

Газифицированная котельная №6 расположена по адресу г. Татарск, ул. Закриевского,74 и обеспечивает отоплением и горячей водой жилые, общественные здания.

Котельная №6 введена в эксплуатацию в 2012 году.

Установленная тепловая мощность котельной – 1,032 Гкал/ч. Присоединенная тепловая нагрузка составляет 0,844 Гкал/ч

Котельная №7 (г.Татарск, ул.Закриевского 74А)

Газифицированная котельная №7 расположена по адресу г. Татарск, ул. Закриевского, 74а и обеспечивает отоплением и горячей водой жилые, общественные здания.

Котельная №7 введена в эксплуатацию в 2006 году.

Установленная тепловая мощность котельной – 4,299 Гкал/ч. Присоединенная тепловая нагрузка составляет 5,530 Гкал/ч.

Котельная №8 (г.Татарск, ул.Аэродромная 1Е)

Газифицированная котельная №8 расположена по адресу г. Татарск, ул. Аэродромная,1б и обеспечивает отоплением и горячей водой жилые, общественные здания.

Котельная №8 введена в эксплуатацию в 2010 году.

В качестве основного топлива используется природный газ, резервное - дизельное топливо. Установленная тепловая мощность котельной – 2,58 Гкал/ч. Присоединенная тепловая нагрузка составляет 2,055 Гкал/ч.

Котельная №11 (г.Татарск, ул. Камышловская 42)

Газифицированная котельная №11 расположена по адресу г. Татарск, ул. Камышловская, 42 и обеспечивает отоплением и горячей водой жилые, общественные здания. Котельная №11 введена в эксплуатацию в 2008 году.

В качестве основного топлива используется природный газ, резервное - дизельное топливо.

Установленная тепловая мощность котельной – 1,72 Гкал/ч.

Присоединенная тепловая нагрузка составляет 1,7064 Гкал/ч.

Котельная №21 (г.Татарск, ул.Базарная 21)

Газифицированная котельная №21 расположена по адресу г. Татарск, ул. Базарная, 1б и обеспечивает отоплением и горячей водой жилые, общественные здания.

Котельная №21 введена в эксплуатацию в 2007 году.

Расчетный температурный график отпуска тепловой энергии – 75/50° С.

Установленная тепловая мощность котельной – 5,1459 Гкал/ч.

Присоединенная тепловая нагрузка составляет 4,330 Гкал/ч.

ТКУ-500 (г.Татарск, ул.Интернациональная, 31а)

Котельная расположена по адресу г. Татарск, ул.Интернациональная, 31а и обеспечивает отоплением и горячей водой жилые, общественные и производственные здания. Котельная предназначена для эксплуатации в районах с умеренным и холодным климатом. Котельная по ул.Интернациональная №31а введена в эксплуатацию в 2017 году.

Температурный график – 75/50° С.

Установленная тепловая мощность котельной – 0,43 Гкал/ч.

Присоединенная максимальная тепловая нагрузка составляет 0,449 Гкал/ч.

Котельная №2 (г. Татарск. ул. Носкова, д.6Б)

Угольная котельная №2 расположена по адресу г. Татарск, ул. Ноского, 6б и обеспечивает отоплением и горячей водой жилые здания. Котельная №2 введена в эксплуатацию в 2010 году. В качестве основного топлива используется каменный уголь

Установленная тепловая мощность котельной – 0,516 Гкал/ч.

Котельная №9(г. Татарск, пос. Наливная станция, д. 28)

Угольная котельная №9 расположена по адресу г. Татарск, пос. Наливная станция и обеспечивает отоплением и горячей водой жилые, общественные.

Котельная №9 введена в эксплуатацию в 2006 году.

Основным видом топлива котельной №9 является каменный уголь.

Расчетный температурный график отпуска тепловой энергии – 75/50° С.

Водоснабжение котельной осуществляется из городского водопровода.

В котельной отсутствует система водоподготовки, обеспечивающая нормативные параметры качества теплоносителя, что объясняется наличием разбора теплоносителя на нужды горячего водоснабжения. Использование неподготовленного теплоносителя по содержанию в нем растворенных газов, хлоридов и сульфатов не позволяет надеяться на продолжительную эксплуатацию котлоагрегатов и тепловых сетей.

Система теплоснабжения – открытая.

Установленная тепловая мощность котельной – 2,26 Гкал/ч. Присоединенная тепловая нагрузка составляет 0,582 Гкал/ч.

Котельная №10 (г. Татарск, ул. Раздольная. д. 11)

Угольная котельная №10 расположена по адресу г. Татарск, ул. Раздольная, 11 и обеспечивает отоплением 3 жилых дома.

Котельная №10 введена в эксплуатацию в 2008 году.

Основным видом топлива котельной №10 является каменный уголь.

Расчетный температурный график отпуска тепловой энергии – 75/50° С.

Система теплоснабжения – закрытая.

Средневзвешенный КПД котельной брутто по паспортным данным 82%.

Водоснабжение котельной осуществляется из городского водопровода.

В котельной отсутствует система водоподготовки, обеспечивающая нормативные параметры качества теплоносителя. Использование неподготовленного теплоносителя по содержанию в нем растворенных газов, хлоридов и сульфатов не позволяет надеяться на продолжительную эксплуатацию котлоагрегатов и тепловых сетей.

Установленная тепловая мощность котельной – 1,03 Гкал/ч. Присоединенная тепловая нагрузка составляет 0,073 Гкал/ч

Котельная №12 (г. Татарск. ул. Комиссарская. д. 246)

Газифицированная котельная №12 расположена по адресу г. Татарск, ул. Комиссарская, 24б и обеспечивает отоплением и горячей водой жилые, общественные здания.Котельная №12 введена в эксплуатацию в 2011 году.

В качестве основного топлива используется природный газ, резервное - дизельное топливо.

Установленная тепловая мощность котельной – 2,18 Гкал/ч. Присоединенная тепловая нагрузка составляет 0,566 Гкал/ч.

Котельная №13 (г. Татарск. ул. Татарская, д. 126)

Угольная котельная №13 расположена по адресу г. Татарск, ул. Татарская, 126 и обеспечивает отоплением и горячей водой жилые, общественные здания. Основным видом топлива котельной №13 является каменный уголь.

Температурный график – 75/50° С. Система теплоснабжения – открытая (система отопления – зависимая, или независимая, система ГВС – открытая, непосредственно из системы, или закрытая, через теплообменники. .

Водоснабжение котельной осуществляется из городского водопровода.

В котельной отсутствует система водоподготовки, обеспечивающая нормативные параметры качества теплоносителя. Использование неподготовленного теплоносителя по содержанию в нем растворенных газов, хлоридов и сульфатов не позволяет надеяться на продолжительную эксплуатацию котлоагрегатов и тепловых сетей. В котельной также отсутствуют приборы учета тепла, отпущенного в тепловые сети, и весь отпуск тепла, а также топлива, воды является расчетной величиной, установлен только прибор расхода электроэнергии. По электрической энергии – установлен счетчик ЦЭ 6803 класса точности 2.

Установленная тепловая мощность котельной – 2,02 Гкал/ч. Присоединенная тепловая нагрузка составляет 0,294 Гкал/ч.

Котельная №14 (г. Татарск. ул. Александра Матросова, д. 191)

Угольная котельная №14 расположена по адресу г. Татарск, ул. Матросова, 191 и обеспечивает отоплением и горячей водой жилые дома. Котельная №14 введена в эксплуатацию в 2011 году.

Основным видом топлива котельной №14 является каменный уголь.

Температурный график – 75/50° С. Система теплоснабжения – открытая.

Водоснабжение котельной осуществляется из городского водопровода.

В котельной отсутствует система водоподготовки, обеспечивающая нормативные параметры качества теплоносителя. Использование неподготовленного теплоносителя по содержанию в нем растворенных газов, хлоридов и сульфатов не позволяет надеяться на продолжительную эксплуатацию котлоагрегатов и тепловых сетей. В котельной также отсутствуют приборы учета тепла, отпущенного в тепловые сети, и весь отпуск тепла, а также топлива, воды является расчетной величиной, установлен только прибор расхода электроэнергии. По электрической энергии – установлен счетчик ЦЭ 6803 класса точности 2.

Установленная тепловая мощность котельной – 0,34 Гкал/ч. Присоединенная тепловая нагрузка составляет 0,025 Гкал/ч.

Котельная №16 (г. Татарск. ул. Садовая, д. 109Б)

Газифицированная котельная №16 расположена по адресу г. Татарск, ул. Садовая, 109б и обеспечивает отоплением и горячей водой жилые, общественные здания.

Котельная №16 введена в эксплуатацию в 2004 году.

В качестве основного топлива используется природный газ, резервное - дизельное топливо.

Установленная тепловая мощность котельной – 5,16 Гкал/ч. Присоединенная тепловая нагрузка составляет 1,464 Гкал/ч

Котельная №17 (г. Татарск. ул. Краснофлотская. д. 1)

Угольная котельная №17 расположена по адресу г. Татарск, ул. Краснофлотская, 1 и обеспечивает отоплением и горячей водой жилые дома.

На котельной №17 котлы введены в эксплуатацию в 1995, 1999, 1989 году.

Основным видом топлива котельной №17 является каменный уголь.

Температурный график – 75/50° С. Система теплоснабжения – закрытая.

Водоснабжение котельной осуществляется из городского водопровода.

В котельной отсутствует система водоподготовки, обеспечивающая нормативные параметры качества теплоносителя. Использование неподготовленного теплоносителя по содержанию в нем растворенных газов, хлоридов и сульфатов не позволяет надеяться на продолжительную эксплуатацию котлоагрегатов и тепловых сетей. В котельной также отсутствуют приборы учета тепла, отпущенного в тепловые сети, и весь отпуск тепла, а также топлива, воды является расчетной величиной, установлен только прибор расхода электроэнергии. По электрической энергии – установлены 2 счетчика СА4У – 510 класса точности 2.

Установленная тепловая мощность котельной – 5,16 Гкал/ч. Присоединенная тепловая нагрузка составляет 1,288 Гкал/ч.

Котельная №20 (г. Татарск. ул. Ленина, д. 112В)

Газифицированная котельная №20 расположена по адресу г. Татарск, ул. Ленина, 112в и обеспечивает отоплением и горячей водой жилые, общественные здания.

Котельная №20 введена в эксплуатацию в 2005 году.

Установленная тепловая мощность котельной – 7,740 Гкал/ч.

Присоединенная тепловая нагрузка составляет 1,516 Гкал/ч.

Котельная №22 (г. Татарск. ул. Василевского. д. 5)

Блочно модульная газовая котельная №22 расположена по адресу г. Татарск, ул. Василевского, 5а/1 и обеспечивает отоплением и горячей водой жилые (отбор из системы), общественные здания. Система теплоснабжения независимая, закрытая.

Параметры теплоносителя:

Температурный график 75/50°С, давление в прямом трубопроводе – 0,4МПа (4,0 кгс/см²), в обратном – 0,2 МПа (2,0 кгс/см²).

Регулирование отпуска тепла – качественное, с помощью общекотельной автоматики. В котельной организован учет теплоты при помощи теплосчетчика СПТ-961.2, счетчиков горячей воды ПРЭМ-2.

Подпитка и заполнение контура предусмотрена из резервуара запаса холодной воды объемом 1,3 куб.м. Подпитка осуществляется автоматически, с помощью подпиточных насосов, при снижении давления в обратном трубопроводе.

Для приведения качества подпиточной воды в соответствии с нормами, предъявляемыми СНиП II-3-35-76, устанавливается автоматическая система дозирования реагентов «Комплексон-6».

Установленная тепловая мощность котельной – 0,86 Гкал/ч. Присоединенная тепловая нагрузка составляет 0,455 Гкал/ч.

Котельная №25 (г. Татарск. ул. Северная, д. 2а)

Угольная котельная №25 расположена по адресу г. Татарск, ул. Северная, 2а и обеспечивает отоплением и горячей водой жилые здания.

Котельная №25 введена в эксплуатацию в 2000 году.

Основным видом топлива котельной №9 является каменный уголь.

Установленная тепловая мощность котельной – 0,86 Гкал/ч. Присоединенная тепловая нагрузка составляет 0,046 Гкал/ч.

Котельная №28 (г. Татарск, пос. Южный, д. 40а)

Котельная №28 расположена по адресу г. Татарск, пос. Южный, 40а и обеспечивает отоплением и горячей водой жилые, общественные и производственные здания.

Котельная предназначена для эксплуатации в районах с умеренным и холодным климатом.

Тепловая схема котельной двухконтурная с двухтрубным исполнением контуров отопления и ГВС.

Котельная предназначена для сжигания каменных и бурых углей.

Котельная №28 введена в эксплуатацию в 2012 году.

Температурный график – 75/50° С.

Установленная тепловая мощность котельной – 2,61 Гкал/ч. Присоединенная тепловая нагрузка составляет 0,517 Гкал/ч.

Котельная №31 (г. Татарск, ул. Александра Матросова, д. 106)

Котельная №31 расположена по адресу г. Татарск, ул. Матросова, 106 и обеспечивает отоплением и горячей водой жилые, общественные и производственные здания.

Котельная №31 введена в эксплуатацию в 2003 году.

Температурный график – 75/50° С.

Установленная тепловая мощность котельной – 2,24 Гкал/ч. Присоединенная тепловая нагрузка составляет 0,273 Гкал/ч.

Котельная с. д/сад 11 (г. Татарск, ул.Телегина, 11А)

Газовая котельная д/сада №11 расположена по адресу г. Татарск, ул. Телегина, 11А, обеспечивает отоплением и горячей водой д/сад №11. Котельная введена в эксплуатацию в 2012 году.

Температурный график – 75/50° С.

Установленная тепловая мощность котельной – 0,172 Гкал/ч. Присоединенная тепловая нагрузка составляет 0,049 Гкал/ч.

Сроки ввода в эксплуатацию основного оборудования, год последнего освидетельствования при допуске к эксплуатации после ремонта, год продления ресурса и мероприятия по продлению ресурса

Сроки ввода в эксплуатацию котлоагрегатов приведены в таблице 3.

Схемы выдачи тепловой мощности, структура теплофикационных установок (для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии)

Комбинированная выработка тепловой и электрической энергии на территории муниципального округа не осуществляется.

Способы регулирования отпуска тепловой энергии от источников тепловой энергии с обоснованием выбора графика изменения температур и расхода теплоносителя в зависимости от температуры наружного воздуха

Основной задачей регулирования отпуска теплоты в системах теплоснабжения является поддержание заданной температуры воздуха в отапливаемых помещениях при изменяющихся в течение отопительного периода внешних климатических условиях и заданной температуры горячей воды, поступающей в системы горячего водоснабжения, при изменяющемся в течение суток расходе этой воды.

Отпуск тепловой энергии от источника тепловой энергии осуществляется качественным регулированием по отопительному графику. Сведения о температурных графике котельных приведены в таблице 8.

Таблица 8 – Общие сведения о температурных графиках источников тепла

| № п/п | Наименование СЦТ | Температурный график тепловой сети |
| --- | --- | --- |
| 1 | Котельная №1 (г.Татарск, ул.Закриевского,1Б) | 75/50°С |
| 2 | Котельная №3 (г.Татарск, ул.Ленина, 91Б) | 75/50°С |
| 3 | Котельная №6 (г.Татарск, ул. Никишкиной 13 А) | 75/50°С |
| 4 | Котельная №7 (г.Татарск, ул.Закриевского 74А) | 75/50°С |
| 5 | Котельная №8 (г.Татарск, ул.Аэродромная 1Е) | 75/50°С |
| 6 | Котельная №11 (г.Татарск, ул. Камышловская 42) | 75/50°С |
| 7 | Котельная №21 (г.Татарск, ул.Базарная 21) | 75/50°С |
| 8 | ТКУ-500 (г.Татарск, ул.Интернациональная, 31а) | 75/50°С |
| 9 | Котельная №2 (г. Татарск. ул. Носкова, д.6Б) | 75/50°С |
| 10 | Котельная №9(г. Татарск, пос. Наливная станция, д. 28) | 75/50°С |
| 11 | Котельная №10 (г. Татарск, ул. Раздольная. д. 11) | 75/50°С |
| 12 | Котельная №12 (г. Татарск. ул. Комиссарская. д. 246) | 75/50°С |
| 13 | Котельная №13 (г. Татарск. ул. Татарская, д. 126) | 75/50°С |
| 14 | Котельная №14 (г. Татарск. ул. Александра Матросова, д. 191) | 75/50°С |
| 15 | Котельная №16 (г. Татарск. ул. Садовая, д. 109Б) | 75/50°С |
| 16 | Котельная №17 (г. Татарск. ул. Краснофлотская. д. 1) | 75/50°С |
| 17 | Котельная №20 (г. Татарск. ул. Ленина, д. 112В) | 75/50°С |
| 18 | Котельная №22 (г. Татарск. ул. Василевского. д. 5) | 75/50°С |
| 19 | Котельная №25 (г. Татарск. ул. Северная, д. 2а) | 75/50°С |
| 20 | Котельная №28 (г. Татарск, пос. Южный, д. 40а) | 75/50°С |
| 21 | Котельная №31 (г. Татарск, ул. Александра Матросова, д. 106) | 75/50°С |
| 22 | Котельная с. д/сад 11 (г. Татарск, ул.Телегина, 11А) | 75/50°С |
| 23 | Угольная котельная с.Зубовка (с.Зубовка, ул. Ленина 5-г) | 75/50°С |
| 24 | Угольная котельная с.Казаткуль (с.Казаткуль, ул.Зеленая 2-а) | 75/50°С |
| 25 | Угольная котельная д. Новоалександровка (д. Новоалександровка, пер. Школьный 1-а) | 75/50°С |
| 26 | Угольная котельная с. Успенка (с. Успенка, ул.Новая 9-а) | 75/50°С |
| 27 | Угольная котельная с.Николаевка (с. Николаевка, ул.Ленина 42-б) | 75/50°С |
| 28 | Угольная котельная с.Кочневка (с.Кочневка, ул.Солнечная 35-а) | 75/50°С |
| 29 | Угольная котельная с.Козловка (с.Козловка, ул.Грязнова 20-а) | 75/50°С |
| 30 | Угольная котельная с.Константиновка (с.Константиновка, ул.Ленина 66-б) | 75/50°С |
| 31 | Угольная котельная с.Новомихайловка (с.Новомихайловка, ул. Гагарина 1-а) | 75/50°С |
| 32 | Угольная котельная с.Орловка (с.Орловка, ул.Молодежная 10-б) | 75/50°С |
| 33 | Угольная котельная с.Ускюль (с.Ускюль, ул.Центральная 21-а) | 75/50°С |
| 34 | Угольная котельная с.Казачий Мыс (с.Казачий Мыс, ул.Береговая 8) | 75/50°С |
| 35 | Угольная котельная с.Казачий Мыс (с.Казачий Мыс пер. Больничный, 3) | 75/50°С |
| 36 | Угольная котельная с.Красноярка (с.Красноярка, ул.Береговая 24-б) | 75/50°С |
| 37 | Угольная котельная с.Новопокровка (с.Новопокровка, ул.Центральная, 2) | 75/50°С |
| 38 | Угольная котельная с.Новопокровка (с.Новопокровка, ул.Зеленая 32) | 75/50°С |
| 39 | Угольная котельная д. Первомихайловка (д. Первомихайловка, ул. Гагарина 1-а) | 75/50°С |
| 40 | Угольная котельная, с. Лопатино (с. Лопатино, пл.Центральная, 1-а) | 75/50°С |
| 41 | Угольная котельная д. Тайлаково (д. Тайлаково, ул.Озерная 17-а) | 75/50°С |
| 42 | Угольная котельная с. Никулино (с. Никулино, ул.Озерная 2) | 75/50°С |
| 43 | Угольная котельная. с.Никулино (с. Никулино, ул.Северная 33-а) | 75/50°С |
| 44 | Угольная котельная с. Новотроицк (с. Новотроицк, ул.Озерная 2) | 75/50°С |
| 45 | Угольная котельная с. Константиновка (с. Константиновка, ул.Ленина 7-б) | 75/50°С |
| 46 | Угольная котельная с. Увальское (с. Увальское, ул. Северная 2) | 75/50°С |
| 47 | Газовая котельная с. Северотатарское (с. Северотатарское, ул Школьная, 1б) | 75/50°С |
| 48 | Газовая котельная с. Новопервомайское (с. Новопервомайское, ул. Восточная, 22б) | 75/50°С |
| 49 | Газовая котельная с. Дмитриевка (с. Дмитриевка, пер. Банный, 7а) | 75/50°С |
| 50 | Газовая котельная д. Неудачино (д. Неудачино, Ул. Центральная, 54б) | 75/50°С |
| 51 | Газовая котельная с. Киевка (с. Киевка, ул. 9 мая, 35а) | 75/50°С |

Расчетные значения температур сетевой воды в прямом и обратном трубопроводах в зависимости от температуры наружного воздуха представлены ниже.

Таблица 9 - Температурный график тепловых сетей, 75/50°С (отопительно-бытовой)

| Температура сетевой воды | Расчетная температура наружного воздуха, °C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 10 | 5 | 0 | -5 | -10 | 15 | -20 | -25 | -30 | -37 |
| Котельные округа, 75/50°С |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| В прямом трубопроводе | 65.00 | 65.00 | 65.00 | 65.00 | 65.00 | 65.00 | 65.00 | 65.05 | 69.24 | 75.00 |
| В обратном трубопроводе | 54.40 | 53.00 | 51,67 | 50.37 | 49.09 | 47.81 | 46.54 | 45.31 | 47.31 | 50.00 |
| Разница температур | 10.60 | 12.00 | 13,33 | 14.63 | 15.91 | 17.19 | 18.46 | 19.74 | 21.93 | 25.00 |

Рисунок 10 – График изменения температур теплоносителя

Среднегодовая загрузка оборудования

Проведенный по укрупненным показателям расчет позволил определить среднегодовую загрузку оборудования источников тепла. Среднегодовая загрузка котлоагрегатов котельных, являющихся централизованными источниками тепла, представлена в таблице 10.

Таблица 10 – Среднегодовая загрузка оборудования котельных

| № кот. | Наименование котельной, адрес | Установленная тепловая мощность, Гкал/ч | 2024 год |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Выработка тепла, Гкал | Число часов использования УТМ, час. |
| 1 | Котельная №1 (г.Татарск, ул.Закриевского,1Б) | 5,159 | 11111,9 | 2153,9 |
| 2 | Котельная №3 (г.Татарск, ул.Ленина, 91Б) | 0,516 | 1683,4 | 3262,4 |
| 3 | Котельная №6 (г.Татарск, ул. Никишкиной 13 А) | 6,019 | 15355,9 | 2551,2 |
| 4 | Котельная №7 (г.Татарск, ул.Закриевского 74А) | 1,032 | 2469,8 | 2393,2 |
| 5 | Котельная №8 (г.Татарск, ул.Аэродромная 1Е) | 4,299 | 11028,0 | 2565,2 |
| 6 | Котельная №11 (г.Татарск, ул. Камышловская 42) | 2,58 | 4853,9 | 1881,4 |
| 7 | Котельная №21 (г.Татарск, ул.Базарная 21) | 1,72 | 3502,4 | 2036,3 |
| 8 | ТКУ-500 (г.Татарск, ул.Интернациональная, 31а) | 5,1459 | 10039,9 | 1951,1 |
| 9 | Котельная №2 (г. Татарск. ул. Носкова, д.6Б) | 0,43 | 736,3 | 1712,3 |
| 10 | Котельная №9(г. Татарск, пос. Наливная станция, д. 28) | 2,26 | 3216,6 | 1423,3 |
| 11 | Котельная №10 (г. Татарск, ул. Раздольная. д. 11) | 1,03 | 530,1 | 514,7 |
| 12 | Котельная №12 (г. Татарск. ул. Комиссарская. д. 246) | 2,18 | 2749,9 | 1261,4 |
| 13 | Котельная №13 (г. Татарск. ул. Татарская, д. 126) | 2,02 | 1570,4 | 777,4 |
| 14 | Котельная №14 (г. Татарск. ул. Александра Матросова, д. 191) | 0,34 | 210,8 | 620,1 |
| 15 | Котельная №16 (г. Татарск. ул. Садовая, д. 109Б) | 5,16 | 10260,4 | 1988,5 |
| 16 | Котельная №17 (г. Татарск. ул. Краснофлотская. д. 1) | 5,16 | 7910,7 | 1533,1 |
| 17 | Котельная №20 (г. Татарск. ул. Ленина, д. 112В) | 7,74 | 4338,1 | 560,5 |
| 18 | Котельная №22 (г. Татарск. ул. Василевского. д. 5) | 1,8 | 302,7 | 168,2 |
| 19 | Котельная №25 (г. Татарск. ул. Северная, д. 2а) | 0,86 | 6987,9 | 8125,5 |
| 20 | Котельная №28 (г. Татарск, пос. Южный, д. 40а) | 2,61 | 3943,6 | 1511,0 |
| 21 | Котельная №31 (г. Татарск, ул. Александра Матросова, д. 106) | 2,24 | 322,0 | 143,8 |
| 22 | Котельная с. д/сад 11 (г. Татарск, ул.Телегина, 11А) | 0,172 | 322,0 | 1872,3 |
| 23 | Угольная котельная с.Зубовка (с.Зубовка, ул. Ленина 5-г) | 1,73 | 1300,0 | 751,4 |
| 24 | Угольная котельная с.Казаткуль (с.Казаткуль, ул.Зеленая 2-а) | 3,19 | 1106,9 | 347,0 |
| 25 | Угольная котельная д. Новоалександровка (д. Новоалександровка, пер. Школьный 1-а) | 0,858 | 432,2 | 503,7 |
| 26 | Угольная котельная с. Успенка (с. Успенка, ул.Новая 9-а) | 1,08 | 690,9 | 639,7 |
| 27 | Угольная котельная с.Николаевка (с. Николаевка, ул.Ленина 42-б) | 4,58 | 2060,0 | 449,8 |
| 28 | Угольная котельная с.Кочневка (с.Кочневка, ул.Солнечная 35-а) | 2,5 | 1460,0 | 584,0 |
| 29 | Угольная котельная с.Козловка (с.Козловка, ул.Грязнова 20-а) | 1,69 | 1320,0 | 781,1 |
| 30 | Угольная котельная с.Константиновка (с.Константиновка, ул.Ленина 66-б) | 1,06 | 830,0 | 783,0 |
| 31 | Угольная котельная с.Новомихайловка (с.Новомихайловка, ул. Гагарина 1-а) | 2,84 | 1870,0 | 658,5 |
| 32 | Угольная котельная с.Орловка (с.Орловка, ул.Молодежная 10-б) | 2,63 | 970,0 | 368,8 |
| 33 | Угольная котельная с.Ускюль (с.Ускюль, ул.Центральная 21-а) | 2,11 | 1530,0 | 725,1 |
| 34 | Угольная котельная с.Казачий Мыс (с.Казачий Мыс, ул.Береговая 8) | 2,9 | 1025,7 | 353,7 |
| 35 | Угольная котельная с.Казачий Мыс (с.Казачий Мыс пер. Больничный, 3) | 0,07 | 234,3 | 3346,8 |
| 36 | Угольная котельная с.Красноярка (с.Красноярка, ул.Береговая 24-б) | 0,68 | 550,0 | 808,8 |
| 37 | Угольная котельная с.Новопокровка (с.Новопокровка, ул.Центральная, 2) | 1,9 | 865,3 | 455,4 |
| 38 | Угольная котельная с.Новопокровка (с.Новопокровка, ул.Зеленая 32) | 0,6 | 324,7 | 541,2 |
| 39 | Угольная котельная д. Первомихайловка (д. Первомихайловка, ул. Гагарина 1-а) | 1,9 | 353,6 | 186,1 |
| 40 | Угольная котельная, с. Лопатино (с. Лопатино, пл.Центральная, 1-а) | 3,02 | 946,1 | 313,3 |
| 41 | Угольная котельная д. Тайлаково (д. Тайлаково, ул.Озерная 17-а) | 0,302 | 383,9 | 1271,1 |
| 42 | Угольная котельная с. Никулино (с. Никулино, ул.Озерная 2) | 2,84 | 1562,4 | 550,2 |
| 43 | Угольная котельная. с.Никулино (с. Никулино, ул.Северная 33-а) | 0,696 | 597,6 | 858,6 |
| 44 | Угольная котельная с. Новотроицк (с. Новотроицк, ул.Озерная 2) | 3,2 | 1950,0 | 609,4 |
| 45 | Угольная котельная с. Константиновка (с. Константиновка, ул.Ленина 7-б) | 0,344 | 830,0 | 2412,8 |
| 46 | Угольная котельная с. Увальское (с. Увальское, ул. Северная 2) | 5,13 | 1750,0 | 341,1 |
| 47 | Газовая котельная с. Северотатарское (с. Северотатарское, ул Школьная, 1б) | 1,38 | 2336,4 | 1693,0 |
| 48 | Газовая котельная с. Новопервомайское (с. Новопервомайское, ул. Восточная, 22б) | 1,72 | 2550,0 | 1482,6 |
| 49 | Газовая котельная с. Дмитриевка (с. Дмитриевка, пер. Банный, 7а) | 0,77 | 1510,0 | 1961,0 |
| 50 | Газовая котельная д. Неудачино (д. Неудачино, Ул. Центральная, 54б) | 0,6 | 970,0 | 1616,7 |
| 51 | Газовая котельная с. Киевка (с. Киевка, ул. 9 мая, 35а) | 1,04 | 2010,0 | 1932,7 |
|  | ИТОГО: |  |  |  |

Способы учета тепла, отпущенного в тепловые сети

Согласно пункту 1 статьи 13 Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской федерации» производимые, передаваемые, потребляемые энергетические ресурсы подлежат обязательному учету с применением приборов учета используемых энергетических ресурсов.

В соответствии с пунктом 1 статьи 19 Федерального закона от 27.07.2010 №190-ФЗ «О теплоснабжении» количество тепловой энергии, теплоносителя, поставляемых по договору теплоснабжения или договору поставки тепловой энергии, а также передаваемых по договору оказания услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя, подлежит коммерческому учету.

В соответствии с пунктом 2 статьи 19 Федерального закона от 27.07.2010 №190-ФЗ «О теплоснабжении» коммерческий учет тепловой энергии, теплоносителя осуществляется путем их измерения приборами учета, которые устанавливаются в точке учета, расположенной на границе балансовой принадлежности, если договором теплоснабжения или договором оказания услуг по передаче тепловой энергии не определена иная точка учета.

Сведения о приборах учета тепла, установленных на источниках теплоснабжения, приведены в таблице ниже.

Таблица 11 - Марка тепловычислителей тепловой энергии на источниках тепла

| № п/п | Наименование источника | Марка тепловычислителя тепловой энергии |
| --- | --- | --- |
| 1 | Котельная №1 (г.Татарск, ул.Закриевского,1Б) | Тепловычислитель ВКТ-5 |
| 2 | Котельная №3 (г.Татарск, ул.Ленина, 91Б) | Тепловычислитель ВКТ-5 |
| 3 | Котельная №6 (г.Татарск, ул. Никишкиной 13 А) | Тепловычислитель ВКТ-5 |
| 4 | Котельная №7 (г.Татарск, ул.Закриевского 74А) | Тепловычислитель ТВ7 |
| 5 | Котельная №8 (г.Татарск, ул.Аэродромная 1Е) | Тепловычислитель ВКТ-7 |
| 6 | Котельная №11 (г.Татарск, ул. Камышловская 42) | Тепловычислитель СПТ961М |
| 7 | Котельная №21 (г.Татарск, ул.Базарная 21) | Тепловычислитель ВКТ-5 |
| 8 | ТКУ-500 (г.Татарск, ул.Интернациональная, 31а) | Теплосчетчик ТЭСМА-106 |
| 9 | Котельная №2 (г. Татарск. ул. Носкова, д.6Б) | Тепловычислитель ВКТ-7 |
| 10 | Котельная №9(г. Татарск, пос. Наливная станция, д. 28) | - |
| 11 | Котельная №10 (г. Татарск, ул. Раздольная. д. 11) | - |
| 12 | Котельная №12 (г. Татарск. ул. Комиссарская. д. 246) | Тепловычислитель ВКТ-5 |
| 13 | Котельная №13 (г. Татарск. ул. Татарская, д. 126) | - |
| 14 | Котельная №14 (г. Татарск. ул. Александра Матросова, д. 191) | - |
| 15 | Котельная №16 (г. Татарск. ул. Садовая, д. 109Б) | Тепловычислитель ВКТ-5 |
| 16 | Котельная №17 (г. Татарск. ул. Краснофлотская. д. 1) | - |
| 17 | Котельная №20 (г. Татарск. ул. Ленина, д. 112В) | - |
| 18 | Котельная №22 (г. Татарск. ул. Василевского. д. 5) | Тепловычислитель СПТ961 |
| 19 | Котельная №25 (г. Татарск. ул. Северная, д. 2а) |  |
| 20 | Котельная №28 (г. Татарск, пос. Южный, д. 40а) | Т епловычислитель Взлёт ТСРВ-026М |
| 21 | Котельная №31 (г. Татарск, ул. Александра Матросова, д. 106) | - |
| 22 | Котельная с. д/сад 11 (г. Татарск, ул.Телегина, 11А) | - |
| 23 | Угольная котельная с.Зубовка (с.Зубовка, ул. Ленина 5-г) | Прибор учета тепловой энергииТВ7 04м-1 шт.(год установки 2020) |
| 24 | Угольная котельная с.Казаткуль (с.Казаткуль, ул.Зеленая 2-а) | Прибор учета тепловой энергииТВ7 04м-1 шт.(год установки 2020) |
| 25 | Угольная котельная д. Новоалександровка (д. Новоалександровка, пер. Школьный 1-а) | Прибор учета тепловой энергииТВ7 04м-1 шт. (год установки 2020) |
| 26 | Угольная котельная с. Успенка (с. Успенка, ул.Новая 9-а) | Прибор учета тепловой энергииТВ7 04м-1 шт. (год установки 2020) |
| 27 | Угольная котельная с.Николаевка (с. Николаевка, ул.Ленина 42-б) | Прибор учета тепловой энергииТВ7 04м-1 шт. (год установки 2020) |
| 28 | Угольная котельная с.Кочневка (с.Кочневка, ул.Солнечная 35-а) | Прибор учета тепловой энергииТВ7 04м-1 шт. (год установки 2020) |
| 29 | Угольная котельная с.Козловка (с.Козловка, ул.Грязнова 20-а) | Прибор учета тепловой энергииТВ7 04м-1 шт. (год установки 2020) |
| 30 | Угольная котельная с.Константиновка (с.Константиновка, ул.Ленина 66-б) | Прибор учета тепловой энергииТВ7 04м-1 шт. (год установки 2020) |
| 31 | Угольная котельная с.Новомихайловка (с.Новомихайловка, ул. Гагарина 1-а) | Прибор учета тепловой энергииТВ7 04м-1 шт. (год установки 2020) |
| 32 | Угольная котельная с.Орловка (с.Орловка, ул.Молодежная 10-б) | Прибор учета тепловой энергииТВ7 04м-1 шт. (год установки 2020) |
| 33 | Угольная котельная с.Ускюль (с.Ускюль, ул.Центральная 21-а) | Прибор учета тепловой энергииТВ7 04м-1 шт. (год установки 2020) |
| 34 | Угольная котельная с.Казачий Мыс (с.Казачий Мыс, ул.Береговая 8) | Прибор учета тепловой энергииТВ7 04м-1 шт. (год установки 2020) |
| 35 | Угольная котельная с.Казачий Мыс (с.Казачий Мыс пер. Больничный, 3) | Прибор учета тепловой энергииТВ7 04м-1 шт. (год установки 2020) |
| 36 | Угольная котельная с.Красноярка (с.Красноярка, ул.Береговая 24-б) | Прибор учета тепловой энергии СПТ 961-1 шт. (дата последней поверки 03.08. 2020) |
| 37 | Угольная котельная с.Новопокровка (с.Новопокровка, ул.Центральная, 2) | Прибор учета тепловой энергииТВ7 04м-1 шт. (год установки 2020) |
| 38 | Угольная котельная с.Новопокровка (с.Новопокровка, ул.Зеленая 32) | Прибор учета тепловой энергииТВ7 04м-1 шт. (год установки 2020) |
| 39 | Угольная котельная д. Первомихайловка (д. Первомихайловка, ул. Гагарина 1-а) | - |
| 40 | Угольная котельная, с. Лопатино (с. Лопатино, пл.Центральная, 1-а) | Прибор учета тепловой энергииТВ7 04м-1 шт. (год установки 2020) |
| 41 | Угольная котельная д. Тайлаково (д. Тайлаково, ул.Озерная 17-а) | Прибор учета тепловой энергииТВ7 04м-1 шт. (год установки 2020) |
| 42 | Угольная котельная с. Никулино (с. Никулино, ул.Озерная 2) | Прибор учета тепловой энергииТВ7 04м-1 шт. (год установки 2020) |
| 43 | Угольная котельная. с.Никулино (с. Никулино, ул.Северная 33-а) | Прибор учета тепловой энергииТВ7 04м-1 шт. (год установки 2020) |
| 44 | Угольная котельная с. Новотроицк (с. Новотроицк, ул.Озерная 2) | Прибор учета тепловой энергииТВ7 04м-1 шт. (год установки 2020) |
| 45 | Угольная котельная с. Константиновка (с. Константиновка, ул.Ленина 7-б) | Прибор учета тепловой энергииТВ7 04м-1 шт. (дата последней поверки 02.08. 2017) |
| 46 | Угольная котельная с. Увальское (с. Увальское, ул. Северная 2) | Прибор учета тепловой энергииТВ7 04м-1 шт. (год установки 2020) |
| 47 | Газовая котельная с. Северотатарское (с. Северотатарское, ул Школьная, 1б) | - |
| 48 | Газовая котельная с. Новопервомайское (с. Новопервомайское, ул. Восточная, 22б) | - |
| 49 | Газовая котельная с. Дмитриевка (с. Дмитриевка, пер. Банный, 7а) | - |
| 50 | Газовая котельная д. Неудачино (д. Неудачино, Ул. Центральная, 54б) | - |
| 51 | Газовая котельная с. Киевка (с. Киевка, ул. 9 мая, 35а) | - |

При отсутствии приборов учета тепла, расчет величины отпускаемой тепловой энергии осуществляется расчетным способом, исходя из удельного расхода топлива на выработку тепла.

Статистика отказов и восстановлений оборудования источников тепловой энергии

На основе данных, предоставленных ресурсоснабжающими организациями и отчетных данных, публикуемых в соответствии со стандартами раскрытия информации ТСО, отказов оборудования источников тепловой энергии, повлекших прекращение подачи тепла, не зафиксировано.

Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии

Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии отсутствуют.

Перечень источников тепловой энергии и (или) оборудования (турбоагрегатов), входящего в их состав (для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии), которые отнесены к объектам, электрическая мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей

Комбинированная выработка тепловой и электрической энергии не осуществляется.

Описание изменений технических характеристик основного оборудования источников тепловой энергии, зафиксированных за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения

Схема теплоснабжения Татарского муниципального округа Новосибирской области на период до 2040 года разрабатывается впервые.

Глава разработана с учетом требований Постановления Правительства РФ от 22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения», а также Методических указаний по разработке схем теплоснабжения (утв. Приказом Минэнерго России от 05.07.2019 № 212 «Об утверждении Методических указаний по разработке схем теплоснабжения»).

Часть 3 "Тепловые сети, сооружения на них"

Описание структуры тепловых сетей от каждого источника тепловой энергии, от магистральных выводов до центральных тепловых пунктов (если таковые имеются) или до ввода в жилой квартал или промышленный объект с выделением сетей горячего водоснабжения

От котельных Татарского муниципального округа проложены двухтрубные (подающий и обратный трубопровод) тупиковые сети без резервирования, подающие тепло на системы отопления и вентиляции в отопительный период, в качестве теплоносителя используется вода.

Подающие и обратные трубопроводы водяных тепловых сетей вместе с соответствующими трубопроводами котельных и систем теплопотребления образуют замкнутые контуры циркуляции теплоносителя. Эта циркуляция поддерживается сетевыми и циркуляционными насосами, устанавливаемыми в котельных.

Общие сведения о тепловых сетях и сооружений на них приведены в таблице ниже.

Таблица 12 – Структура сетей теплоснабжения Татарского муниципального округа

| № п/п | Адрес или наименование котельной | Протяженность тепловой сети в двухтрубном исчислении, м | Условные диаметры тепловой сети, мм | Материальная характеристика, кв.м. | Наличие ЦТП | Теплосетевая организация |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЕТО №1 - ООО «ТатарскТеплоСбыт» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельная №1 (г.Татарск, ул.Закриевского,1Б) | 4754,4 | 20-250 | 818,46 | - | ООО «ТТС» |
| 2 | Котельная №3 (г.Татарск, ул.Ленина, 91Б) | 4070 | 20-315 | 1062,5 | - | ООО «ТТС» |
| 3 | Котельная №6 (г.Татарск, ул. Никишкиной 13 А) | 540,5 | 20-200 | 118,179 | - | ООО «ТТС» |
| 4 | Котельная №7 (г.Татарск, ул.Закриевского 74А) | 3793 | 20-315 | 777,676 | - | ООО «ТТС» |
| 5 | Котельная №8 (г.Татарск, ул.Аэродромная 1Е) | 3092,6 | 20-200 | 457,55 | - | ООО «ТТС» |
| 6 | Котельная №11 (г.Татарск, ул. Камышловская 42) | 1202,4 | 15-150 | 209,0158 | - | ООО «ТТС» |
| 7 | Котельная №21 (г.Татарск, ул.Базарная 21) | 1693,5 | 25-250 | 454,01 | - | ООО «ТТС» |
| 8 | ТКУ-500 (г.Татарск, ул.Интернациональная, 31а) | 75 | 40-50 | 6,17 | - | ООО «ТТС» |
|  | Итого по ЕТО №1 | 19221,4 | 15-315 | 3903,561 |  |  |
| ЕТО №2 - МУП «Татарсктеплосервис» |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Котельная №2 (г. Татарск. ул. Носкова, д.6Б) | 220 | 50-150 | 44,05 | - | МУП «ТТС» |
| 10 | Котельная №9(г. Татарск, пос. Наливная станция, д. 28) | 1751,5 | 20-150 | 373,54 | - | МУП «ТТС» |
| 11 | Котельная №10 (г. Татарск, ул. Раздольная. д. 11) | 307,5 | 32-100 | 52,504 | - | МУП «ТТС» |
| 12 | Котельная №12 (г. Татарск. ул. Комиссарская. д. 246) | 1481,5 | 32-100 | 257,28 | - | МУП «ТТС» |
| 13 | Котельная №13 (г. Татарск. ул. Татарская, д. 126) | 324,9 | 25-150 | 58,28 | - | МУП «ТТС» |
| 14 | Котельная №14 (г. Татарск. ул. Александра Матросова, д. 191) | 39 | 32-50 | 4,278 | - | МУП «ТТС» |
| 15 | Котельная №16 (г. Татарск. ул. Садовая, д. 109Б) | 553 | 20-200 | 125,258 | - | МУП «ТТС» |
| 16 | Котельная №17 (г. Татарск. ул. Краснофлотская. д. 1) | 3583,2 | 15-200 | 808,00 | - | МУП «ТТС» |
| 17 | Котельная №20 (г. Татарск. ул. Ленина, д. 112В) | 3710 | 20-315 | 927,243 | - | МУП «ТТС» |
| 18 | Котельная №22 (г. Татарск. ул. Василевского. д. 5) | 2000,6 | 15-150 | 404,25 | - | МУП «ТТС» |
| 19 | Котельная №25 (г. Татарск. ул. Северная, д. 2а) | 94 | 20-108 | 16,08 | - | МУП «ТТС» |
| 20 | Котельная №28 (г. Татарск, пос. Южный, д. 40а) | 3086,5 | 20-159 | 613,187 | - | МУП «ТТС» |
| 21 | Котельная №31 (г. Татарск, ул. Александра Матросова, д. 106) | 1505,5 | 32-200 | 284,299 | - | МУП «ТТС» |
| 22 | Котельная с. д/сад 11 (г. Татарск, ул.Телегина, 11А) | 83 | 50 | 9,46 | - | МУП «ТТС» |
|  | Итого по ЕТО №2 | 18740,2 | 15-315 | 3977,709 |  |  |
| ЕТО №3 МУП «Жилищно-коммунальное хозяйство» |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | Угольная котельная с.Зубовка (с.Зубовка, ул. Ленина 5-г) | 1011,52 | 25-100 | 162,5 | - | МУП «ЖКХ» |
| 24 | Угольная котельная с.Казаткуль (с.Казаткуль, ул.Зеленая 2-а) | 694 | н/д | н/д | - | МУП «ЖКХ» |
| 25 | Угольная котельная д. Новоалександровка (д. Новоалександровка, пер. Школьный 1-а) | 508 | 50-100 | 89,2 | - | МУП «ЖКХ» |
| 26 | Угольная котельная с. Успенка (с. Успенка, ул.Новая 9-а) | 388,36 | 32-200 | 69,1 | - | МУП «ЖКХ» |
| 27 | Угольная котельная с.Николаевка (с. Николаевка, ул.Ленина 42-б) | 4333,56 | 32-200 | 789,3 | - | МУП «ЖКХ» |
| 28 | Угольная котельная с.Кочневка (с.Кочневка, ул.Солнечная 35-а) | н/д | н/д | н/д | - | МУП «ЖКХ» |
| 29 | Угольная котельная с.Козловка (с.Козловка, ул.Грязнова 20-а) | 961 | 50-100 | н/д | - | МУП «ЖКХ» |
| 30 | Угольная котельная с.Константиновка (с.Константиновка, ул.Ленина 66-б) | 472,54 | 50-125 | 85,6 | - | МУП «ЖКХ» |
| 31 | Угольная котельная с.Новомихайловка (с.Новомихайловка, ул. Гагарина 1-а) | 2100,84 | 32-250 | 470,4 | - | МУП «ЖКХ» |
| 32 | Угольная котельная с.Орловка (с.Орловка, ул.Молодежная 10-б) | 954,08 | 40-150 | 180,7 | - | МУП «ЖКХ» |
| 33 | Угольная котельная с.Ускюль (с.Ускюль, ул.Центральная 21-а) | 1288,08 | 32-150 | 200,9 | - | МУП «ЖКХ» |
| 34 | Угольная котельная с.Казачий Мыс (с.Казачий Мыс, ул.Береговая 8) | 1020,41 | 25-150 | 159,7 | - | МУП «ЖКХ» |
| 35 | Угольная котельная с.Казачий Мыс (с.Казачий Мыс пер. Больничный, 3) | 80,78 | 25-50 | 6,9 | - | МУП «ЖКХ» |
| 36 | Угольная котельная с.Красноярка (с.Красноярка, ул.Береговая 24-б) | 928 | 32-100 | 157,0 | - | МУП «ЖКХ» |
| 37 | Угольная котельная с.Новопокровка (с.Новопокровка, ул.Центральная, 2) | 470,9 | 57-100 | 92,1 | - | МУП «ЖКХ» |
| 38 | Угольная котельная с.Новопокровка (с.Новопокровка, ул.Зеленая 32) | 330,54 | 32-100 | 58,3 | - | МУП «ЖКХ» |
| 39 | Угольная котельная д. Первомихайловка (д. Первомихайловка, ул. Гагарина 1-а) | 137,94 | 80 | 24,6 | - | МУП «ЖКХ» |
| 40 | Угольная котельная, с. Лопатино (с. Лопатино, пл.Центральная, 1-а) | 708,45 | 32-150 | 157,1 | - | МУП «ЖКХ» |
| 41 | Угольная котельная д. Тайлаково (д. Тайлаково, ул.Озерная 17-а) | 77 | 70 | 11,7 | - | МУП «ЖКХ» |
| 42 | Угольная котельная с. Никулино (с. Никулино, ул.Озерная 2) | 1020,41 | 25-150 | 159,7 | - | МУП «ЖКХ» |
| 43 | Угольная котельная. с.Никулино (с. Никулино, ул.Северная 33-а) | 80,78 | 25-50 | 6,9 | - | МУП «ЖКХ» |
| 44 | Угольная котельная с. Новотроицк (с. Новотроицк, ул.Озерная 2) | 3424,88 | 25-150 | 657,2 | - | МУП «ЖКХ» |
| 45 | Угольная котельная с. Константиновка (с. Константиновка, ул.Ленина 7-б) | 53,33 | 80 | 9,5 | - | МУП «ЖКХ» |
| 46 | Угольная котельная с. Увальское (с. Увальское, ул. Северная 2) | 1077,25 | 32-150 | 228,7 | - | МУП «ЖКХ» |
| 47 | Газовая котельная с. Северотатарское (с. Северотатарское, ул Школьная, 1б) | 3844,24 | 32-150 | 692,8 | - | МУП «ЖКХ» |
| 48 | Газовая котельная с. Новопервомайское (с. Новопервомайское, ул. Восточная, 22б) | 2030 | 50-200 | 513,9 | - | МУП «ЖКХ» |
| 49 | Газовая котельная с. Дмитриевка (с. Дмитриевка, пер. Банный, 7а) | 1165,86 | 25-150 | 248,5 | - | МУП «ЖКХ» |
| 50 | Газовая котельная д. Неудачино (д. Неудачино, Ул. Центральная, 54б) | 394,86 | 25-125 | 60,9 | - | МУП «ЖКХ» |
| 51 | Газовая котельная с. Киевка (с. Киевка, ул. 9 мая, 35а) | 1645,36 | 40-125 | 309,3 | - | МУП «ЖКХ» |
|  | Итого по ЕТО №3 | 30241,97 |  | н/д |  |  |
|  | Итого по Татарскому муниципальному округу | 68203,57 |  | н/д |  |  |

Карты (схемы) тепловых сетей в зонах действия источников тепловой энергии

Схема тепловых сетей, расположенных на территории поселения, приведены в приложении к настоящей Схеме.

Параметры тепловых сетей, включая год начала эксплуатации, тип изоляции, тип компенсирующих устройств, тип прокладки, краткую характеристику грунтов в местах прокладки с выделением наименее надежных участков, определением их материальной характеристики и тепловой нагрузки потребителей, подключенных к таким участкам

К основным параметрам тепловых сетей относятся: длина, диаметр трубопровода, вид прокладки тепловой сети, материал теплоизоляции, год ввода в эксплуатацию, подключенная нагрузка, материальная характеристика тепловой сети.

Параметры тепловых сетей в зонах действия источников тепловой энергии представлены в таблице ниже.

Таблица 13 - Общая характеристика тепловых сетей в зоне деятельности ООО «ТатарскТеплоСбыт»

| Условный диаметр, мм | Протяженность трубопроводов в однотрубном исчислении, м | Материальная характеристика, м2 |
| --- | --- | --- |
| Котельная №1 (г.Татарск, ул.Закриевского,1Б) | 4754,4 | 818,46 |
| 273 | 189 | 103,19 |
| 219 | 3 | 1,31 |
| 159 | 595 | 189,21 |
| 133 | 65 | 17,29 |
| 108 | 947,5 | 204,66 |
| 89 | 400,5 | 71,29 |
| 76 | 212 | 32,22 |
| 57 | 913 | 104,08 |
| 40 | 579,1 | 46,33 |
| 32 | 525,8 | 33,65 |
| 25 | 224 | 11,20 |
| 20 | 100,5 | 4,02 |
| Котельная №3 (г.Татарск, ул.Ленина, 91Б) | 4070 | 1062,5 |
| 315 | 13 | 8,19 |
| 273 | 49 | 26,75 |
| 219 | 892 | 390,70 |
| 159 | 716 | 227,69 |
| 133 | 370 | 98,42 |
| 108 | 545 | 117,72 |
| 89 | 376,5 | 67,02 |
| 76 | 307,5 | 46,74 |
| 57 | 577 | 65,78 |
| 40 | 44 | 3,52 |
| 32 | 108 | 6,91 |
| 25 | 22 | 1,10 |
| 20 | 50 | 2,00 |
| Котельная №6 (г.Татарск, ул. Никишкиной 13 А) | 540,5 | 118,179 |
| 219 | 136 | 59,57 |
| 108 | 80 | 17,28 |
| 89 | 154,5 | 27,50 |
| 57 | 95 | 10,83 |
| 20 | 75 | 3,00 |
| Котельная №7 (г.Татарск, ул.Закриевского 74А) | 3793 | 777,676 |
| 315 | 7 | 4,41 |
| 273 | 23 | 12,56 |
| 219 | 356 | 155,93 |
| 159 | 192 | 61,06 |
| 133 | 745 | 198,17 |
| 108 | 680 | 146,88 |
| 89 | 101 | 17,98 |
| 76 | 369 | 56,09 |
| 57 | 833 | 94,96 |
| 40 | 60 | 4,80 |
| 32 | 269 | 17,22 |
| 25 | 131 | 6,55 |
| 20 | 27 | 1,08 |
| Котельная №8 (г.Татарск, ул.Аэродромная 1Е) | 3092,6 | 457,55 |
| 219 | 24 | 10,51 |
| 159 | 122,5 | 38,96 |
| 133 | 0 | 0,00 |
| 114 | 284 | 64,75 |
| 108 | 295,5 | 63,83 |
| 89 | 382 | 68,00 |
| 76 | 484,5 | 73,64 |
| 57 | 871,6 | 99,36 |
| 40 | 25,5 | 2,04 |
| 32 | 504 | 32,26 |
| 25 | 24 | 1,20 |
| 20 | 75 | 3,00 |
| Котельная №11 (г.Татарск, ул. Камышловская 42) | 1202,4 | 209,0158 |
| 159 | 73,3 | 23,31 |
| 133 | 184 | 48,94 |
| 114 | 0 | 0,00 |
| 108 | 302 | 65,23 |
| 89 | 44,5 | 7,92 |
| 76 | 206 | 31,31 |
| 57 | 149,1 | 17,00 |
| 40 | 31 | 2,48 |
| 32 | 182,5 | 11,68 |
| 25 | 12 | 0,60 |
| 15 | 18 | 0,54 |
| Котельная №21 (г.Татарск, ул.Базарная 21) | 1693,5 | 454,01 |
| 273 | 151 | 82,45 |
| 219 | 315 | 137,97 |
| 159 | 224 | 71,23 |
| 133 | 49 | 13,03 |
| 108 | 381,5 | 82,40 |
| 89 | 79 | 14,06 |
| 76 | 111 | 16,87 |
| 57 | 217 | 24,74 |
| 40 | 70 | 5,60 |
| 32 | 61 | 3,90 |
| 25 | 35 | 1,75 |
| ТКУ-500 (г.Татарск, ул.Интернациональная, 31а) | 75 | 6,17 |
| 57 | 5 | 0,57 |
| 40 | 70 | 5,60 |
| Всего | 19221,4 | 3903,5608 |
| 315 | 20 | 12,6 |
| 273 | 412 | 224,95 |
| 219 | 1726 | 755,99 |
| 159 | 1922,8 | 611,46 |
| 133 | 1413 | 375,85 |
| 114 | 284 | 64,75 |
| 108 | 3231,5 | 698 |
| 89 | 1538 | 273,77 |
| 76 | 1690 | 256,87 |
| 57 | 3660,7 | 417,32 |
| 40 | 879,6 | 70,37 |
| 32 | 1650,3 | 105,62 |
| 25 | 448 | 22,4 |
| 20 | 327,5 | 13,1 |
| 15 | 18 | 0,54 |

Таблица 14 - Способы прокладки магистральных тепловых сетей в зоне деятельности ООО «ТатарскТеплоСбыт»

| Способ прокладки | Протяженность трубопроводов в однотрубном исчислении, м | Материальная характеристика, м2 |
| --- | --- | --- |
| Надземная | 19441,4 | 3947,61 |
| Канальная |  |  |
| непроходной канал |  |  |
| проходной канал |  |  |
| дюкер |  |  |
| Безканальная |  |  |
| Всего | 19441,4 | 3947,61 |

Таблица 15 - Общая характеристика тепловых сетей в зоне деятельности МУП «Татарсктеплосервис»

| Условный диаметр, мм | Протяженность трубопроводов в однотрубном исчислении, м | Материальная характеристика, м2 |
| --- | --- | --- |
| Котельная №2 (г. Татарск. ул. Носкова, д.6Б) | 220 | 44,05 |
| 159 | 43 | 13,67 |
| 108 | 100 | 21,60 |
| 57 | 77 | 8,78 |
| Котельная №9(г. Татарск, пос. Наливная станция, д. 28) | 1751,5 | 373,54 |
| 159 | 433 | 137,69 |
| 108 | 863 | 186,41 |
| 89 | 9 | 1,60 |
| 76 | 92 | 13,98 |
| 57 | 223,4 | 25,47 |
| 40 | 30,1 | 2,41 |
| 32 | 73 | 4,67 |
| 25 | 18 | 0,90 |
| 20 | 10 | 0,40 |
| Котельная №10 (г. Татарск, ул. Раздольная. д. 11) | 307,5 | 52,504 |
| 108 | 84 | 18,14 |
| 89 | 150 | 26,70 |
| 76 | 12 | 1,82 |
| 57 | 38 | 4,33 |
| 32 | 23,5 | 1,50 |
| Котельная №12 (г. Татарск. ул. Комиссарская. д. 246) | 1481,5 | 257,28 |
| 159 | 75 | 23,85 |
| 108 | 503 | 108,65 |
| 89 | 475 | 84,55 |
| 76 | 43 | 6,54 |
| 57 | 177,5 | 20,24 |
| 40 | 38 | 3,04 |
| 32 | 137 | 8,77 |
| 25 | 33 | 1,65 |
| Котельная №13 (г. Татарск. ул. Татарская, д. 126) | 324,9 | 58,28 |
| 159 | 26,6 | 8,46 |
| 133 | 59 | 15,69 |
| 108 | 88 | 19,01 |
| 89 | 10 | 1,78 |
| 76 | 12 | 1,82 |
| 57 | 79 | 9,01 |
| 25 | 50,3 | 2,52 |
| Котельная №14 (г. Татарск. ул. Александра Матросова, д. 191) | 39 | 4,278 |
| 57 | 35 | 3,99 |
| 40 | 2 | 0,16 |
| 32 | 2 | 0,13 |
| Котельная №16 (г. Татарск. ул. Садовая, д. 109Б) | 553 | 125,258 |
| 219 | 36 | 15,77 |
| 159 | 49 | 15,58 |
| 108 | 390 | 84,24 |
| 76 | 36 | 5,47 |
| 57 | 34 | 3,88 |
| 20 | 8 | 0,32 |
| Котельная №17 (г. Татарск. ул. Краснофлотская. д. 1) | 3583,2 | 808,00 |
| 219 | 613,5 | 268,71 |
| 159 | 517 | 164,41 |
| 108 | 700,2 | 151,24 |
| 89 | 442,3 | 78,73 |
| 76 | 6 | 0,91 |
| 57 | 1216,7 | 138,70 |
| 40 | 29,5 | 2,36 |
| 32 | 14 | 0,90 |
| 25 | 36 | 1,80 |
| 15 | 8 | 0,24 |
| Котельная №20 (г. Татарск. ул. Ленина, д. 112В) | 3710 | 927,243 |
| 315 | 33 | 20,79 |
| 273 | 323 | 176,36 |
| 219 | 396 | 173,45 |
| 159 | 537 | 170,77 |
| 133 | 281 | 74,75 |
| 108 | 440 | 95,04 |
| 89 | 304 | 54,11 |
| 76 | 452 | 68,70 |
| 57 | 669,5 | 76,32 |
| 40 | 71,5 | 5,72 |
| 32 | 119 | 7,62 |
| 25 | 26 | 1,30 |
| 20 | 58 | 2,32 |
| Котельная №22 (г. Татарск. ул. Василевского. д. 5) | 2000,6 | 404,25 |
| 159 | 518,8 | 164,98 |
| 133 | 108,6 | 28,89 |
| 114 | 145 | 33,06 |
| 108 | 247 | 53,35 |
| 89 | 92 | 16,38 |
| 76 | 216,1 | 32,85 |
| 57 | 643,1 | 73,31 |
| 32 | 12 | 0,77 |
| 20 | 13 | 0,52 |
| 15 | 5 | 0,15 |
| Котельная №25 (г. Татарск. ул. Северная, д. 2а) | 94 | 16,08 |
| 108 | 70 | 15,12 |
| 20 | 24 | 0,96 |
| Котельная №28 (г. Татарск, пос. Южный, д. 40а) | 3086,5 | 613,187 |
| 159 | 237 | 75,37 |
| 133 | 816,5 | 217,19 |
| 108 | 721,5 | 155,84 |
| 89 | 548 | 97,54 |
| 76 | 24,5 | 3,72 |
| 57 | 349 | 39,79 |
| 40 | 67 | 5,36 |
| 32 | 181 | 11,58 |
| 25 | 111 | 5,55 |
| 20 | 31 | 1,24 |
| Котельная №31 (г. Татарск, ул. Александра Матросова, д. 106) | 1505,5 | 284,299 |
| 219 | 35 | 15,33 |
| 159 | 283 | 89,99 |
| 133 | 169,5 | 45,09 |
| 114 | 0 | 0,00 |
| 108 | 80 | 17,28 |
| 89 | 343 | 61,05 |
| 76 | 25 | 3,80 |
| 57 | 221 | 25,19 |
| 40 | 264 | 21,12 |
| 32 | 85 | 5,44 |
| Котельная с. д/сад 11 (г. Татарск, ул.Телегина, 11А) | 83 | 9,46 |
| 57 | 83 | 9,46 |
| ВСЕГО: | 18740,2 | 3977,709 |
| 315 | 33 | 20,79 |
| 273 | 323 | 176,36 |
| 219 | 1080,5 | 473,26 |
| 159 | 2719,4 | 864,77 |
| 133 | 1434,6 | 381,61 |
| 114 | 145 | 33,06 |
| 108 | 4286,7 | 925,92 |
| 89 | 2373,3 | 422,44 |
| 76 | 918,6 | 139,61 |
| 57 | 3846,2 | 438,47 |
| 40 | 502,1 | 40,17 |
| 32 | 646,5 | 41,38 |
| 25 | 274,3 | 13,72 |
| 20 | 144 | 5,76 |
| 15 | 13 | 0,39 |

Таблица 16 - Способы прокладки магистральных тепловых сетей в зоне деятельности МУП «Татарсктеплосервис»

| Способ прокладки | Протяженность трубопроводов в однотрубном исчислении, м | Материальная характеристика, м2 |
| --- | --- | --- |
| Надземная | 18520,2 | 3933,659 |
| Канальная |  |  |
| непроходной канал |  |  |
| проходной канал |  |  |
| дюкер |  |  |
| Безканальная |  |  |
| Всего | 18520,2 | 3933,659 |

Таблица 17 - Общая характеристика тепловых сетей в зоне деятельности МУП «Жилищно-коммунальное хозяйство»

| Условный диаметр, мм | Протяженность трубопроводов в однотрубном исчислении, м | Материальная характеристика, м2 |
| --- | --- | --- |
| Угольная котельная с.Зубовка (с.Зубовка, ул. Ленина 5-г) | 1011,52 | 162,5 |
| 108 | 242,86 | 52,5 |
| 89 | 256,7 | 45,7 |
| 76 | 348,42 | 53,0 |
| 57 | 18,01 | 2,1 |
| 32 | 145,53 | 9,3 |
| Угольная котельная с.Казаткуль (с.Казаткуль, ул.Зеленая 2-а) | 694 | н/д |
| н/д | н/д | н/д |
| Угольная котельная д. Новоалександровка (д. Новоалександровка, пер. Школьный 1-а) | 508 | 89,2 |
| 108 | 125 | 27,0 |
| 89 | 174 | 31,0 |
| 76 | 194 | 29,5 |
| 57 | 15 | 1,7 |
| Угольная котельная с. Успенка (с. Успенка, ул.Новая 9-а) | 388,36 | 69,1 |
| 89 | 388,36 | 69,1 |
| Угольная котельная с.Николаевка (с. Николаевка, ул.Ленина 42-б) | 4333,56 | 789,3 |
| 219 | 313,26 | 137,2 |
| 89 | 3462,02 | 616,2 |
| 40 | 7,03 | 0,6 |
| 32 | 551,25 | 35,3 |
| Угольная котельная с.Кочневка (с.Кочневка, ул.Солнечная 35-а) | н/д | н/д |
| н/д | н/д | н/д |
| Угольная котельная с.Козловка (с.Козловка, ул.Грязнова 20-а) | 961 | н/д |
| н/д | н/д | н/д |
| Угольная котельная с.Константиновка (с.Константиновка, ул.Ленина 66-б) | 472,54 | 85,6 |
| 133 | 88,87 | 23,6 |
| 89 | 284,45 | 50,6 |
| 57 | 99,22 | 11,3 |
| Угольная котельная с.Новомихайловка (с.Новомихайловка, ул. Гагарина 1-а) | 2100,84 | 470,4 |
| 273 | 254,37 | 138,9 |
| 219 | 44,61 | 19,5 |
| 133 | 315,97 | 84,0 |
| 108 | 6,39 | 1,4 |
| 89 | 1031,31 | 183,6 |
| 76 | 77,2 | 11,7 |
| 57 | 136,91 | 15,6 |
| 40 | 40,85 | 3,3 |
| 32 | 193,23 | 12,4 |
| Угольная котельная с.Орловка (с.Орловка, ул.Молодежная 10-б) | 954,08 | 180,7 |
| 159 | 194,13 | 61,7 |
| 108 | 210,99 | 45,6 |
| 89 | 213 | 37,9 |
| 57 | 251,96 | 28,7 |
| 40 | 84 | 6,7 |
| Угольная котельная с.Ускюль (с.Ускюль, ул.Центральная 21-а) | 1288,08 | 200,9 |
| 159 | 192,26 | 61,1 |
| 89 | 381,87 | 68,0 |
| 57 | 499,1 | 56,9 |
| 40 | 70,13 | 5,6 |
| 32 | 144,72 | 9,3 |
| Угольная котельная с.Казачий Мыс (с.Казачий Мыс, ул.Береговая 8) | 1020,41 | 159,7 |
| 159 | 36,58 | 11,6 |
| 108 | 415,91 | 89,8 |
| 57 | 466,27 | 53,2 |
| 32 | 3 | 0,2 |
| 25 | 98,65 | 4,9 |
| Угольная котельная с.Казачий Мыс (с.Казачий Мыс пер. Больничный, 3) | 80,78 | 6,9 |
| 57 | 44,19 | 5,0 |
| 25 | 36,59 | 1,8 |
| Угольная котельная с.Красноярка (с.Красноярка, ул.Береговая 24-б) | 928 | 157,0 |
| 114 | 212 | 48,3 |
| 108 | 170 | 36,7 |
| 89 | 176 | 31,3 |
| 76 | 84 | 12,8 |
| 57 | 186 | 21,2 |
| 40 | 16 | 1,3 |
| 32 | 84 | 5,4 |
| Угольная котельная с.Новопокровка (с.Новопокровка, ул.Центральная, 2) | 470,9 | 92,1 |
| 108 | 314,58 | 67,9 |
| 89 | 99,45 | 17,7 |
| 57 | 56,87 | 6,5 |
| Угольная котельная с.Новопокровка (с.Новопокровка, ул.Зеленая 32) | 330,54 | 58,3 |
| 108 | 157,39 | 34,0 |
| 89 | 38,24 | 6,8 |
| 76 | 87,65 | 13,3 |
| 57 | 23,26 | 2,7 |
| 32 | 24 | 1,5 |
| Угольная котельная д. Первомихайловка (д. Первомихайловка, ул. Гагарина 1-а) | 137,94 | 24,6 |
| 89 | 137,94 | 24,6 |
| Угольная котельная, с. Лопатино (с. Лопатино, пл.Центральная, 1-а) | 708,45 | 157,1 |
| 159 | 206 | 65,5 |
| 108 | 347,45 | 75,0 |
| 76 | 24 | 3,6 |
| 57 | 83 | 9,5 |
| 40 | 24 | 1,9 |
| 32 | 24 | 1,5 |
| Угольная котельная д. Тайлаково (д. Тайлаково, ул.Озерная 17-а) | 77 | 11,7 |
| 76 | 77 | 11,7 |
| Угольная котельная с. Никулино (с. Никулино, ул.Озерная 2) | 1020,41 | 159,7 |
| 159 | 36,58 | 11,6 |
| 108 | 415,91 | 89,8 |
| 57 | 466,27 | 53,2 |
| 32 | 3 | 0,2 |
| 25 | 98,65 | 4,9 |
| Угольная котельная. с.Никулино (с. Никулино, ул.Северная 33-а) | 80,78 | 6,9 |
| 57 | 44,19 | 5,0 |
| 25 | 36,59 | 1,8 |
| Угольная котельная с. Новотроицк (с. Новотроицк, ул.Озерная 2) | 3424,88 | 657,2 |
| 159 | 464,43 | 147,7 |
| 108 | 2112,57 | 456,3 |
| 76 | 46,05 | 7,0 |
| 57 | 38,96 | 4,4 |
| 40 | 119,67 | 9,6 |
| 25 | 643,2 | 32,2 |
| Угольная котельная с. Константиновка (с. Константиновка, ул.Ленина 7-б) | 53,33 | 9,5 |
| 89 | 53,33 | 9,5 |
| Угольная котельная с. Увальское (с. Увальское, ул. Северная 2) | 1077,25 | 228,7 |
| 159 | 359,79 | 114,4 |
| 108 | 270,41 | 58,4 |
| 89 | 87,7 | 15,6 |
| 76 | 109,33 | 16,6 |
| 57 | 153,54 | 17,5 |
| 32 | 96,48 | 6,2 |
| Газовая котельная с. Северотатарское (с. Северотатарское, ул Школьная, 1б) | 3844,24 | 692,8 |
| 159 | 224,19 | 71,3 |
| 108 | 1842,67 | 398,0 |
| 89 | 494,91 | 88,1 |
| 76 | 295,85 | 45,0 |
| 57 | 457,47 | 52,2 |
| 40 | 273,56 | 21,9 |
| 32 | 255,59 | 16,4 |
| Газовая котельная с. Новопервомайское (с. Новопервомайское, ул. Восточная, 22б) | 2030 | 513,9 |
| 219 | 495 | 216,8 |
| 159 | 142 | 45,2 |
| 108 | 739 | 159,6 |
| 89 | 277 | 49,3 |
| 57 | 377 | 43,0 |
| Газовая котельная с. Дмитриевка (с. Дмитриевка, пер. Банный, 7а) | 1165,86 | 248,5 |
| 159 | 417 | 132,6 |
| 133 | 24,11 | 6,4 |
| 108 | 347,99 | 75,2 |
| 57 | 212,24 | 24,2 |
| 32 | 132,36 | 8,5 |
| 25 | 32,16 | 1,6 |
| Газовая котельная д. Неудачино (д. Неудачино, Ул. Центральная, 54б) | 394,86 | 60,9 |
| 133 | 66,21 | 17,6 |
| 108 | 107,51 | 23,2 |
| 89 | 55,09 | 9,8 |
| 57 | 15,47 | 1,8 |
| 40 | 33,55 | 2,7 |
| 25 | 117,03 | 5,9 |
| Газовая котельная с. Киевка (с. Киевка, ул. 9 мая, 35а) | 1645,36 | 309,3 |
| 133 | 655,9 | 174,5 |
| 114 | 15,71 | 3,6 |
| 108 | 176,41 | 38,1 |
| 89 | 42,43 | 7,6 |
| 57 | 739,71 | 84,3 |
| 40 | 15,2 | 1,2 |
| Итого по МУП «Жилищно-коммунальное хозяйство» | 30241,97 | н/д |
| 273 | 254,37 | н/д |
| 219 | 852,87 | н/д |
| 159 | 2272,96 | н/д |
| 133 | 1151,06 | н/д |
| 114 | 227,71 | н/д |
| 108 | 8003,04 | н/д |
| 89 | 7653,8 | н/д |
| 76 | 1343,5 | н/д |
| 57 | 4384,64 | н/д |
| 40 | 683,99 | н/д |
| 32 | 1657,16 | н/д |
| 25 | 1062,87 | н/д |

Таблица 18 - Способы прокладки магистральных тепловых сетей в зоне деятельности МУП «Жилищно-коммунальное хозяйство»

| Способ прокладки | Протяженность трубопроводов в однотрубном исчислении, м | Материальная характеристика, м2 |
| --- | --- | --- |
| Надземная | 24616,01 | н/д |
| Подземная | 5625,96 | н/д |
| Всего | 30241,97 | н/д |

Описание типов и количества секционирующей и регулирующей арматуры на тепловых сетях

Секционирующие и регулирующие задвижки не установлены. Имеется в наличии только запорная арматура – вентили, задвижки.

Запорная арматура в тепловых сетях предусматривается для отключения трубопроводов, ответвлений и перемычек между трубопроводами, секционирования магистральных и распределительных тепловых сетей на время ремонта и промывки тепловых сетей и т. п. Установка запорной арматуры предусматривается на всех выводах тепловых сетей от источников теплоты независимо от параметров теплоносителя и диаметров трубопроводов.

Для обслуживания отключающей арматуры при подземной прокладке на сетях установлены тепловые камеры. В тепловых камерах установлены стальные задвижки, спускные и воздушные устройства, требующие постоянного доступа и обслуживания.

Описание типов и строительных особенностей тепловых пунктов, тепловых камер и павильонов

Тепловые камеры на тепловых сетях выполнены как в подземном, так и в надземном исполнении. Внутренние габариты соответствуют числу и диаметру проложенных труб, размерам установленного оборудования (задвижек, сальниковых компенсаторов и др.). Конструкция тепловых камер - сборные железобетонные, кирпичные, блоки фундаментные, плиты перекрытия с отверстием под люк, балки ж/б и прогоны, люки чугунные.

Описание графиков регулирования отпуска тепла в тепловые сети с анализом их обоснованности

Отпуск тепловой энергии от источников тепловой энергии осуществляется качественным регулированием по отопительному графику. Сведения о температурных графиках котельных приведены в таблице ниже.

Таблица 19 – Температурные графики

| № п/п | Наименование СЦТ | Температурный график тепловой сети |
| --- | --- | --- |
| 1 | Котельная №1 (г.Татарск, ул.Закриевского,1Б) | 75/50°С |
| 2 | Котельная №3 (г.Татарск, ул.Ленина, 91Б) | 75/50°С |
| 3 | Котельная №6 (г.Татарск, ул. Никишкиной 13 А) | 75/50°С |
| 4 | Котельная №7 (г.Татарск, ул.Закриевского 74А) | 75/50°С |
| 5 | Котельная №8 (г.Татарск, ул.Аэродромная 1Е) | 75/50°С |
| 6 | Котельная №11 (г.Татарск, ул. Камышловская 42) | 75/50°С |
| 7 | Котельная №21 (г.Татарск, ул.Базарная 21) | 75/50°С |
| 8 | ТКУ-500 (г.Татарск, ул.Интернациональная, 31а) | 75/50°С |
| 9 | Котельная №2 (г. Татарск. ул. Носкова, д.6Б) | 75/50°С |
| 10 | Котельная №9(г. Татарск, пос. Наливная станция, д. 28) | 75/50°С |
| 11 | Котельная №10 (г. Татарск, ул. Раздольная. д. 11) | 75/50°С |
| 12 | Котельная №12 (г. Татарск. ул. Комиссарская. д. 246) | 75/50°С |
| 13 | Котельная №13 (г. Татарск. ул. Татарская, д. 126) | 75/50°С |
| 14 | Котельная №14 (г. Татарск. ул. Александра Матросова, д. 191) | 75/50°С |
| 15 | Котельная №16 (г. Татарск. ул. Садовая, д. 109Б) | 75/50°С |
| 16 | Котельная №17 (г. Татарск. ул. Краснофлотская. д. 1) | 75/50°С |
| 17 | Котельная №20 (г. Татарск. ул. Ленина, д. 112В) | 75/50°С |
| 18 | Котельная №22 (г. Татарск. ул. Василевского. д. 5) | 75/50°С |
| 19 | Котельная №25 (г. Татарск. ул. Северная, д. 2а) | 75/50°С |
| 20 | Котельная №28 (г. Татарск, пос. Южный, д. 40а) | 75/50°С |
| 21 | Котельная №31 (г. Татарск, ул. Александра Матросова, д. 106) | 75/50°С |
| 22 | Котельная с. д/сад 11 (г. Татарск, ул.Телегина, 11А) | 75/50°С |
| 23 | Угольная котельная с.Зубовка (с.Зубовка, ул. Ленина 5-г) | 75/50°С |
| 24 | Угольная котельная с.Казаткуль (с.Казаткуль, ул.Зеленая 2-а) | 75/50°С |
| 25 | Угольная котельная д. Новоалександровка (д. Новоалександровка, пер. Школьный 1-а) | 75/50°С |
| 26 | Угольная котельная с. Успенка (с. Успенка, ул.Новая 9-а) | 75/50°С |
| 27 | Угольная котельная с.Николаевка (с. Николаевка, ул.Ленина 42-б) | 75/50°С |
| 28 | Угольная котельная с.Кочневка (с.Кочневка, ул.Солнечная 35-а) | 75/50°С |
| 29 | Угольная котельная с.Козловка (с.Козловка, ул.Грязнова 20-а) | 75/50°С |
| 30 | Угольная котельная с.Константиновка (с.Константиновка, ул.Ленина 66-б) | 75/50°С |
| 31 | Угольная котельная с.Новомихайловка (с.Новомихайловка, ул. Гагарина 1-а) | 75/50°С |
| 32 | Угольная котельная с.Орловка (с.Орловка, ул.Молодежная 10-б) | 75/50°С |
| 33 | Угольная котельная с.Ускюль (с.Ускюль, ул.Центральная 21-а) | 75/50°С |
| 34 | Угольная котельная с.Казачий Мыс (с.Казачий Мыс, ул.Береговая 8) | 75/50°С |
| 35 | Угольная котельная с.Казачий Мыс (с.Казачий Мыс пер. Больничный, 3) | 75/50°С |
| 36 | Угольная котельная с.Красноярка (с.Красноярка, ул.Береговая 24-б) | 75/50°С |
| 37 | Угольная котельная с.Новопокровка (с.Новопокровка, ул.Центральная, 2) | 75/50°С |
| 38 | Угольная котельная с.Новопокровка (с.Новопокровка, ул.Зеленая 32) | 75/50°С |
| 39 | Угольная котельная д. Первомихайловка (д. Первомихайловка, ул. Гагарина 1-а) | 75/50°С |
| 40 | Угольная котельная, с. Лопатино (с. Лопатино, пл.Центральная, 1-а) | 75/50°С |
| 41 | Угольная котельная д. Тайлаково (д. Тайлаково, ул.Озерная 17-а) | 75/50°С |
| 42 | Угольная котельная с. Никулино (с. Никулино, ул.Озерная 2) | 75/50°С |
| 43 | Угольная котельная. с.Никулино (с. Никулино, ул.Северная 33-а) | 75/50°С |
| 44 | Угольная котельная с. Новотроицк (с. Новотроицк, ул.Озерная 2) | 75/50°С |
| 45 | Угольная котельная с. Константиновка (с. Константиновка, ул.Ленина 7-б) | 75/50°С |
| 46 | Угольная котельная с. Увальское (с. Увальское, ул. Северная 2) | 75/50°С |
| 47 | Газовая котельная с. Северотатарское (с. Северотатарское, ул Школьная, 1б) | 75/50°С |
| 48 | Газовая котельная с. Новопервомайское (с. Новопервомайское, ул. Восточная, 22б) | 75/50°С |
| 49 | Газовая котельная с. Дмитриевка (с. Дмитриевка, пер. Банный, 7а) | 75/50°С |
| 50 | Газовая котельная д. Неудачино (д. Неудачино, Ул. Центральная, 54б) | 75/50°С |
| 51 | Газовая котельная с. Киевка (с. Киевка, ул. 9 мая, 35а) | 75/50°С |

Фактические температурные режимы отпуска тепла в тепловые сети и их соответствие утвержденным графикам регулирования отпуска тепла в тепловые сети

Фактический температурный режим отпуска тепла в тепловые сети соответствует утвержденным графикам отпуска тепловой энергии.

В соответствии с пунктом 6.2.59 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утверждёнными Приказом Минэнерго РФ от 24.03. 2003 № 115 «Об утверждении Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок», отклонения от заданного теплового режима за головными задвижками котельной, при условии работы в расчетных гидравлических и тепловых режимах, должны быть не более:

1) температура воды, поступающей в тепловую сеть - ±3 %;

2) по давлению в подающих трубопроводах - ±5 %;

3) по давлению в обратных трубопроводах - ±0,2 кгс/см 2;

4) среднесуточная температура сетевой воды в обратных трубопроводах не может превышать заданную графиком более чем на 5 %.

Гидравлические режимы и пьезометрические графики тепловых сетей

Наладка гидравлических режимов в тепловых сетях проводится ежегодно в рамках подготовки объектов к отопительному периоду.

При разработке электронной модели системы теплоснабжения использован программный расчетный комплекс ZuluGIS 2021.

Пакет ZuluGIS 2021 позволяет создать расчетную математическую модель сети, выполнить паспортизацию сети, и на основе созданной модели решать информационные задачи, задачи топологического анализа, и выполнять различные теплогидравлические расчеты.

Электронная модель используется в качестве основного инструментария для проведения теплогидравлических расчетов для различных сценариев развития системы теплоснабжения города.

Пьезометрические графики гидравлического эксплуатационного режима представлены в приложении 2.

Таблица 20 - Характеристика гидравлических режимов тепловых сетей от источников тепловой энергии

| Наименование котельной (адрес) | Расчётная температура в подающем трубопроводе, С | Расчётная температура в обратном трубопроводе, С | Среднегодовая температура в подающем трубопроводе, С | Среднегодовая температура в обратном трубопроводе, С | Расчётное давление в подающем трубопроводе, м.вод.ст | Установленная тепловая мощность, Гкал/ч | Максимальный расход на подпитку, т/ч | Продолжительность работы за отопительный период, ч | Расчётный расход на выходе из коллектора, т/ч | Расчётный расход на входе из коллектора, т/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЕТО №1 - ООО «ТатарскТеплоСбыт» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №1 (г.Татарск, ул.Закриевского,1Б) | 75 | 50 | 65 | 49 | 20,70 | 5,159 | н/д | 5280 | 284,1 | 284,1 |
| Котельная №3 (г.Татарск, ул.Ленина, 91Б) | 75 | 50 | 65 | 49 | 16,30 | 6,019 | н/д | 5280 | 575,9 | 575,9 |
| Котельная №6 (г.Татарск, ул. Никишкиной 13 А) | 75 | 50 | 65 | 49 | 10,00 | 1,032 | н/д | 5280 | 56,3 | 56,3 |
| Котельная №7 (г.Татарск, ул.Закриевского 74А) | 75 | 50 | 65 | 49 | 34,90 | 4,299 | н/д | 5280 | 368,7 | 368,7 |
| Котельная №8 (г.Татарск, ул.Аэродромная 1Е) | 75 | 50 | 65 | 49 | 165,10 | 2,58 | н/д | 5280 | 137,0 | 137,0 |
| Котельная №11 (г.Татарск, ул. Камышловская 42) | 75 | 50 | 65 | 49 | 106,20 | 1,72 | н/д | 5280 | 113,7 | 113,7 |
| Котельная №21 (г.Татарск, ул.Базарная 21) | 75 | 50 | 65 | 49 | 24,10 | 5,1459 | н/д | 5280 | 288,7 | 288,7 |
| ТКУ-500 (г.Татарск, ул.Интернациональная, 31а) | 75 | 50 | 65 | 49 | 13,70 | 0,43 | н/д | 5280 | 29,9 | 29,9 |
| ЕТО №2 - МУП «Татарсктеплосервис» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №2 (г. Татарск. ул. Носкова, д.6Б) | 75 | 50 | 65 | 49 | 10,00 | 0,516 | н/д | 5280 | 46,8 | 46,8 |
| Котельная №9(г. Татарск, пос. Наливная станция, д. 28) | 75 | 50 | 65 | 49 | 17,00 | 2,26 | н/д | 5280 | 38,8 | 38,8 |
| Котельная №10 (г. Татарск, ул. Раздольная. д. 11) | 75 | 50 | 65 | 49 | 16,00 | 1,03 | н/д | 5280 | 4,9 | 4,9 |
| Котельная №12 (г. Татарск. ул. Комиссарская. д. 246) | 75 | 50 | 65 | 49 | 40,30 | 2,18 | н/д | 5280 | 37,7 | 37,7 |
| Котельная №13 (г. Татарск. ул. Татарская, д. 126) | 75 | 50 | 65 | 49 | 12,50 | 2,02 | н/д | 5280 | 19,6 | 19,6 |
| Котельная №14 (г. Татарск. ул. Александра Матросова, д. 191) | 75 | 50 | 65 | 49 | 19,00 | 0,34 | н/д | 5280 | 1,7 | 1,7 |
| Котельная №16 (г. Татарск. ул. Садовая, д. 109Б) | 75 | 50 | 65 | 49 | 16,40 | 5,16 | н/д | 5280 | 97,6 | 97,6 |
| Котельная №17 (г. Татарск. ул. Краснофлотская. д. 1) | 75 | 50 | 65 | 49 | 198,00 | 5,16 | н/д | 5280 | 85,9 | 85,9 |
| Котельная №20 (г. Татарск. ул. Ленина, д. 112В) | 75 | 50 | 65 | 49 | 30,50 | 7,74 | н/д | 5280 | 101,1 | 101,1 |
| Котельная №22 (г. Татарск. ул. Василевского. д. 5) | 75 | 50 | 65 | 49 | 12,60 | 1,8 | н/д | 5280 | 30,3 | 30,3 |
| Котельная №25 (г. Татарск. ул. Северная, д. 2а) | 75 | 50 | 65 | 49 | 10,00 | 0,86 | н/д | 5280 | 3,1 | 3,1 |
| Котельная №28 (г. Татарск, пос. Южный, д. 40а) | 75 | 50 | 65 | 49 | 12,70 | 2,61 | н/д | 5280 | 34,5 | 34,5 |
| Котельная №31 (г. Татарск, ул. Александра Матросова, д. 106) | 75 | 50 | 65 | 49 | 10,00 | 2,24 | н/д | 5280 | 18,2 | 18,2 |
| Котельная с. д/сад 11 (г. Татарск, ул.Телегина, 11А) | 75 | 50 | 65 | 49 | 10,00 | 0,172 | н/д | 5280 | 3,3 | 3,3 |
| ЕТО №3 МУП «Жилищно-коммунальное хозяйство» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Угольная котельная с.Зубовка (с.Зубовка, ул. Ленина 5-г) | 75 | 50 | 65 | 49 | 20,00 | 1,73 | н/д | 5280 | 31,1 | 31,1 |
| Угольная котельная с.Казаткуль (с.Казаткуль, ул.Зеленая 2-а) | 75 | 50 | 65 | 49 | н/д | 3,19 | н/д | 5280 | 35,6 | 35,6 |
| Угольная котельная д. Новоалександровка (д. Новоалександровка, пер. Школьный 1-а) | 75 | 50 | 65 | 49 | 20,00 | 0,858 | н/д | 5280 | 13,9 | 13,9 |
| Угольная котельная с. Успенка (с. Успенка, ул.Новая 9-а) | 75 | 50 | 65 | 49 | 20,00 | 1,08 | н/д | 5280 | 22,2 | 22,2 |
| Угольная котельная с.Николаевка (с. Николаевка, ул.Ленина 42-б) | 75 | 50 | 65 | 49 | 20,00 | 4,58 | н/д | 5280 | 122,8 | 122,8 |
| Угольная котельная с.Кочневка (с.Кочневка, ул.Солнечная 35-а) | 75 | 50 | 65 | 49 | н/д | 2,5 | н/д | 5280 | 71,0 | 71,0 |
| Угольная котельная с.Козловка (с.Козловка, ул.Грязнова 20-а) | 75 | 50 | 65 | 49 | н/д | 1,69 | н/д | 5280 | 16,0 | 16,0 |
| Угольная котельная с.Константиновка (с.Константиновка, ул.Ленина 66-б) | 75 | 50 | 65 | 49 | 20,00 | 1,06 | н/д | 5280 | 4,8 | 4,8 |
| Угольная котельная с.Новомихайловка (с.Новомихайловка, ул. Гагарина 1-а) | 75 | 50 | 65 | 49 | 20,00 | 2,84 | н/д | 5280 | 63,4 | 63,4 |
| Угольная котельная с.Орловка (с.Орловка, ул.Молодежная 10-б) | 75 | 50 | 65 | 49 | 21,28 | 2,63 | н/д | 5280 | 32,2 | 32,2 |
| Угольная котельная с.Ускюль (с.Ускюль, ул.Центральная 21-а) | 75 | 50 | 65 | 49 | 22,33 | 2,11 | н/д | 5280 | 37,0 | 37,0 |
| Угольная котельная с.Казачий Мыс (с.Казачий Мыс, ул.Береговая 8) | 75 | 50 | 65 | 49 | 20,00 | 2,9 | н/д | 5280 | 38,8 | 38,8 |
| Угольная котельная с.Казачий Мыс (с.Казачий Мыс пер. Больничный, 3) | 75 | 50 | 65 | 49 | 20,00 | 0,07 | н/д | 5280 | 8,9 | 8,9 |
| Угольная котельная с.Красноярка (с.Красноярка, ул.Береговая 24-б) | 75 | 50 | 65 | 49 | 20,00 | 0,68 | н/д | 5280 | 18,2 | 18,2 |
| Угольная котельная с.Новопокровка (с.Новопокровка, ул.Центральная, 2) | 75 | 50 | 65 | 49 | 20,00 | 1,9 | н/д | 5280 | 35,0 | 35,0 |
| Угольная котельная с.Новопокровка (с.Новопокровка, ул.Зеленая 32) | 75 | 50 | 65 | 49 | 20,00 | 0,6 | н/д | 5280 | 13,1 | 13,1 |
| Угольная котельная д. Первомихайловка (д. Первомихайловка, ул. Гагарина 1-а) | 75 | 50 | 65 | 49 | 20,00 | 1,9 | н/д | 5280 | 11,5 | 11,5 |
| Угольная котельная, с. Лопатино (с. Лопатино, пл.Центральная, 1-а) | 75 | 50 | 65 | 49 | 20,00 | 3,02 | н/д | 5280 | 49,3 | 49,3 |
| Угольная котельная д. Тайлаково (д. Тайлаково, ул.Озерная 17-а) | 75 | 50 | 65 | 49 | 20,00 | 0,302 | н/д | 5280 | 20,0 | 20,0 |
| Угольная котельная с. Никулино (с. Никулино, ул.Озерная 2) | 75 | 50 | 65 | 49 | 55,20 | 2,84 | н/д | 5280 | 83,6 | 83,6 |
| Угольная котельная. с.Никулино (с. Никулино, ул.Северная 33-а) | 75 | 50 | 65 | 49 | 96,30 | 0,696 | н/д | 5280 | 32,0 | 32,0 |
| Угольная котельная с. Новотроицк (с. Новотроицк, ул.Озерная 2) | 75 | 50 | 65 | 49 | 21,42 | 3,2 | н/д | 5280 | 68,9 | 68,9 |
| Угольная котельная с. Константиновка (с. Константиновка, ул.Ленина 7-б) | 75 | 50 | 65 | 49 | 20,00 | 0,344 | н/д | 5280 | 6,9 | 6,9 |
| Угольная котельная с. Увальское (с. Увальское, ул. Северная 2) | 75 | 50 | 65 | 49 | 24,50 | 5,13 | н/д | 5280 | 46,2 | 46,2 |
| Газовая котельная с. Северотатарское (с. Северотатарское, ул Школьная, 1б) | 75 | 50 | 65 | 49 | 20,00 | 1,38 | н/д | 5280 | 76,2 | 76,2 |
| Газовая котельная с. Новопервомайское (с. Новопервомайское, ул. Восточная, 22б) | 75 | 50 | 65 | 49 | 20,00 | 1,72 | н/д | 5280 | 87,3 | 87,3 |
| Газовая котельная с. Дмитриевка (с. Дмитриевка, пер. Банный, 7а) | 75 | 50 | 65 | 49 | 20,00 | 0,77 | н/д | 5280 | 40,5 | 40,5 |
| Газовая котельная д. Неудачино (д. Неудачино, Ул. Центральная, 54б) | 75 | 50 | 65 | 49 | 243,60 | 0,6 | н/д | 5280 | 34,1 | 34,1 |
| Газовая котельная с. Киевка (с. Киевка, ул. 9 мая, 35а) | 75 | 50 | 65 | 49 | 20,00 | 1,04 | н/д | 5280 | 63,7 | 63,7 |

Статистика отказов тепловых сетей (аварийных ситуаций) за последние 5 лет

Отказы тепловых сетей за последние пять лет не фиксировались. Аварий за прошедшие 5 лет не наблюдалось, инциденты устранялись в течение 2-3 часов.

Статистика восстановлений (аварийно-восстановительных ремонтов) тепловых сетей и среднее время, затраченное на восстановление работоспособности тепловых сетей, за последние 5 лет

Накопления статистических данных по авариям и отказам элементов схемы теплоснабжения не предоставлены. Нормативное время восстановления тепловых сетей в зависимости от диаметра приведено в таблице 21.

Таблица 21 – Нормативное время восстановления тепловых сетей в зависимости от диаметра (СП 124.13330.2012 «Свод правил. Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003», таблица 2)

| № п/п | Диаметр трубопровода | Время восстановления, ч |
| --- | --- | --- |
| 1 | До 300 мм | 15 |
| 2 | 400 мм | 18 |
| 3 | 500 мм | 22 |

Описание процедур диагностики состояния тепловых сетей и планирования капитальных (текущих) ремонтов

В целях организации мониторинга за состоянием оборудования тепловых сетей применяются следующие виды диагностики: эксплуатационные испытания и регламентные работы.

К эксплуатационным испытаниям относятся:

1) гидравлические испытания на плотность и механическую прочность проводятся ежегодно после отопительного сезона и после проведения ремонтов. По результатам испытаний выявляются дефектные участки, не выдержавшие испытания пробным давлением, формируется график ремонтных работ по устранению дефектов. Перед выполнением ремонта производится дефектация поврежденного участка с вырезкой образцов для анализа состояния трубопроводов и характера повреждения, по результатам дефектации определяется объем ремонта;

2) испытания водяных тепловых сетей на максимальную температуру теплоносителя проводятся с периодичностью, установленной главным инженером тепловых сетей (1 раз в 2 года) с целью выявления дефектов трубопроводов, компенсаторов, опор, а также проверки компенсирующей способности тепловых сетей в условиях температурных деформаций, возникающих при повышении температуры теплоносителя до максимального значения. Испытания проводятся в соответствии с РД 153-34.1-20.329-2001 «Методические указания по испытанию водяных тепловых сетей на максимальную температуру теплоносителя», утвержденными РАО «ЕЭС России» 21.03.2001. Результаты испытаний обрабатываются и оформляются актом, в котором указываются необходимые мероприятия по устранению выявленных нарушений в работе оборудования. Нарушения, которые возможно устранить в процессе эксплуатации устраняются в оперативном порядке. Остальные нарушения в работе оборудования тепловых сетей включаются в план ремонта на текущий год;

3) испытания водяных тепловых сетей на гидравлические потери проводятся с периодичностью 1 раз в 5 лет с целью определения эксплуатационных гидравлических характеристик трубопроводов, состояния их внутренней поверхности и фактической пропускной способности. Испытания проводятся в соответствии с РД 153-34.1-20.526-00 «Методические указания по испытанию водяных тепловых сетей на гидравлические потери без нарушения режимов эксплуатации», утвержденными РАО «ЕЭС России», 04.05.2000. Результаты испытаний обрабатываются и оформляются техническим отчетом, в котором отражаются фактические эксплуатационные гидравлические характеристики. На основании результатов испытаний производится корректировка гидравлических режимов работы тепловых сетей и систем теплопотребления;

4) испытания по определению тепловых потерь в водяных тепловых сетях проводятся 1 раз в 5 лет с целью определения фактических эксплуатационных тепловых потерь через тепловую изоляцию. Испытания проводятся в соответствии с РД 34.09.255-97 «Методические указания по определению тепловых потерь в водяных тепловых сетях», утвержденными РАО «ЕЭС России», 25.04.1997. Результаты испытаний обрабатываются и оформляются техническим отчетом, в котором отражаются фактические эксплуатационные среднегодовые тепловые потери через тепловую изоляцию. На основании результатов испытаний формируется перечень мероприятий, график их выполнения по приведению тепловых потерь к нормативному значению. Связанные с восстановлением и реконструкцией тепловой изоляции на участках с повышенными тепловыми потерями, заменой трубопроводов с изоляцией заводского изготовления, имеющей наименьший коэффициент теплопроводности, монтажу систем попутного дренажа на участках подверженных затоплению и т.д.

К регламентным работам относятся:

1) контрольные шурфовки проводятся ежегодно по графику в межотопительный период с целью оценки состояния трубопроводов тепловых сетей, тепловой изоляции и строительных конструкций. В контрольных шурфах производится внешний осмотр оборудования тепловых сетей, оценивается наружное состояние трубопроводов на наличие признаков наружной коррозии. Производится вырезка образцов для оценки состояния внутренней поверхности трубопроводов, оценивается состояние тепловой изоляции и строительных конструкций. По результатам осмотра в шурфе составляются акты, в которых отражается фактическое состояние трубопроводов, тепловой изоляции и строительных конструкций. На основании актов разрабатываются мероприятия для включения в план ремонтных работ;

2) оценка интенсивности процесса внутренней коррозии проводится с целью определения скорости коррозии внутренних поверхностей трубопроводов тепловых сетей с помощью индикаторов коррозии. Оценка интенсивности процесса внутренней коррозии производится в соответствии с РД 153-34.1-17.465-00 «Руководящий документ. Методические указания по оценке интенсивности процессов внутренней коррозии в тепловых сетях», утвержденный РАО «ЕЭС России», 29.09.2000. На основании обработки результатов лабораторных анализов определяется скорость внутренней коррозии мм/год и делается заключение об агрессивности сетевой воды. На участках тепловых сетей, где выявлена сильная или аварийная коррозия проводится обследование с целью определения мест, вызывающих рост концентрации растворенных в воде газов (подсосы) с последующим устранением. Проводится анализ качества подготовки подпиточной воды;

3) техническое освидетельствование, которое проводится в части наружного осмотра, гидравлических испытаний и технического диагностирования:

3.1) наружный осмотр - ежегодно;

3.2) гидравлические испытания – ежегодно, а также перед пуском в эксплуатацию после монтажа или ремонта, связанного со сваркой;

3.3) техническое диагностирование - по истечении назначенного срока службы (визуальный и измерительный контроль, ультразвуковой контроль, ультразвуковая толщинометрия, механические испытания).

Техническое освидетельствование проводится в соответствии с РД 153-34.0-20.522-99 «Типовая инструкция по периодическому техническому освидетельствованию трубопроводов тепловых сетей в процессе эксплуатации», утвержденной РАО «ЕЭС России», 09.12.1999. Результаты технического освидетельствования заносятся в паспорт тепловой сети. На основании результатов технического освидетельствования разрабатывается план мероприятий по приведению оборудования тепловых сетей в нормативное состояние.

Планирование капитальных (текущих) ремонтов осуществляется на основании:

1) результатов испытаний, осмотров и обследования оборудования тепловых сетей проводится анализ его технического состояния и формирование перспективного график ремонта оборудования тепловых сетей на 5 лет (с ежегодной корректировкой);

2) перспективного графика ремонтов разрабатывается перспективный план подготовки к ремонту на 5 лет.

Формирование годового графика ремонтов и годового плана подготовки к ремонту производится в соответствии с перспективным графиком ремонта и перспективным планом подготовки к ремонту с учетом корректировки по результатам испытаний, осмотров и обследований.

Описание периодичности и соответствия требованиям технических регламентов и иным обязательным требованиям процедур летнего ремонта с параметрами и методами испытаний (гидравлических, температурных, на тепловые потери) тепловых сетей

Ремонт оборудования тепловых сетей производится в соответствии с требованиями СО 34.04.181-2003 «Правила организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей», утвержденными РАО «ЕЭС России» 25.12.2003.

Работы по текущему ремонту проводятся ежегодно по окончанию отопительного сезона, график проведения работ уточняется на основании результатов проведения гидравлических испытаний на плотность и прочность.

Капитальный ремонт проводится в соответствии с утвержденным годовым графиком ремонта. Мероприятия по капитальному ремонту планируются исходя из фактического состояния сетей, на основании анализа технического состояния оборудования по актам осмотра трубопроводов в шурфе (контрольные шурфы), аварийных актов и т.п. Учитывая техническое состояние оборудования тепловых сетей, работы по капитальному ремонту планируются ежегодно.

Описание нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии (мощности) и теплоносителя, включаемых в расчет отпущенных тепловой энергии (мощности) и теплоносителя в случаях, установленных пунктом 6 части 2 статьи 4 и пунктом 2 части 2 статьи 5 Федерального закона "О теплоснабжении" (в ценовых зонах теплоснабжения - также плановых потерь, определяемых в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения)

Расчет и обоснование нормативов технологических потерь теплоносителя и тепловой энергии в тепловых сетях производится в соответствии с Приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 30.12.2008 №325 «Об утверждении порядка определения нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя».

Цель нормирования потерь тепловой энергии, снижение или поддержание потерь на обоснованном уровне. Расчет нормирования потерь тепловой энергии, являясь составной частью стратегической задачи по рациональному использованию природных ресурсов, строго регламентировано и носит обязательный характер.

К нормативам технологических потерь при передаче тепловой энергии относятся потери и затраты энергетических ресурсов, обусловленные техническим состоянием теплопроводов и оборудования и техническими решениями по надежному обеспечению потребителей тепловой энергией и созданию безопасных условий эксплуатации тепловых сетей, а именно:

1) потери и затраты теплоносителя (пар, конденсат, вода) в пределах установленных норм;

2) потери тепловой энергии теплопередачей через теплоизоляционные конструкции теплопроводов и с потерями и затратами теплоносителя;

3) затраты электрической энергии на передачу тепловой энергии (эл.привод оборудования, расположенного на тепловых сетях и обеспечивающего передачу тепловой энергии).

В нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии не включаются потери и затраты на источниках теплоснабжения и в энергопринимающих установках потребителей тепловой энергии, включая принадлежащие последним трубопроводы тепловых сетей и тепловые пункты.

К нормируемым технологическим затратам теплоносителя (теплоноситель – вода) относятся:

1) затраты теплоносителя на заполнение трубопроводов тепловых сетей перед пуском после плановых ремонтов и при подключении новых участков тепловых сетей;

2) технически неизбежные в процессе передачи и распределения тепловой энергии потери теплоносителя с его утечкой через неплотности в арматуре и трубопроводах тепловых сетей;

3) технологические сливы теплоносителя средствами автоматического регулирования теплового и гидравлического режима, а также защиты оборудования;

4) технически обоснованные затраты теплоносителя на плановые эксплуатационные испытания тепловых сетей и другие регламентные работы.

Нормативные технологические потери и затраты тепловой энергии при ее передаче включают:

1) потери и затраты тепловой энергии, обусловленные потерями и затратами теплоносителя;

2) потери тепловой энергии теплопередачей через изоляционные конструкции теплопроводов и оборудование тепловых сетей.

Сведения о нормативах технологических потерь при ее передаче приведены в таблице ниже.

Таблица 22 - Нормативные потерь тепла и утечки теплоносителя тепловыми сетями

| № п/п | Адрес или наименование котельной | Протяженность тепловой сети в двухтрубном исчислении, м | Нормативы потерь тепла и теплоносителя при передаче тепловой энергии |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Потери тепла при транспортировке, Гкал | Утечка теплоносителя, куб.м |
| ЕТО №1 - ООО «ТатарскТеплоСбыт» |  |  |  |  |
| 1 | Котельная №1 (г.Татарск, ул.Закриевского,1Б) | 4754,4 | Данные не представлены | Данные не представлены |
| 2 | Котельная №3 (г.Татарск, ул.Ленина, 91Б) | 4070 | Данные не представлены | Данные не представлены |
| 3 | Котельная №6 (г.Татарск, ул. Никишкиной 13 А) | 540,5 | Данные не представлены | Данные не представлены |
| 4 | Котельная №7 (г.Татарск, ул.Закриевского 74А) | 3793 | Данные не представлены | Данные не представлены |
| 5 | Котельная №8 (г.Татарск, ул.Аэродромная 1Е) | 3092,6 | Данные не представлены | Данные не представлены |
| 6 | Котельная №11 (г.Татарск, ул. Камышловская 42) | 1202,4 | Данные не представлены | Данные не представлены |
| 7 | Котельная №21 (г.Татарск, ул.Базарная 21) | 1693,5 | Данные не представлены | Данные не представлены |
| 8 | ТКУ-500 (г.Татарск, ул.Интернациональная, 31а) | 75 | Данные не представлены | Данные не представлены |
| ЕТО №2 - МУП «Татарсктеплосервис» |  |  |  |  |
| 9 | Котельная №2 (г. Татарск. ул. Носкова, д.6Б) | 220 | Данные не представлены | Данные не представлены |
| 10 | Котельная №9(г. Татарск, пос. Наливная станция, д. 28) | 1751,5 | Данные не представлены | Данные не представлены |
| 11 | Котельная №10 (г. Татарск, ул. Раздольная. д. 11) | 307,5 | Данные не представлены | Данные не представлены |
| 12 | Котельная №12 (г. Татарск. ул. Комиссарская. д. 246) | 1481,5 | Данные не представлены | Данные не представлены |
| 13 | Котельная №13 (г. Татарск. ул. Татарская, д. 126) | 324,9 | Данные не представлены | Данные не представлены |
| 14 | Котельная №14 (г. Татарск. ул. Александра Матросова, д. 191) | 39 | Данные не представлены | Данные не представлены |
| 15 | Котельная №16 (г. Татарск. ул. Садовая, д. 109Б) | 553 | Данные не представлены | Данные не представлены |
| 16 | Котельная №17 (г. Татарск. ул. Краснофлотская. д. 1) | 3583,2 | Данные не представлены | Данные не представлены |
| 17 | Котельная №20 (г. Татарск. ул. Ленина, д. 112В) | 3710 | Данные не представлены | Данные не представлены |
| 18 | Котельная №22 (г. Татарск. ул. Василевского. д. 5) | 2000,6 | Данные не представлены | Данные не представлены |
| 19 | Котельная №25 (г. Татарск. ул. Северная, д. 2а) | 94 | Данные не представлены | Данные не представлены |
| 20 | Котельная №28 (г. Татарск, пос. Южный, д. 40а) | 3086,5 | Данные не представлены | Данные не представлены |
| 21 | Котельная №31 (г. Татарск, ул. Александра Матросова, д. 106) | 1505,5 | Данные не представлены | Данные не представлены |
| 22 | Котельная с. д/сад 11 (г. Татарск, ул.Телегина, 11А) | 83 | Данные не представлены | Данные не представлены |
| ЕТО №3 МУП «Жилищно-коммунальное хозяйство» |  |  |  |  |
| 24 | Угольная котельная с.Зубовка (с.Зубовка, ул. Ленина 5-г) | 1011,52 | Данные не представлены | Данные не представлены |
| 25 | Угольная котельная с.Казаткуль (с.Казаткуль, ул.Зеленая 2-а) | 694 | Данные не представлены | Данные не представлены |
| 26 | Угольная котельная д. Новоалександровка (д. Новоалександровка, пер. Школьный 1-а) | 508 | Данные не представлены | Данные не представлены |
| 27 | Угольная котельная с. Успенка (с. Успенка, ул.Новая 9-а) | 388,36 | Данные не представлены | Данные не представлены |
| 28 | Угольная котельная с.Николаевка (с. Николаевка, ул.Ленина 42-б) | 4333,56 | Данные не представлены | Данные не представлены |
| 29 | Угольная котельная с.Кочневка (с.Кочневка, ул.Солнечная 35-а) | н/д | Данные не представлены | Данные не представлены |
| 30 | Угольная котельная с.Козловка (с.Козловка, ул.Грязнова 20-а) | 961 | Данные не представлены | Данные не представлены |
| 31 | Угольная котельная с.Константиновка (с.Константиновка, ул.Ленина 66-б) | 472,54 | Данные не представлены | Данные не представлены |
| 32 | Угольная котельная с.Новомихайловка (с.Новомихайловка, ул. Гагарина 1-а) | 2100,84 | Данные не представлены | Данные не представлены |
| 33 | Угольная котельная с.Орловка (с.Орловка, ул.Молодежная 10-б) | 954,08 | Данные не представлены | Данные не представлены |
| 34 | Угольная котельная с.Ускюль (с.Ускюль, ул.Центральная 21-а) | 1288,08 | Данные не представлены | Данные не представлены |
| 35 | Угольная котельная с.Казачий Мыс (с.Казачий Мыс, ул.Береговая 8) | 1020,41 | Данные не представлены | Данные не представлены |
| 36 | Угольная котельная с.Казачий Мыс (с.Казачий Мыс пер. Больничный, 3) | 80,78 | Данные не представлены | Данные не представлены |
| 37 | Угольная котельная с.Красноярка (с.Красноярка, ул.Береговая 24-б) | 928 | Данные не представлены | Данные не представлены |
| 38 | Угольная котельная с.Новопокровка (с.Новопокровка, ул.Центральная, 2) | 470,9 | Данные не представлены | Данные не представлены |
| 39 | Угольная котельная с.Новопокровка (с.Новопокровка, ул.Зеленая 32) | 330,54 | Данные не представлены | Данные не представлены |
| 40 | Угольная котельная д. Первомихайловка (д. Первомихайловка, ул. Гагарина 1-а) | 137,94 | Данные не представлены | Данные не представлены |
| 41 | Угольная котельная, с. Лопатино (с. Лопатино, пл.Центральная, 1-а) | 708,45 | Данные не представлены | Данные не представлены |
| 42 | Угольная котельная д. Тайлаково (д. Тайлаково, ул.Озерная 17-а) | 77 | Данные не представлены | Данные не представлены |
| 43 | Угольная котельная с. Никулино (с. Никулино, ул.Озерная 2) | 1020,41 | Данные не представлены | Данные не представлены |
| 44 | Угольная котельная. с.Никулино (с. Никулино, ул.Северная 33-а) | 80,78 | Данные не представлены | Данные не представлены |
| 45 | Угольная котельная с. Новотроицк (с. Новотроицк, ул.Озерная 2) | 3424,88 | Данные не представлены | Данные не представлены |
| 46 | Угольная котельная с. Константиновка (с. Константиновка, ул.Ленина 7-б) | 53,33 | Данные не представлены | Данные не представлены |
| 47 | Угольная котельная с. Увальское (с. Увальское, ул. Северная 2) | 1077,25 | Данные не представлены | Данные не представлены |
| 48 | Газовая котельная с. Северотатарское (с. Северотатарское, ул Школьная, 1б) | 3844,24 | Данные не представлены | Данные не представлены |
| 49 | Газовая котельная с. Новопервомайское (с. Новопервомайское, ул. Восточная, 22б) | 2030 | Данные не представлены | Данные не представлены |
| 50 | Газовая котельная с. Дмитриевка (с. Дмитриевка, пер. Банный, 7а) | 1165,86 | Данные не представлены | Данные не представлены |
| 51 | Газовая котельная д. Неудачино (д. Неудачино, Ул. Центральная, 54б) | 394,86 | Данные не представлены | Данные не представлены |
| 52 | Газовая котельная с. Киевка (с. Киевка, ул. 9 мая, 35а) | 1645,36 | Данные не представлены | Данные не представлены |

Оценка фактических потерь тепловой энергии и теплоносителя при передаче тепловой энергии и теплоносителя по тепловым сетям за последние 3 года

Сведения о фактических потерях тепловой энергии и теплоносителя при передаче тепловой энергии и теплоносителя представлены в таблице ниже.

Таблица 23 – Сведения о потерях в тепловых сетях, Гкал

| № п/п | Адрес или наименование котельной | Протяженность тепловой сети в двухтрубном исчислении, м | 2022 год |  | 2023 год |  |  | 2024 год |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Фактические потери тепловой энергии | Всего в % от отпущенной тепловой энергии в тепловые сети, | Фактические потери тепловой энергии | Всего в % от отпущенной тепловой энергии в тепловые сети, | Фактические потери тепловой энергии |  | Всего в % от отпущенной тепловой энергии в тепловые сети, |
| ЕТО №1 - ООО «ТатарскТеплоСбыт» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельная №1 (г.Татарск, ул.Закриевского,1Б) | 4754,4 | 2552,391 | 23,1 | 3167,615 | 28,9 | 3452,95 |  | 32,2 |
| 2 | Котельная №3 (г.Татарск, ул.Ленина, 91Б) | 4070 | 880,834 | 5,7 | 469,5196 | 3,3 | 698,10 |  | 4,7 |
| 3 | Котельная №6 (г.Татарск, ул. Никишкиной 13 А) | 540,5 | 264,201 | 11,2 | 700,693 | 27,7 | 531,78 |  | 22,3 |
| 4 | Котельная №7 (г.Татарск, ул.Закриевского 74А) | 3793 | 801,6353 | 7,7 | -1789,3839 | -18,2 | 242,46 |  | 2,3 |
| 5 | Котельная №8 (г.Татарск, ул.Аэродромная 1Е) | 3092,6 | 1620,991 | 36,4 | 1482,636 | 33,4 | 1738,83 |  | 37,1 |
| 6 | Котельная №11 (г.Татарск, ул. Камышловская 42) | 1202,4 | 1499,149 | 44,9 | 1507,6997 | 43,2 | 1205,16 |  | 35,6 |
| 7 | Котельная №21 (г.Татарск, ул.Базарная 21) | 1693,5 | 2244,391 | 20,5 | 2731,7412 | 26,1 | 1288,26 |  | 13,3 |
| 8 | ТКУ-500 (г.Татарск, ул.Интернациональная, 31а) | 75 | 36,421 | 5,2 | 216,566 | 31,7 | 152,09 |  | 21,4 |
|  | ИТОГО по ЕТО №1 |  | 9900,009 | 16,8 | 8487,086 | 15,0 | 9309,6 |  | 16,3 |
| ЕТО №2 - МУП «Татарсктеплосервис» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Котельная №2 (г. Татарск. ул. Носкова, д.6Б) | 220 | 275,82 | 16,9 | 275,82 | 16,9 | 275,82 |  | 16,9 |
| 10 | Котельная №9(г. Татарск, пос. Наливная станция, д. 28) | 1751,5 | 816,63 | 26,3 | 816,63 | 26,3 | 816,63 |  | 26,3 |
| 11 | Котельная №10 (г. Татарск, ул. Раздольная. д. 11) | 307,5 | 380,52 | 74,3 | 380,52 | 74,3 | 380,52 |  | 74,3 |
| 12 | Котельная №12 (г. Татарск. ул. Комиссарская. д. 246) | 1481,5 | 1104,41 | 41,6 | 1104,41 | 41,6 | 1104,41 |  | 41,6 |
| 13 | Котельная №13 (г. Татарск. ул. Татарская, д. 126) | 324,9 | 282,76 | 18,6 | 282,76 | 18,6 | 282,76 |  | 18,6 |
| 14 | Котельная №14 (г. Татарск. ул. Александра Матросова, д. 191) | 39 | 128,67 | 63,2 | 128,67 | 63,2 | 128,67 |  | 63,2 |
| 15 | Котельная №16 (г. Татарск. ул. Садовая, д. 109Б) | 553 | 3149,25 | 31,8 | 3149,25 | 31,8 | 3149,25 |  | 31,8 |
| 16 | Котельная №17 (г. Татарск. ул. Краснофлотская. д. 1) | 3583,2 | 3959,00 | 51,8 | 3959,00 | 51,8 | 3959,00 |  | 51,8 |
| 17 | Котельная №20 (г. Татарск. ул. Ленина, д. 112В) | 3710 | 6016,94 | 28,8 | 6016,94 | 28,8 | 6016,94 |  | 28,8 |
| 18 | Котельная №22 (г. Татарск. ул. Василевского. д. 5) | 2000,6 | 1235,69 | 29,5 | 1235,69 | 29,5 | 1235,69 |  | 29,5 |
| 19 | Котельная №25 (г. Татарск. ул. Северная, д. 2а) | 94 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 |  | 0,0 |
| 20 | Котельная №28 (г. Татарск, пос. Южный, д. 40а) | 3086,5 | 4296,90 | 63,6 | 4296,90 | 63,6 | 4296,90 |  | 63,6 |
| 21 | Котельная №31 (г. Татарск, ул. Александра Матросова, д. 106) | 1505,5 | 1630,43 | 42,8 | 1630,43 | 42,8 | 1630,43 |  | 42,8 |
| 22 | Котельная с. д/сад 11 (г. Татарск, ул.Телегина, 11А) | 83 | 196,27 | 63,1 | 196,27 | 63,1 | 196,27 |  | 63,1 |
|  | Итого по ЕТО №2 |  | 23473,3 | 37,0 | 23473,3 | 37,0 | 23473,3 |  | 37,0 |
| ЕТО №3 МУП «Жилищно-коммунальное хозяйство» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | Угольная котельная с.Зубовка (с.Зубовка, ул. Ленина 5-г) | 1011,52 | 189,0 | 14,5 | 189,0 | 14,5 | 189,0 |  | 14,5 |
| 24 | Угольная котельная с.Казаткуль (с.Казаткуль, ул.Зеленая 2-а) | 694 | 89,8 | 8,1 | 89,8 | 8,1 | 89,8 |  | 8,1 |
| 25 | Угольная котельная д. Новоалександровка (д. Новоалександровка, пер. Школьный 1-а) | 508 | 35,1 | 8,1 | 35,1 | 8,1 | 35,1 |  | 8,1 |
| 26 | Угольная котельная с. Успенка (с. Успенка, ул.Новая 9-а) | 388,36 | 56,1 | 8,1 | 56,1 | 8,1 | 56,1 |  | 8,1 |
| 27 | Угольная котельная с.Николаевка (с. Николаевка, ул.Ленина 42-б) | 4333,56 | 301,0 | 14,6 | 301,0 | 14,6 | 301,0 |  | 14,6 |
| 28 | Угольная котельная с.Кочневка (с.Кочневка, ул.Солнечная 35-а) | н/д | 185,0 | 12,7 | 185,0 | 12,7 | 185,0 |  | 12,7 |
| 29 | Угольная котельная с.Козловка (с.Козловка, ул.Грязнова 20-а) | 961 | 183,0 | 13,9 | 183,0 | 13,9 | 183,0 |  | 13,9 |
| 30 | Угольная котельная с.Константиновка (с.Константиновка, ул.Ленина 66-б) | 472,54 | 123,0 | 14,8 | 123,0 | 14,8 | 123,0 |  | 14,8 |
| 31 | Угольная котельная с.Новомихайловка (с.Новомихайловка, ул. Гагарина 1-а) | 2100,84 | 152,0 | 8,1 | 152,0 | 8,1 | 152,0 |  | 8,1 |
| 32 | Угольная котельная с.Орловка (с.Орловка, ул.Молодежная 10-б) | 954,08 | 137,0 | 14,1 | 137,0 | 14,1 | 137,0 |  | 14,1 |
| 33 | Угольная котельная с.Ускюль (с.Ускюль, ул.Центральная 21-а) | 1288,08 | 212,0 | 13,9 | 212,0 | 13,9 | 212,0 |  | 13,9 |
| 34 | Угольная котельная с.Казачий Мыс (с.Казачий Мыс, ул.Береговая 8) | 1020,41 | 135,1 | 13,2 | 135,1 | 13,2 | 135,1 |  | 13,2 |
| 35 | Угольная котельная с.Казачий Мыс (с.Казачий Мыс пер. Больничный, 3) | 80,78 | 30,9 | 13,2 | 30,9 | 13,2 | 30,9 |  | 13,2 |
| 36 | Угольная котельная с.Красноярка (с.Красноярка, ул.Береговая 24-б) | 928 | 74,0 | 13,5 | 74,0 | 13,5 | 74,0 |  | 13,5 |
| 37 | Угольная котельная с.Новопокровка (с.Новопокровка, ул.Центральная, 2) | 470,9 | 72,0 | 8,3 | 72,0 | 8,3 | 72,0 |  | 8,3 |
| 38 | Угольная котельная с.Новопокровка (с.Новопокровка, ул.Зеленая 32) | 330,54 | 27,0 | 8,3 | 27,0 | 8,3 | 27,0 |  | 8,3 |
| 39 | Угольная котельная д. Первомихайловка (д. Первомихайловка, ул. Гагарина 1-а) | 137,94 | 118,3 | 33,5 | 118,3 | 33,5 | 118,3 |  | 33,5 |
| 40 | Угольная котельная, с. Лопатино (с. Лопатино, пл.Центральная, 1-а) | 708,45 | 135,2 | 14,3 | 135,2 | 14,3 | 135,2 |  | 14,3 |
| 41 | Угольная котельная д. Тайлаково (д. Тайлаково, ул.Озерная 17-а) | 77 | 54,8 | 14,3 | 54,8 | 14,3 | 54,8 |  | 14,3 |
| 42 | Угольная котельная с. Никулино (с. Никулино, ул.Озерная 2) | 1020,41 | 229,3 | 14,7 | 229,3 | 14,7 | 229,3 |  | 14,7 |
| 43 | Угольная котельная. с.Никулино (с. Никулино, ул.Северная 33-а) | 80,78 | 87,7 | 14,7 | 87,7 | 14,7 | 87,7 |  | 14,7 |
| 44 | Угольная котельная с. Новотроицк (с. Новотроицк, ул.Озерная 2) | 3424,88 | 252,0 | 12,9 | 252,0 | 12,9 | 252,0 |  | 12,9 |
| 45 | Угольная котельная с. Константиновка (с. Константиновка, ул.Ленина 7-б) | 53,33 | 123,0 | 14,8 | 123,0 | 14,8 | 123,0 |  | 14,8 |
| 46 | Угольная котельная с. Увальское (с. Увальское, ул. Северная 2) | 1077,25 | 244,0 | 13,9 | 244,0 | 13,9 | 244,0 |  | 13,9 |
| 47 | Газовая котельная с. Северотатарское (с. Северотатарское, ул Школьная, 1б) | 3844,24 | 781,7 | 33,5 | 781,7 | 33,5 | 781,7 |  | 33,5 |
| 48 | Газовая котельная с. Новопервомайское (с. Новопервомайское, ул. Восточная, 22б) | 2030 | 853,0 | 33,5 | 853,0 | 33,5 | 853,0 |  | 33,5 |
| 49 | Газовая котельная с. Дмитриевка (с. Дмитриевка, пер. Банный, 7а) | 1165,86 | 507,0 | 33,6 | 507,0 | 33,6 | 507,0 |  | 33,6 |
| 50 | Газовая котельная д. Неудачино (д. Неудачино, Ул. Центральная, 54б) | 394,86 | 326,0 | 33,6 | 326,0 | 33,6 | 326,0 |  | 33,6 |
| 51 | Газовая котельная с. Киевка (с. Киевка, ул. 9 мая, 35а) | 1645,36 | 470,0 | 23,4 | 470,0 | 23,4 | 470,0 |  | 23,4 |
|  | Итого по ЕТО №3 |  | 6184,0 | 18,0 | 6184,0 | 18,0 | 6184,0 |  | 18,0 |

Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловой сети и результаты их исполнения

По предоставленным данным предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловой сети отсутствуют.

Описание наиболее распространенных типов присоединений теплопотребляющих установок потребителей к тепловым сетям, определяющих выбор и обоснование графика регулирования отпуска тепловой энергии потребителям

Системы отопления и вентиляции подключаемых зданий, зависимые с непосредственным (без смешения) присоединением теплопотребляющих установок к тепловым сетям. Система теплоснабжения по типу относится к открытой. В качестве отопительных приборов используются чугунные и биметаллические секционные радиаторы. В тепловых узлах присоединение систем отопления и вентиляции осуществляется через дроссельные шайбы, автоматическое регулирование параметра теплоносителя и гидравлическая балансировка системы отопления отсутствует, что приводит к перетопам в переходные периоды отопительного сезона и разбалансировке системы теплоснабжения потребителей и внутридомовых систем отопления абонентов.

Наиболее распространённые схемы присоединения абонентов приведены на рисунках ниже.

Рисунок 11 - Схема подключения потребителей к двухтрубной тепловой сети (при наличии внутридомовой системы отопление), зависимое присоединение, без смешения

Рисунок 12 – Схема подключения потребителей к двухтрубной тепловой сети (при наличии внутридомовой системы отопление), в качестве регулятора температуры используется элеватор (СО – система отопления, Э – элеватор, СВ – система вентиляции)

Рисунок 13 – Схема подключения потребителей к двухтрубной тепловой сети (при наличии внутридомовой системы отопление), СО – система отопления, СН – насос системы отопления, СВ – система вентиляции

Сведения о наличии коммерческого приборного учета тепловой энергии, отпущенной из тепловых сетей потребителям, и анализ планов по установке приборов учета тепловой энергии и теплоносителя

Руководствуясь пунктом 5 статьи 13 Федерального закона от 23.12.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», собственники жилых домов, собственники помещений в многоквартирных домах, введенных в эксплуатацию на день вступления закона № 261-ФЗ в силу, обязаны в срок до 1 января 2012 года обеспечить оснащение таких домов приборами учета потребляемой воды, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии, а также ввод установленных приборов учета в эксплуатацию. При этом многоквартирные дома в указанный срок должны быть оснащены коллективными (общедомовыми) приборами учета используемых коммунальных ресурсов, а также индивидуальными и общими (для коммунальной квартиры) приборами учета.

В соответствии с п.5 статьи 13 Федерального закона РФ от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» все МКД, должны быть оснащены коллективными (общедомовыми) УУТЭ.

Общие сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета и их применении при расчетах за отпущенную тепловую энергию, приведено в таблице ниже. О планах по установке приборов учета тепловой энергии на сетях информации не имеется.

Таблица 24 -Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета и их применении при расчетах за отпущенную тепловую энергию (по данным портала раскрытия информации в сфере ЖКХ за 2024 год)

| Наименование | Полезной отпуск тепловой энергии потребителям, тыс. Гкал | Объем тепловой энергии, отпускаемой потребителям по приборам учета, тыс. Гкал | Объем тепловой энергии, отпускаемой потребителям по приборам учета, % |
| --- | --- | --- | --- |
| ООО «ТатарскТеплоСбыт» (Система котельных №№ 1,3,6,7,8,11,21 г. Татарск) | 42,8550 | 26,4210 | 61,65 |
| ООО «ТатарскТеплоСбыт» (Система ТКУ-500 г. Татарск) | 0,5040 | 0,5040 | 100,00 |
| МУП «Татарсктеплосервис» | 38,5300 | 15,9580 | 41,42 |
| МУП «Жилищно-коммунальное хозяйство» (Дмитриевское ТП) | 1,003 | 0,49 | 48,85 |
| МУП «Жилищно-коммунальное хозяйство» (Зубовское ТП) | 1,111 | 0,889 | 80,02 |
| МУП «Жилищно-коммунальное хозяйство» (Казаткульское ТП) | 2,049 | 1,69 | 82,48 |
| МУП «Жилищно-коммунальное хозяйство» (Казачемысское ТП) | 1,094 | 0,904 | 82,63 |
| МУП «Жилищно-коммунальное хозяйство» (Киевское ТП) | 1,54 | 0,81 | 52,60 |
| МУП «Жилищно-коммунальное хозяйство» (Козловское ТП) | 1,137 | 0,852 | 74,93 |
| МУП «Жилищно-коммунальное хозяйство» (Константиновское ТП) | 0,707 | 0,674 | 95,33 |
| МУП «Жилищно-коммунальное хозяйство» (Кочневское ТП) | 1,275 | 0,832 | 65,25 |
| МУП «Жилищно-коммунальное хозяйство» (Красноярское ТП) | 0,476 | 0,357 | 75,00 |
| МУП «Жилищно-коммунальное хозяйство» (Лопатинское ТП) | 1,14 | 0,941 | 82,54 |
| МУП «Жилищно-коммунальное хозяйство» (Неудачинское ТП) | 0,644 | 0,644 | 100,00 |
| МУП «Жилищно-коммунальное хозяйство» (Николаевское ТП) | 1,759 | 0,506 | 28,77 |
| МУП «Жилищно-коммунальное хозяйство» (Никулинское ТП) | 1,843 | 0,968 | 52,52 |
| МУП «Жилищно-коммунальное хозяйство» (Новомихайловское ТП) | 1,718 | 1,093 | 63,62 |
| МУП «Жилищно-коммунальное хозяйство» (Новопервомайское ТП) | 1,697 | 0,614 | 36,18 |
| МУП «Жилищно-коммунальное хозяйство» (Новопокровское ТП) | 1,091 | 0,57 | 52,25 |
| МУП «Жилищно-коммунальное хозяйство» (Новотроицкое ТП) | 1,698 | 0,593 | 34,92 |
| МУП «Жилищно-коммунальное хозяйство» (Орловское ТП) | 0,833 | 0,639 | 76,71 |
| МУП «Жилищно-коммунальное хозяйство» (Северотатарское ТП) | 1,79 | 0,951 | 53,13 |
| МУП «Жилищно-коммунальное хозяйство» (Увальское ТП) | 1,506 | 1,08 | 71,71 |
| МУП «Жилищно-коммунальное хозяйство» (Ускюльское ТП) | 1,318 | 0,897 | 68,06 |

Анализ работы диспетчерских служб теплоснабжающих (теплосетевых) организаций и используемых средств автоматизации, телемеханизации и связи

На источнике теплоснабжения организованно круглосуточное оперативное управление оборудованием, задачами которого являются: ведение требуемого режима работы; производство переключений; пусков и остановок; локализация аварий и восстановление режима работы; подготовка к производству ремонтных работ.

На тепловых сетях случаи аварий фиксируются потребителями. Средства автоматизации, телемеханизации и связи на сетях отсутствуют.

Уровень автоматизации и обслуживания центральных тепловых пунктов, насосных станций

Системы централизованного теплоснабжения города функционируют без повысительных и понизительных насосных станций. Районные и групповые тепловые пункты (ЦТП) в системах теплоснабжения не используются.

Сведения о наличии защиты тепловых сетей от превышения давления

В соответствии со СП 124.13330.2012 «Свод правил. Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003», в каждом элементе единой системы теплоснабжения (на источнике тепла, в тепловых сетях, в системах теплопотребления) должны быть предусмотрены средства защиты от недопустимых изменений давлений сетевой воды. Эти средства в первую очередь должны обеспечивать поддержание допустимого давления в аварийных режимах, вызванных отказом оборудования данного элемента, а также защиту собственного оборудования при аварийных внешних воздействиях. Средства защиты тепловых сетей от превышения давления представляют собой предохранительные клапаны, установленные в котельных.

Перечень выявленных бесхозяйных тепловых сетей и обоснование выбора организации, уполномоченной на их эксплуатацию

Согласно статьи 15 пункта 6 Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении» в случае выявления бесхозяйных тепловых сетей (тепловых сетей, не имеющих эксплуатирующей организации), орган местного самоуправления поселения или городского округа до признания права собственности на указанные бесхозяйные тепловые сети в течение тридцати дней с даты их выявления обязан определить теплосетевую организацию, тепловые сети которой непосредственно соединены с указанными бесхозяйными тепловыми сетями, или единую теплоснабжающую организацию в системе теплоснабжения, в которую входят указанные бесхозяйные тепловые сети и которая осуществляет содержание и обслуживание указанных бесхозяйных тепловых сетей. Орган регулирования обязан включить затраты на содержание и обслуживание бесхозяйных тепловых сетей в тарифы соответствующей организации на следующий период регулирования.

На момент разработки схемы теплоснабжения бесхозяйные тепловые сети не выявлены.

Данные энергетических характеристик тепловых сетей (при их наличии)

Данные разработанных энергетических характеристик тепловых сетей отсутствуют.

Описание изменений в характеристиках тепловых сетей и сооружений на них, зафиксированных за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения

Схема теплоснабжения Татарского муниципального округа Новосибирской области на период до 2040 года разрабатывается впервые.

Глава разработана с учетом требований Постановления Правительства РФ от 22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения», а также Методических указаний по разработке схем теплоснабжения (утв. Приказом Минэнерго России от 05.07.2019 № 212 «Об утверждении Методических указаний по разработке схем теплоснабжения»).

Часть 4 "Зоны действия источников тепловой энергии"

Описание существующих зон действия источников тепловой энергии во всех системах теплоснабжения на территории поселения, муниципального округа, городского округа, города федерального значения, включая перечень котельных, находящихся в зоне радиуса эффективного теплоснабжения источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии

В Постановлении Правительства РФ от 22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» даны следующие определения:

«зона действия системы теплоснабжения» - территория поселения, городского округа или ее часть, границы которой устанавливаются по наиболее удаленным точкам подключения потребителей к тепловым сетям, входящим в систему теплоснабжения;

«зона действия источника тепловой энергии» - территория поселения, городского округа или ее часть, границы которой устанавливаются закрытыми секционирующими задвижками тепловой сети системы теплоснабжения;

Зоны действия источника тепла представлена на рисунках ниже.

Рисунок 14 – Зона действия источников теплоснабжения г. Татарск

Рисунок 15 – Зона действия источников теплоснабжения с. Дмитриевка

Рисунок 16 – Зона действия источников теплоснабжения д. Зубовка

Рисунок 17 – Зона действия источников теплоснабжения с. Казаткуль

Рисунок 18 – Зона действия источников теплоснабжения с. Успенка

Рисунок 19 – Зона действия источников теплоснабжения д. Новоалександровка

Рисунок 20 – Зона действия источников теплоснабжения с. Казачий Мыс

Рисунок 21 – Зона действия источников теплоснабжения с. Киевка

Рисунок 22 – Зона действия источников теплоснабжения с. Козловка

Рисунок 23 – Зона действия источников теплоснабжения с. Константиновка

Рисунок 24 – Зона действия источников теплоснабжения с. Кочневка

Рисунок 25 – Зона действия источников теплоснабжения с. Красноярка

Рисунок 26 – Зона действия источников теплоснабжения с. Лопатино

Рисунок 27 – Зона действия источников теплоснабжения д. Тайлаково

Рисунок 28 – Зона действия источников теплоснабжения д. Неудачино

Рисунок 29 – Зона действия источников теплоснабжения с. Николаевка

Рисунок 30 – Зона действия источников теплоснабжения с. Никулино

Рисунок 31 – Зона действия источников теплоснабжения с. Новомихайловка

Рисунок 32 – Зона действия источников теплоснабжения с. Новопервомайское

Рисунок 33 – Зона действия источников теплоснабжения с. Новопокровка

Рисунок 34 – Зона действия источников теплоснабжения с. Новотроицк

Рисунок 35 – Зона действия источников теплоснабжения д. Орловка

Рисунок 36 – Зона действия источников теплоснабжения с. Северотатарское

Рисунок 37 – Зона действия источников теплоснабжения д. Первомихайловка

Рисунок 38 – Зона действия источников теплоснабжения с. Увальское

Рисунок 39 – Зона действия источников теплоснабжения с. Ускюль

Изменения, произошедшие в системе теплоснабжения

Схема теплоснабжения Татарского муниципального округа Новосибирской области на период до 2040 года разрабатывается впервые.

Глава разработана с учетом требований Постановления Правительства РФ от 22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения», а также Методических указаний по разработке схем теплоснабжения (утв. Приказом Минэнерго России от 05.07.2019 № 212 «Об утверждении Методических указаний по разработке схем теплоснабжения»).

Часть 5 "Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии"

Описание значений спроса на тепловую мощность в расчетных элементах территориального деления, в том числе значений тепловых нагрузок потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии

Основными потребителями тепловой энергии являются население (жилищный фонд), объекты административного и социально-культурного назначения. Сведения о тепловых нагрузках потребителей тепловой энергии в зонах действия источников тепловой энергии приведены в таблице ниже.

Таблица 25 – Тепловые нагрузки потребителей в расчетных элементах территориального деления

| № зоны | Наименование | Расчетные тепловые нагрузки, Гкал/ч |  |  | Полезный отпуск тепла, Гкал |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | отопление и вентиляция | горячее водоснабжение | суммарная нагрузка |  |
| 1 | г. Татарск | 32,782 | 2,882 | 35,664 | 87798,6 |
| 2 | с. Дмитриевка | 0,607 | 0,000 | 0,607 | 1003,0 |
| 3 | д. Зубовка | 0,462 | 0,005 | 0,467 | 1111,0 |
| 4 | с. Казаткуль | 0,534 | 0,000 | 0,534 | 1017,1 |
| 5 | с. Успенка | 0,333 | 0,000 | 0,333 | 634,8 |
| 6 | д. Новоалександровка | 0,208 | 0,000 | 0,208 | 397,1 |
| 7 | с. Казачий Мыс | 0,715 | 0,000 | 0,715 | 1094,0 |
| 8 | с. Киевка | 0,956 | 0,000 | 0,956 | 1540,0 |
| 9 | с. Козловка | 0,240 | 0,000 | 0,240 | 1137,0 |
| 10 | с. Константиновка | 0,175 | 0,000 | 0,175 | 1414,000 |
| 11 | с. Кочневка | 1,065 | 0,000 | 1,065 | 1275,0 |
| 12 | с. Красноярка | 0,273 | 0,000 | 0,273 | 476,0 |
| 13 | с. Лопатино | 0,739 | 0,000 | 0,739 | 811,0 |
| 14 | д. Тайлаково | 0,300 | 0,000 | 0,300 | 329,0 |
| 15 | д. Неудачино | 0,512 | 0,000 | 0,512 | 644,0 |
| 16 | с. Николаевка | 1,842 | 0,000 | 1,842 | 1759,0 |
| 17 | с. Никулино | 1,734 | 0,000 | 1,734 | 1843,0 |
| 18 | с. Новомихайловка | 0,951 | 0,000 | 0,951 | 1718,0 |
| 19 | с. Новопервомайское | 1,310 | 0,000 | 1,310 | 1697,0 |
| 20 | с. Новопокровка | 0,722 | 0,000 | 0,722 | 1091,0 |
| 21 | с. Новотроицк | 1,034 | 0,000 | 1,034 | 1698,0 |
| 22 | д. Орловка | 0,483 | 0,000 | 0,483 | 833,0 |
| 23 | с. Северотатарское | 1,143 | 0,000 | 1,143 | 1554,7 |
| 24 | д. Первомихайловка | 0,173 | 0,000 | 0,173 | 235,3 |
| 25 | с. Увальское | 0,693 | 0,000 | 0,693 | 1506,0 |
| 26 | с. Ускюль | 0,555 | 0,000 | 0,555 | 1318,0 |

Таблица 26 - Тепловые нагрузки потребителей по каждому источнику централизованного теплоснабжения

| № п/п | Наименование источника теплоснабжения | Расчетные тепловые нагрузки, Гкал/ч |  |  | Полезный отпуск тепла, Гкал |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | отопление и вентиляция | горячее водоснабжение | суммарная нагрузка |  |
|  | ЕТО №1 - ООО «ТатарскТеплоСбыт» |  |  |  |  |
| 1 | Котельная №1 (г.Татарск, ул.Закриевского,1Б) | 3,986 | 0,275 | 4,261 | 7283,20 |
| 2 | Котельная №3 (г.Татарск, ул.Ленина, 91Б) | 7,738 | 0,901 | 8,639 | 14138,50 |
| 3 | Котельная №6 (г.Татарск, ул. Никишкиной 13 А) | 0,753 | 0,091 | 0,844 | 1854,52 |
| 4 | Котельная №7 (г.Татарск, ул.Закриевского 74А) | 4,798 | 0,732 | 5,530 | 10430,89 |
| 5 | Котельная №8 (г.Татарск, ул.Аэродромная 1Е) | 1,940 | 0,115 | 2,055 | 2950,97 |
| 6 | Котельная №11 (г.Татарск, ул. Камышловская 42) | 1,552 | 0,154 | 1,706 | 2178,84 |
| 7 | Котельная №21 (г.Татарск, ул.Базарная 21) | 3,939 | 0,391 | 4,330 | 8412,14 |
| 8 | ТКУ-500 (г.Татарск, ул.Интернациональная, 31а) | 0,339 | 0,110 | 0,449 | 559,31 |
|  | Итого по ЕТО №1 | 25,046 | 2,768 | 27,814 | 47808,4 |
|  | ЕТО №2 - МУП «Татарсктеплосервис» |  |  |  |  |
| 9 | Котельная №2 (г. Татарск. ул. Носкова, д.6Б) | 0,702 |  | 0,702 | 1352,41 |
| 10 | Котельная №9(г. Татарск, пос. Наливная станция, д. 28) | 0,572 | 0,010 | 0,582 | 2291,15 |
| 11 | Котельная №10 (г. Татарск, ул. Раздольная. д. 11) | 0,073 |  | 0,073 | 131,68 |
| 12 | Котельная №12 (г. Татарск. ул. Комиссарская. д. 246) | 0,551 | 0,015 | 0,566 | 1552,50 |
| 13 | Котельная №13 (г. Татарск. ул. Татарская, д. 126) | 0,294 |  | 0,294 | 1234,51 |
| 14 | Котельная №14 (г. Татарск. ул. Александра Матросова, д. 191) | 0,025 |  | 0,025 | 75,03 |
| 15 | Котельная №16 (г. Татарск. ул. Садовая, д. 109Б) | 1,459 | 0,005 | 1,464 | 6764,21 |
| 16 | Котельная №17 (г. Татарск. ул. Краснофлотская. д. 1) | 1,285 | 0,003 | 1,288 | 3684,21 |
| 17 | Котельная №20 (г. Татарск. ул. Ленина, д. 112В) | 1,466 | 0,050 | 1,516 | 14906,80 |
| 18 | Котельная №22 (г. Татарск. ул. Василевского. д. 5) | 0,454 | 0,001 | 0,455 | 2955,75 |
| 19 | Котельная №25 (г. Татарск. ул. Северная, д. 2а) | 0,038 | 0,008 | 0,046 | 292,50 |
| 20 | Котельная №28 (г. Татарск, пос. Южный, д. 40а) | 0,499 | 0,018 | 0,517 | 2454,73 |
| 21 | Котельная №31 (г. Татарск, ул. Александра Матросова, д. 106) | 0,270 | 0,003 | 0,273 | 2179,84 |
| 22 | Котельная с. д/сад 11 (г. Татарск, ул.Телегина, 11А) | 0,049 | 0,000 | 0,049 | 114,88 |
|  | Итого по ЕТО №2 | 7,737 | 0,113 | 7,850 | 39990,2 |
|  | ЕТО №3 МУП «Жилищно-коммунальное хозяйство» |  |  |  |  |
| 23 | Угольная котельная с.Зубовка (с.Зубовка, ул. Ленина 5-г) | 0,462 | 0,005 | 0,467 | 1111,0 |
| 24 | Угольная котельная с.Казаткуль (с.Казаткуль, ул.Зеленая 2-а) | 0,534 |  | 0,534 | 1017,1 |
| 25 | Угольная котельная д. Новоалександровка (д. Новоалександровка, пер. Школьный 1-а) | 0,208 |  | 0,208 | 397,1 |
| 26 | Угольная котельная с. Успенка (с. Успенка, ул.Новая 9-а) | 0,333 |  | 0,333 | 634,8 |
| 27 | Угольная котельная с.Николаевка (с. Николаевка, ул.Ленина 42-б) | 1,842 |  | 1,842 | 1759,0 |
| 28 | Угольная котельная с.Кочневка (с.Кочневка, ул.Солнечная 35-а) | 1,065 |  | 1,065 | 1275,0 |
| 29 | Угольная котельная с.Козловка (с.Козловка, ул.Грязнова 20-а) | 0,240 |  | 0,240 | 1137,0 |
| 30 | Угольная котельная с.Константиновка (с.Константиновка, ул.Ленина 66-б) | 0,072 |  | 0,072 | 707,0 |
| 31 | Угольная котельная с.Новомихайловка (с.Новомихайловка, ул. Гагарина 1-а) | 0,951 |  | 0,951 | 1718,0 |
| 32 | Угольная котельная с.Орловка (с.Орловка, ул.Молодежная 10-б) | 0,483 |  | 0,483 | 833,0 |
| 33 | Угольная котельная с.Ускюль (с.Ускюль, ул.Центральная 21-а) | 0,555 |  | 0,555 | 1318,0 |
| 34 | Угольная котельная с.Казачий Мыс (с.Казачий Мыс, ул.Береговая 8) | 0,582 |  | 0,582 | 890,6 |
| 35 | Угольная котельная с.Казачий Мыс (с.Казачий Мыс пер. Больничный, 3) | 0,133 |  | 0,133 | 203,4 |
| 36 | Угольная котельная с.Красноярка (с.Красноярка, ул.Береговая 24-б) | 0,273 |  | 0,273 | 476,0 |
| 37 | Угольная котельная с.Новопокровка (с.Новопокровка, ул.Центральная, 2) | 0,525 |  | 0,525 | 793,3 |
| 38 | Угольная котельная с.Новопокровка (с.Новопокровка, ул.Зеленая 32) | 0,197 |  | 0,197 | 297,7 |
| 39 | Угольная котельная д. Первомихайловка (д. Первомихайловка, ул. Гагарина 1-а) | 0,173 |  | 0,173 | 235,3 |
| 40 | Угольная котельная, с. Лопатино (с. Лопатино, пл.Центральная, 1-а) | 0,739 |  | 0,739 | 811,0 |
| 41 | Угольная котельная д. Тайлаково (д. Тайлаково, ул.Озерная 17-а) | 0,300 |  | 0,300 | 329,0 |
| 42 | Угольная котельная с. Никулино (с. Никулино, ул.Озерная 2) | 1,254 |  | 1,254 | 1333,1 |
| 43 | Угольная котельная. с.Никулино (с. Никулино, ул.Северная 33-а) | 0,480 |  | 0,480 | 509,9 |
| 44 | Угольная котельная с. Новотроицк (с. Новотроицк, ул.Озерная 2) | 1,034 |  | 1,034 | 1698,0 |
| 45 | Угольная котельная с. Константиновка (с. Константиновка, ул.Ленина 7-б) | 0,103 |  | 0,103 | 707,0 |
| 46 | Угольная котельная с. Увальское (с. Увальское, ул. Северная 2) | 0,693 |  | 0,693 | 1506,0 |
| 47 | Газовая котельная с. Северотатарское (с. Северотатарское, ул Школьная, 1б) | 1,143 |  | 1,143 | 1554,7 |
| 48 | Газовая котельная с. Новопервомайское (с. Новопервомайское, ул. Восточная, 22б) | 1,310 |  | 1,310 | 1697,0 |
| 49 | Газовая котельная с. Дмитриевка (с. Дмитриевка, пер. Банный, 7а) | 0,607 |  | 0,607 | 1003,0 |
| 50 | Газовая котельная д. Неудачино (д. Неудачино, Ул. Центральная, 54б) | 0,512 |  | 0,512 | 644,0 |
| 51 | Газовая котельная с. Киевка (с. Киевка, ул. 9 мая, 35а) | 0,956 |  | 0,956 | 1540,0 |
|  | Итого по ЕТО №3 | 17,759 | 0,005 | 17,764 | 28136,0 |
|  | Итого по МО: | 50,541 | 2,887 | 53,428 | 115934,57 |

Описание значений расчетных тепловых нагрузок на коллекторах источников тепловой энергии

В соответствии с п. 2 ч. 1 Постановления Правительства РФ от 22.02.2012 г. № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» (в ред. ПП РФ от 16.03.2019 г. №276):

«…к) «расчетная тепловая нагрузка» - тепловая нагрузка, определяемая на основе данных о фактическом отпуске тепловой энергии за полный отопительный период, предшествующий началу разработки схемы теплоснабжения, приведенная в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения к расчетной температуре наружного воздуха…».

Для установления расчётной тепловой нагрузки фиксируется среднесуточная температура наружного воздуха при достигнутом максимуме тепловых нагрузок:

- расход тепловой энергии за сутки, Гкал/сутки;

- температура наружного воздуха средняя за те же сутки, °C

Достигнутый максимум присоединённой тепловой нагрузки на источниках тепловой энергии принимается по данным приборного учета.

Расчётная тепловая нагрузка отопления и вентиляции приводится к расчетной температуре наружного воздуха по формуле:

, где

Qд.ов - достигнутая тепловая нагрузка в горячей воде для целей отопления и вентиляции внешних потребителей в i -том году, Гкал/ч;

tв.р - температура внутри отапливаемого помещения, принимаемая для проектирования систем отопления и вентиляции, град. Цельсия;

tн.р - температура наружного воздуха, принимаемая для проектирования систем отопления и вентиляции, град. Цельсия;

tн.д.i - температура наружного воздуха, зафиксированная при достигнутом максимуме тепловых нагрузок в i -том году, град. Цельсия.

В связи с отсутствием информации о показаниях приборов учета тепла расчетная тепловая нагрузка принята равной договорной. Значения тепловых нагрузок на коллекторах источников тепловой энергии приведены в таблице 27.

Таблица 27 - Расчетные значения тепловых нагрузок источников тепловой энергии

| № п/п | Наименование источника теплоснабжения | Тепловая нагрузка, Гкал/час | Потери тепла, Гкал/час | Нагрузка на коллекторе источника тепла, Гкал/час |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ЕТО №1 - ООО «ТатарскТеплоСбыт» |  |  |  |
| 1 | Котельная №1 (г.Татарск, ул.Закриевского,1Б) | 4,261 | 2,295 | 6,556 |
| 2 | Котельная №3 (г.Татарск, ул.Ленина, 91Б) | 8,639 | 2,698 | 11,337 |
| 3 | Котельная №6 (г.Татарск, ул. Никишкиной 13 А) | 0,844 | 0,134 | 0,978 |
| 4 | Котельная №7 (г.Татарск, ул.Закриевского 74А) | 5,530 | 0,965 | 6,495 |
| 5 | Котельная №8 (г.Татарск, ул.Аэродромная 1Е) | 2,055 | 1,510 | 3,565 |
| 6 | Котельная №11 (г.Татарск, ул. Камышловская 42) | 1,706 | 1,527 | 3,233 |
| 7 | Котельная №21 (г.Татарск, ул.Базарная 21) | 4,330 | 1,539 | 5,869 |
| 8 | ТКУ-500 (г.Татарск, ул.Интернациональная, 31а) | 0,449 | 0,078 | 0,527 |
|  | Итого по ЕТО №1 | 27,814 | 10,746 | 38,560 |
|  | ЕТО №2 - МУП «Татарсктеплосервис» |  |  |  |
| 9 | Котельная №2 (г. Татарск. ул. Носкова, д.6Б) | 0,702 | 0,143 | 0,845 |
| 10 | Котельная №9(г. Татарск, пос. Наливная станция, д. 28) | 0,582 | 0,380 | 0,962 |
| 11 | Котельная №10 (г. Татарск, ул. Раздольная. д. 11) | 0,073 | 0,336 | 0,409 |
| 12 | Котельная №12 (г. Татарск. ул. Комиссарская. д. 246) | 0,566 | 0,561 | 1,127 |
| 13 | Котельная №13 (г. Татарск. ул. Татарская, д. 126) | 0,294 | 0,071 | 0,365 |
| 14 | Котельная №14 (г. Татарск. ул. Александра Матросова, д. 191) | 0,025 | 0,068 | 0,093 |
| 15 | Котельная №16 (г. Татарск. ул. Садовая, д. 109Б) | 1,464 | 0,914 | 2,378 |
| 16 | Котельная №17 (г. Татарск. ул. Краснофлотская. д. 1) | 1,288 | 1,447 | 2,735 |
| 17 | Котельная №20 (г. Татарск. ул. Ленина, д. 112В) | 1,516 | 2,792 | 4,308 |
| 18 | Котельная №22 (г. Татарск. ул. Василевского. д. 5) | 0,455 | 0,573 | 1,028 |
| 19 | Котельная №25 (г. Татарск. ул. Северная, д. 2а) | 0,046 | 0,000 | 0,046 |
| 20 | Котельная №28 (г. Татарск, пос. Южный, д. 40а) | 0,517 | 1,994 | 2,511 |
| 21 | Котельная №31 (г. Татарск, ул. Александра Матросова, д. 106) | 0,273 | 0,757 | 1,030 |
| 22 | Котельная с. д/сад 11 (г. Татарск, ул.Телегина, 11А) | 0,049 | 0,061 | 0,110 |
|  | Итого по ЕТО №2 | 7,850 | 10,10 | 17,950 |
|  | ЕТО №3 МУП «Жилищно-коммунальное хозяйство» |  |  |  |
|  | Угольная котельная с.Зубовка (с.Зубовка, ул. Ленина 5-г) | 0,467 | 0,070 | 0,537 |
| 23 | Угольная котельная с.Казаткуль (с.Казаткуль, ул.Зеленая 2-а) | 0,534 | 0,015 | 0,548 |
| 24 | Угольная котельная д. Новоалександровка (д. Новоалександровка, пер. Школьный 1-а) | 0,208 | 0,029 | 0,238 |
| 25 | Угольная котельная с. Успенка (с. Успенка, ул.Новая 9-а) | 0,333 | 0,047 | 0,380 |
| 26 | Угольная котельная с.Николаевка (с. Николаевка, ул.Ленина 42-б) | 1,842 | 0,256 | 2,098 |
| 27 | Угольная котельная с.Кочневка (с.Кочневка, ул.Солнечная 35-а) | 1,065 | 0,149 | 1,214 |
| 28 | Угольная котельная с.Козловка (с.Козловка, ул.Грязнова 20-а) | 0,240 | 0,030 | 0,270 |
| 29 | Угольная котельная с.Константиновка (с.Константиновка, ул.Ленина 66-б) | 0,072 | 0,010 | 0,082 |
| 30 | Угольная котельная с.Новомихайловка (с.Новомихайловка, ул. Гагарина 1-а) | 0,951 | 0,029 | 0,980 |
| 31 | Угольная котельная с.Орловка (с.Орловка, ул.Молодежная 10-б) | 0,483 | 0,077 | 0,561 |
| 32 | Угольная котельная с.Ускюль (с.Ускюль, ул.Центральная 21-а) | 0,555 | 0,078 | 0,633 |
| 33 | Угольная котельная с.Казачий Мыс (с.Казачий Мыс, ул.Береговая 8) | 0,582 | 0,083 | 0,665 |
| 34 | Угольная котельная с.Казачий Мыс (с.Казачий Мыс пер. Больничный, 3) | 0,133 | 0,019 | 0,152 |
| 35 | Угольная котельная с.Красноярка (с.Красноярка, ул.Береговая 24-б) | 0,273 | 0,041 | 0,314 |
| 36 | Угольная котельная с.Новопокровка (с.Новопокровка, ул.Центральная, 2) | 0,525 | 0,066 | 0,591 |
| 37 | Угольная котельная с.Новопокровка (с.Новопокровка, ул.Зеленая 32) | 0,197 | 0,025 | 0,222 |
| 38 | Угольная котельная д. Первомихайловка (д. Первомихайловка, ул. Гагарина 1-а) | 0,173 | 0,024 | 0,197 |
| 39 | Угольная котельная, с. Лопатино (с. Лопатино, пл.Центральная, 1-а) | 0,739 | 0,100 | 0,839 |
| 40 | Угольная котельная д. Тайлаково (д. Тайлаково, ул.Озерная 17-а) | 0,300 | 0,009 | 0,309 |
| 41 | Угольная котельная с. Никулино (с. Никулино, ул.Озерная 2) | 1,254 | 0,150 | 1,404 |
| 42 | Угольная котельная. с.Никулино (с. Никулино, ул.Северная 33-а) | 0,480 | 0,068 | 0,547 |
| 43 | Угольная котельная с. Новотроицк (с. Новотроицк, ул.Озерная 2) | 1,034 | 0,146 | 1,180 |
| 44 | Угольная котельная с. Константиновка (с. Константиновка, ул.Ленина 7-б) | 0,103 | 0,014 | 0,117 |
| 45 | Угольная котельная с. Увальское (с. Увальское, ул. Северная 2) | 0,693 | 0,098 | 0,791 |
| 46 | Газовая котельная с. Северотатарское (с. Северотатарское, ул Школьная, 1б) | 1,143 | 0,175 | 1,318 |
| 47 | Газовая котельная с. Новопервомайское (с. Новопервомайское, ул. Восточная, 22б) | 1,310 | 0,183 | 1,493 |
| 48 | Газовая котельная с. Дмитриевка (с. Дмитриевка, пер. Банный, 7а) | 0,607 | 0,105 | 0,712 |
| 49 | Газовая котельная д. Неудачино (д. Неудачино, Ул. Центральная, 54б) | 0,512 | 0,035 | 0,547 |
| 50 | Газовая котельная с. Киевка (с. Киевка, ул. 9 мая, 35а) | 0,956 | 0,190 | 1,146 |
| 51 | Итого по ЕТО №3 | 17,763 | 2,319 | 20,083 |
|  | Итого по МО: | 53,428 | 23,163 | 76,591 |

Описание случаев и условий применения отопления жилых помещений в многоквартирных домах с использованием индивидуальных квартирных источников тепловой энергии

Поквартирное отопление значительно удешевляет жилищное строительство, отпадает необходимость в дорогостоящих теплосетях, тепловых пунктах, приборах учета тепловой энергии, становится возможным вести жилищное строительство в районах, не обеспеченных развитой инфраструктурой тепловых сетей, при условии надежного газоснабжения, снимается проблема окупаемости системы отопления.

Потребитель получает возможность достичь максимального теплового комфорта, и сам определяет уровень собственного обеспечения теплом и горячей водой, снимается проблема перебоев в тепле и горячей воде по техническим, организационным и сезонным причинам.

В то же время автономные системы теплоснабжения имеют ряд трудно устранимых недостатков, к которым можно отнести:

1) серьезное снижение надежности теплоснабжения;

2) эксплуатация источников теплоснабжения персоналом не высокой квалификации, а иногда и жильцами (поквартирное отопление);

3) не высокое качество теплоснабжения (в силу второго недостатка);

4) повышенные уровни шума от основного и вспомогательного оборудования;

5) зависимость от снабжения энергоресурсами, природным газом, электрической энергией и водой;

6) отсутствие всякого рода резервирования энергетических ресурсов, любое отключение от систем водо-, электро- и газоснабжения приводит к аварийным ситуациям.

Серьезная проблема для поквартирного отопления — это вентиляция и дымоудаление. При установке в существующих многоквартирных домах котлов с закрытой камерой сгорания, возможно задувание продуктов сгорания в соседние квартиры. Существующие системы вентиляции не соответствуют нормативам по установке индивидуальных котлов.

Поквартирное отопление является разновидностью индивидуального теплоснабжения и характеризуется тем, что генерация тепла происходит непосредственно у потребителя в квартире. Условия организации поквартирного отопления во многом схожи с условиями создания индивидуального теплоснабжения.

Индивидуальное поквартирное отопление в многоквартирных жилых домах на перспективу не планируется.

Описание величины потребления тепловой энергии в расчетных элементах территориального деления за отопительный период и за год в целом

Сведения о величине потребления тепловой энергии в расчетных элементах территориального деления за отопительный период и за год в целом приведены в таблице 28.

Таблица 28 - Величина потребления тепловой энергии в отопительный период в границах населенных пунктов

| № зоны | Наименование | Полезный отпуск тепла, Гкал |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. |
| 1 | г. Татарск | 88927,19 | 88927,19 | 88148,1 | 87798,6 |
| 2 | с. Дмитриевка | 1003,0 | 1003,0 | 1003,0 | 1003,0 |
| 3 | д. Зубовка | 1111,0 | 1111,0 | 1111,0 | 1111,0 |
| 4 | с. Казаткуль | 1017,1 | 1017,1 | 1017,1 | 1017,1 |
| 5 | с. Успенка | 634,8 | 634,8 | 634,8 | 634,8 |
| 6 | д. Новоалександровка | 397,1 | 397,1 | 397,1 | 397,1 |
| 7 | с. Казачий Мыс | 1094,0 | 1094,0 | 1094,0 | 1094,0 |
| 8 | с. Киевка | 1540,0 | 1540,0 | 1540,0 | 1540,0 |
| 9 | с. Козловка | 1137,0 | 1137,0 | 1137,0 | 1137,0 |
| 10 | с. Константиновка | 1414,000 | 1414,000 | 1414,000 | 1414,000 |
| 11 | с. Кочневка | 1275,0 | 1275,0 | 1275,0 | 1275,0 |
| 12 | с. Красноярка | 476,0 | 476,0 | 476,0 | 476,0 |
| 13 | с. Лопатино | 811,0 | 811,0 | 811,0 | 811,0 |
| 14 | д. Тайлаково | 329,0 | 329,0 | 329,0 | 329,0 |
| 15 | д. Неудачино | 644,0 | 644,0 | 644,0 | 644,0 |
| 16 | с. Николаевка | 1759,0 | 1759,0 | 1759,0 | 1759,0 |
| 17 | с. Никулино | 1843,0 | 1843,0 | 1843,0 | 1843,0 |
| 18 | с. Новомихайловка | 1718,0 | 1718,0 | 1718,0 | 1718,0 |
| 19 | с. Новопервомайское | 1697,0 | 1697,0 | 1697,0 | 1697,0 |
| 20 | с. Новопокровка | 1091,0 | 1091,0 | 1091,0 | 1091,0 |
| 21 | с. Новотроицк | 1698,0 | 1698,0 | 1698,0 | 1698,0 |
| 22 | д. Орловка | 833,0 | 833,0 | 833,0 | 833,0 |
| 23 | с. Северотатарское | 1554,7 | 1554,7 | 1554,7 | 1554,7 |
| 24 | д. Первомихайловка | 235,3 | 235,3 | 235,3 | 235,3 |
| 25 | с. Увальское | 1506,0 | 1506,0 | 1506,0 | 1506,0 |
| 26 | с. Ускюль | 1318,0 | 1318,0 | 1318,0 | 1318,0 |

Таблица 29 - Величина потребления тепловой энергии в отопительный период в зоне действия источников централизованного теплоснабжения

| № п/п | Наименование источника теплоснабжения | Полезный отпуск тепла, Гкал |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. |
|  | ЕТО №1 - ООО «ТатарскТеплоСбыт» |  |  |  |  |
| 1 | Котельная №1 (г.Татарск, ул.Закриевского,1Б) | 8485,609 | 8485,609 | 7787,385 | 7283,20 |
| 2 | Котельная №3 (г.Татарск, ул.Ленина, 91Б) | 14652,17 | 14652,17 | 13783,48 | 14138,50 |
| 3 | Котельная №6 (г.Татарск, ул. Никишкиной 13 А) | 2084,799 | 2084,799 | 1826,307 | 1854,52 |
| 4 | Котельная №7 (г.Татарск, ул.Закриевского 74А) | 9664,365 | 9664,365 | 11598,38 | 10430,89 |
| 5 | Котельная №8 (г.Татарск, ул.Аэродромная 1Е) | 2836,009 | 2836,009 | 2958,364 | 2950,97 |
| 6 | Котельная №11 (г.Татарск, ул. Камышловская 42) | 1837,851 | 1837,851 | 1982,3 | 2178,84 |
| 7 | Котельная №21 (г.Татарск, ул.Базарная 21) | 8711,609 | 8711,609 | 7754,259 | 8412,14 |
| 8 | ТКУ-500 (г.Татарск, ул.Интернациональная, 31а) | 664,579 | 664,579 | 467,434 | 559,31 |
|  | Итого по ЕТО №1 | 48936,99 | 48936,99 | 48157,91 | 47808,4 |
|  | ЕТО №2 - МУП «Татарсктеплосервис» |  |  |  |  |
| 9 | Котельная №2 (г. Татарск. ул. Носкова, д.6Б) | 1352,41 | 1352,41 | 1352,41 | 1352,41 |
| 10 | Котельная №9(г. Татарск, пос. Наливная станция, д. 28) | 2291,15 | 2291,15 | 2291,15 | 2291,15 |
| 11 | Котельная №10 (г. Татарск, ул. Раздольная. д. 11) | 131,68 | 131,68 | 131,68 | 131,68 |
| 12 | Котельная №12 (г. Татарск. ул. Комиссарская. д. 246) | 1552,50 | 1552,50 | 1552,50 | 1552,50 |
| 13 | Котельная №13 (г. Татарск. ул. Татарская, д. 126) | 1234,51 | 1234,51 | 1234,51 | 1234,51 |
| 14 | Котельная №14 (г. Татарск. ул. Александра Матросова, д. 191) | 75,03 | 75,03 | 75,03 | 75,03 |
| 15 | Котельная №16 (г. Татарск. ул. Садовая, д. 109Б) | 6764,21 | 6764,21 | 6764,21 | 6764,21 |
| 16 | Котельная №17 (г. Татарск. ул. Краснофлотская. д. 1) | 3684,21 | 3684,21 | 3684,21 | 3684,21 |
| 17 | Котельная №20 (г. Татарск. ул. Ленина, д. 112В) | 14906,80 | 14906,80 | 14906,80 | 14906,80 |
| 18 | Котельная №22 (г. Татарск. ул. Василевского. д. 5) | 2955,75 | 2955,75 | 2955,75 | 2955,75 |
| 19 | Котельная №25 (г. Татарск. ул. Северная, д. 2а) | 292,50 | 292,50 | 292,50 | 292,50 |
| 20 | Котельная №28 (г. Татарск, пос. Южный, д. 40а) | 2454,73 | 2454,73 | 2454,73 | 2454,73 |
| 21 | Котельная №31 (г. Татарск, ул. Александра Матросова, д. 106) | 2179,84 | 2179,84 | 2179,84 | 2179,84 |
| 22 | Котельная с. д/сад 11 (г. Татарск, ул.Телегина, 11А) | 114,88 | 114,88 | 114,88 | 114,88 |
|  | Итого по ЕТО №2 | 39990,2 | 39990,2 | 39990,2 | 39990,2 |
|  | ЕТО №3 МУП «Жилищно-коммунальное хозяйство» |  |  |  |  |
| 23 | Угольная котельная с.Зубовка (с.Зубовка, ул. Ленина 5-г) | 1111,0 | 1111,0 | 1111,0 | 1111,0 |
| 24 | Угольная котельная с.Казаткуль (с.Казаткуль, ул.Зеленая 2-а) | 1017,1 | 1017,1 | 1017,1 | 1017,1 |
| 25 | Угольная котельная д. Новоалександровка (д. Новоалександровка, пер. Школьный 1-а) | 397,1 | 397,1 | 397,1 | 397,1 |
| 26 | Угольная котельная с. Успенка (с. Успенка, ул.Новая 9-а) | 634,8 | 634,8 | 634,8 | 634,8 |
| 27 | Угольная котельная с.Николаевка (с. Николаевка, ул.Ленина 42-б) | 1759,0 | 1759,0 | 1759,0 | 1759,0 |
| 28 | Угольная котельная с.Кочневка (с.Кочневка, ул.Солнечная 35-а) | 1275,0 | 1275,0 | 1275,0 | 1275,0 |
| 29 | Угольная котельная с.Козловка (с.Козловка, ул.Грязнова 20-а) | 1137,0 | 1137,0 | 1137,0 | 1137,0 |
| 30 | Угольная котельная с.Константиновка (с.Константиновка, ул.Ленина 66-б) | 707,0 | 707,0 | 707,0 | 707,0 |
| 31 | Угольная котельная с.Новомихайловка (с.Новомихайловка, ул. Гагарина 1-а) | 1718,0 | 1718,0 | 1718,0 | 1718,0 |
| 32 | Угольная котельная с.Орловка (с.Орловка, ул.Молодежная 10-б) | 833,0 | 833,0 | 833,0 | 833,0 |
| 33 | Угольная котельная с.Ускюль (с.Ускюль, ул.Центральная 21-а) | 1318,0 | 1318,0 | 1318,0 | 1318,0 |
| 34 | Угольная котельная с.Казачий Мыс (с.Казачий Мыс, ул.Береговая 8) | 890,6 | 890,6 | 890,6 | 890,6 |
| 35 | Угольная котельная с.Казачий Мыс (с.Казачий Мыс пер. Больничный, 3) | 203,4 | 203,4 | 203,4 | 203,4 |
| 36 | Угольная котельная с.Красноярка (с.Красноярка, ул.Береговая 24-б) | 476,0 | 476,0 | 476,0 | 476,0 |
| 37 | Угольная котельная с.Новопокровка (с.Новопокровка, ул.Центральная, 2) | 793,3 | 793,3 | 793,3 | 793,3 |
| 38 | Угольная котельная с.Новопокровка (с.Новопокровка, ул.Зеленая 32) | 297,7 | 297,7 | 297,7 | 297,7 |
| 39 | Угольная котельная д. Первомихайловка (д. Первомихайловка, ул. Гагарина 1-а) | 235,3 | 235,3 | 235,3 | 235,3 |
| 40 | Угольная котельная, с. Лопатино (с. Лопатино, пл.Центральная, 1-а) | 811,0 | 811,0 | 811,0 | 811,0 |
| 41 | Угольная котельная д. Тайлаково (д. Тайлаково, ул.Озерная 17-а) | 329,0 | 329,0 | 329,0 | 329,0 |
| 42 | Угольная котельная с. Никулино (с. Никулино, ул.Озерная 2) | 1333,1 | 1333,1 | 1333,1 | 1333,1 |
| 43 | Угольная котельная. с.Никулино (с. Никулино, ул.Северная 33-а) | 509,9 | 509,9 | 509,9 | 509,9 |
| 44 | Угольная котельная с. Новотроицк (с. Новотроицк, ул.Озерная 2) | 1698,0 | 1698,0 | 1698,0 | 1698,0 |
| 45 | Угольная котельная с. Константиновка (с. Константиновка, ул.Ленина 7-б) | 707,0 | 707,0 | 707,0 | 707,0 |
| 46 | Угольная котельная с. Увальское (с. Увальское, ул. Северная 2) | 1506,0 | 1506,0 | 1506,0 | 1506,0 |
| 47 | Газовая котельная с. Северотатарское (с. Северотатарское, ул Школьная, 1б) | 1554,7 | 1554,7 | 1554,7 | 1554,7 |
| 48 | Газовая котельная с. Новопервомайское (с. Новопервомайское, ул. Восточная, 22б) | 1697,0 | 1697,0 | 1697,0 | 1697,0 |
| 49 | Газовая котельная с. Дмитриевка (с. Дмитриевка, пер. Банный, 7а) | 1003,0 | 1003,0 | 1003,0 | 1003,0 |
| 50 | Газовая котельная д. Неудачино (д. Неудачино, Ул. Центральная, 54б) | 644,0 | 644,0 | 644,0 | 644,0 |
| 51 | Газовая котельная с. Киевка (с. Киевка, ул. 9 мая, 35а) | 1540,0 | 1540,0 | 1540,0 | 1540,0 |
|  | Итого по ЕТО №3 | 28136,0 | 28136,0 | 28136,0 | 28136,0 |
|  | Итого по МО: | 117063,19 | 117063,19 | 116284,1 | 115934,6 |

Описание существующих нормативов потребления тепловой энергии для населения на отопление и горячее водоснабжение

Определение нормативов потребления тепла с применением метода аналогов и экспертного метода производится на основе выборочного наблюдения потребления коммунальных услуг в многоквартирных и жилых домах, имеющих аналогичные технические и строительные характеристики, степень благоустройства и заселенность. Они основываются на данных об объеме потребления с коллективных приборов учета.

Расчетный метод применяется, если результаты измерений коллективными (общедомовыми) приборами учета тепла в многоквартирных домах или жилых домах отсутствуют или их недостаточно для применения метода аналогов, а также, если отсутствуют данные измерений для применения экспертного метода.

При определении нормативов потребления тепла учитываются технологические потери и не учитываются расходы коммунальных ресурсов, возникшие в результате нарушения требований технической эксплуатации внутридомовых инженерных коммуникаций и оборудования, правил пользования жилыми помещениями и содержания общего имущества в многоквартирном доме.

Таблица 30 – Нормативы потребления тепловой энергии для населения Новосибирской области на отопление

| Категория многоквартирного дома | Норматив для многоквартирных домов со стенами из камня, кирпича Гкал/м2 | Норматив для многоквартирных домов со стенами из панелей, блоков Гкал/м2 | Норматив для многоквартирных домов со стенами из дерева, смешанных и других материалов, Гкал/м2 |
| --- | --- | --- | --- |
| Этажность | Многоквартирные дома до 1999 года постройки включительно |  |  |
| 1 | 0,025 | 0,025 | 0,025 |
| 2 | 0,023 | 0,023 | 0,023 |
| 3 - 4 | 0,025 | 0,025 | 0,025 |
| 5 - 9 | 0,021 | 0,021 | 0,021 |
| Этажность | Многоквартирные дома после 1999 года постройки |  |  |
| 1 | 0,020 | 0,020 | 0,020 |
| 2 | 0,018 | 0,018 | 0,018 |
| 3 | 0,019 | 0,019 | 0,019 |
| 4 - 5 | 0,019 | 0,019 | 0,019 |

Описание сравнения величины договорной и расчетной тепловой нагрузки по зоне действия каждого источника тепловой энергии

Тепловые нагрузки, указанные в договорах теплоснабжения соответствуют расчетным значениям тепловых нагрузок потребителей тепловой энергии.

Описание изменений тепловых нагрузок потребителей тепловой энергии, в том числе подключенных к тепловым сетям каждой системы теплоснабжения, зафиксированных за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения

Схема теплоснабжения Татарского муниципального округа Новосибирской области на период до 2040 года разрабатывается впервые.

Глава разработана с учетом требований Постановления Правительства РФ от 22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения», а также Методических указаний по разработке схем теплоснабжения (утв. Приказом Минэнерго России от 05.07.2019 № 212 «Об утверждении Методических указаний по разработке схем теплоснабжения»).

Часть 6 "Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки"

Описание балансов установленной, располагаемой тепловой мощности и тепловой мощности нетто, потерь тепловой мощности в тепловых сетях и расчетной тепловой нагрузки по каждому источнику тепловой энергии, а в ценовых зонах теплоснабжения - по каждой системе теплоснабжения

Постановление Правительства РФ от 22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» вводит следующие понятия:

Установленная мощность источника тепловой энергии (УТМ) — сумма номинальных тепловых мощностей всего принятого по акту ввода в эксплуатацию оборудования, предназначенного для отпуска тепловой энергии потребителям на собственные и хозяйственные нужды;

Располагаемая мощность источника тепловой энергии (РТМ) — величина, равная установленной мощности источника тепловой энергии за вычетом объемов мощности, не реализуемой по техническим причинам, в том числе по причине снижения тепловой мощности оборудования в результате эксплуатации на продленном техническом ресурсе;

Мощность источника тепловой энергии нетто — величина, равная располагаемой мощности источника тепловой энергии за вычетом тепловой нагрузки на собственные и хозяйственные нужды.

Балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и присоединенной тепловой нагрузки в зоне действия источника тепловой энергии в ретроспективный период приведены в таблице 31.

Таблица 31 - Балансы установленной мощности источников централизованного теплоснабжения

| № п/п | Наименование/Период | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ЕТО №1 - ООО «ТатарскТеплоСбыт» |  |  |  |  |
|  | Котельная №1 (г.Татарск, ул.Закриевского,1Б) |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность источника | 5,159 | 5,159 | 5,159 | 5,159 |
| 2 | Ограничения установленной тепловой мощности | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 3 | Располагаемая мощность (с учетом ограничений) | 5,159 | 5,159 | 5,159 | 5,159 |
| 4 | Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | 0,222 | 0,222 | 0,222 | 0,222 |
| 5 | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 2,295 | 2,295 | 2,295 | 2,295 |
| 6 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 7 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде: | 4,261 | 4,261 | 4,261 | 4,261 |
| 7.1. | система отопления и вентиляции | 3,986 | 3,986 | 3,986 | 3,986 |
| 7.2. | горячее водоснабжение | 0,275 | 0,275 | 0,275 | 0,275 |
| 8 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: | 4,261 | 4,261 | 4,261 | 4,261 |
| 8.1. | система отопления и вентиляции | 3,986 | 3,986 | 3,986 | 3,986 |
| 8.2. | горячее водоснабжение | 0,275 | 0,275 | 0,275 | 0,275 |
| 9 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | -1,619 | -1,619 | -1,619 | -1,619 |
| 10 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | -1,619 | -1,619 | -1,619 | -1,619 |
| 11 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 2,579 | 2,579 | 2,579 | 2,579 |
| 12 | Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии при аварийном выводе самого мощного котла | 3,750 | 3,750 | 3,750 | 3,750 |
| 13 | Зона действия источника тепловой мощности, га | 18,579 | 18,579 | 18,579 | 18,579 |
| 14 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,229 | 0,229 | 0,229 | 0,229 |
|  | Котельная №3 (г.Татарск, ул.Ленина, 91Б) |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность источника | 6,019 | 6,019 | 6,019 | 6,019 |
| 2 | Ограничения установленной тепловой мощности | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 3 | Располагаемая мощность (с учетом ограничений) | 6,019 | 6,019 | 6,019 | 6,019 |
| 4 | Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | 0,369 | 0,369 | 0,369 | 0,369 |
| 5 | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 2,698 | 2,698 | 2,698 | 2,698 |
| 6 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 7 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде: | 8,639 | 8,639 | 8,639 | 8,639 |
| 7.1. | система отопления и вентиляции | 7,738 | 7,738 | 7,738 | 7,738 |
| 7.2. | горячее водоснабжение | 0,901 | 0,901 | 0,901 | 0,901 |
| 8 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: | 8,639 | 8,639 | 8,639 | 8,639 |
| 8.1. | система отопления и вентиляции | 7,738 | 7,738 | 7,738 | 7,738 |
| 8.2. | горячее водоснабжение | 0,901 | 0,901 | 0,901 | 0,901 |
| 9 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | -5,687 | -5,687 | -5,687 | -5,687 |
| 10 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | -5,687 | -5,687 | -5,687 | -5,687 |
| 11 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 5,675 | 5,675 | 5,675 | 5,675 |
| 12 | Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии при аварийном выводе самого мощного котла | 7,602 | 7,602 | 7,602 | 7,602 |
| 13 | Зона действия источника тепловой мощности, га | 24,076 | 24,076 | 24,076 | 24,076 |
| 14 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,359 | 0,359 | 0,359 | 0,359 |
|  | Котельная №6 (г.Татарск, ул. Никишкиной 13 А) |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность источника | 1,032 | 1,032 | 1,032 | 1,032 |
| 2 | Ограничения установленной тепловой мощности | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 3 | Располагаемая мощность (с учетом ограничений) | 1,032 | 1,032 | 1,032 | 1,032 |
| 4 | Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 |
| 5 | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0,134 | 0,134 | 0,134 | 0,134 |
| 6 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 7 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде: | 0,844 | 0,844 | 0,844 | 0,844 |
| 7.1. | система отопления и вентиляции | 0,753 | 0,753 | 0,753 | 0,753 |
| 7.2. | горячее водоснабжение | 0,091 | 0,091 | 0,091 | 0,091 |
| 8 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: | 0,844 | 0,844 | 0,844 | 0,844 |
| 8.1. | система отопления и вентиляции | 0,753 | 0,753 | 0,753 | 0,753 |
| 8.2. | горячее водоснабжение | 0,091 | 0,091 | 0,091 | 0,091 |
| 9 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 |
| 10 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 |
| 11 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 0,516 | 0,516 | 0,516 | 0,516 |
| 12 | Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии при аварийном выводе самого мощного котла | 0,743 | 0,743 | 0,743 | 0,743 |
| 13 | Зона действия источника тепловой мощности, га | 2,566 | 2,566 | 2,566 | 2,566 |
| 14 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,329 | 0,329 | 0,329 | 0,329 |
|  | Котельная №7 (г.Татарск, ул.Закриевского 74А) |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность источника | 4,299 | 4,299 | 4,299 | 4,299 |
| 2 | Ограничения установленной тепловой мощности | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 3 | Располагаемая мощность (с учетом ограничений) | 4,299 | 4,299 | 4,299 | 4,299 |
| 4 | Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | 0,213 | 0,213 | 0,213 | 0,213 |
| 5 | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0,965 | 0,965 | 0,965 | 0,965 |
| 6 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 7 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде: | 5,530 | 5,530 | 5,530 | 5,530 |
| 7.1. | система отопления и вентиляции | 4,798 | 4,798 | 4,798 | 4,798 |
| 7.2. | горячее водоснабжение | 0,732 | 0,732 | 0,732 | 0,732 |
| 8 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: | 5,530 | 5,530 | 5,530 | 5,530 |
| 8.1. | система отопления и вентиляции | 4,798 | 4,798 | 4,798 | 4,798 |
| 8.2. | горячее водоснабжение | 0,732 | 0,732 | 0,732 | 0,732 |
| 9 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | -2,409 | -2,409 | -2,409 | -2,409 |
| 10 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | -2,409 | -2,409 | -2,409 | -2,409 |
| 11 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 1,719 | 1,719 | 1,719 | 1,719 |
| 12 | Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии при аварийном выводе самого мощного котла | 4,866 | 4,866 | 4,866 | 4,866 |
| 13 | Зона действия источника тепловой мощности, га | 15,460 | 15,460 | 15,460 | 15,460 |
| 14 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,358 | 0,358 | 0,358 | 0,358 |
|  | Котельная №8 (г.Татарск, ул.Аэродромная 1Е) |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность источника | 2,580 | 2,580 | 2,580 | 2,580 |
| 2 | Ограничения установленной тепловой мощности | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 3 | Располагаемая мощность (с учетом ограничений) | 2,580 | 2,580 | 2,580 | 2,580 |
| 4 | Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | 0,126 | 0,126 | 0,126 | 0,126 |
| 5 | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 1,510 | 1,510 | 1,510 | 1,510 |
| 6 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 7 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде: | 2,055 | 2,055 | 2,055 | 2,055 |
| 7.1. | система отопления и вентиляции | 1,940 | 1,940 | 1,940 | 1,940 |
| 7.2. | горячее водоснабжение | 0,115 | 0,115 | 0,115 | 0,115 |
| 8 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: | 2,055 | 2,055 | 2,055 | 2,055 |
| 8.1. | система отопления и вентиляции | 1,940 | 1,940 | 1,940 | 1,940 |
| 8.2. | горячее водоснабжение | 0,115 | 0,115 | 0,115 | 0,115 |
| 9 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | -1,111 | -1,111 | -1,111 | -1,111 |
| 10 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | -1,111 | -1,111 | -1,111 | -1,111 |
| 11 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 1,290 | 1,290 | 1,290 | 1,290 |
| 12 | Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии при аварийном выводе самого мощного котла | 1,808 | 1,808 | 1,808 | 1,808 |
| 13 | Зона действия источника тепловой мощности, га | 11,185 | 11,185 | 11,185 | 11,185 |
| 14 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,184 | 0,184 | 0,184 | 0,184 |
|  | Котельная №11 (г.Татарск, ул. Камышловская 42) |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность источника | 1,720 | 1,720 | 1,720 | 1,720 |
| 2 | Ограничения установленной тепловой мощности | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 3 | Располагаемая мощность (с учетом ограничений) | 1,720 | 1,720 | 1,720 | 1,720 |
| 4 | Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | 0,123 | 0,123 | 0,123 | 0,123 |
| 5 | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 1,527 | 1,527 | 1,527 | 1,527 |
| 6 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 7 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде: | 1,706 | 1,706 | 1,706 | 1,706 |
| 7.1. | система отопления и вентиляции | 1,552 | 1,552 | 1,552 | 1,552 |
| 7.2. | горячее водоснабжение | 0,154 | 0,154 | 0,154 | 0,154 |
| 8 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: | 1,706 | 1,706 | 1,706 | 1,706 |
| 8.1. | система отопления и вентиляции | 1,552 | 1,552 | 1,552 | 1,552 |
| 8.2. | горячее водоснабжение | 0,154 | 0,154 | 0,154 | 0,154 |
| 9 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | -1,636 | -1,636 | -1,636 | -1,636 |
| 10 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | -1,636 | -1,636 | -1,636 | -1,636 |
| 11 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 0,860 | 0,860 | 0,860 | 0,860 |
| 12 | Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии при аварийном выводе самого мощного котла | 1,501 | 1,501 | 1,501 | 1,501 |
| 13 | Зона действия источника тепловой мощности, га | 5,554 | 5,554 | 5,554 | 5,554 |
| 14 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,307 | 0,307 | 0,307 | 0,307 |
|  | Котельная №21 (г.Татарск, ул.Базарная 21) |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность источника | 5,146 | 5,146 | 5,146 | 5,146 |
| 2 | Ограничения установленной тепловой мощности | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 3 | Располагаемая мощность (с учетом ограничений) | 5,146 | 5,146 | 5,146 | 5,146 |
| 4 | Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | 0,191 | 0,191 | 0,191 | 0,191 |
| 5 | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 1,539 | 1,539 | 1,539 | 1,539 |
| 6 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 7 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде: | 4,330 | 4,330 | 4,330 | 4,330 |
| 7.1. | система отопления и вентиляции | 3,939 | 3,939 | 3,939 | 3,939 |
| 7.2. | горячее водоснабжение | 0,391 | 0,391 | 0,391 | 0,391 |
| 8 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: | 4,330 | 4,330 | 4,330 | 4,330 |
| 8.1. | система отопления и вентиляции | 3,939 | 3,939 | 3,939 | 3,939 |
| 8.2. | горячее водоснабжение | 0,391 | 0,391 | 0,391 | 0,391 |
| 9 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | -0,914 | -0,914 | -0,914 | -0,914 |
| 10 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | -0,914 | -0,914 | -0,914 | -0,914 |
| 11 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 2,566 | 2,566 | 2,566 | 2,566 |
| 12 | Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии при аварийном выводе самого мощного котла | 3,810 | 3,810 | 3,810 | 3,810 |
| 13 | Зона действия источника тепловой мощности, га | 9,227 | 9,227 | 9,227 | 9,227 |
| 14 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,469 | 0,469 | 0,469 | 0,469 |
|  | ТКУ-500 (г.Татарск, ул.Интернациональная, 31а) |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность источника | 0,430 | 0,430 | 0,430 | 0,430 |
| 2 | Ограничения установленной тепловой мощности | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 3 | Располагаемая мощность (с учетом ограничений) | 0,430 | 0,430 | 0,430 | 0,430 |
| 4 | Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 |
| 5 | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0,078 | 0,078 | 0,078 | 0,078 |
| 6 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 7 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде: | 0,449 | 0,449 | 0,449 | 0,449 |
| 7.1. | система отопления и вентиляции | 0,339 | 0,339 | 0,339 | 0,339 |
| 7.2. | горячее водоснабжение | 0,110 | 0,110 | 0,110 | 0,110 |
| 8 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: | 0,449 | 0,449 | 0,449 | 0,449 |
| 8.1. | система отопления и вентиляции | 0,339 | 0,339 | 0,339 | 0,339 |
| 8.2. | горячее водоснабжение | 0,110 | 0,110 | 0,110 | 0,110 |
| 9 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | -0,116 | -0,116 | -0,116 | -0,116 |
| 10 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | -0,116 | -0,116 | -0,116 | -0,116 |
| 11 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 0,215 | 0,215 | 0,215 | 0,215 |
| 12 | Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии при аварийном выводе самого мощного котла | 0,395 | 0,395 | 0,395 | 0,395 |
| 13 | Зона действия источника тепловой мощности, га | 0,507 | 0,507 | 0,507 | 0,507 |
| 14 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,885 | 0,885 | 0,885 | 0,885 |
|  | ЕТО №2 - МУП «Татарсктеплосервис» |  |  |  |  |
|  | Котельная №2 (г. Татарск. ул. Носкова, д.6Б) |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность источника | 0,516 | 0,516 | 0,516 | 0,516 |
| 2 | Ограничения установленной тепловой мощности | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 3 | Располагаемая мощность (с учетом ограничений) | 0,516 | 0,516 | 0,516 | 0,516 |
| 4 | Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,029 |
| 5 | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0,143 | 0,143 | 0,143 | 0,143 |
| 6 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 7 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде: | 0,702 | 0,702 | 0,702 | 0,702 |
| 7.1. | система отопления и вентиляции | 0,702 | 0,702 | 0,702 | 0,702 |
| 7.2. | горячее водоснабжение | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 8 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: | 0,702 | 0,702 | 0,702 | 0,702 |
| 8.1. | система отопления и вентиляции | 0,702 | 0,702 | 0,702 | 0,702 |
| 8.2. | горячее водоснабжение | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 9 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | -0,358 | -0,358 | -0,358 | -0,358 |
| 10 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | -0,358 | -0,358 | -0,358 | -0,358 |
| 11 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 |
| 12 | Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии при аварийном выводе самого мощного котла | 0,618 | 0,618 | 0,618 | 0,618 |
| 13 | Зона действия источника тепловой мощности, га | 1,543 | 1,543 | 1,543 | 1,543 |
| 14 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,455 | 0,455 | 0,455 | 0,455 |
|  | Котельная №9(г. Татарск, пос. Наливная станция, д. 28) |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность источника | 2,260 | 2,260 | 2,260 | 2,260 |
| 2 | Ограничения установленной тепловой мощности | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 3 | Располагаемая мощность (с учетом ограничений) | 2,260 | 2,260 | 2,260 | 2,260 |
| 4 | Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 |
| 5 | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0,380 | 0,380 | 0,380 | 0,380 |
| 6 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 7 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде: | 0,582 | 0,582 | 0,582 | 0,582 |
| 7.1. | система отопления и вентиляции | 0,572 | 0,572 | 0,572 | 0,572 |
| 7.2. | горячее водоснабжение | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 |
| 8 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: | 0,582 | 0,582 | 0,582 | 0,582 |
| 8.1. | система отопления и вентиляции | 0,572 | 0,572 | 0,572 | 0,572 |
| 8.2. | горячее водоснабжение | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 |
| 9 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 1,248 | 1,248 | 1,248 | 1,248 |
| 10 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | 1,248 | 1,248 | 1,248 | 1,248 |
| 11 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 1,400 | 1,400 | 1,400 | 1,400 |
| 12 | Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии при аварийном выводе самого мощного котла | 0,512 | 0,512 | 0,512 | 0,512 |
| 13 | Зона действия источника тепловой мощности, га | 6,377 | 6,377 | 6,377 | 6,377 |
| 14 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,091 | 0,091 | 0,091 | 0,091 |
|  | Котельная №10 (г. Татарск, ул. Раздольная. д. 11) |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность источника | 1,030 | 1,030 | 1,030 | 1,030 |
| 2 | Ограничения установленной тепловой мощности | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 3 | Располагаемая мощность (с учетом ограничений) | 1,030 | 1,030 | 1,030 | 1,030 |
| 4 | Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 |
| 5 | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0,336 | 0,336 | 0,336 | 0,336 |
| 6 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 7 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде: | 0,073 | 0,073 | 0,073 | 0,073 |
| 7.1. | система отопления и вентиляции | 0,073 | 0,073 | 0,073 | 0,073 |
| 7.2. | горячее водоснабжение | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 8 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: | 0,073 | 0,073 | 0,073 | 0,073 |
| 8.1. | система отопления и вентиляции | 0,073 | 0,073 | 0,073 | 0,073 |
| 8.2. | горячее водоснабжение | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 9 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 0,613 | 0,613 | 0,613 | 0,613 |
| 10 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | 0,613 | 0,613 | 0,613 | 0,613 |
| 11 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 0,514 | 0,514 | 0,514 | 0,514 |
| 12 | Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии при аварийном выводе самого мощного котла | 0,064 | 0,064 | 0,064 | 0,064 |
| 13 | Зона действия источника тепловой мощности, га | 0,940 | 0,940 | 0,940 | 0,940 |
| 14 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,078 | 0,078 | 0,078 | 0,078 |
|  | Котельная №12 (г. Татарск. ул. Комиссарская. д. 246) |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность источника | 2,180 | 2,180 | 2,180 | 2,180 |
| 2 | Ограничения установленной тепловой мощности | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 3 | Располагаемая мощность (с учетом ограничений) | 2,180 | 2,180 | 2,180 | 2,180 |
| 4 | Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | 0,043 | 0,043 | 0,043 | 0,043 |
| 5 | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0,561 | 0,561 | 0,561 | 0,561 |
| 6 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 7 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде: | 0,566 | 0,566 | 0,566 | 0,566 |
| 7.1. | система отопления и вентиляции | 0,551 | 0,551 | 0,551 | 0,551 |
| 7.2. | горячее водоснабжение | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 |
| 8 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: | 0,566 | 0,566 | 0,566 | 0,566 |
| 8.1. | система отопления и вентиляции | 0,551 | 0,551 | 0,551 | 0,551 |
| 8.2. | горячее водоснабжение | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 |
| 9 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 1,010 | 1,010 | 1,010 | 1,010 |
| 10 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | 1,010 | 1,010 | 1,010 | 1,010 |
| 11 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 1,062 | 1,062 | 1,062 | 1,062 |
| 12 | Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии при аварийном выводе самого мощного котла | 0,498 | 0,498 | 0,498 | 0,498 |
| 13 | Зона действия источника тепловой мощности, га | 4,111 | 4,111 | 4,111 | 4,111 |
| 14 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,138 | 0,138 | 0,138 | 0,138 |
|  | Котельная №13 (г. Татарск. ул. Татарская, д. 126) |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность источника | 2,020 | 2,020 | 2,020 | 2,020 |
| 2 | Ограничения установленной тепловой мощности | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 3 | Располагаемая мощность (с учетом ограничений) | 2,020 | 2,020 | 2,020 | 2,020 |
| 4 | Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 |
| 5 | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0,071 | 0,071 | 0,071 | 0,071 |
| 6 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 7 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде: | 0,294 | 0,294 | 0,294 | 0,294 |
| 7.1. | система отопления и вентиляции | 0,294 | 0,294 | 0,294 | 0,294 |
| 7.2. | горячее водоснабжение | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 8 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: | 0,294 | 0,294 | 0,294 | 0,294 |
| 8.1. | система отопления и вентиляции | 0,294 | 0,294 | 0,294 | 0,294 |
| 8.2. | горячее водоснабжение | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 9 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 1,630 | 1,630 | 1,630 | 1,630 |
| 10 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | 1,630 | 1,630 | 1,630 | 1,630 |
| 11 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 1,280 | 1,280 | 1,280 | 1,280 |
| 12 | Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии при аварийном выводе самого мощного котла | 0,259 | 0,259 | 0,259 | 0,259 |
| 13 | Зона действия источника тепловой мощности, га | 1,945 | 1,945 | 1,945 | 1,945 |
| 14 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,151 | 0,151 | 0,151 | 0,151 |
|  | Котельная №14 (г. Татарск. ул. Александра Матросова, д. 191) |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность источника | 0,340 | 0,340 | 0,340 | 0,340 |
| 2 | Ограничения установленной тепловой мощности | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 3 | Располагаемая мощность (с учетом ограничений) | 0,340 | 0,340 | 0,340 | 0,340 |
| 4 | Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 |
| 5 | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0,068 | 0,068 | 0,068 | 0,068 |
| 6 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 7 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде: | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 |
| 7.1. | система отопления и вентиляции | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 |
| 7.2. | горячее водоснабжение | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 8 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 |
| 8.1. | система отопления и вентиляции | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 |
| 8.2. | горячее водоснабжение | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 9 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 0,244 | 0,244 | 0,244 | 0,244 |
| 10 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | 0,244 | 0,244 | 0,244 | 0,244 |
| 11 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 0,168 | 0,168 | 0,168 | 0,168 |
| 12 | Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии при аварийном выводе самого мощного котла | 0,022 | 0,022 | 0,022 | 0,022 |
| 13 | Зона действия источника тепловой мощности, га | 0,308 | 0,308 | 0,308 | 0,308 |
| 14 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,081 | 0,081 | 0,081 | 0,081 |
|  | Котельная №16 (г. Татарск. ул. Садовая, д. 109Б) |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность источника | 5,160 | 5,160 | 5,160 | 5,160 |
| 2 | Ограничения установленной тепловой мощности | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 3 | Располагаемая мощность (с учетом ограничений) | 5,160 | 5,160 | 5,160 | 5,160 |
| 4 | Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | 0,161 | 0,161 | 0,161 | 0,161 |
| 5 | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0,914 | 0,914 | 0,914 | 0,914 |
| 6 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 7 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде: | 1,464 | 1,464 | 1,464 | 1,464 |
| 7.1. | система отопления и вентиляции | 1,459 | 1,459 | 1,459 | 1,459 |
| 7.2. | горячее водоснабжение | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 |
| 8 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: | 1,464 | 1,464 | 1,464 | 1,464 |
| 8.1. | система отопления и вентиляции | 1,459 | 1,459 | 1,459 | 1,459 |
| 8.2. | горячее водоснабжение | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 |
| 9 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 2,621 | 2,621 | 2,621 | 2,621 |
| 10 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | 2,621 | 2,621 | 2,621 | 2,621 |
| 11 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 2,580 | 2,580 | 2,580 | 2,580 |
| 12 | Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии при аварийном выводе самого мощного котла | 1,288 | 1,288 | 1,288 | 1,288 |
| 13 | Зона действия источника тепловой мощности, га | 14,419 | 14,419 | 14,419 | 14,419 |
| 14 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,102 | 0,102 | 0,102 | 0,102 |
|  | Котельная №17 (г. Татарск. ул. Краснофлотская. д. 1) |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность источника | 5,160 | 5,160 | 5,160 | 5,160 |
| 2 | Ограничения установленной тепловой мощности | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 3 | Располагаемая мощность (с учетом ограничений) | 5,160 | 5,160 | 5,160 | 5,160 |
| 4 | Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | 0,124 | 0,124 | 0,124 | 0,124 |
| 5 | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 1,447 | 1,447 | 1,447 | 1,447 |
| 6 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 7 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде: | 1,288 | 1,288 | 1,288 | 1,288 |
| 7.1. | система отопления и вентиляции | 1,285 | 1,285 | 1,285 | 1,285 |
| 7.2. | горячее водоснабжение | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 |
| 8 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: | 1,288 | 1,288 | 1,288 | 1,288 |
| 8.1. | система отопления и вентиляции | 1,285 | 1,285 | 1,285 | 1,285 |
| 8.2. | горячее водоснабжение | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 |
| 9 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 2,301 | 2,301 | 2,301 | 2,301 |
| 10 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | 2,301 | 2,301 | 2,301 | 2,301 |
| 11 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 3,010 | 3,010 | 3,010 | 3,010 |
| 12 | Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии при аварийном выводе самого мощного котла | 1,133 | 1,133 | 1,133 | 1,133 |
| 13 | Зона действия источника тепловой мощности, га | 14,215 | 14,215 | 14,215 | 14,215 |
| 14 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,091 | 0,091 | 0,091 | 0,091 |
|  | Котельная №20 (г. Татарск. ул. Ленина, д. 112В) |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность источника | 7,740 | 7,740 | 7,740 | 7,740 |
| 2 | Ограничения установленной тепловой мощности | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 3 | Располагаемая мощность (с учетом ограничений) | 7,740 | 7,740 | 7,740 | 7,740 |
| 4 | Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | 0,340 | 0,340 | 0,340 | 0,340 |
| 5 | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 2,792 | 2,792 | 2,792 | 2,792 |
| 6 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 7 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде: | 1,516 | 1,516 | 1,516 | 1,516 |
| 7.1. | система отопления и вентиляции | 1,466 | 1,466 | 1,466 | 1,466 |
| 7.2. | горячее водоснабжение | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 |
| 8 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: | 1,516 | 1,516 | 1,516 | 1,516 |
| 8.1. | система отопления и вентиляции | 1,466 | 1,466 | 1,466 | 1,466 |
| 8.2. | горячее водоснабжение | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 |
| 9 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 3,092 | 3,092 | 3,092 | 3,092 |
| 10 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | 3,092 | 3,092 | 3,092 | 3,092 |
| 11 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 5,160 | 5,160 | 5,160 | 5,160 |
| 12 | Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии при аварийном выводе самого мощного котла | 1,334 | 1,334 | 1,334 | 1,334 |
| 13 | Зона действия источника тепловой мощности, га | 20,064 | 20,064 | 20,064 | 20,064 |
| 14 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,076 | 0,076 | 0,076 | 0,076 |
|  | Котельная №22 (г. Татарск. ул. Василевского. д. 5) |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность источника | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 |
| 2 | Ограничения установленной тепловой мощности | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 3 | Располагаемая мощность (с учетом ограничений) | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 |
| 4 | Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | 0,068 | 0,068 | 0,068 | 0,068 |
| 5 | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0,573 | 0,573 | 0,573 | 0,573 |
| 6 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 7 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде: | 0,455 | 0,455 | 0,455 | 0,455 |
| 7.1. | система отопления и вентиляции | 0,454 | 0,454 | 0,454 | 0,454 |
| 7.2. | горячее водоснабжение | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
| 8 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: | 0,455 | 0,455 | 0,455 | 0,455 |
| 8.1. | система отопления и вентиляции | 0,454 | 0,454 | 0,454 | 0,454 |
| 8.2. | горячее водоснабжение | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
| 9 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 0,703 | 0,703 | 0,703 | 0,703 |
| 10 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | 0,703 | 0,703 | 0,703 | 0,703 |
| 11 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 0,900 | 0,900 | 0,900 | 0,900 |
| 12 | Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии при аварийном выводе самого мощного котла | 0,400 | 0,400 | 0,400 | 0,400 |
| 13 | Зона действия источника тепловой мощности, га | 7,954 | 7,954 | 7,954 | 7,954 |
| 14 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,057 | 0,057 | 0,057 | 0,057 |
|  | Котельная №25 (г. Татарск. ул. Северная, д. 2а) |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность источника | 0,860 | 0,860 | 0,860 | 0,860 |
| 2 | Ограничения установленной тепловой мощности | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 3 | Располагаемая мощность (с учетом ограничений) | 0,860 | 0,860 | 0,860 | 0,860 |
| 4 | Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 |
| 5 | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 6 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 7 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде: | 0,046 | 0,046 | 0,046 | 0,046 |
| 7.1. | система отопления и вентиляции | 0,038 | 0,038 | 0,038 | 0,038 |
| 7.2. | горячее водоснабжение | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 |
| 8 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: | 0,046 | 0,046 | 0,046 | 0,046 |
| 8.1. | система отопления и вентиляции | 0,038 | 0,038 | 0,038 | 0,038 |
| 8.2. | горячее водоснабжение | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 |
| 9 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 0,809 | 0,809 | 0,809 | 0,809 |
| 10 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | 0,809 | 0,809 | 0,809 | 0,809 |
| 11 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 0,430 | 0,430 | 0,430 | 0,430 |
| 12 | Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии при аварийном выводе самого мощного котла | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 |
| 13 | Зона действия источника тепловой мощности, га | 0,361 | 0,361 | 0,361 | 0,361 |
| 14 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,127 | 0,127 | 0,127 | 0,127 |
|  | Котельная №28 (г. Татарск, пос. Южный, д. 40а) |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность источника | 2,610 | 2,610 | 2,610 | 2,610 |
| 2 | Ограничения установленной тепловой мощности | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 3 | Располагаемая мощность (с учетом ограничений) | 2,610 | 2,610 | 2,610 | 2,610 |
| 4 | Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | 0,110 | 0,110 | 0,110 | 0,110 |
| 5 | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 1,994 | 1,994 | 1,994 | 1,994 |
| 6 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 7 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде: | 0,517 | 0,517 | 0,517 | 0,517 |
| 7.1. | система отопления и вентиляции | 0,499 | 0,499 | 0,499 | 0,499 |
| 7.2. | горячее водоснабжение | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 |
| 8 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: | 0,517 | 0,517 | 0,517 | 0,517 |
| 8.1. | система отопления и вентиляции | 0,499 | 0,499 | 0,499 | 0,499 |
| 8.2. | горячее водоснабжение | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 |
| 9 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | -0,011 | -0,011 | -0,011 | -0,011 |
| 10 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | -0,011 | -0,011 | -0,011 | -0,011 |
| 11 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 1,810 | 1,810 | 1,810 | 1,810 |
| 12 | Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии при аварийном выводе самого мощного котла | 0,455 | 0,455 | 0,455 | 0,455 |
| 13 | Зона действия источника тепловой мощности, га | 6,323 | 6,323 | 6,323 | 6,323 |
| 14 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,082 | 0,082 | 0,082 | 0,082 |
|  | Котельная №31 (г. Татарск, ул. Александра Матросова, д. 106) |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность источника | 2,240 | 2,240 | 2,240 | 2,240 |
| 2 | Ограничения установленной тепловой мощности | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 3 | Располагаемая мощность (с учетом ограничений) | 2,240 | 2,240 | 2,240 | 2,240 |
| 4 | Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | 0,062 | 0,062 | 0,062 | 0,062 |
| 5 | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0,757 | 0,757 | 0,757 | 0,757 |
| 6 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 7 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде: | 0,273 | 0,273 | 0,273 | 0,273 |
| 7.1. | система отопления и вентиляции | 0,270 | 0,270 | 0,270 | 0,270 |
| 7.2. | горячее водоснабжение | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 |
| 8 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: | 0,273 | 0,273 | 0,273 | 0,273 |
| 8.1. | система отопления и вентиляции | 0,270 | 0,270 | 0,270 | 0,270 |
| 8.2. | горячее водоснабжение | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 |
| 9 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 1,148 | 1,148 | 1,148 | 1,148 |
| 10 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | 1,148 | 1,148 | 1,148 | 1,148 |
| 11 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 1,380 | 1,380 | 1,380 | 1,380 |
| 12 | Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии при аварийном выводе самого мощного котла | 0,240 | 0,240 | 0,240 | 0,240 |
| 13 | Зона действия источника тепловой мощности, га | 3,401 | 3,401 | 3,401 | 3,401 |
| 14 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,080 | 0,080 | 0,080 | 0,080 |
|  | Котельная с. д/сад 11 (г. Татарск, ул.Телегина, 11А) |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность источника | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 |
| 2 | Ограничения установленной тепловой мощности | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 3 | Располагаемая мощность (с учетом ограничений) | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 |
| 4 | Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 |
| 5 | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0,061 | 0,061 | 0,061 | 0,061 |
| 6 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 7 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде: | 0,049 | 0,049 | 0,049 | 0,049 |
| 7.1. | система отопления и вентиляции | 0,049 | 0,049 | 0,049 | 0,049 |
| 7.2. | горячее водоснабжение | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 8 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: | 0,049 | 0,049 | 0,049 | 0,049 |
| 8.1. | система отопления и вентиляции | 0,049 | 0,049 | 0,049 | 0,049 |
| 8.2. | горячее водоснабжение | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 9 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 0,057 | 0,057 | 0,057 | 0,057 |
| 10 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | 0,057 | 0,057 | 0,057 | 0,057 |
| 11 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 0,086 | 0,086 | 0,086 | 0,086 |
| 12 | Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии при аварийном выводе самого мощного котла | 0,043 | 0,043 | 0,043 | 0,043 |
| 13 | Зона действия источника тепловой мощности, га | 0,413 | 0,413 | 0,413 | 0,413 |
| 14 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,119 | 0,119 | 0,119 | 0,119 |
|  | ЕТО №3 МУП «Жилищно-коммунальное хозяйство» |  |  |  |  |
|  | Угольная котельная с.Зубовка (с.Зубовка, ул. Ленина 5-г) |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность источника | 1,730 | 1,730 | 1,730 | 1,730 |
| 2 | Ограничения установленной тепловой мощности | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 3 | Располагаемая мощность (с учетом ограничений) | 1,730 | 1,730 | 1,730 | 1,730 |
| 4 | Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | 0,031 | 0,031 | 0,031 | 0,031 |
| 5 | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0,070 | 0,070 | 0,070 | 0,070 |
| 6 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 7 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде: | 0,467 | 0,467 | 0,467 | 0,467 |
| 7.1. | система отопления и вентиляции | 0,462 | 0,462 | 0,462 | 0,462 |
| 7.2. | горячее водоснабжение | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 |
| 8 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: | 0,467 | 0,467 | 0,467 | 0,467 |
| 8.1. | система отопления и вентиляции | 0,462 | 0,462 | 0,462 | 0,462 |
| 8.2. | горячее водоснабжение | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 |
| 9 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 1,162 | 1,162 | 1,162 | 1,162 |
| 10 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | 1,162 | 1,162 | 1,162 | 1,162 |
| 11 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 |
| 12 | Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии при аварийном выводе самого мощного котла | 0,411 | 0,411 | 0,411 | 0,411 |
| 13 | Зона действия источника тепловой мощности, га | 3,401 | 3,401 | 3,401 | 3,401 |
| 14 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,137 | 0,137 | 0,137 | 0,137 |
|  | Угольная котельная с.Казаткуль (с.Казаткуль, ул.Зеленая 2-а) |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность источника | 3,190 | 3,190 | 3,190 | 3,190 |
| 2 | Ограничения установленной тепловой мощности | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 3 | Располагаемая мощность (с учетом ограничений) | 3,190 | 3,190 | 3,190 | 3,190 |
| 4 | Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 5 | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 |
| 6 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 7 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде: | 0,534 | 0,534 | 0,534 | 0,534 |
| 7.1. | система отопления и вентиляции | 0,534 | 0,534 | 0,534 | 0,534 |
| 7.2. | горячее водоснабжение | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 8 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: | 0,534 | 0,534 | 0,534 | 0,534 |
| 8.1. | система отопления и вентиляции | 0,534 | 0,534 | 0,534 | 0,534 |
| 8.2. | горячее водоснабжение | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 9 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 2,642 | 2,642 | 2,642 | 2,642 |
| 10 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | 2,642 | 2,642 | 2,642 | 2,642 |
| 11 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 |
| 12 | Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии при аварийном выводе самого мощного котла | 0,470 | 0,470 | 0,470 | 0,470 |
| 13 | Зона действия источника тепловой мощности, га | 3,389 | 3,389 | 3,389 | 3,389 |
| 14 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,157 | 0,157 | 0,157 | 0,157 |
|  | Угольная котельная д. Новоалександровка (д. Новоалександровка, пер. Школьный 1-а) |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность источника | 0,858 | 0,858 | 0,858 | 0,858 |
| 2 | Ограничения установленной тепловой мощности | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 3 | Располагаемая мощность (с учетом ограничений) | 0,858 | 0,858 | 0,858 | 0,858 |
| 4 | Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 |
| 5 | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,029 |
| 6 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 7 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде: | 0,208 | 0,208 | 0,208 | 0,208 |
| 7.1. | система отопления и вентиляции | 0,208 | 0,208 | 0,208 | 0,208 |
| 7.2. | горячее водоснабжение | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 8 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: | 0,208 | 0,208 | 0,208 | 0,208 |
| 8.1. | система отопления и вентиляции | 0,208 | 0,208 | 0,208 | 0,208 |
| 8.2. | горячее водоснабжение | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 9 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 0,615 | 0,615 | 0,615 | 0,615 |
| 10 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | 0,615 | 0,615 | 0,615 | 0,615 |
| 11 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 0,348 | 0,348 | 0,348 | 0,348 |
| 12 | Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии при аварийном выводе самого мощного котла | 0,183 | 0,183 | 0,183 | 0,183 |
| 13 | Зона действия источника тепловой мощности, га | 1,681 | 1,681 | 1,681 | 1,681 |
| 14 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,124 | 0,124 | 0,124 | 0,124 |
|  | Угольная котельная с. Успенка (с. Успенка, ул.Новая 9-а) |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность источника | 1,080 | 1,080 | 1,080 | 1,080 |
| 2 | Ограничения установленной тепловой мощности | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 3 | Располагаемая мощность (с учетом ограничений) | 1,080 | 1,080 | 1,080 | 1,080 |
| 4 | Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 |
| 5 | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0,047 | 0,047 | 0,047 | 0,047 |
| 6 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 7 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде: | 0,333 | 0,333 | 0,333 | 0,333 |
| 7.1. | система отопления и вентиляции | 0,333 | 0,333 | 0,333 | 0,333 |
| 7.2. | горячее водоснабжение | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 8 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: | 0,333 | 0,333 | 0,333 | 0,333 |
| 8.1. | система отопления и вентиляции | 0,333 | 0,333 | 0,333 | 0,333 |
| 8.2. | горячее водоснабжение | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 9 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 0,691 | 0,691 | 0,691 | 0,691 |
| 10 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | 0,691 | 0,691 | 0,691 | 0,691 |
| 11 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 0,540 | 0,540 | 0,540 | 0,540 |
| 12 | Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии при аварийном выводе самого мощного котла | 0,293 | 0,293 | 0,293 | 0,293 |
| 13 | Зона действия источника тепловой мощности, га | 1,354 | 1,354 | 1,354 | 1,354 |
| 14 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,246 | 0,246 | 0,246 | 0,246 |
|  | Угольная котельная с.Николаевка (с. Николаевка, ул.Ленина 42-б) |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность источника | 4,580 | 4,580 | 4,580 | 4,580 |
| 2 | Ограничения установленной тепловой мощности | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 3 | Располагаемая мощность (с учетом ограничений) | 4,580 | 4,580 | 4,580 | 4,580 |
| 4 | Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | 0,046 | 0,046 | 0,046 | 0,046 |
| 5 | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0,256 | 0,256 | 0,256 | 0,256 |
| 6 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 7 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде: | 1,842 | 1,842 | 1,842 | 1,842 |
| 7.1. | система отопления и вентиляции | 1,842 | 1,842 | 1,842 | 1,842 |
| 7.2. | горячее водоснабжение | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 8 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: | 1,842 | 1,842 | 1,842 | 1,842 |
| 8.1. | система отопления и вентиляции | 1,842 | 1,842 | 1,842 | 1,842 |
| 8.2. | горячее водоснабжение | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 9 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 2,436 | 2,436 | 2,436 | 2,436 |
| 10 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | 2,436 | 2,436 | 2,436 | 2,436 |
| 11 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 2,980 | 2,980 | 2,980 | 2,980 |
| 12 | Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии при аварийном выводе самого мощного котла | 1,621 | 1,621 | 1,621 | 1,621 |
| 13 | Зона действия источника тепловой мощности, га | 16,731 | 16,731 | 16,731 | 16,731 |
| 14 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,110 | 0,110 | 0,110 | 0,110 |
|  | Угольная котельная с.Кочневка (с.Кочневка, ул.Солнечная 35-а) |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность источника | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 2,500 |
| 2 | Ограничения установленной тепловой мощности | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 3 | Располагаемая мощность (с учетом ограничений) | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 2,500 |
| 4 | Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | 0,039 | 0,039 | 0,039 | 0,039 |
| 5 | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0,149 | 0,149 | 0,149 | 0,149 |
| 6 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 7 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде: | 1,065 | 1,065 | 1,065 | 1,065 |
| 7.1. | система отопления и вентиляции | 1,065 | 1,065 | 1,065 | 1,065 |
| 7.2. | горячее водоснабжение | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 8 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: | 1,065 | 1,065 | 1,065 | 1,065 |
| 8.1. | система отопления и вентиляции | 1,065 | 1,065 | 1,065 | 1,065 |
| 8.2. | горячее водоснабжение | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 9 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 1,247 | 1,247 | 1,247 | 1,247 |
| 10 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | 1,247 | 1,247 | 1,247 | 1,247 |
| 11 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 1,250 | 1,250 | 1,250 | 1,250 |
| 12 | Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии при аварийном выводе самого мощного котла | 0,937 | 0,937 | 0,937 | 0,937 |
| 13 | Зона действия источника тепловой мощности, га | 5,698 | 5,698 | 5,698 | 5,698 |
| 14 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,187 | 0,187 | 0,187 | 0,187 |
|  | Угольная котельная с.Козловка (с.Козловка, ул.Грязнова 20-а) |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность источника | 1,690 | 1,690 | 1,690 | 1,690 |
| 2 | Ограничения установленной тепловой мощности | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 3 | Располагаемая мощность (с учетом ограничений) | 1,690 | 1,690 | 1,690 | 1,690 |
| 4 | Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 5 | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 |
| 6 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 7 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде: | 0,240 | 0,240 | 0,240 | 0,240 |
| 7.1. | система отопления и вентиляции | 0,240 | 0,240 | 0,240 | 0,240 |
| 7.2. | горячее водоснабжение | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 8 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: | 0,240 | 0,240 | 0,240 | 0,240 |
| 8.1. | система отопления и вентиляции | 0,240 | 0,240 | 0,240 | 0,240 |
| 8.2. | горячее водоснабжение | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 9 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 1,420 | 1,420 | 1,420 | 1,420 |
| 10 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | 1,420 | 1,420 | 1,420 | 1,420 |
| 11 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 0,690 | 0,690 | 0,690 | 0,690 |
| 12 | Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии при аварийном выводе самого мощного котла | 0,211 | 0,211 | 0,211 | 0,211 |
| 13 | Зона действия источника тепловой мощности, га | 2,886 | 2,886 | 2,886 | 2,886 |
| 14 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,083 | 0,083 | 0,083 | 0,083 |
|  | Угольная котельная с.Константиновка (с.Константиновка, ул.Ленина 66-б) |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность источника | 1,060 | 1,060 | 1,060 | 1,060 |
| 2 | Ограничения установленной тепловой мощности | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 3 | Располагаемая мощность (с учетом ограничений) | 1,060 | 1,060 | 1,060 | 1,060 |
| 4 | Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 |
| 5 | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 |
| 6 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 7 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде: | 0,072 | 0,072 | 0,072 | 0,072 |
| 7.1. | система отопления и вентиляции | 0,072 | 0,072 | 0,072 | 0,072 |
| 7.2. | горячее водоснабжение | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 8 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: | 0,072 | 0,072 | 0,072 | 0,072 |
| 8.1. | система отопления и вентиляции | 0,072 | 0,072 | 0,072 | 0,072 |
| 8.2. | горячее водоснабжение | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 9 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 0,976 | 0,976 | 0,976 | 0,976 |
| 10 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | 0,976 | 0,976 | 0,976 | 0,976 |
| 11 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 0,520 | 0,520 | 0,520 | 0,520 |
| 12 | Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии при аварийном выводе самого мощного котла | 0,063 | 0,063 | 0,063 | 0,063 |
| 13 | Зона действия источника тепловой мощности, га | 1,508 | 1,508 | 1,508 | 1,508 |
| 14 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,048 | 0,048 | 0,048 | 0,048 |
|  | Угольная котельная с.Новомихайловка (с.Новомихайловка, ул. Гагарина 1-а) |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность источника | 2,840 | 2,840 | 2,840 | 2,840 |
| 2 | Ограничения установленной тепловой мощности | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 3 | Располагаемая мощность (с учетом ограничений) | 2,840 | 2,840 | 2,840 | 2,840 |
| 4 | Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | 0,066 | 0,066 | 0,066 | 0,066 |
| 5 | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,029 |
| 6 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 7 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде: | 0,951 | 0,951 | 0,951 | 0,951 |
| 7.1. | система отопления и вентиляции | 0,951 | 0,951 | 0,951 | 0,951 |
| 7.2. | горячее водоснабжение | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 8 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: | 0,951 | 0,951 | 0,951 | 0,951 |
| 8.1. | система отопления и вентиляции | 0,951 | 0,951 | 0,951 | 0,951 |
| 8.2. | горячее водоснабжение | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 9 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 1,794 | 1,794 | 1,794 | 1,794 |
| 10 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | 1,794 | 1,794 | 1,794 | 1,794 |
| 11 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 1,240 | 1,240 | 1,240 | 1,240 |
| 12 | Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии при аварийном выводе самого мощного котла | 0,837 | 0,837 | 0,837 | 0,837 |
| 13 | Зона действия источника тепловой мощности, га | 9,305 | 9,305 | 9,305 | 9,305 |
| 14 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,102 | 0,102 | 0,102 | 0,102 |
|  | Угольная котельная с.Орловка (с.Орловка, ул.Молодежная 10-б) |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность источника | 2,630 | 2,630 | 2,630 | 2,630 |
| 2 | Ограничения установленной тепловой мощности | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 3 | Располагаемая мощность (с учетом ограничений) | 2,630 | 2,630 | 2,630 | 2,630 |
| 4 | Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 |
| 5 | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0,077 | 0,077 | 0,077 | 0,077 |
| 6 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 7 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде: | 0,483 | 0,483 | 0,483 | 0,483 |
| 7.1. | система отопления и вентиляции | 0,483 | 0,483 | 0,483 | 0,483 |
| 7.2. | горячее водоснабжение | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 8 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: | 0,483 | 0,483 | 0,483 | 0,483 |
| 8.1. | система отопления и вентиляции | 0,483 | 0,483 | 0,483 | 0,483 |
| 8.2. | горячее водоснабжение | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 9 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 2,050 | 2,050 | 2,050 | 2,050 |
| 10 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | 2,050 | 2,050 | 2,050 | 2,050 |
| 11 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 1,550 | 1,550 | 1,550 | 1,550 |
| 12 | Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии при аварийном выводе самого мощного котла | 0,425 | 0,425 | 0,425 | 0,425 |
| 13 | Зона действия источника тепловой мощности, га | 4,078 | 4,078 | 4,078 | 4,078 |
| 14 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,119 | 0,119 | 0,119 | 0,119 |
|  | Угольная котельная с.Ускюль (с.Ускюль, ул.Центральная 21-а) |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность источника | 2,110 | 2,110 | 2,110 | 2,110 |
| 2 | Ограничения установленной тепловой мощности | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 3 | Располагаемая мощность (с учетом ограничений) | 2,110 | 2,110 | 2,110 | 2,110 |
| 4 | Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | 0,022 | 0,022 | 0,022 | 0,022 |
| 5 | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0,078 | 0,078 | 0,078 | 0,078 |
| 6 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 7 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде: | 0,555 | 0,555 | 0,555 | 0,555 |
| 7.1. | система отопления и вентиляции | 0,555 | 0,555 | 0,555 | 0,555 |
| 7.2. | горячее водоснабжение | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 8 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: | 0,555 | 0,555 | 0,555 | 0,555 |
| 8.1. | система отопления и вентиляции | 0,555 | 0,555 | 0,555 | 0,555 |
| 8.2. | горячее водоснабжение | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 9 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 1,455 | 1,455 | 1,455 | 1,455 |
| 10 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | 1,455 | 1,455 | 1,455 | 1,455 |
| 11 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 0,860 | 0,860 | 0,860 | 0,860 |
| 12 | Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии при аварийном выводе самого мощного котла | 0,488 | 0,488 | 0,488 | 0,488 |
| 13 | Зона действия источника тепловой мощности, га | 5,820 | 5,820 | 5,820 | 5,820 |
| 14 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,095 | 0,095 | 0,095 | 0,095 |
|  | Угольная котельная с.Казачий Мыс (с.Казачий Мыс, ул.Береговая 8) |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность источника | 2,900 | 2,900 | 2,900 | 2,900 |
| 2 | Ограничения установленной тепловой мощности | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 3 | Располагаемая мощность (с учетом ограничений) | 2,900 | 2,900 | 2,900 | 2,900 |
| 4 | Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 |
| 5 | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0,083 | 0,083 | 0,083 | 0,083 |
| 6 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 7 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде: | 0,582 | 0,582 | 0,582 | 0,582 |
| 7.1. | система отопления и вентиляции | 0,582 | 0,582 | 0,582 | 0,582 |
| 7.2. | горячее водоснабжение | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 8 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: | 0,582 | 0,582 | 0,582 | 0,582 |
| 8.1. | система отопления и вентиляции | 0,582 | 0,582 | 0,582 | 0,582 |
| 8.2. | горячее водоснабжение | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 9 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 2,216 | 2,216 | 2,216 | 2,216 |
| 10 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | 2,216 | 2,216 | 2,216 | 2,216 |
| 11 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 |
| 12 | Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии при аварийном выводе самого мощного котла | 0,512 | 0,512 | 0,512 | 0,512 |
| 13 | Зона действия источника тепловой мощности, га | 3,473 | 3,473 | 3,473 | 3,473 |
| 14 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,168 | 0,168 | 0,168 | 0,168 |
|  | Угольная котельная с.Казачий Мыс (с.Казачий Мыс пер. Больничный, 3) |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность источника | 0,070 | 0,070 | 0,070 | 0,070 |
| 2 | Ограничения установленной тепловой мощности | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 3 | Располагаемая мощность (с учетом ограничений) | 0,070 | 0,070 | 0,070 | 0,070 |
| 4 | Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 |
| 5 | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 6 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 7 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде: | 0,133 | 0,133 | 0,133 | 0,133 |
| 7.1. | система отопления и вентиляции | 0,133 | 0,133 | 0,133 | 0,133 |
| 7.2. | горячее водоснабжение | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 8 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: | 0,133 | 0,133 | 0,133 | 0,133 |
| 8.1. | система отопления и вентиляции | 0,133 | 0,133 | 0,133 | 0,133 |
| 8.2. | горячее водоснабжение | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 9 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | -0,067 | -0,067 | -0,067 | -0,067 |
| 10 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | -0,067 | -0,067 | -0,067 | -0,067 |
| 11 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 0,035 | 0,035 | 0,035 | 0,035 |
| 12 | Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии при аварийном выводе самого мощного котла | 0,117 | 0,117 | 0,117 | 0,117 |
| 13 | Зона действия источника тепловой мощности, га | 0,440 | 0,440 | 0,440 | 0,440 |
| 14 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,302 | 0,302 | 0,302 | 0,302 |
|  | Угольная котельная с.Красноярка (с.Красноярка, ул.Береговая 24-б) |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность источника | 0,680 | 0,680 | 0,680 | 0,680 |
| 2 | Ограничения установленной тепловой мощности | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 3 | Располагаемая мощность (с учетом ограничений) | 0,680 | 0,680 | 0,680 | 0,680 |
| 4 | Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 |
| 5 | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0,041 | 0,041 | 0,041 | 0,041 |
| 6 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 7 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде: | 0,273 | 0,273 | 0,273 | 0,273 |
| 7.1. | система отопления и вентиляции | 0,273 | 0,273 | 0,273 | 0,273 |
| 7.2. | горячее водоснабжение | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 8 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: | 0,273 | 0,273 | 0,273 | 0,273 |
| 8.1. | система отопления и вентиляции | 0,273 | 0,273 | 0,273 | 0,273 |
| 8.2. | горячее водоснабжение | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 9 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 0,356 | 0,356 | 0,356 | 0,356 |
| 10 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | 0,356 | 0,356 | 0,356 | 0,356 |
| 11 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 0,340 | 0,340 | 0,340 | 0,340 |
| 12 | Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии при аварийном выводе самого мощного котла | 0,240 | 0,240 | 0,240 | 0,240 |
| 13 | Зона действия источника тепловой мощности, га | 3,521 | 3,521 | 3,521 | 3,521 |
| 14 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,077 | 0,077 | 0,077 | 0,077 |
|  | Угольная котельная с.Новопокровка (с.Новопокровка, ул.Центральная, 2) |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность источника | 1,900 | 1,900 | 1,900 | 1,900 |
| 2 | Ограничения установленной тепловой мощности | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 3 | Располагаемая мощность (с учетом ограничений) | 1,900 | 1,900 | 1,900 | 1,900 |
| 4 | Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 |
| 5 | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0,066 | 0,066 | 0,066 | 0,066 |
| 6 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 7 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде: | 0,525 | 0,525 | 0,525 | 0,525 |
| 7.1. | система отопления и вентиляции | 0,525 | 0,525 | 0,525 | 0,525 |
| 7.2. | горячее водоснабжение | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 8 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: | 0,525 | 0,525 | 0,525 | 0,525 |
| 8.1. | система отопления и вентиляции | 0,525 | 0,525 | 0,525 | 0,525 |
| 8.2. | горячее водоснабжение | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 9 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 1,303 | 1,303 | 1,303 | 1,303 |
| 10 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | 1,303 | 1,303 | 1,303 | 1,303 |
| 11 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 0,800 | 0,800 | 0,800 | 0,800 |
| 12 | Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии при аварийном выводе самого мощного котла | 0,462 | 0,462 | 0,462 | 0,462 |
| 13 | Зона действия источника тепловой мощности, га | 2,544 | 2,544 | 2,544 | 2,544 |
| 14 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,206 | 0,206 | 0,206 | 0,206 |
|  | Угольная котельная с.Новопокровка (с.Новопокровка, ул.Зеленая 32) |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность источника | 0,600 | 0,600 | 0,600 | 0,600 |
| 2 | Ограничения установленной тепловой мощности | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 3 | Располагаемая мощность (с учетом ограничений) | 0,600 | 0,600 | 0,600 | 0,600 |
| 4 | Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 |
| 5 | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 |
| 6 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 7 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде: | 0,197 | 0,197 | 0,197 | 0,197 |
| 7.1. | система отопления и вентиляции | 0,197 | 0,197 | 0,197 | 0,197 |
| 7.2. | горячее водоснабжение | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 8 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: | 0,197 | 0,197 | 0,197 | 0,197 |
| 8.1. | система отопления и вентиляции | 0,197 | 0,197 | 0,197 | 0,197 |
| 8.2. | горячее водоснабжение | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 9 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 0,372 | 0,372 | 0,372 | 0,372 |
| 10 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | 0,372 | 0,372 | 0,372 | 0,372 |
| 11 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 |
| 12 | Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии при аварийном выводе самого мощного котла | 0,173 | 0,173 | 0,173 | 0,173 |
| 13 | Зона действия источника тепловой мощности, га | 1,538 | 1,538 | 1,538 | 1,538 |
| 14 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,128 | 0,128 | 0,128 | 0,128 |
|  | Угольная котельная д. Первомихайловка (д. Первомихайловка, ул. Гагарина 1-а) |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность источника | 1,900 | 1,900 | 1,900 | 1,900 |
| 2 | Ограничения установленной тепловой мощности | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 3 | Располагаемая мощность (с учетом ограничений) | 1,900 | 1,900 | 1,900 | 1,900 |
| 4 | Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 |
| 5 | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 |
| 6 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 7 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде: | 0,173 | 0,173 | 0,173 | 0,173 |
| 7.1. | система отопления и вентиляции | 0,173 | 0,173 | 0,173 | 0,173 |
| 7.2. | горячее водоснабжение | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 8 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: | 0,173 | 0,173 | 0,173 | 0,173 |
| 8.1. | система отопления и вентиляции | 0,173 | 0,173 | 0,173 | 0,173 |
| 8.2. | горячее водоснабжение | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 9 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 1,687 | 1,687 | 1,687 | 1,687 |
| 10 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | 1,687 | 1,687 | 1,687 | 1,687 |
| 11 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 1,210 | 1,210 | 1,210 | 1,210 |
| 12 | Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии при аварийном выводе самого мощного котла | 0,152 | 0,152 | 0,152 | 0,152 |
| 13 | Зона действия источника тепловой мощности, га | 0,728 | 0,728 | 0,728 | 0,728 |
| 14 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,238 | 0,238 | 0,238 | 0,238 |
|  | Угольная котельная, с. Лопатино (с. Лопатино, пл.Центральная, 1-а) |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность источника | 3,020 | 3,020 | 3,020 | 3,020 |
| 2 | Ограничения установленной тепловой мощности | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 3 | Располагаемая мощность (с учетом ограничений) | 3,020 | 3,020 | 3,020 | 3,020 |
| 4 | Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 |
| 5 | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 |
| 6 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 7 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде: | 0,739 | 0,739 | 0,739 | 0,739 |
| 7.1. | система отопления и вентиляции | 0,739 | 0,739 | 0,739 | 0,739 |
| 7.2. | горячее водоснабжение | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 8 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: | 0,739 | 0,739 | 0,739 | 0,739 |
| 8.1. | система отопления и вентиляции | 0,739 | 0,739 | 0,739 | 0,739 |
| 8.2. | горячее водоснабжение | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 9 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 2,156 | 2,156 | 2,156 | 2,156 |
| 10 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | 2,156 | 2,156 | 2,156 | 2,156 |
| 11 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 1,940 | 1,940 | 1,940 | 1,940 |
| 12 | Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии при аварийном выводе самого мощного котла | 0,651 | 0,651 | 0,651 | 0,651 |
| 13 | Зона действия источника тепловой мощности, га | 3,910 | 3,910 | 3,910 | 3,910 |
| 14 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,189 | 0,189 | 0,189 | 0,189 |
|  | Угольная котельная д. Тайлаково (д. Тайлаково, ул.Озерная 17-а) |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность источника | 0,302 | 0,302 | 0,302 | 0,302 |
| 2 | Ограничения установленной тепловой мощности | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 3 | Располагаемая мощность (с учетом ограничений) | 0,302 | 0,302 | 0,302 | 0,302 |
| 4 | Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 5 | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 |
| 6 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 7 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде: | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 |
| 7.1. | система отопления и вентиляции | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 |
| 7.2. | горячее водоснабжение | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 8 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 |
| 8.1. | система отопления и вентиляции | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 |
| 8.2. | горячее водоснабжение | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 9 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | -0,007 | -0,007 | -0,007 | -0,007 |
| 10 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | -0,007 | -0,007 | -0,007 | -0,007 |
| 11 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 0,130 | 0,130 | 0,130 | 0,130 |
| 12 | Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии при аварийном выводе самого мощного котла | 0,264 | 0,264 | 0,264 | 0,264 |
| 13 | Зона действия источника тепловой мощности, га | 0,399 | 0,399 | 0,399 | 0,399 |
| 14 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,752 | 0,752 | 0,752 | 0,752 |
|  | Угольная котельная с. Никулино (с. Никулино, ул.Озерная 2) |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность источника | 2,840 | 2,840 | 2,840 | 2,840 |
| 2 | Ограничения установленной тепловой мощности | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 3 | Располагаемая мощность (с учетом ограничений) | 2,840 | 2,840 | 2,840 | 2,840 |
| 4 | Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | 0,042 | 0,042 | 0,042 | 0,042 |
| 5 | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0,150 | 0,150 | 0,150 | 0,150 |
| 6 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 7 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде: | 1,254 | 1,254 | 1,254 | 1,254 |
| 7.1. | система отопления и вентиляции | 1,254 | 1,254 | 1,254 | 1,254 |
| 7.2. | горячее водоснабжение | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 8 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: | 1,254 | 1,254 | 1,254 | 1,254 |
| 8.1. | система отопления и вентиляции | 1,254 | 1,254 | 1,254 | 1,254 |
| 8.2. | горячее водоснабжение | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 9 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 1,394 | 1,394 | 1,394 | 1,394 |
| 10 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | 1,394 | 1,394 | 1,394 | 1,394 |
| 11 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 0,690 | 0,690 | 0,690 | 0,690 |
| 12 | Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии при аварийном выводе самого мощного котла | 1,104 | 1,104 | 1,104 | 1,104 |
| 13 | Зона действия источника тепловой мощности, га | 3,361 | 3,361 | 3,361 | 3,361 |
| 14 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,373 | 0,373 | 0,373 | 0,373 |
|  | Угольная котельная. с.Никулино (с. Никулино, ул.Северная 33-а) |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность источника | 0,696 | 0,696 | 0,696 | 0,696 |
| 2 | Ограничения установленной тепловой мощности | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 3 | Располагаемая мощность (с учетом ограничений) | 0,696 | 0,696 | 0,696 | 0,696 |
| 4 | Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 |
| 5 | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0,068 | 0,068 | 0,068 | 0,068 |
| 6 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 7 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде: | 0,480 | 0,480 | 0,480 | 0,480 |
| 7.1. | система отопления и вентиляции | 0,480 | 0,480 | 0,480 | 0,480 |
| 7.2. | горячее водоснабжение | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 8 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: | 0,480 | 0,480 | 0,480 | 0,480 |
| 8.1. | система отопления и вентиляции | 0,480 | 0,480 | 0,480 | 0,480 |
| 8.2. | горячее водоснабжение | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 9 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 0,130 | 0,130 | 0,130 | 0,130 |
| 10 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | 0,130 | 0,130 | 0,130 | 0,130 |
| 11 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 0,348 | 0,348 | 0,348 | 0,348 |
| 12 | Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии при аварийном выводе самого мощного котла | 0,422 | 0,422 | 0,422 | 0,422 |
| 13 | Зона действия источника тепловой мощности, га | 7,358 | 7,358 | 7,358 | 7,358 |
| 14 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,065 | 0,065 | 0,065 | 0,065 |
|  | Угольная котельная с. Новотроицк (с. Новотроицк, ул.Озерная 2) |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность источника | 3,200 | 3,200 | 3,200 | 3,200 |
| 2 | Ограничения установленной тепловой мощности | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 3 | Располагаемая мощность (с учетом ограничений) | 3,200 | 3,200 | 3,200 | 3,200 |
| 4 | Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 |
| 5 | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0,146 | 0,146 | 0,146 | 0,146 |
| 6 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 7 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде: | 1,034 | 1,034 | 1,034 | 1,034 |
| 7.1. | система отопления и вентиляции | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 7.2. | горячее водоснабжение | 1,034 | 1,034 | 1,034 | 1,034 |
| 8 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: | 1,034 | 1,034 | 1,034 | 1,034 |
| 8.1. | система отопления и вентиляции | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 8.2. | горячее водоснабжение | 1,034 | 1,034 | 1,034 | 1,034 |
| 9 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 2,002 | 2,002 | 2,002 | 2,002 |
| 10 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | 2,002 | 2,002 | 2,002 | 2,002 |
| 11 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 1,600 | 1,600 | 1,600 | 1,600 |
| 12 | Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии при аварийном выводе самого мощного котла | 0,910 | 0,910 | 0,910 | 0,910 |
| 13 | Зона действия источника тепловой мощности, га | 17,577 | 17,577 | 17,577 | 17,577 |
| 14 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,059 | 0,059 | 0,059 | 0,059 |
|  | Угольная котельная с. Константиновка (с. Константиновка, ул.Ленина 7-б) |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность источника | 0,344 | 0,344 | 0,344 | 0,344 |
| 2 | Ограничения установленной тепловой мощности | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 3 | Располагаемая мощность (с учетом ограничений) | 0,344 | 0,344 | 0,344 | 0,344 |
| 4 | Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 |
| 5 | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 |
| 6 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 7 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде: | 0,103 | 0,103 | 0,103 | 0,103 |
| 7.1. | система отопления и вентиляции | 0,103 | 0,103 | 0,103 | 0,103 |
| 7.2. | горячее водоснабжение | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 8 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: | 0,103 | 0,103 | 0,103 | 0,103 |
| 8.1. | система отопления и вентиляции | 0,103 | 0,103 | 0,103 | 0,103 |
| 8.2. | горячее водоснабжение | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 9 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 0,225 | 0,225 | 0,225 | 0,225 |
| 10 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | 0,225 | 0,225 | 0,225 | 0,225 |
| 11 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 |
| 12 | Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии при аварийном выводе самого мощного котла | 0,091 | 0,091 | 0,091 | 0,091 |
| 13 | Зона действия источника тепловой мощности, га | 0,425 | 0,425 | 0,425 | 0,425 |
| 14 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,242 | 0,242 | 0,242 | 0,242 |
|  | Угольная котельная с. Увальское (с. Увальское, ул. Северная 2) |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность источника | 5,130 | 5,130 | 5,130 | 5,130 |
| 2 | Ограничения установленной тепловой мощности | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 3 | Располагаемая мощность (с учетом ограничений) | 5,130 | 5,130 | 5,130 | 5,130 |
| 4 | Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 |
| 5 | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0,098 | 0,098 | 0,098 | 0,098 |
| 6 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 7 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде: | 0,693 | 0,693 | 0,693 | 0,693 |
| 7.1. | система отопления и вентиляции | 0,693 | 0,693 | 0,693 | 0,693 |
| 7.2. | горячее водоснабжение | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 8 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: | 0,693 | 0,693 | 0,693 | 0,693 |
| 8.1. | система отопления и вентиляции | 0,693 | 0,693 | 0,693 | 0,693 |
| 8.2. | горячее водоснабжение | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 9 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 4,315 | 4,315 | 4,315 | 4,315 |
| 10 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | 4,315 | 4,315 | 4,315 | 4,315 |
| 11 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 2,980 | 2,980 | 2,980 | 2,980 |
| 12 | Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии при аварийном выводе самого мощного котла | 0,610 | 0,610 | 0,610 | 0,610 |
| 13 | Зона действия источника тепловой мощности, га | 5,355 | 5,355 | 5,355 | 5,355 |
| 14 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,129 | 0,129 | 0,129 | 0,129 |
|  | Газовая котельная с. Северотатарское (с. Северотатарское, ул Школьная, 1б) |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность источника | 1,380 | 1,380 | 1,380 | 1,380 |
| 2 | Ограничения установленной тепловой мощности | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 3 | Располагаемая мощность (с учетом ограничений) | 1,380 | 1,380 | 1,380 | 1,380 |
| 4 | Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 |
| 5 | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0,175 | 0,175 | 0,175 | 0,175 |
| 6 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 7 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде: | 1,143 | 1,143 | 1,143 | 1,143 |
| 7.1. | система отопления и вентиляции | 1,143 | 1,143 | 1,143 | 1,143 |
| 7.2. | горячее водоснабжение | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 8 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: | 1,143 | 1,143 | 1,143 | 1,143 |
| 8.1. | система отопления и вентиляции | 1,143 | 1,143 | 1,143 | 1,143 |
| 8.2. | горячее водоснабжение | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 9 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 |
| 10 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 |
| 11 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 0,690 | 0,690 | 0,690 | 0,690 |
| 12 | Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии при аварийном выводе самого мощного котла | 1,006 | 1,006 | 1,006 | 1,006 |
| 13 | Зона действия источника тепловой мощности, га | 14,932 | 14,932 | 14,932 | 14,932 |
| 14 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,077 | 0,077 | 0,077 | 0,077 |
|  | Газовая котельная с. Новопервомайское (с. Новопервомайское, ул. Восточная, 22б) |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность источника | 1,720 | 1,720 | 1,720 | 1,720 |
| 2 | Ограничения установленной тепловой мощности | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 3 | Располагаемая мощность (с учетом ограничений) | 1,720 | 1,720 | 1,720 | 1,720 |
| 4 | Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | 0,042 | 0,042 | 0,042 | 0,042 |
| 5 | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0,183 | 0,183 | 0,183 | 0,183 |
| 6 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 7 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде: | 1,310 | 1,310 | 1,310 | 1,310 |
| 7.1. | система отопления и вентиляции | 1,310 | 1,310 | 1,310 | 1,310 |
| 7.2. | горячее водоснабжение | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 8 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: | 1,310 | 1,310 | 1,310 | 1,310 |
| 8.1. | система отопления и вентиляции | 1,310 | 1,310 | 1,310 | 1,310 |
| 8.2. | горячее водоснабжение | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 9 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 0,185 | 0,185 | 0,185 | 0,185 |
| 10 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | 0,185 | 0,185 | 0,185 | 0,185 |
| 11 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 0,860 | 0,860 | 0,860 | 0,860 |
| 12 | Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии при аварийном выводе самого мощного котла | 1,153 | 1,153 | 1,153 | 1,153 |
| 13 | Зона действия источника тепловой мощности, га | 13,371 | 13,371 | 13,371 | 13,371 |
| 14 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,098 | 0,098 | 0,098 | 0,098 |
|  | Газовая котельная с. Дмитриевка (с. Дмитриевка, пер. Банный, 7а) |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность источника | 0,770 | 0,770 | 0,770 | 0,770 |
| 2 | Ограничения установленной тепловой мощности | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 3 | Располагаемая мощность (с учетом ограничений) | 0,770 | 0,770 | 0,770 | 0,770 |
| 4 | Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 |
| 5 | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0,105 | 0,105 | 0,105 | 0,105 |
| 6 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 7 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде: | 0,607 | 0,607 | 0,607 | 0,607 |
| 7.1. | система отопления и вентиляции | 0,607 | 0,607 | 0,607 | 0,607 |
| 7.2. | горячее водоснабжение | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 8 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: | 0,607 | 0,607 | 0,607 | 0,607 |
| 8.1. | система отопления и вентиляции | 0,607 | 0,607 | 0,607 | 0,607 |
| 8.2. | горячее водоснабжение | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 9 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 0,042 | 0,042 | 0,042 | 0,042 |
| 10 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | 0,042 | 0,042 | 0,042 | 0,042 |
| 11 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 0,340 | 0,340 | 0,340 | 0,340 |
| 12 | Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии при аварийном выводе самого мощного котла | 0,534 | 0,534 | 0,534 | 0,534 |
| 13 | Зона действия источника тепловой мощности, га | 4,198 | 4,198 | 4,198 | 4,198 |
| 14 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,145 | 0,145 | 0,145 | 0,145 |
|  | Газовая котельная д. Неудачино (д. Неудачино, Ул. Центральная, 54б) |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность источника | 0,600 | 0,600 | 0,600 | 0,600 |
| 2 | Ограничения установленной тепловой мощности | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 3 | Располагаемая мощность (с учетом ограничений) | 0,600 | 0,600 | 0,600 | 0,600 |
| 4 | Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 |
| 5 | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0,035 | 0,035 | 0,035 | 0,035 |
| 6 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 7 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде: | 0,512 | 0,512 | 0,512 | 0,512 |
| 7.1. | система отопления и вентиляции | 0,512 | 0,512 | 0,512 | 0,512 |
| 7.2. | горячее водоснабжение | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 8 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: | 0,512 | 0,512 | 0,512 | 0,512 |
| 8.1. | система отопления и вентиляции | 0,512 | 0,512 | 0,512 | 0,512 |
| 8.2. | горячее водоснабжение | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 9 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 0,037 | 0,037 | 0,037 | 0,037 |
| 10 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | 0,037 | 0,037 | 0,037 | 0,037 |
| 11 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 |
| 12 | Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии при аварийном выводе самого мощного котла | 0,451 | 0,451 | 0,451 | 0,451 |
| 13 | Зона действия источника тепловой мощности, га | 1,930 | 1,930 | 1,930 | 1,930 |
| 14 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,265 | 0,265 | 0,265 | 0,265 |
|  | Газовая котельная с. Киевка (с. Киевка, ул. 9 мая, 35а) |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность источника | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 |
| 2 | Ограничения установленной тепловой мощности | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 3 | Располагаемая мощность (с учетом ограничений) | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 |
| 4 | Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | 0,039 | 0,039 | 0,039 | 0,039 |
| 5 | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0,190 | 0,190 | 0,190 | 0,190 |
| 6 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 7 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде: | 0,956 | 0,956 | 0,956 | 0,956 |
| 7.1. | система отопления и вентиляции | 0,956 | 0,956 | 0,956 | 0,956 |
| 7.2. | горячее водоснабжение | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 8 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: | 0,956 | 0,956 | 0,956 | 0,956 |
| 8.1. | система отопления и вентиляции | 0,956 | 0,956 | 0,956 | 0,956 |
| 8.2. | горячее водоснабжение | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 9 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | -0,145 | -0,145 | -0,145 | -0,145 |
| 10 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | -0,145 | -0,145 | -0,145 | -0,145 |
| 11 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 0,520 | 0,520 | 0,520 | 0,520 |
| 12 | Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии при аварийном выводе самого мощного котла | 0,841 | 0,841 | 0,841 | 0,841 |
| 13 | Зона действия источника тепловой мощности, га | 8,138 | 8,138 | 8,138 | 8,138 |
| 14 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,117 | 0,117 | 0,117 | 0,117 |

Описание резервов и дефицитов тепловой мощности нетто по каждому источнику тепловой энергии, а в ценовых зонах теплоснабжения - по каждой системе теплоснабжения

По данным, приведенным в таблице 31, видно, что в зонах действия Котельной №1 (г.Татарск, ул.Закриевского,1Б), Котельной №2 (г. Татарск. ул. Носкова, д.6Б), Котельной №3 (г.Татарск, ул.Ленина, 91Б), Котельной №7 (г.Татарск, ул.Закриевского 74А), Котельной №8 (г.Татарск, ул.Аэродромная 1Е), Котельной №11 (г.Татарск, ул. Камышловская 42), Котельной №21 (г.Татарск, ул.Базарная 21), ТКУ-500 (г.Татарск, ул.Интернациональная, 31а), Угольной котельной д. Тайлаково (д. Тайлаково, ул.Озерная 17-а) и Газовой котельной с. Киевка (с. Киевка, ул. 9 мая, 35а) Выявлены дефициты тепловой мощности, дефициты тепловой мощности в зонах действия других источников тепла не выявлены. Для обеспечения эффективной работы системы теплоснабжения рекомендуется рассмотреть варианты по снижению потерь тепла в тепловой сети.

Описание гидравлических режимов, обеспечивающих передачу тепловой энергии от источника тепловой энергии до самого удаленного потребителя и характеризующих существующие возможности (резервы и дефициты по пропускной способности) передачи тепловой энергии от источника тепловой энергии к потребителю

При расчёте гидравлического режима тепловой сети решаются следующие задачи:

1)	определение диаметров трубопроводов;

2)	определение падения давления-напора;

3)	определение действующих напоров в различных точках сети;

4)	определение допустимых давлений в трубопроводах при различных режимах работы и состояниях теплосети.

При проведении гидравлических расчетов используются схемы и геодезический профиль теплотрассы, с указанием размещения источников теплоснабжения, потребителей теплоты и расчетных нагрузок.

При проектировании и в эксплуатационной практике для учета взаимного влияния геодезического профиля района, высоты абонентских систем, действующих напоров в тепловой сети пользуются пьезометрическими графиками. По ним нетрудно определить напор (давление) и располагаемое давление в любой точке сети и в абонентской системе для динамического и статического состояния системы:

1)	давление (напор) в любой точке обратной магистрали не должно быть выше допускаемого рабочего давления в местных системах;

2)	давление в обратном трубопроводе должно обеспечить залив водой верхних линий и приборов местных систем отопления;

3)	давление в обратной магистрали во избежание образования вакуума не должно быть ниже 0,05-0,1 МПа (5-10 м вод.ст.);

4)	давление на всасывающей стороне сетевого насоса не должно быть ниже 0,05 МПа (5 м вод.ст.);

5)	давление в любой точке подающего трубопровода должно быть выше давления вскипания при максимальной температуре теплоносителя;

6)	располагаемый напор в конечной точке сети должен быть равен или больше расчетной потери напора на абонентском вводе при расчетном пропуске теплоносителя.

При существующих теплогидравлических режимах, располагаемых перепадов даже у самых удаленных потребителей достаточно для обеспечения качественной услуги теплоснабжения.

Система централизованного теплоснабжения запроектирована на качественное регулирование отпуска тепловой энергии потребителям.

Регулирование режима работы систем теплопотребления абонентов, осуществляется по температурным графикам для потребителей, разработанных с учетом режима работы различных схем подключения.

Существующие гидравлические режимы представлены в п. 1.3.8. Пьезометрические графики, показывающие возможность передачи тепловой энергии до самого удаленного потребителя представлены в Приложениях к настоящей схеме.

Описание причины возникновения дефицитов тепловой мощности и последствий влияния дефицитов на качество теплоснабжения

По данным, приведенным в таблице 31, видно, что в зонах действия Котельной №1 (г.Татарск, ул.Закриевского,1Б), Котельной №2 (г. Татарск. ул. Носкова, д.6Б), Котельной №3 (г.Татарск, ул.Ленина, 91Б), Котельной №7 (г.Татарск, ул.Закриевского 74А), Котельной №8 (г.Татарск, ул.Аэродромная 1Е), Котельной №11 (г.Татарск, ул. Камышловская 42), Котельной №21 (г.Татарск, ул.Базарная 21), ТКУ-500 (г.Татарск, ул.Интернациональная, 31а), Угольной котельной д. Тайлаково (д. Тайлаково, ул.Озерная 17-а) и Газовой котельной с. Киевка (с. Киевка, ул. 9 мая, 35а) Выявлены дефициты тепловой мощности, дефициты тепловой мощности в зонах действия других источников тепла не выявлены. Для обеспечения эффективной работы системы теплоснабжения рекомендуется рассмотреть варианты по снижению потерь тепла в тепловой сети.

Дефицит тепловой мощности имеет двойственную природу - при отсутствии приборного учёта потребленного тепла его количество определяется по проектным данным, которые часто значительно завышены. После установки узлов учёта тепловой энергии у потребителей расчётный дефицит снижается до реального нуля.

Второе обстоятельство обуславливающее возникновение дефицита - подключение новых потребителей, не обеспеченных мощностями на источнике теплоснабжения.

Основные причины возникновения дефицита тепловой мощности:

- недостаточно тепловой мощности тепловых источников (котельных);

- большие потери в тепловых сетях.

Последствия имеющегося дефицита тепловой мощности котельных практически невозможно оценить и проверить, поскольку отсутствие приборов учета тепловой энергии у потребителей, не стимулирует теплоснабжающую организацию к приведению системы теплоснабжения в соответствие с нормативными требованиями.

Описание резервов тепловой мощности нетто источников тепловой энергии и возможностей расширения технологических зон действия источников тепловой энергии с резервами тепловой мощности нетто в зоны действия с дефицитом тепловой мощности

По данным, приведенным в таблице 31, видно, что в зонах действия Котельной №1 (г.Татарск, ул.Закриевского,1Б), Котельной №2 (г. Татарск. ул. Носкова, д.6Б), Котельной №3 (г.Татарск, ул.Ленина, 91Б), Котельной №7 (г.Татарск, ул.Закриевского 74А), Котельной №8 (г.Татарск, ул.Аэродромная 1Е), Котельной №11 (г.Татарск, ул. Камышловская 42), Котельной №21 (г.Татарск, ул.Базарная 21), ТКУ-500 (г.Татарск, ул.Интернациональная, 31а), Угольной котельной д. Тайлаково (д. Тайлаково, ул.Озерная 17-а) и Газовой котельной с. Киевка (с. Киевка, ул. 9 мая, 35а) Выявлены дефициты тепловой мощности, дефициты тепловой мощности в зонах действия других источников тепла не выявлены. Для обеспечения эффективной работы системы теплоснабжения рекомендуется рассмотреть варианты по снижению потерь тепла в тепловой сети.

Описание изменений в балансах тепловой мощности и тепловой нагрузки каждой системы теплоснабжения, в том числе с учетом реализации планов строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации источников тепловой энергии, введенных в эксплуатацию за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения

Схема теплоснабжения Татарского муниципального округа Новосибирской области на период до 2040 года разрабатывается впервые.

Глава разработана с учетом требований Постановления Правительства РФ от 22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения», а также Методических указаний по разработке схем теплоснабжения (утв. Приказом Минэнерго России от 05.07.2019 № 212 «Об утверждении Методических указаний по разработке схем теплоснабжения»).

Часть 7 "Балансы теплоносителя"

Описание балансов производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей и максимального потребления теплоносителя в теплоиспользующих установках потребителей в перспективных зонах действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть

В соответствии с требованиями нормативной документации система водоподготовки на теплоисточнике должна обеспечивать подачу в тепловую сеть в рабочем режиме воду соответствующего качества и аварийную подпитку водой из систем хозяйственно-питьевого или производственного водопроводов.

Расход подпиточной воды в рабочем режиме должен компенсировать расчетные (нормируемые) потери сетевой воды в системе теплоснабжения. Расчетные (нормируемые) потери сетевой воды в системе теплоснабжения включают расчетные технологические потери (затраты) сетевой воды и потери сетевой воды с нормативной утечкой из тепловой сети и систем теплопотребления. Среднегодовая утечка теплоносителя (м3/ч) из водяных тепловых сетей должна быть не более 0,25 % среднегодового объема воды в тепловой сети и присоединенных системах теплоснабжения независимо от схемы присоединения (за исключением систем горячего водоснабжения, присоединенных через водоподогреватели). Сезонная норма утечки теплоносителя устанавливается в пределах среднегодового значения. Технологические потери теплоносителя включают количество воды на наполнение трубопроводов и систем теплопотребления при их плановом ремонте и подключении новых участков сети и потребителей, промывку, дезинфекцию, проведение регламентных испытаний трубопроводов и оборудования тепловых сетей. Для компенсации этих расчетных технологических потерь (затрат) сетевой воды, необходима дополнительная производительность водоподготовительной установки и соответствующего оборудования (свыше 0,25 % от объема теплосети), которая зависит от интенсивности заполнения трубопроводов.

Балансы потребления теплоносителя теплопотребляющими установками приведены в таблице 32.

Таблица 32 – Баланс производительности водоподготовительных установок

| Параметр | Ед. изм. | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЕТО №1 - ООО «ТатарскТеплоСбыт» |  |  |  |  |  |
| Котельная №1 (г.Татарск, ул.Закриевского,1Б) |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Срок службы | лет | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | ед. | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | куб.м | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Расчетный часовой расход для подпитки тепловой сети, в том числе: | т/ч | 0,805 | 0,805 | 0,805 | 0,805 |
| нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,805 | 0,805 | 0,805 | 0,805 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | - | - | - | - |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС (открытый водоразбор) | т/ч | - | - | - | - |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 6,441 | 6,441 | 6,441 | 6,44 |
| Резерв/дефицит ВПУ | т/ч | 9,19 | 9,19 | 9,19 | 9,19 |
| Доля резерва ВПУ | % | 91,9 | 91,9 | 91,9 | 91,9 |
| Котельная №12 (г. Татарск. ул. Комиссарская. д. 246) |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Срок службы | лет | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | ед. | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | куб.м | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Расчетный часовой расход для подпитки тепловой сети, в том числе: | т/ч | 1,632 | 1,632 | 1,632 | 1,632 |
| нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 1,632 | 1,632 | 1,632 | 1,632 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | - | - | - | - |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС (открытый водоразбор) | т/ч | - | - | - | - |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 13,059 | 13,059 | 13,059 | 13,06 |
| Резерв/дефицит ВПУ | т/ч | 8,37 | 8,37 | 8,37 | 8,37 |
| Доля резерва ВПУ | % | 83,7 | 83,7 | 83,7 | 83,7 |
| Котельная №6 (г.Татарск, ул. Никишкиной 13 А) |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Срок службы | лет | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | ед. | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | куб.м | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Расчетный часовой расход для подпитки тепловой сети, в том числе: | т/ч | 0,159 | 0,159 | 0,159 | 0,159 |
| нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,159 | 0,159 | 0,159 | 0,159 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | - | - | - | - |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС (открытый водоразбор) | т/ч | - | - | - | - |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 1,276 | 1,276 | 1,276 | 1,28 |
| Резерв/дефицит ВПУ | т/ч | 5,84 | 5,84 | 5,84 | 5,84 |
| Доля резерва ВПУ | % | 97,3 | 97,3 | 97,3 | 97,3 |
| Котельная №7 (г.Татарск, ул.Закриевского 74А) |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Срок службы | лет | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | ед. | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | куб.м | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Расчетный часовой расход для подпитки тепловой сети, в том числе: | т/ч | 1,045 | 1,045 | 1,045 | 1,045 |
| нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 1,045 | 1,045 | 1,045 | 1,045 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | - | - | - | - |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС (открытый водоразбор) | т/ч | - | - | - | - |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 8,359 | 8,359 | 8,359 | 8,36 |
| Резерв/дефицит ВПУ | т/ч | 8,96 | 8,96 | 8,96 | 8,96 |
| Доля резерва ВПУ | % | 89,6 | 89,6 | 89,6 | 89,6 |
| Котельная №8 (г.Татарск, ул.Аэродромная 1Е) |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Срок службы | лет | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | ед. | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | куб.м | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Расчетный часовой расход для подпитки тепловой сети, в том числе: | т/ч | 0,388 | 0,388 | 0,388 | 0,388 |
| нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,388 | 0,388 | 0,388 | 0,388 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | - | - | - | - |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС (открытый водоразбор) | т/ч | - | - | - | - |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 3,106 | 3,106 | 3,106 | 3,11 |
| Резерв/дефицит ВПУ | т/ч | 9,61 | 9,61 | 9,61 | 9,61 |
| Доля резерва ВПУ | % | 96,1 | 96,1 | 96,1 | 96,1 |
| Котельная №11 (г.Татарск, ул. Камышловская 42) |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Срок службы | лет | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | ед. | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | куб.м | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Расчетный часовой расход для подпитки тепловой сети, в том числе: | т/ч | 0,322 | 0,322 | 0,322 | 0,322 |
| нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,322 | 0,322 | 0,322 | 0,322 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | - | - | - | - |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС (открытый водоразбор) | т/ч | - | - | - | - |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 2,579 | 2,579 | 2,579 | 2,58 |
| Резерв/дефицит ВПУ | т/ч | 5,68 | 5,68 | 5,68 | 5,68 |
| Доля резерва ВПУ | % | 94,6 | 94,6 | 94,6 | 94,6 |
| Котельная №21 (г.Татарск, ул.Базарная 21) |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Срок службы | лет | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | ед. | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | куб.м | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Расчетный часовой расход для подпитки тепловой сети, в том числе: | т/ч | 0,818 | 0,818 | 0,818 | 0,818 |
| нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,818 | 0,818 | 0,818 | 0,818 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | - | - | - | - |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС (открытый водоразбор) | т/ч | - | - | - | - |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 6,545 | 6,545 | 6,545 | 6,55 |
| Резерв/дефицит ВПУ | т/ч | 9,18 | 9,18 | 9,18 | 9,18 |
| Доля резерва ВПУ | % | 91,8 | 91,8 | 91,8 | 91,8 |
| ТКУ-500 (г.Татарск, ул.Интернациональная, 31а) |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Срок службы | лет | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | ед. | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | куб.м | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Расчетный часовой расход для подпитки тепловой сети, в том числе: | т/ч | 0,085 | 0,085 | 0,085 | 0,085 |
| нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,085 | 0,085 | 0,085 | 0,085 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | - | - | - | - |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС (открытый водоразбор) | т/ч | - | - | - | - |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 0,679 | 0,679 | 0,679 | 0,68 |
| Резерв/дефицит ВПУ | т/ч | 1,92 | 1,92 | 1,92 | 1,92 |
| Доля резерва ВПУ | % | 95,8 | 95,8 | 95,8 | 95,8 |
| ЕТО №2 - МУП «Татарсктеплосервис» |  |  |  |  |  |
| Котельная №2 (г. Татарск. ул. Носкова, д.6Б) |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Срок службы | лет | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | ед. | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | куб.м | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Расчетный часовой расход для подпитки тепловой сети, в том числе: | т/ч | 0,133 | 0,133 | 0,133 | 0,133 |
| нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,133 | 0,133 | 0,133 | 0,133 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | - | - | - | - |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС (открытый водоразбор) | т/ч | - | - | - | - |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 1,061 | 1,061 | 1,061 | 1,06 |
| Резерв/дефицит ВПУ | т/ч | 4,87 | 4,87 | 4,87 | 4,87 |
| Доля резерва ВПУ | % | 97,3 | 97,3 | 97,3 | 97,3 |
| Котельная №9(г. Татарск, пос. Наливная станция, д. 28) |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Срок службы | лет | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | ед. | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | куб.м | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Расчетный часовой расход для подпитки тепловой сети, в том числе: | т/ч | 0,110 | 0,110 | 0,110 | 0,110 |
| нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,110 | 0,110 | 0,110 | 0,110 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | - | - | - | - |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС (открытый водоразбор) | т/ч | - | - | - | - |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 0,880 | 0,880 | 0,880 | 0,88 |
| Резерв/дефицит ВПУ | т/ч | 9,89 | 9,89 | 9,89 | 9,89 |
| Доля резерва ВПУ | % | 98,9 | 98,9 | 98,9 | 98,9 |
| Котельная №10 (г. Татарск, ул. Раздольная. д. 11) |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Срок службы | лет | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | ед. | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | куб.м | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Расчетный часовой расход для подпитки тепловой сети, в том числе: | т/ч | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 |
| нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | - | - | - | - |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС (открытый водоразбор) | т/ч | - | - | - | - |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 0,110 | 0,110 | 0,110 | 0,11 |
| Резерв/дефицит ВПУ | т/ч | 4,99 | 4,99 | 4,99 | 4,99 |
| Доля резерва ВПУ | % | 99,7 | 99,7 | 99,7 | 99,7 |
| Котельная №12 (г. Татарск. ул. Комиссарская. д. 246) |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Срок службы | лет | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | ед. | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | куб.м | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Расчетный часовой расход для подпитки тепловой сети, в том числе: | т/ч | 0,107 | 0,107 | 0,107 | 0,107 |
| нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,107 | 0,107 | 0,107 | 0,107 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | - | - | - | - |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС (открытый водоразбор) | т/ч | - | - | - | - |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 0,856 | 0,856 | 0,856 | 0,86 |
| Резерв/дефицит ВПУ | т/ч | 4,89 | 4,89 | 4,89 | 4,89 |
| Доля резерва ВПУ | % | 97,9 | 97,9 | 97,9 | 97,9 |
| Котельная №13 (г. Татарск. ул. Татарская, д. 126) |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Срок службы | лет | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | ед. | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | куб.м | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Расчетный часовой расход для подпитки тепловой сети, в том числе: | т/ч | 0,056 | 0,056 | 0,056 | 0,056 |
| нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,056 | 0,056 | 0,056 | 0,056 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | - | - | - | - |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС (открытый водоразбор) | т/ч | - | - | - | - |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 0,444 | 0,444 | 0,444 | 0,44 |
| Резерв/дефицит ВПУ | т/ч | 4,94 | 4,94 | 4,94 | 4,94 |
| Доля резерва ВПУ | % | 98,9 | 98,9 | 98,9 | 98,9 |
| Котельная №14 (г. Татарск. ул. Александра Матросова, д. 191) |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Срок службы | лет | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | ед. | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | куб.м | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Расчетный часовой расход для подпитки тепловой сети, в том числе: | т/ч | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 |
| нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | - | - | - | - |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС (открытый водоразбор) | т/ч | - | - | - | - |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 0,038 | 0,038 | 0,038 | 0,04 |
| Резерв/дефицит ВПУ | т/ч | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 |
| Доля резерва ВПУ | % | 99,9 | 99,9 | 99,9 | 99,9 |
| Котельная №16 (г. Татарск. ул. Садовая, д. 109Б) |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Срок службы | лет | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | ед. | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | куб.м | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Расчетный часовой расход для подпитки тепловой сети, в том числе: | т/ч | 0,277 | 0,277 | 0,277 | 0,277 |
| нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,277 | 0,277 | 0,277 | 0,277 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | - | - | - | - |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС (открытый водоразбор) | т/ч | - | - | - | - |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 2,213 | 2,213 | 2,213 | 2,21 |
| Резерв/дефицит ВПУ | т/ч | 9,72 | 9,72 | 9,72 | 9,72 |
| Доля резерва ВПУ | % | 97,2 | 97,2 | 97,2 | 97,2 |
| Котельная №17 (г. Татарск. ул. Краснофлотская. д. 1) |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Срок службы | лет | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | ед. | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | куб.м | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Расчетный часовой расход для подпитки тепловой сети, в том числе: | т/ч | 0,243 | 0,243 | 0,243 | 0,243 |
| нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,243 | 0,243 | 0,243 | 0,243 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | - | - | - | - |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС (открытый водоразбор) | т/ч | - | - | - | - |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 1,947 | 1,947 | 1,947 | 1,95 |
| Резерв/дефицит ВПУ | т/ч | 9,76 | 9,76 | 9,76 | 9,76 |
| Доля резерва ВПУ | % | 97,6 | 97,6 | 97,6 | 97,6 |
| Котельная №20 (г. Татарск. ул. Ленина, д. 112В) |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Срок службы | лет | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | ед. | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | куб.м | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Расчетный часовой расход для подпитки тепловой сети, в том числе: | т/ч | 0,286 | 0,286 | 0,286 | 0,286 |
| нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,286 | 0,286 | 0,286 | 0,286 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | - | - | - | - |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС (открытый водоразбор) | т/ч | - | - | - | - |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 2,292 | 2,292 | 2,292 | 2,29 |
| Резерв/дефицит ВПУ | т/ч | 9,71 | 9,71 | 9,71 | 9,71 |
| Доля резерва ВПУ | % | 97,1 | 97,1 | 97,1 | 97,1 |
| Котельная №22 (г. Татарск. ул. Василевского. д. 5) |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Срок службы | лет | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | ед. | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | куб.м | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Расчетный часовой расход для подпитки тепловой сети, в том числе: | т/ч | 0,086 | 0,086 | 0,086 | 0,086 |
| нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,086 | 0,086 | 0,086 | 0,086 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | - | - | - | - |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС (открытый водоразбор) | т/ч | - | - | - | - |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 0,688 | 0,688 | 0,688 | 0,69 |
| Резерв/дефицит ВПУ | т/ч | 4,91 | 4,91 | 4,91 | 4,91 |
| Доля резерва ВПУ | % | 98,3 | 98,3 | 98,3 | 98,3 |
| Котельная №25 (г. Татарск. ул. Северная, д. 2а) |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Срок службы | лет | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | ед. | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | куб.м | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Расчетный часовой расход для подпитки тепловой сети, в том числе: | т/ч | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 |
| нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | - | - | - | - |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС (открытый водоразбор) | т/ч | - | - | - | - |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 0,070 | 0,070 | 0,070 | 0,07 |
| Резерв/дефицит ВПУ | т/ч | 4,99 | 4,99 | 4,99 | 4,99 |
| Доля резерва ВПУ | % | 99,8 | 99,8 | 99,8 | 99,8 |
| Котельная №28 (г. Татарск, пос. Южный, д. 40а) |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Срок службы | лет | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | ед. | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | куб.м | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Расчетный часовой расход для подпитки тепловой сети, в том числе: | т/ч | 0,098 | 0,098 | 0,098 | 0,098 |
| нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,098 | 0,098 | 0,098 | 0,098 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | - | - | - | - |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС (открытый водоразбор) | т/ч | - | - | - | - |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 0,782 | 0,782 | 0,782 | 0,78 |
| Резерв/дефицит ВПУ | т/ч | 9,90 | 9,90 | 9,90 | 9,90 |
| Доля резерва ВПУ | % | 99,0 | 99,0 | 99,0 | 99,0 |
| Котельная №31 (г. Татарск, ул. Александра Матросова, д. 106) |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Срок службы | лет | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | ед. | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | куб.м | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Расчетный часовой расход для подпитки тепловой сети, в том числе: | т/ч | 0,052 | 0,052 | 0,052 | 0,052 |
| нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,052 | 0,052 | 0,052 | 0,052 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | - | - | - | - |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС (открытый водоразбор) | т/ч | - | - | - | - |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 0,413 | 0,413 | 0,413 | 0,41 |
| Резерв/дефицит ВПУ | т/ч | 9,95 | 9,95 | 9,95 | 9,95 |
| Доля резерва ВПУ | % | 99,5 | 99,5 | 99,5 | 99,5 |
| Котельная с. д/сад 11 (г. Татарск, ул.Телегина, 11А) |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | - | - | - | - |
| Срок службы | лет | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | ед. | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | куб.м | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Расчетный часовой расход для подпитки тепловой сети, в том числе: | т/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | - | - | - | - |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС (открытый водоразбор) | т/ч | - | - | - | - |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,00 |
| Резерв/дефицит ВПУ | т/ч | - | - | - | - |
| Доля резерва ВПУ | % | - | - | - | - |
| ЕТО №3 МУП «Жилищно-коммунальное хозяйство» |  |  |  |  |  |
| Угольная котельная с.Зубовка (с.Зубовка, ул. Ленина 5-г) |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | - | - | - | - |
| Срок службы | лет | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | ед. | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | куб.м | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Расчетный часовой расход для подпитки тепловой сети, в том числе: | т/ч | 0,088 | 0,088 | 0,088 | 0,088 |
| нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,088 | 0,088 | 0,088 | 0,088 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | - | - | - | - |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС (открытый водоразбор) | т/ч | - | - | - | - |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 0,705 | 0,705 | 0,705 | 0,71 |
| Резерв/дефицит ВПУ | т/ч | - | - | - | - |
| Доля резерва ВПУ | % | - | - | - | - |
| Угольная котельная с.Казаткуль (с.Казаткуль, ул.Зеленая 2-а) |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | - | - | - | - |
| Срок службы | лет | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | ед. | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | куб.м | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Расчетный часовой расход для подпитки тепловой сети, в том числе: | т/ч | 0,101 | 0,101 | 0,101 | 0,101 |
| нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,101 | 0,101 | 0,101 | 0,101 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | - | - | - | - |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС (открытый водоразбор) | т/ч | - | - | - | - |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 0,807 | 0,807 | 0,807 | 0,81 |
| Резерв/дефицит ВПУ | т/ч | - | - | - | - |
| Доля резерва ВПУ | % | - | - | - | - |
| Угольная котельная д. Новоалександровка (д. Новоалександровка, пер. Школьный 1-а) |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | - | - | - | - |
| Срок службы | лет | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | ед. | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | куб.м | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Расчетный часовой расход для подпитки тепловой сети, в том числе: | т/ч | 0,039 | 0,039 | 0,039 | 0,039 |
| нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,039 | 0,039 | 0,039 | 0,039 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | - | - | - | - |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС (открытый водоразбор) | т/ч | - | - | - | - |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 0,315 | 0,315 | 0,315 | 0,31 |
| Резерв/дефицит ВПУ | т/ч | - | - | - | - |
| Доля резерва ВПУ | % | - | - | - | - |
| Угольная котельная с. Успенка (с. Успенка, ул.Новая 9-а) |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | - | - | - | - |
| Срок службы | лет | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | ед. | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | куб.м | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Расчетный часовой расход для подпитки тепловой сети, в том числе: | т/ч | 0,063 | 0,063 | 0,063 | 0,063 |
| нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,063 | 0,063 | 0,063 | 0,063 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | - | - | - | - |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС (открытый водоразбор) | т/ч | - | - | - | - |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 0,503 | 0,503 | 0,503 | 0,50 |
| Резерв/дефицит ВПУ | т/ч | - | - | - | - |
| Доля резерва ВПУ | % | - | - | - | - |
| Угольная котельная с.Николаевка (с. Николаевка, ул.Ленина 42-б) |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | - | - | - | - |
| Срок службы | лет | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | ед. | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | куб.м | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Расчетный часовой расход для подпитки тепловой сети, в том числе: | т/ч | 0,348 | 0,348 | 0,348 | 0,348 |
| нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,348 | 0,348 | 0,348 | 0,348 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | - | - | - | - |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС (открытый водоразбор) | т/ч | - | - | - | - |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 2,784 | 2,784 | 2,784 | 2,78 |
| Резерв/дефицит ВПУ | т/ч | - | - | - | - |
| Доля резерва ВПУ | % | - | - | - | - |
| Угольная котельная с.Кочневка (с.Кочневка, ул.Солнечная 35-а) |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | - | - | - | - |
| Срок службы | лет | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | ед. | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | куб.м | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Расчетный часовой расход для подпитки тепловой сети, в том числе: | т/ч | 0,201 | 0,201 | 0,201 | 0,201 |
| нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,201 | 0,201 | 0,201 | 0,201 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | - | - | - | - |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС (открытый водоразбор) | т/ч | - | - | - | - |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 1,610 | 1,610 | 1,610 | 1,61 |
| Резерв/дефицит ВПУ | т/ч | - | - | - | - |
| Доля резерва ВПУ | % | - | - | - | - |
| Угольная котельная с.Козловка (с.Козловка, ул.Грязнова 20-а) |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | - | - | - | - |
| Срок службы | лет | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | ед. | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | куб.м | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Расчетный часовой расход для подпитки тепловой сети, в том числе: | т/ч | 0,045 | 0,045 | 0,045 | 0,045 |
| нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,045 | 0,045 | 0,045 | 0,045 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | - | - | - | - |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС (открытый водоразбор) | т/ч | - | - | - | - |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 0,363 | 0,363 | 0,363 | 0,36 |
| Резерв/дефицит ВПУ | т/ч | - | - | - | - |
| Доля резерва ВПУ | % | - | - | - | - |
| Угольная котельная с.Константиновка (с.Константиновка, ул.Ленина 66-б) |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | - | - | - | - |
| Срок службы | лет | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | ед. | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | куб.м | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Расчетный часовой расход для подпитки тепловой сети, в том числе: | т/ч | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 |
| нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | - | - | - | - |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС (открытый водоразбор) | т/ч | - | - | - | - |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 0,109 | 0,109 | 0,109 | 0,11 |
| Резерв/дефицит ВПУ | т/ч | - | - | - | - |
| Доля резерва ВПУ | % | - | - | - | - |
| Угольная котельная с.Новомихайловка (с.Новомихайловка, ул. Гагарина 1-а) |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | - | - | - | - |
| Срок службы | лет | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | ед. | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | куб.м | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Расчетный часовой расход для подпитки тепловой сети, в том числе: | т/ч | 0,180 | 0,180 | 0,180 | 0,180 |
| нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,180 | 0,180 | 0,180 | 0,180 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | - | - | - | - |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС (открытый водоразбор) | т/ч | - | - | - | - |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 1,437 | 1,437 | 1,437 | 1,44 |
| Резерв/дефицит ВПУ | т/ч | - | - | - | - |
| Доля резерва ВПУ | % | - | - | - | - |
| Угольная котельная с.Орловка (с.Орловка, ул.Молодежная 10-б) |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | - | - | - | - |
| Срок службы | лет | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | ед. | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | куб.м | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Расчетный часовой расход для подпитки тепловой сети, в том числе: | т/ч | 0,091 | 0,091 | 0,091 | 0,091 |
| нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,091 | 0,091 | 0,091 | 0,091 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | - | - | - | - |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС (открытый водоразбор) | т/ч | - | - | - | - |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 0,731 | 0,731 | 0,731 | 0,73 |
| Резерв/дефицит ВПУ | т/ч | - | - | - | - |
| Доля резерва ВПУ | % | - | - | - | - |
| Угольная котельная с.Ускюль (с.Ускюль, ул.Центральная 21-а) |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | - | - | - | - |
| Срок службы | лет | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | ед. | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | куб.м | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Расчетный часовой расход для подпитки тепловой сети, в том числе: | т/ч | 0,105 | 0,105 | 0,105 | 0,105 |
| нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,105 | 0,105 | 0,105 | 0,105 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | - | - | - | - |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС (открытый водоразбор) | т/ч | - | - | - | - |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 0,838 | 0,838 | 0,838 | 0,84 |
| Резерв/дефицит ВПУ | т/ч | - | - | - | - |
| Доля резерва ВПУ | % | - | - | - | - |
| Угольная котельная с.Казачий Мыс (с.Казачий Мыс, ул.Береговая 8) |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | - | - | - | - |
| Срок службы | лет | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | ед. | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | куб.м | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Расчетный часовой расход для подпитки тепловой сети, в том числе: | т/ч | 0,110 | 0,110 | 0,110 | 0,110 |
| нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,110 | 0,110 | 0,110 | 0,110 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | - | - | - | - |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС (открытый водоразбор) | т/ч | - | - | - | - |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 0,880 | 0,880 | 0,880 | 0,88 |
| Резерв/дефицит ВПУ | т/ч | - | - | - | - |
| Доля резерва ВПУ | % | - | - | - | - |
| Угольная котельная с.Казачий Мыс (с.Казачий Мыс пер. Больничный, 3) |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | - | - | - | - |
| Срок службы | лет | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | ед. | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | куб.м | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Расчетный часовой расход для подпитки тепловой сети, в том числе: | т/ч | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 |
| нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | - | - | - | - |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС (открытый водоразбор) | т/ч | - | - | - | - |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 0,201 | 0,201 | 0,201 | 0,20 |
| Резерв/дефицит ВПУ | т/ч | - | - | - | - |
| Доля резерва ВПУ | % | - | - | - | - |
| Угольная котельная с.Красноярка (с.Красноярка, ул.Береговая 24-б) |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | - | - | - | - |
| Срок службы | лет | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | ед. | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | куб.м | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Расчетный часовой расход для подпитки тепловой сети, в том числе: | т/ч | 0,052 | 0,052 | 0,052 | 0,052 |
| нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,052 | 0,052 | 0,052 | 0,052 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | - | - | - | - |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС (открытый водоразбор) | т/ч | - | - | - | - |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 0,412 | 0,412 | 0,412 | 0,41 |
| Резерв/дефицит ВПУ | т/ч | - | - | - | - |
| Доля резерва ВПУ | % | - | - | - | - |
| Угольная котельная с.Новопокровка (с.Новопокровка, ул.Центральная, 2) |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | - | - | - | - |
| Срок службы | лет | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | ед. | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | куб.м | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Расчетный часовой расход для подпитки тепловой сети, в том числе: | т/ч | 0,099 | 0,099 | 0,099 | 0,099 |
| нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,099 | 0,099 | 0,099 | 0,099 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | - | - | - | - |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС (открытый водоразбор) | т/ч | - | - | - | - |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 0,794 | 0,794 | 0,794 | 0,79 |
| Резерв/дефицит ВПУ | т/ч | - | - | - | - |
| Доля резерва ВПУ | % | - | - | - | - |
| Угольная котельная с.Казачий Мыс (с.Казачий Мыс пер. Больничный, 3) |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | - | - | - | - |
| Срок службы | лет | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | ед. | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | куб.м | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Расчетный часовой расход для подпитки тепловой сети, в том числе: | т/ч | 0,037 | 0,037 | 0,037 | 0,037 |
| нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,037 | 0,037 | 0,037 | 0,037 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | - | - | - | - |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС (открытый водоразбор) | т/ч | - | - | - | - |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 0,298 | 0,298 | 0,298 | 0,30 |
| Резерв/дефицит ВПУ | т/ч | - | - | - | - |
| Доля резерва ВПУ | % | - | - | - | - |
| Угольная котельная д. Первомихайловка (д. Первомихайловка, ул. Гагарина 1-а) |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | - | - | - | - |
| Срок службы | лет | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | ед. | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | куб.м | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Расчетный часовой расход для подпитки тепловой сети, в том числе: | т/ч | 0,033 | 0,033 | 0,033 | 0,033 |
| нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,033 | 0,033 | 0,033 | 0,033 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | - | - | - | - |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС (открытый водоразбор) | т/ч | - | - | - | - |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 0,262 | 0,262 | 0,262 | 0,26 |
| Резерв/дефицит ВПУ | т/ч | - | - | - | - |
| Доля резерва ВПУ | % | - | - | - | - |
| Угольная котельная, с. Лопатино (с. Лопатино, пл.Центральная, 1-а) |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | - | - | - | - |
| Срок службы | лет | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | ед. | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | куб.м | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Расчетный часовой расход для подпитки тепловой сети, в том числе: | т/ч | 0,140 | 0,140 | 0,140 | 0,140 |
| нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,140 | 0,140 | 0,140 | 0,140 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | - | - | - | - |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС (открытый водоразбор) | т/ч | - | - | - | - |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 1,118 | 1,118 | 1,118 | 1,12 |
| Резерв/дефицит ВПУ | т/ч | - | - | - | - |
| Доля резерва ВПУ | % | - | - | - | - |
| Угольная котельная д. Тайлаково (д. Тайлаково, ул.Озерная 17-а) |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | - | - | - | - |
| Срок службы | лет | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | ед. | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | куб.м | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Расчетный часовой расход для подпитки тепловой сети, в том числе: | т/ч | 0,057 | 0,057 | 0,057 | 0,057 |
| нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,057 | 0,057 | 0,057 | 0,057 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | - | - | - | - |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС (открытый водоразбор) | т/ч | - | - | - | - |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 0,453 | 0,453 | 0,453 | 0,45 |
| Резерв/дефицит ВПУ | т/ч | - | - | - | - |
| Доля резерва ВПУ | % | - | - | - | - |
| Угольная котельная с. Никулино (с. Никулино, ул.Озерная 2) |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | - | - | - | - |
| Срок службы | лет | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | ед. | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | куб.м | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Расчетный часовой расход для подпитки тепловой сети, в том числе: | т/ч | 0,237 | 0,237 | 0,237 | 0,237 |
| нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,237 | 0,237 | 0,237 | 0,237 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | - | - | - | - |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС (открытый водоразбор) | т/ч | - | - | - | - |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 1,896 | 1,896 | 1,896 | 1,90 |
| Резерв/дефицит ВПУ | т/ч | - | - | - | - |
| Доля резерва ВПУ | % | - | - | - | - |
| Угольная котельная. с.Никулино (с. Никулино, ул.Северная 33-а) |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | - | - | - | - |
| Срок службы | лет | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | ед. | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | куб.м | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Расчетный часовой расход для подпитки тепловой сети, в том числе: | т/ч | 0,091 | 0,091 | 0,091 | 0,091 |
| нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,091 | 0,091 | 0,091 | 0,091 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | - | - | - | - |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС (открытый водоразбор) | т/ч | - | - | - | - |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 0,725 | 0,725 | 0,725 | 0,72 |
| Резерв/дефицит ВПУ | т/ч | - | - | - | - |
| Доля резерва ВПУ | % | - | - | - | - |
| Угольная котельная с. Новотроицк (с. Новотроицк, ул.Озерная 2) |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | - | - | - | - |
| Срок службы | лет | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | ед. | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | куб.м | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Расчетный часовой расход для подпитки тепловой сети, в том числе: | т/ч | 0,195 | 0,195 | 0,195 | 0,195 |
| нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,195 | 0,195 | 0,195 | 0,195 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | - | - | - | - |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС (открытый водоразбор) | т/ч | - | - | - | - |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 1,563 | 1,563 | 1,563 | 1,56 |
| Резерв/дефицит ВПУ | т/ч | - | - | - | - |
| Доля резерва ВПУ | % | - | - | - | - |
| Угольная котельная с. Константиновка (с. Константиновка, ул.Ленина 7-б) |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | - | - | - | - |
| Срок службы | лет | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | ед. | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | куб.м | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Расчетный часовой расход для подпитки тепловой сети, в том числе: | т/ч | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 |
| нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | - | - | - | - |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС (открытый водоразбор) | т/ч | - | - | - | - |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 0,156 | 0,156 | 0,156 | 0,16 |
| Резерв/дефицит ВПУ | т/ч | - | - | - | - |
| Доля резерва ВПУ | % | - | - | - | - |
| Угольная котельная с. Увальское (с. Увальское, ул. Северная 2) |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | - | - | - | - |
| Срок службы | лет | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | ед. | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | куб.м | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Расчетный часовой расход для подпитки тепловой сети, в том числе: | т/ч | 0,131 | 0,131 | 0,131 | 0,131 |
| нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,131 | 0,131 | 0,131 | 0,131 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | - | - | - | - |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС (открытый водоразбор) | т/ч | - | - | - | - |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 1,048 | 1,048 | 1,048 | 1,05 |
| Резерв/дефицит ВПУ | т/ч | - | - | - | - |
| Доля резерва ВПУ | % | - | - | - | - |
| Газовая котельная с. Северотатарское (с. Северотатарское, ул Школьная, 1б) |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | - | - | - | - |
| Срок службы | лет | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | ед. | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | куб.м | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Расчетный часовой расход для подпитки тепловой сети, в том числе: | т/ч | 0,216 | 0,216 | 0,216 | 0,216 |
| нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,216 | 0,216 | 0,216 | 0,216 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | - | - | - | - |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС (открытый водоразбор) | т/ч | - | - | - | - |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 1,728 | 1,728 | 1,728 | 1,73 |
| Резерв/дефицит ВПУ | т/ч | - | - | - | - |
| Доля резерва ВПУ | % | - | - | - | - |
| Газовая котельная с. Новопервомайское (с. Новопервомайское, ул. Восточная, 22б) |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | - | - | - | - |
| Срок службы | лет | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | ед. | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | куб.м | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Расчетный часовой расход для подпитки тепловой сети, в том числе: | т/ч | 0,248 | 0,248 | 0,248 | 0,248 |
| нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,248 | 0,248 | 0,248 | 0,248 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | - | - | - | - |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС (открытый водоразбор) | т/ч | - | - | - | - |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 1,980 | 1,980 | 1,980 | 1,98 |
| Резерв/дефицит ВПУ | т/ч | - | - | - | - |
| Доля резерва ВПУ | % | - | - | - | - |
| Газовая котельная с. Дмитриевка (с. Дмитриевка, пер. Банный, 7а) |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | - | - | - | - |
| Срок службы | лет | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | ед. | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | куб.м | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Расчетный часовой расход для подпитки тепловой сети, в том числе: | т/ч | 0,115 | 0,115 | 0,115 | 0,115 |
| нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,115 | 0,115 | 0,115 | 0,115 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | - | - | - | - |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС (открытый водоразбор) | т/ч | - | - | - | - |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 0,918 | 0,918 | 0,918 | 0,92 |
| Резерв/дефицит ВПУ | т/ч | - | - | - | - |
| Доля резерва ВПУ | % | - | - | - | - |
| Газовая котельная д. Неудачино (д. Неудачино, Ул. Центральная, 54б) |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | - | - | - | - |
| Срок службы | лет | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | ед. | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | куб.м | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Расчетный часовой расход для подпитки тепловой сети, в том числе: | т/ч | 0,097 | 0,097 | 0,097 | 0,097 |
| нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,097 | 0,097 | 0,097 | 0,097 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | - | - | - | - |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС (открытый водоразбор) | т/ч | - | - | - | - |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 0,774 | 0,774 | 0,774 | 0,77 |
| Резерв/дефицит ВПУ | т/ч | - | - | - | - |
| Доля резерва ВПУ | % | - | - | - | - |
| Газовая котельная с. Киевка (с. Киевка, ул. 9 мая, 35а) |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | - | - | - | - |
| Срок службы | лет | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | ед. | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | куб.м | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Расчетный часовой расход для подпитки тепловой сети, в том числе: | т/ч | 0,181 | 0,181 | 0,181 | 0,181 |
| нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,181 | 0,181 | 0,181 | 0,181 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | - | - | - | - |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС (открытый водоразбор) | т/ч | - | - | - | - |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 1,445 | 1,445 | 1,445 | 1,45 |
| Резерв/дефицит ВПУ | т/ч | - | - | - | - |
| Доля резерва ВПУ | % | - | - | - | - |

Описание балансов производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей и максимального потребления теплоносителя в аварийных режимах систем теплоснабжения

Аварийный режим работы системы теплоснабжения определяется в соответствии с п.6.16÷6.17 СП 124.13330.2012 Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003, по который рассчитываются водоподготовительные установки при проектировании тепловых сетей.

СП 124.13330.2012 Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003 п. 6.16 «Установка для подпитки системы теплоснабжения на теплоисточнике должна обеспечивать подачу в тепловую сеть в рабочем режиме воду соответствующего качества и аварийную подпитку водой из систем хозяйственно-питьевого или производственного водопроводов.

В соответствии с п. 6.16 СП 124.13330.2012 «Тепловые сети» для открытых и закрытых систем теплоснабжения должна предусматриваться дополнительно аварийная подпитка химически не обработанной и не деаэрированной водой, расход которой принимается в количестве 2 % среднегодового объема воды в тепловой сети и присоединенных системах теплоснабжения независимо от схемы присоединения (за исключением систем горячего водоснабжения, присоединенных через водоподогреватели).

При возникновении аварийной ситуации на любом участке магистрального трубопровода возможно организовать обеспечение подпитки тепловой сети из зоны действия соседнего источника путем использования связи между магистральными трубопроводами источников или за счет использования существующих баков аккумуляторов. При серьезных авариях, в случае недостаточного объема подпитки химически обработанной воды, допускается использовать «сырую» воду.

В первую очередь, подпитка в тепловые сети в аварийных режимах осуществляется из баков-аккумуляторов или иных расширительных баков, предназначенных для запаса воды.

Описание изменений в балансах водоподготовительных установок для каждой системы теплоснабжения, в том числе с учетом реализации планов строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации этих установок, введенных в эксплуатацию в период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения

Схема теплоснабжения Татарского муниципального округа Новосибирской области на период до 2040 года разрабатывается впервые.

Глава разработана с учетом требований Постановления Правительства РФ от 22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения», а также Методических указаний по разработке схем теплоснабжения (утв. Приказом Минэнерго России от 05.07.2019 № 212 «Об утверждении Методических указаний по разработке схем теплоснабжения»).

Часть 8 "Топливные балансы источников тепловой энергии и система обеспечения топливом"

Описание видов и количества используемого основного топлива для каждого источника тепловой энергии

В настоящее время на территории муниципального округа действует пятьдесят один источник теплоснабжения. В качестве основного вида топлива на котельных используется природный газ и твердое топливо (каменный уголь). Сведения о потреблении котельно-печного топлива приведены в таблице 33.

Таблица 33 - Описание видов и количества топлива

| № п/п | Наименование показателя | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЕТО №1 - ООО «ТатарскТеплоСбыт» |  |  |  |  |  |
| Котельная №1 (г.Татарск, ул.Закриевского,1Б) |  |  |  |  |  |
| 1 | Затрачено условного топлива, т у.т., в т.ч.: | 866,45 | 866,45 | 1971,34 | 2157,81 |
| 1.1. | Природный газ, т у.т. | 866,45 | 866,45 | 1971,34 | 2157,81 |
| 1.2. | уголь, т у.т. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | УРУТ на выработку тепловой энергии, кг.у.т./Гкал | 75,84 | 75,84 | 173,86 | 194,19 |
| 3 | УРУТ на отпуск в сеть, кг.у.т./Гкал | 78,50 | 78,50 | 179,95 | 200,99 |
| 4 | Затрачено натурального топлива, в т.ч.: | 766,77 | 766,77 | 1744,55 | 1909,57 |
| 4.1. | Природный газ, тыс. куб.м | 766,77 | 766,77 | 1744,55 | 1909,57 |
| 4.2. | уголь, тонн | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Низшая теплота сгорания (ккал/кг), в т.ч.: | 8126,00 | 8126,00 | 8126,00 | 8126,00 |
| 5.1. | Природный газ, ккал/кг | 8126,00 | 8126,00 | 8126,00 | 8126,00 |
| 5.2. | уголь, ккал/кг | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Котельная №3 (г.Татарск, ул.Ленина, 91Б) |  |  |  |  |  |
| 1 | Затрачено условного топлива, т у.т., в т.ч.: | 1284,11 | 1284,11 | 2610,12 | 2960,21 |
| 1.1. | Природный газ, т у.т. | 1284,11 | 1284,11 | 2610,12 | 2960,21 |
| 1.2. | уголь, т у.т. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | УРУТ на выработку тепловой энергии, кг.у.т./Гкал | 79,87 | 79,87 | 176,93 | 192,77 |
| 3 | УРУТ на отпуск в сеть, кг.у.т./Гкал | 82,67 | 82,67 | 183,13 | 199,52 |
| 4 | Затрачено натурального топлива, в т.ч.: | 1136,38 | 1136,38 | 2309,84 | 2619,66 |
| 4.1. | Природный газ, тыс. куб.м | 1136,38 | 1136,38 | 2309,84 | 2619,66 |
| 4.2. | уголь, тонн | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Низшая теплота сгорания (ккал/кг), в т.ч.: | 8126,00 | 8126,00 | 8126,00 | 8126,00 |
| 5.1. | Природный газ, ккал/кг | 8126,00 | 8126,00 | 8126,00 | 8126,00 |
| 5.2. | уголь, ккал/кг | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Котельная №6 (г.Татарск, ул. Никишкиной 13 А) |  |  |  |  |  |
| 1 | Затрачено условного топлива, т у.т., в т.ч.: | 193,10 | 193,10 | 446,86 | 469,61 |
| 1.1. | Природный газ, т у.т. | 193,10 | 193,10 | 446,86 | 469,61 |
| 1.2. | уголь, т у.т. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | УРУТ на выработку тепловой энергии, кг.у.т./Гкал | 79,43 | 79,43 | 170,85 | 190,14 |
| 3 | УРУТ на отпуск в сеть, кг.у.т./Гкал | 82,21 | 82,21 | 176,83 | 196,79 |
| 4 | Затрачено натурального топлива, в т.ч.: | 170,89 | 170,89 | 395,45 | 415,59 |
| 4.1. | Природный газ, тыс. куб.м | 170,89 | 170,89 | 395,45 | 415,59 |
| 4.2. | уголь, тонн | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Низшая теплота сгорания (ккал/кг), в т.ч.: | 8126,00 | 8126,00 | 8126,00 | 8126,00 |
| 5.1. | Природный газ, ккал/кг | 8126,00 | 8126,00 | 8126,00 | 8126,00 |
| 5.2. | уголь, ккал/кг | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Котельная №7 (г.Татарск, ул.Закриевского 74А) |  |  |  |  |  |
| 1 | Затрачено условного топлива, т у.т., в т.ч.: | 821,11 | 821,11 | 1766,66 | 1996,67 |
| 1.1. | Природный газ, т у.т. | 821,11 | 821,11 | 1766,66 | 1996,67 |
| 1.2. | уголь, т у.т. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | УРУТ на выработку тепловой энергии, кг.у.т./Гкал | 75,80 | 75,80 | 174,02 | 181,05 |
| 3 | УРУТ на отпуск в сеть, кг.у.т./Гкал | 78,45 | 78,45 | 180,11 | 187,07 |
| 4 | Затрачено натурального топлива, в т.ч.: | 726,65 | 726,65 | 1563,41 | 1766,97 |
| 4.1. | Природный газ, тыс. куб.м | 726,65 | 726,65 | 1563,41 | 1766,97 |
| 4.2. | уголь, тонн | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Низшая теплота сгорания (ккал/кг), в т.ч.: | 8126,00 | 8126,00 | 8126,00 | 8126,00 |
| 5.1. | Природный газ, ккал/кг | 8126,00 | 8126,00 | 8126,00 | 8126,00 |
| 5.2. | уголь, ккал/кг | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Котельная №8 (г.Татарск, ул.Аэродромная 1Е) |  |  |  |  |  |
| 1 | Затрачено условного топлива, т у.т., в т.ч.: | 394,19 | 394,19 | 826,17 | 941,94 |
| 1.1. | Природный газ, т у.т. | 394,19 | 394,19 | 826,17 | 941,94 |
| 1.2. | уголь, т у.т. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | УРУТ на выработку тепловой энергии, кг.у.т./Гкал | 85,45 | 85,45 | 179,74 | 194,06 |
| 3 | УРУТ на отпуск в сеть, кг.у.т./Гкал | 88,44 | 88,44 | 186,03 | 200,85 |
| 4 | Затрачено натурального топлива, в т.ч.: | 348,84 | 348,84 | 731,12 | 833,57 |
| 4.1. | Природный газ, тыс. куб.м | 348,84 | 348,84 | 731,12 | 833,57 |
| 4.2. | уголь, тонн | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Низшая теплота сгорания (ккал/кг), в т.ч.: | 8126,00 | 8126,00 | 8126,00 | 8126,00 |
| 5.1. | Природный газ, ккал/кг | 8126,00 | 8126,00 | 8126,00 | 8126,00 |
| 5.2. | уголь, ккал/кг | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Котельная №11 (г.Татарск, ул. Камышловская 42) |  |  |  |  |  |
| 1 | Затрачено условного топлива, т у.т., в т.ч.: | 285,30 | 285,30 | 627,85 | 690,08 |
| 1.1. | Природный газ, т у.т. | 285,30 | 285,30 | 627,85 | 690,08 |
| 1.2. | уголь, т у.т. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | УРУТ на выработку тепловой энергии, кг.у.т./Гкал | 82,60 | 82,60 | 173,82 | 197,03 |
| 3 | УРУТ на отпуск в сеть, кг.у.т./Гкал | 85,50 | 85,50 | 179,90 | 203,92 |
| 4 | Затрачено натурального топлива, в т.ч.: | 252,48 | 252,48 | 555,62 | 610,69 |
| 4.1. | Природный газ, тыс. куб.м | 252,48 | 252,48 | 555,62 | 610,69 |
| 4.2. | уголь, тонн | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Низшая теплота сгорания (ккал/кг), в т.ч.: | 8126,00 | 8126,00 | 8126,00 | 8126,00 |
| 5.1. | Природный газ, ккал/кг | 8126,00 | 8126,00 | 8126,00 | 8126,00 |
| 5.2. | уголь, ккал/кг | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Котельная №21 (г.Татарск, ул.Базарная 21) |  |  |  |  |  |
| 1 | Затрачено условного топлива, т у.т., в т.ч.: | 924,68 | 924,68 | 1946,86 | 1925,18 |
| 1.1. | Природный газ, т у.т. | 924,68 | 924,68 | 1946,86 | 1925,18 |
| 1.2. | уголь, т у.т. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | УРУТ на выработку тепловой энергии, кг.у.т./Гкал | 81,55 | 81,55 | 179,38 | 191,75 |
| 3 | УРУТ на отпуск в сеть, кг.у.т./Гкал | 84,40 | 84,40 | 185,66 | 198,46 |
| 4 | Затрачено натурального топлива, в т.ч.: | 818,31 | 818,31 | 1722,89 | 1703,70 |
| 4.1. | Природный газ, тыс. куб.м | 818,31 | 818,31 | 1722,89 | 1703,70 |
| 4.2. | уголь, тонн | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Низшая теплота сгорания (ккал/кг), в т.ч.: | 8126,00 | 8126,00 | 8126,00 | 8126,00 |
| 5.1. | Природный газ, ккал/кг | 8126,00 | 8126,00 | 8126,00 | 8126,00 |
| 5.2. | уголь, ккал/кг | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ТКУ-500 (г.Татарск, ул.Интернациональная, 31а) |  |  |  |  |  |
| 1 | Затрачено условного топлива, т у.т., в т.ч.: | 51,47 | 51,47 | 121,70 | 135,78 |
| 1.1. | Природный газ, т у.т. | 51,47 | 51,47 | 121,70 | 135,78 |
| 1.2. | уголь, т у.т. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | УРУТ на выработку тепловой энергии, кг.у.т./Гкал | 70,95 | 70,95 | 171,91 | 184,40 |
| 3 | УРУТ на отпуск в сеть, кг.у.т./Гкал | 73,43 | 73,43 | 177,93 | 190,86 |
| 4 | Затрачено натурального топлива, в т.ч.: | 45,55 | 45,55 | 107,70 | 120,16 |
| 4.1. | Природный газ, тыс. куб.м | 45,55 | 45,55 | 107,70 | 120,16 |
| 4.2. | уголь, тонн | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Низшая теплота сгорания (ккал/кг), в т.ч.: | 8126,00 | 8126,00 | 8126,00 | 8126,00 |
| 5.1. | Природный газ, ккал/кг | 8126,00 | 8126,00 | 8126,00 | 8126,00 |
| 5.2. | уголь, ккал/кг | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ЕТО №2 - МУП «Татарсктеплосервис» |  |  |  |  |  |
| Котельная №2 (г. Татарск. ул. Носкова, д.6Б) |  |  |  |  |  |
| 1 | Затрачено условного топлива, т у.т., в т.ч.: | 378,36 | 378,36 | 378,36 | 378,36 |
| 1.1. | Природный газ, т у.т. | 378,36 | 378,36 | 378,36 | 378,36 |
| 1.2. | уголь, т у.т. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | УРУТ на выработку тепловой энергии, кг.у.т./Гкал | 224,76 | 224,76 | 224,76 | 224,76 |
| 3 | УРУТ на отпуск в сеть, кг.у.т./Гкал | 232,38 | 232,38 | 232,38 | 232,38 |
| 4 | Затрачено натурального топлива, в т.ч.: | 323,00 | 323,00 | 323,00 | 323,00 |
| 4.1. | Природный газ, тыс. куб.м | 323,00 | 323,00 | 323,00 | 323,00 |
| 4.2. | уголь, тонн | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Низшая теплота сгорания (ккал/кг), в т.ч.: | 8126,00 | 8126,00 | 8126,00 | 8126,00 |
| 5.1. | Природный газ, ккал/кг | 8126,00 | 8126,00 | 8126,00 | 8126,00 |
| 5.2. | уголь, ккал/кг | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Котельная №9(г. Татарск, пос. Наливная станция, д. 28) |  |  |  |  |  |
| 1 | Затрачено условного топлива, т у.т., в т.ч.: | 1276,93 | 1276,93 | 1276,93 | 1276,93 |
| 1.1. | Природный газ, т у.т. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2. | уголь, т у.т. | 1276,93 | 1276,93 | 1276,93 | 1276,93 |
| 2 | УРУТ на выработку тепловой энергии, кг.у.т./Гкал | 396,99 | 396,99 | 396,99 | 396,99 |
| 3 | УРУТ на отпуск в сеть, кг.у.т./Гкал | 410,88 | 410,88 | 410,88 | 410,88 |
| 4 | Затрачено натурального топлива, в т.ч.: | 1824,18 | 1824,18 | 1824,18 | 1824,18 |
| 4.1. | Природный газ, тыс. куб.м | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2. | уголь, тонн | 1824,18 | 1824,18 | 1824,18 | 1824,18 |
| 5 | Низшая теплота сгорания (ккал/кг), в т.ч.: | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 |
| 5.1. | Природный газ, ккал/кг | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.2. | уголь, ккал/кг | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 |
| Котельная №10 (г. Татарск, ул. Раздольная. д. 11) |  |  |  |  |  |
| 1 | Затрачено условного топлива, т у.т., в т.ч.: | 217,00 | 217,00 | 217,00 | 217,00 |
| 1.1. | Природный газ, т у.т. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2. | уголь, т у.т. | 217,00 | 217,00 | 217,00 | 217,00 |
| 2 | УРУТ на выработку тепловой энергии, кг.у.т./Гкал | 409,34 | 409,34 | 409,34 | 409,34 |
| 3 | УРУТ на отпуск в сеть, кг.у.т./Гкал | 423,66 | 423,66 | 423,66 | 423,66 |
| 4 | Затрачено натурального топлива, в т.ч.: | 310,00 | 310,00 | 310,00 | 310,00 |
| 4.1. | Природный газ, тыс. куб.м | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2. | уголь, тонн | 310,00 | 310,00 | 310,00 | 310,00 |
| 5 | Низшая теплота сгорания (ккал/кг), в т.ч.: | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 |
| 5.1. | Природный газ, ккал/кг | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.2. | уголь, ккал/кг | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 |
| Котельная №12 (г. Татарск. ул. Комиссарская. д. 246) |  |  |  |  |  |
| 1 | Затрачено условного топлива, т у.т., в т.ч.: | 458,84 | 458,84 | 458,84 | 458,84 |
| 1.1. | Природный газ, т у.т. | 458,84 | 458,84 | 458,84 | 458,84 |
| 1.2. | уголь, т у.т. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | УРУТ на выработку тепловой энергии, кг.у.т./Гкал | 166,86 | 166,86 | 166,86 | 166,86 |
| 3 | УРУТ на отпуск в сеть, кг.у.т./Гкал | 172,70 | 172,70 | 172,70 | 172,70 |
| 4 | Затрачено натурального топлива, в т.ч.: | 406,06 | 406,06 | 406,06 | 406,06 |
| 4.1. | Природный газ, тыс. куб.м | 406,06 | 406,06 | 406,06 | 406,06 |
| 4.2. | уголь, тонн | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Низшая теплота сгорания (ккал/кг), в т.ч.: | 8126,00 | 8126,00 | 8126,00 | 8126,00 |
| 5.1. | Природный газ, ккал/кг | 8126,00 | 8126,00 | 8126,00 | 8126,00 |
| 5.2. | уголь, ккал/кг | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Котельная №13 (г. Татарск. ул. Татарская, д. 126) |  |  |  |  |  |
| 1 | Затрачено условного топлива, т у.т., в т.ч.: | 570,99 | 570,99 | 570,99 | 570,99 |
| 1.1. | Природный газ, т у.т. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2. | уголь, т у.т. | 570,99 | 570,99 | 570,99 | 570,99 |
| 2 | УРУТ на выработку тепловой энергии, кг.у.т./Гкал | 363,60 | 363,60 | 363,60 | 363,60 |
| 3 | УРУТ на отпуск в сеть, кг.у.т./Гкал | 376,33 | 376,33 | 376,33 | 376,33 |
| 4 | Затрачено натурального топлива, в т.ч.: | 815,70 | 815,70 | 815,70 | 815,70 |
| 4.1. | Природный газ, тыс. куб.м | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2. | уголь, тонн | 815,70 | 815,70 | 815,70 | 815,70 |
| 5 | Низшая теплота сгорания (ккал/кг), в т.ч.: | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 |
| 5.1. | Природный газ, ккал/кг | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.2. | уголь, ккал/кг | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 |
| Котельная №14 (г. Татарск. ул. Александра Матросова, д. 191) |  |  |  |  |  |
| 1 | Затрачено условного топлива, т у.т., в т.ч.: | 204,96 | 204,96 | 204,96 | 204,96 |
| 1.1. | Природный газ, т у.т. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2. | уголь, т у.т. | 204,96 | 204,96 | 204,96 | 204,96 |
| 2 | УРУТ на выработку тепловой энергии, кг.у.т./Гкал | 972,16 | 972,16 | 972,16 | 972,16 |
| 3 | УРУТ на отпуск в сеть, кг.у.т./Гкал | 1006,19 | 1006,19 | 1006,19 | 1006,19 |
| 4 | Затрачено натурального топлива, в т.ч.: | 292,80 | 292,80 | 292,80 | 292,80 |
| 4.1. | Природный газ, тыс. куб.м | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2. | уголь, тонн | 292,80 | 292,80 | 292,80 | 292,80 |
| 5 | Низшая теплота сгорания (ккал/кг), в т.ч.: | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 |
| 5.1. | Природный газ, ккал/кг | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.2. | уголь, ккал/кг | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 |
| Котельная №16 (г. Татарск. ул. Садовая, д. 109Б) |  |  |  |  |  |
| 1 | Затрачено условного топлива, т у.т., в т.ч.: | 1653,15 | 1653,15 | 1653,15 | 1653,15 |
| 1.1. | Природный газ, т у.т. | 1653,15 | 1653,15 | 1653,15 | 1653,15 |
| 1.2. | уголь, т у.т. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | УРУТ на выработку тепловой энергии, кг.у.т./Гкал | 161,12 | 161,12 | 161,12 | 161,12 |
| 3 | УРУТ на отпуск в сеть, кг.у.т./Гкал | 166,76 | 166,76 | 166,76 | 166,76 |
| 4 | Затрачено натурального топлива, в т.ч.: | 1462,96 | 1462,96 | 1462,96 | 1462,96 |
| 4.1. | Природный газ, тыс. куб.м | 1462,96 | 1462,96 | 1462,96 | 1462,96 |
| 4.2. | уголь, тонн | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Низшая теплота сгорания (ккал/кг), в т.ч.: | 8126,00 | 8126,00 | 8126,00 | 8126,00 |
| 5.1. | Природный газ, ккал/кг | 8126,00 | 8126,00 | 8126,00 | 8126,00 |
| 5.2. | уголь, ккал/кг | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Котельная №17 (г. Татарск. ул. Краснофлотская. д. 1) |  |  |  |  |  |
| 1 | Затрачено условного топлива, т у.т., в т.ч.: | 1989,74 | 1989,74 | 1989,74 | 1989,74 |
| 1.1. | Природный газ, т у.т. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2. | уголь, т у.т. | 1989,74 | 1989,74 | 1989,74 | 1989,74 |
| 2 | УРУТ на выработку тепловой энергии, кг.у.т./Гкал | 251,52 | 251,52 | 251,52 | 251,52 |
| 3 | УРУТ на отпуск в сеть, кг.у.т./Гкал | 260,33 | 260,33 | 260,33 | 260,33 |
| 4 | Затрачено натурального топлива, в т.ч.: | 2842,48 | 2842,48 | 2842,48 | 2842,48 |
| 4.1. | Природный газ, тыс. куб.м | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2. | уголь, тонн | 2842,48 | 2842,48 | 2842,48 | 2842,48 |
| 5 | Низшая теплота сгорания (ккал/кг), в т.ч.: | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 |
| 5.1. | Природный газ, ккал/кг | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.2. | уголь, ккал/кг | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 |
| Котельная №20 (г. Татарск. ул. Ленина, д. 112В) |  |  |  |  |  |
| 1 | Затрачено условного топлива, т у.т., в т.ч.: | 3360,49 | 3360,49 | 3360,49 | 3360,49 |
| 1.1. | Природный газ, т у.т. | 3360,49 | 3360,49 | 3360,49 | 3360,49 |
| 1.2. | уголь, т у.т. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | УРУТ на выработку тепловой энергии, кг.у.т./Гкал | 155,18 | 155,18 | 155,18 | 155,18 |
| 3 | УРУТ на отпуск в сеть, кг.у.т./Гкал | 160,61 | 160,61 | 160,61 | 160,61 |
| 4 | Затрачено натурального топлива, в т.ч.: | 2973,88 | 2973,88 | 2973,88 | 2973,88 |
| 4.1. | Природный газ, тыс. куб.м | 2973,88 | 2973,88 | 2973,88 | 2973,88 |
| 4.2. | уголь, тонн | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Низшая теплота сгорания (ккал/кг), в т.ч.: | 8126,00 | 8126,00 | 8126,00 | 8126,00 |
| 5.1. | Природный газ, ккал/кг | 8126,00 | 8126,00 | 8126,00 | 8126,00 |
| 5.2. | уголь, ккал/кг | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Котельная №22 (г. Татарск. ул. Василевского. д. 5) |  |  |  |  |  |
| 1 | Затрачено условного топлива, т у.т., в т.ч.: | 659,95 | 659,95 | 659,95 | 659,95 |
| 1.1. | Природный газ, т у.т. | 659,95 | 659,95 | 659,95 | 659,95 |
| 1.2. | уголь, т у.т. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | УРУТ на выработку тепловой энергии, кг.у.т./Гкал | 152,13 | 152,13 | 152,13 | 152,13 |
| 3 | УРУТ на отпуск в сеть, кг.у.т./Гкал | 157,45 | 157,45 | 157,45 | 157,45 |
| 4 | Затрачено натурального топлива, в т.ч.: | 584,03 | 584,03 | 584,03 | 584,03 |
| 4.1. | Природный газ, тыс. куб.м | 584,03 | 584,03 | 584,03 | 584,03 |
| 4.2. | уголь, тонн | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Низшая теплота сгорания (ккал/кг), в т.ч.: | 8126,00 | 8126,00 | 8126,00 | 8126,00 |
| 5.1. | Природный газ, ккал/кг | 8126,00 | 8126,00 | 8126,00 | 8126,00 |
| 5.2. | уголь, ккал/кг | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Котельная №25 (г. Татарск. ул. Северная, д. 2а) |  |  |  |  |  |
| 1 | Затрачено условного топлива, т у.т., в т.ч.: | 417,86 | 417,86 | 417,86 | 417,86 |
| 1.1. | Природный газ, т у.т. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2. | уголь, т у.т. | 417,86 | 417,86 | 417,86 | 417,86 |
| 2 | УРУТ на выработку тепловой энергии, кг.у.т./Гкал | 1380,29 | 1380,29 | 1380,29 | 1380,29 |
| 3 | УРУТ на отпуск в сеть, кг.у.т./Гкал | 1428,60 | 1428,60 | 1428,60 | 1428,60 |
| 4 | Затрачено натурального топлива, в т.ч.: | 572,41 | 572,41 | 572,41 | 572,41 |
| 4.1. | Природный газ, тыс. куб.м | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2. | уголь, тонн | 572,41 | 572,41 | 572,41 | 572,41 |
| 5 | Низшая теплота сгорания (ккал/кг), в т.ч.: | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 |
| 5.1. | Природный газ, ккал/кг | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.2. | уголь, ккал/кг | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 |
| Котельная №28 (г. Татарск, пос. Южный, д. 40а) |  |  |  |  |  |
| 1 | Затрачено условного топлива, т у.т., в т.ч.: | 1450,93 | 1450,93 | 1450,93 | 1450,93 |
| 1.1. | Природный газ, т у.т. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2. | уголь, т у.т. | 1450,93 | 1450,93 | 1450,93 | 1450,93 |
| 2 | УРУТ на выработку тепловой энергии, кг.у.т./Гкал | 207,63 | 207,63 | 207,63 | 207,63 |
| 3 | УРУТ на отпуск в сеть, кг.у.т./Гкал | 214,90 | 214,90 | 214,90 | 214,90 |
| 4 | Затрачено натурального топлива, в т.ч.: | 2072,75 | 2072,75 | 2072,75 | 2072,75 |
| 4.1. | Природный газ, тыс. куб.м | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2. | уголь, тонн | 2072,75 | 2072,75 | 2072,75 | 2072,75 |
| 5 | Низшая теплота сгорания (ккал/кг), в т.ч.: | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 |
| 5.1. | Природный газ, ккал/кг | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.2. | уголь, ккал/кг | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 |
| Котельная №31 (г. Татарск, ул. Александра Матросова, д. 106) |  |  |  |  |  |
| 1 | Затрачено условного топлива, т у.т., в т.ч.: | 1253,83 | 1253,83 | 1253,83 | 1253,83 |
| 1.1. | Природный газ, т у.т. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2. | уголь, т у.т. | 1253,83 | 1253,83 | 1253,83 | 1253,83 |
| 2 | УРУТ на выработку тепловой энергии, кг.у.т./Гкал | 317,94 | 317,94 | 317,94 | 317,94 |
| 3 | УРУТ на отпуск в сеть, кг.у.т./Гкал | 329,07 | 329,07 | 329,07 | 329,07 |
| 4 | Затрачено натурального топлива, в т.ч.: | 1791,19 | 1791,19 | 1791,19 | 1791,19 |
| 4.1. | Природный газ, тыс. куб.м | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2. | уголь, тонн | 1791,19 | 1791,19 | 1791,19 | 1791,19 |
| 5 | Низшая теплота сгорания (ккал/кг), в т.ч.: | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 |
| 5.1. | Природный газ, ккал/кг | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.2. | уголь, ккал/кг | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 |
| Котельная с. д/сад 11 (г. Татарск, ул.Телегина, 11А) |  |  |  |  |  |
| 1 | Затрачено условного топлива, т у.т., в т.ч.: | 49,98 | 49,98 | 49,98 | 49,98 |
| 1.1. | Природный газ, т у.т. | 49,98 | 49,98 | 49,98 | 49,98 |
| 1.2. | уголь, т у.т. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | УРУТ на выработку тепловой энергии, кг.у.т./Гкал | 155,20 | 155,20 | 155,20 | 155,20 |
| 3 | УРУТ на отпуск в сеть, кг.у.т./Гкал | 160,63 | 160,63 | 160,63 | 160,63 |
| 4 | Затрачено натурального топлива, в т.ч.: | 44,23 | 44,23 | 44,23 | 44,23 |
| 4.1. | Природный газ, тыс. куб.м | 44,23 | 44,23 | 44,23 | 44,23 |
| 4.2. | уголь, тонн | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Низшая теплота сгорания (ккал/кг), в т.ч.: | 8126,00 | 8126,00 | 8126,00 | 8126,00 |
| 5.1. | Природный газ, ккал/кг | 8126,00 | 8126,00 | 8126,00 | 8126,00 |
| 5.2. | уголь, ккал/кг | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ЕТО №3 МУП «Жилищно-коммунальное хозяйство» |  |  |  |  |  |
| Угольная котельная с.Зубовка (с.Зубовка, ул. Ленина 5-г) |  |  |  |  |  |
| 1 | Затрачено условного топлива, т у.т., в т.ч.: | 367,48 | 367,48 | 367,48 | 367,48 |
| 1.1. | Природный газ, т у.т. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2. | уголь, т у.т. | 367,48 | 367,48 | 367,48 | 367,48 |
| 2 | УРУТ на выработку тепловой энергии, кг.у.т./Гкал | 282,68 | 282,68 | 282,68 | 282,68 |
| 3 | УРУТ на отпуск в сеть, кг.у.т./Гкал | 282,68 | 282,68 | 282,68 | 282,68 |
| 4 | Затрачено натурального топлива, в т.ч.: | 503,40 | 503,40 | 503,40 | 503,40 |
| 4.1. | Природный газ, тыс. куб.м | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2. | уголь, тонн | 503,40 | 503,40 | 503,40 | 503,40 |
| 5 | Низшая теплота сгорания (ккал/кг), в т.ч.: | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 |
| 5.1. | Природный газ, ккал/кг | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.2. | уголь, ккал/кг | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 |
| Угольная котельная с.Казаткуль (с.Казаткуль, ул.Зеленая 2-а) |  |  |  |  |  |
| 1 | Затрачено условного топлива, т у.т., в т.ч.: | 297,14 | 297,14 | 297,14 | 297,14 |
| 1.1. | Природный газ, т у.т. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2. | уголь, т у.т. | 297,14 | 297,14 | 297,14 | 297,14 |
| 2 | УРУТ на выработку тепловой энергии, кг.у.т./Гкал | 268,43 | 268,43 | 268,43 | 268,43 |
| 3 | УРУТ на отпуск в сеть, кг.у.т./Гкал | 268,43 | 268,43 | 268,43 | 268,43 |
| 4 | Затрачено натурального топлива, в т.ч.: | 407,04 | 407,04 | 407,04 | 407,04 |
| 4.1. | Природный газ, тыс. куб.м | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2. | уголь, тонн | 407,04 | 407,04 | 407,04 | 407,04 |
| 5 | Низшая теплота сгорания (ккал/кг), в т.ч.: | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 |
| 5.1. | Природный газ, ккал/кг | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.2. | уголь, ккал/кг | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 |
| Угольная котельная д. Новоалександровка (д. Новоалександровка, пер. Школьный 1-а) |  |  |  |  |  |
| 1 | Затрачено условного топлива, т у.т., в т.ч.: | 116,01 | 116,01 | 116,01 | 116,01 |
| 1.1. | Природный газ, т у.т. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2. | уголь, т у.т. | 116,01 | 116,01 | 116,01 | 116,01 |
| 2 | УРУТ на выработку тепловой энергии, кг.у.т./Гкал | 268,43 | 268,43 | 268,43 | 268,43 |
| 3 | УРУТ на отпуск в сеть, кг.у.т./Гкал | 268,43 | 268,43 | 268,43 | 268,43 |
| 4 | Затрачено натурального топлива, в т.ч.: | 158,91 | 158,91 | 158,91 | 158,91 |
| 4.1. | Природный газ, тыс. куб.м | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2. | уголь, тонн | 158,91 | 158,91 | 158,91 | 158,91 |
| 5 | Низшая теплота сгорания (ккал/кг), в т.ч.: | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 |
| 5.1. | Природный газ, ккал/кг | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.2. | уголь, ккал/кг | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 |
| Угольная котельная с. Успенка (с. Успенка, ул.Новая 9-а) |  |  |  |  |  |
| 1 | Затрачено условного топлива, т у.т., в т.ч.: | 185,46 | 185,46 | 185,46 | 185,46 |
| 1.1. | Природный газ, т у.т. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2. | уголь, т у.т. | 185,46 | 185,46 | 185,46 | 185,46 |
| 2 | УРУТ на выработку тепловой энергии, кг.у.т./Гкал | 268,43 | 268,43 | 268,43 | 268,43 |
| 3 | УРУТ на отпуск в сеть, кг.у.т./Гкал | 268,43 | 268,43 | 268,43 | 268,43 |
| 4 | Затрачено натурального топлива, в т.ч.: | 254,05 | 254,05 | 254,05 | 254,05 |
| 4.1. | Природный газ, тыс. куб.м | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2. | уголь, тонн | 254,05 | 254,05 | 254,05 | 254,05 |
| 5 | Низшая теплота сгорания (ккал/кг), в т.ч.: | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 |
| 5.1. | Природный газ, ккал/кг | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.2. | уголь, ккал/кг | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 |
| Угольная котельная с.Николаевка (с. Николаевка, ул.Ленина 42-б) |  |  |  |  |  |
| 1 | Затрачено условного топлива, т у.т., в т.ч.: | 1279,69 | 1279,69 | 1279,69 | 1279,69 |
| 1.1. | Природный газ, т у.т. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2. | уголь, т у.т. | 1279,69 | 1279,69 | 1279,69 | 1279,69 |
| 2 | УРУТ на выработку тепловой энергии, кг.у.т./Гкал | 621,21 | 621,21 | 621,21 | 621,21 |
| 3 | УРУТ на отпуск в сеть, кг.у.т./Гкал | 621,21 | 621,21 | 621,21 | 621,21 |
| 4 | Затрачено натурального топлива, в т.ч.: | 1753,00 | 1753,00 | 1753,00 | 1753,00 |
| 4.1. | Природный газ, тыс. куб.м | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2. | уголь, тонн | 1753,00 | 1753,00 | 1753,00 | 1753,00 |
| 5 | Низшая теплота сгорания (ккал/кг), в т.ч.: | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 |
| 5.1. | Природный газ, ккал/кг | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.2. | уголь, ккал/кг | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 |
| Угольная котельная с.Кочневка (с.Кочневка, ул.Солнечная 35-а) |  |  |  |  |  |
| 1 | Затрачено условного топлива, т у.т., в т.ч.: | 605,17 | 605,17 | 605,17 | 605,17 |
| 1.1. | Природный газ, т у.т. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2. | уголь, т у.т. | 605,17 | 605,17 | 605,17 | 605,17 |
| 2 | УРУТ на выработку тепловой энергии, кг.у.т./Гкал | 414,50 | 414,50 | 414,50 | 414,50 |
| 3 | УРУТ на отпуск в сеть, кг.у.т./Гкал | 414,50 | 414,50 | 414,50 | 414,50 |
| 4 | Затрачено натурального топлива, в т.ч.: | 829,00 | 829,00 | 829,00 | 829,00 |
| 4.1. | Природный газ, тыс. куб.м | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2. | уголь, тонн | 829,00 | 829,00 | 829,00 | 829,00 |
| 5 | Низшая теплота сгорания (ккал/кг), в т.ч.: | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 |
| 5.1. | Природный газ, ккал/кг | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.2. | уголь, ккал/кг | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 |
| Угольная котельная с.Козловка (с.Козловка, ул.Грязнова 20-а) |  |  |  |  |  |
| 1 | Затрачено условного топлива, т у.т., в т.ч.: | 649,75 | 649,75 | 649,75 | 649,75 |
| 1.1. | Природный газ, т у.т. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2. | уголь, т у.т. | 649,75 | 649,75 | 649,75 | 649,75 |
| 2 | УРУТ на выработку тепловой энергии, кг.у.т./Гкал | 492,23 | 492,23 | 492,23 | 492,23 |
| 3 | УРУТ на отпуск в сеть, кг.у.т./Гкал | 492,23 | 492,23 | 492,23 | 492,23 |
| 4 | Затрачено натурального топлива, в т.ч.: | 575,00 | 575,00 | 575,00 | 575,00 |
| 4.1. | Природный газ, тыс. куб.м | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2. | уголь, тонн | 575,00 | 575,00 | 575,00 | 575,00 |
| 5 | Низшая теплота сгорания (ккал/кг), в т.ч.: | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 |
| 5.1. | Природный газ, ккал/кг | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.2. | уголь, ккал/кг | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 |
| Угольная котельная с.Константиновка (с.Константиновка, ул.Ленина 66-б) |  |  |  |  |  |
| 1 | Затрачено условного топлива, т у.т., в т.ч.: | 239,44 | 239,44 | 239,44 | 239,44 |
| 1.1. | Природный газ, т у.т. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2. | уголь, т у.т. | 239,44 | 239,44 | 239,44 | 239,44 |
| 2 | УРУТ на выработку тепловой энергии, кг.у.т./Гкал | 288,48 | 288,48 | 288,48 | 288,48 |
| 3 | УРУТ на отпуск в сеть, кг.у.т./Гкал | 288,48 | 288,48 | 288,48 | 288,48 |
| 4 | Затрачено натурального топлива, в т.ч.: | 328,00 | 328,00 | 328,00 | 328,00 |
| 4.1. | Природный газ, тыс. куб.м | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2. | уголь, тонн | 328,00 | 328,00 | 328,00 | 328,00 |
| 5 | Низшая теплота сгорания (ккал/кг), в т.ч.: | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 |
| 5.1. | Природный газ, ккал/кг | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.2. | уголь, ккал/кг | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 |
| Угольная котельная с.Новомихайловка (с.Новомихайловка, ул. Гагарина 1-а) |  |  |  |  |  |
| 1 | Затрачено условного топлива, т у.т., в т.ч.: | 913,96 | 913,96 | 913,96 | 913,96 |
| 1.1. | Природный газ, т у.т. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2. | уголь, т у.т. | 913,96 | 913,96 | 913,96 | 913,96 |
| 2 | УРУТ на выработку тепловой энергии, кг.у.т./Гкал | 488,75 | 488,75 | 488,75 | 488,75 |
| 3 | УРУТ на отпуск в сеть, кг.у.т./Гкал | 488,75 | 488,75 | 488,75 | 488,75 |
| 4 | Затрачено натурального топлива, в т.ч.: | 1252,00 | 1252,00 | 1252,00 | 1252,00 |
| 4.1. | Природный газ, тыс. куб.м | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2. | уголь, тонн | 1252,00 | 1252,00 | 1252,00 | 1252,00 |
| 5 | Низшая теплота сгорания (ккал/кг), в т.ч.: | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 |
| 5.1. | Природный газ, ккал/кг | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.2. | уголь, ккал/кг | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 |
| Угольная котельная с.Орловка (с.Орловка, ул.Молодежная 10-б) |  |  |  |  |  |
| 1 | Затрачено условного топлива, т у.т., в т.ч.: | 333,97 | 333,97 | 333,97 | 333,97 |
| 1.1. | Природный газ, т у.т. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2. | уголь, т у.т. | 333,97 | 333,97 | 333,97 | 333,97 |
| 2 | УРУТ на выработку тепловой энергии, кг.у.т./Гкал | 344,30 | 344,30 | 344,30 | 344,30 |
| 3 | УРУТ на отпуск в сеть, кг.у.т./Гкал | 344,30 | 344,30 | 344,30 | 344,30 |
| 4 | Затрачено натурального топлива, в т.ч.: | 457,50 | 457,50 | 457,50 | 457,50 |
| 4.1. | Природный газ, тыс. куб.м | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2. | уголь, тонн | 457,50 | 457,50 | 457,50 | 457,50 |
| 5 | Низшая теплота сгорания (ккал/кг), в т.ч.: | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 |
| 5.1. | Природный газ, ккал/кг | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.2. | уголь, ккал/кг | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 |
| Угольная котельная с.Ускюль (с.Ускюль, ул.Центральная 21-а) |  |  |  |  |  |
| 1 | Затрачено условного топлива, т у.т., в т.ч.: | 542,39 | 542,39 | 542,39 | 542,39 |
| 1.1. | Природный газ, т у.т. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2. | уголь, т у.т. | 542,39 | 542,39 | 542,39 | 542,39 |
| 2 | УРУТ на выработку тепловой энергии, кг.у.т./Гкал | 354,50 | 354,50 | 354,50 | 354,50 |
| 3 | УРУТ на отпуск в сеть, кг.у.т./Гкал | 354,50 | 354,50 | 354,50 | 354,50 |
| 4 | Затрачено натурального топлива, в т.ч.: | 743,00 | 743,00 | 743,00 | 743,00 |
| 4.1. | Природный газ, тыс. куб.м | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2. | уголь, тонн | 743,00 | 743,00 | 743,00 | 743,00 |
| 5 | Низшая теплота сгорания (ккал/кг), в т.ч.: | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 |
| 5.1. | Природный газ, ккал/кг | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.2. | уголь, ккал/кг | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 |
| Угольная котельная с.Казачий Мыс (с.Казачий Мыс, ул.Береговая 8) |  |  |  |  |  |
| 1 | Затрачено условного топлива, т у.т., в т.ч.: | 414,38 | 414,38 | 414,38 | 414,38 |
| 1.1. | Природный газ, т у.т. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2. | уголь, т у.т. | 414,38 | 414,38 | 414,38 | 414,38 |
| 2 | УРУТ на выработку тепловой энергии, кг.у.т./Гкал | 403,99 | 403,99 | 403,99 | 403,99 |
| 3 | УРУТ на отпуск в сеть, кг.у.т./Гкал | 403,99 | 403,99 | 403,99 | 403,99 |
| 4 | Затрачено натурального топлива, в т.ч.: | 567,65 | 567,65 | 567,65 | 567,65 |
| 4.1. | Природный газ, тыс. куб.м | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2. | уголь, тонн | 567,65 | 567,65 | 567,65 | 567,65 |
| 5 | Низшая теплота сгорания (ккал/кг), в т.ч.: | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 |
| 5.1. | Природный газ, ккал/кг | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.2. | уголь, ккал/кг | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 |
| Угольная котельная с.Казачий Мыс (с.Казачий Мыс пер. Больничный, 3) |  |  |  |  |  |
| 1 | Затрачено условного топлива, т у.т., в т.ч.: | 94,65 | 94,65 | 94,65 | 94,65 |
| 1.1. | Природный газ, т у.т. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2. | уголь, т у.т. | 94,65 | 94,65 | 94,65 | 94,65 |
| 2 | УРУТ на выработку тепловой энергии, кг.у.т./Гкал | 403,99 | 403,99 | 403,99 | 403,99 |
| 3 | УРУТ на отпуск в сеть, кг.у.т./Гкал | 403,99 | 403,99 | 403,99 | 403,99 |
| 4 | Затрачено натурального топлива, в т.ч.: | 129,65 | 129,65 | 129,65 | 129,65 |
| 4.1. | Природный газ, тыс. куб.м | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2. | уголь, тонн | 129,65 | 129,65 | 129,65 | 129,65 |
| 5 | Низшая теплота сгорания (ккал/кг), в т.ч.: | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 |
| 5.1. | Природный газ, ккал/кг | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.2. | уголь, ккал/кг | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 |
| Угольная котельная с.Красноярка (с.Красноярка, ул.Береговая 24-б) |  |  |  |  |  |
| 1 | Затрачено условного топлива, т у.т., в т.ч.: | 231,41 | 231,41 | 231,41 | 231,41 |
| 1.1. | Природный газ, т у.т. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2. | уголь, т у.т. | 231,41 | 231,41 | 231,41 | 231,41 |
| 2 | УРУТ на выработку тепловой энергии, кг.у.т./Гкал | 420,75 | 420,75 | 420,75 | 420,75 |
| 3 | УРУТ на отпуск в сеть, кг.у.т./Гкал | 420,75 | 420,75 | 420,75 | 420,75 |
| 4 | Затрачено натурального топлива, в т.ч.: | 317,00 | 317,00 | 317,00 | 317,00 |
| 4.1. | Природный газ, тыс. куб.м | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2. | уголь, тонн | 317,00 | 317,00 | 317,00 | 317,00 |
| 5 | Низшая теплота сгорания (ккал/кг), в т.ч.: | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 |
| 5.1. | Природный газ, ккал/кг | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.2. | уголь, ккал/кг | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 |
| Угольная котельная с.Новопокровка (с.Новопокровка, ул.Центральная, 2) |  |  |  |  |  |
| 1 | Затрачено условного топлива, т у.т., в т.ч.: | 364,94 | 364,94 | 364,94 | 364,94 |
| 1.1. | Природный газ, т у.т. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2. | уголь, т у.т. | 364,94 | 364,94 | 364,94 | 364,94 |
| 2 | УРУТ на выработку тепловой энергии, кг.у.т./Гкал | 421,74 | 421,74 | 421,74 | 421,74 |
| 3 | УРУТ на отпуск в сеть, кг.у.т./Гкал | 421,74 | 421,74 | 421,74 | 421,74 |
| 4 | Затрачено натурального топлива, в т.ч.: | 499,91 | 499,91 | 499,91 | 499,91 |
| 4.1. | Природный газ, тыс. куб.м | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2. | уголь, тонн | 499,91 | 499,91 | 499,91 | 499,91 |
| 5 | Низшая теплота сгорания (ккал/кг), в т.ч.: | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 |
| 5.1. | Природный газ, ккал/кг | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.2. | уголь, ккал/кг | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 |
| Угольная котельная с.Новопокровка (с.Новопокровка, ул.Зеленая 32) |  |  |  |  |  |
| 1 | Затрачено условного топлива, т у.т., в т.ч.: | 136,94 | 136,94 | 136,94 | 136,94 |
| 1.1. | Природный газ, т у.т. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2. | уголь, т у.т. | 136,94 | 136,94 | 136,94 | 136,94 |
| 2 | УРУТ на выработку тепловой энергии, кг.у.т./Гкал | 421,74 | 421,74 | 421,74 | 421,74 |
| 3 | УРУТ на отпуск в сеть, кг.у.т./Гкал | 421,74 | 421,74 | 421,74 | 421,74 |
| 4 | Затрачено натурального топлива, в т.ч.: | 187,59 | 187,59 | 187,59 | 187,59 |
| 4.1. | Природный газ, тыс. куб.м | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2. | уголь, тонн | 187,59 | 187,59 | 187,59 | 187,59 |
| 5 | Низшая теплота сгорания (ккал/кг), в т.ч.: | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 |
| 5.1. | Природный газ, ккал/кг | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.2. | уголь, ккал/кг | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 |
| Угольная котельная д. Первомихайловка (д. Первомихайловка, ул. Гагарина 1-а) |  |  |  |  |  |
| 1 | Затрачено условного топлива, т у.т., в т.ч.: | 150,02 | 150,02 | 150,02 | 150,02 |
| 1.1. | Природный газ, т у.т. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2. | уголь, т у.т. | 150,02 | 150,02 | 150,02 | 150,02 |
| 2 | УРУТ на выработку тепловой энергии, кг.у.т./Гкал | 424,22 | 424,22 | 424,22 | 424,22 |
| 3 | УРУТ на отпуск в сеть, кг.у.т./Гкал | 424,22 | 424,22 | 424,22 | 424,22 |
| 4 | Затрачено натурального топлива, в т.ч.: | 205,50 | 205,50 | 205,50 | 205,50 |
| 4.1. | Природный газ, тыс. куб.м | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2. | уголь, тонн | 205,50 | 205,50 | 205,50 | 205,50 |
| 5 | Низшая теплота сгорания (ккал/кг), в т.ч.: | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 |
| 5.1. | Природный газ, ккал/кг | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.2. | уголь, ккал/кг | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 |
| Угольная котельная, с. Лопатино (с. Лопатино, пл.Центральная, 1-а) |  |  |  |  |  |
| 1 | Затрачено условного топлива, т у.т., в т.ч.: | 297,04 | 297,04 | 297,04 | 297,04 |
| 1.1. | Природный газ, т у.т. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2. | уголь, т у.т. | 297,04 | 297,04 | 297,04 | 297,04 |
| 2 | УРУТ на выработку тепловой энергии, кг.у.т./Гкал | 313,95 | 313,95 | 313,95 | 313,95 |
| 3 | УРУТ на отпуск в сеть, кг.у.т./Гкал | 313,95 | 313,95 | 313,95 | 313,95 |
| 4 | Затрачено натурального топлива, в т.ч.: | 406,90 | 406,90 | 406,90 | 406,90 |
| 4.1. | Природный газ, тыс. куб.м | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2. | уголь, тонн | 406,90 | 406,90 | 406,90 | 406,90 |
| 5 | Низшая теплота сгорания (ккал/кг), в т.ч.: | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 |
| 5.1. | Природный газ, ккал/кг | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.2. | уголь, ккал/кг | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 |
| Угольная котельная д. Тайлаково (д. Тайлаково, ул.Озерная 17-а) |  |  |  |  |  |
| 1 | Затрачено условного топлива, т у.т., в т.ч.: | 120,52 | 120,52 | 120,52 | 120,52 |
| 1.1. | Природный газ, т у.т. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2. | уголь, т у.т. | 120,52 | 120,52 | 120,52 | 120,52 |
| 2 | УРУТ на выработку тепловой энергии, кг.у.т./Гкал | 313,95 | 313,95 | 313,95 | 313,95 |
| 3 | УРУТ на отпуск в сеть, кг.у.т./Гкал | 313,95 | 313,95 | 313,95 | 313,95 |
| 4 | Затрачено натурального топлива, в т.ч.: | 165,10 | 165,10 | 165,10 | 165,10 |
| 4.1. | Природный газ, тыс. куб.м | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2. | уголь, тонн | 165,10 | 165,10 | 165,10 | 165,10 |
| 5 | Низшая теплота сгорания (ккал/кг), в т.ч.: | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 |
| 5.1. | Природный газ, ккал/кг | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.2. | уголь, ккал/кг | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 |
| Угольная котельная с. Никулино (с. Никулино, ул.Озерная 2) |  |  |  |  |  |
| 1 | Затрачено условного топлива, т у.т., в т.ч.: | 992,20 | 992,20 | 992,20 | 992,20 |
| 1.1. | Природный газ, т у.т. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2. | уголь, т у.т. | 992,20 | 992,20 | 992,20 | 992,20 |
| 2 | УРУТ на выработку тепловой энергии, кг.у.т./Гкал | 635,03 | 635,03 | 635,03 | 635,03 |
| 3 | УРУТ на отпуск в сеть, кг.у.т./Гкал | 635,03 | 635,03 | 635,03 | 635,03 |
| 4 | Затрачено натурального топлива, в т.ч.: | 1359,18 | 1359,18 | 1359,18 | 1359,18 |
| 4.1. | Природный газ, тыс. куб.м | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2. | уголь, тонн | 1359,18 | 1359,18 | 1359,18 | 1359,18 |
| 5 | Низшая теплота сгорания (ккал/кг), в т.ч.: | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 |
| 5.1. | Природный газ, ккал/кг | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.2. | уголь, ккал/кг | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 |
| Угольная котельная. с.Никулино (с. Никулино, ул.Северная 33-а) |  |  |  |  |  |
| 1 | Затрачено условного топлива, т у.т., в т.ч.: | 379,47 | 379,47 | 379,47 | 379,47 |
| 1.1. | Природный газ, т у.т. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2. | уголь, т у.т. | 379,47 | 379,47 | 379,47 | 379,47 |
| 2 | УРУТ на выработку тепловой энергии, кг.у.т./Гкал | 635,03 | 635,03 | 635,03 | 635,03 |
| 3 | УРУТ на отпуск в сеть, кг.у.т./Гкал | 635,03 | 635,03 | 635,03 | 635,03 |
| 4 | Затрачено натурального топлива, в т.ч.: | 519,82 | 519,82 | 519,82 | 519,82 |
| 4.1. | Природный газ, тыс. куб.м | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2. | уголь, тонн | 519,82 | 519,82 | 519,82 | 519,82 |
| 5 | Низшая теплота сгорания (ккал/кг), в т.ч.: | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 |
| 5.1. | Природный газ, ккал/кг | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.2. | уголь, ккал/кг | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 |
| Угольная котельная с. Новотроицк (с. Новотроицк, ул.Озерная 2) |  |  |  |  |  |
| 1 | Затрачено условного топлива, т у.т., в т.ч.: | 920,53 | 920,53 | 920,53 | 920,53 |
| 1.1. | Природный газ, т у.т. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2. | уголь, т у.т. | 920,53 | 920,53 | 920,53 | 920,53 |
| 2 | УРУТ на выработку тепловой энергии, кг.у.т./Гкал | 472,07 | 472,07 | 472,07 | 472,07 |
| 3 | УРУТ на отпуск в сеть, кг.у.т./Гкал | 472,07 | 472,07 | 472,07 | 472,07 |
| 4 | Затрачено натурального топлива, в т.ч.: | 1261,00 | 1261,00 | 1261,00 | 1261,00 |
| 4.1. | Природный газ, тыс. куб.м | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2. | уголь, тонн | 1261,00 | 1261,00 | 1261,00 | 1261,00 |
| 5 | Низшая теплота сгорания (ккал/кг), в т.ч.: | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 |
| 5.1. | Природный газ, ккал/кг | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.2. | уголь, ккал/кг | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 |
| Угольная котельная с. Константиновка (с. Константиновка, ул.Ленина 7-б) |  |  |  |  |  |
| 1 | Затрачено условного топлива, т у.т., в т.ч.: | 408,55 | 408,55 | 408,55 | 408,55 |
| 1.1. | Природный газ, т у.т. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2. | уголь, т у.т. | 408,55 | 408,55 | 408,55 | 408,55 |
| 2 | УРУТ на выработку тепловой энергии, кг.у.т./Гкал | 492,23 | 492,23 | 492,23 | 492,23 |
| 3 | УРУТ на отпуск в сеть, кг.у.т./Гкал | 492,23 | 492,23 | 492,23 | 492,23 |
| 4 | Затрачено натурального топлива, в т.ч.: | 328,00 | 328,00 | 328,00 | 328,00 |
| 4.1. | Природный газ, тыс. куб.м | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2. | уголь, тонн | 328,00 | 328,00 | 328,00 | 328,00 |
| 5 | Низшая теплота сгорания (ккал/кг), в т.ч.: | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 |
| 5.1. | Природный газ, ккал/кг | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.2. | уголь, ккал/кг | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 |
| Угольная котельная с. Увальское (с. Увальское, ул. Северная 2) |  |  |  |  |  |
| 1 | Затрачено условного топлива, т у.т., в т.ч.: | 616,63 | 616,63 | 616,63 | 616,63 |
| 1.1. | Природный газ, т у.т. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2. | уголь, т у.т. | 616,63 | 616,63 | 616,63 | 616,63 |
| 2 | УРУТ на выработку тепловой энергии, кг.у.т./Гкал | 352,36 | 352,36 | 352,36 | 352,36 |
| 3 | УРУТ на отпуск в сеть, кг.у.т./Гкал | 352,36 | 352,36 | 352,36 | 352,36 |
| 4 | Затрачено натурального топлива, в т.ч.: | 844,70 | 844,70 | 844,70 | 844,70 |
| 4.1. | Природный газ, тыс. куб.м | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2. | уголь, тонн | 844,70 | 844,70 | 844,70 | 844,70 |
| 5 | Низшая теплота сгорания (ккал/кг), в т.ч.: | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 |
| 5.1. | Природный газ, ккал/кг | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.2. | уголь, ккал/кг | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 |
| Газовая котельная с. Северотатарское (с. Северотатарское, ул Школьная, 1б) |  |  |  |  |  |
| 1 | Затрачено условного топлива, т у.т., в т.ч.: | 547,43 | 547,43 | 547,43 | 547,43 |
| 1.1. | Природный газ, т у.т. | 547,43 | 547,43 | 547,43 | 547,43 |
| 1.2. | уголь, т у.т. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | УРУТ на выработку тепловой энергии, кг.у.т./Гкал | 234,31 | 234,31 | 234,31 | 234,31 |
| 3 | УРУТ на отпуск в сеть, кг.у.т./Гкал | 234,31 | 234,31 | 234,31 | 234,31 |
| 4 | Затрачено натурального топлива, в т.ч.: | 557,77 | 557,77 | 557,77 | 557,77 |
| 4.1. | Природный газ, тыс. куб.м | 557,77 | 557,77 | 557,77 | 557,77 |
| 4.2. | уголь, тонн | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Низшая теплота сгорания (ккал/кг), в т.ч.: | 8126,00 | 8126,00 | 8126,00 | 8126,00 |
| 5.1. | Природный газ, ккал/кг | 8126,00 | 8126,00 | 8126,00 | 8126,00 |
| 5.2. | уголь, ккал/кг | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Газовая котельная с. Новопервомайское (с. Новопервомайское, ул. Восточная, 22б) |  |  |  |  |  |
| 1 | Затрачено условного топлива, т у.т., в т.ч.: | 666,22 | 666,22 | 666,22 | 666,22 |
| 1.1. | Природный газ, т у.т. | 666,22 | 666,22 | 666,22 | 666,22 |
| 1.2. | уголь, т у.т. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | УРУТ на выработку тепловой энергии, кг.у.т./Гкал | 261,26 | 261,26 | 261,26 | 261,26 |
| 3 | УРУТ на отпуск в сеть, кг.у.т./Гкал | 261,26 | 261,26 | 261,26 | 261,26 |
| 4 | Затрачено натурального топлива, в т.ч.: | 589,57 | 589,57 | 589,57 | 589,57 |
| 4.1. | Природный газ, тыс. куб.м | 589,57 | 589,57 | 589,57 | 589,57 |
| 4.2. | уголь, тонн | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Низшая теплота сгорания (ккал/кг), в т.ч.: | 8126,00 | 8126,00 | 8126,00 | 8126,00 |
| 5.1. | Природный газ, ккал/кг | 8126,00 | 8126,00 | 8126,00 | 8126,00 |
| 5.2. | уголь, ккал/кг | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Газовая котельная с. Дмитриевка (с. Дмитриевка, пер. Банный, 7а) |  |  |  |  |  |
| 1 | Затрачено условного топлива, т у.т., в т.ч.: | 301,09 | 301,09 | 301,09 | 301,09 |
| 1.1. | Природный газ, т у.т. | 301,09 | 301,09 | 301,09 | 301,09 |
| 1.2. | уголь, т у.т. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | УРУТ на выработку тепловой энергии, кг.у.т./Гкал | 199,40 | 199,40 | 199,40 | 199,40 |
| 3 | УРУТ на отпуск в сеть, кг.у.т./Гкал | 199,40 | 199,40 | 199,40 | 199,40 |
| 4 | Затрачено натурального топлива, в т.ч.: | 266,46 | 266,46 | 266,46 | 266,46 |
| 4.1. | Природный газ, тыс. куб.м | 266,46 | 266,46 | 266,46 | 266,46 |
| 4.2. | уголь, тонн | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Низшая теплота сгорания (ккал/кг), в т.ч.: | 8126,00 | 8126,00 | 8126,00 | 8126,00 |
| 5.1. | Природный газ, ккал/кг | 8126,00 | 8126,00 | 8126,00 | 8126,00 |
| 5.2. | уголь, ккал/кг | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Газовая котельная д. Неудачино (д. Неудачино, Ул. Центральная, 54б) |  |  |  |  |  |
| 1 | Затрачено условного топлива, т у.т., в т.ч.: | 155,01 | 155,01 | 155,01 | 155,01 |
| 1.1. | Природный газ, т у.т. | 155,01 | 155,01 | 155,01 | 155,01 |
| 1.2. | уголь, т у.т. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | УРУТ на выработку тепловой энергии, кг.у.т./Гкал | 159,81 | 159,81 | 159,81 | 159,81 |
| 3 | УРУТ на отпуск в сеть, кг.у.т./Гкал | 159,81 | 159,81 | 159,81 | 159,81 |
| 4 | Затрачено натурального топлива, в т.ч.: | 137,18 | 137,18 | 137,18 | 137,18 |
| 4.1. | Природный газ, тыс. куб.м | 137,18 | 137,18 | 137,18 | 137,18 |
| 4.2. | уголь, тонн | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Низшая теплота сгорания (ккал/кг), в т.ч.: | 8126,00 | 8126,00 | 8126,00 | 8126,00 |
| 5.1. | Природный газ, ккал/кг | 8126,00 | 8126,00 | 8126,00 | 8126,00 |
| 5.2. | уголь, ккал/кг | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Газовая котельная с. Киевка (с. Киевка, ул. 9 мая, 35а) |  |  |  |  |  |
| 1 | Затрачено условного топлива, т у.т., в т.ч.: | 498,17 | 498,17 | 498,17 | 498,17 |
| 1.1. | Природный газ, т у.т. | 498,17 | 498,17 | 498,17 | 498,17 |
| 1.2. | уголь, т у.т. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | УРУТ на выработку тепловой энергии, кг.у.т./Гкал | 247,85 | 247,85 | 247,85 | 247,85 |
| 3 | УРУТ на отпуск в сеть, кг.у.т./Гкал | 247,85 | 247,85 | 247,85 | 247,85 |
| 4 | Затрачено натурального топлива, в т.ч.: | 440,86 | 440,86 | 440,86 | 440,86 |
| 4.1. | Природный газ, тыс. куб.м | 440,86 | 440,86 | 440,86 | 440,86 |
| 4.2. | уголь, тонн | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Низшая теплота сгорания (ккал/кг), в т.ч.: | 8126,00 | 8126,00 | 8126,00 | 8126,00 |
| 5.1. | Природный газ, ккал/кг | 8126,00 | 8126,00 | 8126,00 | 8126,00 |
| 5.2. | уголь, ккал/кг | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Описание видов резервного и аварийного топлива и возможности их обеспечения в соответствии с нормативными требованиями

Сведе6ния об основном и резервным видам топлива на котельных приведена в таблице 34.

Таблица 34 – Описание видов используемого топлива

| № п/п | Наименование источника | Вид топлива |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | основное | Резервное/аварийное |
| 1 | Котельная №1 (г.Татарск, ул.Закриевского,1Б) | природный газ | Дизельное топливо |
| 2 | Котельная №3 (г.Татарск, ул.Ленина, 91Б) | природный газ | Дизельное топливо |
| 3 | Котельная №6 (г.Татарск, ул. Никишкиной 13 А) | природный газ | Дизельное топливо |
| 4 | Котельная №7 (г.Татарск, ул.Закриевского 74А) | природный газ | Дизельное топливо |
| 5 | Котельная №8 (г.Татарск, ул.Аэродромная 1Е) | природный газ | Дизельное топливо |
| 6 | Котельная №11 (г.Татарск, ул. Камышловская 42) | природный газ | Дизельное топливо |
| 7 | Котельная №21 (г.Татарск, ул.Базарная 21) | природный газ | Дизельное топливо |
| 8 | ТКУ-500 (г.Татарск, ул.Интернациональная, 31а) | природный газ | Дизельное топливо |
| 9 | Котельная №2 (г. Татарск. ул. Носкова, д.6Б) | природный газ | уголь |
| 10 | Котельная №9(г. Татарск, пос. Наливная станция, д. 28) | Каменный уголь | - |
| 11 | Котельная №10 (г. Татарск, ул. Раздольная. д. 11) | Каменный уголь | - |
| 12 | Котельная №12 (г. Татарск. ул. Комиссарская. д. 246) | природный газ | Дизельное топливо |
| 13 | Котельная №13 (г. Татарск. ул. Татарская, д. 126) | Каменный уголь | - |
| 14 | Котельная №14 (г. Татарск. ул. Александра Матросова, д. 191) | Каменный уголь | - |
| 15 | Котельная №16 (г. Татарск. ул. Садовая, д. 109Б) | природный газ | Дизельное топливо |
| 16 | Котельная №17 (г. Татарск. ул. Краснофлотская. д. 1) | Каменный уголь | - |
| 17 | Котельная №20 (г. Татарск. ул. Ленина, д. 112В) | природный газ | Дизельное топливо |
| 18 | Котельная №22 (г. Татарск. ул. Василевского. д. 5) | природный газ | Дизельное топливо |
| 19 | Котельная №25 (г. Татарск. ул. Северная, д. 2а) | Каменный уголь | - |
| 20 | Котельная №28 (г. Татарск, пос. Южный, д. 40а) | Каменный уголь | - |
| 21 | Котельная №31 (г. Татарск, ул. Александра Матросова, д. 106) | Каменный уголь | - |
| 22 | Котельная с. д/сад 11 (г. Татарск, ул.Телегина, 11А) | природный газ | Уголь |
| 23 | Угольная котельная с.Зубовка (с.Зубовка, ул. Ленина 5-г) | Каменный уголь | - |
| 24 | Угольная котельная с.Казаткуль (с.Казаткуль, ул.Зеленая 2-а) | Каменный уголь | - |
| 25 | Угольная котельная д. Новоалександровка (д. Новоалександровка, пер. Школьный 1-а) | Каменный уголь | - |
| 26 | Угольная котельная с. Успенка (с. Успенка, ул.Новая 9-а) | Каменный уголь | - |
| 27 | Угольная котельная с.Николаевка (с. Николаевка, ул.Ленина 42-б) | Каменный уголь | - |
| 28 | Угольная котельная с.Кочневка (с.Кочневка, ул.Солнечная 35-а) | Каменный уголь | - |
| 29 | Угольная котельная с.Козловка (с.Козловка, ул.Грязнова 20-а) | Каменный уголь | - |
| 30 | Угольная котельная с.Константиновка (с.Константиновка, ул.Ленина 66-б) | Каменный уголь | - |
| 31 | Угольная котельная с.Новомихайловка (с.Новомихайловка, ул. Гагарина 1-а) | Каменный уголь | - |
| 32 | Угольная котельная с.Орловка (с.Орловка, ул.Молодежная 10-б) | Каменный уголь | - |
| 33 | Угольная котельная с.Ускюль (с.Ускюль, ул.Центральная 21-а) | Каменный уголь | - |
| 34 | Угольная котельная с.Казачий Мыс (с.Казачий Мыс, ул.Береговая 8) | Каменный уголь | - |
| 35 | Угольная котельная с.Казачий Мыс (с.Казачий Мыс пер. Больничный, 3) | Каменный уголь | - |
| 36 | Угольная котельная с.Красноярка (с.Красноярка, ул.Береговая 24-б) | Каменный уголь | - |
| 37 | Угольная котельная с.Новопокровка (с.Новопокровка, ул.Центральная, 2) | Каменный уголь | - |
| 38 | Угольная котельная с.Новопокровка (с.Новопокровка, ул.Зеленая 32) | Каменный уголь | - |
| 39 | Угольная котельная д. Первомихайловка (д. Первомихайловка, ул. Гагарина 1-а) | Каменный уголь | - |
| 40 | Угольная котельная, с. Лопатино (с. Лопатино, пл.Центральная, 1-а) | Каменный уголь | - |
| 41 | Угольная котельная д. Тайлаково (д. Тайлаково, ул.Озерная 17-а) | Каменный уголь | - |
| 42 | Угольная котельная с. Никулино (с. Никулино, ул.Озерная 2) | Каменный уголь | - |
| 43 | Угольная котельная. с.Никулино (с. Никулино, ул.Северная 33-а) | Каменный уголь | - |
| 44 | Угольная котельная с. Новотроицк (с. Новотроицк, ул.Озерная 2) | Каменный уголь | - |
| 45 | Угольная котельная с. Константиновка (с. Константиновка, ул.Ленина 7-б) | Каменный уголь | - |
| 46 | Угольная котельная с. Увальское (с. Увальское, ул. Северная 2) | Каменный уголь | - |
| 47 | Газовая котельная с. Северотатарское (с. Северотатарское, ул Школьная, 1б) | природный газ | - |
| 48 | Газовая котельная с. Новопервомайское (с. Новопервомайское, ул. Восточная, 22б) | природный газ | - |
| 49 | Газовая котельная с. Дмитриевка (с. Дмитриевка, пер. Банный, 7а) | природный газ | - |
| 50 | Газовая котельная д. Неудачино (д. Неудачино, Ул. Центральная, 54б) | природный газ | - |
| 51 | Газовая котельная с. Киевка (с. Киевка, ул. 9 мая, 35а) | природный газ | - |

Описание особенностей характеристик видов топлива в зависимости от мест поставки

В настоящее время на территории муниципального округа действует пятьдесят один источник теплоснабжения. В качестве основного вида топлива на котельных используется природный газ и твердое топливо (каменный уголь). В качестве резервного топлива в котельных №1, №3, №6, №7, №8, №11, №12, №16, №20, №21, №22 и ТКУ-500 г. Татарск используется дизель, в котельной детского сада №11 г. Татарск - уголь.

Поставки топлива в периоды расчетных температур наружного воздуха не носят особого характера. Случаев аварийного отключения газопроводов к источникам тепловой энергии не зафиксировано. Сложности с обеспечением теплоисточников топливом в периоды расчетных температур наружного воздуха отсутствуют.

Описание использования местных видов топлива

Местные виды топлива - это топливные ресурсы, использование которых потенциально возможно в районах (территориях) их образования, производства, добычи (торф и продукты его переработки, попутный газ, отходы деревообработки, отходы сельскохозяйственной деятельности, отходы производства и потребления, в том числе твердые коммунальные отходы, и иные виды топливных ресурсов), экономическая эффективность потребления которых ограничена районами (территориями) их происхождения (согласно Постановления Правительства № 154 от 22.02.2012 г.).

Местным видом топлива в Татарском муниципальном округе являются дрова. Существующие источники тепловой энергии не используют местные виды топлива в качестве основного в связи с низким КПД и высокой себестоимостью.

Описание видов топлива (в случае, если топливом является уголь, - вид ископаемого угля в соответствии с Межгосударственным стандартом ГОСТ 25543-2013 "Угли бурые, каменные и антрациты. Классификация по генетическим и технологическим параметрам"), их доли и значения низшей теплоты сгорания топлива, используемых для производства тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения

В настоящее время на территории муниципального округа действует пятьдесят один источник теплоснабжения. В качестве основного вида топлива на котельной используется твердое топливо (Бурый уголь).

Характеристика используемого котельно-печного топлива приведена в таблице ниже.

Таблица 35 - Особенности характеристик топлива, поставляемого на источники тепла

| Вид топлива | Показатель | Значение | Размерность |
| --- | --- | --- | --- |
| Газ Основное | Низшая теплота сгорания топлива Q | 8 200 | ккал/нм3 |
|  | Плотность топлива Р | 0.001 | т/м3 |
|  | Доля топлива в выработке тепловой энергии | 74.8 | % |
| Уголь Основное, резервное | Низшая теплота сгорания топлива Q | 6 500 | ккал/кг |
|  | Плотность топлива Р | 1,2-1,5 | т/м3 |
|  | Доля топлива в выработке тепловой энергии | 25.2 | % |
| Дизель Резервное, аварийное | Низшая теплота сгорания топлива Q | 10 200 | ккал/нм3 |
|  | Плотность топлива Р | 0.84 | т/м3 |
|  | Доля топлива в выработке тепловой энергии | 0.0 | % |

Описание преобладающего в поселении, муниципальном округе, городском округе вида топлива, определяемого по совокупности всех систем теплоснабжения, находящихся в соответствующем поселении, муниципальном округе, городском округе

На территории муниципального образования действует пятьдесят один источник теплоснабжения. В качестве основного вида топлива на котельных используется природный газ и твердое топливо (каменный уголь). Структура потребления топлива на источниках централизованного теплоснабжения приведено в таблице ниже.

Таблица 36 - Структура потребления топлива на источниках централизованного теплоснабжения

| № п/п | Наименование показателя | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затрачено условного топлива, т у.т., в т.ч.: | 31589,08 | 31589,08 | 37086,23 | 38045,93 |
| 1.1. | Природный газ, т у.т. | 13549,12 | 13549,12 | 19046,27 | 20005,97 |
| 1.2. | уголь, т у.т. | 18039,96 | 18039,96 | 18039,96 | 18039,96 |
|  | Доля в общем объеме потребления топлива, % |  |  |  |  |
|  | Природный газ | 42,89 | 42,89 | 51,36 | 52,58 |
|  | уголь | 57,11 | 57,11 | 48,64 | 47,42 |

По совокупности всех систем теплоснабжения Татарского муниципального округа, для источников централизованного теплоснабжения города преобладающим видом топлива является газ. Доля природного газа в общем объеме потребления топлива на источниках тепла составляет 52,58%.

Описание приоритетного направления развития топливного баланса поселения, муниципального округа, городского округа находящихся в соответствующем поселении, муниципальном округе, городском округе

На территории муниципального образования действует пятьдесят один источник теплоснабжения. В качестве основного вида топлива на котельных используется природный газ и твердое топливо (каменный уголь).

Приоритетным направлением развития топливного баланса в округе перевод твердотопливных котельных г. Татарск на природный газ. Перевод твердотопливных котельных на природный газ будет осуществлять в рамках развития системы газоснабжения Татарского муниципального округа.

Описание изменений в топливных балансах источников тепловой энергии для каждой системы теплоснабжения, в том числе с учетом реализации планов строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации источников тепловой энергии, ввод в эксплуатацию которых осуществлен в период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения

Схема теплоснабжения Татарского муниципального округа Новосибирской области на период до 2040 года разрабатывается впервые.

Глава разработана с учетом требований Постановления Правительства РФ от 22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения», а также Методических указаний по разработке схем теплоснабжения (утв. Приказом Минэнерго России от 05.07.2019 № 212 «Об утверждении Методических указаний по разработке схем теплоснабжения»).

Часть 9 "Надежность теплоснабжения"

Описание и значения показателей, определяемых в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения, и иные сведения

В соответствии с указаниями, приведенными в СП 124.13330.2012 «Свод правил. Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003», потребители теплоты по надежности теплоснабжения делятся на три категории:

1) первая категория – потребители, не допускающие перерывов в подаче расчетного количества теплоты и снижения температуры воздуха в помещениях ниже значений предусмотренных ГОСТ 30494-2011 «Межгосударственный стандарт. Здания жилые и общественные. Параметры микроклимата в помещениях». Например, больницы, родильные дома, детские дошкольные учреждения с круглосуточным пребыванием детей, картинные галереи, химические и специальные производства, шахты и т.п.

2) вторая категория – потребители, допускающие снижение температуры в отапливаемых помещениях на период ликвидации аварии, но не более 54 часа: жилые и общественные здания до 12°С, промышленных зданий до 8°С.

3) третья категория – остальные потребители».

Способность проектируемых и действующих источников теплоты, тепловых сетей и в целом СЦТ обеспечивать в течение заданного времени требуемые режимы, параметры и качество теплоснабжения (отопления, вентиляции, горячего водоснабжения, а также технологических потребностей предприятий в паре и горячей воде) следует определять по трем показателям (критериям): вероятности безотказной работы [Р]; коэффициенту готовности [Кг] и живучести [Ж].

Минимально допустимые показатели вероятности безотказной работы следует принимать:

1) для источника теплоты - 0,97;

2) для тепловых сетей - 0,9;

3) для потребителя теплоты - 0,99.

Минимально допустимый показатель вероятности безотказной работы системы централизованного теплоснабжения в целом следует принимать равным 0,86.

Готовность системы теплоснабжения к исправной работе в течение отопительного периода определяется по числу часов ожидания готовности источника теплоты, тепловых сетей, потребителей теплоты, а также числу часов нерасчетных температур наружного воздуха в данной местности. Минимально допустимый показатель готовности системы централизованного теплоснабжения к исправной работе принимается равным 0,97.

Методика расчета показателей надежности в соответствии Методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения (утв. Приказом Минэнерго России от 05.03.2019 № 212 «Об утверждении Методических указаний по разработке схем теплоснабжения»)

Расчет вероятности безотказной работы (ВБР) тепловой сети по отношению к каждому потребителю рекомендуется выполнять с применением приведенного ниже алгоритма:

1) определить путь передачи теплоносителя от источника до потребителя, по отношению к которому выполняется расчет вероятности безотказной работы тепловой сети;

2) на первом этапе расчета устанавливается перечень участков теплопроводов, составляющих этот путь;

3) для каждого участка тепловой сети устанавливаются: год его ввода в эксплуатацию; диаметр и протяженность;

4) на основе обработки данных по отказам и восстановлениям (времени, затраченном на ремонт участка) всех участков тепловых сетей за несколько лет их работы устанавливаются следующие зависимости.

Ниже приведены основные расчетные зависимости, используемые при расчете показателей надежности систем теплоснабжения:

1. Интенсивность отказов теплопровода λ с учетом времени его эксплуатации:

| =нач∙0,1∙τэксплα-1, 1/(км·ч) | (1) |
| --- | --- |

где нач – начальная интенсивность отказов теплопровода, соответствующая периоду нормальной эксплуатации, 1/(км·ч);

τэкспл- продолжительность эксплуатации участка, лет;

α- коэффициент, учитывающий продолжительность эксплуатации участка

| α=0,8 при 0<τэкспл≤31 при 3<τэкспл≤170,5∙eτэкспл20 при τэкспл>17 | (2) |
| --- | --- |

2. Параметр потока отказов участков ТС:

| =∙L, 1/ч, | (3) |
| --- | --- |

где L- длина участка ТС, км;

3. Среднее время до восстановления участков ТС

| zв=a∙1+b+c∙Lсз∙d1,2, ч | (4) |
| --- | --- |

где: Lсз - расстояние между секционирующими задвижками, км;

d – диаметр теплопровода, м.

Значения коэффициентов a, b, c для формулы (4),приведенные в таблице 37, получены на основе численных значений времени восстановления теплопроводов в зависимости от их диаметров, рекомендуемых СНиП 41-02-2003.

Расстояния Lсз между СЗ должны соответствовать требованиям СНиП 41–02–2003 и приниматься в соответствии с таблицей 38.

Таблица 37. Значения коэффициентов a, b и c в формуле (4).

| № п/п | Коэффициент | a | b | c |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Значение | 2.91256074780734 | 20.8877641154199 | -1.87928919400643 |

Таблица 38. Расстояния между СЗ в метрах и место их расположения

| № п/п | Диаметр теплопровода, м | Диаметр не изменяется |  | Диаметр изменяется |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ответвлений нет | ответвления есть | ответвлений нет | ответвления есть |
| 1 | до 0,4 | 1000 | непосредственно за ответвлением, расстояние до ближайшей СЗ не более 1000 м | непосредственно за местом изменения диаметра, расстояние до ближайшей СЗ не более 1000 м | непосредственно за ответвлением, на теплопроводе меньшего диаметра, расстояние до ближайшей СЗ не более 1000 м |
| 2 | от 0,4 до 0,6 | 1500 | непосредственно за ответвлением, расстояние до ближайшей СЗ не более 1500 м | непосредственно за местом изменения диаметра, расстояние до ближайшей СЗ не более 1000 м | непосредственно за ответвлением, на теплопроводе меньшего диаметра, расстояние до ближайшей СЗ не более 1000 м |
| 3 | от 0,6 до 0,9 | 3000 | непосредственно за ответвлением, расстояние до ближайшей СЗ не более 3000 м | непосредственно за местом изменения диаметра, расстояние до ближайшей СЗ в соответствии с меньшим диаметром (не более 1000 м, 1500 м) | непосредственно за ответвлением, на теплопроводе меньшего диаметра, расстояние до ближайшей СЗ в соответствии с меньшим диаметром (не более 1000 м, 1500 м) |
| 4 | более 0,9 | 5000 | непосредственно за ответвлением, расстояние до ближайшей СЗ не более 5000 м | непосредственно за местом изменения диаметра, расстояние до ближайшей СЗ в соответствии с меньшим диаметром (не более 1000 м, 1500 м, 3000 м) | непосредственно за ответвлением, на теплопроводе меньшего диаметра, расстояние до ближайшей СЗ в соответствии с меньшим диаметром (не более 1000 м, 1500 м, 3000 м) |

Если в результате анализа выявляется несоответствие принятым условиям, то в расчете среднего времени восстановления количество секционирующих задвижек и расстояние между ними условно принимается равным такому, при котором обеспечивается выполнение этих условий. Установка дополнительных задвижек включается в рекомендации.

4. Интенсивность восстановления элементов ТС, 1/ч:

| μ=1zв | (5) |
| --- | --- |

5. Стационарная вероятность рабочего состояния сети:

| p0=1+i=1Nωiμi-1 | (6) |
| --- | --- |

где N – число элементов ТС.

6. Вероятность состояния сети, соответствующая отказу f-го элемента:

| pf=ωfμf ∙p0 | (7) |
| --- | --- |

7. Температура воздуха в здании j-го потребителя в конце периода восстановления f-го элемента:

| tj,fв=tнр+tjвр-tнр- qj,f∙tjвр-tнрezfвβj+qj,f∙tjвр-tнр, 0C | (8) |
| --- | --- |

где tjвр - расчетная температура воздуха в здании j-го потребителя, 0С;

tнр - расчетная для отопления температура наружного воздуха, 0С;

qj,f – часовой расход тепла у j-го потребителя при отказе f-го элемента при tнр, Гкал/ч;

qjр– расчетная часовая нагрузка j-го потребителя при tнр, Гкал/ч;

qj,f=qj,fqjр – относительный часовой расход тепла у j-го потребителя при отказе f-го элемента при tнр:

zfв- время восстановления f-го элемента ТС, ч;

j- коэффициент тепловой аккумуляции здания j-го потребителя, ч.

8. Коэффициент готовности к обеспечению расчетного теплоснабжения j-го потребителя (определяется для каждого потребителя расчетной схемы ТС):

| Kj=p0+f∈Fjpf, | (9) |
| --- | --- |

где: Fj - множество элементов ТС, выход которых в аварию не нарушает расчетный уровень теплоснабжения j-го потребителя.

9. Вероятность безотказного теплоснабжения j-го потребителя – вероятность обеспечения в течение отопительного периода температуры воздуха в здании j-го потребителя не ниже минимально допустимого значения (определяется для каждого потребителя расчетной схемы ТС):

| Pj=e-p0∙fωf∙τj,fрав, | (10) |
| --- | --- |

где τj,fрав – продолжительность (число часов) стояния в течение отопительного периода температуры наружного воздуха tн ниже tj,fрав- температура наружного воздуха, при которой время восстановления f-го элемента zfвравно временному резерву j-го потребителя, т.е. времени снижения температуры воздуха в здании j-го потребителя до минимально допустимого значения tjminв.

9.1 Температура наружного воздуха tj,fрав, при которой время восстановления f-го элемента равно временному резерву j-го потребителя

При qj,f=0 (j-ый потребитель при аварии на f-ом участке не получает тепло):

| tj,fрав=tjвр- tj minв∙ezfвβj1-ezfвβj | (11) |
| --- | --- |

При qj,f>0:

| tj,fрав=tjвр-qj,f∙tjвр-tнр-tj minв-qj,f∙tjвр-tнр ∙ezfвβj1-ezfвβj | (12) |
| --- | --- |

Здесь tjminв - минимально допустимая температура воздуха в здании j-го потребителя, 0С.

Продолжительности стояния температур наружного воздуха принимаются по СП 131.13330.2020 «Свод правил. Строительная климатология. СНиП 23-01-99*».

9.2 Правила определения τj,fрав - числа часов стояния температуры наружного воздуха ниже tj,fрав.

Если tj,fрав оказывается равной или выше плюс 8 оС (начало отопительного сезона), это означает, что отказ f-го элемента нарушает пониженный уровень теплоснабжения j-го потребителя при любой температуре наружного воздуха и в формуле (10) величина τj,fрав берется равной продолжительности отопительного периода.

Если tj,fрав оказывается равной tнр, отказ f-го элемента влияет на теплоснабжение j-го потребителя только при температурах ниже расчетных и τj,fравв формуле (10) берется равной τмин - числу часов стояния температуре наружного воздуха ниже tнр.

Если tj,fрав<tмин (минимальная температура наружного воздуха), отказ f-го элемента не влияет на теплоснабжение j-го потребителя и в формуле (10) τj,fрав берется равной нулю.

Если tмин<tj,fрав<tнр, то τj,fрав = tнр -tj,fравtнр - tмин×τмин.

| τj,fрав=τхол+τот-τхол∙tj,fрав-tнр8-tнрtн ср-tнр8-tн ср, | (13) |
| --- | --- |

Если tнр<tj,fрав<+8 0С, то 0<τj,fрав<τот и значение τj,fрав определяется по графику продолжительностей стояния температур (график Россандера):

где: τхол - продолжительность стояния температуры наружного воздуха ниже расчетной для отопления, ч;

τот - продолжительность отопительного периода, ч;

tн ср - средняя за отопительный период температура наружного воздуха, 0С.

Расчет выполняется для каждого участка, входящего в путь от источника до самого удаленного абонента:

1) вычисляется время ликвидации повреждения на i-м участке;

2) по каждой градации повторяемости температур вычисляется допустимое время проведения ремонта;

3) вычисляется относительная и накопленная частота событий, при которых время снижения температуры до критических значений меньше, чем время ремонта повреждения;

4) вычисляются относительные доли и поток отказов участка тепловой сети, способный привести к снижению температуры в отапливаемом помещении до температуры плюс 12 ºС:

Итоговые значения показателей надежности систем теплоснабжения приведены в таблице 39.

Таблица 39 – Надежность систем теплоснабжения централизованных котельных

| № п/п | Наименование источника | Расчетные значения показателей надежности теплоснабжения | Заключение |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ЕТО №1 - ООО «ТатарскТеплоСбыт» |  |  |
| 1 | Котельная №1 (г.Татарск, ул.Закриевского,1Б) | Р=0,987972; Кг=0,999424 | Вероятность безотказной работы систем теплоснабжения соответствуют нормативным требованиям. Коэффициент готовности систем теплоснабжения соответствуют нормативным требованиям |
| 2 | Котельная №3 (г.Татарск, ул.Ленина, 91Б) | Р=0,998626; Кг=0,999976 | Вероятность безотказной работы систем теплоснабжения соответствуют нормативным требованиям. Коэффициент готовности систем теплоснабжения соответствуют нормативным требованиям |
| 3 | Котельная №6 (г.Татарск, ул. Никишкиной 13 А) | Р=0,994789; Кг=0,999929 | Вероятность безотказной работы систем теплоснабжения соответствуют нормативным требованиям. Коэффициент готовности систем теплоснабжения соответствуют нормативным требованиям |
| 4 | Котельная №7 (г.Татарск, ул.Закриевского 74А) | Р=0,980872; Кг=0,999475 | Вероятность безотказной работы систем теплоснабжения соответствуют нормативным требованиям. Коэффициент готовности систем теплоснабжения соответствуют нормативным требованиям |
| 5 | Котельная №8 (г.Татарск, ул.Аэродромная 1Е) | Р=0,986647; Кг=0,999712 | Вероятность безотказной работы систем теплоснабжения соответствуют нормативным требованиям. Коэффициент готовности систем теплоснабжения соответствуют нормативным требованиям |
| 6 | Котельная №11 (г.Татарск, ул. Камышловская 42) | Р=0,997173; Кг=0,99988 | Вероятность безотказной работы систем теплоснабжения соответствуют нормативным требованиям. Коэффициент готовности систем теплоснабжения соответствуют нормативным требованиям |
| 7 | Котельная №21 (г.Татарск, ул.Базарная 21) | Р=0,976457; Кг=0,999578 | Вероятность безотказной работы систем теплоснабжения соответствуют нормативным требованиям. Коэффициент готовности систем теплоснабжения соответствуют нормативным требованиям |
| 8 | ТКУ-500 (г.Татарск, ул.Интернациональная, 31а) | Р=0,99999; Кг=0,99999 | Вероятность безотказной работы систем теплоснабжения соответствуют нормативным требованиям. Коэффициент готовности систем теплоснабжения соответствуют нормативным требованиям |
|  | ЕТО №2 - МУП «Татарсктеплосервис» |  |  |
| 9 | Котельная №2 (г. Татарск. ул. Носкова, д.6Б) | Р=0,976457; Кг=0,99942 | Вероятность безотказной работы систем теплоснабжения соответствуют нормативным требованиям. Коэффициент готовности систем теплоснабжения соответствуют нормативным требованиям |
| 10 | Котельная №9(г. Татарск, пос. Наливная станция, д. 28) | Р=0,990572; Кг=0,99984 | Вероятность безотказной работы систем теплоснабжения соответствуют нормативным требованиям. Коэффициент готовности систем теплоснабжения соответствуют нормативным требованиям |
| 11 | Котельная №10 (г. Татарск, ул. Раздольная. д. 11) | Р=0,976457; Кг=0,999424 | Вероятность безотказной работы систем теплоснабжения соответствуют нормативным требованиям. Коэффициент готовности систем теплоснабжения соответствуют нормативным требованиям |
| 12 | Котельная №12 (г. Татарск. ул. Комиссарская. д. 246) | Р=0,99617; Кг=0,999848 | Вероятность безотказной работы систем теплоснабжения соответствуют нормативным требованиям. Коэффициент готовности систем теплоснабжения соответствуют нормативным требованиям |
| 13 | Котельная №13 (г. Татарск. ул. Татарская, д. 126) | Р=0,99832; Кг=0,99964 | Вероятность безотказной работы систем теплоснабжения соответствуют нормативным требованиям. Коэффициент готовности систем теплоснабжения соответствуют нормативным требованиям |
| 14 | Котельная №14 (г. Татарск. ул. Александра Матросова, д. 191) | Р=0,976457; Кг=0,999424 | Вероятность безотказной работы систем теплоснабжения соответствуют нормативным требованиям. Коэффициент готовности систем теплоснабжения соответствуют нормативным требованиям |
| 15 | Котельная №16 (г. Татарск. ул. Садовая, д. 109Б) | Р=0,981738; Кг=0,999456 | Вероятность безотказной работы систем теплоснабжения соответствуют нормативным требованиям. Коэффициент готовности систем теплоснабжения соответствуют нормативным требованиям |
| 16 | Котельная №17 (г. Татарск. ул. Краснофлотская. д. 1) | Р=0,989529; Кг=0,99959 | Вероятность безотказной работы систем теплоснабжения соответствуют нормативным требованиям. Коэффициент готовности систем теплоснабжения соответствуют нормативным требованиям |
| 17 | Котельная №20 (г. Татарск. ул. Ленина, д. 112В) | Р=0,976457; Кг=0,99924 | Вероятность безотказной работы систем теплоснабжения соответствуют нормативным требованиям. Коэффициент готовности систем теплоснабжения соответствуют нормативным требованиям |
| 18 | Котельная №22 (г. Татарск. ул. Василевского. д. 5) | Р=0,976457; Кг=0,99958 | Вероятность безотказной работы систем теплоснабжения соответствуют нормативным требованиям. Коэффициент готовности систем теплоснабжения соответствуют нормативным требованиям |
| 19 | Котельная №25 (г. Татарск. ул. Северная, д. 2а) | Р=0,976457; Кг=0,99958 | Вероятность безотказной работы систем теплоснабжения соответствуют нормативным требованиям. Коэффициент готовности систем теплоснабжения соответствуют нормативным требованиям |
| 20 | Котельная №28 (г. Татарск, пос. Южный, д. 40а) | Р=0,99107 Кг=0,99971 | Вероятность безотказной работы систем теплоснабжения соответствуют нормативным требованиям. Коэффициент готовности систем теплоснабжения соответствуют нормативным требованиям |
| 21 | Котельная №31 (г. Татарск, ул. Александра Матросова, д. 106) | Р=0,99904 Кг=0,99979 | Вероятность безотказной работы систем теплоснабжения соответствуют нормативным требованиям. Коэффициент готовности систем теплоснабжения соответствуют нормативным требованиям |
| 22 | Котельная с. д/сад 11 (г. Татарск, ул.Телегина, 11А) | Р=0.999996; Кг=0.999995 | Вероятность безотказной работы систем теплоснабжения соответствуют нормативным требованиям. Коэффициент готовности систем теплоснабжения соответствуют нормативным требованиям |

Вероятность безотказной работы систем теплоснабжения соответствуют нормативным требованиям. Коэффициент готовности систем теплоснабжения соответствуют нормативным требованиям. Для обеспечения надежного теплоснабжения потребителей рекомендуется заменить изношенные участи тепловых сетей, а также своевременно проводить текущие и плановые ремонты объектов системы теплоснабжения.

Поток отказов (частота отказов) участков тепловых сетей

Ограничений в подаче тепла не отмечено.

Для обеспечения надежного теплоснабжения потребителей рекомендуется провести работы по реконструкции тепловых сетей с заменой изношенных участков. Ежегодная замена изношенных участков тепловых сетей позволит повысить надежность теплоснабжения, снизить вероятность возникновения аварийной ситуации, а также сократить потери тепловой энергии и теплоносителя в тепловых сетях.

Частота отключений потребителей

Ограничений в подаче тепла не отмечено.

На текущий момент эксплуатационная надежность тепловых сетей обеспечивалась за счет текущей ликвидации возникающих повреждений в тепловых сетях и недопущению их развития в серьезные аварии с тяжелыми последствиями.

Поток (частота) и время восстановления теплоснабжения потребителей после отключений

Нормативное время восстановления тепловых сетей в зависимости от диаметра приведено в таблице 40.

Таблица 40 – Нормативное время восстановления тепловых сетей в зависимости от диаметра

| № п/п | Диаметр трубопровода | Время восстановления, ч |
| --- | --- | --- |
| 1 | До 300 мм | 15 |
| 2 | 400 мм | 18 |
| 3 | 500 мм | 22 |

Графические материалы (карты-схемы тепловых сетей и зон ненормативной надежности)

К зонам ненормативной надёжности и безопасности теплоснабжения относятся участки тепловых сетей, имеющие более 1 повреждения за предыдущие 5 лет, и эксплуатируемые свыше нормативного срока. Зоны ненормативной надёжности определяются на основании данных о сроках эксплуатации сетей, наличия аварийности на отдельных участках.

Определение и/или уточнение зон ненормативной надёжности производится по результатам диагностических обследований сетей теплоснабжения. По информации, полученной от ресурсоснабжающей организации, отсутствует возможность определения зон ненормативной надёжности и безопасности.

Результаты анализа аварийных ситуаций при теплоснабжении, расследование причин которых осуществляется федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на осуществление федерального государственного энергетического надзора, в соответствии с Правилами расследования причин аварийных ситуаций при теплоснабжении, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 2 июня 2022 г. N 1014 "О расследовании причин аварийных ситуаций в сфере теплоснабжения"

Аварийных ситуаций расследование причин, которых осуществляется федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на осуществление федерального государственного энергетического надзора, в соответствии с Правилами расследования причин аварийных ситуаций при теплоснабжении, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 2 июня 2022 г. № 1014 «О расследовании причин аварийных ситуаций в сфере теплоснабжения», зафиксировано не было.

Результаты анализа времени восстановления теплоснабжения потребителей, отключенных в результате аварийных ситуаций при теплоснабжении

Аварийных ситуаций расследование причин, которых осуществляется федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на осуществление федерального государственного энергетического надзора, в соответствии с Правилами расследования причин аварийных ситуаций при теплоснабжении, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 2 июня 2022 г. № 1014 «О расследовании причин аварийных ситуаций в сфере теплоснабжения», зафиксировано не было.

Итоги анализа и оценки систем теплоснабжения соответствующего поселения, муниципального округа, городского округа, а также описание системы мер по повышению надежности для малонадежных и ненадежных систем теплоснабжения, определенной исполнительными органами субъектов Российской Федерации в соответствии с разделом X Правил организации теплоснабжения в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 8 августа 2012 г. N 808 "Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации" (далее - система мер по повышению надежности).

В соответствии с пунктом 123 постановления Правительства Российской Федерации от 8 августа 2012 г. № 808 для оценки надежности систем теплоснабжения используются следующие показатели:

- интенсивность отказов систем теплоснабжения;

- относительный аварийный недоотпуск тепла;

- надежность электроснабжения источников тепловой энергии;

- надежность водоснабжения источников тепловой энергии;

- надежность топливоснабжения источников тепловой энергии;

- соответствие тепловой мощности источников тепловой энергии и пропускной способности тепловых сетей расчетным тепловым нагрузкам потребителей;

- уровень резервирования источников тепловой энергии и элементов тепловой сети путем их кольцевания или устройства перемычек;

- техническое состояние тепловых сетей, характеризуемое наличием ветхих, подлежащих замене трубопроводов;

- готовность теплоснабжающих организаций к проведению аварийно-восстановительных работ в системах теплоснабжения, которая базируется на показателях укомплектованности ремонтным и оперативно-ремонтным персоналом, оснащенности машинами, специальными механизмами и оборудованием, наличия основных материально-технических ресурсов, а также укомплектованности передвижными автономными источниками электропитания для ведения аварийно-восстановительных работ.

Существует несколько степеней надежности системы теплоснабжения:

- высоконадежные – K > 0,9;

- надежные – 0,75 < K < 0,89;

- малонадежные – 0.5 < K < 0,74;

- ненадежные – K < 0,5;

Таблица 41 - Анализ показателей надежности систем теплоснабжения

| № системы теплоснабжения | Наименование системы теплоснабжения | интенсивность отказов систем теплоснабжения | относительный аварийный недоотпуск тепла | надежность электроснабжения источников тепловой энергии | надежность водоснабжения источников тепловой энергии | надежность топливоснабжения источников тепловой энергии | соответствие тепловой мощности источников тепловой энергии и пропускной способности тепловых сетей расчетным тепловым нагрузкам потребителей | уровень резервирования источников тепловой энергии и элементов тепловой сети путем их кольцевания или устройства перемычек | техническое состояние тепловых сетей, характеризуемое наличием ветхих, подлежащих замене трубопроводов | готовность теплоснабжающих организаций к проведению аварийно-восстановительных работ в системах теплоснабжения | Надежность системы | Надежность системы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ЕТО №1 - ООО «ТатарскТеплоСбыт» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельная №1 (г.Татарск, ул.Закриевского,1Б) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,5 | 1 | 0,6 | 1 | 0,90 | Высоконадежная |  |
| 2 | Котельная №3 (г.Татарск, ул.Ленина, 91Б) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,5 | 1 | 0,6 | 1 | 0,79 | Надежная |  |
| 3 | Котельная №6 (г.Татарск, ул. Никишкиной 13 А) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,6 | 1 | 0,84 | Надежная |  |
| 4 | Котельная №7 (г.Татарск, ул.Закриевского 74А) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,5 | 1 | 0,6 | 1 | 0,79 | Надежная |  |
| 5 | Котельная №8 (г.Татарск, ул.Аэродромная 1Е) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,5 | 1 | 0,6 | 1 | 0,79 | Надежная |  |
| 6 | Котельная №11 (г.Татарск, ул. Камышловская 42) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,5 | 1 | 0,6 | 1 | 0,79 | Надежная |  |
| 7 | Котельная №21 (г.Татарск, ул.Базарная 21) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,5 | 1 | 0,6 | 1 | 0,79 | Надежная |  |
| 8 | ТКУ-500 (г.Татарск, ул.Интернациональная, 31а) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,5 | 1 | 0,6 | 1 | 0,79 | Надежная |  |
|  | ЕТО №2 - МУП «Татарсктеплосервис» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Котельная №2 (г. Татарск. ул. Носкова, д.6Б) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,5 | 1 | 0,6 | 1 | 0,8875 | Надежная |  |
| 10 | Котельная №9(г. Татарск, пос. Наливная станция, д. 28) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,6 | 1 | 0,95 | Высоконадежная |  |
| 11 | Котельная №10 (г. Татарск, ул. Раздольная. д. 11) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,6 | 1 | 0,95 | Высоконадежная |  |
| 12 | Котельная №12 (г. Татарск. ул. Комиссарская. д. 246) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,6 | 1 | 0,95 | Высоконадежная |  |
| 13 | Котельная №13 (г. Татарск. ул. Татарская, д. 126) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,6 | 1 | 0,95 | Высоконадежная |  |
| 14 | Котельная №14 (г. Татарск. ул. Александра Матросова, д. 191) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,6 | 1 | 0,95 | Высоконадежная |  |
| 15 | Котельная №16 (г. Татарск. ул. Садовая, д. 109Б) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,6 | 1 | 0,95 | Высоконадежная |  |
| 16 | Котельная №17 (г. Татарск. ул. Краснофлотская. д. 1) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,6 | 1 | 0,95 | Высоконадежная |  |
| 17 | Котельная №20 (г. Татарск. ул. Ленина, д. 112В) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,6 | 1 | 0,95 | Высоконадежная |  |
| 18 | Котельная №22 (г. Татарск. ул. Василевского. д. 5) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,6 | 1 | 0,95 | Высоконадежная |  |
| 19 | Котельная №25 (г. Татарск. ул. Северная, д. 2а) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,6 | 1 | 0,95 | Высоконадежная |  |
| 20 | Котельная №28 (г. Татарск, пос. Южный, д. 40а) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,6 | 1 | 0,95 | Высоконадежная |  |
| 21 | Котельная №31 (г. Татарск, ул. Александра Матросова, д. 106) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,6 | 1 | 0,95 | Высоконадежная |  |
| 22 | Котельная с. д/сад 11 (г. Татарск, ул.Телегина, 11А) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,6 | 1 | 0,95 | Высоконадежная |  |

Оценка надежности систем теплоснабжения, обслуживаемых МУП «Жилищно-коммунальное хозяйство», не проводилась в связи с отсутствием необходимых данных.

Описание изменений в надежности теплоснабжения для каждой системы теплоснабжения, в том числе с учетом реализации планов строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации источников тепловой энергии и тепловых сетей, ввод в эксплуатацию которых осуществлен в период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения

Схема теплоснабжения Татарского муниципального округа Новосибирской области на период до 2040 года разрабатывается впервые.

Глава разработана с учетом требований Постановления Правительства РФ от 22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения», а также Методических указаний по разработке схем теплоснабжения (утв. Приказом Минэнерго России от 05.07.2019 № 212 «Об утверждении Методических указаний по разработке схем теплоснабжения»).

Часть 10 "Технико-экономические показатели теплоснабжающих и теплосетевых организаций"

Описание показателей хозяйственной деятельности теплоснабжающих и теплосетевых организаций в соответствии с требованиями, устанавливаемыми Правительством Российской Федерации в стандартах раскрытия информации теплоснабжающими организациями, теплосетевыми организациями и органами регулирования

Технико-экономические показатели работы источников теплоснабжения представлены в таблицах ниже.

Таблица 42- Технико-экономические показатели источников тепла в зоне деятельности ООО «ТатарскТеплоСбыт» за 2024 год

| Наименование показателя | Система котельных №№ 1,3,6,7,8,11,21 г. Татарск | Система ТКУ-500 г. Татарск |
| --- | --- | --- |
| Отпуск тепловой энергии, поставляемой с коллекторов источника тепловой энергии, тыс. Гкал, всего, в т.ч.: | 52,709 | 531,19 |
| С коллекторов источника непосредственно потребителям, тыс. Гкал | 42,855 | 0,504 |
| в паре, тыс. Гкал |  |  |
| в горячей воде, тыс. Гкал | 42,855 | 0,504 |
| С коллекторов источника в тепловые сети, тыс. Гкал | 52,709 | 531,19 |
| в паре, тыс. Гкал |  |  |
| в горячей воде, тыс. Гкал | 52,709 | 531,19 |
| Операционные (подконтрольные) расходы, тыс. руб. | 31 022,57 | 449,15 |
| Неподконтрольные расходы, тыс. руб. | 14 779,22 | 418,07 |
| Расходы на приобретение (производство) энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя, тыс. руб. | 75 836,49 | 910,60 |
| Прибыль, тыс. руб. | 0 | 0 |
| ИТОГО необходимая валовая выручка, тыс. руб. | 121 638,28 | 1 777,82 |

Таблица 43- Технико-экономические показатели источников тепла в зоне деятельности МУП «Татарсктеплосервис» за 2024 год

| Наименование показателя | Системы теплоснабжения г. Татарск |
| --- | --- |
| Отпуск тепловой энергии, поставляемой с коллекторов источника тепловой энергии, тыс. Гкал, всего, в т.ч.: | 63,74 |
| С коллекторов источника непосредственно потребителям, тыс. Гкал | 38,53 |
| в паре, тыс. Гкал |  |
| в горячей воде, тыс. Гкал | 38,53 |
| С коллекторов источника в тепловые сети, тыс. Гкал | 63,74 |
| в паре, тыс. Гкал |  |
| в горячей воде, тыс. Гкал | 63,74 |
| Операционные (подконтрольные) расходы, тыс. руб. | 57 274,17 |
| Неподконтрольные расходы, тыс. руб. | 2 173,43 |
| Расходы на приобретение (производство) энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя, тыс. руб. | 111 676,60 |
| Прибыль, тыс. руб. | 0 |
| ИТОГО необходимая валовая выручка, тыс. руб. | 171 124,20 |

Таблица 44- Технико-экономические показатели источников тепла в зоне деятельности МУП «Жилищно-коммунальное хозяйство» за 2024 год

| Наименование показателя | Территориальное подразделение МУП «Жилищно-коммунальное хозяйство» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Дмитриевское | Зубовское | Казаткульское | Казачемысское | Киевское | Козловское | Константиновское | Кочневское | Красноярское |
| Отпуск тепловой энергии, поставляемой с коллекторов источника тепловой энергии, тыс. Гкал, всего, в т.ч.: | 1,51 | 1,30 | 2,23 | 1,26 | 2,01 | 1,32 | 0,83 | 1,46 | 0,55 |
| С коллекторов источника непосредственно потребителям, тыс. Гкал | 1,003 | 1,111 | 2,049 | 1,094 | 1,54 | 1,137 | 0,707 | 1,275 | 0,476 |
| в паре, тыс. Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в горячей воде, тыс. Гкал | 1,003 | 1,111 | 2,049 | 1,094 | 1,54 | 1,137 | 0,707 | 1,275 | 0,476 |
| С коллекторов источника в тепловые сети, тыс. Гкал | 1,51 | 1,3 | 2,23 | 1,26 | 2,01 | 1,32 | 0,83 | 1,46 | 0,55 |
| в паре, тыс. Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в горячей воде, тыс. Гкал | 1,51 | 1,3 | 2,23 | 1,26 | 2,01 | 1,32 | 0,83 | 1,46 | 0,55 |
| Операционные (подконтрольные) расходы, тыс. руб. | 2 803,50 | 2 650,30 | 4 252,30 | 3 292,50 | 1 416,90 | 1 825,00 | 2 912,60 | 2 277,60 | 1 813,90 |
| Неподконтрольные расходы, тыс. руб. | 210,80 | 540,80 | 762,40 | 301,90 | 189,20 | 196,40 | 165,40 | 324,10 | 191,80 |
| Расходы на приобретение (производство) энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя, тыс. руб. | 1 999,06 | 3 026,01 | 4 559,70 | 3 958,40 | 3 187,08 | 3 106,80 | 1 960,34 | 4 603,18 | 1 811,60 |
| Прибыль, тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ИТОГО необходимая валовая выручка, тыс. руб. | 5 013,36 | 6 217,11 | 9 574,40 | 7 552,80 | 4 793,18 | 5 128,20 | 5 038,34 | 7 204,88 | 3 817,30 |

Таблица 45- Технико-экономические показатели источников тепла в зоне деятельности МУП «Жилищно-коммунальное хозяйство» за 2024 год

| Наименование показателя | Территориальное подразделение МУП «Жилищно-коммунальное хозяйство» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Лопатинское | Неудачинское | Николаевское | Никулинское | Новомихайловское | Новопервомайское | Новопокровское | Новотроицкое | Орловское |
| Отпуск тепловой энергии, поставляемой с коллекторов источника тепловой энергии, тыс. Гкал, всего, в т.ч.: | 1,33 | 0,97 | 2,06 | 2,16 | 1,87 | 2,55 | 1,19 | 1,95 | 0,97 |
| С коллекторов источника непосредственно потребителям, тыс. Гкал | 1,14 | 0,644 | 1,759 | 1,843 | 1,718 | 1,697 | 1,091 | 1,698 | 0,833 |
| в паре, тыс. Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в горячей воде, тыс. Гкал | 1,14 | 0,644 | 1,759 | 1,843 | 1,718 | 1,697 | 1,091 | 1,698 | 0,833 |
| С коллекторов источника в тепловые сети, тыс. Гкал | 1,33 | 0,97 | 2,06 | 2,16 | 1,87 | 2,55 | 1,19 | 1,95 | 0,97 |
| в паре, тыс. Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в горячей воде, тыс. Гкал | 1,33 | 0,97 | 2,06 | 2,16 | 1,87 | 2,55 | 1,19 | 1,95 | 0,97 |
| Операционные (подконтрольные) расходы, тыс. руб. | 2 614,10 | 854,70 | 2 753,00 | 4 276,60 | 2 864,20 | 1 505,10 | 3 276,90 | 2 603,10 | 1 756,40 |
| Неподконтрольные расходы, тыс. руб. | 285,20 | 351,70 | 610,60 | 590,70 | 538,00 | 932,40 | 378,90 | 752,30 | 149,70 |
| Расходы на приобретение (производство) энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя, тыс. руб. | 3 410,19 | 1 127,10 | 9 568,51 | 10 451,87 | 6 604,56 | 4 556,93 | 3 869,49 | 6 879,55 | 2 571,68 |
| Прибыль, тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ИТОГО необходимая валовая выручка, тыс. руб. | 6 309,49 | 2 333,50 | 12 932,11 | 15 319,17 | 10 006,76 | 6 994,43 | 7 525,29 | 10 234,95 | 4 477,78 |

Таблица 46- Технико-экономические показатели источников тепла в зоне деятельности МУП «Жилищно-коммунальное хозяйство» за 2024 год

| Наименование показателя | Территориальное подразделение МУП «Жилищно-коммунальное хозяйство» |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Северотатарское | Увальское | Ускюльское |
| Отпуск тепловой энергии, поставляемой с коллекторов источника тепловой энергии, тыс. Гкал, всего, в т.ч.: | 2,69 | 1,75 | 1,53 |
| С коллекторов источника непосредственно потребителям, тыс. Гкал | 1,79 | 1,506 | 1,318 |
| в паре, тыс. Гкал |  |  |  |
| в горячей воде, тыс. Гкал | 1,79 | 1,506 | 1,318 |
| С коллекторов источника в тепловые сети, тыс. Гкал | 2,69 | 1,75 | 1,53 |
| в паре, тыс. Гкал |  |  |  |
| в горячей воде, тыс. Гкал | 2,69 | 1,75 | 1,53 |
| Операционные (подконтрольные) расходы, тыс. руб. | 4 049,87 | 2 456,30 | 2 130,60 |
| Неподконтрольные расходы, тыс. руб. | 879,00 | 235,10 | 338,10 |
| Расходы на приобретение (производство) энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя, тыс. руб. | 5 260,08 | 4 958,15 | 4 454,14 |
| Прибыль, тыс. руб. | 0 | 0 | 0 |
| ИТОГО необходимая валовая выручка, тыс. руб. | 10 188,95 | 7 649,55 | 6 922,84 |

Раскрытие информации организациями, осуществляющими регулируемую деятельность в сфере теплоснабжения, производится согласно требованиям Постановления Правительства РФ от 05.07.2013 №570 «О стандартах раскрытия информации теплоснабжающими организациями, теплосетевыми организациями и органами регулирования». Формы отчетности, заполненные в рамках стандартов раскрытия информации, должны находиться на сайтах теплоснабжающих организаций.

Раскрытию подлежит следующая информация:

1) регулируемой организации (общая информация);

2) о ценах (тарифах) на регулируемые товары (услуги);

3) об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности регулируемой организации, включая структуру основных производственных затрат (в части регулируемых видов деятельности);

4) об основных потребительских характеристиках регулируемых товаров и услуг регулируемой организации;

5) об инвестиционных программах регулируемой организации и отчетах об их реализации;

6) о наличии (отсутствии) технической возможности подключения (технологического присоединения) к системе теплоснабжения (горячего водоснабжения), а также о регистрации и ходе реализации заявок на подключение (технологическое присоединение) к системе теплоснабжения (горячего водоснабжения);

7) об условиях, на которых осуществляется поставка регулируемых товаров (оказание регулируемых услуг), и (или) об условиях договоров о подключении (технологическое присоединение) к системе теплоснабжения (горячего водоснабжения);

8) о порядке выполнения технологических, технических и других мероприятий, связанных с подключением (технологическим присоединением) к системе теплоснабжения (горячего водоснабжения);

9) о способах приобретения, стоимости и объемах товаров, необходимых для производства регулируемых товаров и (или) оказания регулируемых услуг регулируемой организацией;

10) о предложении регулируемой организации об установлении цен (тарифов) в сфере теплоснабжения (горячего водоснабжения).

Описание изменений технико-экономических показателей теплоснабжающих и теплосетевых организаций для каждой системы теплоснабжения, в том числе с учетом реализации планов строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации источников тепловой энергии и тепловых сетей, ввод в эксплуатацию которых осуществлен в период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения

Схема теплоснабжения Татарского муниципального округа Новосибирской области на период до 2040 года разрабатывается впервые.

Глава разработана с учетом требований Постановления Правительства РФ от 22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения», а также Методических указаний по разработке схем теплоснабжения (утв. Приказом Минэнерго России от 05.07.2019 № 212 «Об утверждении Методических указаний по разработке схем теплоснабжения»).

Часть 11 "Цены (тарифы) в сфере теплоснабжения"

Описание динамики утвержденных цен (тарифов), устанавливаемых исполнительными органами субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования цен (тарифов) по каждому из регулируемых видов деятельности и по каждой теплосетевой и теплоснабжающей организации с учетом последних 3 лет

Сведения о тарифах на услуги теплоснабжения приведены в таблицах ниже.

Таблица 47 - Тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую теплоснабжающими организациями потребителям ООО «ТТС» (без НДС)

| Период | Тариф на тепловую энергию (мощность), руб./Гкал |
| --- | --- |
| с 01.01.2022 по 30.06.2022 | 1686,97 |
| с 01.07.2022 по 31.12.2022 | 1774,67 |
| с 01.01.2023 по 30.06.2023 | 1934,37 |
| с 01.07.2023 по 31.12.2023 | 1934,37 |
| с 01.01.2024 по 30.06.2024 | 1934,37 |
| с 01.07.2024 по 31.12.2024 | 2118,12 |
| с 01.01.2025 по 30.06.2025 | 2118,12 |
| с 01.07.2025 по 31.12.2025 | 2370,16 |

Таблица 48 - Тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую теплоснабжающими организациями потребителям котельной ТКУ-500 ООО «ТТС» (без НДС)

| Период | Тариф на тепловую энергию (мощность), руб./Гкал |
| --- | --- |
| с 01.01.2022 по 30.06.2022 | 1821,67 |
| с 01.07.2022 по 31.12.2022 | 1916,39 |
| с 01.01.2023 по 30.06.2023 | 2088,85 |
| с 01.07.2023 по 31.12.2023 | 2088,85 |
| с 01.01.2024 по 30.06.2024 | 2088,85 |
| с 01.07.2024 по 31.12.2024 | 2287,27 |
| с 01.01.2025 по 30.06.2025 | 2287,27 |
| с 01.07.2025 по 31.12.2025 | 2559,43 |

Таблица 49 - Тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую теплоснабжающими организациями потребителям МУП «Татарсктеплосервис» (без НДС)

| Период | Тариф на тепловую энергию (мощность), руб./Гкал |
| --- | --- |
| с 01.01.2022 по 30.06.2022 | - |
| с 01.07.2022 по 31.12.2022 | - |
| с 01.01.2023 по 30.06.2023 | 2321,24 |
| с 01.07.2023 по 31.12.2023 | 2321,24 |
| с 01.01.2024 по 30.06.2024 | 2321,24 |
| с 01.07.2024 по 31.12.2024 | 2541,73 |
| с 01.01.2025 по 30.06.2025 | 2118,12 |
| с 01.07.2025 по 31.12.2025 | 2370,16 |

Таблица 50 - Тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую теплоснабжающими организациями потребителям МУП «Жилищно-коммунальное хозяйство» в системах теплоснабжения, источниками тепловой энергии в которых являются котельные, расположенные по адресам: Новосибирская область, Татарский муниципальный округ, с. Кочневка, с. Казачий Мыс, с. Красноярка (без НДС)

| Период | Тариф на тепловую энергию (мощность), руб./Гкал |
| --- | --- |
| с 01.01.2022 по 30.06.2022 | 2143,63 |
| с 01.07.2022 по 31.12.2022 | 2255,10 |
| с 01.01.2023 по 30.06.2023 | 2458,05 |
| с 01.07.2023 по 31.12.2023 | 2458,05 |
| с 01.01.2024 по 30.06.2024 | 2048,37 |
| с 01.07.2024 по 31.12.2024 | 2242,94 |
| с 01.01.2025 по 30.06.2025 | 2242,94 |
| с 01.07.2025 по 31.12.2025 | 2509,83 |

Таблица 51 - Тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую теплоснабжающими организациями потребителям МУП «Жилищно-коммунальное хозяйство» в системе теплоснабжения, источником тепловой энергии в которой является котельная, расположенная по адресу: Новосибирская область, Татарский муниципальный округ, с. Никулино (без НДС)

| Период | Тариф на тепловую энергию (мощность), руб./Гкал |
| --- | --- |
| с 01.01.2022 по 30.06.2022 | 2214,88 |
| с 01.07.2022 по 31.12.2022 | 2330,05 |
| с 01.01.2023 по 30.06.2023 | 2539,73 |
| с 01.07.2023 по 31.12.2023 | 2539,73 |
| с 01.01.2024 по 30.06.2024 | 2116,44 |
| с 01.07.2024 по 31.12.2024 | 2317,48 |
| с 01.01.2025 по 30.06.2025 | 2317,48 |
| с 01.07.2025 по 31.12.2025 | 2593,24 |

Таблица 52 - Тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую теплоснабжающими организациями потребителям МУП «Жилищно-коммунальное хозяйство» в системах теплоснабжения, источниками тепловой энергии в которых являются котельные, расположенные по адресам: Новосибирская область, Татарский муниципальный округ, с. Новомихайловка, с. Новопокровка, с. Успенка, с. Новоалександровка (без НДС)

| Период | Тариф на тепловую энергию (мощность), руб./Гкал |
| --- | --- |
| с 01.01.2022 по 30.06.2022 | 2179,45 |
| с 01.07.2022 по 31.12.2022 | 2292,78 |
| с 01.01.2023 по 30.06.2023 | 2499,11 |
| с 01.07.2023 по 31.12.2023 | 2499,11 |
| с 01.01.2024 по 30.06.2024 | 2082,59 |
| с 01.07.2024 по 31.12.2024 | 2280,42 |
| с 01.01.2025 по 30.06.2025 | 2280,42 |
| с 01.07.2025 по 31.12.2025 | 2551,77 |

Таблица 53 - Тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую теплоснабжающими организациями потребителям МУП «Жилищно-коммунальное хозяйство» в системах теплоснабжения, источниками тепловой энергии в которых являются котельные, расположенные по адресам: Новосибирская область, Татарский муниципальный округ, с. Орловка, с. Зубовка, с. Николаевка (без НДС)

| Период | Тариф на тепловую энергию (мощность), руб./Гкал |
| --- | --- |
| с 01.01.2022 по 30.06.2022 | 2151,00 |
| с 01.07.2022 по 31.12.2022 | 2262,85 |
| с 01.01.2023 по 30.06.2023 | 2466,48 |
| с 01.07.2023 по 31.12.2023 | 2466,48 |
| с 01.01.2024 по 30.06.2024 | 2055,4 |
| с 01.07.2024 по 31.12.2024 | 2250,64 |
| с 01.01.2025 по 30.06.2025 | 2250,64 |
| с 01.07.2025 по 31.12.2025 | 2518,44 |

Таблица 54 - Тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую теплоснабжающими организациями потребителям МУП «Жилищно-коммунальное хозяйство» в системах теплоснабжения, источниками тепловой энергии в которых являются котельные, расположенные по адресам: Новосибирская область, Татарский муниципальный округ, с. Ускюль, с. Увальское, с. Козловка, с. Лопатино (без НДС)

| Период | Тариф на тепловую энергию (мощность), руб./Гкал |
| --- | --- |
| с 01.01.2022 по 30.06.2022 | 2189,19 |
| с 01.07.2022 по 31.12.2022 | 2303,03 |
| с 01.01.2023 по 30.06.2023 | 2510,28 |
| с 01.07.2023 по 31.12.2023 | 2510,28 |
| с 01.01.2024 по 30.06.2024 | 2510,28 |
| с 01.07.2024 по 31.12.2024 | 2748,73 |
| с 01.01.2025 по 30.06.2025 | 2290,61 |
| с 01.07.2025 по 31.12.2025 | 2563,17 |

Таблица 55 - Тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую теплоснабжающими организациями потребителям МУП «Жилищно-коммунальное хозяйство» в системах теплоснабжения, источниками тепловой энергии в которых являются котельные, расположенные по адресам: Новосибирская область, Татарский муниципальный округ, с. Дмитриевка, пер. Банный, д. 7А; с. Новопервомайское, ул. Восточная, д. 22Б; с. Северотатарское, ул. Школьная, д. 1Б (без НДС)

| Период | Тариф на тепловую энергию (мощность), руб./Гкал |
| --- | --- |
| с 01.01.2022 по 30.06.2022 | 2024,36 |
| с 01.07.2022 по 31.12.2022 | 2129,62 |
| с 01.01.2023 по 30.06.2023 | 2321,26 |
| с 01.07.2023 по 31.12.2023 | 2321,26 |
| с 01.01.2024 по 30.06.2024 | 1934,38 |
| с 01.07.2024 по 31.12.2024 | 2118,13 |
| с 01.01.2025 по 30.06.2025 | 2118,13 |
| с 01.07.2025 по 31.12.2025 | 2370,14 |

Таблица 56 - Тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую теплоснабжающими организациями потребителям МУП «Жилищно-коммунальное хозяйство» в системе теплоснабжения, источником тепловой энергии в которой является котельная, расположенная по адресу: Новосибирская область, Татарский муниципальный округ, с. Киевка, ул. 9 Мая, д. 35а (без НДС)

| Период | Тариф на тепловую энергию (мощность), руб./Гкал |
| --- | --- |
| с 01.01.2022 по 30.06.2022 | - |
| с 01.07.2022 по 31.12.2022 | - |
| с 01.01.2023 по 30.06.2023 | 2321,24 |
| с 01.07.2023 по 31.12.2023 | 2321,24 |
| с 01.01.2024 по 30.06.2024 | 2321,24 |
| с 01.07.2024 по 31.12.2024 | 2541,73 |
| с 01.01.2025 по 30.06.2025 | 2541,73 |
| с 01.07.2025 по 31.12.2025 | 2566,94 |

Описание структуры цен (тарифов), установленных на момент разработки схемы теплоснабжения

Регулирование тарифов (цен) основывается на принципе обязательности раздельного учета организациями, осуществляющими регулируемую деятельность, объемов продукции (услуг), доходов и расходов по производству, передаче и сбыту энергии в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Расходы, связанные с производством и реализацией продукции (услуг) по регулируемым видам деятельности, включают следующие группы расходов:

1) на топливо;

2) на покупаемую электрическую и тепловую энергию;

3) на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемую деятельность;

4) на сырье и материалы;

5) на ремонт основных средств;

6) на оплату труда и отчисления на социальные нужды;

7) на амортизацию основных средств и нематериальных активов;

8) прочие расходы.

Описание платы за подключение к системе теплоснабжения

Порядок установления платы за подключение был установлен Федеральным законом от 27.07.2010 №190-ФЗ «О теплоснабжении».

Законом определены некоторые понятия:

1) плата за подключение к системе теплоснабжения – плата, которую вносят лица, осуществляющие строительство здания, строения, сооружения, подключаемые к системе теплоснабжения, а также плата, которую вносят лица, осуществляющие реконструкцию здания, строения, сооружения в случае, если данная реконструкция влечет за собой увеличение тепловой нагрузки реконструируемых зданий, строения, сооружения;

2) резервная тепловая мощность – тепловая мощность источников тепловой энергии и тепловых сетей, необходимая для обеспечения тепловой нагрузки теплопотребляющих установок, входящих в систему теплоснабжения, но не потребляющих тепловой энергии, теплоносителя.

Полномочия по регулированию платы за подключение к системе теплоснабжения переданы органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области государственного регулирования цен (тарифов).

Законом также определено, что плата за подключение к системе теплоснабжения устанавливается органом регулирования в расчете на единицу мощности подключаемой тепловой нагрузки и может быть дифференцирована в зависимости от параметров данного подключения, определенных основами ценообразования в сфере теплоснабжения и правилами регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации.

Плата за подключение к системе теплоснабжения в случае отсутствия технической возможности подключения для каждого потребителя, в том числе застройщика, устанавливается в индивидуальном порядке.

Описание платы за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности, в том числе для социально значимых категорий потребителей

Согласно Постановления Правительства от 22.10.2012 №1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», плата за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности устанавливается органами регулирования для категорий (групп) социально значимых потребителей, если указанные потребители не потребляют тепловую энергию, но не осуществили отсоединение принадлежащих им теплопотребляющих установок от тепловой сети в целях сохранения возможности возобновить потребление тепловой энергии при возникновении такой необходимости.

Плата за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности устанавливается органами регулирования за услуги, оказываемые:

1) регулируемыми организациями, мощность тепловых источников и (или) тепловых сетей которых используется для поддержания резервной мощности в соответствии со схемой теплоснабжения - для оказания указанных услуг единой теплоснабжающей организации;

2) единой теплоснабжающей организацией в зоне ее деятельности категориям (группам) социально значимых потребителей, находящимся в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации.

Плата за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности единой теплоснабжающей организации устанавливается равной ставке за мощность единого тарифа на тепловую энергию (мощность) в зоне ее деятельности или, если в зоне ее деятельности установлен одноставочный единый тариф на тепловую энергию (мощность), равной ставке за мощность двухставочного единого тарифа на тепловую энергию (мощность).

К социально значимым потребителям, для которых устанавливается плата за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности, относятся следующие категории (группы) потребителей:

1) физические лица, приобретающие тепловую энергию в целях потребления в населенных пунктах и жилых зонах при воинских частях;

2) исполнители коммунальных услуг, приобретающие тепловую энергию в целях обеспечения предоставления собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах или жилых домах коммунальной услуги теплоснабжения и (или) горячего водоснабжения с использованием открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в объемах их фактического потребления и объемах тепловой энергии, израсходованной на места общего пользования;

3) теплоснабжающие организации, приобретающие тепловую энергию в целях дальнейшей продажи физическим лицам и (или) исполнителям коммунальной услуги теплоснабжения, в объемах фактического потребления физических лиц и объемах тепловой энергии, израсходованной на места общего пользования;

4) религиозные организации;

5) бюджетные и казенные учреждения, осуществляющие, в том числе, деятельность в сфере науки, образования, здравоохранения, культуры, социальной защиты, занятости населения, физической культуры и спорта;

6) воинские части Министерства обороны Российской Федерации, Министерства внутренних дел Российской Федерации, Федеральной службы безопасности Российской Федерации, Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий и Федеральной службы охраны Российской Федерации;

7) исправительно-трудовые учреждения, следственные изоляторы, тюрьмы.

Плата за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности на территории муниципального округа регулирующими органами не устанавливалась.

Описание динамики предельных уровней цен на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям, утверждаемых в ценовых зонах теплоснабжения с учетом последних 3 лет

В соответствии с п.1 ст. 23.3 Федерального закона от 27.07.2010 №190-ФЗ «О теплоснабжении» к ценовым зонам теплоснабжения могут быть отнесены поселение, городской округ, соответствующие следующим критериям:

1) наличие утвержденной схемы теплоснабжения поселения, городского округа;

2) пятьдесят и более процентов суммарной установленной мощности источников тепловой энергии, указанных в схеме теплоснабжения, составляют источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии;

3) наличие совместного обращения в Правительство Российской Федерации об отнесении поселения, городского округа к ценовой зоне теплоснабжения от исполнительно-распорядительного органа муниципального образования и единой теплоснабжающей организации (нескольких единых теплоснабжающих организаций), в зоне деятельности которой находятся источники тепловой энергии, суммарная установленная мощность которых составляет пятьдесят и более процентов суммарной установленной мощности источников тепловой энергии, указанных в схеме теплоснабжения поселения, городского округа. Совместное обращение об отнесении поселения, городского округа к ценовой зоне теплоснабжения включает в себя, в том числе, обязательства единой теплоснабжающей организации и исполнительно-распорядительного органа муниципального образования по исполнению соответствующих обязательств, установленных для них частями 14 - 18 статьи 23.13 настоящего Федерального закона;

4) наличие согласия высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации на отнесение поселения, городского округа, находящихся на территории субъекта Российской Федерации, к ценовой зоне теплоснабжения.

Территория округа не относиться к ценовой зоне теплоснабжения.

Описание средневзвешенного уровня сложившихся за последние 3 года цен на тепловую энергию (мощность), поставляемую единой теплоснабжающей организацией потребителям в ценовых зонах теплоснабжения

Тарифы формируются Департаментом по тарифам Новосибирской области для теплоснабжающей организации и определяет сумму, которую должно получить предприятие за весь объём тепловой энергии, поставленной потребителям в течение года.

Описание изменений в утвержденных ценах (тарифах), устанавливаемых исполнительными органами субъекта Российской Федерации, зафиксированных за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения

Схема теплоснабжения Татарского муниципального округа Новосибирской области на период до 2040 года разрабатывается впервые.

Глава разработана с учетом требований Постановления Правительства РФ от 22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения», а также Методических указаний по разработке схем теплоснабжения (утв. Приказом Минэнерго России от 05.07.2019 № 212 «Об утверждении Методических указаний по разработке схем теплоснабжения»).

Часть 12 "Описание существующих технических и технологических проблем в системах теплоснабжения поселения, муниципального округа, городского округа, города федерального значения"

Описание существующих проблем организации качественного теплоснабжения (перечень причин, приводящих к снижению качества теплоснабжения, включая проблемы в работе теплопотребляющих установок потребителей)

Функционирование систем централизованного теплоснабжения округа оценивается как удовлетворительное. В ходе общего анализа систем выявлен ряд факторов, негативно влияющих на качественную, эффективную работу систем теплоснабжения:

1) постепенный износ основного и вспомогательного оборудования источников тепловой энергии поселения;

2) большая часть тепловых сетей отработала свой ресурс. Часть колодцев, камер и опор находятся в аварийном состоянии. Высоким износом сетей обусловлены значительные потери тепла и низкая эффективность системы теплоснабжения;

3) Недостаточный для реновации эксплуатируемых активов, объем реконструкции и капитальных ремонтов, производимых на источниках теплоснабжения и передаточных устройствах, определенный наличием следующих факторов:

- снижение базы, устанавливаемой тарифно-балансовыми решениями, за счет ежегодной вынужденной корректировки, связанной с опережающим снижением полезного отпуска над плановыми величинами за счет реализации мероприятий по увеличению энергоэффективности и технологического потребления промышленными предприятиями;

4) внутридомовые системы отопления требуют комплексной регулировки и наладки.

5) Отсутствие у потребителей приборов коммерческого учета тепловой энергии, что не стимулирует потребителей и теплоснабжающую организацию к приведению системы теплоснабжения в соответствие с нормативными требованиями.

Описание существующих проблем организации надежного теплоснабжения поселения, муниципального округа, городского округа, города федерального значения (перечень причин, приводящих к снижению надежности теплоснабжения, включая проблемы в работе теплопотребляющих установок потребителей)

Из комплекса существующих проблем организации качественного теплоснабжения на территории поселения, можно выделить следующие составляющие:

1) системы теплоснабжения выполняют свои функции, как системы жизнеобеспечения;

2) необходимы прямые инвестиции для проведения реновации (восстановления) основных фондов систем теплоснабжения. Основная причина, определяющая надежность и безопасность теплоснабжения – это техническое состояние теплогенерирующего оборудования и тепловых сетей. Высокая степень износа основного оборудования и недостаточное финансирование теплогенерирующих предприятий не позволяет своевременно модернизировать устаревающее оборудование и трубопроводы.

Описание существующих проблем развития систем теплоснабжения

Основной проблемой в развитии системы теплоснабжения является недостаточное финансирование мероприятий по модернизации источников теплоснабжения и тепловых сетей.

Описание существующих проблем надежного и эффективного снабжения топливом действующих систем теплоснабжения

Сложности с обеспечением теплоисточников топливом в периоды расчетных температур наружного воздуха на территории муниципального округа отсутствуют.

Анализ предписаний надзорных органов об устранении нарушений, влияющих на безопасность и надежность системы теплоснабжения

Предписания надзорных органов об устранении нарушений, влияющих на безопасность и надежность систем теплоснабжения, не предоставлены.

Описание изменений технических и технологических проблем в системах теплоснабжения поселения, муниципального округа, городского округа, города федерального значения, произошедших в период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения

Схема теплоснабжения Татарского муниципального округа Новосибирской области на период до 2040 года разрабатывается впервые.

Глава разработана с учетом требований Постановления Правительства РФ от 22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения», а также Методических указаний по разработке схем теплоснабжения (утв. Приказом Минэнерго России от 05.07.2019 № 212 «Об утверждении Методических указаний по разработке схем теплоснабжения»).

"Существующее и перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения"

Данные базового уровня потребления тепла на цели теплоснабжения

За базовый уровень потребления тепла принят уровень потребления тепловой энергии в 2024 году. Базовый уровень потребления тепловой энергии с разделением по источникам теплоснабжения представлен в таблице 57.

Таблица 57 – Тепловая нагрузка в муниципальном округе

| № зоны | Наименование | Расчетные тепловые нагрузки, Гкал/ч |  |  | Полезный отпуск тепла, Гкал |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | отопление и вентиляция | горячее водоснабжение | суммарная нагрузка |  |
| 1 | г. Татарск | 32,782 | 2,882 | 35,664 | 87798,6 |
| 2 | с. Дмитриевка | 0,607 | 0,000 | 0,607 | 1003,0 |
| 3 | д. Зубовка | 0,462 | 0,005 | 0,467 | 1111,0 |
| 4 | с. Казаткуль | 0,534 | 0,000 | 0,534 | 1017,1 |
| 5 | с. Успенка | 0,333 | 0,000 | 0,333 | 634,8 |
| 6 | д. Новоалександровка | 0,208 | 0,000 | 0,208 | 397,1 |
| 7 | с. Казачий Мыс | 0,715 | 0,000 | 0,715 | 1094,0 |
| 8 | с. Киевка | 0,956 | 0,000 | 0,956 | 1540,0 |
| 9 | с. Козловка | 0,240 | 0,000 | 0,240 | 1137,0 |
| 10 | с. Константиновка | 0,175 | 0,000 | 0,175 | 1414,000 |
| 11 | с. Кочневка | 1,065 | 0,000 | 1,065 | 1275,0 |
| 12 | с. Красноярка | 0,273 | 0,000 | 0,273 | 476,0 |
| 13 | с. Лопатино | 0,739 | 0,000 | 0,739 | 811,0 |
| 14 | д. Тайлаково | 0,300 | 0,000 | 0,300 | 329,0 |
| 15 | д. Неудачино | 0,512 | 0,000 | 0,512 | 644,0 |
| 16 | с. Николаевка | 1,842 | 0,000 | 1,842 | 1759,0 |
| 17 | с. Никулино | 1,734 | 0,000 | 1,734 | 1843,0 |
| 18 | с. Новомихайловка | 0,951 | 0,000 | 0,951 | 1718,0 |
| 19 | с. Новопервомайское | 1,310 | 0,000 | 1,310 | 1697,0 |
| 20 | с. Новопокровка | 0,722 | 0,000 | 0,722 | 1091,0 |
| 21 | с. Новотроицк | 1,034 | 0,000 | 1,034 | 1698,0 |
| 22 | д. Орловка | 0,483 | 0,000 | 0,483 | 833,0 |
| 23 | с. Северотатарское | 1,143 | 0,000 | 1,143 | 1554,7 |
| 24 | д. Первомихайловка | 0,173 | 0,000 | 0,173 | 235,3 |
| 25 | с. Увальское | 0,693 | 0,000 | 0,693 | 1506,0 |
| 26 | с. Ускюль | 0,555 | 0,000 | 0,555 | 1318,0 |

Таблица 58 - Потребление тепловой энергии абонентами систем теплоснабжения муниципальном округе

| № зоны | Наименование | Полезный отпуск тепла, Гкал |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. |
| 1 | г. Татарск | 88927,19 | 88927,19 | 88148,1 | 87798,6 |
| 2 | с. Дмитриевка | 1003,0 | 1003,0 | 1003,0 | 1003,0 |
| 3 | д. Зубовка | 1111,0 | 1111,0 | 1111,0 | 1111,0 |
| 4 | с. Казаткуль | 1017,1 | 1017,1 | 1017,1 | 1017,1 |
| 5 | с. Успенка | 634,8 | 634,8 | 634,8 | 634,8 |
| 6 | д. Новоалександровка | 397,1 | 397,1 | 397,1 | 397,1 |
| 7 | с. Казачий Мыс | 1094,0 | 1094,0 | 1094,0 | 1094,0 |
| 8 | с. Киевка | 1540,0 | 1540,0 | 1540,0 | 1540,0 |
| 9 | с. Козловка | 1137,0 | 1137,0 | 1137,0 | 1137,0 |
| 10 | с. Константиновка | 1414,000 | 1414,000 | 1414,000 | 1414,000 |
| 11 | с. Кочневка | 1275,0 | 1275,0 | 1275,0 | 1275,0 |
| 12 | с. Красноярка | 476,0 | 476,0 | 476,0 | 476,0 |
| 13 | с. Лопатино | 811,0 | 811,0 | 811,0 | 811,0 |
| 14 | д. Тайлаково | 329,0 | 329,0 | 329,0 | 329,0 |
| 15 | д. Неудачино | 644,0 | 644,0 | 644,0 | 644,0 |
| 16 | с. Николаевка | 1759,0 | 1759,0 | 1759,0 | 1759,0 |
| 17 | с. Никулино | 1843,0 | 1843,0 | 1843,0 | 1843,0 |
| 18 | с. Новомихайловка | 1718,0 | 1718,0 | 1718,0 | 1718,0 |
| 19 | с. Новопервомайское | 1697,0 | 1697,0 | 1697,0 | 1697,0 |
| 20 | с. Новопокровка | 1091,0 | 1091,0 | 1091,0 | 1091,0 |
| 21 | с. Новотроицк | 1698,0 | 1698,0 | 1698,0 | 1698,0 |
| 22 | д. Орловка | 833,0 | 833,0 | 833,0 | 833,0 |
| 23 | с. Северотатарское | 1554,7 | 1554,7 | 1554,7 | 1554,7 |
| 24 | д. Первомихайловка | 235,3 | 235,3 | 235,3 | 235,3 |
| 25 | с. Увальское | 1506,0 | 1506,0 | 1506,0 | 1506,0 |
| 26 | с. Ускюль | 1318,0 | 1318,0 | 1318,0 | 1318,0 |

Прогнозы приростов площади строительных фондов, сгруппированные по расчетным элементам территориального деления и по зонам действия источников тепловой энергии с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, индивидуальные жилые дома, общественные здания, производственные здания промышленных предприятий, на каждом этапе

В настоящее время на территории муниципального округа действует пятьдесят один источник теплоснабжения. К сети централизованного теплоснабжения подключены жилые многоквартирные дома, а также административные и социально-значимые объекты.

Генеральным планом развития округа предусматривается новое жилищное строительство, размещаемое на территориях существующей застройки путем реконструкции и создания новой современной застройки, обеспечивающей комфортные условия проживания. Значительное увеличение селитебной территории за счет освоения новых земель не предлагается. Размещение объектов нового жилищного строительства в городе возможно на имеющихся в небольшом количестве свободных территориях и на месте сноса и ветхой и малоценной застройки.

Информация о строительных площадях строений в зоне действия источника тепловой энергии в поселении представлена в Таблице 59.

Таблица 59 - Площади строительных фондов по расчетным элементам территориального деления

| Наименование | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031-2035 | 2036-2040 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| г. Татарск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Общая отапливаемая площадь строительных фондов на начало года | 839858,69 | 839858,69 | 839858,69 | 839858,69 | 839858,69 | 839858,69 | 839858,69 | 839858,69 | 839858,69 |
| Прибыло общей отапливаемой площади, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| новое строительство, в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| многоквартирные жилые здания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| общественно-деловая застройка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| индивидуальная жилищная застройка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выбыло общей отапливаемой площади |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Общая отапливая площадь на конец года | 839858,69 | 839858,69 | 839858,69 | 839858,69 | 839858,69 | 839858,69 | 839858,69 | 839858,69 | 839858,69 |
| Сельские населенные пункты Татарского муниципального округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Общая отапливаемая площадь строительных фондов на начало года | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Прибыло общей отапливаемой площади, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| новое строительство, в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| многоквартирные жилые здания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| общественно-деловая застройка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| индивидуальная жилищная застройка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выбыло общей отапливаемой площади |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Общая отапливая площадь на конец года | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |

Планами развития территории поселения предусматривается компактное развитие селитебной территории в населенных пунктов. Развитие застроенных территорий и освоение резервных территорий под многоэтажное и малоэтажное строительство (в т.ч. ИЖС) предполагает:

1) создание комфортных условий для проживания на территории поселения;

2) организацию комплексного освоения резервных территорий под жилищное строительство;

3) строительство качественного жилья с комплексом инфраструктуры (социальной, транспортной, инженерной);

4) образование новых земельных участков для их предоставления в целях индивидуального, блокированного, малоэтажного многоквартирного жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства;

5) строительство/реконструкцию достаточного количества современных социальных объектов.

В настоящее время строительство жилья на территории муниципального округа представлено преимущественно индивидуальной жилой застройкой.

Таблица 60 - Ввод в эксплуатацию жилых зданий с общей площадью жилищного фонда

| Наименование показателей | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031-2035 | 2036-2040 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Прирост жилищного фонда, в т. ч.: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| накопительным итогом: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Многоэтажный жилищный фонд |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Средне- и малоэтажный жилищный фонд |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по округу, в т. ч.: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Многоэтажный жилищный фонд. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 61 - Ввод в эксплуатацию общественно-деловых зданий с общей площадью фонд период разработки или актуализации схемы теплоснабжения, тыс. м2

| Наименование показателей | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031-2035 | 2036-2040 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Прирост общественно-делового фонда, в т. ч.: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Накопительным итогом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по округу | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Таблица 62 - Снос (вывод из эксплуатации) жилых зданий с общей площадью фонда на период разработки или актуализации схемы теплоснабжения

| Наименование показателей | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031-2035 | 2036-2040 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Снос жилищного фонда, в т. ч.: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| накопительным итогом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по округу, в т. ч.: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Малоэтажный жилищный фонд |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Для отопления и горячего водоснабжения индивидуальных домов рекомендуется применение индивидуальных двухконтурных котлов, работающих на газовом и твердом топливе. Выбор индивидуальных источника тепла объясняется тем, что объекты имеют незначительную тепловую нагрузку и находятся на значительном расстоянии друг от друга, что влечет за собой большие потери в тепловых сетях и значительные капвложения по их прокладке.

Отопление вновь строящихся многоквартирных жилых домов, а также социально-значимых объектов планируется осуществлять от существующих источников теплоснабжения. Для теплоснабжения вновь строящихся зданий (группы зданий) с небольшим теплопотреблением и промышленных объектов рекомендуется использовать автономные источники тепла: отдельностоящие и пристроенные блочно-модульные котельные малой мощности.

На основании вышесказанного, можно сделать вывод, что увеличение отапливаемой площади в зонах действия источников централизованного теплоснабжения, не планируется.

Прогнозы перспективных удельных расходов тепловой энергии на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение, согласованных с требованиями к энергетической эффективности объектов теплопотребления, устанавливаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации

Прогноз перспективных удельных расходов тепловой энергии на отопление, вентиляцию выполнен с учетом требований к энергетической эффективности объектов теплопотребления, устанавливаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Показателем расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию жилого или общественного здания, является удельная характеристика расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию здания численно равная расходу тепловой энергии на 1 м3 отапливаемого объема здания в единицу времени при перепаде температуры в один градус. Расчетное значение удельной характеристики расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию здания определяется с учетом климатических условий района строительства, выбранных объемно-планировочных решений, ориентации здания, теплозащитных свойств ограждающих конструкций, принятой системы вентиляции здания, а также применения энергосберегающих технологий. Расчетное значение удельной характеристики расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию здания должно быть меньше или равно нормируемому значению.

Прогнозные перспективные удельные расходы тепловой энергии на отопление, вентиляцию приняты в соответствии со СП 50.13330.2012. «Свод правил. Тепловая защита зданий. Актуализированная редакция СНиП 23-02-2003» и приведены в таблицах 63 и 64.

Таблица 63 - Нормируемый удельный расход тепловой энергии на отопление жилых зданий, Вт/(м3·°С·сут)

| № п/п | Площадь здания, | С числом этажей |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 50 | 0,579 | - | - | - |
| 2 | 100 | 0,517 | 0,558 | - | - |
| 3 | 150 | 0,455 | 0,496 | 0,538 | - |
| 4 | 250 | 0,414 | 0,434 | 0,455 | 0,476 |
| 5 | 400 | 0,372 | 0,372 | 0,393 | 0,414 |
| 6 | 600 | 0,359 | 0,359 | 0,359 | 0,372 |
| 7 | 1000 и более | 0,336 | 0,336 | 0,336 | 0,336 |

Таблица 64 - Нормируемая (базовая) удельная характеристика расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию общественных зданий, Вт/(м3·°С·сут)

| № п/п | Тип здания | Этажность здания |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4, 5 | 6, 7 | 8, 9 | 10, 11 | 12 и выше |
| 1 | Жилые многоквартирные, гостиницы, общежития | 0,455 | 0,414 | 0,372 | 0,359 | 0,336 | 0,319 | 0,301 | 0,290 |
| 2 | Общественные, кроме перечисленных в строках 3-6 | 0,487 | 0,440 | 0,417 | 0,371 | 0,359 | 0,342 | 0,324 | 0,311 |
| 3 | Поликлиники и лечебные учреждения, дома-интернаты | 0,394 | 0,382 | 0,371 | 0,359 | 0,348 | 0,336 | 0,324 | 0,311 |
| 4 | Дошкольные учреждения, хосписы | 0,521 | 0,521 | 0,521 | - | - | - | - | - |
| 5 | Сервисного обслуживания, культурно - досуговой деятельности, технопарки, склады | 0,266 | 0,255 | 0,243 | 0,232 | 0,232 | - | - |  |
| 6 | Административного назначения (офисы) | 0,417 | 0,394 | 0,382 | 0,313 | 0,278 | 0,255 | 0,232 | 0,232 |

Удельные укрупненные показатели расхода теплоты ГВС в соответствии со СП 124.13330.2012. «Свод правил. Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003» на основании климатических особенностей рассматриваемого региона приведены в таблице 65.

Таблица 65 - Нормы расхода горячей воды потребителями и удельная часовая величина теплоты на ее нагрев

| № п/п | Потребители | Измеритель | Норма расхода горячей воды, л/сут | Норма общей/полезной площади на 1 измеритель, м2/чел | Удельная величина тепловой энергии, Вт/м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Жилые дома независимо от этажности, оборудованные умывальниками, мойками и ваннами, с квартирными регуляторами давления | 1 житель | 105 | 25 | 12,2 |
|  | То же, с заселенностью 20 м2/чел | 1 житель | 105 | 20 | 15,3 |
| 2 | То же, с умывальниками, мойками и душевыми | 1 житель | 85 | 18 | 13,8 |
| 3 | Гостиницы и пансионаты с душами во всех отдельных номерах | 1 проживающий | 70 | 12 | 17 |
| 4 | Больницы с санитарными узлами, приближенными к палатам | 1 больной | 90 | 15 | 17,5 |
| 5 | Поликлиники и амбулатории | 1 больной в смену | 5,2 | 13 | 1,5 |
| 6 | Детские ясли и сады с дневным пребыванием детей и столовыми на полуфабрикатах | 1 ребенок | 11,5 | 10 | 3,1 |
| 7 | Административные здания | 1 работающий | 5 | 10 | 1,3 |
| 8 | Общеобразовательные школы с душевыми при гимнастических залах и столовыми на полуфабрикатах | 1 учащийся | 3 | 10 | 0,8 |
| 9 | Физкультурно-оздоровительные комплексы | 1 человек | 30 | 5 | 17,5 |
| 10 | Предприятия общественного питания для приготовления пищи реализуемой в обеденном зале | 1 посетитель | 12 | 10 | 3,2 |
| 11 | Магазины продовольственные | 1 работающий | 12 | 30 | 1,1 |
| 12 | Магазины промтоварные | То же | 8 | 30 | 0,7 |

Примечания:

1) нормы расхода воды установлены для основных потребителей и включают все дополнительные расходы (обслуживающим персоналом, душевыми для обслуживания персонала, посетителями, на уборку помещений и т.п.);

2) для водопотребителей гражданских зданий, сооружений и гражданских зданий, сооружений и помещений, не указанных в настоящей таблице, нормы расхода воды следует принимать согласно настоящему приложению для потребителей, аналогичных по характеру водопотребления.

Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления и в зоне действия каждого из существующих или предлагаемых для строительства источников тепловой энергии на каждом этапе

Планом развития предусматривается новое жилищное строительство, размещаемое на территориях существующей застройки путем реконструкции и создания новой современной застройки, обеспечивающей комфортные условия проживания.

Таблица 66 - Прирост тепловой нагрузки на отопление и вентиляцию в проектируемых жилых зданиях, Гкал/ч

| Наименование показателей | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031-2035 | 2036-2040 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Прирост тепловой нагрузки отопления и вентиляции жилищного фонда, | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| то же накопительным итогом, в т.ч.: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Многоэтажный жилищный фонд |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Средне- и малоэтажный жилищный фонд |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего, в т. ч.: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Многоэтажный жилищный фонд |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 67 - Прирост тепловой нагрузки на горячее водоснабжение в проектируемых жилых зданиях на период разработки или актуализации схемы теплоснабжения, Гкал/ч

| Наименование показателей | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031-2035 | 2036-2040 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Прирост тепловой нагрузки горячего водоснабжения | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| то же накопительным итогом, в т.ч.: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Многоэтажный жилищный фонд |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Средне- и малоэтажный жилищный фонд |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего, в т. ч.: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Многоэтажный жилищный фонд |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 68 - Снижение тепловой нагрузки на отопление и вентиляцию в сносимых жилых зданиях на период разработки или актуализации схемы теплоснабжения, Гкал/ч

| Наименование показателей | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031-2035 | 2036-2040 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Снижение тепловой нагрузки отопления и вентиляции жилищного фонда | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| то же накопительным итогом, в т.ч.: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Многоэтажный жилищный фонд |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Средне- и малоэтажный жилищный фонд |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего, в т. ч.: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Многоэтажный жилищный фонд |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 69 - Снижение тепловой нагрузки горячего водоснабжения в сносимых жилых зданиях на период разработки или актуализации схемы теплоснабжения, Гкал/ч

| Наименование показателей | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031-2035 | 2036-2040 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Снижение тепловой нагрузки горячего водоснабжения в сносимых зданиях | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| то же накопительным итогом, в т..ч.: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Многоэтажный жилищный фонд |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Средне- и малоэтажный жилищный фонд |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего, в т. ч.: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Многоэтажный жилищный фонд, в т. ч. по кадастровым кварталам: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 70 - Прирост тепловой нагрузки на отопление и вентиляцию в проектируемых зданиях общественно-делового фонда на период разработки или актуализации схемы теплоснабжения

| Наименование показателей | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031-2035 | 2036-2040 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Прирост тепловой нагрузки отопления и вентиляции | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| то же накопительным итогом, в т..ч.: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

На основании вышесказанного, можно сделать вывод, что изменение тепловой нагрузки источников централизованного теплоснабжения, не планируется.

Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в расчетных элементах территориального деления и в зонах действия индивидуального теплоснабжения на каждом этапе

Для отопления и горячего водоснабжения индивидуальных домов рекомендуется применение индивидуальных двухконтурных котлов, работающих на газовом и твердом топливе. Выбор индивидуальных источника тепла объясняется тем, что объекты имеют незначительную тепловую нагрузку и находятся на значительном расстоянии друг от друга, что влечет за собой большие потери в тепловых сетях и значительные капитальные вложения по их прокладке.

Для теплоснабжения зданий (группы зданий) с небольшим теплопотреблением и промышленных объектов рекомендуется использовать автономные источники тепла, отдельностоящие и пристроенные блочно-модульные котельные малой мощности.

Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, при условии возможных изменений производственных зон и их перепрофилирования и приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) производственными объектами с разделением по видам теплопотребления и по видам теплоносителя (горячая вода и пар) в зоне действия каждого из существующих или предлагаемых для строительства источников тепловой энергии на каждом этапе

Перспективное развитие промышленности намечается, в основном, за счет развития и реконструкции существующих предприятий.

Описание изменений показателей существующего и перспективного потребления тепловой энергии на цели теплоснабжения

Схема теплоснабжения Татарского муниципального округа Новосибирской области на период до 2040 года разрабатывается впервые.

Глава разработана с учетом требований Постановления Правительства РФ от 22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения», а также Методических указаний по разработке схем теплоснабжения (утв. Приказом Минэнерго России от 05.07.2019 № 212 «Об утверждении Методических указаний по разработке схем теплоснабжения»).

Перечень объектов теплопотребления, подключенных к тепловым сетям существующих систем теплоснабжения в период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения;

Схема теплоснабжения Татарского муниципального округа Новосибирской области на период до 2040 года разрабатывается впервые.

Актуализированный прогноз перспективной застройки относительно указанного в утвержденной схеме теплоснабжения прогноза перспективной застройки

Схема теплоснабжения Татарского муниципального округа Новосибирской области на период до 2040 года разрабатывается впервые.

Расчетная тепловая нагрузка на коллекторах источников тепловой энергии

Расчетная тепловая нагрузка на коллекторах источников тепловой энергии приведена в таблице 71.

Таблица 71 - Расчетные тепловые нагрузки на коллекторах теплоисточников

| Наименование/Период | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031-2035 | 2036-2040 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЕТО №1 - ООО «ТатарскТеплоСбыт» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №1 (г.Татарск, ул.Закриевского,1Б) | 4,261 | 4,261 | 4,261 | 4,261 | 4,261 | 4,261 | 4,261 | 4,261 | 4,261 |
| Котельная №3 (г.Татарск, ул.Ленина, 91Б) | 8,639 | 8,639 | 8,639 | 8,639 | 8,639 | 8,639 | 8,639 | 8,639 | 8,639 |
| Котельная №6 (г.Татарск, ул. Никишкиной 13 А) | 0,844 | 0,844 | 0,844 | 0,844 | 0,844 | 0,844 | 0,844 | 0,844 | 0,844 |
| Котельная №7 (г.Татарск, ул.Закриевского 74А) | 5,530 | 5,530 | 5,530 | 5,530 | 5,530 | 5,530 | 5,530 | 5,530 | 5,530 |
| Котельная №8 (г.Татарск, ул.Аэродромная 1Е) | 2,055 | 2,055 | 2,055 | 2,055 | 2,055 | 2,055 | 2,055 | 2,055 | 2,055 |
| Котельная №11 (г.Татарск, ул. Камышловская 42) | 1,706 | 1,706 | 1,706 | 1,706 | 1,706 | 1,706 | 1,706 | 1,706 | 1,706 |
| Котельная №21 (г.Татарск, ул.Базарная 21) | 4,330 | 4,330 | 4,330 | 4,330 | 4,330 | 4,330 | 4,330 | 4,330 | 4,330 |
| ТКУ-500 (г.Татарск, ул.Интернациональная, 31а) | 0,449 | 0,449 | 0,449 | 0,449 | 0,449 | 0,449 | 0,449 | 0,449 | 0,449 |
| Итого по ЕТО №1 | 27,814 | 27,814 | 27,814 | 27,814 | 27,814 | 27,814 | 27,814 | 27,814 | 27,814 |
| ЕТО №2 - МУП «Татарсктеплосервис» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №2 (г. Татарск. ул. Носкова, д.6Б) | 0,702 | 0,702 | 0,702 | 0,702 | 0,702 | 0,702 | 0,702 | 0,702 | 0,702 |
| Котельная №9(г. Татарск, пос. Наливная станция, д. 28) | 0,582 | 0,582 | 0,582 | 0,582 | 0,582 | 0,582 | 0,582 | 0,582 | 0,582 |
| Котельная №10 (г. Татарск, ул. Раздольная. д. 11) | 0,073 | 0,073 | 0,073 | 0,073 | 0,073 | 0,073 | 0,073 | 0,073 | 0,073 |
| Котельная №12 (г. Татарск. ул. Комиссарская. д. 246) | 0,566 | 0,566 | 0,566 | 0,566 | 0,566 | 0,566 | 0,566 | 0,566 | 0,566 |
| Котельная №13 (г. Татарск. ул. Татарская, д. 126) | 0,294 | 0,294 | 0,294 | 0,294 | 0,294 | 0,294 | 0,294 | 0,294 | 0,294 |
| Котельная №14 (г. Татарск. ул. Александра Матросова, д. 191) | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 |
| Котельная №16 (г. Татарск. ул. Садовая, д. 109Б) | 1,464 | 1,464 | 1,464 | 1,464 | 1,464 | 1,464 | 1,464 | 1,464 | 1,464 |
| Котельная №17 (г. Татарск. ул. Краснофлотская. д. 1) | 1,288 | 1,288 | 1,288 | 1,288 | 1,288 | 1,288 | 1,288 | 1,288 | 1,288 |
| Котельная №20 (г. Татарск. ул. Ленина, д. 112В) | 1,516 | 1,516 | 1,516 | 1,516 | 1,516 | 1,516 | 1,516 | 1,516 | 1,516 |
| Котельная №22 (г. Татарск. ул. Василевского. д. 5) | 0,455 | 0,455 | 0,455 | 0,455 | 0,455 | 0,455 | 0,455 | 0,455 | 0,455 |
| Котельная №25 (г. Татарск. ул. Северная, д. 2а) | 0,046 | 0,046 | 0,046 | 0,046 | 0,046 | 0,046 | 0,046 | 0,046 | 0,046 |
| Котельная №28 (г. Татарск, пос. Южный, д. 40а) | 0,517 | 0,517 | 0,517 | 0,517 | 0,517 | 0,517 | 0,517 | 0,517 | 0,517 |
| Котельная №31 (г. Татарск, ул. Александра Матросова, д. 106) | 0,273 | 0,273 | 0,273 | 0,273 | 0,273 | 0,273 | 0,273 | 0,273 | 0,273 |
| Котельная с. д/сад 11 (г. Татарск, ул.Телегина, 11А) | 0,049 | 0,049 | 0,049 | 0,049 | 0,049 | 0,049 | 0,049 | 0,049 | 0,049 |
| Итого по ЕТО №2 | 7,850 | 7,850 | 7,850 | 7,850 | 7,850 | 7,850 | 7,850 | 7,850 | 7,850 |
| ЕТО №3 МУП «Жилищно-коммунальное хозяйство» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Угольная котельная с.Зубовка (с.Зубовка, ул. Ленина 5-г) | 0,467 | 0,467 | 0,467 | 0,467 | 0,467 | 0,467 | 0,467 | 0,467 | 0,467 |
| Угольная котельная с.Казаткуль (с.Казаткуль, ул.Зеленая 2-а) | 0,534 | 0,534 | 0,534 | 0,534 | 0,534 | 0,534 | 0,534 | 0,534 | 0,534 |
| Угольная котельная д. Новоалександровка (д. Новоалександровка, пер. Школьный 1-а) | 0,208 | 0,208 | 0,208 | 0,208 | 0,208 | 0,208 | 0,208 | 0,208 | 0,208 |
| Угольная котельная с. Успенка (с. Успенка, ул.Новая 9-а) | 0,333 | 0,333 | 0,333 | 0,333 | 0,333 | 0,333 | 0,333 | 0,333 | 0,333 |
| Угольная котельная с.Николаевка (с. Николаевка, ул.Ленина 42-б) | 1,842 | 1,842 | 1,842 | 1,842 | 1,842 | 1,842 | 1,842 | 1,842 | 1,842 |
| Угольная котельная с.Кочневка (с.Кочневка, ул.Солнечная 35-а) | 1,065 | 1,065 | 1,065 | 1,065 | 1,065 | 1,065 | 1,065 | 1,065 | 1,065 |
| Угольная котельная с.Козловка (с.Козловка, ул.Грязнова 20-а) | 0,240 | 0,240 | 0,240 | 0,240 | 0,240 | 0,240 | 0,240 | 0,240 | 0,240 |
| Угольная котельная с.Константиновка (с.Константиновка, ул.Ленина 66-б) | 0,072 | 0,072 | 0,072 | 0,072 | 0,072 | 0,072 | 0,072 | 0,072 | 0,072 |
| Угольная котельная с.Новомихайловка (с.Новомихайловка, ул. Гагарина 1-а) | 0,951 | 0,951 | 0,951 | 0,951 | 0,951 | 0,951 | 0,951 | 0,951 | 0,951 |
| Угольная котельная с.Орловка (с.Орловка, ул.Молодежная 10-б) | 0,483 | 0,483 | 0,483 | 0,483 | 0,483 | 0,483 | 0,483 | 0,483 | 0,483 |
| Угольная котельная с.Ускюль (с.Ускюль, ул.Центральная 21-а) | 0,555 | 0,555 | 0,555 | 0,555 | 0,555 | 0,555 | 0,555 | 0,555 | 0,555 |
| Угольная котельная с.Казачий Мыс (с.Казачий Мыс, ул.Береговая 8) | 0,582 | 0,582 | 0,582 | 0,582 | 0,582 | 0,582 | 0,582 | 0,582 | 0,582 |
| Угольная котельная с.Казачий Мыс (с.Казачий Мыс пер. Больничный, 3) | 0,133 | 0,133 | 0,133 | 0,133 | 0,133 | 0,133 | 0,133 | 0,133 | 0,133 |
| Угольная котельная с.Красноярка (с.Красноярка, ул.Береговая 24-б) | 0,273 | 0,273 | 0,273 | 0,273 | 0,273 | 0,273 | 0,273 | 0,273 | 0,273 |
| Угольная котельная с.Новопокровка (с.Новопокровка, ул.Центральная, 2) | 0,525 | 0,525 | 0,525 | 0,525 | 0,525 | 0,525 | 0,525 | 0,525 | 0,525 |
| Угольная котельная с.Новопокровка (с.Новопокровка, ул.Зеленая 32) | 0,197 | 0,197 | 0,197 | 0,197 | 0,197 | 0,197 | 0,197 | 0,197 | 0,197 |
| Угольная котельная д. Первомихайловка (д. Первомихайловка, ул. Гагарина 1-а) | 0,173 | 0,173 | 0,173 | 0,173 | 0,173 | 0,173 | 0,173 | 0,173 | 0,173 |
| Угольная котельная, с. Лопатино (с. Лопатино, пл.Центральная, 1-а) | 0,739 | 0,739 | 0,739 | 0,739 | 0,739 | 0,739 | 0,739 | 0,739 | 0,739 |
| Угольная котельная д. Тайлаково (д. Тайлаково, ул.Озерная 17-а) | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 |
| Угольная котельная с. Никулино (с. Никулино, ул.Озерная 2) | 1,254 | 1,254 | 1,254 | 1,254 | 1,254 | 1,254 | 1,254 | 1,254 | 1,254 |
| Угольная котельная. с.Никулино (с. Никулино, ул.Северная 33-а) | 0,480 | 0,480 | 0,480 | 0,480 | 0,480 | 0,480 | 0,480 | 0,480 | 0,480 |
| Угольная котельная с. Новотроицк (с. Новотроицк, ул.Озерная 2) | 1,034 | 1,034 | 1,034 | 1,034 | 1,034 | 1,034 | 1,034 | 1,034 | 1,034 |
| Угольная котельная с. Константиновка (с. Константиновка, ул.Ленина 7-б) | 0,103 | 0,103 | 0,103 | 0,103 | 0,103 | 0,103 | 0,103 | 0,103 | 0,103 |
| Угольная котельная с. Увальское (с. Увальское, ул. Северная 2) | 0,693 | 0,693 | 0,693 | 0,693 | 0,693 | 0,693 | 0,693 | 0,693 | 0,693 |
| Газовая котельная с. Северотатарское (с. Северотатарское, ул Школьная, 1б) | 1,143 | 1,143 | 1,143 | 1,143 | 1,143 | 1,143 | 1,143 | 1,143 | 1,143 |
| Газовая котельная с. Новопервомайское (с. Новопервомайское, ул. Восточная, 22б) | 1,310 | 1,310 | 1,310 | 1,310 | 1,310 | 1,310 | 1,310 | 1,310 | 1,310 |
| Газовая котельная с. Дмитриевка (с. Дмитриевка, пер. Банный, 7а) | 0,607 | 0,607 | 0,607 | 0,607 | 0,607 | 0,607 | 0,607 | 0,607 | 0,607 |
| Газовая котельная д. Неудачино (д. Неудачино, Ул. Центральная, 54б) | 0,512 | 0,512 | 0,512 | 0,512 | 0,512 | 0,512 | 0,512 | 0,512 | 0,512 |
| Газовая котельная с. Киевка (с. Киевка, ул. 9 мая, 35а) | 0,956 | 0,956 | 0,956 | 0,956 | 0,956 | 0,956 | 0,956 | 0,956 | 0,956 |
| Итого по ЕТО №3 | 17,763 | 17,763 | 17,763 | 17,763 | 17,763 | 17,763 | 17,763 | 17,763 | 17,763 |
| Итого по Татарскому муниципальному округу | 53,428 | 53,428 | 53,428 | 53,428 | 53,428 | 53,428 | 53,428 | 53,428 | 53,428 |

Фактические расходы теплоносителя в отопительный и летний периоды

Информация о фактических расходах теплоносителя в отопительный и летний периоды отсутствует.

"Электронная модель системы теплоснабжения поселения, муниципального округа, городского округа, города федерального значения"

Графическое представление объектов системы теплоснабжения с привязкой к топографической основе поселения, муниципального округа, городского округа, города федерального значения и с полным топологическим описанием связности объектов

Электронная модель схемы теплоснабжения разработана с использованием ГИС «Zulu» и программно-расчетного комплекса «Zulu-thermo». Модель выполнена с учетом привязки к топографической основе и схемы расположения инженерных коммуникаций, согласно предоставленных данных.

Программный комплекс содержит всю функциональность, необходимую для графического представления и описания тепловых потерь на плане местности, включая базу данных паспортизации тепловых сетей и инструментариев для ввода и корректировки данных. В состав программного комплекса включены все необходимые виды тематических раскрасок, графических выделений, справочных и отчетных документов, формируемых на основании информации, содержащейся в базе данных паспортизации.

В качестве исходных данных для ее разработки использовались:

- проектная и исполнительная документация по источникам тепла, тепловым сетям, ЦТП и ИТП, данные по вводам к потребителям;

- эксплуатационная документация (фактические температурные графики, гидравлические режимы, данные по присоединенным тепловым нагрузкам и их видам и т.п.);

- данные по видам прокладки и типам применяемых теплоизоляционных конструкций, сроки эксплуатации тепловых сетей;

- материалы по разработке энергетических характеристик систем транспорта тепловой энергии.

Тепловую сеть можно изображать на карте, с привязкой к местности (по координатам, с привязкой к окружающим объектам), что позволит в дальнейшем не только проводить теплогидравлические расчеты, но и решать другие инженерные задачи, зная точное местонахождение тепловых сетей.

Zulu может работать как в локальной системе координат (план-схема), так и в одной из географических проекций.

Система поддерживает более 180 датумов, в том числе ПЗ-90, СК-42, СК-95 по ГОСТ Р 51794-2001, WGS 84, WGS 72, Пулково 42, NAD27, NAD83, EUREF 89. Список поддерживаемых датумов будет расширяться.

Система предлагает набор предопределенных систем координат. Кроме того, пользователь может задать свою систему координат с индивидуальными параметрами для поддерживаемых системой проекций. В частности, эта возможность позволит, при известных параметрах (ключах перехода), привязывать данные, хранящиеся в местной системе координат, к одной из глобальных систем координат.

Данные, хранящиеся в разных системах координат, можно отображать на одной карте, в одной из проекций. При этом пересчет координат (если он требуется) из одного датума в другой и из одной проекции в другую производится при отображении «на лету».

Данные можно перепроецировать из одной системы координат в другую.

Паспортизация объектов системы теплоснабжения

В программном комплексе к объектам системы теплоснабжения относятся следующие элементы, которые образуют между собой связанную структуру: источник, участок тепловой сети, ЦТП, потребитель. Каждый элемент имеет свой паспорт объекта, состоящий из описательных характеристик. Среди этих характеристик есть как необходимые для проведения гидравлического расчета и решения расчетно-аналитических задач, так и справочные.

При работе в геоинформационной системе сеть достаточно просто и быстро заносится с помощью мышки или по координатам. При этом сразу формируется расчетная модель. После графического изображения системы теплоснабжения, необходимо задать расчетные параметры объектов и выполнить соответствующие расчеты.

Тепловая сеть включает в себя следующие основные объекты: источник, участок (трубопроводы), потребитель и узлы: центральные тепловые пункты (ЦТП), насосные, запорную и регулирующую арматуру, камеры и другие элементы.

Источник

Источник – это символьный объект тепловой сети, моделирующий режим работы котельной или ТЭЦ. В математической модели источник представляется сетевым насосом, создающим располагаемый напор, и подпиточным насосом, определяющим напор в обратном трубопроводе. Условное обозначение источника в зависимости от режима работы представлено на рисунке 40. При работе нескольких источников на одну сеть, один из них может выступать в качестве пиковой котельной.

Рисунок 40 - Условное изображение источника

Участок

Участок – это линейный объект, на котором не меняются:

- диаметр трубопровода;

- тип прокладки;

- вид изоляции;

- расход теплоносителя.

Двухтрубная тепловая сеть изображается в одну линию и может, в зависимости от желания пользователя, соответствовать или не соответствовать стандартному изображению сети по ГОСТ 21-605-82.

Как любой объект сети, участок имеет разные режимы работы, например, «отключен подающий» или «отключен обратный», см. рисунок «Режимы изображения участка». Эти режимы позволяют смоделировать многотрубные схемы тепловых сетей.

Рисунок 41 - Изображение нескольких состояний участков, задаваемых разными режимами

Узел

Узел – это символьный объект тепловой сети. В тепловой сети узлами являются все объекты сети, кроме источника, потребителя и участков. В математической модели внутреннее представление объектов (кроме источника, потребителя, перемычки, ЦТП и регуляторов) моделируется двумя узлами, установленными на подающем и обратном трубопроводах.

Условное обозначение узловых объектов в зависимости от режима работы представлены на рисунке 42.

Рисунок 42 - Условное изображение узловых объектов

Простым узлом в модели считается любой узел, чьи свойства специально не оговорены. Простой узел служит только для соединения участков. Такими узлами для модели являются тепловые камеры, ответвления, смены диаметров, смена типа прокладки или типа изоляции и т.д.

Центральные тепловые пункты

Центральный тепловой пункт (ЦТП) – это узел дополнительного регулирования и распределения тепловой энергии. Наличие такого узла подразумевает, что за ним находится тупиковая сеть, с индивидуальными потребителями. В ЦТП может входить только один участок и только один участок может выходить. Причем входящий участок идет со стороны магистрали, а выходящий участок ведет к конечным потребителям. Внутренняя кодировка ЦТП зависит от его схемы присоединения к тепловой сети. Это может быть групповой элеватор, групповой насос смешения, независимое подключение группы потребителей, бойлеры на ГВС и т.д. На данный момент в распоряжении пользователя 28 схем присоединения ЦТП.

Рисунок 43 - Изображение ЦТП

Вспомогательный участок

Вспомогательный участок – указывает начало трубопроводов горячего водоснабжения при четырехтрубной тепловой сети после ЦТП. Это небольшой участок заканчивается простым узлом, к которому подключается трубопровод горячего водоснабжения, как показано на рисунке 44.

Рисунок 44 - Подключение трубопровода ГВС

Потребитель

Потребитель – это конечный объект участка, в который входит один подающий и выходит один обратный трубопровод тепловой сети. Под потребителем понимается абонентский ввод в здание.

Условное обозначение потребителя в зависимости от режима работы представлено на рисунке 45.

Рисунок 45 - Условное изображение потребителя

Потребитель тепловой энергии характеризуется расчетными нагрузками на систему отопления, систему вентиляции и систему горячего водоснабжения и расчетными температурами на входе, выходе потребителя, и расчетной температурой внутреннего воздуха.

В однолинейном представлении потребитель — это узловой элемент, который может быть связан только с одним участком.

Внутренняя кодировка потребителя существенно зависит от его схемы присоединения к тепловой сети. Схемы могут быть элеваторные, с насосным смешением, с независимым присоединением, с открытым или закрытым отбором

воды на ГВС, с регуляторами температуры, отопления, расхода и т.д. На данный момент в распоряжении пользователя 31 схема присоединения потребителей.

Если в здании несколько узлов ввода, то объектом «потребитель» можно описать каждый ввод. В тоже время как один потребитель можно описать целый квартал или завод, задав для такого потребителя обобщенные тепловые нагрузки.

Обобщенный потребитель

Обобщенный потребитель – символьный объект тепловой сети, характеризующийся потребляемым расходом сетевой воды или заданным сопротивлением. Таким потребителем можно моделировать, например, общую нагрузку квартала.

Условное обозначение обобщенного потребителя в зависимости от режима работы представлено на рисунке 46.

Рисунок 46 - Изображение обобщенного потребителя

Такой объект удобно использовать, когда возникает необходимость рассчитать гидравлику сети без информации о тепловых нагрузках и конкретных схемах присоединения потребителей к тепловой сети. Например, при расчете магистральных сетей информации о квартальных сетях может не быть, а для оценки потерь напора в магистралях достаточно задать обобщенные расходы в точках присоединения кварталов к магистральной сети.

В однолинейном изображении не требуется подключать обобщенный потребитель на отдельном отводящем участке, как в случае простого потребителя.

То есть в этот узел может входить и/или выходить любое количество участков. Это позволяет быстро и удобно, с минимальным количеством исходных данных.

Рисунок 47 - Варианты включение обобщенных потребителей

Задвижка

Задвижка — это символьный объект тепловой сети, являющийся отсекающим устройством. Задвижка кроме двух режимов работы (открыта, закрыта), может находиться в промежуточном состоянии, которое определяется степенью её закрытия. Промежуточное состояние задвижки должно определятся при её режиме работы.

Рисунок 48 - Условное изображение задвижки

Условное обозначение запорно-регулирующего устройства в зависимости от режима работы:

Задвижка в однолинейном изображении представляется одним узлом, но во внутреннем представлении в зависимости от заданных параметров в семантической базе данных, может быть установлена на обоих трубопроводах.

Перемычка

Перемычка — это символьный объект тепловой сети, моделирующий участок между подающим и обратным трубопроводами.

Условное обозначение перемычки в зависимости от режима работы представлено на рисунке 49.

Рисунок 49 - Условное представление перемычки

Перемычка позволяет смоделировать участок, соединяющий подающий и обратный трубопроводы. В этот узел может входить и/или выходить любое количество участков.

Рисунок 50 - Перемычка

Так как перемычка в однолинейном изображении представлена узлом, то для моделирования соединения между подающим трубопроводом одного участка и обратным трубопроводом другого участка одного элемента «перемычка» недостаточно. Понадобятся еще два участка: один только подающий, другой - только обратный.

Рисунок 51 - Соединение между подающим трубопроводом одного участка и обратным трубопроводом другого участка

Насосная станция

Насосная станция – символьный объект тепловой сети, характеризующийся заданным напором или напорно-расходной характеристикой установленного насоса.

Насосная станция в однолинейном изображении представляется одним узлом. В зависимости от табличных параметров этого узла насос может быть установлен на подающем или обратном трубопроводе, либо на обоих трубопроводах одновременно. Для задания направления действия насоса в этот узел только один участок обязательно должен входить и только один участок должен выходить.

Рисунок 52 - Насосная станция

Насос можно моделировать двумя способами: либо как идеальное устройство, которое изменяет давление в трубопроводе на заданную величину, либо как устройство, работающее с учетом реальной напорно-расходной характеристики конкретного насоса.

В первом случае просто задается значение напора насоса на подающем и/или обратном трубопроводе. Если значение напора на одном из трубопроводов равно нулю, то насос на этом трубопроводе отсутствует. Если значение напора отрицательно, то это означает, что насос работает навстречу входящему в него участку.

Дросселирующие устройства

Дросселирующие устройства в однолинейном представлении являются узлами, но во внутренней кодировке — это дополнительные участки с постоянным или переменным сопротивлением. В дросселирующий узел обязательно должен входить только один участок, и только один участок из узла должен выходить.

Рисунок 53 - Дросселирующие устройства

Дроссельная шайба

Дроссельная шайба – это символьный объект тепловой сети, характеризуемый фиксированным сопротивлением, зависящим от диаметра шайбы.

Дроссельная шайба имеет два режима работы: вычисляемая и устанавливаемая.

Устанавливаемая шайба — это нерегулируемое сопротивление, то величина гасимого шайбой напора зависит от квадрата, проходящего через шайбу расхода.

Рисунок 54 - Условное представление шайбы

Регулятор давления

Регулятор давления - устройство с переменным сопротивлением, которое позволяет поддерживать заданное давление в трубопроводе в определенном диапазоне изменения расхода. Регулятор давления может устанавливаться как на подающем, так и на обратном трубопроводе.

Рисунок 55 - Регулятор давления

На рисунке 55 показано, что при увеличении в два раза расхода через регулятор, установленный в обратном трубопроводе, давление в регулируемом узле остается постоянным.

Величина сопротивления регулятора может изменяться в пределах от бесконечности до сопротивления полностью открытого регулятора. Если условия работы сети заставляют регулятор полностью открыться, то он начинает работать как нерегулируемый дросселирующий узел.

Регулятор располагаемого напора

Регулятор располагаемого напора – это символьный объект тепловой сети, поддерживающий заданный располагаемый напор после себя.

Работа регулятора располагаемого напора аналогична работе регулятора давления, только в этом случае регулятор старается держать постоянной заданную величину располагаемого напора.

Рисунок 56 - Условное представление регуляторов напора

Регулятор расхода

Регулятор расхода – это символьный объект тепловой сети, поддерживающий заданным пользователем расход теплоносителя.

Регулятор можно устанавливать как на подающем, так и на обратном трубопроводе. К работе регулятора расхода можно отнести все сказанное про регуляторы давления.

Рисунок 57 - Условное представление регуляторов расхода

В существующих базах данных «ZULU» предусматриваются стандартные характеристики по приведенным выше типам объектов системы теплоснабжения.

Состав информации по каждому типу объектов носит как информативный характер (например: для источников - наименование предприятия, наименование источника, для потребителей - адрес узла ввода, наименование узла ввода и т.д.), так и необходимый для функционирования расчетной модели (например: для источников - геодезическая отметка, расчетная температура в подающем трубопроводе, расчетная температура холодной воды). Полнота заполнения базы данных по параметрам зависит от наличия исходных данных, предоставленных Заказчиком и опрошенными субъектами системы теплоснабжения населенного пункта.

При желании пользователя, в существующие базы данных по объектам сети можно добавить дополнительные поля.

Паспортизация и описание расчетных единиц территориального деления, включая административное

Разбивка объектов по территориальному делению в ГИС «Zulu» происходит на основе данных утвержденного генерального плана и карте территориального планирования.

Электронная модель предусматривает паспортизацию и описание расчетных единиц территориального деления, включая административное.

Электронная модель позволяет наглядно на топооснове разграничить и паспортизировать единицы территориального деления. Такими границами территориального деления могут являться: ·

- кадастровые кварталы; ·

- теплосетевые районы; ·

- планировочные районы; ·

- административные районы.

Сетка районирования, нанесенная в электронной модели, позволяет привязать базу данных, состоящую из сведений, входящих в паспорт единицы территориального деления, к площадному объекту, определяющему границы этой единицы.

Гидравлический расчет тепловых сетей любой степени закольцованности, в том числе гидравлический расчет при совместной работе нескольких источников тепловой энергии на единую тепловую сеть

Гидравлический расчет предусматривает выполнение расчета системы централизованного теплоснабжения с потребителями, подключенными к тепловой сети по различным схемам.

Целью расчета является определение расходов теплоносителя на участках тепловой сети и у потребителей, а также количестве тепловой энергии, получаемой потребителем при заданной температуре воды в подающем трубопроводе и располагаемом напоре на источнике.

Созданная математическая имитационная модель системы теплоснабжения, служащая для решения поверочной задачи, позволяет анализировать гидравлический и тепловой режим работы системы теплоснабжения. В качестве теплоносителя используется вода.

Гидравлический расчёт тепловых сетей проводится с учётом:  утечек из тепловой сети и систем теплопотребления;  фактически установленного оборудования на абонентских вводах и тепловых сетях.

Гидравлический расчет позволяет рассчитать любую аварию на трубопроводах тепловой сети и источнике теплоснабжения. В результате расчета определяются расходы и потери напора в трубопроводах, напоры в узлах сети, в том числе располагаемые напоры у потребителей, расходы и температуры воды на входе и выходе в каждую систему теплопотребления. Рассчитывается баланс по воде и отпущенной тепловой энергией между источником и потребителями.

Результат гидравлических расчётов системы теплоснабжения по источникам может быть сформирован в протоколы Excel и показан в виде пьезометрических графиков. Пьезометрические графики, показывающие возможность передачи тепловой энергии до самого удаленного потребителя представлены в Приложениях к настоящей схеме.

Моделирование всех видов переключений, осуществляемых в тепловых сетях, в том числе переключений тепловых нагрузок между источниками тепловой энергии

Коммутационные задачи предназначены для анализа изменений вследствие отключения задвижек или участков сети. В результате выполнения коммутационной задачи определяются объекты, попавшие под отключение. При этом производится расчет объемов воды, которые возможно придется сливать из трубопроводов тепловой сети и систем теплопотребления. Результаты расчета отображаются на карте в виде тематической раскраски отключенных участков и потребителей и выводятся в отчет.

При анализе переключений определяется, какие объекты попадают под отключения, и включает в себя:  вывод информации по отключенным объектам;  расчет объемов внутренних систем теплопотребления и нагрузок на системы теплопотребления при данных изменениях в сети;  отображение результатов расчета на карте в виде тематической раскраски;  вывод табличных данных в отчет, с последующей возможностью их печати, экспорта в формат MS Excel или HTML.

Расчет балансов тепловой энергии по источникам тепловой энергии и по территориальному признаку

Целью расчета балансов тепловой энергии является определение фактических расходов теплоносителя на участках тепловой сети и у потребителей, а также количества тепловой энергии, получаемой потребителем при заданной температуре воды в подающем трубопроводе и располагаемом напоре на источнике.

Расчеты могут проводиться при различных исходных данных, в том числе при аварийных ситуациях, например, отключении отдельных участков тепловой сети, передачи воды и тепловой энергии от одного источника к другому по одному из трубопроводов и т.д.

Расчёт тепловых сетей можно проводить с учётом:

- утечек из тепловой сети и систем теплопотребления;

- тепловых потерь в трубопроводах тепловой сети;

- фактически установленного оборудования на абонентских вводах и тепловых сетях.

Расчет балансов представлен в главе 4.

Расчет потерь тепловой энергии через изоляцию и с утечками теплоносителя

Целью данного расчета является определение нормативных тепловых потерь через изоляцию трубопроводов. Тепловые потери определяются суммарно за год с разбивкой по месяцам. Просмотреть результаты расчета можно как суммарно по всей тепловой сети, так и по каждому отдельно взятому источнику тепловой энергии и каждому центральному тепловому пункту (ЦТП). Расчет может быть выполнен с учетом поправочных коэффициентов на нормы тепловых потерь.

Просмотреть результаты расчета можно как суммарно по всей тепловой сети, так и по каждому отдельно взятому источнику тепловой энергии и каждому центральному тепловому пункту (ЦТП), а также по различным владельцам (балансодержателям) участков тепловой сети.

Возможно копирование исходных данных от одного источника или ЦТП сразу всем объектам, отдельно источникам, ЦТП по контуру отопления или ГВС. Также результаты выполненных расчетов можно посмотреть экспортировать в MS Excel.

Расчет показателей надежности теплоснабжения

Целью расчета является оценка способности действующих и проектируемых тепловых сетей надежно обеспечивать в течение заданного времени требуемые режимы, параметры и качество теплоснабжения каждого потребителя, а также обоснование необходимости и проверки эффективности реализации мероприятий, повышающих надежность теплоснабжения потребителей тепловой энергии.

Оценка надежности тепловых сетей осуществляется по результатам сравнения расчетных значений показателей надежности с нормированными значениями этих показателей в соответствии с положениями п. 6.28 СП 124.13330.2012.

Обоснование необходимости реализации мероприятий, повышающих надежность теплоснабжения потребителей тепловой энергии, осуществляется по результатам качественного анализа полученных численных значений.

Проверка эффективности реализации мероприятий, повышающих надежность теплоснабжения потребителей, осуществляется путем сравнения исходных (полученных до реализации) значений показателей надежности, с расчетными значениями, полученными после реализации (моделирования реализации) этих мероприятий.

Оценка надежности системы теплоснабжения приведена в Главе 11 Обосновывающих материалов.

Групповые изменения характеристик объектов (участков тепловых сетей, потребителей) по заданным критериям с целью моделирования различных перспективных вариантов схем теплоснабжения

Разработанная электронная модель позволяет осуществлять групповые изменения характеристик различных теплосетевых объектов:

- для потребителей - изменять для группы потребителей расчетные температуры прямой и обратной сетевой воды, схемы их подключения, ограничения тепловых нагрузок, наладочные характеристики, количество теплообменников и т.д.

- для тепловых сетей - изменять тип и год прокладки, вид тепловой изоляции, коэффициент местных потерь и шероховатость и т.д.

Данный инструмент применим для различных целей и задач гидравлического моделирования. Основным предназначением является калибровка расчетной гидравлической модели тепловой сети. Трубопроводы реальной тепловой сети всегда имеют физические характеристики, отличающиеся от проектных, в силу происходящих во времени изменений - коррозии и выпадения отложений, отражающихся на изменении эквивалентной шероховатости и уменьшении внутреннего диаметра вследствие зарастания. Эти изменения влияют на гидравлические сопротивления участков трубопроводов, и в масштабах тепловой сети МО это приводит к значительным расхождениям результатов гидравлического расчета по «проектным» значениям с реальным гидравлическим режимом, наблюдаемым в эксплуатируемой тепловой сети. С другой стороны, измерить действительные значения шероховатостей и внутренних диаметров участков действующей тепловой сети не представляется возможным, поскольку это потребовало бы массового вскрытия трубопроводов, что вряд ли реализуемо.

Поэтому эти значения можно лишь косвенным образом оценить на основании сравнения реального (наблюдаемого) гидравлического режима с результатами расчетов на гидравлической модели, и внести в расчетную модель соответствующие поправки. В этом, в первом приближении, и состоит процесс калибровки.

Инструмент групповых операций позволяет выполнить изменение характеристик для подмножества участков тепловой сети, определяемого заданным критерием отбора, в частности: ·

- по всей базе данных описания тепловой сети; ·

- по одной из связных компонент тепловой сети (тепловой зоне источника);

- по некоторой графической области, заданной произвольным многоугольником; ·

- вдоль выбранного пути.

При этом на любой из вышеперечисленных «пространственных» критериев может быть наложена суперпозиция критериев отбора по классифицирующим признакам: ·

- по подающим или обратным трубопроводам тепловой сети, либо симметрично; ·

- по виду тепловых сетей (магистральные, распределительные, внутриквартальные); ·

- по участкам тепловой сети определенного условного диаметра; ·

- по участкам тепловой сети с определенным типом прокладки, и т.п.

Критерии отбора могут быть произвольными при соблюдении основного требования: информация, на основании которой строится отбор, должна в явном виде присутствовать в паспортных описаниях участков тепловой сети.

Для участков тепловых сетей, отобранных по определенной совокупности критериев, можно произвести любую из следующих операций: ·

- изменение эквивалентной шероховатости; ·

- изменение степени зарастания трубопроводов; ·

- изменение коэффициента местных потерь; ·

- изменение способа расчета сопротивления.

После проведения серии изменений характеристик участков трубопроводов тепловой сети автоматически производится гидравлический расчет, результаты которого сразу же доступны для визуализации на схеме и анализа.

Поскольку при изменении характеристик участков тепловой сети их паспорта не модифицируются, в любой момент можно вернуться к исходному состоянию расчетной гидравлической модели, определяемому паспортными значениями характеристик участков тепловой сети.

Сравнительные пьезометрические графики для разработки и анализа сценариев перспективного развития тепловых сетей

Целью построения пьезометрического графика является наглядная иллюстрация результатов гидравлического расчета (наладочного, поверочного, конструкторского). Это основной аналитический инструмент специалиста по гидравлическим расчетам тепловых сетей. При этом на экран выводятся: ·

- линия давления в подающем трубопроводе; ·

- линия давления в обратном трубопроводе; ·

- линия поверхности земли; ·

- линия потерь напора на шайбе; ·

- высота здания; ·

- линия вскипания; ·

- линия статического напора.

Цвет и стиль линий задается пользователем.

В таблице под графиком выводятся для каждого узла сети наименование, геодезическая отметка, высота потребителя, напоры в подающем и обратном трубопроводах, величина дросселируемого напора на шайбах у потребителей, потери напора по участкам тепловой сети, скорости движения воды на участках тепловой сети и т.д. Количество выводимой под графиком информации настраивается пользователем.

Также график может отображать падение температуры в тепловой сети, после проведения расчетов с учетом тепловых потерь. При этом на график выводятся значения температур в узловых точках по подающему и обратному трубопроводам. Количество выводимой под графиком информации настраивается пользователем.

Изменения гидравлических режимов, определяемые в порядке, установленном методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения, с учетом изменений в составе оборудования источников тепловой энергии, тепловой сети и теплопотребляющих установок за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения

Схема теплоснабжения Татарского муниципального округа Новосибирской области на период до 2040 года разрабатывается впервые.

"Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей"

Балансы существующей на базовый период схемы теплоснабжения (актуализации схемы теплоснабжения) тепловой мощности и перспективной тепловой нагрузки в каждой из зон действия источников тепловой энергии с определением резервов (дефицитов) существующей располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии, устанавливаемых на основании величины расчетной тепловой нагрузки, а в ценовых зонах теплоснабжения - балансы существующей на базовый период схемы теплоснабжения (актуализации схемы теплоснабжения) тепловой мощности и перспективной тепловой нагрузки в каждой системе теплоснабжения с указанием сведений о значениях существующей и перспективной тепловой мощности источников тепловой энергии, находящихся в государственной или муниципальной собственности и являющихся объектами концессионных соглашений или договоров аренды

Прогноз потребления тепловой энергии напрямую зависит от прогноза ввода жилья, перспективного потребления тепловой энергии крупными промышленными потребителями, а также реализации мероприятий, направленных на повышение энергосбережения и энергетической эффективности как у потребителей, так и на сетях и оборудовании теплоснабжающих организаций.

Балансы существующей на базовый период схемы теплоснабжения тепловой мощности и перспективной тепловой нагрузки в каждой из зон действия источников тепловой энергии представлены в таблице ниже.

Таблица 72 – Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей

| № п/п | Наименование/Период | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2035 | 2040 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ЕТО №1 - ООО «ТатарскТеплоСбыт» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Котельная №1 (г.Татарск, ул.Закриевского,1Б) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность источника | 5,159 | 5,159 | 5,159 | 5,159 | 5,159 | 5,159 | 5,159 | 5,159 | 5,159 | 5,159 | 7,000 | 7,000 |
| 2 | Ограничения установленной тепловой мощности | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 3 | Располагаемая мощность (с учетом ограничений) | 5,159 | 5,159 | 5,159 | 5,159 | 5,159 | 5,159 | 5,159 | 5,159 | 5,159 | 5,159 | 7,000 | 7,000 |
| 4 | Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | 0,222 | 0,222 | 0,222 | 0,222 | 0,222 | 0,222 | 0,222 | 0,222 | 0,222 | 0,222 | 0,222 | 0,222 |
| 5 | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 2,295 | 2,295 | 2,295 | 2,295 | 2,295 | 2,295 | 2,295 | 2,295 | 2,295 | 2,295 | 2,295 | 2,295 |
| 6 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 7 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде: | 4,261 | 4,261 | 4,261 | 4,261 | 4,261 | 4,261 | 4,261 | 4,261 | 4,261 | 4,261 | 4,261 | 4,261 |
| 7.1. | система отопления и вентиляции | 3,986 | 3,986 | 3,986 | 3,986 | 3,986 | 3,986 | 3,986 | 3,986 | 3,986 | 3,986 | 3,986 | 3,986 |
| 7.2. | горячее водоснабжение | 0,275 | 0,275 | 0,275 | 0,275 | 0,275 | 0,275 | 0,275 | 0,275 | 0,275 | 0,275 | 0,275 | 0,275 |
| 8 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: | 4,261 | 4,261 | 4,261 | 4,261 | 4,261 | 4,261 | 4,261 | 4,261 | 4,261 | 4,261 | 4,261 | 4,261 |
| 8.1. | система отопления и вентиляции | 3,986 | 3,986 | 3,986 | 3,986 | 3,986 | 3,986 | 3,986 | 3,986 | 3,986 | 3,986 | 3,986 | 3,986 |
| 8.2. | горячее водоснабжение | 0,275 | 0,275 | 0,275 | 0,275 | 0,275 | 0,275 | 0,275 | 0,275 | 0,275 | 0,275 | 0,275 | 0,275 |
| 9 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | -1,619 | -1,619 | -1,619 | -1,619 | -1,619 | -1,619 | -1,619 | -1,619 | -1,619 | -1,619 | 0,222 | 0,222 |
| 10 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | -1,619 | -1,619 | -1,619 | -1,619 | -1,619 | -1,619 | -1,619 | -1,619 | -1,619 | -1,619 | 0,222 | 0,222 |
| 11 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 2,579 | 2,579 | 2,579 | 2,579 | 2,579 | 2,579 | 2,579 | 2,579 | 2,579 | 2,579 | н/д | н/д |
| 12 | Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии при аварийном выводе самого мощного котла | 3,750 | 3,750 | 3,750 | 3,750 | 3,750 | 3,750 | 3,750 | 3,750 | 3,750 | 3,750 | 3,750 | 3,750 |
| 13 | Зона действия источника тепловой мощности, га | 18,579 | 18,579 | 18,579 | 18,579 | 18,579 | 18,579 | 18,579 | 18,579 | 18,579 | 18,579 | 18,579 | 18,579 |
| 14 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,229 | 0,229 | 0,229 | 0,229 | 0,229 | 0,229 | 0,229 | 0,229 | 0,229 | 0,229 | 0,229 | 0,229 |
|  | Котельная №3 (г.Татарск, ул.Ленина, 91Б) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность источника | 6,019 | 6,019 | 6,019 | 6,019 | 6,019 | 6,019 | 6,019 | 6,019 | 6,019 | 6,019 | 12,000 | 12,000 |
| 2 | Ограничения установленной тепловой мощности | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 3 | Располагаемая мощность (с учетом ограничений) | 6,019 | 6,019 | 6,019 | 6,019 | 6,019 | 6,019 | 6,019 | 6,019 | 6,019 | 6,019 | 12,000 | 12,000 |
| 4 | Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | 0,369 | 0,369 | 0,369 | 0,369 | 0,369 | 0,369 | 0,369 | 0,369 | 0,369 | 0,369 | 0,369 | 0,369 |
| 5 | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 2,698 | 2,698 | 2,698 | 2,698 | 2,698 | 2,698 | 2,698 | 2,698 | 2,698 | 2,698 | 2,698 | 2,698 |
| 6 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 7 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде: | 8,639 | 8,639 | 8,639 | 8,639 | 8,639 | 8,639 | 8,639 | 8,639 | 8,639 | 8,639 | 8,639 | 8,639 |
| 7.1. | система отопления и вентиляции | 7,738 | 7,738 | 7,738 | 7,738 | 7,738 | 7,738 | 7,738 | 7,738 | 7,738 | 7,738 | 7,738 | 7,738 |
| 7.2. | горячее водоснабжение | 0,901 | 0,901 | 0,901 | 0,901 | 0,901 | 0,901 | 0,901 | 0,901 | 0,901 | 0,901 | 0,901 | 0,901 |
| 8 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: | 8,639 | 8,639 | 8,639 | 8,639 | 8,639 | 8,639 | 8,639 | 8,639 | 8,639 | 8,639 | 8,639 | 8,639 |
| 8.1. | система отопления и вентиляции | 7,738 | 7,738 | 7,738 | 7,738 | 7,738 | 7,738 | 7,738 | 7,738 | 7,738 | 7,738 | 7,738 | 7,738 |
| 8.2. | горячее водоснабжение | 0,901 | 0,901 | 0,901 | 0,901 | 0,901 | 0,901 | 0,901 | 0,901 | 0,901 | 0,901 | 0,901 | 0,901 |
| 9 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | -5,687 | -5,687 | -5,687 | -5,687 | -5,687 | -5,687 | -5,687 | -5,687 | -5,687 | -5,687 | 0,294 | 0,294 |
| 10 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | -5,687 | -5,687 | -5,687 | -5,687 | -5,687 | -5,687 | -5,687 | -5,687 | -5,687 | -5,687 | 0,294 | 0,294 |
| 11 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 5,675 | 5,675 | 5,675 | 5,675 | 5,675 | 5,675 | 5,675 | 5,675 | 5,675 | 5,675 | н/д | н/д |
| 12 | Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии при аварийном выводе самого мощного котла | 7,602 | 7,602 | 7,602 | 7,602 | 7,602 | 7,602 | 7,602 | 7,602 | 7,602 | 7,602 | 7,602 | 7,602 |
| 13 | Зона действия источника тепловой мощности, га | 24,076 | 24,076 | 24,076 | 24,076 | 24,076 | 24,076 | 24,076 | 24,076 | 24,076 | 24,076 | 24,076 | 24,076 |
| 14 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,359 | 0,359 | 0,359 | 0,359 | 0,359 | 0,359 | 0,359 | 0,359 | 0,359 | 0,359 | 0,359 | 0,359 |
|  | Котельная №6 (г.Татарск, ул. Никишкиной 13 А) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность источника | 1,032 | 1,032 | 1,032 | 1,032 | 1,032 | 1,032 | 1,032 | 1,032 | 1,032 | 1,032 | 1,032 | 1,032 |
| 2 | Ограничения установленной тепловой мощности | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 3 | Располагаемая мощность (с учетом ограничений) | 1,032 | 1,032 | 1,032 | 1,032 | 1,032 | 1,032 | 1,032 | 1,032 | 1,032 | 1,032 | 1,032 | 1,032 |
| 4 | Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 |
| 5 | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0,134 | 0,134 | 0,134 | 0,134 | 0,134 | 0,134 | 0,134 | 0,134 | 0,134 | 0,134 | 0,134 | 0,134 |
| 6 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 7 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде: | 0,844 | 0,844 | 0,844 | 0,844 | 0,844 | 0,844 | 0,844 | 0,844 | 0,844 | 0,844 | 0,844 | 0,844 |
| 7.1. | система отопления и вентиляции | 0,753 | 0,753 | 0,753 | 0,753 | 0,753 | 0,753 | 0,753 | 0,753 | 0,753 | 0,753 | 0,753 | 0,753 |
| 7.2. | горячее водоснабжение | 0,091 | 0,091 | 0,091 | 0,091 | 0,091 | 0,091 | 0,091 | 0,091 | 0,091 | 0,091 | 0,091 | 0,091 |
| 8 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: | 0,844 | 0,844 | 0,844 | 0,844 | 0,844 | 0,844 | 0,844 | 0,844 | 0,844 | 0,844 | 0,844 | 0,844 |
| 8.1. | система отопления и вентиляции | 0,753 | 0,753 | 0,753 | 0,753 | 0,753 | 0,753 | 0,753 | 0,753 | 0,753 | 0,753 | 0,753 | 0,753 |
| 8.2. | горячее водоснабжение | 0,091 | 0,091 | 0,091 | 0,091 | 0,091 | 0,091 | 0,091 | 0,091 | 0,091 | 0,091 | 0,091 | 0,091 |
| 9 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 |
| 10 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 |
| 11 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 0,516 | 0,516 | 0,516 | 0,516 | 0,516 | 0,516 | 0,516 | 0,516 | 0,516 | 0,516 | 0,516 | 0,516 |
| 12 | Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии при аварийном выводе самого мощного котла | 0,743 | 0,743 | 0,743 | 0,743 | 0,743 | 0,743 | 0,743 | 0,743 | 0,743 | 0,743 | 0,743 | 0,743 |
| 13 | Зона действия источника тепловой мощности, га | 2,566 | 2,566 | 2,566 | 2,566 | 2,566 | 2,566 | 2,566 | 2,566 | 2,566 | 2,566 | 2,566 | 2,566 |
| 14 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,329 | 0,329 | 0,329 | 0,329 | 0,329 | 0,329 | 0,329 | 0,329 | 0,329 | 0,329 | 0,329 | 0,329 |
|  | Котельная №7 (г.Татарск, ул.Закриевского 74А) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность источника | 4,299 | 4,299 | 4,299 | 4,299 | 4,299 | 4,299 | 4,299 | 4,299 | 4,299 | 4,299 | 7,000 | 7,000 |
| 2 | Ограничения установленной тепловой мощности | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 3 | Располагаемая мощность (с учетом ограничений) | 4,299 | 4,299 | 4,299 | 4,299 | 4,299 | 4,299 | 4,299 | 4,299 | 4,299 | 4,299 | 7,000 | 7,000 |
| 4 | Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | 0,213 | 0,213 | 0,213 | 0,213 | 0,213 | 0,213 | 0,213 | 0,213 | 0,213 | 0,213 | 0,213 | 0,213 |
| 5 | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0,965 | 0,965 | 0,965 | 0,965 | 0,965 | 0,965 | 0,965 | 0,965 | 0,965 | 0,965 | 0,965 | 0,965 |
| 6 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 7 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде: | 5,530 | 5,530 | 5,530 | 5,530 | 5,530 | 5,530 | 5,530 | 5,530 | 5,530 | 5,530 | 5,530 | 5,530 |
| 7.1. | система отопления и вентиляции | 4,798 | 4,798 | 4,798 | 4,798 | 4,798 | 4,798 | 4,798 | 4,798 | 4,798 | 4,798 | 4,798 | 4,798 |
| 7.2. | горячее водоснабжение | 0,732 | 0,732 | 0,732 | 0,732 | 0,732 | 0,732 | 0,732 | 0,732 | 0,732 | 0,732 | 0,732 | 0,732 |
| 8 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: | 5,530 | 5,530 | 5,530 | 5,530 | 5,530 | 5,530 | 5,530 | 5,530 | 5,530 | 5,530 | 5,530 | 5,530 |
| 8.1. | система отопления и вентиляции | 4,798 | 4,798 | 4,798 | 4,798 | 4,798 | 4,798 | 4,798 | 4,798 | 4,798 | 4,798 | 4,798 | 4,798 |
| 8.2. | горячее водоснабжение | 0,732 | 0,732 | 0,732 | 0,732 | 0,732 | 0,732 | 0,732 | 0,732 | 0,732 | 0,732 | 0,732 | 0,732 |
| 9 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | -2,409 | -2,409 | -2,409 | -2,409 | -2,409 | -2,409 | -2,409 | -2,409 | -2,409 | -2,409 | 0,292 | 0,292 |
| 10 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | -2,409 | -2,409 | -2,409 | -2,409 | -2,409 | -2,409 | -2,409 | -2,409 | -2,409 | -2,409 | 0,292 | 0,292 |
| 11 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 1,719 | 1,719 | 1,719 | 1,719 | 1,719 | 1,719 | 1,719 | 1,719 | 1,719 | 1,719 | н/д | н/д |
| 12 | Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии при аварийном выводе самого мощного котла | 4,866 | 4,866 | 4,866 | 4,866 | 4,866 | 4,866 | 4,866 | 4,866 | 4,866 | 4,866 | 4,866 | 4,866 |
| 13 | Зона действия источника тепловой мощности, га | 15,460 | 15,460 | 15,460 | 15,460 | 15,460 | 15,460 | 15,460 | 15,460 | 15,460 | 15,460 | 15,460 | 15,460 |
| 14 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,358 | 0,358 | 0,358 | 0,358 | 0,358 | 0,358 | 0,358 | 0,358 | 0,358 | 0,358 | 0,358 | 0,358 |
|  | Котельная №8 (г.Татарск, ул.Аэродромная 1Е) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность источника | 2,580 | 2,580 | 2,580 | 2,580 | 2,580 | 2,580 | 2,580 | 2,580 | 2,580 | 2,580 | 4,000 | 4,000 |
| 2 | Ограничения установленной тепловой мощности | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 3 | Располагаемая мощность (с учетом ограничений) | 2,580 | 2,580 | 2,580 | 2,580 | 2,580 | 2,580 | 2,580 | 2,580 | 2,580 | 2,580 | 4,000 | 4,000 |
| 4 | Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | 0,126 | 0,126 | 0,126 | 0,126 | 0,126 | 0,126 | 0,126 | 0,126 | 0,126 | 0,126 | 0,126 | 0,126 |
| 5 | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 1,510 | 1,510 | 1,510 | 1,510 | 1,510 | 1,510 | 1,510 | 1,510 | 1,510 | 1,510 | 1,510 | 1,510 |
| 6 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 7 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде: | 2,055 | 2,055 | 2,055 | 2,055 | 2,055 | 2,055 | 2,055 | 2,055 | 2,055 | 2,055 | 2,055 | 2,055 |
| 7.1. | система отопления и вентиляции | 1,940 | 1,940 | 1,940 | 1,940 | 1,940 | 1,940 | 1,940 | 1,940 | 1,940 | 1,940 | 1,940 | 1,940 |
| 7.2. | горячее водоснабжение | 0,115 | 0,115 | 0,115 | 0,115 | 0,115 | 0,115 | 0,115 | 0,115 | 0,115 | 0,115 | 0,115 | 0,115 |
| 8 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: | 2,055 | 2,055 | 2,055 | 2,055 | 2,055 | 2,055 | 2,055 | 2,055 | 2,055 | 2,055 | 2,055 | 2,055 |
| 8.1. | система отопления и вентиляции | 1,940 | 1,940 | 1,940 | 1,940 | 1,940 | 1,940 | 1,940 | 1,940 | 1,940 | 1,940 | 1,940 | 1,940 |
| 8.2. | горячее водоснабжение | 0,115 | 0,115 | 0,115 | 0,115 | 0,115 | 0,115 | 0,115 | 0,115 | 0,115 | 0,115 | 0,115 | 0,115 |
| 9 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | -1,111 | -1,111 | -1,111 | -1,111 | -1,111 | -1,111 | -1,111 | -1,111 | -1,111 | -1,111 | 0,309 | 0,309 |
| 10 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | -1,111 | -1,111 | -1,111 | -1,111 | -1,111 | -1,111 | -1,111 | -1,111 | -1,111 | -1,111 | 0,309 | 0,309 |
| 11 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 1,290 | 1,290 | 1,290 | 1,290 | 1,290 | 1,290 | 1,290 | 1,290 | 1,290 | 1,290 | н/д | н/д |
| 12 | Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии при аварийном выводе самого мощного котла | 1,808 | 1,808 | 1,808 | 1,808 | 1,808 | 1,808 | 1,808 | 1,808 | 1,808 | 1,808 | 1,808 | 1,808 |
| 13 | Зона действия источника тепловой мощности, га | 11,185 | 11,185 | 11,185 | 11,185 | 11,185 | 11,185 | 11,185 | 11,185 | 11,185 | 11,185 | 11,185 | 11,185 |
| 14 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,184 | 0,184 | 0,184 | 0,184 | 0,184 | 0,184 | 0,184 | 0,184 | 0,184 | 0,184 | 0,184 | 0,184 |
|  | Котельная №11 (г.Татарск, ул. Камышловская 42) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность источника | 1,720 | 1,720 | 1,720 | 1,720 | 1,720 | 1,720 | 1,720 | 1,720 | 1,720 | 1,720 | 3,500 | 3,500 |
| 2 | Ограничения установленной тепловой мощности | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 3 | Располагаемая мощность (с учетом ограничений) | 1,720 | 1,720 | 1,720 | 1,720 | 1,720 | 1,720 | 1,720 | 1,720 | 1,720 | 1,720 | 3,500 | 3,500 |
| 4 | Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | 0,123 | 0,123 | 0,123 | 0,123 | 0,123 | 0,123 | 0,123 | 0,123 | 0,123 | 0,123 | 0,123 | 0,123 |
| 5 | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 1,527 | 1,527 | 1,527 | 1,527 | 1,527 | 1,527 | 1,527 | 1,527 | 1,527 | 1,527 | 1,527 | 1,527 |
| 6 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 7 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде: | 1,706 | 1,706 | 1,706 | 1,706 | 1,706 | 1,706 | 1,706 | 1,706 | 1,706 | 1,706 | 1,706 | 1,706 |
| 7.1. | система отопления и вентиляции | 1,552 | 1,552 | 1,552 | 1,552 | 1,552 | 1,552 | 1,552 | 1,552 | 1,552 | 1,552 | 1,552 | 1,552 |
| 7.2. | горячее водоснабжение | 0,154 | 0,154 | 0,154 | 0,154 | 0,154 | 0,154 | 0,154 | 0,154 | 0,154 | 0,154 | 0,154 | 0,154 |
| 8 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: | 1,706 | 1,706 | 1,706 | 1,706 | 1,706 | 1,706 | 1,706 | 1,706 | 1,706 | 1,706 | 1,706 | 1,706 |
| 8.1. | система отопления и вентиляции | 1,552 | 1,552 | 1,552 | 1,552 | 1,552 | 1,552 | 1,552 | 1,552 | 1,552 | 1,552 | 1,552 | 1,552 |
| 8.2. | горячее водоснабжение | 0,154 | 0,154 | 0,154 | 0,154 | 0,154 | 0,154 | 0,154 | 0,154 | 0,154 | 0,154 | 0,154 | 0,154 |
| 9 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | -1,636 | -1,636 | -1,636 | -1,636 | -1,636 | -1,636 | -1,636 | -1,636 | -1,636 | -1,636 | 0,144 | 0,144 |
| 10 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | -1,636 | -1,636 | -1,636 | -1,636 | -1,636 | -1,636 | -1,636 | -1,636 | -1,636 | -1,636 | 0,144 | 0,144 |
| 11 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 0,860 | 0,860 | 0,860 | 0,860 | 0,860 | 0,860 | 0,860 | 0,860 | 0,860 | 0,860 | н/д | н/д |
| 12 | Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии при аварийном выводе самого мощного котла | 1,501 | 1,501 | 1,501 | 1,501 | 1,501 | 1,501 | 1,501 | 1,501 | 1,501 | 1,501 | 1,501 | 1,501 |
| 13 | Зона действия источника тепловой мощности, га | 5,554 | 5,554 | 5,554 | 5,554 | 5,554 | 5,554 | 5,554 | 5,554 | 5,554 | 5,554 | 5,554 | 5,554 |
| 14 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,307 | 0,307 | 0,307 | 0,307 | 0,307 | 0,307 | 0,307 | 0,307 | 0,307 | 0,307 | 0,307 | 0,307 |
|  | Котельная №21 (г.Татарск, ул.Базарная 21) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность источника | 5,146 | 5,146 | 5,146 | 5,146 | 5,146 | 5,146 | 5,146 | 5,146 | 5,146 | 5,146 | 6,500 | 6,500 |
| 2 | Ограничения установленной тепловой мощности | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 3 | Располагаемая мощность (с учетом ограничений) | 5,146 | 5,146 | 5,146 | 5,146 | 5,146 | 5,146 | 5,146 | 5,146 | 5,146 | 5,146 | 6,500 | 6,500 |
| 4 | Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | 0,191 | 0,191 | 0,191 | 0,191 | 0,191 | 0,191 | 0,191 | 0,191 | 0,191 | 0,191 | 0,191 | 0,191 |
| 5 | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 1,539 | 1,539 | 1,539 | 1,539 | 1,539 | 1,539 | 1,539 | 1,539 | 1,539 | 1,539 | 1,539 | 1,539 |
| 6 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 7 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде: | 4,330 | 4,330 | 4,330 | 4,330 | 4,330 | 4,330 | 4,330 | 4,330 | 4,330 | 4,330 | 4,330 | 4,330 |
| 7.1. | система отопления и вентиляции | 3,939 | 3,939 | 3,939 | 3,939 | 3,939 | 3,939 | 3,939 | 3,939 | 3,939 | 3,939 | 3,939 | 3,939 |
| 7.2. | горячее водоснабжение | 0,391 | 0,391 | 0,391 | 0,391 | 0,391 | 0,391 | 0,391 | 0,391 | 0,391 | 0,391 | 0,391 | 0,391 |
| 8 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: | 4,330 | 4,330 | 4,330 | 4,330 | 4,330 | 4,330 | 4,330 | 4,330 | 4,330 | 4,330 | 4,330 | 4,330 |
| 8.1. | система отопления и вентиляции | 3,939 | 3,939 | 3,939 | 3,939 | 3,939 | 3,939 | 3,939 | 3,939 | 3,939 | 3,939 | 3,939 | 3,939 |
| 8.2. | горячее водоснабжение | 0,391 | 0,391 | 0,391 | 0,391 | 0,391 | 0,391 | 0,391 | 0,391 | 0,391 | 0,391 | 0,391 | 0,391 |
| 9 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | -0,914 | -0,914 | -0,914 | -0,914 | -0,914 | -0,914 | -0,914 | -0,914 | -0,914 | -0,914 | 0,440 | 0,440 |
| 10 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | -0,914 | -0,914 | -0,914 | -0,914 | -0,914 | -0,914 | -0,914 | -0,914 | -0,914 | -0,914 | 0,440 | 0,440 |
| 11 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 2,566 | 2,566 | 2,566 | 2,566 | 2,566 | 2,566 | 2,566 | 2,566 | 2,566 | 2,566 | н/д | н/д |
| 12 | Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии при аварийном выводе самого мощного котла | 3,810 | 3,810 | 3,810 | 3,810 | 3,810 | 3,810 | 3,810 | 3,810 | 3,810 | 3,810 | 3,810 | 3,810 |
| 13 | Зона действия источника тепловой мощности, га | 9,227 | 9,227 | 9,227 | 9,227 | 9,227 | 9,227 | 9,227 | 9,227 | 9,227 | 9,227 | 9,227 | 9,227 |
| 14 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,469 | 0,469 | 0,469 | 0,469 | 0,469 | 0,469 | 0,469 | 0,469 | 0,469 | 0,469 | 0,469 | 0,469 |
|  | ТКУ-500 (г.Татарск, ул.Интернациональная, 31а) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность источника | 0,430 | 0,430 | 0,430 | 0,430 | 0,430 | 0,430 | 0,430 | 0,430 | 0,430 | 0,430 | 0,860 | 0,860 |
| 2 | Ограничения установленной тепловой мощности | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 3 | Располагаемая мощность (с учетом ограничений) | 0,430 | 0,430 | 0,430 | 0,430 | 0,430 | 0,430 | 0,430 | 0,430 | 0,430 | 0,430 | 0,860 | 0,860 |
| 4 | Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 |
| 5 | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0,078 | 0,078 | 0,078 | 0,078 | 0,078 | 0,078 | 0,078 | 0,078 | 0,078 | 0,078 | 0,078 | 0,078 |
| 6 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 7 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде: | 0,449 | 0,449 | 0,449 | 0,449 | 0,449 | 0,449 | 0,449 | 0,449 | 0,449 | 0,449 | 0,449 | 0,449 |
| 7.1. | система отопления и вентиляции | 0,339 | 0,339 | 0,339 | 0,339 | 0,339 | 0,339 | 0,339 | 0,339 | 0,339 | 0,339 | 0,339 | 0,339 |
| 7.2. | горячее водоснабжение | 0,110 | 0,110 | 0,110 | 0,110 | 0,110 | 0,110 | 0,110 | 0,110 | 0,110 | 0,110 | 0,110 | 0,110 |
| 8 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: | 0,449 | 0,449 | 0,449 | 0,449 | 0,449 | 0,449 | 0,449 | 0,449 | 0,449 | 0,449 | 0,449 | 0,449 |
| 8.1. | система отопления и вентиляции | 0,339 | 0,339 | 0,339 | 0,339 | 0,339 | 0,339 | 0,339 | 0,339 | 0,339 | 0,339 | 0,339 | 0,339 |
| 8.2. | горячее водоснабжение | 0,110 | 0,110 | 0,110 | 0,110 | 0,110 | 0,110 | 0,110 | 0,110 | 0,110 | 0,110 | 0,110 | 0,110 |
| 9 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | -0,116 | -0,116 | -0,116 | -0,116 | -0,116 | -0,116 | -0,116 | -0,116 | -0,116 | -0,116 | 0,314 | 0,314 |
| 10 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | -0,116 | -0,116 | -0,116 | -0,116 | -0,116 | -0,116 | -0,116 | -0,116 | -0,116 | -0,116 | 0,314 | 0,314 |
| 11 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 0,215 | 0,215 | 0,215 | 0,215 | 0,215 | 0,215 | 0,215 | 0,215 | 0,215 | 0,215 | н/д | н/д |
| 12 | Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии при аварийном выводе самого мощного котла | 0,395 | 0,395 | 0,395 | 0,395 | 0,395 | 0,395 | 0,395 | 0,395 | 0,395 | 0,395 | 0,395 | 0,395 |
| 13 | Зона действия источника тепловой мощности, га | 0,507 | 0,507 | 0,507 | 0,507 | 0,507 | 0,507 | 0,507 | 0,507 | 0,507 | 0,507 | 0,507 | 0,507 |
| 14 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,885 | 0,885 | 0,885 | 0,885 | 0,885 | 0,885 | 0,885 | 0,885 | 0,885 | 0,885 | 0,885 | 0,885 |
|  | ЕТО №2 - МУП «Татарсктеплосервис» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Котельная №2 (г. Татарск. ул. Носкова, д.6Б) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность источника | 0,516 | 0,516 | 0,516 | 0,516 | 0,516 | 0,516 | 0,516 | 0,516 | 0,516 | 0,516 | 1,000 | 1,000 |
| 2 | Ограничения установленной тепловой мощности | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 3 | Располагаемая мощность (с учетом ограничений) | 0,516 | 0,516 | 0,516 | 0,516 | 0,516 | 0,516 | 0,516 | 0,516 | 0,516 | 0,516 | 1,000 | 1,000 |
| 4 | Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,029 |
| 5 | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0,143 | 0,143 | 0,143 | 0,143 | 0,143 | 0,143 | 0,143 | 0,143 | 0,143 | 0,143 | 0,143 | 0,143 |
| 6 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 7 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде: | 0,702 | 0,702 | 0,702 | 0,702 | 0,702 | 0,702 | 0,702 | 0,702 | 0,702 | 0,702 | 0,702 | 0,702 |
| 7.1. | система отопления и вентиляции | 0,702 | 0,702 | 0,702 | 0,702 | 0,702 | 0,702 | 0,702 | 0,702 | 0,702 | 0,702 | 0,702 | 0,702 |
| 7.2. | горячее водоснабжение | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 8 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: | 0,702 | 0,702 | 0,702 | 0,702 | 0,702 | 0,702 | 0,702 | 0,702 | 0,702 | 0,702 | 0,702 | 0,702 |
| 8.1. | система отопления и вентиляции | 0,702 | 0,702 | 0,702 | 0,702 | 0,702 | 0,702 | 0,702 | 0,702 | 0,702 | 0,702 | 0,702 | 0,702 |
| 8.2. | горячее водоснабжение | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 9 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | -0,358 | -0,358 | -0,358 | -0,358 | -0,358 | -0,358 | -0,358 | -0,358 | -0,358 | -0,358 | 0,126 | 0,126 |
| 10 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | -0,358 | -0,358 | -0,358 | -0,358 | -0,358 | -0,358 | -0,358 | -0,358 | -0,358 | -0,358 | 0,126 | 0,126 |
| 11 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 | н/д | н/д |
| 12 | Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии при аварийном выводе самого мощного котла | 0,618 | 0,618 | 0,618 | 0,618 | 0,618 | 0,618 | 0,618 | 0,618 | 0,618 | 0,618 | 0,618 | 0,618 |
| 13 | Зона действия источника тепловой мощности, га | 1,543 | 1,543 | 1,543 | 1,543 | 1,543 | 1,543 | 1,543 | 1,543 | 1,543 | 1,543 | 1,543 | 1,543 |
| 14 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,455 | 0,455 | 0,455 | 0,455 | 0,455 | 0,455 | 0,455 | 0,455 | 0,455 | 0,455 | 0,455 | 0,455 |
|  | Котельная №9( г. Татарск, пос. Наливная станция, д. 28) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность источника | 2,260 | 2,260 | 2,260 | 2,260 | 2,260 | 2,260 | 2,260 | 2,260 | 2,260 | 2,260 | 2,260 | 2,260 |
| 2 | Ограничения установленной тепловой мощности | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 3 | Располагаемая мощность (с учетом ограничений) | 2,260 | 2,260 | 2,260 | 2,260 | 2,260 | 2,260 | 2,260 | 2,260 | 2,260 | 2,260 | 2,260 | 2,260 |
| 4 | Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 |
| 5 | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0,380 | 0,380 | 0,380 | 0,380 | 0,380 | 0,380 | 0,380 | 0,380 | 0,380 | 0,380 | 0,380 | 0,380 |
| 6 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 7 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде: | 0,582 | 0,582 | 0,582 | 0,582 | 0,582 | 0,582 | 0,582 | 0,582 | 0,582 | 0,582 | 0,582 | 0,582 |
| 7.1. | система отопления и вентиляции | 0,572 | 0,572 | 0,572 | 0,572 | 0,572 | 0,572 | 0,572 | 0,572 | 0,572 | 0,572 | 0,572 | 0,572 |
| 7.2. | горячее водоснабжение | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 |
| 8 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: | 0,582 | 0,582 | 0,582 | 0,582 | 0,582 | 0,582 | 0,582 | 0,582 | 0,582 | 0,582 | 0,582 | 0,582 |
| 8.1. | система отопления и вентиляции | 0,572 | 0,572 | 0,572 | 0,572 | 0,572 | 0,572 | 0,572 | 0,572 | 0,572 | 0,572 | 0,572 | 0,572 |
| 8.2. | горячее водоснабжение | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 |
| 9 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 1,248 | 1,248 | 1,248 | 1,248 | 1,248 | 1,248 | 1,248 | 1,248 | 1,248 | 1,248 | 1,248 | 1,248 |
| 10 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | 1,248 | 1,248 | 1,248 | 1,248 | 1,248 | 1,248 | 1,248 | 1,248 | 1,248 | 1,248 | 1,248 | 1,248 |
| 11 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 1,400 | 1,400 | 1,400 | 1,400 | 1,400 | 1,400 | 1,400 | 1,400 | 1,400 | 1,400 | 1,400 | 1,400 |
| 12 | Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии при аварийном выводе самого мощного котла | 0,512 | 0,512 | 0,512 | 0,512 | 0,512 | 0,512 | 0,512 | 0,512 | 0,512 | 0,512 | 0,512 | 0,512 |
| 13 | Зона действия источника тепловой мощности, га | 6,377 | 6,377 | 6,377 | 6,377 | 6,377 | 6,377 | 6,377 | 6,377 | 6,377 | 6,377 | 6,377 | 6,377 |
| 14 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,091 | 0,091 | 0,091 | 0,091 | 0,091 | 0,091 | 0,091 | 0,091 | 0,091 | 0,091 | 0,091 | 0,091 |
|  | Котельная №10 (г. Татарск, ул. Раздольная. д. 11) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность источника | 1,030 | 1,030 | 1,030 | 1,030 | 1,030 | 1,030 | 1,030 | 1,030 | 1,030 | 1,030 | 1,030 | 1,030 |
| 2 | Ограничения установленной тепловой мощности | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 3 | Располагаемая мощность (с учетом ограничений) | 1,030 | 1,030 | 1,030 | 1,030 | 1,030 | 1,030 | 1,030 | 1,030 | 1,030 | 1,030 | 1,030 | 1,030 |
| 4 | Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 |
| 5 | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0,336 | 0,336 | 0,336 | 0,336 | 0,336 | 0,336 | 0,336 | 0,336 | 0,336 | 0,336 | 0,336 | 0,336 |
| 6 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 7 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде: | 0,073 | 0,073 | 0,073 | 0,073 | 0,073 | 0,073 | 0,073 | 0,073 | 0,073 | 0,073 | 0,073 | 0,073 |
| 7.1. | система отопления и вентиляции | 0,073 | 0,073 | 0,073 | 0,073 | 0,073 | 0,073 | 0,073 | 0,073 | 0,073 | 0,073 | 0,073 | 0,073 |
| 7.2. | горячее водоснабжение | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 8 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: | 0,073 | 0,073 | 0,073 | 0,073 | 0,073 | 0,073 | 0,073 | 0,073 | 0,073 | 0,073 | 0,073 | 0,073 |
| 8.1. | система отопления и вентиляции | 0,073 | 0,073 | 0,073 | 0,073 | 0,073 | 0,073 | 0,073 | 0,073 | 0,073 | 0,073 | 0,073 | 0,073 |
| 8.2. | горячее водоснабжение | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 9 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 0,613 | 0,613 | 0,613 | 0,613 | 0,613 | 0,613 | 0,613 | 0,613 | 0,613 | 0,613 | 0,613 | 0,613 |
| 10 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | 0,613 | 0,613 | 0,613 | 0,613 | 0,613 | 0,613 | 0,613 | 0,613 | 0,613 | 0,613 | 0,613 | 0,613 |
| 11 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 0,514 | 0,514 | 0,514 | 0,514 | 0,514 | 0,514 | 0,514 | 0,514 | 0,514 | 0,514 | 0,514 | 0,514 |
| 12 | Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии при аварийном выводе самого мощного котла | 0,064 | 0,064 | 0,064 | 0,064 | 0,064 | 0,064 | 0,064 | 0,064 | 0,064 | 0,064 | 0,064 | 0,064 |
| 13 | Зона действия источника тепловой мощности, га | 0,940 | 0,940 | 0,940 | 0,940 | 0,940 | 0,940 | 0,940 | 0,940 | 0,940 | 0,940 | 0,940 | 0,940 |
| 14 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,078 | 0,078 | 0,078 | 0,078 | 0,078 | 0,078 | 0,078 | 0,078 | 0,078 | 0,078 | 0,078 | 0,078 |
|  | Котельная №12 (г. Татарск. ул. Комиссарская. д. 246) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность источника | 2,180 | 2,180 | 2,180 | 2,180 | 2,180 | 2,180 | 2,180 | 2,180 | 2,180 | 2,180 | 2,180 | 2,180 |
| 2 | Ограничения установленной тепловой мощности | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 3 | Располагаемая мощность (с учетом ограничений) | 2,180 | 2,180 | 2,180 | 2,180 | 2,180 | 2,180 | 2,180 | 2,180 | 2,180 | 2,180 | 2,180 | 2,180 |
| 4 | Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | 0,043 | 0,043 | 0,043 | 0,043 | 0,043 | 0,043 | 0,043 | 0,043 | 0,043 | 0,043 | 0,043 | 0,043 |
| 5 | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0,561 | 0,561 | 0,561 | 0,561 | 0,561 | 0,561 | 0,561 | 0,561 | 0,561 | 0,561 | 0,561 | 0,561 |
| 6 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 7 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде: | 0,566 | 0,566 | 0,566 | 0,566 | 0,566 | 0,566 | 0,566 | 0,566 | 0,566 | 0,566 | 0,566 | 0,566 |
| 7.1. | система отопления и вентиляции | 0,551 | 0,551 | 0,551 | 0,551 | 0,551 | 0,551 | 0,551 | 0,551 | 0,551 | 0,551 | 0,551 | 0,551 |
| 7.2. | горячее водоснабжение | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 |
| 8 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: | 0,566 | 0,566 | 0,566 | 0,566 | 0,566 | 0,566 | 0,566 | 0,566 | 0,566 | 0,566 | 0,566 | 0,566 |
| 8.1. | система отопления и вентиляции | 0,551 | 0,551 | 0,551 | 0,551 | 0,551 | 0,551 | 0,551 | 0,551 | 0,551 | 0,551 | 0,551 | 0,551 |
| 8.2. | горячее водоснабжение | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 |
| 9 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 1,010 | 1,010 | 1,010 | 1,010 | 1,010 | 1,010 | 1,010 | 1,010 | 1,010 | 1,010 | 1,010 | 1,010 |
| 10 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | 1,010 | 1,010 | 1,010 | 1,010 | 1,010 | 1,010 | 1,010 | 1,010 | 1,010 | 1,010 | 1,010 | 1,010 |
| 11 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 1,062 | 1,062 | 1,062 | 1,062 | 1,062 | 1,062 | 1,062 | 1,062 | 1,062 | 1,062 | 1,062 | 1,062 |
| 12 | Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии при аварийном выводе самого мощного котла | 0,498 | 0,498 | 0,498 | 0,498 | 0,498 | 0,498 | 0,498 | 0,498 | 0,498 | 0,498 | 0,498 | 0,498 |
| 13 | Зона действия источника тепловой мощности, га | 4,111 | 4,111 | 4,111 | 4,111 | 4,111 | 4,111 | 4,111 | 4,111 | 4,111 | 4,111 | 4,111 | 4,111 |
| 14 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,138 | 0,138 | 0,138 | 0,138 | 0,138 | 0,138 | 0,138 | 0,138 | 0,138 | 0,138 | 0,138 | 0,138 |
|  | Котельная №13 (г. Татарск. ул. Татарская, д. 126) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность источника | 2,020 | 2,020 | 2,020 | 2,020 | 2,020 | 2,020 | 2,020 | 2,020 | 2,020 | 2,020 | 2,020 | 2,020 |
| 2 | Ограничения установленной тепловой мощности | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 3 | Располагаемая мощность (с учетом ограничений) | 2,020 | 2,020 | 2,020 | 2,020 | 2,020 | 2,020 | 2,020 | 2,020 | 2,020 | 2,020 | 2,020 | 2,020 |
| 4 | Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 |
| 5 | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0,071 | 0,071 | 0,071 | 0,071 | 0,071 | 0,071 | 0,071 | 0,071 | 0,071 | 0,071 | 0,071 | 0,071 |
| 6 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 7 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде: | 0,294 | 0,294 | 0,294 | 0,294 | 0,294 | 0,294 | 0,294 | 0,294 | 0,294 | 0,294 | 0,294 | 0,294 |
| 7.1. | система отопления и вентиляции | 0,294 | 0,294 | 0,294 | 0,294 | 0,294 | 0,294 | 0,294 | 0,294 | 0,294 | 0,294 | 0,294 | 0,294 |
| 7.2. | горячее водоснабжение | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 8 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: | 0,294 | 0,294 | 0,294 | 0,294 | 0,294 | 0,294 | 0,294 | 0,294 | 0,294 | 0,294 | 0,294 | 0,294 |
| 8.1. | система отопления и вентиляции | 0,294 | 0,294 | 0,294 | 0,294 | 0,294 | 0,294 | 0,294 | 0,294 | 0,294 | 0,294 | 0,294 | 0,294 |
| 8.2. | горячее водоснабжение | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 9 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 1,630 | 1,630 | 1,630 | 1,630 | 1,630 | 1,630 | 1,630 | 1,630 | 1,630 | 1,630 | 1,630 | 1,630 |
| 10 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | 1,630 | 1,630 | 1,630 | 1,630 | 1,630 | 1,630 | 1,630 | 1,630 | 1,630 | 1,630 | 1,630 | 1,630 |
| 11 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 1,280 | 1,280 | 1,280 | 1,280 | 1,280 | 1,280 | 1,280 | 1,280 | 1,280 | 1,280 | 1,280 | 1,280 |
| 12 | Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии при аварийном выводе самого мощного котла | 0,259 | 0,259 | 0,259 | 0,259 | 0,259 | 0,259 | 0,259 | 0,259 | 0,259 | 0,259 | 0,259 | 0,259 |
| 13 | Зона действия источника тепловой мощности, га | 1,945 | 1,945 | 1,945 | 1,945 | 1,945 | 1,945 | 1,945 | 1,945 | 1,945 | 1,945 | 1,945 | 1,945 |
| 14 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,151 | 0,151 | 0,151 | 0,151 | 0,151 | 0,151 | 0,151 | 0,151 | 0,151 | 0,151 | 0,151 | 0,151 |
|  | Котельная №14 (г. Татарск. ул. Александра Матросова, д. 191) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность источника | 0,340 | 0,340 | 0,340 | 0,340 | 0,340 | 0,340 | 0,340 | 0,340 | 0,340 | 0,340 | 0,340 | 0,340 |
| 2 | Ограничения установленной тепловой мощности | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 3 | Располагаемая мощность (с учетом ограничений) | 0,340 | 0,340 | 0,340 | 0,340 | 0,340 | 0,340 | 0,340 | 0,340 | 0,340 | 0,340 | 0,340 | 0,340 |
| 4 | Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 |
| 5 | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0,068 | 0,068 | 0,068 | 0,068 | 0,068 | 0,068 | 0,068 | 0,068 | 0,068 | 0,068 | 0,068 | 0,068 |
| 6 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 7 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде: | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 |
| 7.1. | система отопления и вентиляции | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 |
| 7.2. | горячее водоснабжение | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 8 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 |
| 8.1. | система отопления и вентиляции | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 |
| 8.2. | горячее водоснабжение | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 9 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 0,244 | 0,244 | 0,244 | 0,244 | 0,244 | 0,244 | 0,244 | 0,244 | 0,244 | 0,244 | 0,244 | 0,244 |
| 10 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | 0,244 | 0,244 | 0,244 | 0,244 | 0,244 | 0,244 | 0,244 | 0,244 | 0,244 | 0,244 | 0,244 | 0,244 |
| 11 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 0,168 | 0,168 | 0,168 | 0,168 | 0,168 | 0,168 | 0,168 | 0,168 | 0,168 | 0,168 | 0,168 | 0,168 |
| 12 | Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии при аварийном выводе самого мощного котла | 0,022 | 0,022 | 0,022 | 0,022 | 0,022 | 0,022 | 0,022 | 0,022 | 0,022 | 0,022 | 0,022 | 0,022 |
| 13 | Зона действия источника тепловой мощности, га | 0,308 | 0,308 | 0,308 | 0,308 | 0,308 | 0,308 | 0,308 | 0,308 | 0,308 | 0,308 | 0,308 | 0,308 |
| 14 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,081 | 0,081 | 0,081 | 0,081 | 0,081 | 0,081 | 0,081 | 0,081 | 0,081 | 0,081 | 0,081 | 0,081 |
|  | Котельная №16 (г. Татарск. ул. Садовая, д. 109Б) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность источника | 5,160 | 5,160 | 5,160 | 5,160 | 5,160 | 5,160 | 5,160 | 5,160 | 5,160 | 5,160 | 5,160 | 5,160 |
| 2 | Ограничения установленной тепловой мощности | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 3 | Располагаемая мощность (с учетом ограничений) | 5,160 | 5,160 | 5,160 | 5,160 | 5,160 | 5,160 | 5,160 | 5,160 | 5,160 | 5,160 | 5,160 | 5,160 |
| 4 | Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | 0,161 | 0,161 | 0,161 | 0,161 | 0,161 | 0,161 | 0,161 | 0,161 | 0,161 | 0,161 | 0,161 | 0,161 |
| 5 | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0,914 | 0,914 | 0,914 | 0,914 | 0,914 | 0,914 | 0,914 | 0,914 | 0,914 | 0,914 | 0,914 | 0,914 |
| 6 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 7 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде: | 1,464 | 1,464 | 1,464 | 1,464 | 1,464 | 1,464 | 1,464 | 1,464 | 1,464 | 1,464 | 1,464 | 1,464 |
| 7.1. | система отопления и вентиляции | 1,459 | 1,459 | 1,459 | 1,459 | 1,459 | 1,459 | 1,459 | 1,459 | 1,459 | 1,459 | 1,459 | 1,459 |
| 7.2. | горячее водоснабжение | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 |
| 8 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: | 1,464 | 1,464 | 1,464 | 1,464 | 1,464 | 1,464 | 1,464 | 1,464 | 1,464 | 1,464 | 1,464 | 1,464 |
| 8.1. | система отопления и вентиляции | 1,459 | 1,459 | 1,459 | 1,459 | 1,459 | 1,459 | 1,459 | 1,459 | 1,459 | 1,459 | 1,459 | 1,459 |
| 8.2. | горячее водоснабжение | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 |
| 9 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 2,621 | 2,621 | 2,621 | 2,621 | 2,621 | 2,621 | 2,621 | 2,621 | 2,621 | 2,621 | 2,621 | 2,621 |
| 10 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | 2,621 | 2,621 | 2,621 | 2,621 | 2,621 | 2,621 | 2,621 | 2,621 | 2,621 | 2,621 | 2,621 | 2,621 |
| 11 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 2,580 | 2,580 | 2,580 | 2,580 | 2,580 | 2,580 | 2,580 | 2,580 | 2,580 | 2,580 | 2,580 | 2,580 |
| 12 | Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии при аварийном выводе самого мощного котла | 1,288 | 1,288 | 1,288 | 1,288 | 1,288 | 1,288 | 1,288 | 1,288 | 1,288 | 1,288 | 1,288 | 1,288 |
| 13 | Зона действия источника тепловой мощности, га | 14,419 | 14,419 | 14,419 | 14,419 | 14,419 | 14,419 | 14,419 | 14,419 | 14,419 | 14,419 | 14,419 | 14,419 |
| 14 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,102 | 0,102 | 0,102 | 0,102 | 0,102 | 0,102 | 0,102 | 0,102 | 0,102 | 0,102 | 0,102 | 0,102 |
|  | Котельная №17 (г. Татарск. ул. Краснофлотская. д. 1) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность источника | 5,160 | 5,160 | 5,160 | 5,160 | 5,160 | 5,160 | 5,160 | 5,160 | 5,160 | 5,160 | 5,160 | 5,160 |
| 2 | Ограничения установленной тепловой мощности | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 3 | Располагаемая мощность (с учетом ограничений) | 5,160 | 5,160 | 5,160 | 5,160 | 5,160 | 5,160 | 5,160 | 5,160 | 5,160 | 5,160 | 5,160 | 5,160 |
| 4 | Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | 0,124 | 0,124 | 0,124 | 0,124 | 0,124 | 0,124 | 0,124 | 0,124 | 0,124 | 0,124 | 0,124 | 0,124 |
| 5 | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 1,447 | 1,447 | 1,447 | 1,447 | 1,447 | 1,447 | 1,447 | 1,447 | 1,447 | 1,447 | 1,447 | 1,447 |
| 6 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 7 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде: | 1,288 | 1,288 | 1,288 | 1,288 | 1,288 | 1,288 | 1,288 | 1,288 | 1,288 | 1,288 | 1,288 | 1,288 |
| 7.1. | система отопления и вентиляции | 1,285 | 1,285 | 1,285 | 1,285 | 1,285 | 1,285 | 1,285 | 1,285 | 1,285 | 1,285 | 1,285 | 1,285 |
| 7.2. | горячее водоснабжение | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 |
| 8 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: | 1,288 | 1,288 | 1,288 | 1,288 | 1,288 | 1,288 | 1,288 | 1,288 | 1,288 | 1,288 | 1,288 | 1,288 |
| 8.1. | система отопления и вентиляции | 1,285 | 1,285 | 1,285 | 1,285 | 1,285 | 1,285 | 1,285 | 1,285 | 1,285 | 1,285 | 1,285 | 1,285 |
| 8.2. | горячее водоснабжение | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 |
| 9 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 2,301 | 2,301 | 2,301 | 2,301 | 2,301 | 2,301 | 2,301 | 2,301 | 2,301 | 2,301 | 2,301 | 2,301 |
| 10 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | 2,301 | 2,301 | 2,301 | 2,301 | 2,301 | 2,301 | 2,301 | 2,301 | 2,301 | 2,301 | 2,301 | 2,301 |
| 11 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 3,010 | 3,010 | 3,010 | 3,010 | 3,010 | 3,010 | 3,010 | 3,010 | 3,010 | 3,010 | 3,010 | 3,010 |
| 12 | Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии при аварийном выводе самого мощного котла | 1,133 | 1,133 | 1,133 | 1,133 | 1,133 | 1,133 | 1,133 | 1,133 | 1,133 | 1,133 | 1,133 | 1,133 |
| 13 | Зона действия источника тепловой мощности, га | 14,215 | 14,215 | 14,215 | 14,215 | 14,215 | 14,215 | 14,215 | 14,215 | 14,215 | 14,215 | 14,215 | 14,215 |
| 14 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,091 | 0,091 | 0,091 | 0,091 | 0,091 | 0,091 | 0,091 | 0,091 | 0,091 | 0,091 | 0,091 | 0,091 |
|  | Котельная №20 (г. Татарск. ул. Ленина, д. 112В) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность источника | 7,740 | 7,740 | 7,740 | 7,740 | 7,740 | 7,740 | 7,740 | 7,740 | 7,740 | 7,740 | 7,740 | 7,740 |
| 2 | Ограничения установленной тепловой мощности | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 3 | Располагаемая мощность (с учетом ограничений) | 7,740 | 7,740 | 7,740 | 7,740 | 7,740 | 7,740 | 7,740 | 7,740 | 7,740 | 7,740 | 7,740 | 7,740 |
| 4 | Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | 0,340 | 0,340 | 0,340 | 0,340 | 0,340 | 0,340 | 0,340 | 0,340 | 0,340 | 0,340 | 0,340 | 0,340 |
| 5 | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 2,792 | 2,792 | 2,792 | 2,792 | 2,792 | 2,792 | 2,792 | 2,792 | 2,792 | 2,792 | 2,792 | 2,792 |
| 6 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 7 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде: | 1,516 | 1,516 | 1,516 | 1,516 | 1,516 | 1,516 | 1,516 | 1,516 | 1,516 | 1,516 | 1,516 | 1,516 |
| 7.1. | система отопления и вентиляции | 1,466 | 1,466 | 1,466 | 1,466 | 1,466 | 1,466 | 1,466 | 1,466 | 1,466 | 1,466 | 1,466 | 1,466 |
| 7.2. | горячее водоснабжение | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 |
| 8 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: | 1,516 | 1,516 | 1,516 | 1,516 | 1,516 | 1,516 | 1,516 | 1,516 | 1,516 | 1,516 | 1,516 | 1,516 |
| 8.1. | система отопления и вентиляции | 1,466 | 1,466 | 1,466 | 1,466 | 1,466 | 1,466 | 1,466 | 1,466 | 1,466 | 1,466 | 1,466 | 1,466 |
| 8.2. | горячее водоснабжение | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 |
| 9 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 3,092 | 3,092 | 3,092 | 3,092 | 3,092 | 3,092 | 3,092 | 3,092 | 3,092 | 3,092 | 3,092 | 3,092 |
| 10 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | 3,092 | 3,092 | 3,092 | 3,092 | 3,092 | 3,092 | 3,092 | 3,092 | 3,092 | 3,092 | 3,092 | 3,092 |
| 11 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 5,160 | 5,160 | 5,160 | 5,160 | 5,160 | 5,160 | 5,160 | 5,160 | 5,160 | 5,160 | 5,160 | 5,160 |
| 12 | Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии при аварийном выводе самого мощного котла | 1,334 | 1,334 | 1,334 | 1,334 | 1,334 | 1,334 | 1,334 | 1,334 | 1,334 | 1,334 | 1,334 | 1,334 |
| 13 | Зона действия источника тепловой мощности, га | 20,064 | 20,064 | 20,064 | 20,064 | 20,064 | 20,064 | 20,064 | 20,064 | 20,064 | 20,064 | 20,064 | 20,064 |
| 14 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,076 | 0,076 | 0,076 | 0,076 | 0,076 | 0,076 | 0,076 | 0,076 | 0,076 | 0,076 | 0,076 | 0,076 |
|  | Котельная №22 (г. Татарск. ул. Василевского. д. 5) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность источника | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 |
| 2 | Ограничения установленной тепловой мощности | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 3 | Располагаемая мощность (с учетом ограничений) | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 |
| 4 | Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | 0,068 | 0,068 | 0,068 | 0,068 | 0,068 | 0,068 | 0,068 | 0,068 | 0,068 | 0,068 | 0,068 | 0,068 |
| 5 | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0,573 | 0,573 | 0,573 | 0,573 | 0,573 | 0,573 | 0,573 | 0,573 | 0,573 | 0,573 | 0,573 | 0,573 |
| 6 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 7 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде: | 0,455 | 0,455 | 0,455 | 0,455 | 0,455 | 0,455 | 0,455 | 0,455 | 0,455 | 0,455 | 0,455 | 0,455 |
| 7.1. | система отопления и вентиляции | 0,454 | 0,454 | 0,454 | 0,454 | 0,454 | 0,454 | 0,454 | 0,454 | 0,454 | 0,454 | 0,454 | 0,454 |
| 7.2. | горячее водоснабжение | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
| 8 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: | 0,455 | 0,455 | 0,455 | 0,455 | 0,455 | 0,455 | 0,455 | 0,455 | 0,455 | 0,455 | 0,455 | 0,455 |
| 8.1. | система отопления и вентиляции | 0,454 | 0,454 | 0,454 | 0,454 | 0,454 | 0,454 | 0,454 | 0,454 | 0,454 | 0,454 | 0,454 | 0,454 |
| 8.2. | горячее водоснабжение | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
| 9 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 0,703 | 0,703 | 0,703 | 0,703 | 0,703 | 0,703 | 0,703 | 0,703 | 0,703 | 0,703 | 0,703 | 0,703 |
| 10 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | 0,703 | 0,703 | 0,703 | 0,703 | 0,703 | 0,703 | 0,703 | 0,703 | 0,703 | 0,703 | 0,703 | 0,703 |
| 11 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 0,900 | 0,900 | 0,900 | 0,900 | 0,900 | 0,900 | 0,900 | 0,900 | 0,900 | 0,900 | 0,900 | 0,900 |
| 12 | Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии при аварийном выводе самого мощного котла | 0,400 | 0,400 | 0,400 | 0,400 | 0,400 | 0,400 | 0,400 | 0,400 | 0,400 | 0,400 | 0,400 | 0,400 |
| 13 | Зона действия источника тепловой мощности, га | 7,954 | 7,954 | 7,954 | 7,954 | 7,954 | 7,954 | 7,954 | 7,954 | 7,954 | 7,954 | 7,954 | 7,954 |
| 14 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,057 | 0,057 | 0,057 | 0,057 | 0,057 | 0,057 | 0,057 | 0,057 | 0,057 | 0,057 | 0,057 | 0,057 |
|  | Котельная №25 (г. Татарск. ул. Северная, д. 2а) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность источника | 0,860 | 0,860 | 0,860 | 0,860 | 0,860 | 0,860 | 0,860 | 0,860 | 0,860 | 0,860 | 0,860 | 0,860 |
| 2 | Ограничения установленной тепловой мощности | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 3 | Располагаемая мощность (с учетом ограничений) | 0,860 | 0,860 | 0,860 | 0,860 | 0,860 | 0,860 | 0,860 | 0,860 | 0,860 | 0,860 | 0,860 | 0,860 |
| 4 | Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 |
| 5 | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 6 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 7 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде: | 0,046 | 0,046 | 0,046 | 0,046 | 0,046 | 0,046 | 0,046 | 0,046 | 0,046 | 0,046 | 0,046 | 0,046 |
| 7.1. | система отопления и вентиляции | 0,038 | 0,038 | 0,038 | 0,038 | 0,038 | 0,038 | 0,038 | 0,038 | 0,038 | 0,038 | 0,038 | 0,038 |
| 7.2. | горячее водоснабжение | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 |
| 8 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: | 0,046 | 0,046 | 0,046 | 0,046 | 0,046 | 0,046 | 0,046 | 0,046 | 0,046 | 0,046 | 0,046 | 0,046 |
| 8.1. | система отопления и вентиляции | 0,038 | 0,038 | 0,038 | 0,038 | 0,038 | 0,038 | 0,038 | 0,038 | 0,038 | 0,038 | 0,038 | 0,038 |
| 8.2. | горячее водоснабжение | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 |
| 9 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 0,809 | 0,809 | 0,809 | 0,809 | 0,809 | 0,809 | 0,809 | 0,809 | 0,809 | 0,809 | 0,809 | 0,809 |
| 10 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | 0,809 | 0,809 | 0,809 | 0,809 | 0,809 | 0,809 | 0,809 | 0,809 | 0,809 | 0,809 | 0,809 | 0,809 |
| 11 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 0,430 | 0,430 | 0,430 | 0,430 | 0,430 | 0,430 | 0,430 | 0,430 | 0,430 | 0,430 | 0,430 | 0,430 |
| 12 | Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии при аварийном выводе самого мощного котла | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 |
| 13 | Зона действия источника тепловой мощности, га | 0,361 | 0,361 | 0,361 | 0,361 | 0,361 | 0,361 | 0,361 | 0,361 | 0,361 | 0,361 | 0,361 | 0,361 |
| 14 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,127 | 0,127 | 0,127 | 0,127 | 0,127 | 0,127 | 0,127 | 0,127 | 0,127 | 0,127 | 0,127 | 0,127 |
|  | Котельная №28 (г. Татарск, пос. Южный, д. 40а) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность источника | 2,610 | 2,610 | 2,610 | 2,610 | 2,610 | 2,610 | 2,610 | 2,610 | 2,610 | 2,610 | 3,000 | 3,000 |
| 2 | Ограничения установленной тепловой мощности | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 3 | Располагаемая мощность (с учетом ограничений) | 2,610 | 2,610 | 2,610 | 2,610 | 2,610 | 2,610 | 2,610 | 2,610 | 2,610 | 2,610 | 3,000 | 3,000 |
| 4 | Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | 0,110 | 0,110 | 0,110 | 0,110 | 0,110 | 0,110 | 0,110 | 0,110 | 0,110 | 0,110 | 0,110 | 0,110 |
| 5 | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 1,994 | 1,994 | 1,994 | 1,994 | 1,994 | 1,994 | 1,994 | 1,994 | 1,994 | 1,994 | 1,994 | 1,994 |
| 6 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 7 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде: | 0,517 | 0,517 | 0,517 | 0,517 | 0,517 | 0,517 | 0,517 | 0,517 | 0,517 | 0,517 | 0,517 | 0,517 |
| 7.1. | система отопления и вентиляции | 0,499 | 0,499 | 0,499 | 0,499 | 0,499 | 0,499 | 0,499 | 0,499 | 0,499 | 0,499 | 0,499 | 0,499 |
| 7.2. | горячее водоснабжение | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 |
| 8 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: | 0,517 | 0,517 | 0,517 | 0,517 | 0,517 | 0,517 | 0,517 | 0,517 | 0,517 | 0,517 | 0,517 | 0,517 |
| 8.1. | система отопления и вентиляции | 0,499 | 0,499 | 0,499 | 0,499 | 0,499 | 0,499 | 0,499 | 0,499 | 0,499 | 0,499 | 0,499 | 0,499 |
| 8.2. | горячее водоснабжение | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 |
| 9 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | -0,011 | -0,011 | -0,011 | -0,011 | -0,011 | -0,011 | -0,011 | -0,011 | -0,011 | -0,011 | 0,379 | 0,379 |
| 10 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | -0,011 | -0,011 | -0,011 | -0,011 | -0,011 | -0,011 | -0,011 | -0,011 | -0,011 | -0,011 | 0,379 | 0,379 |
| 11 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 1,810 | 1,810 | 1,810 | 1,810 | 1,810 | 1,810 | 1,810 | 1,810 | 1,810 | 1,810 | н/д | н/д |
| 12 | Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии при аварийном выводе самого мощного котла | 0,455 | 0,455 | 0,455 | 0,455 | 0,455 | 0,455 | 0,455 | 0,455 | 0,455 | 0,455 | 0,455 | 0,455 |
| 13 | Зона действия источника тепловой мощности, га | 6,323 | 6,323 | 6,323 | 6,323 | 6,323 | 6,323 | 6,323 | 6,323 | 6,323 | 6,323 | 6,323 | 6,323 |
| 14 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,082 | 0,082 | 0,082 | 0,082 | 0,082 | 0,082 | 0,082 | 0,082 | 0,082 | 0,082 | 0,082 | 0,082 |
|  | Котельная №31 (г. Татарск, ул. Александра Матросова, д. 106) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность источника | 2,240 | 2,240 | 2,240 | 2,240 | 2,240 | 2,240 | 2,240 | 2,240 | 2,240 | 2,240 | 2,240 | 2,240 |
| 2 | Ограничения установленной тепловой мощности | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 3 | Располагаемая мощность (с учетом ограничений) | 2,240 | 2,240 | 2,240 | 2,240 | 2,240 | 2,240 | 2,240 | 2,240 | 2,240 | 2,240 | 2,240 | 2,240 |
| 4 | Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | 0,062 | 0,062 | 0,062 | 0,062 | 0,062 | 0,062 | 0,062 | 0,062 | 0,062 | 0,062 | 0,062 | 0,062 |
| 5 | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0,757 | 0,757 | 0,757 | 0,757 | 0,757 | 0,757 | 0,757 | 0,757 | 0,757 | 0,757 | 0,757 | 0,757 |
| 6 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 7 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде: | 0,273 | 0,273 | 0,273 | 0,273 | 0,273 | 0,273 | 0,273 | 0,273 | 0,273 | 0,273 | 0,273 | 0,273 |
| 7.1. | система отопления и вентиляции | 0,270 | 0,270 | 0,270 | 0,270 | 0,270 | 0,270 | 0,270 | 0,270 | 0,270 | 0,270 | 0,270 | 0,270 |
| 7.2. | горячее водоснабжение | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 |
| 8 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: | 0,273 | 0,273 | 0,273 | 0,273 | 0,273 | 0,273 | 0,273 | 0,273 | 0,273 | 0,273 | 0,273 | 0,273 |
| 8.1. | система отопления и вентиляции | 0,270 | 0,270 | 0,270 | 0,270 | 0,270 | 0,270 | 0,270 | 0,270 | 0,270 | 0,270 | 0,270 | 0,270 |
| 8.2. | горячее водоснабжение | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 |
| 9 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 1,148 | 1,148 | 1,148 | 1,148 | 1,148 | 1,148 | 1,148 | 1,148 | 1,148 | 1,148 | 1,148 | 1,148 |
| 10 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | 1,148 | 1,148 | 1,148 | 1,148 | 1,148 | 1,148 | 1,148 | 1,148 | 1,148 | 1,148 | 1,148 | 1,148 |
| 11 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 1,380 | 1,380 | 1,380 | 1,380 | 1,380 | 1,380 | 1,380 | 1,380 | 1,380 | 1,380 | 1,380 | 1,380 |
| 12 | Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии при аварийном выводе самого мощного котла | 0,240 | 0,240 | 0,240 | 0,240 | 0,240 | 0,240 | 0,240 | 0,240 | 0,240 | 0,240 | 0,240 | 0,240 |
| 13 | Зона действия источника тепловой мощности, га | 3,401 | 3,401 | 3,401 | 3,401 | 3,401 | 3,401 | 3,401 | 3,401 | 3,401 | 3,401 | 3,401 | 3,401 |
| 14 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,080 | 0,080 | 0,080 | 0,080 | 0,080 | 0,080 | 0,080 | 0,080 | 0,080 | 0,080 | 0,080 | 0,080 |
|  | Котельная с. д/сад 11 (г. Татарск, ул.Телегина, 11А) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность источника | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 |
| 2 | Ограничения установленной тепловой мощности | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 3 | Располагаемая мощность (с учетом ограничений) | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 |
| 4 | Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 |
| 5 | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0,061 | 0,061 | 0,061 | 0,061 | 0,061 | 0,061 | 0,061 | 0,061 | 0,061 | 0,061 | 0,061 | 0,061 |
| 6 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 7 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде: | 0,049 | 0,049 | 0,049 | 0,049 | 0,049 | 0,049 | 0,049 | 0,049 | 0,049 | 0,049 | 0,049 | 0,049 |
| 7.1. | система отопления и вентиляции | 0,049 | 0,049 | 0,049 | 0,049 | 0,049 | 0,049 | 0,049 | 0,049 | 0,049 | 0,049 | 0,049 | 0,049 |
| 7.2. | горячее водоснабжение | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 8 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: | 0,049 | 0,049 | 0,049 | 0,049 | 0,049 | 0,049 | 0,049 | 0,049 | 0,049 | 0,049 | 0,049 | 0,049 |
| 8.1. | система отопления и вентиляции | 0,049 | 0,049 | 0,049 | 0,049 | 0,049 | 0,049 | 0,049 | 0,049 | 0,049 | 0,049 | 0,049 | 0,049 |
| 8.2. | горячее водоснабжение | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 9 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 0,057 | 0,057 | 0,057 | 0,057 | 0,057 | 0,057 | 0,057 | 0,057 | 0,057 | 0,057 | 0,057 | 0,057 |
| 10 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | 0,057 | 0,057 | 0,057 | 0,057 | 0,057 | 0,057 | 0,057 | 0,057 | 0,057 | 0,057 | 0,057 | 0,057 |
| 11 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 0,086 | 0,086 | 0,086 | 0,086 | 0,086 | 0,086 | 0,086 | 0,086 | 0,086 | 0,086 | 0,086 | 0,086 |
| 12 | Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии при аварийном выводе самого мощного котла | 0,043 | 0,043 | 0,043 | 0,043 | 0,043 | 0,043 | 0,043 | 0,043 | 0,043 | 0,043 | 0,043 | 0,043 |
| 13 | Зона действия источника тепловой мощности, га | 0,413 | 0,413 | 0,413 | 0,413 | 0,413 | 0,413 | 0,413 | 0,413 | 0,413 | 0,413 | 0,413 | 0,413 |
| 14 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,119 | 0,119 | 0,119 | 0,119 | 0,119 | 0,119 | 0,119 | 0,119 | 0,119 | 0,119 | 0,119 | 0,119 |
|  | ЕТО №3 МУП «Жилищно-коммунальное хозяйство» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Угольная котельная с.Зубовка (с.Зубовка, ул. Ленина 5-г) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность источника | 1,730 | 1,730 | 1,730 | 1,730 | 1,730 | 1,730 | 1,730 | 1,730 | 1,730 | 1,730 | 1,730 | 1,730 |
| 2 | Ограничения установленной тепловой мощности | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 3 | Располагаемая мощность (с учетом ограничений) | 1,730 | 1,730 | 1,730 | 1,730 | 1,730 | 1,730 | 1,730 | 1,730 | 1,730 | 1,730 | 1,730 | 1,730 |
| 4 | Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | 0,031 | 0,031 | 0,031 | 0,031 | 0,031 | 0,031 | 0,031 | 0,031 | 0,031 | 0,031 | 0,031 | 0,031 |
| 5 | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0,070 | 0,070 | 0,070 | 0,070 | 0,070 | 0,070 | 0,070 | 0,070 | 0,070 | 0,070 | 0,070 | 0,070 |
| 6 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 7 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде: | 0,467 | 0,467 | 0,467 | 0,467 | 0,467 | 0,467 | 0,467 | 0,467 | 0,467 | 0,467 | 0,467 | 0,467 |
| 7.1. | система отопления и вентиляции | 0,462 | 0,462 | 0,462 | 0,462 | 0,462 | 0,462 | 0,462 | 0,462 | 0,462 | 0,462 | 0,462 | 0,462 |
| 7.2. | горячее водоснабжение | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 |
| 8 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: | 0,467 | 0,467 | 0,467 | 0,467 | 0,467 | 0,467 | 0,467 | 0,467 | 0,467 | 0,467 | 0,467 | 0,467 |
| 8.1. | система отопления и вентиляции | 0,462 | 0,462 | 0,462 | 0,462 | 0,462 | 0,462 | 0,462 | 0,462 | 0,462 | 0,462 | 0,462 | 0,462 |
| 8.2. | горячее водоснабжение | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 |
| 9 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 1,162 | 1,162 | 1,162 | 1,162 | 1,162 | 1,162 | 1,162 | 1,162 | 1,162 | 1,162 | 1,162 | 1,162 |
| 10 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | 1,162 | 1,162 | 1,162 | 1,162 | 1,162 | 1,162 | 1,162 | 1,162 | 1,162 | 1,162 | 1,162 | 1,162 |
| 11 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 |
| 12 | Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии при аварийном выводе самого мощного котла | 0,411 | 0,411 | 0,411 | 0,411 | 0,411 | 0,411 | 0,411 | 0,411 | 0,411 | 0,411 | 0,411 | 0,411 |
| 13 | Зона действия источника тепловой мощности, га | 3,401 | 3,401 | 3,401 | 3,401 | 3,401 | 3,401 | 3,401 | 3,401 | 3,401 | 3,401 | 3,401 | 3,401 |
| 14 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,137 | 0,137 | 0,137 | 0,137 | 0,137 | 0,137 | 0,137 | 0,137 | 0,137 | 0,137 | 0,137 | 0,137 |
|  | Угольная котельная с.Казаткуль (с.Казаткуль, ул.Зеленая 2-а) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность источника | 3,190 | 3,190 | 3,190 | 3,190 | 3,190 | 3,190 | 3,190 | 3,190 | 3,190 | 3,190 | 3,190 | 3,190 |
| 2 | Ограничения установленной тепловой мощности | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 3 | Располагаемая мощность (с учетом ограничений) | 3,190 | 3,190 | 3,190 | 3,190 | 3,190 | 3,190 | 3,190 | 3,190 | 3,190 | 3,190 | 3,190 | 3,190 |
| 4 | Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 5 | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 |
| 6 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 7 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде: | 0,534 | 0,534 | 0,534 | 0,534 | 0,534 | 0,534 | 0,534 | 0,534 | 0,534 | 0,534 | 0,534 | 0,534 |
| 7.1. | система отопления и вентиляции | 0,534 | 0,534 | 0,534 | 0,534 | 0,534 | 0,534 | 0,534 | 0,534 | 0,534 | 0,534 | 0,534 | 0,534 |
| 7.2. | горячее водоснабжение | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 8 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: | 0,534 | 0,534 | 0,534 | 0,534 | 0,534 | 0,534 | 0,534 | 0,534 | 0,534 | 0,534 | 0,534 | 0,534 |
| 8.1. | система отопления и вентиляции | 0,534 | 0,534 | 0,534 | 0,534 | 0,534 | 0,534 | 0,534 | 0,534 | 0,534 | 0,534 | 0,534 | 0,534 |
| 8.2. | горячее водоснабжение | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 9 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 2,642 | 2,642 | 2,642 | 2,642 | 2,642 | 2,642 | 2,642 | 2,642 | 2,642 | 2,642 | 2,642 | 2,642 |
| 10 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | 2,642 | 2,642 | 2,642 | 2,642 | 2,642 | 2,642 | 2,642 | 2,642 | 2,642 | 2,642 | 2,642 | 2,642 |
| 11 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 |
| 12 | Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии при аварийном выводе самого мощного котла | 0,470 | 0,470 | 0,470 | 0,470 | 0,470 | 0,470 | 0,470 | 0,470 | 0,470 | 0,470 | 0,470 | 0,470 |
| 13 | Зона действия источника тепловой мощности, га | 3,389 | 3,389 | 3,389 | 3,389 | 3,389 | 3,389 | 3,389 | 3,389 | 3,389 | 3,389 | 3,389 | 3,389 |
| 14 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,157 | 0,157 | 0,157 | 0,157 | 0,157 | 0,157 | 0,157 | 0,157 | 0,157 | 0,157 | 0,157 | 0,157 |
|  | Угольная котельная д. Новоалександровка (д. Новоалександровка, пер. Школьный 1-а) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность источника | 0,858 | 0,858 | 0,858 | 0,858 | 0,858 | 0,858 | 0,858 | 0,858 | 0,858 | 0,858 | 0,858 | 0,858 |
| 2 | Ограничения установленной тепловой мощности | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 3 | Располагаемая мощность (с учетом ограничений) | 0,858 | 0,858 | 0,858 | 0,858 | 0,858 | 0,858 | 0,858 | 0,858 | 0,858 | 0,858 | 0,858 | 0,858 |
| 4 | Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 |
| 5 | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,029 |
| 6 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 7 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде: | 0,208 | 0,208 | 0,208 | 0,208 | 0,208 | 0,208 | 0,208 | 0,208 | 0,208 | 0,208 | 0,208 | 0,208 |
| 7.1. | система отопления и вентиляции | 0,208 | 0,208 | 0,208 | 0,208 | 0,208 | 0,208 | 0,208 | 0,208 | 0,208 | 0,208 | 0,208 | 0,208 |
| 7.2. | горячее водоснабжение | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 8 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: | 0,208 | 0,208 | 0,208 | 0,208 | 0,208 | 0,208 | 0,208 | 0,208 | 0,208 | 0,208 | 0,208 | 0,208 |
| 8.1. | система отопления и вентиляции | 0,208 | 0,208 | 0,208 | 0,208 | 0,208 | 0,208 | 0,208 | 0,208 | 0,208 | 0,208 | 0,208 | 0,208 |
| 8.2. | горячее водоснабжение | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 9 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 0,615 | 0,615 | 0,615 | 0,615 | 0,615 | 0,615 | 0,615 | 0,615 | 0,615 | 0,615 | 0,615 | 0,615 |
| 10 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | 0,615 | 0,615 | 0,615 | 0,615 | 0,615 | 0,615 | 0,615 | 0,615 | 0,615 | 0,615 | 0,615 | 0,615 |
| 11 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 0,348 | 0,348 | 0,348 | 0,348 | 0,348 | 0,348 | 0,348 | 0,348 | 0,348 | 0,348 | 0,348 | 0,348 |
| 12 | Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии при аварийном выводе самого мощного котла | 0,183 | 0,183 | 0,183 | 0,183 | 0,183 | 0,183 | 0,183 | 0,183 | 0,183 | 0,183 | 0,183 | 0,183 |
| 13 | Зона действия источника тепловой мощности, га | 1,681 | 1,681 | 1,681 | 1,681 | 1,681 | 1,681 | 1,681 | 1,681 | 1,681 | 1,681 | 1,681 | 1,681 |
| 14 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,124 | 0,124 | 0,124 | 0,124 | 0,124 | 0,124 | 0,124 | 0,124 | 0,124 | 0,124 | 0,124 | 0,124 |
|  | Угольная котельная с. Успенка (с. Успенка, ул.Новая 9-а) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность источника | 1,080 | 1,080 | 1,080 | 1,080 | 1,080 | 1,080 | 1,080 | 1,080 | 1,080 | 1,080 | 1,080 | 1,080 |
| 2 | Ограничения установленной тепловой мощности | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 3 | Располагаемая мощность (с учетом ограничений) | 1,080 | 1,080 | 1,080 | 1,080 | 1,080 | 1,080 | 1,080 | 1,080 | 1,080 | 1,080 | 1,080 | 1,080 |
| 4 | Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 |
| 5 | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0,047 | 0,047 | 0,047 | 0,047 | 0,047 | 0,047 | 0,047 | 0,047 | 0,047 | 0,047 | 0,047 | 0,047 |
| 6 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 7 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде: | 0,333 | 0,333 | 0,333 | 0,333 | 0,333 | 0,333 | 0,333 | 0,333 | 0,333 | 0,333 | 0,333 | 0,333 |
| 7.1. | система отопления и вентиляции | 0,333 | 0,333 | 0,333 | 0,333 | 0,333 | 0,333 | 0,333 | 0,333 | 0,333 | 0,333 | 0,333 | 0,333 |
| 7.2. | горячее водоснабжение | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 8 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: | 0,333 | 0,333 | 0,333 | 0,333 | 0,333 | 0,333 | 0,333 | 0,333 | 0,333 | 0,333 | 0,333 | 0,333 |
| 8.1. | система отопления и вентиляции | 0,333 | 0,333 | 0,333 | 0,333 | 0,333 | 0,333 | 0,333 | 0,333 | 0,333 | 0,333 | 0,333 | 0,333 |
| 8.2. | горячее водоснабжение | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 9 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 0,691 | 0,691 | 0,691 | 0,691 | 0,691 | 0,691 | 0,691 | 0,691 | 0,691 | 0,691 | 0,691 | 0,691 |
| 10 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | 0,691 | 0,691 | 0,691 | 0,691 | 0,691 | 0,691 | 0,691 | 0,691 | 0,691 | 0,691 | 0,691 | 0,691 |
| 11 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 0,540 | 0,540 | 0,540 | 0,540 | 0,540 | 0,540 | 0,540 | 0,540 | 0,540 | 0,540 | 0,540 | 0,540 |
| 12 | Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии при аварийном выводе самого мощного котла | 0,293 | 0,293 | 0,293 | 0,293 | 0,293 | 0,293 | 0,293 | 0,293 | 0,293 | 0,293 | 0,293 | 0,293 |
| 13 | Зона действия источника тепловой мощности, га | 1,354 | 1,354 | 1,354 | 1,354 | 1,354 | 1,354 | 1,354 | 1,354 | 1,354 | 1,354 | 1,354 | 1,354 |
| 14 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,246 | 0,246 | 0,246 | 0,246 | 0,246 | 0,246 | 0,246 | 0,246 | 0,246 | 0,246 | 0,246 | 0,246 |
|  | Угольная котельная с.Николаевка (с. Николаевка, ул.Ленина 42-б) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность источника | 4,580 | 4,580 | 4,580 | 4,580 | 4,580 | 4,580 | 4,580 | 4,580 | 4,580 | 4,580 | 4,580 | 4,580 |
| 2 | Ограничения установленной тепловой мощности | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 3 | Располагаемая мощность (с учетом ограничений) | 4,580 | 4,580 | 4,580 | 4,580 | 4,580 | 4,580 | 4,580 | 4,580 | 4,580 | 4,580 | 4,580 | 4,580 |
| 4 | Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | 0,046 | 0,046 | 0,046 | 0,046 | 0,046 | 0,046 | 0,046 | 0,046 | 0,046 | 0,046 | 0,046 | 0,046 |
| 5 | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0,256 | 0,256 | 0,256 | 0,256 | 0,256 | 0,256 | 0,256 | 0,256 | 0,256 | 0,256 | 0,256 | 0,256 |
| 6 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 7 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде: | 1,842 | 1,842 | 1,842 | 1,842 | 1,842 | 1,842 | 1,842 | 1,842 | 1,842 | 1,842 | 1,842 | 1,842 |
| 7.1. | система отопления и вентиляции | 1,842 | 1,842 | 1,842 | 1,842 | 1,842 | 1,842 | 1,842 | 1,842 | 1,842 | 1,842 | 1,842 | 1,842 |
| 7.2. | горячее водоснабжение | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 8 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: | 1,842 | 1,842 | 1,842 | 1,842 | 1,842 | 1,842 | 1,842 | 1,842 | 1,842 | 1,842 | 1,842 | 1,842 |
| 8.1. | система отопления и вентиляции | 1,842 | 1,842 | 1,842 | 1,842 | 1,842 | 1,842 | 1,842 | 1,842 | 1,842 | 1,842 | 1,842 | 1,842 |
| 8.2. | горячее водоснабжение | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 9 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 2,436 | 2,436 | 2,436 | 2,436 | 2,436 | 2,436 | 2,436 | 2,436 | 2,436 | 2,436 | 2,436 | 2,436 |
| 10 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | 2,436 | 2,436 | 2,436 | 2,436 | 2,436 | 2,436 | 2,436 | 2,436 | 2,436 | 2,436 | 2,436 | 2,436 |
| 11 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 2,980 | 2,980 | 2,980 | 2,980 | 2,980 | 2,980 | 2,980 | 2,980 | 2,980 | 2,980 | 2,980 | 2,980 |
| 12 | Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии при аварийном выводе самого мощного котла | 1,621 | 1,621 | 1,621 | 1,621 | 1,621 | 1,621 | 1,621 | 1,621 | 1,621 | 1,621 | 1,621 | 1,621 |
| 13 | Зона действия источника тепловой мощности, га | 16,731 | 16,731 | 16,731 | 16,731 | 16,731 | 16,731 | 16,731 | 16,731 | 16,731 | 16,731 | 16,731 | 16,731 |
| 14 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,110 | 0,110 | 0,110 | 0,110 | 0,110 | 0,110 | 0,110 | 0,110 | 0,110 | 0,110 | 0,110 | 0,110 |
|  | Угольная котельная с.Кочневка (с.Кочневка, ул.Солнечная 35-а) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность источника | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 2,500 |
| 2 | Ограничения установленной тепловой мощности | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 3 | Располагаемая мощность (с учетом ограничений) | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 2,500 |
| 4 | Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | 0,039 | 0,039 | 0,039 | 0,039 | 0,039 | 0,039 | 0,039 | 0,039 | 0,039 | 0,039 | 0,039 | 0,039 |
| 5 | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0,149 | 0,149 | 0,149 | 0,149 | 0,149 | 0,149 | 0,149 | 0,149 | 0,149 | 0,149 | 0,149 | 0,149 |
| 6 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 7 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде: | 1,065 | 1,065 | 1,065 | 1,065 | 1,065 | 1,065 | 1,065 | 1,065 | 1,065 | 1,065 | 1,065 | 1,065 |
| 7.1. | система отопления и вентиляции | 1,065 | 1,065 | 1,065 | 1,065 | 1,065 | 1,065 | 1,065 | 1,065 | 1,065 | 1,065 | 1,065 | 1,065 |
| 7.2. | горячее водоснабжение | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 8 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: | 1,065 | 1,065 | 1,065 | 1,065 | 1,065 | 1,065 | 1,065 | 1,065 | 1,065 | 1,065 | 1,065 | 1,065 |
| 8.1. | система отопления и вентиляции | 1,065 | 1,065 | 1,065 | 1,065 | 1,065 | 1,065 | 1,065 | 1,065 | 1,065 | 1,065 | 1,065 | 1,065 |
| 8.2. | горячее водоснабжение | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 9 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 1,247 | 1,247 | 1,247 | 1,247 | 1,247 | 1,247 | 1,247 | 1,247 | 1,247 | 1,247 | 1,247 | 1,247 |
| 10 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | 1,247 | 1,247 | 1,247 | 1,247 | 1,247 | 1,247 | 1,247 | 1,247 | 1,247 | 1,247 | 1,247 | 1,247 |
| 11 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 1,250 | 1,250 | 1,250 | 1,250 | 1,250 | 1,250 | 1,250 | 1,250 | 1,250 | 1,250 | 1,250 | 1,250 |
| 12 | Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии при аварийном выводе самого мощного котла | 0,937 | 0,937 | 0,937 | 0,937 | 0,937 | 0,937 | 0,937 | 0,937 | 0,937 | 0,937 | 0,937 | 0,937 |
| 13 | Зона действия источника тепловой мощности, га | 5,698 | 5,698 | 5,698 | 5,698 | 5,698 | 5,698 | 5,698 | 5,698 | 5,698 | 5,698 | 5,698 | 5,698 |
| 14 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,187 | 0,187 | 0,187 | 0,187 | 0,187 | 0,187 | 0,187 | 0,187 | 0,187 | 0,187 | 0,187 | 0,187 |
|  | Угольная котельная с.Козловка (с.Козловка, ул.Грязнова 20-а) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность источника | 1,690 | 1,690 | 1,690 | 1,690 | 1,690 | 1,690 | 1,690 | 1,690 | 1,690 | 1,690 | 1,690 | 1,690 |
| 2 | Ограничения установленной тепловой мощности | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 3 | Располагаемая мощность (с учетом ограничений) | 1,690 | 1,690 | 1,690 | 1,690 | 1,690 | 1,690 | 1,690 | 1,690 | 1,690 | 1,690 | 1,690 | 1,690 |
| 4 | Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 5 | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 |
| 6 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 7 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде: | 0,240 | 0,240 | 0,240 | 0,240 | 0,240 | 0,240 | 0,240 | 0,240 | 0,240 | 0,240 | 0,240 | 0,240 |
| 7.1. | система отопления и вентиляции | 0,240 | 0,240 | 0,240 | 0,240 | 0,240 | 0,240 | 0,240 | 0,240 | 0,240 | 0,240 | 0,240 | 0,240 |
| 7.2. | горячее водоснабжение | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 8 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: | 0,240 | 0,240 | 0,240 | 0,240 | 0,240 | 0,240 | 0,240 | 0,240 | 0,240 | 0,240 | 0,240 | 0,240 |
| 8.1. | система отопления и вентиляции | 0,240 | 0,240 | 0,240 | 0,240 | 0,240 | 0,240 | 0,240 | 0,240 | 0,240 | 0,240 | 0,240 | 0,240 |
| 8.2. | горячее водоснабжение | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 9 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 1,420 | 1,420 | 1,420 | 1,420 | 1,420 | 1,420 | 1,420 | 1,420 | 1,420 | 1,420 | 1,420 | 1,420 |
| 10 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | 1,420 | 1,420 | 1,420 | 1,420 | 1,420 | 1,420 | 1,420 | 1,420 | 1,420 | 1,420 | 1,420 | 1,420 |
| 11 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 0,690 | 0,690 | 0,690 | 0,690 | 0,690 | 0,690 | 0,690 | 0,690 | 0,690 | 0,690 | 0,690 | 0,690 |
| 12 | Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии при аварийном выводе самого мощного котла | 0,211 | 0,211 | 0,211 | 0,211 | 0,211 | 0,211 | 0,211 | 0,211 | 0,211 | 0,211 | 0,211 | 0,211 |
| 13 | Зона действия источника тепловой мощности, га | 2,886 | 2,886 | 2,886 | 2,886 | 2,886 | 2,886 | 2,886 | 2,886 | 2,886 | 2,886 | 2,886 | 2,886 |
| 14 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,083 | 0,083 | 0,083 | 0,083 | 0,083 | 0,083 | 0,083 | 0,083 | 0,083 | 0,083 | 0,083 | 0,083 |
|  | Угольная котельная с.Константиновка (с.Константиновка, ул.Ленина 66-б) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность источника | 1,060 | 1,060 | 1,060 | 1,060 | 1,060 | 1,060 | 1,060 | 1,060 | 1,060 | 1,060 | 1,060 | 1,060 |
| 2 | Ограничения установленной тепловой мощности | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 3 | Располагаемая мощность (с учетом ограничений) | 1,060 | 1,060 | 1,060 | 1,060 | 1,060 | 1,060 | 1,060 | 1,060 | 1,060 | 1,060 | 1,060 | 1,060 |
| 4 | Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 |
| 5 | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 |
| 6 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 7 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде: | 0,072 | 0,072 | 0,072 | 0,072 | 0,072 | 0,072 | 0,072 | 0,072 | 0,072 | 0,072 | 0,072 | 0,072 |
| 7.1. | система отопления и вентиляции | 0,072 | 0,072 | 0,072 | 0,072 | 0,072 | 0,072 | 0,072 | 0,072 | 0,072 | 0,072 | 0,072 | 0,072 |
| 7.2. | горячее водоснабжение | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 8 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: | 0,072 | 0,072 | 0,072 | 0,072 | 0,072 | 0,072 | 0,072 | 0,072 | 0,072 | 0,072 | 0,072 | 0,072 |
| 8.1. | система отопления и вентиляции | 0,072 | 0,072 | 0,072 | 0,072 | 0,072 | 0,072 | 0,072 | 0,072 | 0,072 | 0,072 | 0,072 | 0,072 |
| 8.2. | горячее водоснабжение | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 9 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 0,976 | 0,976 | 0,976 | 0,976 | 0,976 | 0,976 | 0,976 | 0,976 | 0,976 | 0,976 | 0,976 | 0,976 |
| 10 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | 0,976 | 0,976 | 0,976 | 0,976 | 0,976 | 0,976 | 0,976 | 0,976 | 0,976 | 0,976 | 0,976 | 0,976 |
| 11 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 0,520 | 0,520 | 0,520 | 0,520 | 0,520 | 0,520 | 0,520 | 0,520 | 0,520 | 0,520 | 0,520 | 0,520 |
| 12 | Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии при аварийном выводе самого мощного котла | 0,063 | 0,063 | 0,063 | 0,063 | 0,063 | 0,063 | 0,063 | 0,063 | 0,063 | 0,063 | 0,063 | 0,063 |
| 13 | Зона действия источника тепловой мощности, га | 1,508 | 1,508 | 1,508 | 1,508 | 1,508 | 1,508 | 1,508 | 1,508 | 1,508 | 1,508 | 1,508 | 1,508 |
| 14 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,048 | 0,048 | 0,048 | 0,048 | 0,048 | 0,048 | 0,048 | 0,048 | 0,048 | 0,048 | 0,048 | 0,048 |
|  | Угольная котельная с.Новомихайловка (с.Новомихайловка, ул. Гагарина 1-а) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность источника | 2,840 | 2,840 | 2,840 | 2,840 | 2,840 | 2,840 | 2,840 | 2,840 | 2,840 | 2,840 | 2,840 | 2,840 |
| 2 | Ограничения установленной тепловой мощности | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 3 | Располагаемая мощность (с учетом ограничений) | 2,840 | 2,840 | 2,840 | 2,840 | 2,840 | 2,840 | 2,840 | 2,840 | 2,840 | 2,840 | 2,840 | 2,840 |
| 4 | Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | 0,066 | 0,066 | 0,066 | 0,066 | 0,066 | 0,066 | 0,066 | 0,066 | 0,066 | 0,066 | 0,066 | 0,066 |
| 5 | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,029 |
| 6 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 7 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде: | 0,951 | 0,951 | 0,951 | 0,951 | 0,951 | 0,951 | 0,951 | 0,951 | 0,951 | 0,951 | 0,951 | 0,951 |
| 7.1. | система отопления и вентиляции | 0,951 | 0,951 | 0,951 | 0,951 | 0,951 | 0,951 | 0,951 | 0,951 | 0,951 | 0,951 | 0,951 | 0,951 |
| 7.2. | горячее водоснабжение | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 8 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: | 0,951 | 0,951 | 0,951 | 0,951 | 0,951 | 0,951 | 0,951 | 0,951 | 0,951 | 0,951 | 0,951 | 0,951 |
| 8.1. | система отопления и вентиляции | 0,951 | 0,951 | 0,951 | 0,951 | 0,951 | 0,951 | 0,951 | 0,951 | 0,951 | 0,951 | 0,951 | 0,951 |
| 8.2. | горячее водоснабжение | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 9 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 1,794 | 1,794 | 1,794 | 1,794 | 1,794 | 1,794 | 1,794 | 1,794 | 1,794 | 1,794 | 1,794 | 1,794 |
| 10 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | 1,794 | 1,794 | 1,794 | 1,794 | 1,794 | 1,794 | 1,794 | 1,794 | 1,794 | 1,794 | 1,794 | 1,794 |
| 11 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 1,240 | 1,240 | 1,240 | 1,240 | 1,240 | 1,240 | 1,240 | 1,240 | 1,240 | 1,240 | 1,240 | 1,240 |
| 12 | Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии при аварийном выводе самого мощного котла | 0,837 | 0,837 | 0,837 | 0,837 | 0,837 | 0,837 | 0,837 | 0,837 | 0,837 | 0,837 | 0,837 | 0,837 |
| 13 | Зона действия источника тепловой мощности, га | 9,305 | 9,305 | 9,305 | 9,305 | 9,305 | 9,305 | 9,305 | 9,305 | 9,305 | 9,305 | 9,305 | 9,305 |
| 14 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,102 | 0,102 | 0,102 | 0,102 | 0,102 | 0,102 | 0,102 | 0,102 | 0,102 | 0,102 | 0,102 | 0,102 |
|  | Угольная котельная с.Орловка (с.Орловка, ул.Молодежная 10-б) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность источника | 2,630 | 2,630 | 2,630 | 2,630 | 2,630 | 2,630 | 2,630 | 2,630 | 2,630 | 2,630 | 2,630 | 2,630 |
| 2 | Ограничения установленной тепловой мощности | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 3 | Располагаемая мощность (с учетом ограничений) | 2,630 | 2,630 | 2,630 | 2,630 | 2,630 | 2,630 | 2,630 | 2,630 | 2,630 | 2,630 | 2,630 | 2,630 |
| 4 | Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 |
| 5 | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0,077 | 0,077 | 0,077 | 0,077 | 0,077 | 0,077 | 0,077 | 0,077 | 0,077 | 0,077 | 0,077 | 0,077 |
| 6 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 7 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде: | 0,483 | 0,483 | 0,483 | 0,483 | 0,483 | 0,483 | 0,483 | 0,483 | 0,483 | 0,483 | 0,483 | 0,483 |
| 7.1. | система отопления и вентиляции | 0,483 | 0,483 | 0,483 | 0,483 | 0,483 | 0,483 | 0,483 | 0,483 | 0,483 | 0,483 | 0,483 | 0,483 |
| 7.2. | горячее водоснабжение | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 8 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: | 0,483 | 0,483 | 0,483 | 0,483 | 0,483 | 0,483 | 0,483 | 0,483 | 0,483 | 0,483 | 0,483 | 0,483 |
| 8.1. | система отопления и вентиляции | 0,483 | 0,483 | 0,483 | 0,483 | 0,483 | 0,483 | 0,483 | 0,483 | 0,483 | 0,483 | 0,483 | 0,483 |
| 8.2. | горячее водоснабжение | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 9 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 2,050 | 2,050 | 2,050 | 2,050 | 2,050 | 2,050 | 2,050 | 2,050 | 2,050 | 2,050 | 2,050 | 2,050 |
| 10 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | 2,050 | 2,050 | 2,050 | 2,050 | 2,050 | 2,050 | 2,050 | 2,050 | 2,050 | 2,050 | 2,050 | 2,050 |
| 11 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 1,550 | 1,550 | 1,550 | 1,550 | 1,550 | 1,550 | 1,550 | 1,550 | 1,550 | 1,550 | 1,550 | 1,550 |
| 12 | Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии при аварийном выводе самого мощного котла | 0,425 | 0,425 | 0,425 | 0,425 | 0,425 | 0,425 | 0,425 | 0,425 | 0,425 | 0,425 | 0,425 | 0,425 |
| 13 | Зона действия источника тепловой мощности, га | 4,078 | 4,078 | 4,078 | 4,078 | 4,078 | 4,078 | 4,078 | 4,078 | 4,078 | 4,078 | 4,078 | 4,078 |
| 14 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,119 | 0,119 | 0,119 | 0,119 | 0,119 | 0,119 | 0,119 | 0,119 | 0,119 | 0,119 | 0,119 | 0,119 |
|  | Угольная котельная с.Ускюль (с.Ускюль, ул.Центральная 21-а) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность источника | 2,110 | 2,110 | 2,110 | 2,110 | 2,110 | 2,110 | 2,110 | 2,110 | 2,110 | 2,110 | 2,110 | 2,110 |
| 2 | Ограничения установленной тепловой мощности | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 3 | Располагаемая мощность (с учетом ограничений) | 2,110 | 2,110 | 2,110 | 2,110 | 2,110 | 2,110 | 2,110 | 2,110 | 2,110 | 2,110 | 2,110 | 2,110 |
| 4 | Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | 0,022 | 0,022 | 0,022 | 0,022 | 0,022 | 0,022 | 0,022 | 0,022 | 0,022 | 0,022 | 0,022 | 0,022 |
| 5 | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0,078 | 0,078 | 0,078 | 0,078 | 0,078 | 0,078 | 0,078 | 0,078 | 0,078 | 0,078 | 0,078 | 0,078 |
| 6 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 7 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде: | 0,555 | 0,555 | 0,555 | 0,555 | 0,555 | 0,555 | 0,555 | 0,555 | 0,555 | 0,555 | 0,555 | 0,555 |
| 7.1. | система отопления и вентиляции | 0,555 | 0,555 | 0,555 | 0,555 | 0,555 | 0,555 | 0,555 | 0,555 | 0,555 | 0,555 | 0,555 | 0,555 |
| 7.2. | горячее водоснабжение | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 8 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: | 0,555 | 0,555 | 0,555 | 0,555 | 0,555 | 0,555 | 0,555 | 0,555 | 0,555 | 0,555 | 0,555 | 0,555 |
| 8.1. | система отопления и вентиляции | 0,555 | 0,555 | 0,555 | 0,555 | 0,555 | 0,555 | 0,555 | 0,555 | 0,555 | 0,555 | 0,555 | 0,555 |
| 8.2. | горячее водоснабжение | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 9 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 1,455 | 1,455 | 1,455 | 1,455 | 1,455 | 1,455 | 1,455 | 1,455 | 1,455 | 1,455 | 1,455 | 1,455 |
| 10 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | 1,455 | 1,455 | 1,455 | 1,455 | 1,455 | 1,455 | 1,455 | 1,455 | 1,455 | 1,455 | 1,455 | 1,455 |
| 11 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 0,860 | 0,860 | 0,860 | 0,860 | 0,860 | 0,860 | 0,860 | 0,860 | 0,860 | 0,860 | 0,860 | 0,860 |
| 12 | Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии при аварийном выводе самого мощного котла | 0,488 | 0,488 | 0,488 | 0,488 | 0,488 | 0,488 | 0,488 | 0,488 | 0,488 | 0,488 | 0,488 | 0,488 |
| 13 | Зона действия источника тепловой мощности, га | 5,820 | 5,820 | 5,820 | 5,820 | 5,820 | 5,820 | 5,820 | 5,820 | 5,820 | 5,820 | 5,820 | 5,820 |
| 14 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,095 | 0,095 | 0,095 | 0,095 | 0,095 | 0,095 | 0,095 | 0,095 | 0,095 | 0,095 | 0,095 | 0,095 |
|  | Угольная котельная с.Казачий Мыс (с.Казачий Мыс, ул.Береговая 8) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность источника | 2,900 | 2,900 | 2,900 | 2,900 | 2,900 | 2,900 | 2,900 | 2,900 | 2,900 | 2,900 | 2,900 | 2,900 |
| 2 | Ограничения установленной тепловой мощности | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 3 | Располагаемая мощность (с учетом ограничений) | 2,900 | 2,900 | 2,900 | 2,900 | 2,900 | 2,900 | 2,900 | 2,900 | 2,900 | 2,900 | 2,900 | 2,900 |
| 4 | Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 |
| 5 | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0,083 | 0,083 | 0,083 | 0,083 | 0,083 | 0,083 | 0,083 | 0,083 | 0,083 | 0,083 | 0,083 | 0,083 |
| 6 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 7 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде: | 0,582 | 0,582 | 0,582 | 0,582 | 0,582 | 0,582 | 0,582 | 0,582 | 0,582 | 0,582 | 0,582 | 0,582 |
| 7.1. | система отопления и вентиляции | 0,582 | 0,582 | 0,582 | 0,582 | 0,582 | 0,582 | 0,582 | 0,582 | 0,582 | 0,582 | 0,582 | 0,582 |
| 7.2. | горячее водоснабжение | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 8 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: | 0,582 | 0,582 | 0,582 | 0,582 | 0,582 | 0,582 | 0,582 | 0,582 | 0,582 | 0,582 | 0,582 | 0,582 |
| 8.1. | система отопления и вентиляции | 0,582 | 0,582 | 0,582 | 0,582 | 0,582 | 0,582 | 0,582 | 0,582 | 0,582 | 0,582 | 0,582 | 0,582 |
| 8.2. | горячее водоснабжение | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 9 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 2,216 | 2,216 | 2,216 | 2,216 | 2,216 | 2,216 | 2,216 | 2,216 | 2,216 | 2,216 | 2,216 | 2,216 |
| 10 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | 2,216 | 2,216 | 2,216 | 2,216 | 2,216 | 2,216 | 2,216 | 2,216 | 2,216 | 2,216 | 2,216 | 2,216 |
| 11 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 |
| 12 | Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии при аварийном выводе самого мощного котла | 0,512 | 0,512 | 0,512 | 0,512 | 0,512 | 0,512 | 0,512 | 0,512 | 0,512 | 0,512 | 0,512 | 0,512 |
| 13 | Зона действия источника тепловой мощности, га | 3,473 | 3,473 | 3,473 | 3,473 | 3,473 | 3,473 | 3,473 | 3,473 | 3,473 | 3,473 | 3,473 | 3,473 |
| 14 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,168 | 0,168 | 0,168 | 0,168 | 0,168 | 0,168 | 0,168 | 0,168 | 0,168 | 0,168 | 0,168 | 0,168 |
|  | Угольная котельная с.Казачий Мыс (с.Казачий Мыс пер. Больничный, 3) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность источника | 0,070 | 0,070 | 0,070 | 0,070 | 0,070 | 0,070 | 0,070 | 0,070 | 0,070 | 0,070 | 0,150 | 0,150 |
| 2 | Ограничения установленной тепловой мощности | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 3 | Располагаемая мощность (с учетом ограничений) | 0,070 | 0,070 | 0,070 | 0,070 | 0,070 | 0,070 | 0,070 | 0,070 | 0,070 | 0,070 | 0,150 | 0,150 |
| 4 | Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 |
| 5 | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 6 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 7 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде: | 0,133 | 0,133 | 0,133 | 0,133 | 0,133 | 0,133 | 0,133 | 0,133 | 0,133 | 0,133 | 0,133 | 0,133 |
| 7.1. | система отопления и вентиляции | 0,133 | 0,133 | 0,133 | 0,133 | 0,133 | 0,133 | 0,133 | 0,133 | 0,133 | 0,133 | 0,133 | 0,133 |
| 7.2. | горячее водоснабжение | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 8 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: | 0,133 | 0,133 | 0,133 | 0,133 | 0,133 | 0,133 | 0,133 | 0,133 | 0,133 | 0,133 | 0,133 | 0,133 |
| 8.1. | система отопления и вентиляции | 0,133 | 0,133 | 0,133 | 0,133 | 0,133 | 0,133 | 0,133 | 0,133 | 0,133 | 0,133 | 0,133 | 0,133 |
| 8.2. | горячее водоснабжение | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 9 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | -0,067 | -0,067 | -0,067 | -0,067 | -0,067 | -0,067 | -0,067 | -0,067 | -0,067 | -0,067 | 0,013 | 0,013 |
| 10 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | -0,067 | -0,067 | -0,067 | -0,067 | -0,067 | -0,067 | -0,067 | -0,067 | -0,067 | -0,067 | 0,013 | 0,013 |
| 11 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 0,035 | 0,035 | 0,035 | 0,035 | 0,035 | 0,035 | 0,035 | 0,035 | 0,035 | 0,035 | н/д | н/д |
| 12 | Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии при аварийном выводе самого мощного котла | 0,117 | 0,117 | 0,117 | 0,117 | 0,117 | 0,117 | 0,117 | 0,117 | 0,117 | 0,117 | 0,117 | 0,117 |
| 13 | Зона действия источника тепловой мощности, га | 0,440 | 0,440 | 0,440 | 0,440 | 0,440 | 0,440 | 0,440 | 0,440 | 0,440 | 0,440 | 0,440 | 0,440 |
| 14 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,302 | 0,302 | 0,302 | 0,302 | 0,302 | 0,302 | 0,302 | 0,302 | 0,302 | 0,302 | 0,302 | 0,302 |
|  | Угольная котельная с.Красноярка (с.Красноярка, ул.Береговая 24-б) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность источника | 0,680 | 0,680 | 0,680 | 0,680 | 0,680 | 0,680 | 0,680 | 0,680 | 0,680 | 0,680 | 0,680 | 0,680 |
| 2 | Ограничения установленной тепловой мощности | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 3 | Располагаемая мощность (с учетом ограничений) | 0,680 | 0,680 | 0,680 | 0,680 | 0,680 | 0,680 | 0,680 | 0,680 | 0,680 | 0,680 | 0,680 | 0,680 |
| 4 | Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 |
| 5 | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0,041 | 0,041 | 0,041 | 0,041 | 0,041 | 0,041 | 0,041 | 0,041 | 0,041 | 0,041 | 0,041 | 0,041 |
| 6 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 7 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде: | 0,273 | 0,273 | 0,273 | 0,273 | 0,273 | 0,273 | 0,273 | 0,273 | 0,273 | 0,273 | 0,273 | 0,273 |
| 7.1. | система отопления и вентиляции | 0,273 | 0,273 | 0,273 | 0,273 | 0,273 | 0,273 | 0,273 | 0,273 | 0,273 | 0,273 | 0,273 | 0,273 |
| 7.2. | горячее водоснабжение | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 8 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: | 0,273 | 0,273 | 0,273 | 0,273 | 0,273 | 0,273 | 0,273 | 0,273 | 0,273 | 0,273 | 0,273 | 0,273 |
| 8.1. | система отопления и вентиляции | 0,273 | 0,273 | 0,273 | 0,273 | 0,273 | 0,273 | 0,273 | 0,273 | 0,273 | 0,273 | 0,273 | 0,273 |
| 8.2. | горячее водоснабжение | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 9 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 0,356 | 0,356 | 0,356 | 0,356 | 0,356 | 0,356 | 0,356 | 0,356 | 0,356 | 0,356 | 0,356 | 0,356 |
| 10 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | 0,356 | 0,356 | 0,356 | 0,356 | 0,356 | 0,356 | 0,356 | 0,356 | 0,356 | 0,356 | 0,356 | 0,356 |
| 11 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 0,340 | 0,340 | 0,340 | 0,340 | 0,340 | 0,340 | 0,340 | 0,340 | 0,340 | 0,340 | 0,340 | 0,340 |
| 12 | Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии при аварийном выводе самого мощного котла | 0,240 | 0,240 | 0,240 | 0,240 | 0,240 | 0,240 | 0,240 | 0,240 | 0,240 | 0,240 | 0,240 | 0,240 |
| 13 | Зона действия источника тепловой мощности, га | 3,521 | 3,521 | 3,521 | 3,521 | 3,521 | 3,521 | 3,521 | 3,521 | 3,521 | 3,521 | 3,521 | 3,521 |
| 14 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,077 | 0,077 | 0,077 | 0,077 | 0,077 | 0,077 | 0,077 | 0,077 | 0,077 | 0,077 | 0,077 | 0,077 |
|  | Угольная котельная с.Новопокровка (с.Новопокровка, ул.Центральная, 2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность источника | 1,900 | 1,900 | 1,900 | 1,900 | 1,900 | 1,900 | 1,900 | 1,900 | 1,900 | 1,900 | 1,900 | 1,900 |
| 2 | Ограничения установленной тепловой мощности | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 3 | Располагаемая мощность (с учетом ограничений) | 1,900 | 1,900 | 1,900 | 1,900 | 1,900 | 1,900 | 1,900 | 1,900 | 1,900 | 1,900 | 1,900 | 1,900 |
| 4 | Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 |
| 5 | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0,066 | 0,066 | 0,066 | 0,066 | 0,066 | 0,066 | 0,066 | 0,066 | 0,066 | 0,066 | 0,066 | 0,066 |
| 6 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 7 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде: | 0,525 | 0,525 | 0,525 | 0,525 | 0,525 | 0,525 | 0,525 | 0,525 | 0,525 | 0,525 | 0,525 | 0,525 |
| 7.1. | система отопления и вентиляции | 0,525 | 0,525 | 0,525 | 0,525 | 0,525 | 0,525 | 0,525 | 0,525 | 0,525 | 0,525 | 0,525 | 0,525 |
| 7.2. | горячее водоснабжение | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 8 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: | 0,525 | 0,525 | 0,525 | 0,525 | 0,525 | 0,525 | 0,525 | 0,525 | 0,525 | 0,525 | 0,525 | 0,525 |
| 8.1. | система отопления и вентиляции | 0,525 | 0,525 | 0,525 | 0,525 | 0,525 | 0,525 | 0,525 | 0,525 | 0,525 | 0,525 | 0,525 | 0,525 |
| 8.2. | горячее водоснабжение | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 9 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 1,303 | 1,303 | 1,303 | 1,303 | 1,303 | 1,303 | 1,303 | 1,303 | 1,303 | 1,303 | 1,303 | 1,303 |
| 10 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | 1,303 | 1,303 | 1,303 | 1,303 | 1,303 | 1,303 | 1,303 | 1,303 | 1,303 | 1,303 | 1,303 | 1,303 |
| 11 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 0,800 | 0,800 | 0,800 | 0,800 | 0,800 | 0,800 | 0,800 | 0,800 | 0,800 | 0,800 | 0,800 | 0,800 |
| 12 | Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии при аварийном выводе самого мощного котла | 0,462 | 0,462 | 0,462 | 0,462 | 0,462 | 0,462 | 0,462 | 0,462 | 0,462 | 0,462 | 0,462 | 0,462 |
| 13 | Зона действия источника тепловой мощности, га | 2,544 | 2,544 | 2,544 | 2,544 | 2,544 | 2,544 | 2,544 | 2,544 | 2,544 | 2,544 | 2,544 | 2,544 |
| 14 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,206 | 0,206 | 0,206 | 0,206 | 0,206 | 0,206 | 0,206 | 0,206 | 0,206 | 0,206 | 0,206 | 0,206 |
|  | Угольная котельная с.Новопокровка (с.Новопокровка, ул.Зеленая 32) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность источника | 0,600 | 0,600 | 0,600 | 0,600 | 0,600 | 0,600 | 0,600 | 0,600 | 0,600 | 0,600 | 0,600 | 0,600 |
| 2 | Ограничения установленной тепловой мощности | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 3 | Располагаемая мощность (с учетом ограничений) | 0,600 | 0,600 | 0,600 | 0,600 | 0,600 | 0,600 | 0,600 | 0,600 | 0,600 | 0,600 | 0,600 | 0,600 |
| 4 | Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 |
| 5 | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 |
| 6 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 7 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде: | 0,197 | 0,197 | 0,197 | 0,197 | 0,197 | 0,197 | 0,197 | 0,197 | 0,197 | 0,197 | 0,197 | 0,197 |
| 7.1. | система отопления и вентиляции | 0,197 | 0,197 | 0,197 | 0,197 | 0,197 | 0,197 | 0,197 | 0,197 | 0,197 | 0,197 | 0,197 | 0,197 |
| 7.2. | горячее водоснабжение | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 8 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: | 0,197 | 0,197 | 0,197 | 0,197 | 0,197 | 0,197 | 0,197 | 0,197 | 0,197 | 0,197 | 0,197 | 0,197 |
| 8.1. | система отопления и вентиляции | 0,197 | 0,197 | 0,197 | 0,197 | 0,197 | 0,197 | 0,197 | 0,197 | 0,197 | 0,197 | 0,197 | 0,197 |
| 8.2. | горячее водоснабжение | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 9 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 0,372 | 0,372 | 0,372 | 0,372 | 0,372 | 0,372 | 0,372 | 0,372 | 0,372 | 0,372 | 0,372 | 0,372 |
| 10 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | 0,372 | 0,372 | 0,372 | 0,372 | 0,372 | 0,372 | 0,372 | 0,372 | 0,372 | 0,372 | 0,372 | 0,372 |
| 11 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 |
| 12 | Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии при аварийном выводе самого мощного котла | 0,173 | 0,173 | 0,173 | 0,173 | 0,173 | 0,173 | 0,173 | 0,173 | 0,173 | 0,173 | 0,173 | 0,173 |
| 13 | Зона действия источника тепловой мощности, га | 1,538 | 1,538 | 1,538 | 1,538 | 1,538 | 1,538 | 1,538 | 1,538 | 1,538 | 1,538 | 1,538 | 1,538 |
| 14 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,128 | 0,128 | 0,128 | 0,128 | 0,128 | 0,128 | 0,128 | 0,128 | 0,128 | 0,128 | 0,128 | 0,128 |
|  | Угольная котельная д. Первомихайловка (д. Первомихайловка, ул. Гагарина 1-а) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность источника | 1,900 | 1,900 | 1,900 | 1,900 | 1,900 | 1,900 | 1,900 | 1,900 | 1,900 | 1,900 | 1,900 | 1,900 |
| 2 | Ограничения установленной тепловой мощности | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 3 | Располагаемая мощность (с учетом ограничений) | 1,900 | 1,900 | 1,900 | 1,900 | 1,900 | 1,900 | 1,900 | 1,900 | 1,900 | 1,900 | 1,900 | 1,900 |
| 4 | Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 |
| 5 | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 |
| 6 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 7 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде: | 0,173 | 0,173 | 0,173 | 0,173 | 0,173 | 0,173 | 0,173 | 0,173 | 0,173 | 0,173 | 0,173 | 0,173 |
| 7.1. | система отопления и вентиляции | 0,173 | 0,173 | 0,173 | 0,173 | 0,173 | 0,173 | 0,173 | 0,173 | 0,173 | 0,173 | 0,173 | 0,173 |
| 7.2. | горячее водоснабжение | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 8 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: | 0,173 | 0,173 | 0,173 | 0,173 | 0,173 | 0,173 | 0,173 | 0,173 | 0,173 | 0,173 | 0,173 | 0,173 |
| 8.1. | система отопления и вентиляции | 0,173 | 0,173 | 0,173 | 0,173 | 0,173 | 0,173 | 0,173 | 0,173 | 0,173 | 0,173 | 0,173 | 0,173 |
| 8.2. | горячее водоснабжение | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 9 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 1,687 | 1,687 | 1,687 | 1,687 | 1,687 | 1,687 | 1,687 | 1,687 | 1,687 | 1,687 | 1,687 | 1,687 |
| 10 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | 1,687 | 1,687 | 1,687 | 1,687 | 1,687 | 1,687 | 1,687 | 1,687 | 1,687 | 1,687 | 1,687 | 1,687 |
| 11 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 1,210 | 1,210 | 1,210 | 1,210 | 1,210 | 1,210 | 1,210 | 1,210 | 1,210 | 1,210 | 1,210 | 1,210 |
| 12 | Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии при аварийном выводе самого мощного котла | 0,152 | 0,152 | 0,152 | 0,152 | 0,152 | 0,152 | 0,152 | 0,152 | 0,152 | 0,152 | 0,152 | 0,152 |
| 13 | Зона действия источника тепловой мощности, га | 0,728 | 0,728 | 0,728 | 0,728 | 0,728 | 0,728 | 0,728 | 0,728 | 0,728 | 0,728 | 0,728 | 0,728 |
| 14 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,238 | 0,238 | 0,238 | 0,238 | 0,238 | 0,238 | 0,238 | 0,238 | 0,238 | 0,238 | 0,238 | 0,238 |
|  | Угольная котельная, с. Лопатино (с. Лопатино, пл.Центральная, 1-а) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность источника | 3,020 | 3,020 | 3,020 | 3,020 | 3,020 | 3,020 | 3,020 | 3,020 | 3,020 | 3,020 | 3,020 | 3,020 |
| 2 | Ограничения установленной тепловой мощности | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 3 | Располагаемая мощность (с учетом ограничений) | 3,020 | 3,020 | 3,020 | 3,020 | 3,020 | 3,020 | 3,020 | 3,020 | 3,020 | 3,020 | 3,020 | 3,020 |
| 4 | Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 |
| 5 | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 |
| 6 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 7 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде: | 0,739 | 0,739 | 0,739 | 0,739 | 0,739 | 0,739 | 0,739 | 0,739 | 0,739 | 0,739 | 0,739 | 0,739 |
| 7.1. | система отопления и вентиляции | 0,739 | 0,739 | 0,739 | 0,739 | 0,739 | 0,739 | 0,739 | 0,739 | 0,739 | 0,739 | 0,739 | 0,739 |
| 7.2. | горячее водоснабжение | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 8 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: | 0,739 | 0,739 | 0,739 | 0,739 | 0,739 | 0,739 | 0,739 | 0,739 | 0,739 | 0,739 | 0,739 | 0,739 |
| 8.1. | система отопления и вентиляции | 0,739 | 0,739 | 0,739 | 0,739 | 0,739 | 0,739 | 0,739 | 0,739 | 0,739 | 0,739 | 0,739 | 0,739 |
| 8.2. | горячее водоснабжение | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 9 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 2,156 | 2,156 | 2,156 | 2,156 | 2,156 | 2,156 | 2,156 | 2,156 | 2,156 | 2,156 | 2,156 | 2,156 |
| 10 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | 2,156 | 2,156 | 2,156 | 2,156 | 2,156 | 2,156 | 2,156 | 2,156 | 2,156 | 2,156 | 2,156 | 2,156 |
| 11 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 1,940 | 1,940 | 1,940 | 1,940 | 1,940 | 1,940 | 1,940 | 1,940 | 1,940 | 1,940 | 1,940 | 1,940 |
| 12 | Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии при аварийном выводе самого мощного котла | 0,651 | 0,651 | 0,651 | 0,651 | 0,651 | 0,651 | 0,651 | 0,651 | 0,651 | 0,651 | 0,651 | 0,651 |
| 13 | Зона действия источника тепловой мощности, га | 3,910 | 3,910 | 3,910 | 3,910 | 3,910 | 3,910 | 3,910 | 3,910 | 3,910 | 3,910 | 3,910 | 3,910 |
| 14 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,189 | 0,189 | 0,189 | 0,189 | 0,189 | 0,189 | 0,189 | 0,189 | 0,189 | 0,189 | 0,189 | 0,189 |
|  | Угольная котельная д. Тайлаково (д. Тайлаково, ул.Озерная 17-а) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность источника | 0,302 | 0,302 | 0,302 | 0,302 | 0,302 | 0,302 | 0,302 | 0,302 | 0,302 | 0,302 | 0,350 | 0,350 |
| 2 | Ограничения установленной тепловой мощности | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 3 | Располагаемая мощность (с учетом ограничений) | 0,302 | 0,302 | 0,302 | 0,302 | 0,302 | 0,302 | 0,302 | 0,302 | 0,302 | 0,302 | 0,350 | 0,350 |
| 4 | Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 5 | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 |
| 6 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 7 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде: | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 |
| 7.1. | система отопления и вентиляции | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 |
| 7.2. | горячее водоснабжение | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 8 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 |
| 8.1. | система отопления и вентиляции | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 |
| 8.2. | горячее водоснабжение | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 9 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | -0,007 | -0,007 | -0,007 | -0,007 | -0,007 | -0,007 | -0,007 | -0,007 | -0,007 | -0,007 | 0,041 | 0,041 |
| 10 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | -0,007 | -0,007 | -0,007 | -0,007 | -0,007 | -0,007 | -0,007 | -0,007 | -0,007 | -0,007 | 0,041 | 0,041 |
| 11 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 0,130 | 0,130 | 0,130 | 0,130 | 0,130 | 0,130 | 0,130 | 0,130 | 0,130 | 0,130 | н/д | н/д |
| 12 | Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии при аварийном выводе самого мощного котла | 0,264 | 0,264 | 0,264 | 0,264 | 0,264 | 0,264 | 0,264 | 0,264 | 0,264 | 0,264 | 0,264 | 0,264 |
| 13 | Зона действия источника тепловой мощности, га | 0,399 | 0,399 | 0,399 | 0,399 | 0,399 | 0,399 | 0,399 | 0,399 | 0,399 | 0,399 | 0,399 | 0,399 |
| 14 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,752 | 0,752 | 0,752 | 0,752 | 0,752 | 0,752 | 0,752 | 0,752 | 0,752 | 0,752 | 0,752 | 0,752 |
|  | Угольная котельная с. Никулино (с. Никулино, ул.Озерная 2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность источника | 2,840 | 2,840 | 2,840 | 2,840 | 2,840 | 2,840 | 2,840 | 2,840 | 2,840 | 2,840 | 2,840 | 2,840 |
| 2 | Ограничения установленной тепловой мощности | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 3 | Располагаемая мощность (с учетом ограничений) | 2,840 | 2,840 | 2,840 | 2,840 | 2,840 | 2,840 | 2,840 | 2,840 | 2,840 | 2,840 | 2,840 | 2,840 |
| 4 | Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | 0,042 | 0,042 | 0,042 | 0,042 | 0,042 | 0,042 | 0,042 | 0,042 | 0,042 | 0,042 | 0,042 | 0,042 |
| 5 | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0,150 | 0,150 | 0,150 | 0,150 | 0,150 | 0,150 | 0,150 | 0,150 | 0,150 | 0,150 | 0,150 | 0,150 |
| 6 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 7 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде: | 1,254 | 1,254 | 1,254 | 1,254 | 1,254 | 1,254 | 1,254 | 1,254 | 1,254 | 1,254 | 1,254 | 1,254 |
| 7.1. | система отопления и вентиляции | 1,254 | 1,254 | 1,254 | 1,254 | 1,254 | 1,254 | 1,254 | 1,254 | 1,254 | 1,254 | 1,254 | 1,254 |
| 7.2. | горячее водоснабжение | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 8 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: | 1,254 | 1,254 | 1,254 | 1,254 | 1,254 | 1,254 | 1,254 | 1,254 | 1,254 | 1,254 | 1,254 | 1,254 |
| 8.1. | система отопления и вентиляции | 1,254 | 1,254 | 1,254 | 1,254 | 1,254 | 1,254 | 1,254 | 1,254 | 1,254 | 1,254 | 1,254 | 1,254 |
| 8.2. | горячее водоснабжение | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 9 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 1,394 | 1,394 | 1,394 | 1,394 | 1,394 | 1,394 | 1,394 | 1,394 | 1,394 | 1,394 | 1,394 | 1,394 |
| 10 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | 1,394 | 1,394 | 1,394 | 1,394 | 1,394 | 1,394 | 1,394 | 1,394 | 1,394 | 1,394 | 1,394 | 1,394 |
| 11 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 0,690 | 0,690 | 0,690 | 0,690 | 0,690 | 0,690 | 0,690 | 0,690 | 0,690 | 0,690 | 0,690 | 0,690 |
| 12 | Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии при аварийном выводе самого мощного котла | 1,104 | 1,104 | 1,104 | 1,104 | 1,104 | 1,104 | 1,104 | 1,104 | 1,104 | 1,104 | 1,104 | 1,104 |
| 13 | Зона действия источника тепловой мощности, га | 3,361 | 3,361 | 3,361 | 3,361 | 3,361 | 3,361 | 3,361 | 3,361 | 3,361 | 3,361 | 3,361 | 3,361 |
| 14 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,373 | 0,373 | 0,373 | 0,373 | 0,373 | 0,373 | 0,373 | 0,373 | 0,373 | 0,373 | 0,373 | 0,373 |
|  | Угольная котельная. с.Никулино (с. Никулино, ул.Северная 33-а) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность источника | 0,696 | 0,696 | 0,696 | 0,696 | 0,696 | 0,696 | 0,696 | 0,696 | 0,696 | 0,696 | 0,696 | 0,696 |
| 2 | Ограничения установленной тепловой мощности | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 3 | Располагаемая мощность (с учетом ограничений) | 0,696 | 0,696 | 0,696 | 0,696 | 0,696 | 0,696 | 0,696 | 0,696 | 0,696 | 0,696 | 0,696 | 0,696 |
| 4 | Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 |
| 5 | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0,068 | 0,068 | 0,068 | 0,068 | 0,068 | 0,068 | 0,068 | 0,068 | 0,068 | 0,068 | 0,068 | 0,068 |
| 6 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 7 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде: | 0,480 | 0,480 | 0,480 | 0,480 | 0,480 | 0,480 | 0,480 | 0,480 | 0,480 | 0,480 | 0,480 | 0,480 |
| 7.1. | система отопления и вентиляции | 0,480 | 0,480 | 0,480 | 0,480 | 0,480 | 0,480 | 0,480 | 0,480 | 0,480 | 0,480 | 0,480 | 0,480 |
| 7.2. | горячее водоснабжение | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 8 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: | 0,480 | 0,480 | 0,480 | 0,480 | 0,480 | 0,480 | 0,480 | 0,480 | 0,480 | 0,480 | 0,480 | 0,480 |
| 8.1. | система отопления и вентиляции | 0,480 | 0,480 | 0,480 | 0,480 | 0,480 | 0,480 | 0,480 | 0,480 | 0,480 | 0,480 | 0,480 | 0,480 |
| 8.2. | горячее водоснабжение | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 9 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 0,130 | 0,130 | 0,130 | 0,130 | 0,130 | 0,130 | 0,130 | 0,130 | 0,130 | 0,130 | 0,130 | 0,130 |
| 10 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | 0,130 | 0,130 | 0,130 | 0,130 | 0,130 | 0,130 | 0,130 | 0,130 | 0,130 | 0,130 | 0,130 | 0,130 |
| 11 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 0,348 | 0,348 | 0,348 | 0,348 | 0,348 | 0,348 | 0,348 | 0,348 | 0,348 | 0,348 | 0,348 | 0,348 |
| 12 | Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии при аварийном выводе самого мощного котла | 0,422 | 0,422 | 0,422 | 0,422 | 0,422 | 0,422 | 0,422 | 0,422 | 0,422 | 0,422 | 0,422 | 0,422 |
| 13 | Зона действия источника тепловой мощности, га | 7,358 | 7,358 | 7,358 | 7,358 | 7,358 | 7,358 | 7,358 | 7,358 | 7,358 | 7,358 | 7,358 | 7,358 |
| 14 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,065 | 0,065 | 0,065 | 0,065 | 0,065 | 0,065 | 0,065 | 0,065 | 0,065 | 0,065 | 0,065 | 0,065 |
|  | Угольная котельная с. Новотроицк (с. Новотроицк, ул.Озерная 2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность источника | 3,200 | 3,200 | 3,200 | 3,200 | 3,200 | 3,200 | 3,200 | 3,200 | 3,200 | 3,200 | 3,200 | 3,200 |
| 2 | Ограничения установленной тепловой мощности | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 3 | Располагаемая мощность (с учетом ограничений) | 3,200 | 3,200 | 3,200 | 3,200 | 3,200 | 3,200 | 3,200 | 3,200 | 3,200 | 3,200 | 3,200 | 3,200 |
| 4 | Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 |
| 5 | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0,146 | 0,146 | 0,146 | 0,146 | 0,146 | 0,146 | 0,146 | 0,146 | 0,146 | 0,146 | 0,146 | 0,146 |
| 6 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 7 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде: | 1,034 | 1,034 | 1,034 | 1,034 | 1,034 | 1,034 | 1,034 | 1,034 | 1,034 | 1,034 | 1,034 | 1,034 |
| 7.1. | система отопления и вентиляции | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 7.2. | горячее водоснабжение | 1,034 | 1,034 | 1,034 | 1,034 | 1,034 | 1,034 | 1,034 | 1,034 | 1,034 | 1,034 | 1,034 | 1,034 |
| 8 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: | 1,034 | 1,034 | 1,034 | 1,034 | 1,034 | 1,034 | 1,034 | 1,034 | 1,034 | 1,034 | 1,034 | 1,034 |
| 8.1. | система отопления и вентиляции | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 8.2. | горячее водоснабжение | 1,034 | 1,034 | 1,034 | 1,034 | 1,034 | 1,034 | 1,034 | 1,034 | 1,034 | 1,034 | 1,034 | 1,034 |
| 9 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 2,002 | 2,002 | 2,002 | 2,002 | 2,002 | 2,002 | 2,002 | 2,002 | 2,002 | 2,002 | 2,002 | 2,002 |
| 10 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | 2,002 | 2,002 | 2,002 | 2,002 | 2,002 | 2,002 | 2,002 | 2,002 | 2,002 | 2,002 | 2,002 | 2,002 |
| 11 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 1,600 | 1,600 | 1,600 | 1,600 | 1,600 | 1,600 | 1,600 | 1,600 | 1,600 | 1,600 | 1,600 | 1,600 |
| 12 | Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии при аварийном выводе самого мощного котла | 0,910 | 0,910 | 0,910 | 0,910 | 0,910 | 0,910 | 0,910 | 0,910 | 0,910 | 0,910 | 0,910 | 0,910 |
| 13 | Зона действия источника тепловой мощности, га | 17,577 | 17,577 | 17,577 | 17,577 | 17,577 | 17,577 | 17,577 | 17,577 | 17,577 | 17,577 | 17,577 | 17,577 |
| 14 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,059 | 0,059 | 0,059 | 0,059 | 0,059 | 0,059 | 0,059 | 0,059 | 0,059 | 0,059 | 0,059 | 0,059 |
|  | Угольная котельная с. Константиновка (с. Константиновка, ул.Ленина 7-б) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность источника | 0,344 | 0,344 | 0,344 | 0,344 | 0,344 | 0,344 | 0,344 | 0,344 | 0,344 | 0,344 | 0,344 | 0,344 |
| 2 | Ограничения установленной тепловой мощности | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 3 | Располагаемая мощность (с учетом ограничений) | 0,344 | 0,344 | 0,344 | 0,344 | 0,344 | 0,344 | 0,344 | 0,344 | 0,344 | 0,344 | 0,344 | 0,344 |
| 4 | Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 |
| 5 | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 |
| 6 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 7 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде: | 0,103 | 0,103 | 0,103 | 0,103 | 0,103 | 0,103 | 0,103 | 0,103 | 0,103 | 0,103 | 0,103 | 0,103 |
| 7.1. | система отопления и вентиляции | 0,103 | 0,103 | 0,103 | 0,103 | 0,103 | 0,103 | 0,103 | 0,103 | 0,103 | 0,103 | 0,103 | 0,103 |
| 7.2. | горячее водоснабжение | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 8 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: | 0,103 | 0,103 | 0,103 | 0,103 | 0,103 | 0,103 | 0,103 | 0,103 | 0,103 | 0,103 | 0,103 | 0,103 |
| 8.1. | система отопления и вентиляции | 0,103 | 0,103 | 0,103 | 0,103 | 0,103 | 0,103 | 0,103 | 0,103 | 0,103 | 0,103 | 0,103 | 0,103 |
| 8.2. | горячее водоснабжение | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 9 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 0,225 | 0,225 | 0,225 | 0,225 | 0,225 | 0,225 | 0,225 | 0,225 | 0,225 | 0,225 | 0,225 | 0,225 |
| 10 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | 0,225 | 0,225 | 0,225 | 0,225 | 0,225 | 0,225 | 0,225 | 0,225 | 0,225 | 0,225 | 0,225 | 0,225 |
| 11 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 |
| 12 | Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии при аварийном выводе самого мощного котла | 0,091 | 0,091 | 0,091 | 0,091 | 0,091 | 0,091 | 0,091 | 0,091 | 0,091 | 0,091 | 0,091 | 0,091 |
| 13 | Зона действия источника тепловой мощности, га | 0,425 | 0,425 | 0,425 | 0,425 | 0,425 | 0,425 | 0,425 | 0,425 | 0,425 | 0,425 | 0,425 | 0,425 |
| 14 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,242 | 0,242 | 0,242 | 0,242 | 0,242 | 0,242 | 0,242 | 0,242 | 0,242 | 0,242 | 0,242 | 0,242 |
|  | Угольная котельная с. Увальское (с. Увальское, ул. Северная 2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность источника | 5,130 | 5,130 | 5,130 | 5,130 | 5,130 | 5,130 | 5,130 | 5,130 | 5,130 | 5,130 | 5,130 | 5,130 |
| 2 | Ограничения установленной тепловой мощности | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 3 | Располагаемая мощность (с учетом ограничений) | 5,130 | 5,130 | 5,130 | 5,130 | 5,130 | 5,130 | 5,130 | 5,130 | 5,130 | 5,130 | 5,130 | 5,130 |
| 4 | Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 |
| 5 | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0,098 | 0,098 | 0,098 | 0,098 | 0,098 | 0,098 | 0,098 | 0,098 | 0,098 | 0,098 | 0,098 | 0,098 |
| 6 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 7 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде: | 0,693 | 0,693 | 0,693 | 0,693 | 0,693 | 0,693 | 0,693 | 0,693 | 0,693 | 0,693 | 0,693 | 0,693 |
| 7.1. | система отопления и вентиляции | 0,693 | 0,693 | 0,693 | 0,693 | 0,693 | 0,693 | 0,693 | 0,693 | 0,693 | 0,693 | 0,693 | 0,693 |
| 7.2. | горячее водоснабжение | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 8 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: | 0,693 | 0,693 | 0,693 | 0,693 | 0,693 | 0,693 | 0,693 | 0,693 | 0,693 | 0,693 | 0,693 | 0,693 |
| 8.1. | система отопления и вентиляции | 0,693 | 0,693 | 0,693 | 0,693 | 0,693 | 0,693 | 0,693 | 0,693 | 0,693 | 0,693 | 0,693 | 0,693 |
| 8.2. | горячее водоснабжение | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 9 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 4,315 | 4,315 | 4,315 | 4,315 | 4,315 | 4,315 | 4,315 | 4,315 | 4,315 | 4,315 | 4,315 | 4,315 |
| 10 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | 4,315 | 4,315 | 4,315 | 4,315 | 4,315 | 4,315 | 4,315 | 4,315 | 4,315 | 4,315 | 4,315 | 4,315 |
| 11 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 2,980 | 2,980 | 2,980 | 2,980 | 2,980 | 2,980 | 2,980 | 2,980 | 2,980 | 2,980 | 2,980 | 2,980 |
| 12 | Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии при аварийном выводе самого мощного котла | 0,610 | 0,610 | 0,610 | 0,610 | 0,610 | 0,610 | 0,610 | 0,610 | 0,610 | 0,610 | 0,610 | 0,610 |
| 13 | Зона действия источника тепловой мощности, га | 5,355 | 5,355 | 5,355 | 5,355 | 5,355 | 5,355 | 5,355 | 5,355 | 5,355 | 5,355 | 5,355 | 5,355 |
| 14 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,129 | 0,129 | 0,129 | 0,129 | 0,129 | 0,129 | 0,129 | 0,129 | 0,129 | 0,129 | 0,129 | 0,129 |
|  | Газовая котельная с. Северотатарское (с. Северотатарское, ул Школьная, 1б) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность источника | 1,380 | 1,380 | 1,380 | 1,380 | 1,380 | 1,380 | 1,380 | 1,380 | 1,380 | 1,380 | 1,380 | 1,380 |
| 2 | Ограничения установленной тепловой мощности | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 3 | Располагаемая мощность (с учетом ограничений) | 1,380 | 1,380 | 1,380 | 1,380 | 1,380 | 1,380 | 1,380 | 1,380 | 1,380 | 1,380 | 1,380 | 1,380 |
| 4 | Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 |
| 5 | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0,175 | 0,175 | 0,175 | 0,175 | 0,175 | 0,175 | 0,175 | 0,175 | 0,175 | 0,175 | 0,175 | 0,175 |
| 6 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 7 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде: | 1,143 | 1,143 | 1,143 | 1,143 | 1,143 | 1,143 | 1,143 | 1,143 | 1,143 | 1,143 | 1,143 | 1,143 |
| 7.1. | система отопления и вентиляции | 1,143 | 1,143 | 1,143 | 1,143 | 1,143 | 1,143 | 1,143 | 1,143 | 1,143 | 1,143 | 1,143 | 1,143 |
| 7.2. | горячее водоснабжение | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 8 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: | 1,143 | 1,143 | 1,143 | 1,143 | 1,143 | 1,143 | 1,143 | 1,143 | 1,143 | 1,143 | 1,143 | 1,143 |
| 8.1. | система отопления и вентиляции | 1,143 | 1,143 | 1,143 | 1,143 | 1,143 | 1,143 | 1,143 | 1,143 | 1,143 | 1,143 | 1,143 | 1,143 |
| 8.2. | горячее водоснабжение | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 9 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 |
| 10 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 |
| 11 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 0,690 | 0,690 | 0,690 | 0,690 | 0,690 | 0,690 | 0,690 | 0,690 | 0,690 | 0,690 | 0,690 | 0,690 |
| 12 | Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии при аварийном выводе самого мощного котла | 1,006 | 1,006 | 1,006 | 1,006 | 1,006 | 1,006 | 1,006 | 1,006 | 1,006 | 1,006 | 1,006 | 1,006 |
| 13 | Зона действия источника тепловой мощности, га | 14,932 | 14,932 | 14,932 | 14,932 | 14,932 | 14,932 | 14,932 | 14,932 | 14,932 | 14,932 | 14,932 | 14,932 |
| 14 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,077 | 0,077 | 0,077 | 0,077 | 0,077 | 0,077 | 0,077 | 0,077 | 0,077 | 0,077 | 0,077 | 0,077 |
|  | Газовая котельная с. Новопервомайское (с. Новопервомайское, ул. Восточная, 22б) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность источника | 1,720 | 1,720 | 1,720 | 1,720 | 1,720 | 1,720 | 1,720 | 1,720 | 1,720 | 1,720 | 1,720 | 1,720 |
| 2 | Ограничения установленной тепловой мощности | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 3 | Располагаемая мощность (с учетом ограничений) | 1,720 | 1,720 | 1,720 | 1,720 | 1,720 | 1,720 | 1,720 | 1,720 | 1,720 | 1,720 | 1,720 | 1,720 |
| 4 | Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | 0,042 | 0,042 | 0,042 | 0,042 | 0,042 | 0,042 | 0,042 | 0,042 | 0,042 | 0,042 | 0,042 | 0,042 |
| 5 | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0,183 | 0,183 | 0,183 | 0,183 | 0,183 | 0,183 | 0,183 | 0,183 | 0,183 | 0,183 | 0,183 | 0,183 |
| 6 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 7 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде: | 1,310 | 1,310 | 1,310 | 1,310 | 1,310 | 1,310 | 1,310 | 1,310 | 1,310 | 1,310 | 1,310 | 1,310 |
| 7.1. | система отопления и вентиляции | 1,310 | 1,310 | 1,310 | 1,310 | 1,310 | 1,310 | 1,310 | 1,310 | 1,310 | 1,310 | 1,310 | 1,310 |
| 7.2. | горячее водоснабжение | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 8 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: | 1,310 | 1,310 | 1,310 | 1,310 | 1,310 | 1,310 | 1,310 | 1,310 | 1,310 | 1,310 | 1,310 | 1,310 |
| 8.1. | система отопления и вентиляции | 1,310 | 1,310 | 1,310 | 1,310 | 1,310 | 1,310 | 1,310 | 1,310 | 1,310 | 1,310 | 1,310 | 1,310 |
| 8.2. | горячее водоснабжение | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 9 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 0,185 | 0,185 | 0,185 | 0,185 | 0,185 | 0,185 | 0,185 | 0,185 | 0,185 | 0,185 | 0,185 | 0,185 |
| 10 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | 0,185 | 0,185 | 0,185 | 0,185 | 0,185 | 0,185 | 0,185 | 0,185 | 0,185 | 0,185 | 0,185 | 0,185 |
| 11 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 0,860 | 0,860 | 0,860 | 0,860 | 0,860 | 0,860 | 0,860 | 0,860 | 0,860 | 0,860 | 0,860 | 0,860 |
| 12 | Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии при аварийном выводе самого мощного котла | 1,153 | 1,153 | 1,153 | 1,153 | 1,153 | 1,153 | 1,153 | 1,153 | 1,153 | 1,153 | 1,153 | 1,153 |
| 13 | Зона действия источника тепловой мощности, га | 13,371 | 13,371 | 13,371 | 13,371 | 13,371 | 13,371 | 13,371 | 13,371 | 13,371 | 13,371 | 13,371 | 13,371 |
| 14 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,098 | 0,098 | 0,098 | 0,098 | 0,098 | 0,098 | 0,098 | 0,098 | 0,098 | 0,098 | 0,098 | 0,098 |
|  | Газовая котельная с. Дмитриевка (с. Дмитриевка, пер. Банный, 7а) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность источника | 0,770 | 0,770 | 0,770 | 0,770 | 0,770 | 0,770 | 0,770 | 0,770 | 0,770 | 0,770 | 0,770 | 0,770 |
| 2 | Ограничения установленной тепловой мощности | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 3 | Располагаемая мощность (с учетом ограничений) | 0,770 | 0,770 | 0,770 | 0,770 | 0,770 | 0,770 | 0,770 | 0,770 | 0,770 | 0,770 | 0,770 | 0,770 |
| 4 | Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 |
| 5 | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0,105 | 0,105 | 0,105 | 0,105 | 0,105 | 0,105 | 0,105 | 0,105 | 0,105 | 0,105 | 0,105 | 0,105 |
| 6 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 7 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде: | 0,607 | 0,607 | 0,607 | 0,607 | 0,607 | 0,607 | 0,607 | 0,607 | 0,607 | 0,607 | 0,607 | 0,607 |
| 7.1. | система отопления и вентиляции | 0,607 | 0,607 | 0,607 | 0,607 | 0,607 | 0,607 | 0,607 | 0,607 | 0,607 | 0,607 | 0,607 | 0,607 |
| 7.2. | горячее водоснабжение | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 8 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: | 0,607 | 0,607 | 0,607 | 0,607 | 0,607 | 0,607 | 0,607 | 0,607 | 0,607 | 0,607 | 0,607 | 0,607 |
| 8.1. | система отопления и вентиляции | 0,607 | 0,607 | 0,607 | 0,607 | 0,607 | 0,607 | 0,607 | 0,607 | 0,607 | 0,607 | 0,607 | 0,607 |
| 8.2. | горячее водоснабжение | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 9 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 0,042 | 0,042 | 0,042 | 0,042 | 0,042 | 0,042 | 0,042 | 0,042 | 0,042 | 0,042 | 0,042 | 0,042 |
| 10 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | 0,042 | 0,042 | 0,042 | 0,042 | 0,042 | 0,042 | 0,042 | 0,042 | 0,042 | 0,042 | 0,042 | 0,042 |
| 11 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 0,340 | 0,340 | 0,340 | 0,340 | 0,340 | 0,340 | 0,340 | 0,340 | 0,340 | 0,340 | 0,340 | 0,340 |
| 12 | Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии при аварийном выводе самого мощного котла | 0,534 | 0,534 | 0,534 | 0,534 | 0,534 | 0,534 | 0,534 | 0,534 | 0,534 | 0,534 | 0,534 | 0,534 |
| 13 | Зона действия источника тепловой мощности, га | 4,198 | 4,198 | 4,198 | 4,198 | 4,198 | 4,198 | 4,198 | 4,198 | 4,198 | 4,198 | 4,198 | 4,198 |
| 14 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,145 | 0,145 | 0,145 | 0,145 | 0,145 | 0,145 | 0,145 | 0,145 | 0,145 | 0,145 | 0,145 | 0,145 |
|  | Газовая котельная д. Неудачино (д. Неудачино, Ул. Центральная, 54б) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность источника | 0,600 | 0,600 | 0,600 | 0,600 | 0,600 | 0,600 | 0,600 | 0,600 | 0,600 | 0,600 | 0,600 | 0,600 |
| 2 | Ограничения установленной тепловой мощности | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 3 | Располагаемая мощность (с учетом ограничений) | 0,600 | 0,600 | 0,600 | 0,600 | 0,600 | 0,600 | 0,600 | 0,600 | 0,600 | 0,600 | 0,600 | 0,600 |
| 4 | Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 |
| 5 | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0,035 | 0,035 | 0,035 | 0,035 | 0,035 | 0,035 | 0,035 | 0,035 | 0,035 | 0,035 | 0,035 | 0,035 |
| 6 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 7 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде: | 0,512 | 0,512 | 0,512 | 0,512 | 0,512 | 0,512 | 0,512 | 0,512 | 0,512 | 0,512 | 0,512 | 0,512 |
| 7.1. | система отопления и вентиляции | 0,512 | 0,512 | 0,512 | 0,512 | 0,512 | 0,512 | 0,512 | 0,512 | 0,512 | 0,512 | 0,512 | 0,512 |
| 7.2. | горячее водоснабжение | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 8 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: | 0,512 | 0,512 | 0,512 | 0,512 | 0,512 | 0,512 | 0,512 | 0,512 | 0,512 | 0,512 | 0,512 | 0,512 |
| 8.1. | система отопления и вентиляции | 0,512 | 0,512 | 0,512 | 0,512 | 0,512 | 0,512 | 0,512 | 0,512 | 0,512 | 0,512 | 0,512 | 0,512 |
| 8.2. | горячее водоснабжение | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 9 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 0,037 | 0,037 | 0,037 | 0,037 | 0,037 | 0,037 | 0,037 | 0,037 | 0,037 | 0,037 | 0,037 | 0,037 |
| 10 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | 0,037 | 0,037 | 0,037 | 0,037 | 0,037 | 0,037 | 0,037 | 0,037 | 0,037 | 0,037 | 0,037 | 0,037 |
| 11 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 |
| 12 | Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии при аварийном выводе самого мощного котла | 0,451 | 0,451 | 0,451 | 0,451 | 0,451 | 0,451 | 0,451 | 0,451 | 0,451 | 0,451 | 0,451 | 0,451 |
| 13 | Зона действия источника тепловой мощности, га | 1,930 | 1,930 | 1,930 | 1,930 | 1,930 | 1,930 | 1,930 | 1,930 | 1,930 | 1,930 | 1,930 | 1,930 |
| 14 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,265 | 0,265 | 0,265 | 0,265 | 0,265 | 0,265 | 0,265 | 0,265 | 0,265 | 0,265 | 0,265 | 0,265 |
|  | Газовая котельная с. Киевка (с. Киевка, ул. 9 мая, 35а) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность источника | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,500 | 1,500 |
| 2 | Ограничения установленной тепловой мощности | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 3 | Располагаемая мощность (с учетом ограничений) | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,500 | 1,500 |
| 4 | Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | 0,039 | 0,039 | 0,039 | 0,039 | 0,039 | 0,039 | 0,039 | 0,039 | 0,039 | 0,039 | 0,039 | 0,039 |
| 5 | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0,190 | 0,190 | 0,190 | 0,190 | 0,190 | 0,190 | 0,190 | 0,190 | 0,190 | 0,190 | 0,190 | 0,190 |
| 6 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 7 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде: | 0,956 | 0,956 | 0,956 | 0,956 | 0,956 | 0,956 | 0,956 | 0,956 | 0,956 | 0,956 | 0,956 | 0,956 |
| 7.1. | система отопления и вентиляции | 0,956 | 0,956 | 0,956 | 0,956 | 0,956 | 0,956 | 0,956 | 0,956 | 0,956 | 0,956 | 0,956 | 0,956 |
| 7.2. | горячее водоснабжение | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 8 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: | 0,956 | 0,956 | 0,956 | 0,956 | 0,956 | 0,956 | 0,956 | 0,956 | 0,956 | 0,956 | 0,956 | 0,956 |
| 8.1. | система отопления и вентиляции | 0,956 | 0,956 | 0,956 | 0,956 | 0,956 | 0,956 | 0,956 | 0,956 | 0,956 | 0,956 | 0,956 | 0,956 |
| 8.2. | горячее водоснабжение | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 9 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | -0,145 | -0,145 | -0,145 | -0,145 | -0,145 | -0,145 | -0,145 | -0,145 | -0,145 | -0,145 | 0,315 | 0,315 |
| 10 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | -0,145 | -0,145 | -0,145 | -0,145 | -0,145 | -0,145 | -0,145 | -0,145 | -0,145 | -0,145 | 0,315 | 0,315 |
| 11 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 0,520 | 0,520 | 0,520 | 0,520 | 0,520 | 0,520 | 0,520 | 0,520 | 0,520 | 0,520 | н/д | н/д |
| 12 | Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии при аварийном выводе самого мощного котла | 0,841 | 0,841 | 0,841 | 0,841 | 0,841 | 0,841 | 0,841 | 0,841 | 0,841 | 0,841 | 0,841 | 0,841 |
| 13 | Зона действия источника тепловой мощности, га | 8,138 | 8,138 | 8,138 | 8,138 | 8,138 | 8,138 | 8,138 | 8,138 | 8,138 | 8,138 | 8,138 | 8,138 |
| 14 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,117 | 0,117 | 0,117 | 0,117 | 0,117 | 0,117 | 0,117 | 0,117 | 0,117 | 0,117 | 0,117 | 0,117 |

Гидравлический расчет передачи теплоносителя для каждого магистрального вывода с целью определения возможности (невозможности) обеспечения тепловой энергией существующих и перспективных потребителей, присоединенных к тепловой сети от каждого источника тепловой энергии

Расчетный гидравлический режим по состоянию на 2024 год (существующее положение) приведен в Таблице 73. При существующих теплогидравлических режимах, располагаемых перепадов даже у самых удаленных потребителей достаточно для обеспечения качественной услуги теплоснабжения.

Таблица 73 - Характеристика гидравлических режимов тепловых сетей от источников тепловой энергии

| Наименование котельной (адрес) | Расчётная температура в подающем трубопроводе, С | Расчётная температура в обратном трубопроводе, С | Среднегодовая температура в подающем трубопроводе, С | Среднегодовая температура в обратном трубопроводе, С | Расчётное давление в подающем трубопроводе, м.вод.ст | Установленная тепловая мощность, Гкал/ч | Максимальный расход на подпитку, т/ч | Продолжительность работы за отопительный период, ч | Расчётный расход на выходе из коллектора, т/ч | Расчётный расход на входе из коллектора, т/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЕТО №1 - ООО «ТатарскТеплоСбыт» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №1 (г.Татарск, ул.Закриевского,1Б) | 75 | 50 | 65 | 49 | 20,70 | 5,159 | н/д | 5280 | 284,1 | 284,1 |
| Котельная №3 (г.Татарск, ул.Ленина, 91Б) | 75 | 50 | 65 | 49 | 16,30 | 6,019 | н/д | 5280 | 575,9 | 575,9 |
| Котельная №6 (г.Татарск, ул. Никишкиной 13 А) | 75 | 50 | 65 | 49 | 10,00 | 1,032 | н/д | 5280 | 56,3 | 56,3 |
| Котельная №7 (г.Татарск, ул.Закриевского 74А) | 75 | 50 | 65 | 49 | 34,90 | 4,299 | н/д | 5280 | 368,7 | 368,7 |
| Котельная №8 (г.Татарск, ул.Аэродромная 1Е) | 75 | 50 | 65 | 49 | 165,10 | 2,58 | н/д | 5280 | 137,0 | 137,0 |
| Котельная №11 (г.Татарск, ул. Камышловская 42) | 75 | 50 | 65 | 49 | 106,20 | 1,72 | н/д | 5280 | 113,7 | 113,7 |
| Котельная №21 (г.Татарск, ул.Базарная 21) | 75 | 50 | 65 | 49 | 24,10 | 5,1459 | н/д | 5280 | 288,7 | 288,7 |
| ТКУ-500 (г.Татарск, ул.Интернациональная, 31а) | 75 | 50 | 65 | 49 | 13,70 | 0,43 | н/д | 5280 | 29,9 | 29,9 |
| ЕТО №2 - МУП «Татарсктеплосервис» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №2 (г. Татарск. ул. Носкова, д.6Б) | 75 | 50 | 65 | 49 | 10,00 | 0,516 | н/д | 5280 | 46,8 | 46,8 |
| Котельная №9(г. Татарск, пос. Наливная станция, д. 28) | 75 | 50 | 65 | 49 | 17,00 | 2,26 | н/д | 5280 | 38,8 | 38,8 |
| Котельная №10 (г. Татарск, ул. Раздольная. д. 11) | 75 | 50 | 65 | 49 | 16,00 | 1,03 | н/д | 5280 | 4,9 | 4,9 |
| Котельная №12 (г. Татарск. ул. Комиссарская. д. 246) | 75 | 50 | 65 | 49 | 40,30 | 2,18 | н/д | 5280 | 37,7 | 37,7 |
| Котельная №13 (г. Татарск. ул. Татарская, д. 126) | 75 | 50 | 65 | 49 | 12,50 | 2,02 | н/д | 5280 | 19,6 | 19,6 |
| Котельная №14 (г. Татарск. ул. Александра Матросова, д. 191) | 75 | 50 | 65 | 49 | 19,00 | 0,34 | н/д | 5280 | 1,7 | 1,7 |
| Котельная №16 (г. Татарск. ул. Садовая, д. 109Б) | 75 | 50 | 65 | 49 | 16,40 | 5,16 | н/д | 5280 | 97,6 | 97,6 |
| Котельная №17 (г. Татарск. ул. Краснофлотская. д. 1) | 75 | 50 | 65 | 49 | 198,00 | 5,16 | н/д | 5280 | 85,9 | 85,9 |
| Котельная №20 (г. Татарск. ул. Ленина, д. 112В) | 75 | 50 | 65 | 49 | 30,50 | 7,74 | н/д | 5280 | 101,1 | 101,1 |
| Котельная №22 (г. Татарск. ул. Василевского. д. 5) | 75 | 50 | 65 | 49 | 12,60 | 1,8 | н/д | 5280 | 30,3 | 30,3 |
| Котельная №25 (г. Татарск. ул. Северная, д. 2а) | 75 | 50 | 65 | 49 | 10,00 | 0,86 | н/д | 5280 | 3,1 | 3,1 |
| Котельная №28 (г. Татарск, пос. Южный, д. 40а) | 75 | 50 | 65 | 49 | 12,70 | 2,61 | н/д | 5280 | 34,5 | 34,5 |
| Котельная №31 (г. Татарск, ул. Александра Матросова, д. 106) | 75 | 50 | 65 | 49 | 10,00 | 2,24 | н/д | 5280 | 18,2 | 18,2 |
| Котельная с. д/сад 11 (г. Татарск, ул.Телегина, 11А) | 75 | 50 | 65 | 49 | 10,00 | 0,172 | н/д | 5280 | 3,3 | 3,3 |
| ЕТО №3 МУП «Жилищно-коммунальное хозяйство» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Угольная котельная с.Зубовка (с.Зубовка, ул. Ленина 5-г) | 75 | 50 | 65 | 49 | 20,00 | 1,73 | н/д | 5280 | 31,1 | 31,1 |
| Угольная котельная с.Казаткуль (с.Казаткуль, ул.Зеленая 2-а) | 75 | 50 | 65 | 49 | н/д | 3,19 | н/д | 5280 | 35,6 | 35,6 |
| Угольная котельная д. Новоалександровка (д. Новоалександровка, пер. Школьный 1-а) | 75 | 50 | 65 | 49 | 20,00 | 0,858 | н/д | 5280 | 13,9 | 13,9 |
| Угольная котельная с. Успенка (с. Успенка, ул.Новая 9-а) | 75 | 50 | 65 | 49 | 20,00 | 1,08 | н/д | 5280 | 22,2 | 22,2 |
| Угольная котельная с.Николаевка (с. Николаевка, ул.Ленина 42-б) | 75 | 50 | 65 | 49 | 20,00 | 4,58 | н/д | 5280 | 122,8 | 122,8 |
| Угольная котельная с.Кочневка (с.Кочневка, ул.Солнечная 35-а) | 75 | 50 | 65 | 49 | н/д | 2,5 | н/д | 5280 | 71,0 | 71,0 |
| Угольная котельная с.Козловка (с.Козловка, ул.Грязнова 20-а) | 75 | 50 | 65 | 49 | н/д | 1,69 | н/д | 5280 | 16,0 | 16,0 |
| Угольная котельная с.Константиновка (с.Константиновка, ул.Ленина 66-б) | 75 | 50 | 65 | 49 | 20,00 | 1,06 | н/д | 5280 | 4,8 | 4,8 |
| Угольная котельная с.Новомихайловка (с.Новомихайловка, ул. Гагарина 1-а) | 75 | 50 | 65 | 49 | 20,00 | 2,84 | н/д | 5280 | 63,4 | 63,4 |
| Угольная котельная с.Орловка (с.Орловка, ул.Молодежная 10-б) | 75 | 50 | 65 | 49 | 21,28 | 2,63 | н/д | 5280 | 32,2 | 32,2 |
| Угольная котельная с.Ускюль (с.Ускюль, ул.Центральная 21-а) | 75 | 50 | 65 | 49 | 22,33 | 2,11 | н/д | 5280 | 37,0 | 37,0 |
| Угольная котельная с.Казачий Мыс (с.Казачий Мыс, ул.Береговая 8) | 75 | 50 | 65 | 49 | 20,00 | 2,9 | н/д | 5280 | 38,8 | 38,8 |
| Угольная котельная с.Казачий Мыс (с.Казачий Мыс пер. Больничный, 3) | 75 | 50 | 65 | 49 | 20,00 | 0,07 | н/д | 5280 | 8,9 | 8,9 |
| Угольная котельная с.Красноярка (с.Красноярка, ул.Береговая 24-б) | 75 | 50 | 65 | 49 | 20,00 | 0,68 | н/д | 5280 | 18,2 | 18,2 |
| Угольная котельная с.Новопокровка (с.Новопокровка, ул.Центральная, 2) | 75 | 50 | 65 | 49 | 20,00 | 1,9 | н/д | 5280 | 35,0 | 35,0 |
| Угольная котельная с.Новопокровка (с.Новопокровка, ул.Зеленая 32) | 75 | 50 | 65 | 49 | 20,00 | 0,6 | н/д | 5280 | 13,1 | 13,1 |
| Угольная котельная д. Первомихайловка (д. Первомихайловка, ул. Гагарина 1-а) | 75 | 50 | 65 | 49 | 20,00 | 1,9 | н/д | 5280 | 11,5 | 11,5 |
| Угольная котельная, с. Лопатино (с. Лопатино, пл.Центральная, 1-а) | 75 | 50 | 65 | 49 | 20,00 | 3,02 | н/д | 5280 | 49,3 | 49,3 |
| Угольная котельная д. Тайлаково (д. Тайлаково, ул.Озерная 17-а) | 75 | 50 | 65 | 49 | 20,00 | 0,302 | н/д | 5280 | 20,0 | 20,0 |
| Угольная котельная с. Никулино (с. Никулино, ул.Озерная 2) | 75 | 50 | 65 | 49 | 55,20 | 2,84 | н/д | 5280 | 83,6 | 83,6 |
| Угольная котельная. с.Никулино (с. Никулино, ул.Северная 33-а) | 75 | 50 | 65 | 49 | 96,30 | 0,696 | н/д | 5280 | 32,0 | 32,0 |
| Угольная котельная с. Новотроицк (с. Новотроицк, ул.Озерная 2) | 75 | 50 | 65 | 49 | 21,42 | 3,2 | н/д | 5280 | 68,9 | 68,9 |
| Угольная котельная с. Константиновка (с. Константиновка, ул.Ленина 7-б) | 75 | 50 | 65 | 49 | 20,00 | 0,344 | н/д | 5280 | 6,9 | 6,9 |
| Угольная котельная с. Увальское (с. Увальское, ул. Северная 2) | 75 | 50 | 65 | 49 | 24,50 | 5,13 | н/д | 5280 | 46,2 | 46,2 |
| Газовая котельная с. Северотатарское (с. Северотатарское, ул Школьная, 1б) | 75 | 50 | 65 | 49 | 20,00 | 1,38 | н/д | 5280 | 76,2 | 76,2 |
| Газовая котельная с. Новопервомайское (с. Новопервомайское, ул. Восточная, 22б) | 75 | 50 | 65 | 49 | 20,00 | 1,72 | н/д | 5280 | 87,3 | 87,3 |
| Газовая котельная с. Дмитриевка (с. Дмитриевка, пер. Банный, 7а) | 75 | 50 | 65 | 49 | 20,00 | 0,77 | н/д | 5280 | 40,5 | 40,5 |
| Газовая котельная д. Неудачино (д. Неудачино, Ул. Центральная, 54б) | 75 | 50 | 65 | 49 | 243,60 | 0,6 | н/д | 5280 | 34,1 | 34,1 |
| Газовая котельная с. Киевка (с. Киевка, ул. 9 мая, 35а) | 75 | 50 | 65 | 49 | 20,00 | 1,04 | н/д | 5280 | 63,7 | 63,7 |

При существующих теплогидравлических режимах, располагаемых перепадов даже у самых удаленных потребителей достаточно для обеспечения качественной услуги теплоснабжения. В связи с тем, что к тепловым сетям не планируется подключение перспективных потребителей, изменения гидравлических режимов не предполагается.

Выводы о резервах (дефицитах) существующей системы теплоснабжения при обеспечении перспективной тепловой нагрузки потребителей

По данным, приведенным в таблице 72, видно, что в зонах действия Котельной №1 (г.Татарск, ул.Закриевского,1Б), Котельной №2 (г. Татарск. ул. Носкова, д.6Б), Котельной №3 (г.Татарск, ул.Ленина, 91Б), Котельной №7 (г.Татарск, ул.Закриевского 74А), Котельной №8 (г.Татарск, ул.Аэродромная 1Е), Котельной №11 (г.Татарск, ул. Камышловская 42), Котельной №21 (г.Татарск, ул.Базарная 21), ТКУ-500 (г.Татарск, ул.Интернациональная, 31а), Угольной котельной д. Тайлаково (д. Тайлаково, ул.Озерная 17-а) и Газовой котельной с. Киевка (с. Киевка, ул. 9 мая, 35а) выявлены дефициты тепловой мощности, дефициты тепловой мощности в зонах действия других источников тепла не выявлены. Сведения о снижения качества теплоснабжения не представлены. Для обеспечения эффективной работы системы теплоснабжения рекомендуется рассмотреть варианты по снижению потерь тепла в тепловой сети.

Описание изменений существующих и перспективных балансов тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей для каждой системы теплоснабжения за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения

Схема теплоснабжения Татарского муниципального округа Новосибирской области на период до 2040 года разрабатывается впервые.

"Мастер-план развития систем теплоснабжения поселения, муниципального округа, городского округа, города федерального значения"

Описание вариантов (не менее двух) перспективного развития систем теплоснабжения поселения, муниципального округа, городского округа, города федерального значения (в случае их изменения относительно ранее принятого варианта развития систем теплоснабжения в утвержденной в установленном порядке схеме теплоснабжения)

При развитии системы теплоснабжения необходимо придерживаться следующих принципов:

1) приоритетное использование природного газа в качестве основного топлива для существующих, реконструируемых и перспективных источников тепловой энергии;

2) использование индивидуального (автономного) теплоснабжения для индивидуальных жилых домов, жилых домов блокированной застройки и одиночных удаленных потребителей;

3) размещение источников тепловой энергии как можно ближе к потребителю, в том числе, перевод индивидуальных жилых домов и одиночных потребителей на индивидуальное (автономное) теплоснабжение;

4) унификация оборудования, что позволяет снизить складской резерв запасных частей;

5) разумное повышение коэффициента использования установленной мощности основного теплотехнического оборудования;

6) автоматизация, роботизация и диспетчеризация котельных (создание единого диспетчерского центра для дистанционного мониторинга работы объектов коммунальной инфраструктуры);

7) использование наилучших доступных технологий;

8) внедрение оборудования с высоким классом энергоэффективности;

9) приоритетное внедрение мероприятий с малым сроком окупаемости.

В соответствии с методическими рекомендациями к разработке (актуализации) схем теплоснабжения п.83 мастер-план схемы теплоснабжения рекомендуется разрабатывать на основании:

1) решений по строительству генерирующих объектов с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии, указанных в утвержденных в региональных схемах и программах перспективного развития электроэнергетики, разработанных в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 17.10.2009 № 823 «О схемах и программах перспективного развития электроэнергетики» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2009, №43, ст.5073; 2013, №33, ст.4392; 2014, №9, ст.907; 2015, №5, ст.827; №8, ст.1175; 2018, №34, ст.5483);

2) решений о теплофикационных турбоагрегатах, не прошедших конкурентный отбор мощности на оптовом рынке электрической энергии и мощности в соответствии с законодательством Российской Федерации об электроэнергетике;

3) решений по строительству, реконструкции и (или) модернизации генерирующих объектов с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии, указанных в договорах поставки мощности;

4) принятых региональных программ газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций;

5) предложений по передаче тепловой нагрузки от котельных на источники комбинированной выработки, при наличии резерва тепловых мощностей установленных турбоагрегатов;

6) предложений по строительству, реконструкции и (или) модернизации магистральных теплопроводов для обеспечения возможности регулирования загрузки существующих и перспективных источников комбинированной выработки.

Для территории поселения данные решения отсутствуют. Планом развития поселения предусматривается новое жилищное строительство, размещаемое на территориях существующей застройки путем реконструкции и создания новой современной застройки, обеспечивающей комфортные условия проживания. В настоящее время строительство жилья на территории поселения представлено индивидуальной жилой застройкой.

Отопление вновь строящихся зданий, за исключением индивидуального жилищного строительства, предусматривается от существующих источников теплоснабжения.

Для отопления и горячего водоснабжения, вновь строящихся индивидуальных домов рекомендуется использовать индивидуальные двухконтурные котлы. Для теплоснабжения строящихся зданий (группы зданий) с небольшим теплопотреблением и использовать автономные источники тепла, отдельностоящие и пристроенные блочно-модульные котельные малой мощности. Выбор индивидуальных источника тепла объясняется тем, что объекты имеют незначительную тепловую нагрузку и находятся на значительном расстоянии друг от друга, что влечет за собой большие потери в тепловых сетях и значительные капитальные вложения по их прокладке.

В целях повышения надежности и качества теплоснабжения потребителей, рассмотрим два сценария перспективного развития системы централизованного теплоснабжения поселения.

Сценарий №1 развития системы централизованного теплоснабжения предусматривает:

- реконструкция твердотопливной котельной №9(г. Татарск, пос. Наливная станция, д. 28) с переводом на природный газ;

- реконструкция твердотопливной котельной №10 (г. Татарск, ул. Раздольная. д. 11) с переводом на природный газ;

- реконструкция твердотопливной котельной №13 (г. Татарск. ул. Татарская, д. 126) с переводом на природный газ;

- реконструкция твердотопливной котельной №14 (г. Татарск. ул. Александра Матросова, д. 191) с переводом на природный газ;

- реконструкция твердотопливной котельной №17 (г. Татарск. ул. Краснофлотская. д. 1) с переводом на природный газ;

- реконструкция твердотопливной котельной №25 (г. Татарск. ул. Северная, д. 2а) с переводом на природный газ;

- реконструкция твердотопливной котельной №28 (г. Татарск, пос. Южный, д. 40а) с переводом на природный газ;

- реконструкция твердотопливной котельной №31 (г. Татарск, ул. Александра Матросова, д. 106) с переводом на природный газ;

- реконструкция котельной №1 (г.Татарск, ул.Закриевского,1Б) с увеличением установленной тепловой мощности;

- реконструкция котельной №2 (г. Татарск. ул. Носкова, д.6Б) с увеличением установленной тепловой мощности;

- реконструкция котельной №3 (г.Татарск, ул.Ленина, 91Б) с увеличением установленной тепловой мощности;

- реконструкция котельной №7 (г.Татарск, ул.Закриевского 74А) с увеличением установленной тепловой мощности;

- реконструкция котельной №8 (г.Татарск, ул.Аэродромная 1Е) с увеличением установленной тепловой мощности;

- реконструкция котельной №11 (г.Татарск, ул. Камышловская 42) с увеличением установленной тепловой мощности;

- реконструкция котельной №21 (г.Татарск, ул.Базарная 21) с увеличением установленной тепловой мощности;

- реконструкция котельной ТКУ-500 (г.Татарск, ул.Интернациональная, 31а) с увеличением установленной тепловой мощности;

- реконструкция угольной котельной д. Тайлаково (д. Тайлаково, ул.Озерная 17-а) с увеличением установленной тепловой мощности;

- реконструкция газовой котельной с. Киевка (с. Киевка, ул. 9 мая, 35а) с увеличением установленной тепловой мощности;

- реконструкция угольной котельной с.Казачий Мыс (с.Казачий Мыс пер. Больничный, 3) с увеличением установленной тепловой мощности;

- модернизация оборудования сохраняемых источников тепла;

Для обеспечения качественного и надежного теплоснабжения потребителей, данный вариант развития предусматривает также поэтапную замену изношенных тепловых сетей.

Балансы тепловой мощности реконструируемых источников тепла представлены в таблице 74, топливные балансы реконструируемых источников теплла приведены в таблице 75. Перевод котельных на природный газ позволит снизить затраты на топливо, повысить экологическую безопасность и улучшить эффективность теплоснабжения.

Сценарий №2 развития системы централизованного теплоснабжения

Сохранение существующей схемы теплоснабжения. Работоспособность объектов системы теплоснабжения при данном варианте развития планируется обеспечивать путем проведения текущих и аварийных ремонтов. При данном варианты развития системы теплоснабжения изменение балансов тепловой мощности источников тепла, а также топливных балансов не планируется.

Таблица 74 – Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей по Варианту перспективного развития №1

| № п/п | Наименование/Период | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2035 | 2040 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ЕТО №1 - ООО «ТатарскТеплоСбыт» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Котельная №1 (г.Татарск, ул.Закриевского,1Б) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность источника | 5,159 | 5,159 | 5,159 | 5,159 | 5,159 | 5,159 | 5,159 | 5,159 | 5,159 | 5,159 | 7,000 | 7,000 |
| 2 | Ограничения установленной тепловой мощности | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 3 | Располагаемая мощность (с учетом ограничений) | 5,159 | 5,159 | 5,159 | 5,159 | 5,159 | 5,159 | 5,159 | 5,159 | 5,159 | 5,159 | 7,000 | 7,000 |
| 4 | Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | 0,222 | 0,222 | 0,222 | 0,222 | 0,222 | 0,222 | 0,222 | 0,222 | 0,222 | 0,222 | 0,222 | 0,222 |
| 5 | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 2,295 | 2,295 | 2,295 | 2,295 | 2,295 | 2,295 | 2,295 | 2,295 | 2,295 | 2,295 | 2,295 | 2,295 |
| 6 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 7 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде: | 4,261 | 4,261 | 4,261 | 4,261 | 4,261 | 4,261 | 4,261 | 4,261 | 4,261 | 4,261 | 4,261 | 4,261 |
| 7.1. | система отопления и вентиляции | 3,986 | 3,986 | 3,986 | 3,986 | 3,986 | 3,986 | 3,986 | 3,986 | 3,986 | 3,986 | 3,986 | 3,986 |
| 7.2. | горячее водоснабжение | 0,275 | 0,275 | 0,275 | 0,275 | 0,275 | 0,275 | 0,275 | 0,275 | 0,275 | 0,275 | 0,275 | 0,275 |
| 8 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: | 4,261 | 4,261 | 4,261 | 4,261 | 4,261 | 4,261 | 4,261 | 4,261 | 4,261 | 4,261 | 4,261 | 4,261 |
| 8.1. | система отопления и вентиляции | 3,986 | 3,986 | 3,986 | 3,986 | 3,986 | 3,986 | 3,986 | 3,986 | 3,986 | 3,986 | 3,986 | 3,986 |
| 8.2. | горячее водоснабжение | 0,275 | 0,275 | 0,275 | 0,275 | 0,275 | 0,275 | 0,275 | 0,275 | 0,275 | 0,275 | 0,275 | 0,275 |
| 9 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | -1,619 | -1,619 | -1,619 | -1,619 | -1,619 | -1,619 | -1,619 | -1,619 | -1,619 | -1,619 | 0,222 | 0,222 |
| 10 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | -1,619 | -1,619 | -1,619 | -1,619 | -1,619 | -1,619 | -1,619 | -1,619 | -1,619 | -1,619 | 0,222 | 0,222 |
| 11 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 2,579 | 2,579 | 2,579 | 2,579 | 2,579 | 2,579 | 2,579 | 2,579 | 2,579 | 2,579 | н/д | н/д |
| 12 | Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии при аварийном выводе самого мощного котла | 3,750 | 3,750 | 3,750 | 3,750 | 3,750 | 3,750 | 3,750 | 3,750 | 3,750 | 3,750 | 3,750 | 3,750 |
| 13 | Зона действия источника тепловой мощности, га | 18,579 | 18,579 | 18,579 | 18,579 | 18,579 | 18,579 | 18,579 | 18,579 | 18,579 | 18,579 | 18,579 | 18,579 |
| 14 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,229 | 0,229 | 0,229 | 0,229 | 0,229 | 0,229 | 0,229 | 0,229 | 0,229 | 0,229 | 0,229 | 0,229 |
|  | Котельная №3 (г.Татарск, ул.Ленина, 91Б) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность источника | 6,019 | 6,019 | 6,019 | 6,019 | 6,019 | 6,019 | 6,019 | 6,019 | 6,019 | 6,019 | 12,000 | 12,000 |
| 2 | Ограничения установленной тепловой мощности | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 3 | Располагаемая мощность (с учетом ограничений) | 6,019 | 6,019 | 6,019 | 6,019 | 6,019 | 6,019 | 6,019 | 6,019 | 6,019 | 6,019 | 12,000 | 12,000 |
| 4 | Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | 0,369 | 0,369 | 0,369 | 0,369 | 0,369 | 0,369 | 0,369 | 0,369 | 0,369 | 0,369 | 0,369 | 0,369 |
| 5 | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 2,698 | 2,698 | 2,698 | 2,698 | 2,698 | 2,698 | 2,698 | 2,698 | 2,698 | 2,698 | 2,698 | 2,698 |
| 6 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 7 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде: | 8,639 | 8,639 | 8,639 | 8,639 | 8,639 | 8,639 | 8,639 | 8,639 | 8,639 | 8,639 | 8,639 | 8,639 |
| 7.1. | система отопления и вентиляции | 7,738 | 7,738 | 7,738 | 7,738 | 7,738 | 7,738 | 7,738 | 7,738 | 7,738 | 7,738 | 7,738 | 7,738 |
| 7.2. | горячее водоснабжение | 0,901 | 0,901 | 0,901 | 0,901 | 0,901 | 0,901 | 0,901 | 0,901 | 0,901 | 0,901 | 0,901 | 0,901 |
| 8 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: | 8,639 | 8,639 | 8,639 | 8,639 | 8,639 | 8,639 | 8,639 | 8,639 | 8,639 | 8,639 | 8,639 | 8,639 |
| 8.1. | система отопления и вентиляции | 7,738 | 7,738 | 7,738 | 7,738 | 7,738 | 7,738 | 7,738 | 7,738 | 7,738 | 7,738 | 7,738 | 7,738 |
| 8.2. | горячее водоснабжение | 0,901 | 0,901 | 0,901 | 0,901 | 0,901 | 0,901 | 0,901 | 0,901 | 0,901 | 0,901 | 0,901 | 0,901 |
| 9 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | -5,687 | -5,687 | -5,687 | -5,687 | -5,687 | -5,687 | -5,687 | -5,687 | -5,687 | -5,687 | 0,294 | 0,294 |
| 10 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | -5,687 | -5,687 | -5,687 | -5,687 | -5,687 | -5,687 | -5,687 | -5,687 | -5,687 | -5,687 | 0,294 | 0,294 |
| 11 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 5,675 | 5,675 | 5,675 | 5,675 | 5,675 | 5,675 | 5,675 | 5,675 | 5,675 | 5,675 | н/д | н/д |
| 12 | Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии при аварийном выводе самого мощного котла | 7,602 | 7,602 | 7,602 | 7,602 | 7,602 | 7,602 | 7,602 | 7,602 | 7,602 | 7,602 | 7,602 | 7,602 |
| 13 | Зона действия источника тепловой мощности, га | 24,076 | 24,076 | 24,076 | 24,076 | 24,076 | 24,076 | 24,076 | 24,076 | 24,076 | 24,076 | 24,076 | 24,076 |
| 14 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,359 | 0,359 | 0,359 | 0,359 | 0,359 | 0,359 | 0,359 | 0,359 | 0,359 | 0,359 | 0,359 | 0,359 |
|  | Котельная №6 (г.Татарск, ул. Никишкиной 13 А) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность источника | 1,032 | 1,032 | 1,032 | 1,032 | 1,032 | 1,032 | 1,032 | 1,032 | 1,032 | 1,032 | 1,032 | 1,032 |
| 2 | Ограничения установленной тепловой мощности | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 3 | Располагаемая мощность (с учетом ограничений) | 1,032 | 1,032 | 1,032 | 1,032 | 1,032 | 1,032 | 1,032 | 1,032 | 1,032 | 1,032 | 1,032 | 1,032 |
| 4 | Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 |
| 5 | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0,134 | 0,134 | 0,134 | 0,134 | 0,134 | 0,134 | 0,134 | 0,134 | 0,134 | 0,134 | 0,134 | 0,134 |
| 6 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 7 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде: | 0,844 | 0,844 | 0,844 | 0,844 | 0,844 | 0,844 | 0,844 | 0,844 | 0,844 | 0,844 | 0,844 | 0,844 |
| 7.1. | система отопления и вентиляции | 0,753 | 0,753 | 0,753 | 0,753 | 0,753 | 0,753 | 0,753 | 0,753 | 0,753 | 0,753 | 0,753 | 0,753 |
| 7.2. | горячее водоснабжение | 0,091 | 0,091 | 0,091 | 0,091 | 0,091 | 0,091 | 0,091 | 0,091 | 0,091 | 0,091 | 0,091 | 0,091 |
| 8 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: | 0,844 | 0,844 | 0,844 | 0,844 | 0,844 | 0,844 | 0,844 | 0,844 | 0,844 | 0,844 | 0,844 | 0,844 |
| 8.1. | система отопления и вентиляции | 0,753 | 0,753 | 0,753 | 0,753 | 0,753 | 0,753 | 0,753 | 0,753 | 0,753 | 0,753 | 0,753 | 0,753 |
| 8.2. | горячее водоснабжение | 0,091 | 0,091 | 0,091 | 0,091 | 0,091 | 0,091 | 0,091 | 0,091 | 0,091 | 0,091 | 0,091 | 0,091 |
| 9 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 |
| 10 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 |
| 11 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 0,516 | 0,516 | 0,516 | 0,516 | 0,516 | 0,516 | 0,516 | 0,516 | 0,516 | 0,516 | 0,516 | 0,516 |
| 12 | Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии при аварийном выводе самого мощного котла | 0,743 | 0,743 | 0,743 | 0,743 | 0,743 | 0,743 | 0,743 | 0,743 | 0,743 | 0,743 | 0,743 | 0,743 |
| 13 | Зона действия источника тепловой мощности, га | 2,566 | 2,566 | 2,566 | 2,566 | 2,566 | 2,566 | 2,566 | 2,566 | 2,566 | 2,566 | 2,566 | 2,566 |
| 14 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,329 | 0,329 | 0,329 | 0,329 | 0,329 | 0,329 | 0,329 | 0,329 | 0,329 | 0,329 | 0,329 | 0,329 |
|  | Котельная №7 (г.Татарск, ул.Закриевского 74А) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность источника | 4,299 | 4,299 | 4,299 | 4,299 | 4,299 | 4,299 | 4,299 | 4,299 | 4,299 | 4,299 | 7,000 | 7,000 |
| 2 | Ограничения установленной тепловой мощности | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 3 | Располагаемая мощность (с учетом ограничений) | 4,299 | 4,299 | 4,299 | 4,299 | 4,299 | 4,299 | 4,299 | 4,299 | 4,299 | 4,299 | 7,000 | 7,000 |
| 4 | Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | 0,213 | 0,213 | 0,213 | 0,213 | 0,213 | 0,213 | 0,213 | 0,213 | 0,213 | 0,213 | 0,213 | 0,213 |
| 5 | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0,965 | 0,965 | 0,965 | 0,965 | 0,965 | 0,965 | 0,965 | 0,965 | 0,965 | 0,965 | 0,965 | 0,965 |
| 6 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 7 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде: | 5,530 | 5,530 | 5,530 | 5,530 | 5,530 | 5,530 | 5,530 | 5,530 | 5,530 | 5,530 | 5,530 | 5,530 |
| 7.1. | система отопления и вентиляции | 4,798 | 4,798 | 4,798 | 4,798 | 4,798 | 4,798 | 4,798 | 4,798 | 4,798 | 4,798 | 4,798 | 4,798 |
| 7.2. | горячее водоснабжение | 0,732 | 0,732 | 0,732 | 0,732 | 0,732 | 0,732 | 0,732 | 0,732 | 0,732 | 0,732 | 0,732 | 0,732 |
| 8 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: | 5,530 | 5,530 | 5,530 | 5,530 | 5,530 | 5,530 | 5,530 | 5,530 | 5,530 | 5,530 | 5,530 | 5,530 |
| 8.1. | система отопления и вентиляции | 4,798 | 4,798 | 4,798 | 4,798 | 4,798 | 4,798 | 4,798 | 4,798 | 4,798 | 4,798 | 4,798 | 4,798 |
| 8.2. | горячее водоснабжение | 0,732 | 0,732 | 0,732 | 0,732 | 0,732 | 0,732 | 0,732 | 0,732 | 0,732 | 0,732 | 0,732 | 0,732 |
| 9 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | -2,409 | -2,409 | -2,409 | -2,409 | -2,409 | -2,409 | -2,409 | -2,409 | -2,409 | -2,409 | 0,292 | 0,292 |
| 10 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | -2,409 | -2,409 | -2,409 | -2,409 | -2,409 | -2,409 | -2,409 | -2,409 | -2,409 | -2,409 | 0,292 | 0,292 |
| 11 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 1,719 | 1,719 | 1,719 | 1,719 | 1,719 | 1,719 | 1,719 | 1,719 | 1,719 | 1,719 | н/д | н/д |
| 12 | Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии при аварийном выводе самого мощного котла | 4,866 | 4,866 | 4,866 | 4,866 | 4,866 | 4,866 | 4,866 | 4,866 | 4,866 | 4,866 | 4,866 | 4,866 |
| 13 | Зона действия источника тепловой мощности, га | 15,460 | 15,460 | 15,460 | 15,460 | 15,460 | 15,460 | 15,460 | 15,460 | 15,460 | 15,460 | 15,460 | 15,460 |
| 14 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,358 | 0,358 | 0,358 | 0,358 | 0,358 | 0,358 | 0,358 | 0,358 | 0,358 | 0,358 | 0,358 | 0,358 |
|  | Котельная №8 (г.Татарск, ул.Аэродромная 1Е) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность источника | 2,580 | 2,580 | 2,580 | 2,580 | 2,580 | 2,580 | 2,580 | 2,580 | 2,580 | 2,580 | 4,000 | 4,000 |
| 2 | Ограничения установленной тепловой мощности | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 3 | Располагаемая мощность (с учетом ограничений) | 2,580 | 2,580 | 2,580 | 2,580 | 2,580 | 2,580 | 2,580 | 2,580 | 2,580 | 2,580 | 4,000 | 4,000 |
| 4 | Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | 0,126 | 0,126 | 0,126 | 0,126 | 0,126 | 0,126 | 0,126 | 0,126 | 0,126 | 0,126 | 0,126 | 0,126 |
| 5 | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 1,510 | 1,510 | 1,510 | 1,510 | 1,510 | 1,510 | 1,510 | 1,510 | 1,510 | 1,510 | 1,510 | 1,510 |
| 6 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 7 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде: | 2,055 | 2,055 | 2,055 | 2,055 | 2,055 | 2,055 | 2,055 | 2,055 | 2,055 | 2,055 | 2,055 | 2,055 |
| 7.1. | система отопления и вентиляции | 1,940 | 1,940 | 1,940 | 1,940 | 1,940 | 1,940 | 1,940 | 1,940 | 1,940 | 1,940 | 1,940 | 1,940 |
| 7.2. | горячее водоснабжение | 0,115 | 0,115 | 0,115 | 0,115 | 0,115 | 0,115 | 0,115 | 0,115 | 0,115 | 0,115 | 0,115 | 0,115 |
| 8 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: | 2,055 | 2,055 | 2,055 | 2,055 | 2,055 | 2,055 | 2,055 | 2,055 | 2,055 | 2,055 | 2,055 | 2,055 |
| 8.1. | система отопления и вентиляции | 1,940 | 1,940 | 1,940 | 1,940 | 1,940 | 1,940 | 1,940 | 1,940 | 1,940 | 1,940 | 1,940 | 1,940 |
| 8.2. | горячее водоснабжение | 0,115 | 0,115 | 0,115 | 0,115 | 0,115 | 0,115 | 0,115 | 0,115 | 0,115 | 0,115 | 0,115 | 0,115 |
| 9 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | -1,111 | -1,111 | -1,111 | -1,111 | -1,111 | -1,111 | -1,111 | -1,111 | -1,111 | -1,111 | 0,309 | 0,309 |
| 10 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | -1,111 | -1,111 | -1,111 | -1,111 | -1,111 | -1,111 | -1,111 | -1,111 | -1,111 | -1,111 | 0,309 | 0,309 |
| 11 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 1,290 | 1,290 | 1,290 | 1,290 | 1,290 | 1,290 | 1,290 | 1,290 | 1,290 | 1,290 | н/д | н/д |
| 12 | Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии при аварийном выводе самого мощного котла | 1,808 | 1,808 | 1,808 | 1,808 | 1,808 | 1,808 | 1,808 | 1,808 | 1,808 | 1,808 | 1,808 | 1,808 |
| 13 | Зона действия источника тепловой мощности, га | 11,185 | 11,185 | 11,185 | 11,185 | 11,185 | 11,185 | 11,185 | 11,185 | 11,185 | 11,185 | 11,185 | 11,185 |
| 14 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,184 | 0,184 | 0,184 | 0,184 | 0,184 | 0,184 | 0,184 | 0,184 | 0,184 | 0,184 | 0,184 | 0,184 |
|  | Котельная №11 (г.Татарск, ул. Камышловская 42) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность источника | 1,720 | 1,720 | 1,720 | 1,720 | 1,720 | 1,720 | 1,720 | 1,720 | 1,720 | 1,720 | 3,500 | 3,500 |
| 2 | Ограничения установленной тепловой мощности | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 3 | Располагаемая мощность (с учетом ограничений) | 1,720 | 1,720 | 1,720 | 1,720 | 1,720 | 1,720 | 1,720 | 1,720 | 1,720 | 1,720 | 3,500 | 3,500 |
| 4 | Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | 0,123 | 0,123 | 0,123 | 0,123 | 0,123 | 0,123 | 0,123 | 0,123 | 0,123 | 0,123 | 0,123 | 0,123 |
| 5 | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 1,527 | 1,527 | 1,527 | 1,527 | 1,527 | 1,527 | 1,527 | 1,527 | 1,527 | 1,527 | 1,527 | 1,527 |
| 6 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 7 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде: | 1,706 | 1,706 | 1,706 | 1,706 | 1,706 | 1,706 | 1,706 | 1,706 | 1,706 | 1,706 | 1,706 | 1,706 |
| 7.1. | система отопления и вентиляции | 1,552 | 1,552 | 1,552 | 1,552 | 1,552 | 1,552 | 1,552 | 1,552 | 1,552 | 1,552 | 1,552 | 1,552 |
| 7.2. | горячее водоснабжение | 0,154 | 0,154 | 0,154 | 0,154 | 0,154 | 0,154 | 0,154 | 0,154 | 0,154 | 0,154 | 0,154 | 0,154 |
| 8 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: | 1,706 | 1,706 | 1,706 | 1,706 | 1,706 | 1,706 | 1,706 | 1,706 | 1,706 | 1,706 | 1,706 | 1,706 |
| 8.1. | система отопления и вентиляции | 1,552 | 1,552 | 1,552 | 1,552 | 1,552 | 1,552 | 1,552 | 1,552 | 1,552 | 1,552 | 1,552 | 1,552 |
| 8.2. | горячее водоснабжение | 0,154 | 0,154 | 0,154 | 0,154 | 0,154 | 0,154 | 0,154 | 0,154 | 0,154 | 0,154 | 0,154 | 0,154 |
| 9 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | -1,636 | -1,636 | -1,636 | -1,636 | -1,636 | -1,636 | -1,636 | -1,636 | -1,636 | -1,636 | 0,144 | 0,144 |
| 10 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | -1,636 | -1,636 | -1,636 | -1,636 | -1,636 | -1,636 | -1,636 | -1,636 | -1,636 | -1,636 | 0,144 | 0,144 |
| 11 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 0,860 | 0,860 | 0,860 | 0,860 | 0,860 | 0,860 | 0,860 | 0,860 | 0,860 | 0,860 | н/д | н/д |
| 12 | Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии при аварийном выводе самого мощного котла | 1,501 | 1,501 | 1,501 | 1,501 | 1,501 | 1,501 | 1,501 | 1,501 | 1,501 | 1,501 | 1,501 | 1,501 |
| 13 | Зона действия источника тепловой мощности, га | 5,554 | 5,554 | 5,554 | 5,554 | 5,554 | 5,554 | 5,554 | 5,554 | 5,554 | 5,554 | 5,554 | 5,554 |
| 14 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,307 | 0,307 | 0,307 | 0,307 | 0,307 | 0,307 | 0,307 | 0,307 | 0,307 | 0,307 | 0,307 | 0,307 |
|  | Котельная №21 (г.Татарск, ул.Базарная 21) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность источника | 5,146 | 5,146 | 5,146 | 5,146 | 5,146 | 5,146 | 5,146 | 5,146 | 5,146 | 5,146 | 6,500 | 6,500 |
| 2 | Ограничения установленной тепловой мощности | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 3 | Располагаемая мощность (с учетом ограничений) | 5,146 | 5,146 | 5,146 | 5,146 | 5,146 | 5,146 | 5,146 | 5,146 | 5,146 | 5,146 | 6,500 | 6,500 |
| 4 | Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | 0,191 | 0,191 | 0,191 | 0,191 | 0,191 | 0,191 | 0,191 | 0,191 | 0,191 | 0,191 | 0,191 | 0,191 |
| 5 | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 1,539 | 1,539 | 1,539 | 1,539 | 1,539 | 1,539 | 1,539 | 1,539 | 1,539 | 1,539 | 1,539 | 1,539 |
| 6 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 7 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде: | 4,330 | 4,330 | 4,330 | 4,330 | 4,330 | 4,330 | 4,330 | 4,330 | 4,330 | 4,330 | 4,330 | 4,330 |
| 7.1. | система отопления и вентиляции | 3,939 | 3,939 | 3,939 | 3,939 | 3,939 | 3,939 | 3,939 | 3,939 | 3,939 | 3,939 | 3,939 | 3,939 |
| 7.2. | горячее водоснабжение | 0,391 | 0,391 | 0,391 | 0,391 | 0,391 | 0,391 | 0,391 | 0,391 | 0,391 | 0,391 | 0,391 | 0,391 |
| 8 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: | 4,330 | 4,330 | 4,330 | 4,330 | 4,330 | 4,330 | 4,330 | 4,330 | 4,330 | 4,330 | 4,330 | 4,330 |
| 8.1. | система отопления и вентиляции | 3,939 | 3,939 | 3,939 | 3,939 | 3,939 | 3,939 | 3,939 | 3,939 | 3,939 | 3,939 | 3,939 | 3,939 |
| 8.2. | горячее водоснабжение | 0,391 | 0,391 | 0,391 | 0,391 | 0,391 | 0,391 | 0,391 | 0,391 | 0,391 | 0,391 | 0,391 | 0,391 |
| 9 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | -0,914 | -0,914 | -0,914 | -0,914 | -0,914 | -0,914 | -0,914 | -0,914 | -0,914 | -0,914 | 0,440 | 0,440 |
| 10 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | -0,914 | -0,914 | -0,914 | -0,914 | -0,914 | -0,914 | -0,914 | -0,914 | -0,914 | -0,914 | 0,440 | 0,440 |
| 11 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 2,566 | 2,566 | 2,566 | 2,566 | 2,566 | 2,566 | 2,566 | 2,566 | 2,566 | 2,566 | н/д | н/д |
| 12 | Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии при аварийном выводе самого мощного котла | 3,810 | 3,810 | 3,810 | 3,810 | 3,810 | 3,810 | 3,810 | 3,810 | 3,810 | 3,810 | 3,810 | 3,810 |
| 13 | Зона действия источника тепловой мощности, га | 9,227 | 9,227 | 9,227 | 9,227 | 9,227 | 9,227 | 9,227 | 9,227 | 9,227 | 9,227 | 9,227 | 9,227 |
| 14 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,469 | 0,469 | 0,469 | 0,469 | 0,469 | 0,469 | 0,469 | 0,469 | 0,469 | 0,469 | 0,469 | 0,469 |
|  | ТКУ-500 (г.Татарск, ул.Интернациональная, 31а) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность источника | 0,430 | 0,430 | 0,430 | 0,430 | 0,430 | 0,430 | 0,430 | 0,430 | 0,430 | 0,430 | 0,860 | 0,860 |
| 2 | Ограничения установленной тепловой мощности | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 3 | Располагаемая мощность (с учетом ограничений) | 0,430 | 0,430 | 0,430 | 0,430 | 0,430 | 0,430 | 0,430 | 0,430 | 0,430 | 0,430 | 0,860 | 0,860 |
| 4 | Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 |
| 5 | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0,078 | 0,078 | 0,078 | 0,078 | 0,078 | 0,078 | 0,078 | 0,078 | 0,078 | 0,078 | 0,078 | 0,078 |
| 6 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 7 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде: | 0,449 | 0,449 | 0,449 | 0,449 | 0,449 | 0,449 | 0,449 | 0,449 | 0,449 | 0,449 | 0,449 | 0,449 |
| 7.1. | система отопления и вентиляции | 0,339 | 0,339 | 0,339 | 0,339 | 0,339 | 0,339 | 0,339 | 0,339 | 0,339 | 0,339 | 0,339 | 0,339 |
| 7.2. | горячее водоснабжение | 0,110 | 0,110 | 0,110 | 0,110 | 0,110 | 0,110 | 0,110 | 0,110 | 0,110 | 0,110 | 0,110 | 0,110 |
| 8 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: | 0,449 | 0,449 | 0,449 | 0,449 | 0,449 | 0,449 | 0,449 | 0,449 | 0,449 | 0,449 | 0,449 | 0,449 |
| 8.1. | система отопления и вентиляции | 0,339 | 0,339 | 0,339 | 0,339 | 0,339 | 0,339 | 0,339 | 0,339 | 0,339 | 0,339 | 0,339 | 0,339 |
| 8.2. | горячее водоснабжение | 0,110 | 0,110 | 0,110 | 0,110 | 0,110 | 0,110 | 0,110 | 0,110 | 0,110 | 0,110 | 0,110 | 0,110 |
| 9 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | -0,116 | -0,116 | -0,116 | -0,116 | -0,116 | -0,116 | -0,116 | -0,116 | -0,116 | -0,116 | 0,314 | 0,314 |
| 10 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | -0,116 | -0,116 | -0,116 | -0,116 | -0,116 | -0,116 | -0,116 | -0,116 | -0,116 | -0,116 | 0,314 | 0,314 |
| 11 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 0,215 | 0,215 | 0,215 | 0,215 | 0,215 | 0,215 | 0,215 | 0,215 | 0,215 | 0,215 | н/д | н/д |
| 12 | Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии при аварийном выводе самого мощного котла | 0,395 | 0,395 | 0,395 | 0,395 | 0,395 | 0,395 | 0,395 | 0,395 | 0,395 | 0,395 | 0,395 | 0,395 |
| 13 | Зона действия источника тепловой мощности, га | 0,507 | 0,507 | 0,507 | 0,507 | 0,507 | 0,507 | 0,507 | 0,507 | 0,507 | 0,507 | 0,507 | 0,507 |
| 14 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,885 | 0,885 | 0,885 | 0,885 | 0,885 | 0,885 | 0,885 | 0,885 | 0,885 | 0,885 | 0,885 | 0,885 |
|  | ЕТО №2 - МУП «Татарсктеплосервис» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Котельная №2 (г. Татарск. ул. Носкова, д.6Б) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность источника | 0,516 | 0,516 | 0,516 | 0,516 | 0,516 | 0,516 | 0,516 | 0,516 | 0,516 | 0,516 | 1,000 | 1,000 |
| 2 | Ограничения установленной тепловой мощности | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 3 | Располагаемая мощность (с учетом ограничений) | 0,516 | 0,516 | 0,516 | 0,516 | 0,516 | 0,516 | 0,516 | 0,516 | 0,516 | 0,516 | 1,000 | 1,000 |
| 4 | Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,029 |
| 5 | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0,143 | 0,143 | 0,143 | 0,143 | 0,143 | 0,143 | 0,143 | 0,143 | 0,143 | 0,143 | 0,143 | 0,143 |
| 6 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 7 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде: | 0,702 | 0,702 | 0,702 | 0,702 | 0,702 | 0,702 | 0,702 | 0,702 | 0,702 | 0,702 | 0,702 | 0,702 |
| 7.1. | система отопления и вентиляции | 0,702 | 0,702 | 0,702 | 0,702 | 0,702 | 0,702 | 0,702 | 0,702 | 0,702 | 0,702 | 0,702 | 0,702 |
| 7.2. | горячее водоснабжение | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 8 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: | 0,702 | 0,702 | 0,702 | 0,702 | 0,702 | 0,702 | 0,702 | 0,702 | 0,702 | 0,702 | 0,702 | 0,702 |
| 8.1. | система отопления и вентиляции | 0,702 | 0,702 | 0,702 | 0,702 | 0,702 | 0,702 | 0,702 | 0,702 | 0,702 | 0,702 | 0,702 | 0,702 |
| 8.2. | горячее водоснабжение | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 9 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | -0,358 | -0,358 | -0,358 | -0,358 | -0,358 | -0,358 | -0,358 | -0,358 | -0,358 | -0,358 | 0,126 | 0,126 |
| 10 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | -0,358 | -0,358 | -0,358 | -0,358 | -0,358 | -0,358 | -0,358 | -0,358 | -0,358 | -0,358 | 0,126 | 0,126 |
| 11 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 | н/д | н/д |
| 12 | Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии при аварийном выводе самого мощного котла | 0,618 | 0,618 | 0,618 | 0,618 | 0,618 | 0,618 | 0,618 | 0,618 | 0,618 | 0,618 | 0,618 | 0,618 |
| 13 | Зона действия источника тепловой мощности, га | 1,543 | 1,543 | 1,543 | 1,543 | 1,543 | 1,543 | 1,543 | 1,543 | 1,543 | 1,543 | 1,543 | 1,543 |
| 14 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,455 | 0,455 | 0,455 | 0,455 | 0,455 | 0,455 | 0,455 | 0,455 | 0,455 | 0,455 | 0,455 | 0,455 |
|  | Котельная №9( г. Татарск, пос. Наливная станция, д. 28) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность источника | 2,260 | 2,260 | 2,260 | 2,260 | 2,260 | 2,260 | 2,260 | 2,260 | 2,260 | 2,260 | 2,260 | 2,260 |
| 2 | Ограничения установленной тепловой мощности | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 3 | Располагаемая мощность (с учетом ограничений) | 2,260 | 2,260 | 2,260 | 2,260 | 2,260 | 2,260 | 2,260 | 2,260 | 2,260 | 2,260 | 2,260 | 2,260 |
| 4 | Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 |
| 5 | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0,380 | 0,380 | 0,380 | 0,380 | 0,380 | 0,380 | 0,380 | 0,380 | 0,380 | 0,380 | 0,380 | 0,380 |
| 6 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 7 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде: | 0,582 | 0,582 | 0,582 | 0,582 | 0,582 | 0,582 | 0,582 | 0,582 | 0,582 | 0,582 | 0,582 | 0,582 |
| 7.1. | система отопления и вентиляции | 0,572 | 0,572 | 0,572 | 0,572 | 0,572 | 0,572 | 0,572 | 0,572 | 0,572 | 0,572 | 0,572 | 0,572 |
| 7.2. | горячее водоснабжение | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 |
| 8 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: | 0,582 | 0,582 | 0,582 | 0,582 | 0,582 | 0,582 | 0,582 | 0,582 | 0,582 | 0,582 | 0,582 | 0,582 |
| 8.1. | система отопления и вентиляции | 0,572 | 0,572 | 0,572 | 0,572 | 0,572 | 0,572 | 0,572 | 0,572 | 0,572 | 0,572 | 0,572 | 0,572 |
| 8.2. | горячее водоснабжение | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 |
| 9 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 1,248 | 1,248 | 1,248 | 1,248 | 1,248 | 1,248 | 1,248 | 1,248 | 1,248 | 1,248 | 1,248 | 1,248 |
| 10 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | 1,248 | 1,248 | 1,248 | 1,248 | 1,248 | 1,248 | 1,248 | 1,248 | 1,248 | 1,248 | 1,248 | 1,248 |
| 11 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 1,400 | 1,400 | 1,400 | 1,400 | 1,400 | 1,400 | 1,400 | 1,400 | 1,400 | 1,400 | 1,400 | 1,400 |
| 12 | Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии при аварийном выводе самого мощного котла | 0,512 | 0,512 | 0,512 | 0,512 | 0,512 | 0,512 | 0,512 | 0,512 | 0,512 | 0,512 | 0,512 | 0,512 |
| 13 | Зона действия источника тепловой мощности, га | 6,377 | 6,377 | 6,377 | 6,377 | 6,377 | 6,377 | 6,377 | 6,377 | 6,377 | 6,377 | 6,377 | 6,377 |
| 14 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,091 | 0,091 | 0,091 | 0,091 | 0,091 | 0,091 | 0,091 | 0,091 | 0,091 | 0,091 | 0,091 | 0,091 |
|  | Котельная №10 (г. Татарск, ул. Раздольная. д. 11) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность источника | 1,030 | 1,030 | 1,030 | 1,030 | 1,030 | 1,030 | 1,030 | 1,030 | 1,030 | 1,030 | 1,030 | 1,030 |
| 2 | Ограничения установленной тепловой мощности | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 3 | Располагаемая мощность (с учетом ограничений) | 1,030 | 1,030 | 1,030 | 1,030 | 1,030 | 1,030 | 1,030 | 1,030 | 1,030 | 1,030 | 1,030 | 1,030 |
| 4 | Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 |
| 5 | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0,336 | 0,336 | 0,336 | 0,336 | 0,336 | 0,336 | 0,336 | 0,336 | 0,336 | 0,336 | 0,336 | 0,336 |
| 6 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 7 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде: | 0,073 | 0,073 | 0,073 | 0,073 | 0,073 | 0,073 | 0,073 | 0,073 | 0,073 | 0,073 | 0,073 | 0,073 |
| 7.1. | система отопления и вентиляции | 0,073 | 0,073 | 0,073 | 0,073 | 0,073 | 0,073 | 0,073 | 0,073 | 0,073 | 0,073 | 0,073 | 0,073 |
| 7.2. | горячее водоснабжение | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 8 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: | 0,073 | 0,073 | 0,073 | 0,073 | 0,073 | 0,073 | 0,073 | 0,073 | 0,073 | 0,073 | 0,073 | 0,073 |
| 8.1. | система отопления и вентиляции | 0,073 | 0,073 | 0,073 | 0,073 | 0,073 | 0,073 | 0,073 | 0,073 | 0,073 | 0,073 | 0,073 | 0,073 |
| 8.2. | горячее водоснабжение | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 9 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 0,613 | 0,613 | 0,613 | 0,613 | 0,613 | 0,613 | 0,613 | 0,613 | 0,613 | 0,613 | 0,613 | 0,613 |
| 10 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | 0,613 | 0,613 | 0,613 | 0,613 | 0,613 | 0,613 | 0,613 | 0,613 | 0,613 | 0,613 | 0,613 | 0,613 |
| 11 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 0,514 | 0,514 | 0,514 | 0,514 | 0,514 | 0,514 | 0,514 | 0,514 | 0,514 | 0,514 | 0,514 | 0,514 |
| 12 | Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии при аварийном выводе самого мощного котла | 0,064 | 0,064 | 0,064 | 0,064 | 0,064 | 0,064 | 0,064 | 0,064 | 0,064 | 0,064 | 0,064 | 0,064 |
| 13 | Зона действия источника тепловой мощности, га | 0,940 | 0,940 | 0,940 | 0,940 | 0,940 | 0,940 | 0,940 | 0,940 | 0,940 | 0,940 | 0,940 | 0,940 |
| 14 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,078 | 0,078 | 0,078 | 0,078 | 0,078 | 0,078 | 0,078 | 0,078 | 0,078 | 0,078 | 0,078 | 0,078 |
|  | Котельная №12 (г. Татарск. ул. Комиссарская. д. 246) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность источника | 2,180 | 2,180 | 2,180 | 2,180 | 2,180 | 2,180 | 2,180 | 2,180 | 2,180 | 2,180 | 2,180 | 2,180 |
| 2 | Ограничения установленной тепловой мощности | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 3 | Располагаемая мощность (с учетом ограничений) | 2,180 | 2,180 | 2,180 | 2,180 | 2,180 | 2,180 | 2,180 | 2,180 | 2,180 | 2,180 | 2,180 | 2,180 |
| 4 | Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | 0,043 | 0,043 | 0,043 | 0,043 | 0,043 | 0,043 | 0,043 | 0,043 | 0,043 | 0,043 | 0,043 | 0,043 |
| 5 | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0,561 | 0,561 | 0,561 | 0,561 | 0,561 | 0,561 | 0,561 | 0,561 | 0,561 | 0,561 | 0,561 | 0,561 |
| 6 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 7 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде: | 0,566 | 0,566 | 0,566 | 0,566 | 0,566 | 0,566 | 0,566 | 0,566 | 0,566 | 0,566 | 0,566 | 0,566 |
| 7.1. | система отопления и вентиляции | 0,551 | 0,551 | 0,551 | 0,551 | 0,551 | 0,551 | 0,551 | 0,551 | 0,551 | 0,551 | 0,551 | 0,551 |
| 7.2. | горячее водоснабжение | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 |
| 8 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: | 0,566 | 0,566 | 0,566 | 0,566 | 0,566 | 0,566 | 0,566 | 0,566 | 0,566 | 0,566 | 0,566 | 0,566 |
| 8.1. | система отопления и вентиляции | 0,551 | 0,551 | 0,551 | 0,551 | 0,551 | 0,551 | 0,551 | 0,551 | 0,551 | 0,551 | 0,551 | 0,551 |
| 8.2. | горячее водоснабжение | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 |
| 9 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 1,010 | 1,010 | 1,010 | 1,010 | 1,010 | 1,010 | 1,010 | 1,010 | 1,010 | 1,010 | 1,010 | 1,010 |
| 10 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | 1,010 | 1,010 | 1,010 | 1,010 | 1,010 | 1,010 | 1,010 | 1,010 | 1,010 | 1,010 | 1,010 | 1,010 |
| 11 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 1,062 | 1,062 | 1,062 | 1,062 | 1,062 | 1,062 | 1,062 | 1,062 | 1,062 | 1,062 | 1,062 | 1,062 |
| 12 | Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии при аварийном выводе самого мощного котла | 0,498 | 0,498 | 0,498 | 0,498 | 0,498 | 0,498 | 0,498 | 0,498 | 0,498 | 0,498 | 0,498 | 0,498 |
| 13 | Зона действия источника тепловой мощности, га | 4,111 | 4,111 | 4,111 | 4,111 | 4,111 | 4,111 | 4,111 | 4,111 | 4,111 | 4,111 | 4,111 | 4,111 |
| 14 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,138 | 0,138 | 0,138 | 0,138 | 0,138 | 0,138 | 0,138 | 0,138 | 0,138 | 0,138 | 0,138 | 0,138 |
|  | Котельная №13 (г. Татарск. ул. Татарская, д. 126) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность источника | 2,020 | 2,020 | 2,020 | 2,020 | 2,020 | 2,020 | 2,020 | 2,020 | 2,020 | 2,020 | 2,020 | 2,020 |
| 2 | Ограничения установленной тепловой мощности | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 3 | Располагаемая мощность (с учетом ограничений) | 2,020 | 2,020 | 2,020 | 2,020 | 2,020 | 2,020 | 2,020 | 2,020 | 2,020 | 2,020 | 2,020 | 2,020 |
| 4 | Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 |
| 5 | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0,071 | 0,071 | 0,071 | 0,071 | 0,071 | 0,071 | 0,071 | 0,071 | 0,071 | 0,071 | 0,071 | 0,071 |
| 6 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 7 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде: | 0,294 | 0,294 | 0,294 | 0,294 | 0,294 | 0,294 | 0,294 | 0,294 | 0,294 | 0,294 | 0,294 | 0,294 |
| 7.1. | система отопления и вентиляции | 0,294 | 0,294 | 0,294 | 0,294 | 0,294 | 0,294 | 0,294 | 0,294 | 0,294 | 0,294 | 0,294 | 0,294 |
| 7.2. | горячее водоснабжение | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 8 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: | 0,294 | 0,294 | 0,294 | 0,294 | 0,294 | 0,294 | 0,294 | 0,294 | 0,294 | 0,294 | 0,294 | 0,294 |
| 8.1. | система отопления и вентиляции | 0,294 | 0,294 | 0,294 | 0,294 | 0,294 | 0,294 | 0,294 | 0,294 | 0,294 | 0,294 | 0,294 | 0,294 |
| 8.2. | горячее водоснабжение | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 9 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 1,630 | 1,630 | 1,630 | 1,630 | 1,630 | 1,630 | 1,630 | 1,630 | 1,630 | 1,630 | 1,630 | 1,630 |
| 10 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | 1,630 | 1,630 | 1,630 | 1,630 | 1,630 | 1,630 | 1,630 | 1,630 | 1,630 | 1,630 | 1,630 | 1,630 |
| 11 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 1,280 | 1,280 | 1,280 | 1,280 | 1,280 | 1,280 | 1,280 | 1,280 | 1,280 | 1,280 | 1,280 | 1,280 |
| 12 | Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии при аварийном выводе самого мощного котла | 0,259 | 0,259 | 0,259 | 0,259 | 0,259 | 0,259 | 0,259 | 0,259 | 0,259 | 0,259 | 0,259 | 0,259 |
| 13 | Зона действия источника тепловой мощности, га | 1,945 | 1,945 | 1,945 | 1,945 | 1,945 | 1,945 | 1,945 | 1,945 | 1,945 | 1,945 | 1,945 | 1,945 |
| 14 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,151 | 0,151 | 0,151 | 0,151 | 0,151 | 0,151 | 0,151 | 0,151 | 0,151 | 0,151 | 0,151 | 0,151 |
|  | Котельная №14 (г. Татарск. ул. Александра Матросова, д. 191) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность источника | 0,340 | 0,340 | 0,340 | 0,340 | 0,340 | 0,340 | 0,340 | 0,340 | 0,340 | 0,340 | 0,340 | 0,340 |
| 2 | Ограничения установленной тепловой мощности | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 3 | Располагаемая мощность (с учетом ограничений) | 0,340 | 0,340 | 0,340 | 0,340 | 0,340 | 0,340 | 0,340 | 0,340 | 0,340 | 0,340 | 0,340 | 0,340 |
| 4 | Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 |
| 5 | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0,068 | 0,068 | 0,068 | 0,068 | 0,068 | 0,068 | 0,068 | 0,068 | 0,068 | 0,068 | 0,068 | 0,068 |
| 6 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 7 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде: | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 |
| 7.1. | система отопления и вентиляции | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 |
| 7.2. | горячее водоснабжение | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 8 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 |
| 8.1. | система отопления и вентиляции | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 |
| 8.2. | горячее водоснабжение | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 9 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 0,244 | 0,244 | 0,244 | 0,244 | 0,244 | 0,244 | 0,244 | 0,244 | 0,244 | 0,244 | 0,244 | 0,244 |
| 10 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | 0,244 | 0,244 | 0,244 | 0,244 | 0,244 | 0,244 | 0,244 | 0,244 | 0,244 | 0,244 | 0,244 | 0,244 |
| 11 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 0,168 | 0,168 | 0,168 | 0,168 | 0,168 | 0,168 | 0,168 | 0,168 | 0,168 | 0,168 | 0,168 | 0,168 |
| 12 | Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии при аварийном выводе самого мощного котла | 0,022 | 0,022 | 0,022 | 0,022 | 0,022 | 0,022 | 0,022 | 0,022 | 0,022 | 0,022 | 0,022 | 0,022 |
| 13 | Зона действия источника тепловой мощности, га | 0,308 | 0,308 | 0,308 | 0,308 | 0,308 | 0,308 | 0,308 | 0,308 | 0,308 | 0,308 | 0,308 | 0,308 |
| 14 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,081 | 0,081 | 0,081 | 0,081 | 0,081 | 0,081 | 0,081 | 0,081 | 0,081 | 0,081 | 0,081 | 0,081 |
|  | Котельная №16 (г. Татарск. ул. Садовая, д. 109Б) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность источника | 5,160 | 5,160 | 5,160 | 5,160 | 5,160 | 5,160 | 5,160 | 5,160 | 5,160 | 5,160 | 5,160 | 5,160 |
| 2 | Ограничения установленной тепловой мощности | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 3 | Располагаемая мощность (с учетом ограничений) | 5,160 | 5,160 | 5,160 | 5,160 | 5,160 | 5,160 | 5,160 | 5,160 | 5,160 | 5,160 | 5,160 | 5,160 |
| 4 | Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | 0,161 | 0,161 | 0,161 | 0,161 | 0,161 | 0,161 | 0,161 | 0,161 | 0,161 | 0,161 | 0,161 | 0,161 |
| 5 | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0,914 | 0,914 | 0,914 | 0,914 | 0,914 | 0,914 | 0,914 | 0,914 | 0,914 | 0,914 | 0,914 | 0,914 |
| 6 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 7 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде: | 1,464 | 1,464 | 1,464 | 1,464 | 1,464 | 1,464 | 1,464 | 1,464 | 1,464 | 1,464 | 1,464 | 1,464 |
| 7.1. | система отопления и вентиляции | 1,459 | 1,459 | 1,459 | 1,459 | 1,459 | 1,459 | 1,459 | 1,459 | 1,459 | 1,459 | 1,459 | 1,459 |
| 7.2. | горячее водоснабжение | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 |
| 8 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: | 1,464 | 1,464 | 1,464 | 1,464 | 1,464 | 1,464 | 1,464 | 1,464 | 1,464 | 1,464 | 1,464 | 1,464 |
| 8.1. | система отопления и вентиляции | 1,459 | 1,459 | 1,459 | 1,459 | 1,459 | 1,459 | 1,459 | 1,459 | 1,459 | 1,459 | 1,459 | 1,459 |
| 8.2. | горячее водоснабжение | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 |
| 9 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 2,621 | 2,621 | 2,621 | 2,621 | 2,621 | 2,621 | 2,621 | 2,621 | 2,621 | 2,621 | 2,621 | 2,621 |
| 10 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | 2,621 | 2,621 | 2,621 | 2,621 | 2,621 | 2,621 | 2,621 | 2,621 | 2,621 | 2,621 | 2,621 | 2,621 |
| 11 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 2,580 | 2,580 | 2,580 | 2,580 | 2,580 | 2,580 | 2,580 | 2,580 | 2,580 | 2,580 | 2,580 | 2,580 |
| 12 | Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии при аварийном выводе самого мощного котла | 1,288 | 1,288 | 1,288 | 1,288 | 1,288 | 1,288 | 1,288 | 1,288 | 1,288 | 1,288 | 1,288 | 1,288 |
| 13 | Зона действия источника тепловой мощности, га | 14,419 | 14,419 | 14,419 | 14,419 | 14,419 | 14,419 | 14,419 | 14,419 | 14,419 | 14,419 | 14,419 | 14,419 |
| 14 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,102 | 0,102 | 0,102 | 0,102 | 0,102 | 0,102 | 0,102 | 0,102 | 0,102 | 0,102 | 0,102 | 0,102 |
|  | Котельная №17 (г. Татарск. ул. Краснофлотская. д. 1) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность источника | 5,160 | 5,160 | 5,160 | 5,160 | 5,160 | 5,160 | 5,160 | 5,160 | 5,160 | 5,160 | 5,160 | 5,160 |
| 2 | Ограничения установленной тепловой мощности | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 3 | Располагаемая мощность (с учетом ограничений) | 5,160 | 5,160 | 5,160 | 5,160 | 5,160 | 5,160 | 5,160 | 5,160 | 5,160 | 5,160 | 5,160 | 5,160 |
| 4 | Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | 0,124 | 0,124 | 0,124 | 0,124 | 0,124 | 0,124 | 0,124 | 0,124 | 0,124 | 0,124 | 0,124 | 0,124 |
| 5 | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 1,447 | 1,447 | 1,447 | 1,447 | 1,447 | 1,447 | 1,447 | 1,447 | 1,447 | 1,447 | 1,447 | 1,447 |
| 6 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 7 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде: | 1,288 | 1,288 | 1,288 | 1,288 | 1,288 | 1,288 | 1,288 | 1,288 | 1,288 | 1,288 | 1,288 | 1,288 |
| 7.1. | система отопления и вентиляции | 1,285 | 1,285 | 1,285 | 1,285 | 1,285 | 1,285 | 1,285 | 1,285 | 1,285 | 1,285 | 1,285 | 1,285 |
| 7.2. | горячее водоснабжение | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 |
| 8 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: | 1,288 | 1,288 | 1,288 | 1,288 | 1,288 | 1,288 | 1,288 | 1,288 | 1,288 | 1,288 | 1,288 | 1,288 |
| 8.1. | система отопления и вентиляции | 1,285 | 1,285 | 1,285 | 1,285 | 1,285 | 1,285 | 1,285 | 1,285 | 1,285 | 1,285 | 1,285 | 1,285 |
| 8.2. | горячее водоснабжение | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 |
| 9 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 2,301 | 2,301 | 2,301 | 2,301 | 2,301 | 2,301 | 2,301 | 2,301 | 2,301 | 2,301 | 2,301 | 2,301 |
| 10 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | 2,301 | 2,301 | 2,301 | 2,301 | 2,301 | 2,301 | 2,301 | 2,301 | 2,301 | 2,301 | 2,301 | 2,301 |
| 11 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 3,010 | 3,010 | 3,010 | 3,010 | 3,010 | 3,010 | 3,010 | 3,010 | 3,010 | 3,010 | 3,010 | 3,010 |
| 12 | Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии при аварийном выводе самого мощного котла | 1,133 | 1,133 | 1,133 | 1,133 | 1,133 | 1,133 | 1,133 | 1,133 | 1,133 | 1,133 | 1,133 | 1,133 |
| 13 | Зона действия источника тепловой мощности, га | 14,215 | 14,215 | 14,215 | 14,215 | 14,215 | 14,215 | 14,215 | 14,215 | 14,215 | 14,215 | 14,215 | 14,215 |
| 14 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,091 | 0,091 | 0,091 | 0,091 | 0,091 | 0,091 | 0,091 | 0,091 | 0,091 | 0,091 | 0,091 | 0,091 |
|  | Котельная №20 (г. Татарск. ул. Ленина, д. 112В) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность источника | 7,740 | 7,740 | 7,740 | 7,740 | 7,740 | 7,740 | 7,740 | 7,740 | 7,740 | 7,740 | 7,740 | 7,740 |
| 2 | Ограничения установленной тепловой мощности | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 3 | Располагаемая мощность (с учетом ограничений) | 7,740 | 7,740 | 7,740 | 7,740 | 7,740 | 7,740 | 7,740 | 7,740 | 7,740 | 7,740 | 7,740 | 7,740 |
| 4 | Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | 0,340 | 0,340 | 0,340 | 0,340 | 0,340 | 0,340 | 0,340 | 0,340 | 0,340 | 0,340 | 0,340 | 0,340 |
| 5 | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 2,792 | 2,792 | 2,792 | 2,792 | 2,792 | 2,792 | 2,792 | 2,792 | 2,792 | 2,792 | 2,792 | 2,792 |
| 6 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 7 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде: | 1,516 | 1,516 | 1,516 | 1,516 | 1,516 | 1,516 | 1,516 | 1,516 | 1,516 | 1,516 | 1,516 | 1,516 |
| 7.1. | система отопления и вентиляции | 1,466 | 1,466 | 1,466 | 1,466 | 1,466 | 1,466 | 1,466 | 1,466 | 1,466 | 1,466 | 1,466 | 1,466 |
| 7.2. | горячее водоснабжение | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 |
| 8 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: | 1,516 | 1,516 | 1,516 | 1,516 | 1,516 | 1,516 | 1,516 | 1,516 | 1,516 | 1,516 | 1,516 | 1,516 |
| 8.1. | система отопления и вентиляции | 1,466 | 1,466 | 1,466 | 1,466 | 1,466 | 1,466 | 1,466 | 1,466 | 1,466 | 1,466 | 1,466 | 1,466 |
| 8.2. | горячее водоснабжение | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 |
| 9 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 3,092 | 3,092 | 3,092 | 3,092 | 3,092 | 3,092 | 3,092 | 3,092 | 3,092 | 3,092 | 3,092 | 3,092 |
| 10 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | 3,092 | 3,092 | 3,092 | 3,092 | 3,092 | 3,092 | 3,092 | 3,092 | 3,092 | 3,092 | 3,092 | 3,092 |
| 11 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 5,160 | 5,160 | 5,160 | 5,160 | 5,160 | 5,160 | 5,160 | 5,160 | 5,160 | 5,160 | 5,160 | 5,160 |
| 12 | Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии при аварийном выводе самого мощного котла | 1,334 | 1,334 | 1,334 | 1,334 | 1,334 | 1,334 | 1,334 | 1,334 | 1,334 | 1,334 | 1,334 | 1,334 |
| 13 | Зона действия источника тепловой мощности, га | 20,064 | 20,064 | 20,064 | 20,064 | 20,064 | 20,064 | 20,064 | 20,064 | 20,064 | 20,064 | 20,064 | 20,064 |
| 14 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,076 | 0,076 | 0,076 | 0,076 | 0,076 | 0,076 | 0,076 | 0,076 | 0,076 | 0,076 | 0,076 | 0,076 |
|  | Котельная №22 (г. Татарск. ул. Василевского. д. 5) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность источника | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 |
| 2 | Ограничения установленной тепловой мощности | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 3 | Располагаемая мощность (с учетом ограничений) | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 |
| 4 | Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | 0,068 | 0,068 | 0,068 | 0,068 | 0,068 | 0,068 | 0,068 | 0,068 | 0,068 | 0,068 | 0,068 | 0,068 |
| 5 | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0,573 | 0,573 | 0,573 | 0,573 | 0,573 | 0,573 | 0,573 | 0,573 | 0,573 | 0,573 | 0,573 | 0,573 |
| 6 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 7 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде: | 0,455 | 0,455 | 0,455 | 0,455 | 0,455 | 0,455 | 0,455 | 0,455 | 0,455 | 0,455 | 0,455 | 0,455 |
| 7.1. | система отопления и вентиляции | 0,454 | 0,454 | 0,454 | 0,454 | 0,454 | 0,454 | 0,454 | 0,454 | 0,454 | 0,454 | 0,454 | 0,454 |
| 7.2. | горячее водоснабжение | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
| 8 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: | 0,455 | 0,455 | 0,455 | 0,455 | 0,455 | 0,455 | 0,455 | 0,455 | 0,455 | 0,455 | 0,455 | 0,455 |
| 8.1. | система отопления и вентиляции | 0,454 | 0,454 | 0,454 | 0,454 | 0,454 | 0,454 | 0,454 | 0,454 | 0,454 | 0,454 | 0,454 | 0,454 |
| 8.2. | горячее водоснабжение | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
| 9 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 0,703 | 0,703 | 0,703 | 0,703 | 0,703 | 0,703 | 0,703 | 0,703 | 0,703 | 0,703 | 0,703 | 0,703 |
| 10 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | 0,703 | 0,703 | 0,703 | 0,703 | 0,703 | 0,703 | 0,703 | 0,703 | 0,703 | 0,703 | 0,703 | 0,703 |
| 11 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 0,900 | 0,900 | 0,900 | 0,900 | 0,900 | 0,900 | 0,900 | 0,900 | 0,900 | 0,900 | 0,900 | 0,900 |
| 12 | Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии при аварийном выводе самого мощного котла | 0,400 | 0,400 | 0,400 | 0,400 | 0,400 | 0,400 | 0,400 | 0,400 | 0,400 | 0,400 | 0,400 | 0,400 |
| 13 | Зона действия источника тепловой мощности, га | 7,954 | 7,954 | 7,954 | 7,954 | 7,954 | 7,954 | 7,954 | 7,954 | 7,954 | 7,954 | 7,954 | 7,954 |
| 14 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,057 | 0,057 | 0,057 | 0,057 | 0,057 | 0,057 | 0,057 | 0,057 | 0,057 | 0,057 | 0,057 | 0,057 |
|  | Котельная №25 (г. Татарск. ул. Северная, д. 2а) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность источника | 0,860 | 0,860 | 0,860 | 0,860 | 0,860 | 0,860 | 0,860 | 0,860 | 0,860 | 0,860 | 0,860 | 0,860 |
| 2 | Ограничения установленной тепловой мощности | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 3 | Располагаемая мощность (с учетом ограничений) | 0,860 | 0,860 | 0,860 | 0,860 | 0,860 | 0,860 | 0,860 | 0,860 | 0,860 | 0,860 | 0,860 | 0,860 |
| 4 | Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 |
| 5 | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 6 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 7 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде: | 0,046 | 0,046 | 0,046 | 0,046 | 0,046 | 0,046 | 0,046 | 0,046 | 0,046 | 0,046 | 0,046 | 0,046 |
| 7.1. | система отопления и вентиляции | 0,038 | 0,038 | 0,038 | 0,038 | 0,038 | 0,038 | 0,038 | 0,038 | 0,038 | 0,038 | 0,038 | 0,038 |
| 7.2. | горячее водоснабжение | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 |
| 8 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: | 0,046 | 0,046 | 0,046 | 0,046 | 0,046 | 0,046 | 0,046 | 0,046 | 0,046 | 0,046 | 0,046 | 0,046 |
| 8.1. | система отопления и вентиляции | 0,038 | 0,038 | 0,038 | 0,038 | 0,038 | 0,038 | 0,038 | 0,038 | 0,038 | 0,038 | 0,038 | 0,038 |
| 8.2. | горячее водоснабжение | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 |
| 9 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 0,809 | 0,809 | 0,809 | 0,809 | 0,809 | 0,809 | 0,809 | 0,809 | 0,809 | 0,809 | 0,809 | 0,809 |
| 10 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | 0,809 | 0,809 | 0,809 | 0,809 | 0,809 | 0,809 | 0,809 | 0,809 | 0,809 | 0,809 | 0,809 | 0,809 |
| 11 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 0,430 | 0,430 | 0,430 | 0,430 | 0,430 | 0,430 | 0,430 | 0,430 | 0,430 | 0,430 | 0,430 | 0,430 |
| 12 | Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии при аварийном выводе самого мощного котла | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 |
| 13 | Зона действия источника тепловой мощности, га | 0,361 | 0,361 | 0,361 | 0,361 | 0,361 | 0,361 | 0,361 | 0,361 | 0,361 | 0,361 | 0,361 | 0,361 |
| 14 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,127 | 0,127 | 0,127 | 0,127 | 0,127 | 0,127 | 0,127 | 0,127 | 0,127 | 0,127 | 0,127 | 0,127 |
|  | Котельная №28 (г. Татарск, пос. Южный, д. 40а) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность источника | 2,610 | 2,610 | 2,610 | 2,610 | 2,610 | 2,610 | 2,610 | 2,610 | 2,610 | 2,610 | 3,000 | 3,000 |
| 2 | Ограничения установленной тепловой мощности | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 3 | Располагаемая мощность (с учетом ограничений) | 2,610 | 2,610 | 2,610 | 2,610 | 2,610 | 2,610 | 2,610 | 2,610 | 2,610 | 2,610 | 3,000 | 3,000 |
| 4 | Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | 0,110 | 0,110 | 0,110 | 0,110 | 0,110 | 0,110 | 0,110 | 0,110 | 0,110 | 0,110 | 0,110 | 0,110 |
| 5 | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 1,994 | 1,994 | 1,994 | 1,994 | 1,994 | 1,994 | 1,994 | 1,994 | 1,994 | 1,994 | 1,994 | 1,994 |
| 6 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 7 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде: | 0,517 | 0,517 | 0,517 | 0,517 | 0,517 | 0,517 | 0,517 | 0,517 | 0,517 | 0,517 | 0,517 | 0,517 |
| 7.1. | система отопления и вентиляции | 0,499 | 0,499 | 0,499 | 0,499 | 0,499 | 0,499 | 0,499 | 0,499 | 0,499 | 0,499 | 0,499 | 0,499 |
| 7.2. | горячее водоснабжение | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 |
| 8 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: | 0,517 | 0,517 | 0,517 | 0,517 | 0,517 | 0,517 | 0,517 | 0,517 | 0,517 | 0,517 | 0,517 | 0,517 |
| 8.1. | система отопления и вентиляции | 0,499 | 0,499 | 0,499 | 0,499 | 0,499 | 0,499 | 0,499 | 0,499 | 0,499 | 0,499 | 0,499 | 0,499 |
| 8.2. | горячее водоснабжение | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 |
| 9 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | -0,011 | -0,011 | -0,011 | -0,011 | -0,011 | -0,011 | -0,011 | -0,011 | -0,011 | -0,011 | 0,379 | 0,379 |
| 10 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | -0,011 | -0,011 | -0,011 | -0,011 | -0,011 | -0,011 | -0,011 | -0,011 | -0,011 | -0,011 | 0,379 | 0,379 |
| 11 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 1,810 | 1,810 | 1,810 | 1,810 | 1,810 | 1,810 | 1,810 | 1,810 | 1,810 | 1,810 | н/д | н/д |
| 12 | Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии при аварийном выводе самого мощного котла | 0,455 | 0,455 | 0,455 | 0,455 | 0,455 | 0,455 | 0,455 | 0,455 | 0,455 | 0,455 | 0,455 | 0,455 |
| 13 | Зона действия источника тепловой мощности, га | 6,323 | 6,323 | 6,323 | 6,323 | 6,323 | 6,323 | 6,323 | 6,323 | 6,323 | 6,323 | 6,323 | 6,323 |
| 14 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,082 | 0,082 | 0,082 | 0,082 | 0,082 | 0,082 | 0,082 | 0,082 | 0,082 | 0,082 | 0,082 | 0,082 |
|  | Котельная №31 (г. Татарск, ул. Александра Матросова, д. 106) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность источника | 2,240 | 2,240 | 2,240 | 2,240 | 2,240 | 2,240 | 2,240 | 2,240 | 2,240 | 2,240 | 2,240 | 2,240 |
| 2 | Ограничения установленной тепловой мощности | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 3 | Располагаемая мощность (с учетом ограничений) | 2,240 | 2,240 | 2,240 | 2,240 | 2,240 | 2,240 | 2,240 | 2,240 | 2,240 | 2,240 | 2,240 | 2,240 |
| 4 | Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | 0,062 | 0,062 | 0,062 | 0,062 | 0,062 | 0,062 | 0,062 | 0,062 | 0,062 | 0,062 | 0,062 | 0,062 |
| 5 | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0,757 | 0,757 | 0,757 | 0,757 | 0,757 | 0,757 | 0,757 | 0,757 | 0,757 | 0,757 | 0,757 | 0,757 |
| 6 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 7 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде: | 0,273 | 0,273 | 0,273 | 0,273 | 0,273 | 0,273 | 0,273 | 0,273 | 0,273 | 0,273 | 0,273 | 0,273 |
| 7.1. | система отопления и вентиляции | 0,270 | 0,270 | 0,270 | 0,270 | 0,270 | 0,270 | 0,270 | 0,270 | 0,270 | 0,270 | 0,270 | 0,270 |
| 7.2. | горячее водоснабжение | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 |
| 8 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: | 0,273 | 0,273 | 0,273 | 0,273 | 0,273 | 0,273 | 0,273 | 0,273 | 0,273 | 0,273 | 0,273 | 0,273 |
| 8.1. | система отопления и вентиляции | 0,270 | 0,270 | 0,270 | 0,270 | 0,270 | 0,270 | 0,270 | 0,270 | 0,270 | 0,270 | 0,270 | 0,270 |
| 8.2. | горячее водоснабжение | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 |
| 9 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 1,148 | 1,148 | 1,148 | 1,148 | 1,148 | 1,148 | 1,148 | 1,148 | 1,148 | 1,148 | 1,148 | 1,148 |
| 10 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | 1,148 | 1,148 | 1,148 | 1,148 | 1,148 | 1,148 | 1,148 | 1,148 | 1,148 | 1,148 | 1,148 | 1,148 |
| 11 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 1,380 | 1,380 | 1,380 | 1,380 | 1,380 | 1,380 | 1,380 | 1,380 | 1,380 | 1,380 | 1,380 | 1,380 |
| 12 | Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии при аварийном выводе самого мощного котла | 0,240 | 0,240 | 0,240 | 0,240 | 0,240 | 0,240 | 0,240 | 0,240 | 0,240 | 0,240 | 0,240 | 0,240 |
| 13 | Зона действия источника тепловой мощности, га | 3,401 | 3,401 | 3,401 | 3,401 | 3,401 | 3,401 | 3,401 | 3,401 | 3,401 | 3,401 | 3,401 | 3,401 |
| 14 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,080 | 0,080 | 0,080 | 0,080 | 0,080 | 0,080 | 0,080 | 0,080 | 0,080 | 0,080 | 0,080 | 0,080 |
|  | Котельная с. д/сад 11 (г. Татарск, ул.Телегина, 11А) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность источника | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 |
| 2 | Ограничения установленной тепловой мощности | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 3 | Располагаемая мощность (с учетом ограничений) | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 |
| 4 | Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 |
| 5 | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0,061 | 0,061 | 0,061 | 0,061 | 0,061 | 0,061 | 0,061 | 0,061 | 0,061 | 0,061 | 0,061 | 0,061 |
| 6 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 7 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде: | 0,049 | 0,049 | 0,049 | 0,049 | 0,049 | 0,049 | 0,049 | 0,049 | 0,049 | 0,049 | 0,049 | 0,049 |
| 7.1. | система отопления и вентиляции | 0,049 | 0,049 | 0,049 | 0,049 | 0,049 | 0,049 | 0,049 | 0,049 | 0,049 | 0,049 | 0,049 | 0,049 |
| 7.2. | горячее водоснабжение | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 8 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: | 0,049 | 0,049 | 0,049 | 0,049 | 0,049 | 0,049 | 0,049 | 0,049 | 0,049 | 0,049 | 0,049 | 0,049 |
| 8.1. | система отопления и вентиляции | 0,049 | 0,049 | 0,049 | 0,049 | 0,049 | 0,049 | 0,049 | 0,049 | 0,049 | 0,049 | 0,049 | 0,049 |
| 8.2. | горячее водоснабжение | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 9 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 0,057 | 0,057 | 0,057 | 0,057 | 0,057 | 0,057 | 0,057 | 0,057 | 0,057 | 0,057 | 0,057 | 0,057 |
| 10 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | 0,057 | 0,057 | 0,057 | 0,057 | 0,057 | 0,057 | 0,057 | 0,057 | 0,057 | 0,057 | 0,057 | 0,057 |
| 11 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 0,086 | 0,086 | 0,086 | 0,086 | 0,086 | 0,086 | 0,086 | 0,086 | 0,086 | 0,086 | 0,086 | 0,086 |
| 12 | Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии при аварийном выводе самого мощного котла | 0,043 | 0,043 | 0,043 | 0,043 | 0,043 | 0,043 | 0,043 | 0,043 | 0,043 | 0,043 | 0,043 | 0,043 |
| 13 | Зона действия источника тепловой мощности, га | 0,413 | 0,413 | 0,413 | 0,413 | 0,413 | 0,413 | 0,413 | 0,413 | 0,413 | 0,413 | 0,413 | 0,413 |
| 14 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,119 | 0,119 | 0,119 | 0,119 | 0,119 | 0,119 | 0,119 | 0,119 | 0,119 | 0,119 | 0,119 | 0,119 |
|  | ЕТО №3 МУП «Жилищно-коммунальное хозяйство» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Угольная котельная с.Зубовка (с.Зубовка, ул. Ленина 5-г) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность источника | 1,730 | 1,730 | 1,730 | 1,730 | 1,730 | 1,730 | 1,730 | 1,730 | 1,730 | 1,730 | 1,730 | 1,730 |
| 2 | Ограничения установленной тепловой мощности | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 3 | Располагаемая мощность (с учетом ограничений) | 1,730 | 1,730 | 1,730 | 1,730 | 1,730 | 1,730 | 1,730 | 1,730 | 1,730 | 1,730 | 1,730 | 1,730 |
| 4 | Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | 0,031 | 0,031 | 0,031 | 0,031 | 0,031 | 0,031 | 0,031 | 0,031 | 0,031 | 0,031 | 0,031 | 0,031 |
| 5 | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0,070 | 0,070 | 0,070 | 0,070 | 0,070 | 0,070 | 0,070 | 0,070 | 0,070 | 0,070 | 0,070 | 0,070 |
| 6 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 7 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде: | 0,467 | 0,467 | 0,467 | 0,467 | 0,467 | 0,467 | 0,467 | 0,467 | 0,467 | 0,467 | 0,467 | 0,467 |
| 7.1. | система отопления и вентиляции | 0,462 | 0,462 | 0,462 | 0,462 | 0,462 | 0,462 | 0,462 | 0,462 | 0,462 | 0,462 | 0,462 | 0,462 |
| 7.2. | горячее водоснабжение | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 |
| 8 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: | 0,467 | 0,467 | 0,467 | 0,467 | 0,467 | 0,467 | 0,467 | 0,467 | 0,467 | 0,467 | 0,467 | 0,467 |
| 8.1. | система отопления и вентиляции | 0,462 | 0,462 | 0,462 | 0,462 | 0,462 | 0,462 | 0,462 | 0,462 | 0,462 | 0,462 | 0,462 | 0,462 |
| 8.2. | горячее водоснабжение | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 |
| 9 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 1,162 | 1,162 | 1,162 | 1,162 | 1,162 | 1,162 | 1,162 | 1,162 | 1,162 | 1,162 | 1,162 | 1,162 |
| 10 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | 1,162 | 1,162 | 1,162 | 1,162 | 1,162 | 1,162 | 1,162 | 1,162 | 1,162 | 1,162 | 1,162 | 1,162 |
| 11 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 |
| 12 | Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии при аварийном выводе самого мощного котла | 0,411 | 0,411 | 0,411 | 0,411 | 0,411 | 0,411 | 0,411 | 0,411 | 0,411 | 0,411 | 0,411 | 0,411 |
| 13 | Зона действия источника тепловой мощности, га | 3,401 | 3,401 | 3,401 | 3,401 | 3,401 | 3,401 | 3,401 | 3,401 | 3,401 | 3,401 | 3,401 | 3,401 |
| 14 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,137 | 0,137 | 0,137 | 0,137 | 0,137 | 0,137 | 0,137 | 0,137 | 0,137 | 0,137 | 0,137 | 0,137 |
|  | Угольная котельная с.Казаткуль (с.Казаткуль, ул.Зеленая 2-а) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность источника | 3,190 | 3,190 | 3,190 | 3,190 | 3,190 | 3,190 | 3,190 | 3,190 | 3,190 | 3,190 | 3,190 | 3,190 |
| 2 | Ограничения установленной тепловой мощности | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 3 | Располагаемая мощность (с учетом ограничений) | 3,190 | 3,190 | 3,190 | 3,190 | 3,190 | 3,190 | 3,190 | 3,190 | 3,190 | 3,190 | 3,190 | 3,190 |
| 4 | Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 5 | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 |
| 6 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 7 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде: | 0,534 | 0,534 | 0,534 | 0,534 | 0,534 | 0,534 | 0,534 | 0,534 | 0,534 | 0,534 | 0,534 | 0,534 |
| 7.1. | система отопления и вентиляции | 0,534 | 0,534 | 0,534 | 0,534 | 0,534 | 0,534 | 0,534 | 0,534 | 0,534 | 0,534 | 0,534 | 0,534 |
| 7.2. | горячее водоснабжение | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 8 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: | 0,534 | 0,534 | 0,534 | 0,534 | 0,534 | 0,534 | 0,534 | 0,534 | 0,534 | 0,534 | 0,534 | 0,534 |
| 8.1. | система отопления и вентиляции | 0,534 | 0,534 | 0,534 | 0,534 | 0,534 | 0,534 | 0,534 | 0,534 | 0,534 | 0,534 | 0,534 | 0,534 |
| 8.2. | горячее водоснабжение | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 9 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 2,642 | 2,642 | 2,642 | 2,642 | 2,642 | 2,642 | 2,642 | 2,642 | 2,642 | 2,642 | 2,642 | 2,642 |
| 10 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | 2,642 | 2,642 | 2,642 | 2,642 | 2,642 | 2,642 | 2,642 | 2,642 | 2,642 | 2,642 | 2,642 | 2,642 |
| 11 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 |
| 12 | Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии при аварийном выводе самого мощного котла | 0,470 | 0,470 | 0,470 | 0,470 | 0,470 | 0,470 | 0,470 | 0,470 | 0,470 | 0,470 | 0,470 | 0,470 |
| 13 | Зона действия источника тепловой мощности, га | 3,389 | 3,389 | 3,389 | 3,389 | 3,389 | 3,389 | 3,389 | 3,389 | 3,389 | 3,389 | 3,389 | 3,389 |
| 14 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,157 | 0,157 | 0,157 | 0,157 | 0,157 | 0,157 | 0,157 | 0,157 | 0,157 | 0,157 | 0,157 | 0,157 |
|  | Угольная котельная д. Новоалександровка (д. Новоалександровка, пер. Школьный 1-а) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность источника | 0,858 | 0,858 | 0,858 | 0,858 | 0,858 | 0,858 | 0,858 | 0,858 | 0,858 | 0,858 | 0,858 | 0,858 |
| 2 | Ограничения установленной тепловой мощности | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 3 | Располагаемая мощность (с учетом ограничений) | 0,858 | 0,858 | 0,858 | 0,858 | 0,858 | 0,858 | 0,858 | 0,858 | 0,858 | 0,858 | 0,858 | 0,858 |
| 4 | Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 |
| 5 | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,029 |
| 6 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 7 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде: | 0,208 | 0,208 | 0,208 | 0,208 | 0,208 | 0,208 | 0,208 | 0,208 | 0,208 | 0,208 | 0,208 | 0,208 |
| 7.1. | система отопления и вентиляции | 0,208 | 0,208 | 0,208 | 0,208 | 0,208 | 0,208 | 0,208 | 0,208 | 0,208 | 0,208 | 0,208 | 0,208 |
| 7.2. | горячее водоснабжение | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 8 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: | 0,208 | 0,208 | 0,208 | 0,208 | 0,208 | 0,208 | 0,208 | 0,208 | 0,208 | 0,208 | 0,208 | 0,208 |
| 8.1. | система отопления и вентиляции | 0,208 | 0,208 | 0,208 | 0,208 | 0,208 | 0,208 | 0,208 | 0,208 | 0,208 | 0,208 | 0,208 | 0,208 |
| 8.2. | горячее водоснабжение | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 9 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 0,615 | 0,615 | 0,615 | 0,615 | 0,615 | 0,615 | 0,615 | 0,615 | 0,615 | 0,615 | 0,615 | 0,615 |
| 10 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | 0,615 | 0,615 | 0,615 | 0,615 | 0,615 | 0,615 | 0,615 | 0,615 | 0,615 | 0,615 | 0,615 | 0,615 |
| 11 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 0,348 | 0,348 | 0,348 | 0,348 | 0,348 | 0,348 | 0,348 | 0,348 | 0,348 | 0,348 | 0,348 | 0,348 |
| 12 | Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии при аварийном выводе самого мощного котла | 0,183 | 0,183 | 0,183 | 0,183 | 0,183 | 0,183 | 0,183 | 0,183 | 0,183 | 0,183 | 0,183 | 0,183 |
| 13 | Зона действия источника тепловой мощности, га | 1,681 | 1,681 | 1,681 | 1,681 | 1,681 | 1,681 | 1,681 | 1,681 | 1,681 | 1,681 | 1,681 | 1,681 |
| 14 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,124 | 0,124 | 0,124 | 0,124 | 0,124 | 0,124 | 0,124 | 0,124 | 0,124 | 0,124 | 0,124 | 0,124 |
|  | Угольная котельная с. Успенка (с. Успенка, ул.Новая 9-а) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность источника | 1,080 | 1,080 | 1,080 | 1,080 | 1,080 | 1,080 | 1,080 | 1,080 | 1,080 | 1,080 | 1,080 | 1,080 |
| 2 | Ограничения установленной тепловой мощности | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 3 | Располагаемая мощность (с учетом ограничений) | 1,080 | 1,080 | 1,080 | 1,080 | 1,080 | 1,080 | 1,080 | 1,080 | 1,080 | 1,080 | 1,080 | 1,080 |
| 4 | Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 |
| 5 | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0,047 | 0,047 | 0,047 | 0,047 | 0,047 | 0,047 | 0,047 | 0,047 | 0,047 | 0,047 | 0,047 | 0,047 |
| 6 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 7 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде: | 0,333 | 0,333 | 0,333 | 0,333 | 0,333 | 0,333 | 0,333 | 0,333 | 0,333 | 0,333 | 0,333 | 0,333 |
| 7.1. | система отопления и вентиляции | 0,333 | 0,333 | 0,333 | 0,333 | 0,333 | 0,333 | 0,333 | 0,333 | 0,333 | 0,333 | 0,333 | 0,333 |
| 7.2. | горячее водоснабжение | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 8 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: | 0,333 | 0,333 | 0,333 | 0,333 | 0,333 | 0,333 | 0,333 | 0,333 | 0,333 | 0,333 | 0,333 | 0,333 |
| 8.1. | система отопления и вентиляции | 0,333 | 0,333 | 0,333 | 0,333 | 0,333 | 0,333 | 0,333 | 0,333 | 0,333 | 0,333 | 0,333 | 0,333 |
| 8.2. | горячее водоснабжение | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 9 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 0,691 | 0,691 | 0,691 | 0,691 | 0,691 | 0,691 | 0,691 | 0,691 | 0,691 | 0,691 | 0,691 | 0,691 |
| 10 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | 0,691 | 0,691 | 0,691 | 0,691 | 0,691 | 0,691 | 0,691 | 0,691 | 0,691 | 0,691 | 0,691 | 0,691 |
| 11 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 0,540 | 0,540 | 0,540 | 0,540 | 0,540 | 0,540 | 0,540 | 0,540 | 0,540 | 0,540 | 0,540 | 0,540 |
| 12 | Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии при аварийном выводе самого мощного котла | 0,293 | 0,293 | 0,293 | 0,293 | 0,293 | 0,293 | 0,293 | 0,293 | 0,293 | 0,293 | 0,293 | 0,293 |
| 13 | Зона действия источника тепловой мощности, га | 1,354 | 1,354 | 1,354 | 1,354 | 1,354 | 1,354 | 1,354 | 1,354 | 1,354 | 1,354 | 1,354 | 1,354 |
| 14 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,246 | 0,246 | 0,246 | 0,246 | 0,246 | 0,246 | 0,246 | 0,246 | 0,246 | 0,246 | 0,246 | 0,246 |
|  | Угольная котельная с.Николаевка (с. Николаевка, ул.Ленина 42-б) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность источника | 4,580 | 4,580 | 4,580 | 4,580 | 4,580 | 4,580 | 4,580 | 4,580 | 4,580 | 4,580 | 4,580 | 4,580 |
| 2 | Ограничения установленной тепловой мощности | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 3 | Располагаемая мощность (с учетом ограничений) | 4,580 | 4,580 | 4,580 | 4,580 | 4,580 | 4,580 | 4,580 | 4,580 | 4,580 | 4,580 | 4,580 | 4,580 |
| 4 | Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | 0,046 | 0,046 | 0,046 | 0,046 | 0,046 | 0,046 | 0,046 | 0,046 | 0,046 | 0,046 | 0,046 | 0,046 |
| 5 | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0,256 | 0,256 | 0,256 | 0,256 | 0,256 | 0,256 | 0,256 | 0,256 | 0,256 | 0,256 | 0,256 | 0,256 |
| 6 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 7 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде: | 1,842 | 1,842 | 1,842 | 1,842 | 1,842 | 1,842 | 1,842 | 1,842 | 1,842 | 1,842 | 1,842 | 1,842 |
| 7.1. | система отопления и вентиляции | 1,842 | 1,842 | 1,842 | 1,842 | 1,842 | 1,842 | 1,842 | 1,842 | 1,842 | 1,842 | 1,842 | 1,842 |
| 7.2. | горячее водоснабжение | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 8 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: | 1,842 | 1,842 | 1,842 | 1,842 | 1,842 | 1,842 | 1,842 | 1,842 | 1,842 | 1,842 | 1,842 | 1,842 |
| 8.1. | система отопления и вентиляции | 1,842 | 1,842 | 1,842 | 1,842 | 1,842 | 1,842 | 1,842 | 1,842 | 1,842 | 1,842 | 1,842 | 1,842 |
| 8.2. | горячее водоснабжение | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 9 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 2,436 | 2,436 | 2,436 | 2,436 | 2,436 | 2,436 | 2,436 | 2,436 | 2,436 | 2,436 | 2,436 | 2,436 |
| 10 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | 2,436 | 2,436 | 2,436 | 2,436 | 2,436 | 2,436 | 2,436 | 2,436 | 2,436 | 2,436 | 2,436 | 2,436 |
| 11 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 2,980 | 2,980 | 2,980 | 2,980 | 2,980 | 2,980 | 2,980 | 2,980 | 2,980 | 2,980 | 2,980 | 2,980 |
| 12 | Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии при аварийном выводе самого мощного котла | 1,621 | 1,621 | 1,621 | 1,621 | 1,621 | 1,621 | 1,621 | 1,621 | 1,621 | 1,621 | 1,621 | 1,621 |
| 13 | Зона действия источника тепловой мощности, га | 16,731 | 16,731 | 16,731 | 16,731 | 16,731 | 16,731 | 16,731 | 16,731 | 16,731 | 16,731 | 16,731 | 16,731 |
| 14 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,110 | 0,110 | 0,110 | 0,110 | 0,110 | 0,110 | 0,110 | 0,110 | 0,110 | 0,110 | 0,110 | 0,110 |
|  | Угольная котельная с.Кочневка (с.Кочневка, ул.Солнечная 35-а) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность источника | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 2,500 |
| 2 | Ограничения установленной тепловой мощности | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 3 | Располагаемая мощность (с учетом ограничений) | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 2,500 |
| 4 | Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | 0,039 | 0,039 | 0,039 | 0,039 | 0,039 | 0,039 | 0,039 | 0,039 | 0,039 | 0,039 | 0,039 | 0,039 |
| 5 | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0,149 | 0,149 | 0,149 | 0,149 | 0,149 | 0,149 | 0,149 | 0,149 | 0,149 | 0,149 | 0,149 | 0,149 |
| 6 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 7 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде: | 1,065 | 1,065 | 1,065 | 1,065 | 1,065 | 1,065 | 1,065 | 1,065 | 1,065 | 1,065 | 1,065 | 1,065 |
| 7.1. | система отопления и вентиляции | 1,065 | 1,065 | 1,065 | 1,065 | 1,065 | 1,065 | 1,065 | 1,065 | 1,065 | 1,065 | 1,065 | 1,065 |
| 7.2. | горячее водоснабжение | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 8 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: | 1,065 | 1,065 | 1,065 | 1,065 | 1,065 | 1,065 | 1,065 | 1,065 | 1,065 | 1,065 | 1,065 | 1,065 |
| 8.1. | система отопления и вентиляции | 1,065 | 1,065 | 1,065 | 1,065 | 1,065 | 1,065 | 1,065 | 1,065 | 1,065 | 1,065 | 1,065 | 1,065 |
| 8.2. | горячее водоснабжение | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 9 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 1,247 | 1,247 | 1,247 | 1,247 | 1,247 | 1,247 | 1,247 | 1,247 | 1,247 | 1,247 | 1,247 | 1,247 |
| 10 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | 1,247 | 1,247 | 1,247 | 1,247 | 1,247 | 1,247 | 1,247 | 1,247 | 1,247 | 1,247 | 1,247 | 1,247 |
| 11 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 1,250 | 1,250 | 1,250 | 1,250 | 1,250 | 1,250 | 1,250 | 1,250 | 1,250 | 1,250 | 1,250 | 1,250 |
| 12 | Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии при аварийном выводе самого мощного котла | 0,937 | 0,937 | 0,937 | 0,937 | 0,937 | 0,937 | 0,937 | 0,937 | 0,937 | 0,937 | 0,937 | 0,937 |
| 13 | Зона действия источника тепловой мощности, га | 5,698 | 5,698 | 5,698 | 5,698 | 5,698 | 5,698 | 5,698 | 5,698 | 5,698 | 5,698 | 5,698 | 5,698 |
| 14 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,187 | 0,187 | 0,187 | 0,187 | 0,187 | 0,187 | 0,187 | 0,187 | 0,187 | 0,187 | 0,187 | 0,187 |
|  | Угольная котельная с.Козловка (с.Козловка, ул.Грязнова 20-а) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность источника | 1,690 | 1,690 | 1,690 | 1,690 | 1,690 | 1,690 | 1,690 | 1,690 | 1,690 | 1,690 | 1,690 | 1,690 |
| 2 | Ограничения установленной тепловой мощности | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 3 | Располагаемая мощность (с учетом ограничений) | 1,690 | 1,690 | 1,690 | 1,690 | 1,690 | 1,690 | 1,690 | 1,690 | 1,690 | 1,690 | 1,690 | 1,690 |
| 4 | Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 5 | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 |
| 6 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 7 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде: | 0,240 | 0,240 | 0,240 | 0,240 | 0,240 | 0,240 | 0,240 | 0,240 | 0,240 | 0,240 | 0,240 | 0,240 |
| 7.1. | система отопления и вентиляции | 0,240 | 0,240 | 0,240 | 0,240 | 0,240 | 0,240 | 0,240 | 0,240 | 0,240 | 0,240 | 0,240 | 0,240 |
| 7.2. | горячее водоснабжение | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 8 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: | 0,240 | 0,240 | 0,240 | 0,240 | 0,240 | 0,240 | 0,240 | 0,240 | 0,240 | 0,240 | 0,240 | 0,240 |
| 8.1. | система отопления и вентиляции | 0,240 | 0,240 | 0,240 | 0,240 | 0,240 | 0,240 | 0,240 | 0,240 | 0,240 | 0,240 | 0,240 | 0,240 |
| 8.2. | горячее водоснабжение | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 9 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 1,420 | 1,420 | 1,420 | 1,420 | 1,420 | 1,420 | 1,420 | 1,420 | 1,420 | 1,420 | 1,420 | 1,420 |
| 10 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | 1,420 | 1,420 | 1,420 | 1,420 | 1,420 | 1,420 | 1,420 | 1,420 | 1,420 | 1,420 | 1,420 | 1,420 |
| 11 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 0,690 | 0,690 | 0,690 | 0,690 | 0,690 | 0,690 | 0,690 | 0,690 | 0,690 | 0,690 | 0,690 | 0,690 |
| 12 | Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии при аварийном выводе самого мощного котла | 0,211 | 0,211 | 0,211 | 0,211 | 0,211 | 0,211 | 0,211 | 0,211 | 0,211 | 0,211 | 0,211 | 0,211 |
| 13 | Зона действия источника тепловой мощности, га | 2,886 | 2,886 | 2,886 | 2,886 | 2,886 | 2,886 | 2,886 | 2,886 | 2,886 | 2,886 | 2,886 | 2,886 |
| 14 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,083 | 0,083 | 0,083 | 0,083 | 0,083 | 0,083 | 0,083 | 0,083 | 0,083 | 0,083 | 0,083 | 0,083 |
|  | Угольная котельная с.Константиновка (с.Константиновка, ул.Ленина 66-б) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность источника | 1,060 | 1,060 | 1,060 | 1,060 | 1,060 | 1,060 | 1,060 | 1,060 | 1,060 | 1,060 | 1,060 | 1,060 |
| 2 | Ограничения установленной тепловой мощности | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 3 | Располагаемая мощность (с учетом ограничений) | 1,060 | 1,060 | 1,060 | 1,060 | 1,060 | 1,060 | 1,060 | 1,060 | 1,060 | 1,060 | 1,060 | 1,060 |
| 4 | Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 |
| 5 | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 |
| 6 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 7 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде: | 0,072 | 0,072 | 0,072 | 0,072 | 0,072 | 0,072 | 0,072 | 0,072 | 0,072 | 0,072 | 0,072 | 0,072 |
| 7.1. | система отопления и вентиляции | 0,072 | 0,072 | 0,072 | 0,072 | 0,072 | 0,072 | 0,072 | 0,072 | 0,072 | 0,072 | 0,072 | 0,072 |
| 7.2. | горячее водоснабжение | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 8 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: | 0,072 | 0,072 | 0,072 | 0,072 | 0,072 | 0,072 | 0,072 | 0,072 | 0,072 | 0,072 | 0,072 | 0,072 |
| 8.1. | система отопления и вентиляции | 0,072 | 0,072 | 0,072 | 0,072 | 0,072 | 0,072 | 0,072 | 0,072 | 0,072 | 0,072 | 0,072 | 0,072 |
| 8.2. | горячее водоснабжение | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 9 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 0,976 | 0,976 | 0,976 | 0,976 | 0,976 | 0,976 | 0,976 | 0,976 | 0,976 | 0,976 | 0,976 | 0,976 |
| 10 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | 0,976 | 0,976 | 0,976 | 0,976 | 0,976 | 0,976 | 0,976 | 0,976 | 0,976 | 0,976 | 0,976 | 0,976 |
| 11 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 0,520 | 0,520 | 0,520 | 0,520 | 0,520 | 0,520 | 0,520 | 0,520 | 0,520 | 0,520 | 0,520 | 0,520 |
| 12 | Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии при аварийном выводе самого мощного котла | 0,063 | 0,063 | 0,063 | 0,063 | 0,063 | 0,063 | 0,063 | 0,063 | 0,063 | 0,063 | 0,063 | 0,063 |
| 13 | Зона действия источника тепловой мощности, га | 1,508 | 1,508 | 1,508 | 1,508 | 1,508 | 1,508 | 1,508 | 1,508 | 1,508 | 1,508 | 1,508 | 1,508 |
| 14 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,048 | 0,048 | 0,048 | 0,048 | 0,048 | 0,048 | 0,048 | 0,048 | 0,048 | 0,048 | 0,048 | 0,048 |
|  | Угольная котельная с.Новомихайловка (с.Новомихайловка, ул. Гагарина 1-а) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность источника | 2,840 | 2,840 | 2,840 | 2,840 | 2,840 | 2,840 | 2,840 | 2,840 | 2,840 | 2,840 | 2,840 | 2,840 |
| 2 | Ограничения установленной тепловой мощности | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 3 | Располагаемая мощность (с учетом ограничений) | 2,840 | 2,840 | 2,840 | 2,840 | 2,840 | 2,840 | 2,840 | 2,840 | 2,840 | 2,840 | 2,840 | 2,840 |
| 4 | Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | 0,066 | 0,066 | 0,066 | 0,066 | 0,066 | 0,066 | 0,066 | 0,066 | 0,066 | 0,066 | 0,066 | 0,066 |
| 5 | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,029 |
| 6 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 7 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде: | 0,951 | 0,951 | 0,951 | 0,951 | 0,951 | 0,951 | 0,951 | 0,951 | 0,951 | 0,951 | 0,951 | 0,951 |
| 7.1. | система отопления и вентиляции | 0,951 | 0,951 | 0,951 | 0,951 | 0,951 | 0,951 | 0,951 | 0,951 | 0,951 | 0,951 | 0,951 | 0,951 |
| 7.2. | горячее водоснабжение | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 8 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: | 0,951 | 0,951 | 0,951 | 0,951 | 0,951 | 0,951 | 0,951 | 0,951 | 0,951 | 0,951 | 0,951 | 0,951 |
| 8.1. | система отопления и вентиляции | 0,951 | 0,951 | 0,951 | 0,951 | 0,951 | 0,951 | 0,951 | 0,951 | 0,951 | 0,951 | 0,951 | 0,951 |
| 8.2. | горячее водоснабжение | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 9 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 1,794 | 1,794 | 1,794 | 1,794 | 1,794 | 1,794 | 1,794 | 1,794 | 1,794 | 1,794 | 1,794 | 1,794 |
| 10 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | 1,794 | 1,794 | 1,794 | 1,794 | 1,794 | 1,794 | 1,794 | 1,794 | 1,794 | 1,794 | 1,794 | 1,794 |
| 11 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 1,240 | 1,240 | 1,240 | 1,240 | 1,240 | 1,240 | 1,240 | 1,240 | 1,240 | 1,240 | 1,240 | 1,240 |
| 12 | Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии при аварийном выводе самого мощного котла | 0,837 | 0,837 | 0,837 | 0,837 | 0,837 | 0,837 | 0,837 | 0,837 | 0,837 | 0,837 | 0,837 | 0,837 |
| 13 | Зона действия источника тепловой мощности, га | 9,305 | 9,305 | 9,305 | 9,305 | 9,305 | 9,305 | 9,305 | 9,305 | 9,305 | 9,305 | 9,305 | 9,305 |
| 14 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,102 | 0,102 | 0,102 | 0,102 | 0,102 | 0,102 | 0,102 | 0,102 | 0,102 | 0,102 | 0,102 | 0,102 |
|  | Угольная котельная с.Орловка (с.Орловка, ул.Молодежная 10-б) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность источника | 2,630 | 2,630 | 2,630 | 2,630 | 2,630 | 2,630 | 2,630 | 2,630 | 2,630 | 2,630 | 2,630 | 2,630 |
| 2 | Ограничения установленной тепловой мощности | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 3 | Располагаемая мощность (с учетом ограничений) | 2,630 | 2,630 | 2,630 | 2,630 | 2,630 | 2,630 | 2,630 | 2,630 | 2,630 | 2,630 | 2,630 | 2,630 |
| 4 | Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 |
| 5 | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0,077 | 0,077 | 0,077 | 0,077 | 0,077 | 0,077 | 0,077 | 0,077 | 0,077 | 0,077 | 0,077 | 0,077 |
| 6 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 7 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде: | 0,483 | 0,483 | 0,483 | 0,483 | 0,483 | 0,483 | 0,483 | 0,483 | 0,483 | 0,483 | 0,483 | 0,483 |
| 7.1. | система отопления и вентиляции | 0,483 | 0,483 | 0,483 | 0,483 | 0,483 | 0,483 | 0,483 | 0,483 | 0,483 | 0,483 | 0,483 | 0,483 |
| 7.2. | горячее водоснабжение | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 8 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: | 0,483 | 0,483 | 0,483 | 0,483 | 0,483 | 0,483 | 0,483 | 0,483 | 0,483 | 0,483 | 0,483 | 0,483 |
| 8.1. | система отопления и вентиляции | 0,483 | 0,483 | 0,483 | 0,483 | 0,483 | 0,483 | 0,483 | 0,483 | 0,483 | 0,483 | 0,483 | 0,483 |
| 8.2. | горячее водоснабжение | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 9 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 2,050 | 2,050 | 2,050 | 2,050 | 2,050 | 2,050 | 2,050 | 2,050 | 2,050 | 2,050 | 2,050 | 2,050 |
| 10 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | 2,050 | 2,050 | 2,050 | 2,050 | 2,050 | 2,050 | 2,050 | 2,050 | 2,050 | 2,050 | 2,050 | 2,050 |
| 11 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 1,550 | 1,550 | 1,550 | 1,550 | 1,550 | 1,550 | 1,550 | 1,550 | 1,550 | 1,550 | 1,550 | 1,550 |
| 12 | Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии при аварийном выводе самого мощного котла | 0,425 | 0,425 | 0,425 | 0,425 | 0,425 | 0,425 | 0,425 | 0,425 | 0,425 | 0,425 | 0,425 | 0,425 |
| 13 | Зона действия источника тепловой мощности, га | 4,078 | 4,078 | 4,078 | 4,078 | 4,078 | 4,078 | 4,078 | 4,078 | 4,078 | 4,078 | 4,078 | 4,078 |
| 14 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,119 | 0,119 | 0,119 | 0,119 | 0,119 | 0,119 | 0,119 | 0,119 | 0,119 | 0,119 | 0,119 | 0,119 |
|  | Угольная котельная с.Ускюль (с.Ускюль, ул.Центральная 21-а) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность источника | 2,110 | 2,110 | 2,110 | 2,110 | 2,110 | 2,110 | 2,110 | 2,110 | 2,110 | 2,110 | 2,110 | 2,110 |
| 2 | Ограничения установленной тепловой мощности | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 3 | Располагаемая мощность (с учетом ограничений) | 2,110 | 2,110 | 2,110 | 2,110 | 2,110 | 2,110 | 2,110 | 2,110 | 2,110 | 2,110 | 2,110 | 2,110 |
| 4 | Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | 0,022 | 0,022 | 0,022 | 0,022 | 0,022 | 0,022 | 0,022 | 0,022 | 0,022 | 0,022 | 0,022 | 0,022 |
| 5 | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0,078 | 0,078 | 0,078 | 0,078 | 0,078 | 0,078 | 0,078 | 0,078 | 0,078 | 0,078 | 0,078 | 0,078 |
| 6 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 7 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде: | 0,555 | 0,555 | 0,555 | 0,555 | 0,555 | 0,555 | 0,555 | 0,555 | 0,555 | 0,555 | 0,555 | 0,555 |
| 7.1. | система отопления и вентиляции | 0,555 | 0,555 | 0,555 | 0,555 | 0,555 | 0,555 | 0,555 | 0,555 | 0,555 | 0,555 | 0,555 | 0,555 |
| 7.2. | горячее водоснабжение | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 8 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: | 0,555 | 0,555 | 0,555 | 0,555 | 0,555 | 0,555 | 0,555 | 0,555 | 0,555 | 0,555 | 0,555 | 0,555 |
| 8.1. | система отопления и вентиляции | 0,555 | 0,555 | 0,555 | 0,555 | 0,555 | 0,555 | 0,555 | 0,555 | 0,555 | 0,555 | 0,555 | 0,555 |
| 8.2. | горячее водоснабжение | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 9 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 1,455 | 1,455 | 1,455 | 1,455 | 1,455 | 1,455 | 1,455 | 1,455 | 1,455 | 1,455 | 1,455 | 1,455 |
| 10 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | 1,455 | 1,455 | 1,455 | 1,455 | 1,455 | 1,455 | 1,455 | 1,455 | 1,455 | 1,455 | 1,455 | 1,455 |
| 11 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 0,860 | 0,860 | 0,860 | 0,860 | 0,860 | 0,860 | 0,860 | 0,860 | 0,860 | 0,860 | 0,860 | 0,860 |
| 12 | Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии при аварийном выводе самого мощного котла | 0,488 | 0,488 | 0,488 | 0,488 | 0,488 | 0,488 | 0,488 | 0,488 | 0,488 | 0,488 | 0,488 | 0,488 |
| 13 | Зона действия источника тепловой мощности, га | 5,820 | 5,820 | 5,820 | 5,820 | 5,820 | 5,820 | 5,820 | 5,820 | 5,820 | 5,820 | 5,820 | 5,820 |
| 14 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,095 | 0,095 | 0,095 | 0,095 | 0,095 | 0,095 | 0,095 | 0,095 | 0,095 | 0,095 | 0,095 | 0,095 |
|  | Угольная котельная с.Казачий Мыс (с.Казачий Мыс, ул.Береговая 8) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность источника | 2,900 | 2,900 | 2,900 | 2,900 | 2,900 | 2,900 | 2,900 | 2,900 | 2,900 | 2,900 | 2,900 | 2,900 |
| 2 | Ограничения установленной тепловой мощности | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 3 | Располагаемая мощность (с учетом ограничений) | 2,900 | 2,900 | 2,900 | 2,900 | 2,900 | 2,900 | 2,900 | 2,900 | 2,900 | 2,900 | 2,900 | 2,900 |
| 4 | Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 |
| 5 | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0,083 | 0,083 | 0,083 | 0,083 | 0,083 | 0,083 | 0,083 | 0,083 | 0,083 | 0,083 | 0,083 | 0,083 |
| 6 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 7 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде: | 0,582 | 0,582 | 0,582 | 0,582 | 0,582 | 0,582 | 0,582 | 0,582 | 0,582 | 0,582 | 0,582 | 0,582 |
| 7.1. | система отопления и вентиляции | 0,582 | 0,582 | 0,582 | 0,582 | 0,582 | 0,582 | 0,582 | 0,582 | 0,582 | 0,582 | 0,582 | 0,582 |
| 7.2. | горячее водоснабжение | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 8 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: | 0,582 | 0,582 | 0,582 | 0,582 | 0,582 | 0,582 | 0,582 | 0,582 | 0,582 | 0,582 | 0,582 | 0,582 |
| 8.1. | система отопления и вентиляции | 0,582 | 0,582 | 0,582 | 0,582 | 0,582 | 0,582 | 0,582 | 0,582 | 0,582 | 0,582 | 0,582 | 0,582 |
| 8.2. | горячее водоснабжение | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 9 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 2,216 | 2,216 | 2,216 | 2,216 | 2,216 | 2,216 | 2,216 | 2,216 | 2,216 | 2,216 | 2,216 | 2,216 |
| 10 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | 2,216 | 2,216 | 2,216 | 2,216 | 2,216 | 2,216 | 2,216 | 2,216 | 2,216 | 2,216 | 2,216 | 2,216 |
| 11 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 |
| 12 | Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии при аварийном выводе самого мощного котла | 0,512 | 0,512 | 0,512 | 0,512 | 0,512 | 0,512 | 0,512 | 0,512 | 0,512 | 0,512 | 0,512 | 0,512 |
| 13 | Зона действия источника тепловой мощности, га | 3,473 | 3,473 | 3,473 | 3,473 | 3,473 | 3,473 | 3,473 | 3,473 | 3,473 | 3,473 | 3,473 | 3,473 |
| 14 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,168 | 0,168 | 0,168 | 0,168 | 0,168 | 0,168 | 0,168 | 0,168 | 0,168 | 0,168 | 0,168 | 0,168 |
|  | Угольная котельная с.Казачий Мыс (с.Казачий Мыс пер. Больничный, 3) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность источника | 0,070 | 0,070 | 0,070 | 0,070 | 0,070 | 0,070 | 0,070 | 0,070 | 0,070 | 0,070 | 0,150 | 0,150 |
| 2 | Ограничения установленной тепловой мощности | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 3 | Располагаемая мощность (с учетом ограничений) | 0,070 | 0,070 | 0,070 | 0,070 | 0,070 | 0,070 | 0,070 | 0,070 | 0,070 | 0,070 | 0,150 | 0,150 |
| 4 | Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 |
| 5 | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 6 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 7 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде: | 0,133 | 0,133 | 0,133 | 0,133 | 0,133 | 0,133 | 0,133 | 0,133 | 0,133 | 0,133 | 0,133 | 0,133 |
| 7.1. | система отопления и вентиляции | 0,133 | 0,133 | 0,133 | 0,133 | 0,133 | 0,133 | 0,133 | 0,133 | 0,133 | 0,133 | 0,133 | 0,133 |
| 7.2. | горячее водоснабжение | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 8 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: | 0,133 | 0,133 | 0,133 | 0,133 | 0,133 | 0,133 | 0,133 | 0,133 | 0,133 | 0,133 | 0,133 | 0,133 |
| 8.1. | система отопления и вентиляции | 0,133 | 0,133 | 0,133 | 0,133 | 0,133 | 0,133 | 0,133 | 0,133 | 0,133 | 0,133 | 0,133 | 0,133 |
| 8.2. | горячее водоснабжение | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 9 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | -0,067 | -0,067 | -0,067 | -0,067 | -0,067 | -0,067 | -0,067 | -0,067 | -0,067 | -0,067 | 0,013 | 0,013 |
| 10 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | -0,067 | -0,067 | -0,067 | -0,067 | -0,067 | -0,067 | -0,067 | -0,067 | -0,067 | -0,067 | 0,013 | 0,013 |
| 11 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 0,035 | 0,035 | 0,035 | 0,035 | 0,035 | 0,035 | 0,035 | 0,035 | 0,035 | 0,035 | н/д | н/д |
| 12 | Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии при аварийном выводе самого мощного котла | 0,117 | 0,117 | 0,117 | 0,117 | 0,117 | 0,117 | 0,117 | 0,117 | 0,117 | 0,117 | 0,117 | 0,117 |
| 13 | Зона действия источника тепловой мощности, га | 0,440 | 0,440 | 0,440 | 0,440 | 0,440 | 0,440 | 0,440 | 0,440 | 0,440 | 0,440 | 0,440 | 0,440 |
| 14 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,302 | 0,302 | 0,302 | 0,302 | 0,302 | 0,302 | 0,302 | 0,302 | 0,302 | 0,302 | 0,302 | 0,302 |
|  | Угольная котельная с.Красноярка (с.Красноярка, ул.Береговая 24-б) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность источника | 0,680 | 0,680 | 0,680 | 0,680 | 0,680 | 0,680 | 0,680 | 0,680 | 0,680 | 0,680 | 0,680 | 0,680 |
| 2 | Ограничения установленной тепловой мощности | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 3 | Располагаемая мощность (с учетом ограничений) | 0,680 | 0,680 | 0,680 | 0,680 | 0,680 | 0,680 | 0,680 | 0,680 | 0,680 | 0,680 | 0,680 | 0,680 |
| 4 | Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 |
| 5 | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0,041 | 0,041 | 0,041 | 0,041 | 0,041 | 0,041 | 0,041 | 0,041 | 0,041 | 0,041 | 0,041 | 0,041 |
| 6 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 7 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде: | 0,273 | 0,273 | 0,273 | 0,273 | 0,273 | 0,273 | 0,273 | 0,273 | 0,273 | 0,273 | 0,273 | 0,273 |
| 7.1. | система отопления и вентиляции | 0,273 | 0,273 | 0,273 | 0,273 | 0,273 | 0,273 | 0,273 | 0,273 | 0,273 | 0,273 | 0,273 | 0,273 |
| 7.2. | горячее водоснабжение | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 8 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: | 0,273 | 0,273 | 0,273 | 0,273 | 0,273 | 0,273 | 0,273 | 0,273 | 0,273 | 0,273 | 0,273 | 0,273 |
| 8.1. | система отопления и вентиляции | 0,273 | 0,273 | 0,273 | 0,273 | 0,273 | 0,273 | 0,273 | 0,273 | 0,273 | 0,273 | 0,273 | 0,273 |
| 8.2. | горячее водоснабжение | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 9 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 0,356 | 0,356 | 0,356 | 0,356 | 0,356 | 0,356 | 0,356 | 0,356 | 0,356 | 0,356 | 0,356 | 0,356 |
| 10 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | 0,356 | 0,356 | 0,356 | 0,356 | 0,356 | 0,356 | 0,356 | 0,356 | 0,356 | 0,356 | 0,356 | 0,356 |
| 11 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 0,340 | 0,340 | 0,340 | 0,340 | 0,340 | 0,340 | 0,340 | 0,340 | 0,340 | 0,340 | 0,340 | 0,340 |
| 12 | Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии при аварийном выводе самого мощного котла | 0,240 | 0,240 | 0,240 | 0,240 | 0,240 | 0,240 | 0,240 | 0,240 | 0,240 | 0,240 | 0,240 | 0,240 |
| 13 | Зона действия источника тепловой мощности, га | 3,521 | 3,521 | 3,521 | 3,521 | 3,521 | 3,521 | 3,521 | 3,521 | 3,521 | 3,521 | 3,521 | 3,521 |
| 14 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,077 | 0,077 | 0,077 | 0,077 | 0,077 | 0,077 | 0,077 | 0,077 | 0,077 | 0,077 | 0,077 | 0,077 |
|  | Угольная котельная с.Новопокровка (с.Новопокровка, ул.Центральная, 2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность источника | 1,900 | 1,900 | 1,900 | 1,900 | 1,900 | 1,900 | 1,900 | 1,900 | 1,900 | 1,900 | 1,900 | 1,900 |
| 2 | Ограничения установленной тепловой мощности | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 3 | Располагаемая мощность (с учетом ограничений) | 1,900 | 1,900 | 1,900 | 1,900 | 1,900 | 1,900 | 1,900 | 1,900 | 1,900 | 1,900 | 1,900 | 1,900 |
| 4 | Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 |
| 5 | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0,066 | 0,066 | 0,066 | 0,066 | 0,066 | 0,066 | 0,066 | 0,066 | 0,066 | 0,066 | 0,066 | 0,066 |
| 6 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 7 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде: | 0,525 | 0,525 | 0,525 | 0,525 | 0,525 | 0,525 | 0,525 | 0,525 | 0,525 | 0,525 | 0,525 | 0,525 |
| 7.1. | система отопления и вентиляции | 0,525 | 0,525 | 0,525 | 0,525 | 0,525 | 0,525 | 0,525 | 0,525 | 0,525 | 0,525 | 0,525 | 0,525 |
| 7.2. | горячее водоснабжение | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 8 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: | 0,525 | 0,525 | 0,525 | 0,525 | 0,525 | 0,525 | 0,525 | 0,525 | 0,525 | 0,525 | 0,525 | 0,525 |
| 8.1. | система отопления и вентиляции | 0,525 | 0,525 | 0,525 | 0,525 | 0,525 | 0,525 | 0,525 | 0,525 | 0,525 | 0,525 | 0,525 | 0,525 |
| 8.2. | горячее водоснабжение | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 9 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 1,303 | 1,303 | 1,303 | 1,303 | 1,303 | 1,303 | 1,303 | 1,303 | 1,303 | 1,303 | 1,303 | 1,303 |
| 10 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | 1,303 | 1,303 | 1,303 | 1,303 | 1,303 | 1,303 | 1,303 | 1,303 | 1,303 | 1,303 | 1,303 | 1,303 |
| 11 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 0,800 | 0,800 | 0,800 | 0,800 | 0,800 | 0,800 | 0,800 | 0,800 | 0,800 | 0,800 | 0,800 | 0,800 |
| 12 | Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии при аварийном выводе самого мощного котла | 0,462 | 0,462 | 0,462 | 0,462 | 0,462 | 0,462 | 0,462 | 0,462 | 0,462 | 0,462 | 0,462 | 0,462 |
| 13 | Зона действия источника тепловой мощности, га | 2,544 | 2,544 | 2,544 | 2,544 | 2,544 | 2,544 | 2,544 | 2,544 | 2,544 | 2,544 | 2,544 | 2,544 |
| 14 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,206 | 0,206 | 0,206 | 0,206 | 0,206 | 0,206 | 0,206 | 0,206 | 0,206 | 0,206 | 0,206 | 0,206 |
|  | Угольная котельная с.Новопокровка (с.Новопокровка, ул.Зеленая 32) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность источника | 0,600 | 0,600 | 0,600 | 0,600 | 0,600 | 0,600 | 0,600 | 0,600 | 0,600 | 0,600 | 0,600 | 0,600 |
| 2 | Ограничения установленной тепловой мощности | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 3 | Располагаемая мощность (с учетом ограничений) | 0,600 | 0,600 | 0,600 | 0,600 | 0,600 | 0,600 | 0,600 | 0,600 | 0,600 | 0,600 | 0,600 | 0,600 |
| 4 | Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 |
| 5 | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 |
| 6 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 7 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде: | 0,197 | 0,197 | 0,197 | 0,197 | 0,197 | 0,197 | 0,197 | 0,197 | 0,197 | 0,197 | 0,197 | 0,197 |
| 7.1. | система отопления и вентиляции | 0,197 | 0,197 | 0,197 | 0,197 | 0,197 | 0,197 | 0,197 | 0,197 | 0,197 | 0,197 | 0,197 | 0,197 |
| 7.2. | горячее водоснабжение | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 8 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: | 0,197 | 0,197 | 0,197 | 0,197 | 0,197 | 0,197 | 0,197 | 0,197 | 0,197 | 0,197 | 0,197 | 0,197 |
| 8.1. | система отопления и вентиляции | 0,197 | 0,197 | 0,197 | 0,197 | 0,197 | 0,197 | 0,197 | 0,197 | 0,197 | 0,197 | 0,197 | 0,197 |
| 8.2. | горячее водоснабжение | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 9 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 0,372 | 0,372 | 0,372 | 0,372 | 0,372 | 0,372 | 0,372 | 0,372 | 0,372 | 0,372 | 0,372 | 0,372 |
| 10 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | 0,372 | 0,372 | 0,372 | 0,372 | 0,372 | 0,372 | 0,372 | 0,372 | 0,372 | 0,372 | 0,372 | 0,372 |
| 11 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 |
| 12 | Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии при аварийном выводе самого мощного котла | 0,173 | 0,173 | 0,173 | 0,173 | 0,173 | 0,173 | 0,173 | 0,173 | 0,173 | 0,173 | 0,173 | 0,173 |
| 13 | Зона действия источника тепловой мощности, га | 1,538 | 1,538 | 1,538 | 1,538 | 1,538 | 1,538 | 1,538 | 1,538 | 1,538 | 1,538 | 1,538 | 1,538 |
| 14 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,128 | 0,128 | 0,128 | 0,128 | 0,128 | 0,128 | 0,128 | 0,128 | 0,128 | 0,128 | 0,128 | 0,128 |
|  | Угольная котельная д. Первомихайловка (д. Первомихайловка, ул. Гагарина 1-а) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность источника | 1,900 | 1,900 | 1,900 | 1,900 | 1,900 | 1,900 | 1,900 | 1,900 | 1,900 | 1,900 | 1,900 | 1,900 |
| 2 | Ограничения установленной тепловой мощности | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 3 | Располагаемая мощность (с учетом ограничений) | 1,900 | 1,900 | 1,900 | 1,900 | 1,900 | 1,900 | 1,900 | 1,900 | 1,900 | 1,900 | 1,900 | 1,900 |
| 4 | Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 |
| 5 | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 |
| 6 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 7 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде: | 0,173 | 0,173 | 0,173 | 0,173 | 0,173 | 0,173 | 0,173 | 0,173 | 0,173 | 0,173 | 0,173 | 0,173 |
| 7.1. | система отопления и вентиляции | 0,173 | 0,173 | 0,173 | 0,173 | 0,173 | 0,173 | 0,173 | 0,173 | 0,173 | 0,173 | 0,173 | 0,173 |
| 7.2. | горячее водоснабжение | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 8 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: | 0,173 | 0,173 | 0,173 | 0,173 | 0,173 | 0,173 | 0,173 | 0,173 | 0,173 | 0,173 | 0,173 | 0,173 |
| 8.1. | система отопления и вентиляции | 0,173 | 0,173 | 0,173 | 0,173 | 0,173 | 0,173 | 0,173 | 0,173 | 0,173 | 0,173 | 0,173 | 0,173 |
| 8.2. | горячее водоснабжение | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 9 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 1,687 | 1,687 | 1,687 | 1,687 | 1,687 | 1,687 | 1,687 | 1,687 | 1,687 | 1,687 | 1,687 | 1,687 |
| 10 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | 1,687 | 1,687 | 1,687 | 1,687 | 1,687 | 1,687 | 1,687 | 1,687 | 1,687 | 1,687 | 1,687 | 1,687 |
| 11 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 1,210 | 1,210 | 1,210 | 1,210 | 1,210 | 1,210 | 1,210 | 1,210 | 1,210 | 1,210 | 1,210 | 1,210 |
| 12 | Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии при аварийном выводе самого мощного котла | 0,152 | 0,152 | 0,152 | 0,152 | 0,152 | 0,152 | 0,152 | 0,152 | 0,152 | 0,152 | 0,152 | 0,152 |
| 13 | Зона действия источника тепловой мощности, га | 0,728 | 0,728 | 0,728 | 0,728 | 0,728 | 0,728 | 0,728 | 0,728 | 0,728 | 0,728 | 0,728 | 0,728 |
| 14 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,238 | 0,238 | 0,238 | 0,238 | 0,238 | 0,238 | 0,238 | 0,238 | 0,238 | 0,238 | 0,238 | 0,238 |
|  | Угольная котельная, с. Лопатино (с. Лопатино, пл.Центральная, 1-а) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность источника | 3,020 | 3,020 | 3,020 | 3,020 | 3,020 | 3,020 | 3,020 | 3,020 | 3,020 | 3,020 | 3,020 | 3,020 |
| 2 | Ограничения установленной тепловой мощности | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 3 | Располагаемая мощность (с учетом ограничений) | 3,020 | 3,020 | 3,020 | 3,020 | 3,020 | 3,020 | 3,020 | 3,020 | 3,020 | 3,020 | 3,020 | 3,020 |
| 4 | Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 |
| 5 | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 |
| 6 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 7 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде: | 0,739 | 0,739 | 0,739 | 0,739 | 0,739 | 0,739 | 0,739 | 0,739 | 0,739 | 0,739 | 0,739 | 0,739 |
| 7.1. | система отопления и вентиляции | 0,739 | 0,739 | 0,739 | 0,739 | 0,739 | 0,739 | 0,739 | 0,739 | 0,739 | 0,739 | 0,739 | 0,739 |
| 7.2. | горячее водоснабжение | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 8 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: | 0,739 | 0,739 | 0,739 | 0,739 | 0,739 | 0,739 | 0,739 | 0,739 | 0,739 | 0,739 | 0,739 | 0,739 |
| 8.1. | система отопления и вентиляции | 0,739 | 0,739 | 0,739 | 0,739 | 0,739 | 0,739 | 0,739 | 0,739 | 0,739 | 0,739 | 0,739 | 0,739 |
| 8.2. | горячее водоснабжение | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 9 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 2,156 | 2,156 | 2,156 | 2,156 | 2,156 | 2,156 | 2,156 | 2,156 | 2,156 | 2,156 | 2,156 | 2,156 |
| 10 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | 2,156 | 2,156 | 2,156 | 2,156 | 2,156 | 2,156 | 2,156 | 2,156 | 2,156 | 2,156 | 2,156 | 2,156 |
| 11 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 1,940 | 1,940 | 1,940 | 1,940 | 1,940 | 1,940 | 1,940 | 1,940 | 1,940 | 1,940 | 1,940 | 1,940 |
| 12 | Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии при аварийном выводе самого мощного котла | 0,651 | 0,651 | 0,651 | 0,651 | 0,651 | 0,651 | 0,651 | 0,651 | 0,651 | 0,651 | 0,651 | 0,651 |
| 13 | Зона действия источника тепловой мощности, га | 3,910 | 3,910 | 3,910 | 3,910 | 3,910 | 3,910 | 3,910 | 3,910 | 3,910 | 3,910 | 3,910 | 3,910 |
| 14 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,189 | 0,189 | 0,189 | 0,189 | 0,189 | 0,189 | 0,189 | 0,189 | 0,189 | 0,189 | 0,189 | 0,189 |
|  | Угольная котельная д. Тайлаково (д. Тайлаково, ул.Озерная 17-а) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность источника | 0,302 | 0,302 | 0,302 | 0,302 | 0,302 | 0,302 | 0,302 | 0,302 | 0,302 | 0,302 | 0,350 | 0,350 |
| 2 | Ограничения установленной тепловой мощности | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 3 | Располагаемая мощность (с учетом ограничений) | 0,302 | 0,302 | 0,302 | 0,302 | 0,302 | 0,302 | 0,302 | 0,302 | 0,302 | 0,302 | 0,350 | 0,350 |
| 4 | Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 5 | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 |
| 6 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 7 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде: | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 |
| 7.1. | система отопления и вентиляции | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 |
| 7.2. | горячее водоснабжение | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 8 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 |
| 8.1. | система отопления и вентиляции | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 |
| 8.2. | горячее водоснабжение | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 9 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | -0,007 | -0,007 | -0,007 | -0,007 | -0,007 | -0,007 | -0,007 | -0,007 | -0,007 | -0,007 | 0,041 | 0,041 |
| 10 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | -0,007 | -0,007 | -0,007 | -0,007 | -0,007 | -0,007 | -0,007 | -0,007 | -0,007 | -0,007 | 0,041 | 0,041 |
| 11 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 0,130 | 0,130 | 0,130 | 0,130 | 0,130 | 0,130 | 0,130 | 0,130 | 0,130 | 0,130 | н/д | н/д |
| 12 | Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии при аварийном выводе самого мощного котла | 0,264 | 0,264 | 0,264 | 0,264 | 0,264 | 0,264 | 0,264 | 0,264 | 0,264 | 0,264 | 0,264 | 0,264 |
| 13 | Зона действия источника тепловой мощности, га | 0,399 | 0,399 | 0,399 | 0,399 | 0,399 | 0,399 | 0,399 | 0,399 | 0,399 | 0,399 | 0,399 | 0,399 |
| 14 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,752 | 0,752 | 0,752 | 0,752 | 0,752 | 0,752 | 0,752 | 0,752 | 0,752 | 0,752 | 0,752 | 0,752 |
|  | Угольная котельная с. Никулино (с. Никулино, ул.Озерная 2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность источника | 2,840 | 2,840 | 2,840 | 2,840 | 2,840 | 2,840 | 2,840 | 2,840 | 2,840 | 2,840 | 2,840 | 2,840 |
| 2 | Ограничения установленной тепловой мощности | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 3 | Располагаемая мощность (с учетом ограничений) | 2,840 | 2,840 | 2,840 | 2,840 | 2,840 | 2,840 | 2,840 | 2,840 | 2,840 | 2,840 | 2,840 | 2,840 |
| 4 | Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | 0,042 | 0,042 | 0,042 | 0,042 | 0,042 | 0,042 | 0,042 | 0,042 | 0,042 | 0,042 | 0,042 | 0,042 |
| 5 | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0,150 | 0,150 | 0,150 | 0,150 | 0,150 | 0,150 | 0,150 | 0,150 | 0,150 | 0,150 | 0,150 | 0,150 |
| 6 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 7 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде: | 1,254 | 1,254 | 1,254 | 1,254 | 1,254 | 1,254 | 1,254 | 1,254 | 1,254 | 1,254 | 1,254 | 1,254 |
| 7.1. | система отопления и вентиляции | 1,254 | 1,254 | 1,254 | 1,254 | 1,254 | 1,254 | 1,254 | 1,254 | 1,254 | 1,254 | 1,254 | 1,254 |
| 7.2. | горячее водоснабжение | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 8 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: | 1,254 | 1,254 | 1,254 | 1,254 | 1,254 | 1,254 | 1,254 | 1,254 | 1,254 | 1,254 | 1,254 | 1,254 |
| 8.1. | система отопления и вентиляции | 1,254 | 1,254 | 1,254 | 1,254 | 1,254 | 1,254 | 1,254 | 1,254 | 1,254 | 1,254 | 1,254 | 1,254 |
| 8.2. | горячее водоснабжение | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 9 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 1,394 | 1,394 | 1,394 | 1,394 | 1,394 | 1,394 | 1,394 | 1,394 | 1,394 | 1,394 | 1,394 | 1,394 |
| 10 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | 1,394 | 1,394 | 1,394 | 1,394 | 1,394 | 1,394 | 1,394 | 1,394 | 1,394 | 1,394 | 1,394 | 1,394 |
| 11 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 0,690 | 0,690 | 0,690 | 0,690 | 0,690 | 0,690 | 0,690 | 0,690 | 0,690 | 0,690 | 0,690 | 0,690 |
| 12 | Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии при аварийном выводе самого мощного котла | 1,104 | 1,104 | 1,104 | 1,104 | 1,104 | 1,104 | 1,104 | 1,104 | 1,104 | 1,104 | 1,104 | 1,104 |
| 13 | Зона действия источника тепловой мощности, га | 3,361 | 3,361 | 3,361 | 3,361 | 3,361 | 3,361 | 3,361 | 3,361 | 3,361 | 3,361 | 3,361 | 3,361 |
| 14 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,373 | 0,373 | 0,373 | 0,373 | 0,373 | 0,373 | 0,373 | 0,373 | 0,373 | 0,373 | 0,373 | 0,373 |
|  | Угольная котельная. с.Никулино (с. Никулино, ул.Северная 33-а) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность источника | 0,696 | 0,696 | 0,696 | 0,696 | 0,696 | 0,696 | 0,696 | 0,696 | 0,696 | 0,696 | 0,696 | 0,696 |
| 2 | Ограничения установленной тепловой мощности | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 3 | Располагаемая мощность (с учетом ограничений) | 0,696 | 0,696 | 0,696 | 0,696 | 0,696 | 0,696 | 0,696 | 0,696 | 0,696 | 0,696 | 0,696 | 0,696 |
| 4 | Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 |
| 5 | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0,068 | 0,068 | 0,068 | 0,068 | 0,068 | 0,068 | 0,068 | 0,068 | 0,068 | 0,068 | 0,068 | 0,068 |
| 6 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 7 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде: | 0,480 | 0,480 | 0,480 | 0,480 | 0,480 | 0,480 | 0,480 | 0,480 | 0,480 | 0,480 | 0,480 | 0,480 |
| 7.1. | система отопления и вентиляции | 0,480 | 0,480 | 0,480 | 0,480 | 0,480 | 0,480 | 0,480 | 0,480 | 0,480 | 0,480 | 0,480 | 0,480 |
| 7.2. | горячее водоснабжение | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 8 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: | 0,480 | 0,480 | 0,480 | 0,480 | 0,480 | 0,480 | 0,480 | 0,480 | 0,480 | 0,480 | 0,480 | 0,480 |
| 8.1. | система отопления и вентиляции | 0,480 | 0,480 | 0,480 | 0,480 | 0,480 | 0,480 | 0,480 | 0,480 | 0,480 | 0,480 | 0,480 | 0,480 |
| 8.2. | горячее водоснабжение | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 9 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 0,130 | 0,130 | 0,130 | 0,130 | 0,130 | 0,130 | 0,130 | 0,130 | 0,130 | 0,130 | 0,130 | 0,130 |
| 10 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | 0,130 | 0,130 | 0,130 | 0,130 | 0,130 | 0,130 | 0,130 | 0,130 | 0,130 | 0,130 | 0,130 | 0,130 |
| 11 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 0,348 | 0,348 | 0,348 | 0,348 | 0,348 | 0,348 | 0,348 | 0,348 | 0,348 | 0,348 | 0,348 | 0,348 |
| 12 | Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии при аварийном выводе самого мощного котла | 0,422 | 0,422 | 0,422 | 0,422 | 0,422 | 0,422 | 0,422 | 0,422 | 0,422 | 0,422 | 0,422 | 0,422 |
| 13 | Зона действия источника тепловой мощности, га | 7,358 | 7,358 | 7,358 | 7,358 | 7,358 | 7,358 | 7,358 | 7,358 | 7,358 | 7,358 | 7,358 | 7,358 |
| 14 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,065 | 0,065 | 0,065 | 0,065 | 0,065 | 0,065 | 0,065 | 0,065 | 0,065 | 0,065 | 0,065 | 0,065 |
|  | Угольная котельная с. Новотроицк (с. Новотроицк, ул.Озерная 2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность источника | 3,200 | 3,200 | 3,200 | 3,200 | 3,200 | 3,200 | 3,200 | 3,200 | 3,200 | 3,200 | 3,200 | 3,200 |
| 2 | Ограничения установленной тепловой мощности | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 3 | Располагаемая мощность (с учетом ограничений) | 3,200 | 3,200 | 3,200 | 3,200 | 3,200 | 3,200 | 3,200 | 3,200 | 3,200 | 3,200 | 3,200 | 3,200 |
| 4 | Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 |
| 5 | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0,146 | 0,146 | 0,146 | 0,146 | 0,146 | 0,146 | 0,146 | 0,146 | 0,146 | 0,146 | 0,146 | 0,146 |
| 6 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 7 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде: | 1,034 | 1,034 | 1,034 | 1,034 | 1,034 | 1,034 | 1,034 | 1,034 | 1,034 | 1,034 | 1,034 | 1,034 |
| 7.1. | система отопления и вентиляции | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 7.2. | горячее водоснабжение | 1,034 | 1,034 | 1,034 | 1,034 | 1,034 | 1,034 | 1,034 | 1,034 | 1,034 | 1,034 | 1,034 | 1,034 |
| 8 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: | 1,034 | 1,034 | 1,034 | 1,034 | 1,034 | 1,034 | 1,034 | 1,034 | 1,034 | 1,034 | 1,034 | 1,034 |
| 8.1. | система отопления и вентиляции | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 8.2. | горячее водоснабжение | 1,034 | 1,034 | 1,034 | 1,034 | 1,034 | 1,034 | 1,034 | 1,034 | 1,034 | 1,034 | 1,034 | 1,034 |
| 9 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 2,002 | 2,002 | 2,002 | 2,002 | 2,002 | 2,002 | 2,002 | 2,002 | 2,002 | 2,002 | 2,002 | 2,002 |
| 10 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | 2,002 | 2,002 | 2,002 | 2,002 | 2,002 | 2,002 | 2,002 | 2,002 | 2,002 | 2,002 | 2,002 | 2,002 |
| 11 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 1,600 | 1,600 | 1,600 | 1,600 | 1,600 | 1,600 | 1,600 | 1,600 | 1,600 | 1,600 | 1,600 | 1,600 |
| 12 | Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии при аварийном выводе самого мощного котла | 0,910 | 0,910 | 0,910 | 0,910 | 0,910 | 0,910 | 0,910 | 0,910 | 0,910 | 0,910 | 0,910 | 0,910 |
| 13 | Зона действия источника тепловой мощности, га | 17,577 | 17,577 | 17,577 | 17,577 | 17,577 | 17,577 | 17,577 | 17,577 | 17,577 | 17,577 | 17,577 | 17,577 |
| 14 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,059 | 0,059 | 0,059 | 0,059 | 0,059 | 0,059 | 0,059 | 0,059 | 0,059 | 0,059 | 0,059 | 0,059 |
|  | Угольная котельная с. Константиновка (с. Константиновка, ул.Ленина 7-б) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность источника | 0,344 | 0,344 | 0,344 | 0,344 | 0,344 | 0,344 | 0,344 | 0,344 | 0,344 | 0,344 | 0,344 | 0,344 |
| 2 | Ограничения установленной тепловой мощности | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 3 | Располагаемая мощность (с учетом ограничений) | 0,344 | 0,344 | 0,344 | 0,344 | 0,344 | 0,344 | 0,344 | 0,344 | 0,344 | 0,344 | 0,344 | 0,344 |
| 4 | Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 |
| 5 | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 |
| 6 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 7 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде: | 0,103 | 0,103 | 0,103 | 0,103 | 0,103 | 0,103 | 0,103 | 0,103 | 0,103 | 0,103 | 0,103 | 0,103 |
| 7.1. | система отопления и вентиляции | 0,103 | 0,103 | 0,103 | 0,103 | 0,103 | 0,103 | 0,103 | 0,103 | 0,103 | 0,103 | 0,103 | 0,103 |
| 7.2. | горячее водоснабжение | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 8 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: | 0,103 | 0,103 | 0,103 | 0,103 | 0,103 | 0,103 | 0,103 | 0,103 | 0,103 | 0,103 | 0,103 | 0,103 |
| 8.1. | система отопления и вентиляции | 0,103 | 0,103 | 0,103 | 0,103 | 0,103 | 0,103 | 0,103 | 0,103 | 0,103 | 0,103 | 0,103 | 0,103 |
| 8.2. | горячее водоснабжение | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 9 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 0,225 | 0,225 | 0,225 | 0,225 | 0,225 | 0,225 | 0,225 | 0,225 | 0,225 | 0,225 | 0,225 | 0,225 |
| 10 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | 0,225 | 0,225 | 0,225 | 0,225 | 0,225 | 0,225 | 0,225 | 0,225 | 0,225 | 0,225 | 0,225 | 0,225 |
| 11 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 |
| 12 | Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии при аварийном выводе самого мощного котла | 0,091 | 0,091 | 0,091 | 0,091 | 0,091 | 0,091 | 0,091 | 0,091 | 0,091 | 0,091 | 0,091 | 0,091 |
| 13 | Зона действия источника тепловой мощности, га | 0,425 | 0,425 | 0,425 | 0,425 | 0,425 | 0,425 | 0,425 | 0,425 | 0,425 | 0,425 | 0,425 | 0,425 |
| 14 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,242 | 0,242 | 0,242 | 0,242 | 0,242 | 0,242 | 0,242 | 0,242 | 0,242 | 0,242 | 0,242 | 0,242 |
|  | Угольная котельная с. Увальское (с. Увальское, ул. Северная 2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность источника | 5,130 | 5,130 | 5,130 | 5,130 | 5,130 | 5,130 | 5,130 | 5,130 | 5,130 | 5,130 | 5,130 | 5,130 |
| 2 | Ограничения установленной тепловой мощности | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 3 | Располагаемая мощность (с учетом ограничений) | 5,130 | 5,130 | 5,130 | 5,130 | 5,130 | 5,130 | 5,130 | 5,130 | 5,130 | 5,130 | 5,130 | 5,130 |
| 4 | Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 |
| 5 | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0,098 | 0,098 | 0,098 | 0,098 | 0,098 | 0,098 | 0,098 | 0,098 | 0,098 | 0,098 | 0,098 | 0,098 |
| 6 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 7 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде: | 0,693 | 0,693 | 0,693 | 0,693 | 0,693 | 0,693 | 0,693 | 0,693 | 0,693 | 0,693 | 0,693 | 0,693 |
| 7.1. | система отопления и вентиляции | 0,693 | 0,693 | 0,693 | 0,693 | 0,693 | 0,693 | 0,693 | 0,693 | 0,693 | 0,693 | 0,693 | 0,693 |
| 7.2. | горячее водоснабжение | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 8 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: | 0,693 | 0,693 | 0,693 | 0,693 | 0,693 | 0,693 | 0,693 | 0,693 | 0,693 | 0,693 | 0,693 | 0,693 |
| 8.1. | система отопления и вентиляции | 0,693 | 0,693 | 0,693 | 0,693 | 0,693 | 0,693 | 0,693 | 0,693 | 0,693 | 0,693 | 0,693 | 0,693 |
| 8.2. | горячее водоснабжение | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 9 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 4,315 | 4,315 | 4,315 | 4,315 | 4,315 | 4,315 | 4,315 | 4,315 | 4,315 | 4,315 | 4,315 | 4,315 |
| 10 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | 4,315 | 4,315 | 4,315 | 4,315 | 4,315 | 4,315 | 4,315 | 4,315 | 4,315 | 4,315 | 4,315 | 4,315 |
| 11 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 2,980 | 2,980 | 2,980 | 2,980 | 2,980 | 2,980 | 2,980 | 2,980 | 2,980 | 2,980 | 2,980 | 2,980 |
| 12 | Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии при аварийном выводе самого мощного котла | 0,610 | 0,610 | 0,610 | 0,610 | 0,610 | 0,610 | 0,610 | 0,610 | 0,610 | 0,610 | 0,610 | 0,610 |
| 13 | Зона действия источника тепловой мощности, га | 5,355 | 5,355 | 5,355 | 5,355 | 5,355 | 5,355 | 5,355 | 5,355 | 5,355 | 5,355 | 5,355 | 5,355 |
| 14 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,129 | 0,129 | 0,129 | 0,129 | 0,129 | 0,129 | 0,129 | 0,129 | 0,129 | 0,129 | 0,129 | 0,129 |
|  | Газовая котельная с. Северотатарское (с. Северотатарское, ул Школьная, 1б) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность источника | 1,380 | 1,380 | 1,380 | 1,380 | 1,380 | 1,380 | 1,380 | 1,380 | 1,380 | 1,380 | 1,380 | 1,380 |
| 2 | Ограничения установленной тепловой мощности | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 3 | Располагаемая мощность (с учетом ограничений) | 1,380 | 1,380 | 1,380 | 1,380 | 1,380 | 1,380 | 1,380 | 1,380 | 1,380 | 1,380 | 1,380 | 1,380 |
| 4 | Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 |
| 5 | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0,175 | 0,175 | 0,175 | 0,175 | 0,175 | 0,175 | 0,175 | 0,175 | 0,175 | 0,175 | 0,175 | 0,175 |
| 6 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 7 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде: | 1,143 | 1,143 | 1,143 | 1,143 | 1,143 | 1,143 | 1,143 | 1,143 | 1,143 | 1,143 | 1,143 | 1,143 |
| 7.1. | система отопления и вентиляции | 1,143 | 1,143 | 1,143 | 1,143 | 1,143 | 1,143 | 1,143 | 1,143 | 1,143 | 1,143 | 1,143 | 1,143 |
| 7.2. | горячее водоснабжение | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 8 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: | 1,143 | 1,143 | 1,143 | 1,143 | 1,143 | 1,143 | 1,143 | 1,143 | 1,143 | 1,143 | 1,143 | 1,143 |
| 8.1. | система отопления и вентиляции | 1,143 | 1,143 | 1,143 | 1,143 | 1,143 | 1,143 | 1,143 | 1,143 | 1,143 | 1,143 | 1,143 | 1,143 |
| 8.2. | горячее водоснабжение | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 9 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 |
| 10 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 |
| 11 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 0,690 | 0,690 | 0,690 | 0,690 | 0,690 | 0,690 | 0,690 | 0,690 | 0,690 | 0,690 | 0,690 | 0,690 |
| 12 | Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии при аварийном выводе самого мощного котла | 1,006 | 1,006 | 1,006 | 1,006 | 1,006 | 1,006 | 1,006 | 1,006 | 1,006 | 1,006 | 1,006 | 1,006 |
| 13 | Зона действия источника тепловой мощности, га | 14,932 | 14,932 | 14,932 | 14,932 | 14,932 | 14,932 | 14,932 | 14,932 | 14,932 | 14,932 | 14,932 | 14,932 |
| 14 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,077 | 0,077 | 0,077 | 0,077 | 0,077 | 0,077 | 0,077 | 0,077 | 0,077 | 0,077 | 0,077 | 0,077 |
|  | Газовая котельная с. Новопервомайское (с. Новопервомайское, ул. Восточная, 22б) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность источника | 1,720 | 1,720 | 1,720 | 1,720 | 1,720 | 1,720 | 1,720 | 1,720 | 1,720 | 1,720 | 1,720 | 1,720 |
| 2 | Ограничения установленной тепловой мощности | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 3 | Располагаемая мощность (с учетом ограничений) | 1,720 | 1,720 | 1,720 | 1,720 | 1,720 | 1,720 | 1,720 | 1,720 | 1,720 | 1,720 | 1,720 | 1,720 |
| 4 | Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | 0,042 | 0,042 | 0,042 | 0,042 | 0,042 | 0,042 | 0,042 | 0,042 | 0,042 | 0,042 | 0,042 | 0,042 |
| 5 | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0,183 | 0,183 | 0,183 | 0,183 | 0,183 | 0,183 | 0,183 | 0,183 | 0,183 | 0,183 | 0,183 | 0,183 |
| 6 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 7 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде: | 1,310 | 1,310 | 1,310 | 1,310 | 1,310 | 1,310 | 1,310 | 1,310 | 1,310 | 1,310 | 1,310 | 1,310 |
| 7.1. | система отопления и вентиляции | 1,310 | 1,310 | 1,310 | 1,310 | 1,310 | 1,310 | 1,310 | 1,310 | 1,310 | 1,310 | 1,310 | 1,310 |
| 7.2. | горячее водоснабжение | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 8 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: | 1,310 | 1,310 | 1,310 | 1,310 | 1,310 | 1,310 | 1,310 | 1,310 | 1,310 | 1,310 | 1,310 | 1,310 |
| 8.1. | система отопления и вентиляции | 1,310 | 1,310 | 1,310 | 1,310 | 1,310 | 1,310 | 1,310 | 1,310 | 1,310 | 1,310 | 1,310 | 1,310 |
| 8.2. | горячее водоснабжение | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 9 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 0,185 | 0,185 | 0,185 | 0,185 | 0,185 | 0,185 | 0,185 | 0,185 | 0,185 | 0,185 | 0,185 | 0,185 |
| 10 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | 0,185 | 0,185 | 0,185 | 0,185 | 0,185 | 0,185 | 0,185 | 0,185 | 0,185 | 0,185 | 0,185 | 0,185 |
| 11 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 0,860 | 0,860 | 0,860 | 0,860 | 0,860 | 0,860 | 0,860 | 0,860 | 0,860 | 0,860 | 0,860 | 0,860 |
| 12 | Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии при аварийном выводе самого мощного котла | 1,153 | 1,153 | 1,153 | 1,153 | 1,153 | 1,153 | 1,153 | 1,153 | 1,153 | 1,153 | 1,153 | 1,153 |
| 13 | Зона действия источника тепловой мощности, га | 13,371 | 13,371 | 13,371 | 13,371 | 13,371 | 13,371 | 13,371 | 13,371 | 13,371 | 13,371 | 13,371 | 13,371 |
| 14 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,098 | 0,098 | 0,098 | 0,098 | 0,098 | 0,098 | 0,098 | 0,098 | 0,098 | 0,098 | 0,098 | 0,098 |
|  | Газовая котельная с. Дмитриевка (с. Дмитриевка, пер. Банный, 7а) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность источника | 0,770 | 0,770 | 0,770 | 0,770 | 0,770 | 0,770 | 0,770 | 0,770 | 0,770 | 0,770 | 0,770 | 0,770 |
| 2 | Ограничения установленной тепловой мощности | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 3 | Располагаемая мощность (с учетом ограничений) | 0,770 | 0,770 | 0,770 | 0,770 | 0,770 | 0,770 | 0,770 | 0,770 | 0,770 | 0,770 | 0,770 | 0,770 |
| 4 | Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 |
| 5 | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0,105 | 0,105 | 0,105 | 0,105 | 0,105 | 0,105 | 0,105 | 0,105 | 0,105 | 0,105 | 0,105 | 0,105 |
| 6 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 7 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде: | 0,607 | 0,607 | 0,607 | 0,607 | 0,607 | 0,607 | 0,607 | 0,607 | 0,607 | 0,607 | 0,607 | 0,607 |
| 7.1. | система отопления и вентиляции | 0,607 | 0,607 | 0,607 | 0,607 | 0,607 | 0,607 | 0,607 | 0,607 | 0,607 | 0,607 | 0,607 | 0,607 |
| 7.2. | горячее водоснабжение | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 8 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: | 0,607 | 0,607 | 0,607 | 0,607 | 0,607 | 0,607 | 0,607 | 0,607 | 0,607 | 0,607 | 0,607 | 0,607 |
| 8.1. | система отопления и вентиляции | 0,607 | 0,607 | 0,607 | 0,607 | 0,607 | 0,607 | 0,607 | 0,607 | 0,607 | 0,607 | 0,607 | 0,607 |
| 8.2. | горячее водоснабжение | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 9 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 0,042 | 0,042 | 0,042 | 0,042 | 0,042 | 0,042 | 0,042 | 0,042 | 0,042 | 0,042 | 0,042 | 0,042 |
| 10 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | 0,042 | 0,042 | 0,042 | 0,042 | 0,042 | 0,042 | 0,042 | 0,042 | 0,042 | 0,042 | 0,042 | 0,042 |
| 11 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 0,340 | 0,340 | 0,340 | 0,340 | 0,340 | 0,340 | 0,340 | 0,340 | 0,340 | 0,340 | 0,340 | 0,340 |
| 12 | Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии при аварийном выводе самого мощного котла | 0,534 | 0,534 | 0,534 | 0,534 | 0,534 | 0,534 | 0,534 | 0,534 | 0,534 | 0,534 | 0,534 | 0,534 |
| 13 | Зона действия источника тепловой мощности, га | 4,198 | 4,198 | 4,198 | 4,198 | 4,198 | 4,198 | 4,198 | 4,198 | 4,198 | 4,198 | 4,198 | 4,198 |
| 14 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,145 | 0,145 | 0,145 | 0,145 | 0,145 | 0,145 | 0,145 | 0,145 | 0,145 | 0,145 | 0,145 | 0,145 |
|  | Газовая котельная д. Неудачино (д. Неудачино, Ул. Центральная, 54б) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность источника | 0,600 | 0,600 | 0,600 | 0,600 | 0,600 | 0,600 | 0,600 | 0,600 | 0,600 | 0,600 | 0,600 | 0,600 |
| 2 | Ограничения установленной тепловой мощности | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 3 | Располагаемая мощность (с учетом ограничений) | 0,600 | 0,600 | 0,600 | 0,600 | 0,600 | 0,600 | 0,600 | 0,600 | 0,600 | 0,600 | 0,600 | 0,600 |
| 4 | Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 |
| 5 | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0,035 | 0,035 | 0,035 | 0,035 | 0,035 | 0,035 | 0,035 | 0,035 | 0,035 | 0,035 | 0,035 | 0,035 |
| 6 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 7 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде: | 0,512 | 0,512 | 0,512 | 0,512 | 0,512 | 0,512 | 0,512 | 0,512 | 0,512 | 0,512 | 0,512 | 0,512 |
| 7.1. | система отопления и вентиляции | 0,512 | 0,512 | 0,512 | 0,512 | 0,512 | 0,512 | 0,512 | 0,512 | 0,512 | 0,512 | 0,512 | 0,512 |
| 7.2. | горячее водоснабжение | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 8 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: | 0,512 | 0,512 | 0,512 | 0,512 | 0,512 | 0,512 | 0,512 | 0,512 | 0,512 | 0,512 | 0,512 | 0,512 |
| 8.1. | система отопления и вентиляции | 0,512 | 0,512 | 0,512 | 0,512 | 0,512 | 0,512 | 0,512 | 0,512 | 0,512 | 0,512 | 0,512 | 0,512 |
| 8.2. | горячее водоснабжение | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 9 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 0,037 | 0,037 | 0,037 | 0,037 | 0,037 | 0,037 | 0,037 | 0,037 | 0,037 | 0,037 | 0,037 | 0,037 |
| 10 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | 0,037 | 0,037 | 0,037 | 0,037 | 0,037 | 0,037 | 0,037 | 0,037 | 0,037 | 0,037 | 0,037 | 0,037 |
| 11 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 |
| 12 | Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии при аварийном выводе самого мощного котла | 0,451 | 0,451 | 0,451 | 0,451 | 0,451 | 0,451 | 0,451 | 0,451 | 0,451 | 0,451 | 0,451 | 0,451 |
| 13 | Зона действия источника тепловой мощности, га | 1,930 | 1,930 | 1,930 | 1,930 | 1,930 | 1,930 | 1,930 | 1,930 | 1,930 | 1,930 | 1,930 | 1,930 |
| 14 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,265 | 0,265 | 0,265 | 0,265 | 0,265 | 0,265 | 0,265 | 0,265 | 0,265 | 0,265 | 0,265 | 0,265 |
|  | Газовая котельная с. Киевка (с. Киевка, ул. 9 мая, 35а) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность источника | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,500 | 1,500 |
| 2 | Ограничения установленной тепловой мощности | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 3 | Располагаемая мощность (с учетом ограничений) | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,500 | 1,500 |
| 4 | Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | 0,039 | 0,039 | 0,039 | 0,039 | 0,039 | 0,039 | 0,039 | 0,039 | 0,039 | 0,039 | 0,039 | 0,039 |
| 5 | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0,190 | 0,190 | 0,190 | 0,190 | 0,190 | 0,190 | 0,190 | 0,190 | 0,190 | 0,190 | 0,190 | 0,190 |
| 6 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 7 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде: | 0,956 | 0,956 | 0,956 | 0,956 | 0,956 | 0,956 | 0,956 | 0,956 | 0,956 | 0,956 | 0,956 | 0,956 |
| 7.1. | система отопления и вентиляции | 0,956 | 0,956 | 0,956 | 0,956 | 0,956 | 0,956 | 0,956 | 0,956 | 0,956 | 0,956 | 0,956 | 0,956 |
| 7.2. | горячее водоснабжение | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 8 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: | 0,956 | 0,956 | 0,956 | 0,956 | 0,956 | 0,956 | 0,956 | 0,956 | 0,956 | 0,956 | 0,956 | 0,956 |
| 8.1. | система отопления и вентиляции | 0,956 | 0,956 | 0,956 | 0,956 | 0,956 | 0,956 | 0,956 | 0,956 | 0,956 | 0,956 | 0,956 | 0,956 |
| 8.2. | горячее водоснабжение | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 9 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | -0,145 | -0,145 | -0,145 | -0,145 | -0,145 | -0,145 | -0,145 | -0,145 | -0,145 | -0,145 | 0,315 | 0,315 |
| 10 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | -0,145 | -0,145 | -0,145 | -0,145 | -0,145 | -0,145 | -0,145 | -0,145 | -0,145 | -0,145 | 0,315 | 0,315 |
| 11 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 0,520 | 0,520 | 0,520 | 0,520 | 0,520 | 0,520 | 0,520 | 0,520 | 0,520 | 0,520 | н/д | н/д |
| 12 | Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии при аварийном выводе самого мощного котла | 0,841 | 0,841 | 0,841 | 0,841 | 0,841 | 0,841 | 0,841 | 0,841 | 0,841 | 0,841 | 0,841 | 0,841 |
| 13 | Зона действия источника тепловой мощности, га | 8,138 | 8,138 | 8,138 | 8,138 | 8,138 | 8,138 | 8,138 | 8,138 | 8,138 | 8,138 | 8,138 | 8,138 |
| 14 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,117 | 0,117 | 0,117 | 0,117 | 0,117 | 0,117 | 0,117 | 0,117 | 0,117 | 0,117 | 0,117 | 0,117 |

Таблица 75 - Прогнозные значения расходов топлива на выработку тепловой энергии источниками тепловой энергии (котельными) по варианту №1 перспективного развития системы теплоснабжения

| № п/п | Наименование показателя | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2035 | 2040 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЕТО №2 - МУП «Татарсктеплосервис» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №9(г. Татарск, пос. Наливная станция, д. 28) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Затрачено условного топлива, т у.т., в т.ч.: | 1276,93 | 1276,93 | 1276,93 | 1276,93 | 1276,93 | 1276,93 | 1276,93 | 1276,93 | 1276,93 | 522,69 | 522,69 | 522,69 |
| 1.1. | Природный газ, т у.т. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 522,69 | 522,69 | 522,69 |
| 1.2. | уголь, т у.т. | 1276,93 | 1276,93 | 1276,93 | 1276,93 | 1276,93 | 1276,93 | 1276,93 | 1276,93 | 1276,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | УРУТ на выработку тепловой энергии, кг.у.т./Гкал | 396,99 | 396,99 | 396,99 | 396,99 | 396,99 | 396,99 | 396,99 | 396,99 | 396,99 | 162,50 | 162,50 | 162,50 |
| 3 | УРУТ на отпуск в сеть, кг.у.т./Гкал | 410,88 | 410,88 | 410,88 | 410,88 | 410,88 | 410,88 | 410,88 | 410,88 | 410,88 | 168,19 | 168,19 | 168,19 |
| 4 | Затрачено натурального топлива, в т.ч.: | 1824,18 | 1824,18 | 1824,18 | 1824,18 | 1824,18 | 1824,18 | 1824,18 | 1824,18 | 1824,18 | 452,94 | 452,94 | 452,94 |
| 4.1. | Природный газ, тыс. куб.м | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 452,94 | 452,94 | 452,94 |
| 4.2. | уголь, тонн | 1824,18 | 1824,18 | 1824,18 | 1824,18 | 1824,18 | 1824,18 | 1824,18 | 1824,18 | 1824,18 | 1824,18 | 1824,18 | 1824,18 |
| 5 | Низшая теплота сгорания (ккал/кг), в т.ч.: | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 | 8126,00 | 8126,00 | 8126,00 |
| 5.1. | Природный газ, ккал/кг | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8126,00 | 8126,00 | 8126,00 |
| 5.2. | уголь, ккал/кг | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Котельная №10 (г. Татарск, ул. Раздольная. д. 11) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Затрачено условного топлива, т у.т., в т.ч.: | 217,00 | 217,00 | 217,00 | 217,00 | 217,00 | 217,00 | 217,00 | 217,00 | 217,00 | 86,15 | 86,15 | 86,15 |
| 1.1. | Природный газ, т у.т. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86,15 | 86,15 | 86,15 |
| 1.2. | уголь, т у.т. | 217,00 | 217,00 | 217,00 | 217,00 | 217,00 | 217,00 | 217,00 | 217,00 | 217,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | УРУТ на выработку тепловой энергии, кг.у.т./Гкал | 409,34 | 409,34 | 409,34 | 409,34 | 409,34 | 409,34 | 409,34 | 409,34 | 409,34 | 162,50 | 162,50 | 162,50 |
| 3 | УРУТ на отпуск в сеть, кг.у.т./Гкал | 423,66 | 423,66 | 423,66 | 423,66 | 423,66 | 423,66 | 423,66 | 423,66 | 423,66 | 168,19 | 168,19 | 168,19 |
| 4 | Затрачено натурального топлива, в т.ч.: | 310,00 | 310,00 | 310,00 | 310,00 | 310,00 | 310,00 | 310,00 | 310,00 | 310,00 | 74,65 | 74,65 | 74,65 |
| 4.1. | Природный газ, тыс. куб.м | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 74,65 | 74,65 | 74,65 |
| 4.2. | уголь, тонн | 310,00 | 310,00 | 310,00 | 310,00 | 310,00 | 310,00 | 310,00 | 310,00 | 310,00 | 310,00 | 310,00 | 310,00 |
| 5 | Низшая теплота сгорания (ккал/кг), в т.ч.: | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 | 8126,00 | 8126,00 | 8126,00 |
| 5.1. | Природный газ, ккал/кг | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8126,00 | 8126,00 | 8126,00 |
| 5.2. | уголь, ккал/кг | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Котельная №13 (г. Татарск. ул. Татарская, д. 126) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Затрачено условного топлива, т у.т., в т.ч.: | 570,99 | 570,99 | 570,99 | 570,99 | 570,99 | 570,99 | 570,99 | 570,99 | 570,99 | 255,19 | 255,19 | 255,19 |
| 1.1. | Природный газ, т у.т. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 255,19 | 255,19 | 255,19 |
| 1.2. | уголь, т у.т. | 570,99 | 570,99 | 570,99 | 570,99 | 570,99 | 570,99 | 570,99 | 570,99 | 570,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | УРУТ на выработку тепловой энергии, кг.у.т./Гкал | 363,60 | 363,60 | 363,60 | 363,60 | 363,60 | 363,60 | 363,60 | 363,60 | 363,60 | 162,50 | 162,50 | 162,50 |
| 3 | УРУТ на отпуск в сеть, кг.у.т./Гкал | 376,33 | 376,33 | 376,33 | 376,33 | 376,33 | 376,33 | 376,33 | 376,33 | 376,33 | 168,19 | 168,19 | 168,19 |
| 4 | Затрачено натурального топлива, в т.ч.: | 815,70 | 815,70 | 815,70 | 815,70 | 815,70 | 815,70 | 815,70 | 815,70 | 815,70 | 221,13 | 221,13 | 221,13 |
| 4.1. | Природный газ, тыс. куб.м | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 221,13 | 221,13 | 221,13 |
| 4.2. | уголь, тонн | 815,70 | 815,70 | 815,70 | 815,70 | 815,70 | 815,70 | 815,70 | 815,70 | 815,70 | 815,70 | 815,70 | 815,70 |
| 5 | Низшая теплота сгорания (ккал/кг), в т.ч.: | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 | 8126,00 | 8126,00 | 8126,00 |
| 5.1. | Природный газ, ккал/кг | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8126,00 | 8126,00 | 8126,00 |
| 5.2. | уголь, ккал/кг | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Котельная №14 (г. Татарск. ул. Александра Матросова, д. 191) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Затрачено условного топлива, т у.т., в т.ч.: | 204,96 | 204,96 | 204,96 | 204,96 | 204,96 | 204,96 | 204,96 | 204,96 | 204,96 | 34,26 | 34,26 | 34,26 |
| 1.1. | Природный газ, т у.т. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34,26 | 34,26 | 34,26 |
| 1.2. | уголь, т у.т. | 204,96 | 204,96 | 204,96 | 204,96 | 204,96 | 204,96 | 204,96 | 204,96 | 204,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | УРУТ на выработку тепловой энергии, кг.у.т./Гкал | 972,16 | 972,16 | 972,16 | 972,16 | 972,16 | 972,16 | 972,16 | 972,16 | 972,16 | 162,50 | 162,50 | 162,50 |
| 3 | УРУТ на отпуск в сеть, кг.у.т./Гкал | 1006,19 | 1006,19 | 1006,19 | 1006,19 | 1006,19 | 1006,19 | 1006,19 | 1006,19 | 1006,19 | 168,19 | 168,19 | 168,19 |
| 4 | Затрачено натурального топлива, в т.ч.: | 292,80 | 292,80 | 292,80 | 292,80 | 292,80 | 292,80 | 292,80 | 292,80 | 292,80 | 29,69 | 29,69 | 29,69 |
| 4.1. | Природный газ, тыс. куб.м | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29,69 | 29,69 | 29,69 |
| 4.2. | уголь, тонн | 292,80 | 292,80 | 292,80 | 292,80 | 292,80 | 292,80 | 292,80 | 292,80 | 292,80 | 292,80 | 292,80 | 292,80 |
| 5 | Низшая теплота сгорания (ккал/кг), в т.ч.: | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 | 8126,00 | 8126,00 | 8126,00 |
| 5.1. | Природный газ, ккал/кг | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8126,00 | 8126,00 | 8126,00 |
| 5.2. | уголь, ккал/кг | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Котельная №16 (г. Татарск. ул. Садовая, д. 109Б) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Затрачено условного топлива, т у.т., в т.ч.: | 1653,15 | 1653,15 | 1653,15 | 1653,15 | 1653,15 | 1653,15 | 1653,15 | 1653,15 | 1653,15 | 1653,15 | 1653,15 | 1653,15 |
| 1.1. | Природный газ, т у.т. | 1653,15 | 1653,15 | 1653,15 | 1653,15 | 1653,15 | 1653,15 | 1653,15 | 1653,15 | 1653,15 | 1653,15 | 1653,15 | 1653,15 |
| 1.2. | уголь, т у.т. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | УРУТ на выработку тепловой энергии, кг.у.т./Гкал | 161,12 | 161,12 | 161,12 | 161,12 | 161,12 | 161,12 | 161,12 | 161,12 | 161,12 | 161,12 | 161,12 | 161,12 |
| 3 | УРУТ на отпуск в сеть, кг.у.т./Гкал | 166,76 | 166,76 | 166,76 | 166,76 | 166,76 | 166,76 | 166,76 | 166,76 | 166,76 | 166,76 | 166,76 | 166,76 |
| 4 | Затрачено натурального топлива, в т.ч.: | 1462,96 | 1462,96 | 1462,96 | 1462,96 | 1462,96 | 1462,96 | 1462,96 | 1462,96 | 1462,96 | 1462,96 | 1462,96 | 1462,96 |
| 4.1. | Природный газ, тыс. куб.м | 1462,96 | 1462,96 | 1462,96 | 1462,96 | 1462,96 | 1462,96 | 1462,96 | 1462,96 | 1462,96 | 1462,96 | 1462,96 | 1462,96 |
| 4.2. | уголь, тонн | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Низшая теплота сгорания (ккал/кг), в т.ч.: | 8126,00 | 8126,00 | 8126,00 | 8126,00 | 8126,00 | 8126,00 | 8126,00 | 8126,00 | 8126,00 | 8126,00 | 8126,00 | 8126,00 |
| 5.1. | Природный газ, ккал/кг | 8126,00 | 8126,00 | 8126,00 | 8126,00 | 8126,00 | 8126,00 | 8126,00 | 8126,00 | 8126,00 | 8126,00 | 8126,00 | 8126,00 |
| 5.2. | уголь, ккал/кг | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Котельная №17 (г. Татарск. ул. Краснофлотская. д. 1) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Затрачено условного топлива, т у.т., в т.ч.: | 1989,74 | 1989,74 | 1989,74 | 1989,74 | 1989,74 | 1989,74 | 1989,74 | 1989,74 | 1989,74 | 1285,49 | 1285,49 | 1285,49 |
| 1.1. | Природный газ, т у.т. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1285,49 | 1285,49 | 1285,49 |
| 1.2. | уголь, т у.т. | 1989,74 | 1989,74 | 1989,74 | 1989,74 | 1989,74 | 1989,74 | 1989,74 | 1989,74 | 1989,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | УРУТ на выработку тепловой энергии, кг.у.т./Гкал | 251,52 | 251,52 | 251,52 | 251,52 | 251,52 | 251,52 | 251,52 | 251,52 | 251,52 | 162,50 | 162,50 | 162,50 |
| 3 | УРУТ на отпуск в сеть, кг.у.т./Гкал | 260,33 | 260,33 | 260,33 | 260,33 | 260,33 | 260,33 | 260,33 | 260,33 | 260,33 | 168,19 | 168,19 | 168,19 |
| 4 | Затрачено натурального топлива, в т.ч.: | 2842,48 | 2842,48 | 2842,48 | 2842,48 | 2842,48 | 2842,48 | 2842,48 | 2842,48 | 2842,48 | 1113,94 | 1113,94 | 1113,94 |
| 4.1. | Природный газ, тыс. куб.м | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1113,94 | 1113,94 | 1113,94 |
| 4.2. | уголь, тонн | 2842,48 | 2842,48 | 2842,48 | 2842,48 | 2842,48 | 2842,48 | 2842,48 | 2842,48 | 2842,48 | 2842,48 | 2842,48 | 2842,48 |
| 5 | Низшая теплота сгорания (ккал/кг), в т.ч.: | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 | 8126,00 | 8126,00 | 8126,00 |
| 5.1. | Природный газ, ккал/кг | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8126,00 | 8126,00 | 8126,00 |
| 5.2. | уголь, ккал/кг | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Котельная №20 (г. Татарск. ул. Ленина, д. 112В) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Затрачено условного топлива, т у.т., в т.ч.: | 3360,49 | 3360,49 | 3360,49 | 3360,49 | 3360,49 | 3360,49 | 3360,49 | 3360,49 | 3360,49 | 3360,49 | 3360,49 | 3360,49 |
| 1.1. | Природный газ, т у.т. | 3360,49 | 3360,49 | 3360,49 | 3360,49 | 3360,49 | 3360,49 | 3360,49 | 3360,49 | 3360,49 | 3360,49 | 3360,49 | 3360,49 |
| 1.2. | уголь, т у.т. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | УРУТ на выработку тепловой энергии, кг.у.т./Гкал | 155,18 | 155,18 | 155,18 | 155,18 | 155,18 | 155,18 | 155,18 | 155,18 | 155,18 | 155,18 | 155,18 | 155,18 |
| 3 | УРУТ на отпуск в сеть, кг.у.т./Гкал | 160,61 | 160,61 | 160,61 | 160,61 | 160,61 | 160,61 | 160,61 | 160,61 | 160,61 | 160,61 | 160,61 | 160,61 |
| 4 | Затрачено натурального топлива, в т.ч.: | 2973,88 | 2973,88 | 2973,88 | 2973,88 | 2973,88 | 2973,88 | 2973,88 | 2973,88 | 2973,88 | 2973,88 | 2973,88 | 2973,88 |
| 4.1. | Природный газ, тыс. куб.м | 2973,88 | 2973,88 | 2973,88 | 2973,88 | 2973,88 | 2973,88 | 2973,88 | 2973,88 | 2973,88 | 2973,88 | 2973,88 | 2973,88 |
| 4.2. | уголь, тонн | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Низшая теплота сгорания (ккал/кг), в т.ч.: | 8126,00 | 8126,00 | 8126,00 | 8126,00 | 8126,00 | 8126,00 | 8126,00 | 8126,00 | 8126,00 | 8126,00 | 8126,00 | 8126,00 |
| 5.1. | Природный газ, ккал/кг | 8126,00 | 8126,00 | 8126,00 | 8126,00 | 8126,00 | 8126,00 | 8126,00 | 8126,00 | 8126,00 | 8126,00 | 8126,00 | 8126,00 |
| 5.2. | уголь, ккал/кг | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Котельная №22 (г. Татарск. ул. Василевского. д. 5) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Затрачено условного топлива, т у.т., в т.ч.: | 659,95 | 659,95 | 659,95 | 659,95 | 659,95 | 659,95 | 659,95 | 659,95 | 659,95 | 659,95 | 659,95 | 659,95 |
| 1.1. | Природный газ, т у.т. | 659,95 | 659,95 | 659,95 | 659,95 | 659,95 | 659,95 | 659,95 | 659,95 | 659,95 | 659,95 | 659,95 | 659,95 |
| 1.2. | уголь, т у.т. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | УРУТ на выработку тепловой энергии, кг.у.т./Гкал | 152,13 | 152,13 | 152,13 | 152,13 | 152,13 | 152,13 | 152,13 | 152,13 | 152,13 | 152,13 | 152,13 | 152,13 |
| 3 | УРУТ на отпуск в сеть, кг.у.т./Гкал | 157,45 | 157,45 | 157,45 | 157,45 | 157,45 | 157,45 | 157,45 | 157,45 | 157,45 | 157,45 | 157,45 | 157,45 |
| 4 | Затрачено натурального топлива, в т.ч.: | 584,03 | 584,03 | 584,03 | 584,03 | 584,03 | 584,03 | 584,03 | 584,03 | 584,03 | 584,03 | 584,03 | 584,03 |
| 4.1. | Природный газ, тыс. куб.м | 584,03 | 584,03 | 584,03 | 584,03 | 584,03 | 584,03 | 584,03 | 584,03 | 584,03 | 584,03 | 584,03 | 584,03 |
| 4.2. | уголь, тонн | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Низшая теплота сгорания (ккал/кг), в т.ч.: | 8126,00 | 8126,00 | 8126,00 | 8126,00 | 8126,00 | 8126,00 | 8126,00 | 8126,00 | 8126,00 | 8126,00 | 8126,00 | 8126,00 |
| 5.1. | Природный газ, ккал/кг | 8126,00 | 8126,00 | 8126,00 | 8126,00 | 8126,00 | 8126,00 | 8126,00 | 8126,00 | 8126,00 | 8126,00 | 8126,00 | 8126,00 |
| 5.2. | уголь, ккал/кг | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Котельная №25 (г. Татарск. ул. Северная, д. 2а) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Затрачено условного топлива, т у.т., в т.ч.: | 417,86 | 417,86 | 417,86 | 417,86 | 417,86 | 417,86 | 417,86 | 417,86 | 417,86 | 49,19 | 49,19 | 49,19 |
| 1.1. | Природный газ, т у.т. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49,19 | 49,19 | 49,19 |
| 1.2. | уголь, т у.т. | 417,86 | 417,86 | 417,86 | 417,86 | 417,86 | 417,86 | 417,86 | 417,86 | 417,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | УРУТ на выработку тепловой энергии, кг.у.т./Гкал | 1380,29 | 1380,29 | 1380,29 | 1380,29 | 1380,29 | 1380,29 | 1380,29 | 1380,29 | 1380,29 | 162,50 | 162,50 | 162,50 |
| 3 | УРУТ на отпуск в сеть, кг.у.т./Гкал | 1428,60 | 1428,60 | 1428,60 | 1428,60 | 1428,60 | 1428,60 | 1428,60 | 1428,60 | 1428,60 | 168,19 | 168,19 | 168,19 |
| 4 | Затрачено натурального топлива, в т.ч.: | 572,41 | 572,41 | 572,41 | 572,41 | 572,41 | 572,41 | 572,41 | 572,41 | 572,41 | 42,63 | 42,63 | 42,63 |
| 4.1. | Природный газ, тыс. куб.м | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42,63 | 42,63 | 42,63 |
| 4.2. | уголь, тонн | 572,41 | 572,41 | 572,41 | 572,41 | 572,41 | 572,41 | 572,41 | 572,41 | 572,41 | 572,41 | 572,41 | 572,41 |
| 5 | Низшая теплота сгорания (ккал/кг), в т.ч.: | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 | 8126,00 | 8126,00 | 8126,00 |
| 5.1. | Природный газ, ккал/кг | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8126,00 | 8126,00 | 8126,00 |
| 5.2. | уголь, ккал/кг | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Котельная №28 (г. Татарск, пос. Южный, д. 40а) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Затрачено условного топлива, т у.т., в т.ч.: | 1450,93 | 1450,93 | 1450,93 | 1450,93 | 1450,93 | 1450,93 | 1450,93 | 1450,93 | 1450,93 | 248,63 | 248,63 | 248,63 |
| 1.1. | Природный газ, т у.т. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 248,63 | 248,63 | 248,63 |
| 1.2. | уголь, т у.т. | 1450,93 | 1450,93 | 1450,93 | 1450,93 | 1450,93 | 1450,93 | 1450,93 | 1450,93 | 1450,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | УРУТ на выработку тепловой энергии, кг.у.т./Гкал | 207,63 | 207,63 | 207,63 | 207,63 | 207,63 | 207,63 | 207,63 | 207,63 | 207,63 | 162,50 | 162,50 | 162,50 |
| 3 | УРУТ на отпуск в сеть, кг.у.т./Гкал | 214,90 | 214,90 | 214,90 | 214,90 | 214,90 | 214,90 | 214,90 | 214,90 | 214,90 | 36,82 | 36,82 | 36,82 |
| 4 | Затрачено натурального топлива, в т.ч.: | 2072,75 | 2072,75 | 2072,75 | 2072,75 | 2072,75 | 2072,75 | 2072,75 | 2072,75 | 2072,75 | 215,45 | 215,45 | 215,45 |
| 4.1. | Природный газ, тыс. куб.м | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 215,45 | 215,45 | 215,45 |
| 4.2. | уголь, тонн | 2072,75 | 2072,75 | 2072,75 | 2072,75 | 2072,75 | 2072,75 | 2072,75 | 2072,75 | 2072,75 | 2072,75 | 2072,75 | 2072,75 |
| 5 | Низшая теплота сгорания (ккал/кг), в т.ч.: | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 | 8126,00 | 8126,00 | 8126,00 |
| 5.1. | Природный газ, ккал/кг | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8126,00 | 8126,00 | 8126,00 |
| 5.2. | уголь, ккал/кг | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Котельная №31 (г. Татарск, ул. Александра Матросова, д. 106) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Затрачено условного топлива, т у.т., в т.ч.: | 1253,83 | 1253,83 | 1253,83 | 1253,83 | 1253,83 | 1253,83 | 1253,83 | 1253,83 | 1253,83 | 640,84 | 640,84 | 640,84 |
| 1.1. | Природный газ, т у.т. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 640,84 | 640,84 | 640,84 |
| 1.2. | уголь, т у.т. | 1253,83 | 1253,83 | 1253,83 | 1253,83 | 1253,83 | 1253,83 | 1253,83 | 1253,83 | 1253,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | УРУТ на выработку тепловой энергии, кг.у.т./Гкал | 317,94 | 317,94 | 317,94 | 317,94 | 317,94 | 317,94 | 317,94 | 317,94 | 317,94 | 162,50 | 162,50 | 162,50 |
| 3 | УРУТ на отпуск в сеть, кг.у.т./Гкал | 329,07 | 329,07 | 329,07 | 329,07 | 329,07 | 329,07 | 329,07 | 329,07 | 329,07 | 168,19 | 168,19 | 168,19 |
| 4 | Затрачено натурального топлива, в т.ч.: | 1791,19 | 1791,19 | 1791,19 | 1791,19 | 1791,19 | 1791,19 | 1791,19 | 1791,19 | 1791,19 | 555,32 | 555,32 | 555,32 |
| 4.1. | Природный газ, тыс. куб.м | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 555,32 | 555,32 | 555,32 |
| 4.2. | уголь, тонн | 1791,19 | 1791,19 | 1791,19 | 1791,19 | 1791,19 | 1791,19 | 1791,19 | 1791,19 | 1791,19 | 1791,19 | 1791,19 | 1791,19 |
| 5 | Низшая теплота сгорания (ккал/кг), в т.ч.: | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 | 8126,00 | 8126,00 | 8126,00 |
| 5.1. | Природный газ, ккал/кг | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8126,00 | 8126,00 | 8126,00 |
| 5.2. | уголь, ккал/кг | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Котельная с. д/сад 11 (г. Татарск, ул.Телегина, 11А) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Затрачено условного топлива, т у.т., в т.ч.: | 49,98 | 49,98 | 49,98 | 49,98 | 49,98 | 49,98 | 49,98 | 49,98 | 49,98 | 49,98 | 49,98 | 49,98 |
| 1.1. | Природный газ, т у.т. | 49,98 | 49,98 | 49,98 | 49,98 | 49,98 | 49,98 | 49,98 | 49,98 | 49,98 | 49,98 | 49,98 | 49,98 |
| 1.2. | уголь, т у.т. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | УРУТ на выработку тепловой энергии, кг.у.т./Гкал | 155,20 | 155,20 | 155,20 | 155,20 | 155,20 | 155,20 | 155,20 | 155,20 | 155,20 | 155,20 | 155,20 | 155,20 |
| 3 | УРУТ на отпуск в сеть, кг.у.т./Гкал | 160,63 | 160,63 | 160,63 | 160,63 | 160,63 | 160,63 | 160,63 | 160,63 | 160,63 | 160,63 | 160,63 | 160,63 |
| 4 | Затрачено натурального топлива, в т.ч.: | 44,23 | 44,23 | 44,23 | 44,23 | 44,23 | 44,23 | 44,23 | 44,23 | 44,23 | 44,23 | 44,23 | 44,23 |
| 4.1. | Природный газ, тыс. куб.м | 44,23 | 44,23 | 44,23 | 44,23 | 44,23 | 44,23 | 44,23 | 44,23 | 44,23 | 44,23 | 44,23 | 44,23 |
| 4.2. | уголь, тонн | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Низшая теплота сгорания (ккал/кг), в т.ч.: | 8126,00 | 8126,00 | 8126,00 | 8126,00 | 8126,00 | 8126,00 | 8126,00 | 8126,00 | 8126,00 | 8126,00 | 8126,00 | 8126,00 |
| 5.1. | Природный газ, ккал/кг | 8126,00 | 8126,00 | 8126,00 | 8126,00 | 8126,00 | 8126,00 | 8126,00 | 8126,00 | 8126,00 | 8126,00 | 8126,00 | 8126,00 |
| 5.2. | уголь, ккал/кг | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Технико-экономическое сравнение вариантов перспективного развития систем теплоснабжения поселения, муниципального округа, городского округа, города федерального значения

При реализации мероприятий по варианту 1 планируется снижение расход топлива на выработку тепловой энергии в результате увеличения КПД котлов по сравнению с существующим состоянием, а также в увеличении надежности теплоснабжения и сокращения эксплуатационных затрат.

Технико-экономические показатели предложенного варианта развития системы теплоснабжения представлены в таблице ниже.

Таблица 76 - Технико-экономические показатели мероприятий по источникам тепловой энергии

| Наименование мероприятия | Обозначение необходимости | Описание и место расположения объекта | Источник финансирования | Год начала реализации мероприятия | Год завершения мероприятия | Капитальные затраты на реализацию мероприятий (без НДС), тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| реконструкция твердотопливной котельной №9(г. Татарск, пос. Наливная станция, д. 28) с переводом на природный газ | повышение энергоэффективности теплоснабжения | Г. Тататрск | региональный бюджет | 2027 | 2035 | 38735,496 |
| реконструкция твердотопливной котельной №10 (г. Татарск, ул. Раздольная. д. 11) с переводом на природный газ | повышение энергоэффективности теплоснабжения | Г. Тататрск | региональный бюджет | 2027 | 2035 | 17653,788 |
| реконструкция твердотопливной котельной №13 (г. Татарск. ул. Татарская, д. 126) с переводом на природный газ | повышение энергоэффективности теплоснабжения | Г. Тататрск | региональный бюджет | 2027 | 2035 | 34621,992 |
| реконструкция твердотопливной котельной №14 (г. Татарск. ул. Александра Матросова, д. 191) с переводом на природный газ | повышение энергоэффективности теплоснабжения | Г. Тататрск | региональный бюджет | 2027 | 2035 | 5827,464 |
| реконструкция твердотопливной котельной №17 (г. Татарск. ул. Краснофлотская. д. 1) с переводом на природный газ | повышение энергоэффективности теплоснабжения | Г. Тататрск | региональный бюджет | 2027 | 2035 | 88440,336 |
| реконструкция твердотопливной котельной №25 (г. Татарск. ул. Северная, д. 2а) с переводом на природный газ | повышение энергоэффективности теплоснабжения | Г. Тататрск | региональный бюджет | 2027 | 2035 | 14740,056 |
| реконструкция твердотопливной котельной №28 (г. Татарск, пос. Южный, д. 40а) с переводом на природный газ | повышение энергоэффективности теплоснабжения | Г. Тататрск | региональный бюджет | 2027 | 2035 | 44734,356 |
| реконструкция твердотопливной котельной №31 (г. Татарск, ул. Александра Матросова, д. 106) с переводом на природный газ | повышение энергоэффективности теплоснабжения | Г. Тататрск | региональный бюджет | 2027 | 2035 | 38392,704 |
| реконструкция котельной №1 (г.Татарск, ул.Закриевского,1Б) с увеличением установленной тепловой мощности | повышение энергоэффективности теплоснабжения | Г. Тататрск | региональный бюджет | 2027 | 2035 | 119977,2 |
| реконструкция котельной №2 (г. Татарск. ул. Носкова, д.6Б) с увеличением установленной тепловой мощности | повышение энергоэффективности теплоснабжения | Г. Тататрск | региональный бюджет | 2027 | 2035 | 17139,6 |
| реконструкция котельной №3 (г.Татарск, ул.Ленина, 91Б) с увеличением установленной тепловой мощности | повышение энергоэффективности теплоснабжения | Г. Тататрск | региональный бюджет | 2027 | 2035 | 205675,2 |
| реконструкция котельной №7 (г.Татарск, ул.Закриевского 74А) с увеличением установленной тепловой мощности | повышение энергоэффективности теплоснабжения | Г. Тататрск | региональный бюджет | 2027 | 2035 | 119977,2 |
| реконструкция котельной №8 (г.Татарск, ул.Аэродромная 1Е) с увеличением установленной тепловой мощности | повышение энергоэффективности теплоснабжения | Г. Тататрск | региональный бюджет | 2027 | 2035 | 68558,4 |
| реконструкция котельной №11 (г.Татарск, ул. Камышловская 42) с увеличением установленной тепловой мощности | повышение энергоэффективности теплоснабжения | Г. Тататрск | региональный бюджет | 2027 | 2035 | 59988,6 |
| реконструкция котельной №21 (г.Татарск, ул.Базарная 21) с увеличением установленной тепловой мощности | повышение энергоэффективности теплоснабжения | Г. Тататрск | региональный бюджет | 2027 | 2035 | 111407,4 |
| реконструкция котельной ТКУ-500 (г.Татарск, ул.Интернациональная, 31а) с увеличением установленной тепловой мощности | повышение энергоэффективности теплоснабжения | Г. Тататрск | региональный бюджет | 2027 | 2035 | 14740,056 |
| реконструкция угольной котельной д. Тайлаково (д. Тайлаково, ул.Озерная 17-а) с увеличением установленной тепловой мощности | повышение энергоэффективности теплоснабжения | д. Тайлаково | региональный бюджет | 2027 | 2035 | 5998,86 |
| реконструкция газовой котельной с. Киевка (с. Киевка, ул. 9 мая, 35а) с увеличением установленной тепловой мощности | повышение энергоэффективности теплоснабжения | с. Киевка | региональный бюджет | 2027 | 2035 | 25709,4 |
| реконструкция угольной котельной с.Казачий Мыс (с.Казачий Мыс пер. Больничный, 3) с увеличением установленной тепловой мощности | повышение энергоэффективности теплоснабжения | с. Казачий мыс | региональный бюджет | 2027 | 2035 | 2570,94 |
| ИТОГО по варианту развития №1 |  |  |  |  |  | 1034889,05 |

Экономическая эффективность реализации мероприятий по сохранению существующей схемы теплоснабжения с проведением работ по модернизации существующих объектов выражается в сокращении эксплуатационных издержек, уменьшению удельных расходов топлива на производство тепла, а также снижению потерь тепла при транспортировке. Для обеспечения надежного теплоснабжения необходимо регулярно проводить работы по замене изношенного и устаревшего оборудования, замене тепловых сетей.

Обоснование выбора приоритетного варианта перспективного развития систем теплоснабжения поселения, муниципального округа, городского округа, города федерального значения на основе анализа ценовых (тарифных) последствий для потребителей, а в ценовых зонах теплоснабжения - на основе анализа ценовых (тарифных) последствий для потребителей, возникших при осуществлении регулируемых видов деятельности, и индикаторов развития систем теплоснабжения поселения, муниципального округа, городского округа, города федерального значения

Оценка ценовых (тарифных) последствий для потребителей по каждому варианту развития системы теплоснабжения приведен в таблицах ниже.

Таблица 77 – Оценка ценовых (тарифных) последствий для потребителей при реализации Варианта 1 перспективного развития схемы теплоснабжения

| № п/п | Наименование | Ед. измерения | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2035 | 2040 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Системы теплоснабжения г. Татарск, обслуживаемые ООО «ТТС» | Руб./Гкал | 1716,59 | 1798,98 | 1879,94 | 1957,01 | 1996,15 | 2036,08 | 2076,80 | 2292,95 | 2531,61 |
| 2 | Системы теплоснабжения ТКУ-500 г. Татарск, обслуживаемая ООО «ТТС» | Руб./Гкал | 3381,54 | 3543,86 | 3703,33 | 3855,17 | 3932,27 | 4010,91 | 4091,13 | 4516,94 | 4987,07 |
| 3 | Системы теплоснабжения г. Татарск, обслуживаемые МУП «Татарсктеплосервис» | Руб./Гкал | 4279,15 | 4737,72 | 4893,97 | 5048,30 | 5166,04 | 5287,07 | 4205,12 | 4597,56 | 5031,24 |
| 4 | Системы теплоснабжения с. Кочневка; с. Казачий Мыс; с. Красноярка, обслуживаемые МУП «Жилищно-коммунальное хозяйство | Руб./Гкал | 3112,45 | 3328,71 | 3461,05 | 3596,17 | 3621,13 | 3646,59 | 3672,56 | 3810,41 | 3962,61 |
| 5 | Системы теплоснабжения с. Никулино, обслуживаемые МУП «Жилищно-коммунальное хозяйство | Руб./Гкал | 4943,08 | 5308,41 | 5525,06 | 5742,94 | 5797,98 | 5854,12 | 5911,37 | 6215,31 | 6550,87 |
| 6 | Системы теплоснабжения с. Новомихайловка; с. Новопокровка; с. Успенка; с. Новоалександровка, обслуживаемые МУП «Жилищно-коммунальное хозяйство | Руб./Гкал | 8312,03 | 8881,52 | 9233,33 | 9593,29 | 9656,39 | 9720,75 | 9786,39 | 10134,85 | 10519,57 |
| 7 | Системы теплоснабжения с. Орловка с. Зубовка; с. Николаевка, обслуживаемые МУП «Жилищно-коммунальное хозяйство | Руб./Гкал | 6379,61 | 6825,29 | 7097,86 | 7375,43 | 7429,92 | 7485,51 | 7542,20 | 7843,14 | 8175,41 |
| 8 | Системы теплоснабжения с. Ускюль; с. Увальское; с. Козловка; с. Лопатино, обслуживаемые МУП «Жилищно-коммунальное хозяйство | Руб./Гкал | 5578,91 | 5985,29 | 6228,54 | 6473,76 | 6533,04 | 6593,50 | 6655,16 | 6982,51 | 7343,92 |
| 9 | Системы теплоснабжения с. Дмитриевка, пер. Банный, д. 7А; с. Новопервомайское, с. Северотатарское, обслуживаемые МУП «Жилищно-коммунальное хозяйство | Руб./Гкал | 6341,26 | 6795,32 | 7069,07 | 7346,44 | 7407,14 | 7469,06 | 7532,21 | 7867,44 | 8237,57 |
| 10 | Системы теплоснабжения с. Киевка, обслуживаемая МУП «Жилищно-коммунальное хозяйство | Руб./Гкал | 5098,80 | 5471,63 | 5691,45 | 5914,53 | 5961,77 | 6009,96 | 6059,11 | 6320,02 | 6608,07 |

*- Прогнозирование финансово-хозяйственной деятельности Теплоснабжающей организации проводится на основе фактических показателей финансово-хозяйственной деятельности за базовый период регулирования и утверждённый период регулирования на момент разработки схемы теплоснабжения. В качестве исходных данных принимаются с данные портала по раскрытию информации, подлежащих свободному доступу (http://ri.eias.ru) и данные от ТСО.

Таблица 78 – Оценка ценовых (тарифных) последствий для потребителей при реализации Варианта 2 перспективного развития схемы теплоснабжения

| № п/п | Наименование | Ед. измерения | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2035 | 2040 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Системы теплоснабжения г. Татарск, обслуживаемые ООО «ТТС» | Руб./Гкал | 1716,59 | 1798,98 | 1879,94 | 1957,01 | 1996,15 | 2036,08 | 2076,80 | 2292,95 | 2531,61 |
| 2 | Системы теплоснабжения ТКУ-500 г. Татарск, обслуживаемая ООО «ТТС» | Руб./Гкал | 3381,54 | 3543,86 | 3703,33 | 3855,17 | 3932,27 | 4010,91 | 4091,13 | 4516,94 | 4987,07 |
| 3 | Системы теплоснабжения г. Татарск, обслуживаемые МУП «Татарсктеплосервис» | Руб./Гкал | 4279,15 | 4542,01 | 4712,92 | 4876,47 | 5006,37 | 5140,36 | 5278,57 | 6038,13 | 6926,52 |
| 4 | Системы теплоснабжения с. Кочневка; с. Казачий Мыс; с. Красноярка, обслуживаемые МУП «Жилищно-коммунальное хозяйство | Руб./Гкал | 3112,45 | 3328,71 | 3461,05 | 3596,17 | 3621,13 | 3646,59 | 3672,56 | 3810,41 | 3962,61 |
| 5 | Системы теплоснабжения с. Никулино, обслуживаемые МУП «Жилищно-коммунальное хозяйство | Руб./Гкал | 4943,08 | 5308,41 | 5525,06 | 5742,94 | 5797,98 | 5854,12 | 5911,37 | 6215,31 | 6550,87 |
| 6 | Системы теплоснабжения с. Новомихайловка; с. Новопокровка; с. Успенка; с. Новоалександровка, обслуживаемые МУП «Жилищно-коммунальное хозяйство | Руб./Гкал | 8312,03 | 8881,52 | 9233,33 | 9593,29 | 9656,39 | 9720,75 | 9786,39 | 10134,85 | 10519,57 |
| 7 | Системы теплоснабжения с. Орловка с. Зубовка; с. Николаевка, обслуживаемые МУП «Жилищно-коммунальное хозяйство | Руб./Гкал | 6379,61 | 6825,29 | 7097,86 | 7375,43 | 7429,92 | 7485,51 | 7542,20 | 7843,14 | 8175,41 |
| 8 | Системы теплоснабжения с. Ускюль; с. Увальское; с. Козловка; с. Лопатино, обслуживаемые МУП «Жилищно-коммунальное хозяйство | Руб./Гкал | 5578,91 | 5985,29 | 6228,54 | 6473,76 | 6533,04 | 6593,50 | 6655,16 | 6982,51 | 7343,92 |
| 9 | Системы теплоснабжения с. Дмитриевка, пер. Банный, д. 7А; с. Новопервомайское, с. Северотатарское, обслуживаемые МУП «Жилищно-коммунальное хозяйство | Руб./Гкал | 6341,26 | 6795,32 | 7069,07 | 7346,44 | 7407,14 | 7469,06 | 7532,21 | 7867,44 | 8237,57 |
| 10 | Системы теплоснабжения с. Киевка, обслуживаемая МУП «Жилищно-коммунальное хозяйство | Руб./Гкал | 5098,80 | 5471,63 | 5691,45 | 5914,53 | 5961,77 | 6009,96 | 6059,11 | 6320,02 | 6608,07 |

*- Прогнозирование финансово-хозяйственной деятельности Теплоснабжающей организации проводится на основе фактических показателей финансово-хозяйственной деятельности за базовый период регулирования и утверждённый период регулирования на момент разработки схемы теплоснабжения. В качестве исходных данных принимаются с данные портала по раскрытию информации, подлежащих свободному доступу (http://ri.eias.ru) и данные от ТСО.

Реализация меропритий по Варианту №1 позволит снизить оценочную стоимость производства тепла на котельных МУП «Татарсктеплосервис».

Сравнительная оценка перспективных вариантов развития системы теплоснабжения предствалена в таблице ниже.

Таблица 79 – Сравнительная оценка вариантов перспективного развития стсемы теплоснабжения

| Наименование показателя | Вариант 1 | Вариант 2 |
| --- | --- | --- |
| Капитальные затраты на реализацию, тыс. руб. | 1034889,05 тыс. руб. | В рамках текущей деятельности теплоснабжающих организаций. |
| Надежность теплоснабжения | Предусматривается поэтапная реконструкция истоников тепла | Надежность тепла обеспечивается проведениме плановых ремонтов, реконструкция источников тепла не предусматривается. |
| Ценовые (тарифные) последствия для потребителей | Снижение оценочной стоимости производства тепла на котельных МУП «Татарсктеплосервис» | - |
| Экологические показатели | Перевод угольных котельных на природный газ. | - |

В настоящей схеме теплоснабжения рекомендуется вариант 1, так как при реализации мероприятий по данному варианту увеличивает надежность теплоснабжения за счет обновления оборудования, снижения расхода топлива на выработку тепловой энергии в результате увеличения КПД котлов по сравнению с существующим состоянием и сокращения эксплуатационных затрат. Снижение эксплуатационных издержек увеличивает НВВ ресурсоснабжающей организации, что в свою очередь может дать средства к дальнейшему развитию системы теплоснабжения (реализация мероприятий ТСО по обновлению оборудования) и поддержанию его в работоспособном состоянии.

Описание изменений в мастер-плане развития систем теплоснабжения поселения, муниципального округа, городского округа, города федерального значения за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения

Схема теплоснабжения Татарского муниципального округа Новосибирской области на период до 2040 года разрабатывается впервые.

"Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах"

Расчетная величина нормативных потерь теплоносителя в тепловых сетях в зонах действия источников тепловой энергии в случаях (в ценовых зонах теплоснабжения - также расчетная величина плановых потерь, определяемых в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения)

Перспективные объемы теплоносителя, необходимые для передачи теплоносителя от источника тепловой энергии до потребителя в каждой зоне действия источников тепловой энергии, прогнозировались исходя из следующих условий:

- объемы теплоносителя определялись в соответствии с выбранным вариантом развития системы теплоснабжения;

- регулирование отпуска тепловой энергии в тепловые сети в зависимости от температуры наружного воздуха принято по регулированию отопительно-вентиляционной нагрузки с качественным методом регулирования с расчетными параметрами теплоносителя;

- расчетный расход теплоносителя в тепловых сетях изменяется с темпом присоединения (подключения) суммарной тепловой нагрузки и с учетом реализации мероприятий по наладке режимов в системе транспорта теплоносителя.

Расчетная величина плановых потерь теплоносителя в тепловых сетях приведена в таблице ниже.

Таблица 80 - Перспективный расход воды на компенсацию потерь и затрат теплоносителя при передаче тепловой энергии, тыс. м3

| Параметр | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2035 | 2040 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЕТО №1 - ООО «ТатарскТеплоСбыт» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №1 (г.Татарск, ул.Закриевского,1Б) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | 4,251 | 4,251 | 4,251 | 4,251 | 4,251 | 4,251 | 4,251 | 4,251 | 4,251 | 4,251 | 4,251 | 4,251 |
| нормативные утечки теплоносителя | 4,251 | 4,251 | 4,251 | 4,251 | 4,251 | 4,251 | 4,251 | 4,251 | 4,251 | 4,251 | 4,251 | 4,251 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя и отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №12 (г. Татарск. ул. Комиссарская. д. 246) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | 8,619 | 8,619 | 8,619 | 8,619 | 8,619 | 8,619 | 8,619 | 8,619 | 8,619 | 8,619 | 8,619 | 8,619 |
| нормативные утечки теплоносителя | 8,619 | 8,619 | 8,619 | 8,619 | 8,619 | 8,619 | 8,619 | 8,619 | 8,619 | 8,619 | 8,619 | 8,619 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя и отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №6 (г.Татарск, ул. Никишкиной 13 А) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | 0,842 | 0,842 | 0,842 | 0,842 | 0,842 | 0,842 | 0,842 | 0,842 | 0,842 | 0,842 | 0,842 | 0,842 |
| нормативные утечки теплоносителя | 0,842 | 0,842 | 0,842 | 0,842 | 0,842 | 0,842 | 0,842 | 0,842 | 0,842 | 0,842 | 0,842 | 0,842 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя и отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №7 (г.Татарск, ул.Закриевского 74А) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | 5,517 | 5,517 | 5,517 | 5,517 | 5,517 | 5,517 | 5,517 | 5,517 | 5,517 | 5,517 | 5,517 | 5,517 |
| нормативные утечки теплоносителя | 5,517 | 5,517 | 5,517 | 5,517 | 5,517 | 5,517 | 5,517 | 5,517 | 5,517 | 5,517 | 5,517 | 5,517 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя и отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №8 (г.Татарск, ул.Аэродромная 1Е) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | 2,050 | 2,050 | 2,050 | 2,050 | 2,050 | 2,050 | 2,050 | 2,050 | 2,050 | 2,050 | 2,050 | 2,050 |
| нормативные утечки теплоносителя | 2,050 | 2,050 | 2,050 | 2,050 | 2,050 | 2,050 | 2,050 | 2,050 | 2,050 | 2,050 | 2,050 | 2,050 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя и отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №11 (г.Татарск, ул. Камышловская 42) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | 1,702 | 1,702 | 1,702 | 1,702 | 1,702 | 1,702 | 1,702 | 1,702 | 1,702 | 1,702 | 1,702 | 1,702 |
| нормативные утечки теплоносителя | 1,702 | 1,702 | 1,702 | 1,702 | 1,702 | 1,702 | 1,702 | 1,702 | 1,702 | 1,702 | 1,702 | 1,702 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя и отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №21 (г.Татарск, ул.Базарная 21) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | 4,320 | 4,320 | 4,320 | 4,320 | 4,320 | 4,320 | 4,320 | 4,320 | 4,320 | 4,320 | 4,320 | 4,320 |
| нормативные утечки теплоносителя | 4,320 | 4,320 | 4,320 | 4,320 | 4,320 | 4,320 | 4,320 | 4,320 | 4,320 | 4,320 | 4,320 | 4,320 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя и отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ТКУ-500 (г.Татарск, ул.Интернациональная, 31а) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | 0,448 | 0,448 | 0,448 | 0,448 | 0,448 | 0,448 | 0,448 | 0,448 | 0,448 | 0,448 | 0,448 | 0,448 |
| нормативные утечки теплоносителя | 0,448 | 0,448 | 0,448 | 0,448 | 0,448 | 0,448 | 0,448 | 0,448 | 0,448 | 0,448 | 0,448 | 0,448 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя и отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЕТО №2 - МУП «Татарсктеплосервис» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №2 (г. Татарск. ул. Носкова, д.6Б) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | 0,700 | 0,700 | 0,700 | 0,700 | 0,700 | 0,700 | 0,700 | 0,700 | 0,700 | 0,700 | 0,700 | 0,700 |
| нормативные утечки теплоносителя | 0,700 | 0,700 | 0,700 | 0,700 | 0,700 | 0,700 | 0,700 | 0,700 | 0,700 | 0,700 | 0,700 | 0,700 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя и отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №9( г. Татарск, пос. Наливная станция, д. 28) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | 0,581 | 0,581 | 0,581 | 0,581 | 0,581 | 0,581 | 0,581 | 0,581 | 0,581 | 0,581 | 0,581 | 0,581 |
| нормативные утечки теплоносителя | 0,581 | 0,581 | 0,581 | 0,581 | 0,581 | 0,581 | 0,581 | 0,581 | 0,581 | 0,581 | 0,581 | 0,581 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя и отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №10 (г. Татарск, ул. Раздольная. д. 11) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | 0,073 | 0,073 | 0,073 | 0,073 | 0,073 | 0,073 | 0,073 | 0,073 | 0,073 | 0,073 | 0,073 | 0,073 |
| нормативные утечки теплоносителя | 0,073 | 0,073 | 0,073 | 0,073 | 0,073 | 0,073 | 0,073 | 0,073 | 0,073 | 0,073 | 0,073 | 0,073 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя и отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №12 (г. Татарск. ул. Комиссарская. д. 246) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | 0,565 | 0,565 | 0,565 | 0,565 | 0,565 | 0,565 | 0,565 | 0,565 | 0,565 | 0,565 | 0,565 | 0,565 |
| нормативные утечки теплоносителя | 0,565 | 0,565 | 0,565 | 0,565 | 0,565 | 0,565 | 0,565 | 0,565 | 0,565 | 0,565 | 0,565 | 0,565 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя и отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №13 (г. Татарск. ул. Татарская, д. 126) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | 0,293 | 0,293 | 0,293 | 0,293 | 0,293 | 0,293 | 0,293 | 0,293 | 0,293 | 0,293 | 0,293 | 0,293 |
| нормативные утечки теплоносителя | 0,293 | 0,293 | 0,293 | 0,293 | 0,293 | 0,293 | 0,293 | 0,293 | 0,293 | 0,293 | 0,293 | 0,293 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя и отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №14 (г. Татарск. ул. Александра Матросова, д. 191) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 |
| нормативные утечки теплоносителя | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя и отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №16 (г. Татарск. ул. Садовая, д. 109Б) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | 1,461 | 1,461 | 1,461 | 1,461 | 1,461 | 1,461 | 1,461 | 1,461 | 1,461 | 1,461 | 1,461 | 1,461 |
| нормативные утечки теплоносителя | 1,461 | 1,461 | 1,461 | 1,461 | 1,461 | 1,461 | 1,461 | 1,461 | 1,461 | 1,461 | 1,461 | 1,461 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя и отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №17 (г. Татарск. ул. Краснофлотская. д. 1) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | 1,285 | 1,285 | 1,285 | 1,285 | 1,285 | 1,285 | 1,285 | 1,285 | 1,285 | 1,285 | 1,285 | 1,285 |
| нормативные утечки теплоносителя | 1,285 | 1,285 | 1,285 | 1,285 | 1,285 | 1,285 | 1,285 | 1,285 | 1,285 | 1,285 | 1,285 | 1,285 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя и отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №20 (г. Татарск. ул. Ленина, д. 112В) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | 1,512 | 1,512 | 1,512 | 1,512 | 1,512 | 1,512 | 1,512 | 1,512 | 1,512 | 1,512 | 1,512 | 1,512 |
| нормативные утечки теплоносителя | 1,512 | 1,512 | 1,512 | 1,512 | 1,512 | 1,512 | 1,512 | 1,512 | 1,512 | 1,512 | 1,512 | 1,512 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя и отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №22 (г. Татарск. ул. Василевского. д. 5) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | 0,454 | 0,454 | 0,454 | 0,454 | 0,454 | 0,454 | 0,454 | 0,454 | 0,454 | 0,454 | 0,454 | 0,454 |
| нормативные утечки теплоносителя | 0,454 | 0,454 | 0,454 | 0,454 | 0,454 | 0,454 | 0,454 | 0,454 | 0,454 | 0,454 | 0,454 | 0,454 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя и отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №25 (г. Татарск. ул. Северная, д. 2а) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | 0,046 | 0,046 | 0,046 | 0,046 | 0,046 | 0,046 | 0,046 | 0,046 | 0,046 | 0,046 | 0,046 | 0,046 |
| нормативные утечки теплоносителя | 0,046 | 0,046 | 0,046 | 0,046 | 0,046 | 0,046 | 0,046 | 0,046 | 0,046 | 0,046 | 0,046 | 0,046 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя и отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №28 (г. Татарск, пос. Южный, д. 40а) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | 0,516 | 0,516 | 0,516 | 0,516 | 0,516 | 0,516 | 0,516 | 0,516 | 0,516 | 0,516 | 0,516 | 0,516 |
| нормативные утечки теплоносителя | 0,516 | 0,516 | 0,516 | 0,516 | 0,516 | 0,516 | 0,516 | 0,516 | 0,516 | 0,516 | 0,516 | 0,516 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя и отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №31 (г. Татарск, ул. Александра Матросова, д. 106) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | 0,272 | 0,272 | 0,272 | 0,272 | 0,272 | 0,272 | 0,272 | 0,272 | 0,272 | 0,272 | 0,272 | 0,272 |
| нормативные утечки теплоносителя | 0,272 | 0,272 | 0,272 | 0,272 | 0,272 | 0,272 | 0,272 | 0,272 | 0,272 | 0,272 | 0,272 | 0,272 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя и отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная с. д/сад 11 (г. Татарск, ул.Телегина, 11А) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | 0,049 | 0,049 | 0,049 | 0,049 | 0,049 | 0,049 | 0,049 | 0,049 | 0,049 | 0,049 | 0,049 | 0,049 |
| нормативные утечки теплоносителя | 0,049 | 0,049 | 0,049 | 0,049 | 0,049 | 0,049 | 0,049 | 0,049 | 0,049 | 0,049 | 0,049 | 0,049 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя и отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЕТО №3 МУП «Жилищно-коммунальное хозяйство» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Угольная котельная с.Зубовка (с.Зубовка, ул. Ленина 5-г) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | 0,466 | 0,466 | 0,466 | 0,466 | 0,466 | 0,466 | 0,466 | 0,466 | 0,466 | 0,466 | 0,466 | 0,466 |
| нормативные утечки теплоносителя | 0,466 | 0,466 | 0,466 | 0,466 | 0,466 | 0,466 | 0,466 | 0,466 | 0,466 | 0,466 | 0,466 | 0,466 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя и отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Угольная котельная с.Казаткуль (с.Казаткуль, ул.Зеленая 2-а) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | 0,532 | 0,532 | 0,532 | 0,532 | 0,532 | 0,532 | 0,532 | 0,532 | 0,532 | 0,532 | 0,532 | 0,532 |
| нормативные утечки теплоносителя | 0,532 | 0,532 | 0,532 | 0,532 | 0,532 | 0,532 | 0,532 | 0,532 | 0,532 | 0,532 | 0,532 | 0,532 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя и отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Угольная котельная д. Новоалександровка (д. Новоалександровка, пер. Школьный 1-а) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | 0,208 | 0,208 | 0,208 | 0,208 | 0,208 | 0,208 | 0,208 | 0,208 | 0,208 | 0,208 | 0,208 | 0,208 |
| нормативные утечки теплоносителя | 0,208 | 0,208 | 0,208 | 0,208 | 0,208 | 0,208 | 0,208 | 0,208 | 0,208 | 0,208 | 0,208 | 0,208 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя и отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Угольная котельная с. Успенка (с. Успенка, ул.Новая 9-а) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | 0,332 | 0,332 | 0,332 | 0,332 | 0,332 | 0,332 | 0,332 | 0,332 | 0,332 | 0,332 | 0,332 | 0,332 |
| нормативные утечки теплоносителя | 0,332 | 0,332 | 0,332 | 0,332 | 0,332 | 0,332 | 0,332 | 0,332 | 0,332 | 0,332 | 0,332 | 0,332 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя и отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Угольная котельная с.Николаевка (с. Николаевка, ул.Ленина 42-б) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | 1,838 | 1,838 | 1,838 | 1,838 | 1,838 | 1,838 | 1,838 | 1,838 | 1,838 | 1,838 | 1,838 | 1,838 |
| нормативные утечки теплоносителя | 1,838 | 1,838 | 1,838 | 1,838 | 1,838 | 1,838 | 1,838 | 1,838 | 1,838 | 1,838 | 1,838 | 1,838 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя и отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Угольная котельная с.Кочневка (с.Кочневка, ул.Солнечная 35-а) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | 1,063 | 1,063 | 1,063 | 1,063 | 1,063 | 1,063 | 1,063 | 1,063 | 1,063 | 1,063 | 1,063 | 1,063 |
| нормативные утечки теплоносителя | 1,063 | 1,063 | 1,063 | 1,063 | 1,063 | 1,063 | 1,063 | 1,063 | 1,063 | 1,063 | 1,063 | 1,063 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя и отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Угольная котельная с.Козловка (с.Козловка, ул.Грязнова 20-а) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | 0,239 | 0,239 | 0,239 | 0,239 | 0,239 | 0,239 | 0,239 | 0,239 | 0,239 | 0,239 | 0,239 | 0,239 |
| нормативные утечки теплоносителя | 0,239 | 0,239 | 0,239 | 0,239 | 0,239 | 0,239 | 0,239 | 0,239 | 0,239 | 0,239 | 0,239 | 0,239 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя и отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Угольная котельная с.Константиновка (с.Константиновка, ул.Ленина 66-б) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | 0,072 | 0,072 | 0,072 | 0,072 | 0,072 | 0,072 | 0,072 | 0,072 | 0,072 | 0,072 | 0,072 | 0,072 |
| нормативные утечки теплоносителя | 0,072 | 0,072 | 0,072 | 0,072 | 0,072 | 0,072 | 0,072 | 0,072 | 0,072 | 0,072 | 0,072 | 0,072 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя и отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Угольная котельная с.Новомихайловка (с.Новомихайловка, ул. Гагарина 1-а) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | 0,948 | 0,948 | 0,948 | 0,948 | 0,948 | 0,948 | 0,948 | 0,948 | 0,948 | 0,948 | 0,948 | 0,948 |
| нормативные утечки теплоносителя | 0,948 | 0,948 | 0,948 | 0,948 | 0,948 | 0,948 | 0,948 | 0,948 | 0,948 | 0,948 | 0,948 | 0,948 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя и отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Угольная котельная с.Орловка (с.Орловка, ул.Молодежная 10-б) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | 0,482 | 0,482 | 0,482 | 0,482 | 0,482 | 0,482 | 0,482 | 0,482 | 0,482 | 0,482 | 0,482 | 0,482 |
| нормативные утечки теплоносителя | 0,482 | 0,482 | 0,482 | 0,482 | 0,482 | 0,482 | 0,482 | 0,482 | 0,482 | 0,482 | 0,482 | 0,482 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя и отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Угольная котельная с.Ускюль (с.Ускюль, ул.Центральная 21-а) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | 0,553 | 0,553 | 0,553 | 0,553 | 0,553 | 0,553 | 0,553 | 0,553 | 0,553 | 0,553 | 0,553 | 0,553 |
| нормативные утечки теплоносителя | 0,553 | 0,553 | 0,553 | 0,553 | 0,553 | 0,553 | 0,553 | 0,553 | 0,553 | 0,553 | 0,553 | 0,553 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя и отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Угольная котельная с.Казачий Мыс (с.Казачий Мыс, ул.Береговая 8) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | 0,581 | 0,581 | 0,581 | 0,581 | 0,581 | 0,581 | 0,581 | 0,581 | 0,581 | 0,581 | 0,581 | 0,581 |
| нормативные утечки теплоносителя | 0,581 | 0,581 | 0,581 | 0,581 | 0,581 | 0,581 | 0,581 | 0,581 | 0,581 | 0,581 | 0,581 | 0,581 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя и отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Угольная котельная с.Казачий Мыс (с.Казачий Мыс пер. Больничный, 3) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | 0,133 | 0,133 | 0,133 | 0,133 | 0,133 | 0,133 | 0,133 | 0,133 | 0,133 | 0,133 | 0,133 | 0,133 |
| нормативные утечки теплоносителя | 0,133 | 0,133 | 0,133 | 0,133 | 0,133 | 0,133 | 0,133 | 0,133 | 0,133 | 0,133 | 0,133 | 0,133 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя и отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Угольная котельная с.Красноярка (с.Красноярка, ул.Береговая 24-б) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | 0,272 | 0,272 | 0,272 | 0,272 | 0,272 | 0,272 | 0,272 | 0,272 | 0,272 | 0,272 | 0,272 | 0,272 |
| нормативные утечки теплоносителя | 0,272 | 0,272 | 0,272 | 0,272 | 0,272 | 0,272 | 0,272 | 0,272 | 0,272 | 0,272 | 0,272 | 0,272 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя и отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Угольная котельная с.Новопокровка (с.Новопокровка, ул.Центральная, 2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | 0,524 | 0,524 | 0,524 | 0,524 | 0,524 | 0,524 | 0,524 | 0,524 | 0,524 | 0,524 | 0,524 | 0,524 |
| нормативные утечки теплоносителя | 0,524 | 0,524 | 0,524 | 0,524 | 0,524 | 0,524 | 0,524 | 0,524 | 0,524 | 0,524 | 0,524 | 0,524 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя и отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Угольная котельная с.Казачий Мыс (с.Казачий Мыс пер. Больничный, 3) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | 0,197 | 0,197 | 0,197 | 0,197 | 0,197 | 0,197 | 0,197 | 0,197 | 0,197 | 0,197 | 0,197 | 0,197 |
| нормативные утечки теплоносителя | 0,197 | 0,197 | 0,197 | 0,197 | 0,197 | 0,197 | 0,197 | 0,197 | 0,197 | 0,197 | 0,197 | 0,197 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя и отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Угольная котельная д. Первомихайловка (д. Первомихайловка, ул. Гагарина 1-а) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | 0,173 | 0,173 | 0,173 | 0,173 | 0,173 | 0,173 | 0,173 | 0,173 | 0,173 | 0,173 | 0,173 | 0,173 |
| нормативные утечки теплоносителя | 0,173 | 0,173 | 0,173 | 0,173 | 0,173 | 0,173 | 0,173 | 0,173 | 0,173 | 0,173 | 0,173 | 0,173 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя и отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Угольная котельная, с. Лопатино (с. Лопатино, пл.Центральная, 1-а) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | 0,738 | 0,738 | 0,738 | 0,738 | 0,738 | 0,738 | 0,738 | 0,738 | 0,738 | 0,738 | 0,738 | 0,738 |
| нормативные утечки теплоносителя | 0,738 | 0,738 | 0,738 | 0,738 | 0,738 | 0,738 | 0,738 | 0,738 | 0,738 | 0,738 | 0,738 | 0,738 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя и отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Угольная котельная д. Тайлаково (д. Тайлаково, ул.Озерная 17-а) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | 0,299 | 0,299 | 0,299 | 0,299 | 0,299 | 0,299 | 0,299 | 0,299 | 0,299 | 0,299 | 0,299 | 0,299 |
| нормативные утечки теплоносителя | 0,299 | 0,299 | 0,299 | 0,299 | 0,299 | 0,299 | 0,299 | 0,299 | 0,299 | 0,299 | 0,299 | 0,299 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя и отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Угольная котельная с. Никулино (с. Никулино, ул.Озерная 2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | 1,251 | 1,251 | 1,251 | 1,251 | 1,251 | 1,251 | 1,251 | 1,251 | 1,251 | 1,251 | 1,251 | 1,251 |
| нормативные утечки теплоносителя | 1,251 | 1,251 | 1,251 | 1,251 | 1,251 | 1,251 | 1,251 | 1,251 | 1,251 | 1,251 | 1,251 | 1,251 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя и отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Угольная котельная. с.Никулино (с. Никулино, ул.Северная 33-а) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | 0,478 | 0,478 | 0,478 | 0,478 | 0,478 | 0,478 | 0,478 | 0,478 | 0,478 | 0,478 | 0,478 | 0,478 |
| нормативные утечки теплоносителя | 0,478 | 0,478 | 0,478 | 0,478 | 0,478 | 0,478 | 0,478 | 0,478 | 0,478 | 0,478 | 0,478 | 0,478 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя и отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Угольная котельная с. Новотроицк (с. Новотроицк, ул.Озерная 2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | 1,032 | 1,032 | 1,032 | 1,032 | 1,032 | 1,032 | 1,032 | 1,032 | 1,032 | 1,032 | 1,032 | 1,032 |
| нормативные утечки теплоносителя | 1,032 | 1,032 | 1,032 | 1,032 | 1,032 | 1,032 | 1,032 | 1,032 | 1,032 | 1,032 | 1,032 | 1,032 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя и отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Угольная котельная с. Константиновка (с. Константиновка, ул.Ленина 7-б) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | 0,103 | 0,103 | 0,103 | 0,103 | 0,103 | 0,103 | 0,103 | 0,103 | 0,103 | 0,103 | 0,103 | 0,103 |
| нормативные утечки теплоносителя | 0,103 | 0,103 | 0,103 | 0,103 | 0,103 | 0,103 | 0,103 | 0,103 | 0,103 | 0,103 | 0,103 | 0,103 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя и отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Угольная котельная с. Увальское (с. Увальское, ул. Северная 2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | 0,692 | 0,692 | 0,692 | 0,692 | 0,692 | 0,692 | 0,692 | 0,692 | 0,692 | 0,692 | 0,692 | 0,692 |
| нормативные утечки теплоносителя | 0,692 | 0,692 | 0,692 | 0,692 | 0,692 | 0,692 | 0,692 | 0,692 | 0,692 | 0,692 | 0,692 | 0,692 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя и отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Газовая котельная с. Северотатарское (с. Северотатарское, ул Школьная, 1б) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | 1,140 | 1,140 | 1,140 | 1,140 | 1,140 | 1,140 | 1,140 | 1,140 | 1,140 | 1,140 | 1,140 | 1,140 |
| нормативные утечки теплоносителя | 1,140 | 1,140 | 1,140 | 1,140 | 1,140 | 1,140 | 1,140 | 1,140 | 1,140 | 1,140 | 1,140 | 1,140 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя и отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Газовая котельная с. Новопервомайское (с. Новопервомайское, ул. Восточная, 22б) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | 1,307 | 1,307 | 1,307 | 1,307 | 1,307 | 1,307 | 1,307 | 1,307 | 1,307 | 1,307 | 1,307 | 1,307 |
| нормативные утечки теплоносителя | 1,307 | 1,307 | 1,307 | 1,307 | 1,307 | 1,307 | 1,307 | 1,307 | 1,307 | 1,307 | 1,307 | 1,307 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя и отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Газовая котельная с. Дмитриевка (с. Дмитриевка, пер. Банный, 7а) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | 0,606 | 0,606 | 0,606 | 0,606 | 0,606 | 0,606 | 0,606 | 0,606 | 0,606 | 0,606 | 0,606 | 0,606 |
| нормативные утечки теплоносителя | 0,606 | 0,606 | 0,606 | 0,606 | 0,606 | 0,606 | 0,606 | 0,606 | 0,606 | 0,606 | 0,606 | 0,606 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя и отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Газовая котельная д. Неудачино (д. Неудачино, Ул. Центральная, 54б) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | 0,511 | 0,511 | 0,511 | 0,511 | 0,511 | 0,511 | 0,511 | 0,511 | 0,511 | 0,511 | 0,511 | 0,511 |
| нормативные утечки теплоносителя | 0,511 | 0,511 | 0,511 | 0,511 | 0,511 | 0,511 | 0,511 | 0,511 | 0,511 | 0,511 | 0,511 | 0,511 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя и отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Газовая котельная с. Киевка (с. Киевка, ул. 9 мая, 35а) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | 0,954 | 0,954 | 0,954 | 0,954 | 0,954 | 0,954 | 0,954 | 0,954 | 0,954 | 0,954 | 0,954 | 0,954 |
| нормативные утечки теплоносителя | 0,954 | 0,954 | 0,954 | 0,954 | 0,954 | 0,954 | 0,954 | 0,954 | 0,954 | 0,954 | 0,954 | 0,954 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя и отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Максимальный и среднечасовой расход теплоносителя (расход сетевой воды) на горячее водоснабжение потребителей с использованием открытой системы теплоснабжения в зоне действия каждого источника тепловой энергии, рассчитываемый с учетом прогнозных сроков перевода потребителей, подключенных к открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельным участкам такой системы, на закрытую систему горячего водоснабжения

Централизованное горячее водоснабжение с использованием открытой системы теплоснабжения не предусмотрено.

Присоединение вновь подключенных всех потребителей будет осуществляться по закрытой схеме присоединения систем горячего водоснабжения.

Сведения о наличии баков-аккумуляторов

Сведения о баках-аккумуляторах представлены в таблице раздела 6.5

Нормативный и фактический (для эксплуатационного и аварийного режимов) часовой расход подпиточной воды в зоне действия источников тепловой энергии

При возникновении аварийной ситуации на любом участке магистрального трубопровода, возможно организовать обеспечение подпитки тепловой сети из зоны действия соседнего источника путем использования связи между магистральными трубопроводами источников или за счет использования существующих баков аккумуляторов. При серьезных авариях в случае недостаточного объема подпитки химически обработанной воды допускается в соответствии со СП «Тепловые сети» производить подпитку «сырой» водой.

Для открытых и закрытых систем теплоснабжения должна предусматриваться дополнительная аварийная подпитка химически не обработанной и не деаэрированной водой, расход которой принимается в количестве 2 % объема воды в трубопроводах тепловых сетей.

Нормативный и фактический (для эксплуатационного и аварийного режимов) часовой расход подпиточной воды в зоне действия источников тепловой энергии приведен в таблице Раздела 6.5

Существующий и перспективный баланс производительности водоподготовительных установок и потерь теплоносителя с учетом развития системы теплоснабжения

Описание водоподготовительных установок, характеристика оборудования приведены в Главе 1 «Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения».

Перспективная производительность водоподготовительных установок для тепловых сетей рассчитана в соответствии СП 124.13330.2012 «Тепловые сети».

Для определения перспективной проектной производительности водоподготовительных установок тепловой сети были рассчитаны среднечасовые расходы подпитки тепловой сети. Расчет был произведен на основании данных о перспективных зонах действия источников и характеристик их тепловых сетей.

Перспективная производительность ВПУ, а также расчетные величины нормативной подпитки теплоносителя в тепловых сетях в зонах действия источников теплоснабжения приведены в таблице ниже.

Показанные ниже объемы аварийной подпитки справочные.

Таблица 81 - Плановые расходы воды на компенсацию потерь и затрат теплоносителя при передаче тепловой энергии системы теплоснабжения, куб.м./час

| Параметр | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2035 | 2040 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЕТО №1 - ООО «ТатарскТеплоСбыт» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №1 (г.Татарск, ул.Закриевского,1Б) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Срок службы | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Расчетный часовой расход для подпитки тепловой сети, в том числе: | 0,805 | 0,805 | 0,805 | 0,805 | 0,805 | 0,805 | 0,805 | 0,805 | 0,805 | 0,805 | 0,805 | 0,805 |
| нормативные утечки теплоносителя | 0,805 | 0,805 | 0,805 | 0,805 | 0,805 | 0,805 | 0,805 | 0,805 | 0,805 | 0,805 | 0,805 | 0,805 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС (открытый водоразбор) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | 6,441 | 6,441 | 6,441 | 6,44 | 6,44 | 6,44 | 6,44 | 6,44 | 6,44 | 6,44 | 6,44 | 6,44 |
| Резерв/дефицит ВПУ | 9,19 | 9,19 | 9,19 | 9,19 | 9,19 | 9,19 | 9,19 | 9,19 | 9,19 | 9,19 | 9,19 | 9,19 |
| Доля резерва ВПУ | 91,9 | 91,9 | 91,9 | 91,9 | 91,95 | 91,95 | 91,95 | 91,95 | 91,95 | 91,95 | 91,95 | 91,95 |
| Котельная №12 (г. Татарск. ул. Комиссарская. д. 246) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Срок службы | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Расчетный часовой расход для подпитки тепловой сети, в том числе: | 1,632 | 1,632 | 1,632 | 1,632 | 1,632 | 1,632 | 1,632 | 1,632 | 1,632 | 1,632 | 1,632 | 1,632 |
| нормативные утечки теплоносителя | 1,632 | 1,632 | 1,632 | 1,632 | 1,632 | 1,632 | 1,632 | 1,632 | 1,632 | 1,632 | 1,632 | 1,632 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС (открытый водоразбор) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | 13,059 | 13,059 | 13,059 | 13,06 | 13,06 | 13,06 | 13,06 | 13,06 | 13,06 | 13,06 | 13,06 | 13,06 |
| Резерв/дефицит ВПУ | 8,37 | 8,37 | 8,37 | 8,37 | 8,37 | 8,37 | 8,37 | 8,37 | 8,37 | 8,37 | 8,37 | 8,37 |
| Доля резерва ВПУ | 83,7 | 83,7 | 83,7 | 83,7 | 83,68 | 83,68 | 83,68 | 83,68 | 83,68 | 83,68 | 83,68 | 83,68 |
| Котельная №6 (г.Татарск, ул. Никишкиной 13 А) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Срок службы | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Расчетный часовой расход для подпитки тепловой сети, в том числе: | 0,159 | 0,159 | 0,159 | 0,159 | 0,159 | 0,159 | 0,159 | 0,159 | 0,159 | 0,159 | 0,159 | 0,159 |
| нормативные утечки теплоносителя | 0,159 | 0,159 | 0,159 | 0,159 | 0,159 | 0,159 | 0,159 | 0,159 | 0,159 | 0,159 | 0,159 | 0,159 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС (открытый водоразбор) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | 1,276 | 1,276 | 1,276 | 1,28 | 1,28 | 1,28 | 1,28 | 1,28 | 1,28 | 1,28 | 1,28 | 1,28 |
| Резерв/дефицит ВПУ | 5,84 | 5,84 | 5,84 | 5,84 | 5,84 | 5,84 | 5,84 | 5,84 | 5,84 | 5,84 | 5,84 | 5,84 |
| Доля резерва ВПУ | 97,3 | 97,3 | 97,3 | 97,3 | 97,34 | 97,34 | 97,34 | 97,34 | 97,34 | 97,34 | 97,34 | 97,34 |
| Котельная №7 (г.Татарск, ул.Закриевского 74А) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Срок службы | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Расчетный часовой расход для подпитки тепловой сети, в том числе: | 1,045 | 1,045 | 1,045 | 1,045 | 1,045 | 1,045 | 1,045 | 1,045 | 1,045 | 1,045 | 1,045 | 1,045 |
| нормативные утечки теплоносителя | 1,045 | 1,045 | 1,045 | 1,045 | 1,045 | 1,045 | 1,045 | 1,045 | 1,045 | 1,045 | 1,045 | 1,045 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС (открытый водоразбор) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | 8,359 | 8,359 | 8,359 | 8,36 | 8,36 | 8,36 | 8,36 | 8,36 | 8,36 | 8,36 | 8,36 | 8,36 |
| Резерв/дефицит ВПУ | 8,96 | 8,96 | 8,96 | 8,96 | 8,96 | 8,96 | 8,96 | 8,96 | 8,96 | 8,96 | 8,96 | 8,96 |
| Доля резерва ВПУ | 89,6 | 89,6 | 89,6 | 89,6 | 89,55 | 89,55 | 89,55 | 89,55 | 89,55 | 89,55 | 89,55 | 89,55 |
| Котельная №8 (г.Татарск, ул.Аэродромная 1Е) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Срок службы | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Расчетный часовой расход для подпитки тепловой сети, в том числе: | 0,388 | 0,388 | 0,388 | 0,388 | 0,388 | 0,388 | 0,388 | 0,388 | 0,388 | 0,388 | 0,388 | 0,388 |
| нормативные утечки теплоносителя | 0,388 | 0,388 | 0,388 | 0,388 | 0,388 | 0,388 | 0,388 | 0,388 | 0,388 | 0,388 | 0,388 | 0,388 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС (открытый водоразбор) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | 3,106 | 3,106 | 3,106 | 3,11 | 3,11 | 3,11 | 3,11 | 3,11 | 3,11 | 3,11 | 3,11 | 3,11 |
| Резерв/дефицит ВПУ | 9,61 | 9,61 | 9,61 | 9,61 | 9,61 | 9,61 | 9,61 | 9,61 | 9,61 | 9,61 | 9,61 | 9,61 |
| Доля резерва ВПУ | 96,1 | 96,1 | 96,1 | 96,1 | 96,12 | 96,12 | 96,12 | 96,12 | 96,12 | 96,12 | 96,12 | 96,12 |
| Котельная №11 (г.Татарск, ул. Камышловская 42) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Срок службы | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Расчетный часовой расход для подпитки тепловой сети, в том числе: | 0,322 | 0,322 | 0,322 | 0,322 | 0,322 | 0,322 | 0,322 | 0,322 | 0,322 | 0,322 | 0,322 | 0,322 |
| нормативные утечки теплоносителя | 0,322 | 0,322 | 0,322 | 0,322 | 0,322 | 0,322 | 0,322 | 0,322 | 0,322 | 0,322 | 0,322 | 0,322 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС (открытый водоразбор) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | 2,579 | 2,579 | 2,579 | 2,58 | 2,58 | 2,58 | 2,58 | 2,58 | 2,58 | 2,58 | 2,58 | 2,58 |
| Резерв/дефицит ВПУ | 5,68 | 5,68 | 5,68 | 5,68 | 5,68 | 5,68 | 5,68 | 5,68 | 5,68 | 5,68 | 5,68 | 5,68 |
| Доля резерва ВПУ | 94,6 | 94,6 | 94,6 | 94,6 | 94,63 | 94,63 | 94,63 | 94,63 | 94,63 | 94,63 | 94,63 | 94,63 |
| Котельная №21 (г.Татарск, ул.Базарная 21) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Срок службы | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Расчетный часовой расход для подпитки тепловой сети, в том числе: | 0,818 | 0,818 | 0,818 | 0,818 | 0,818 | 0,818 | 0,818 | 0,818 | 0,818 | 0,818 | 0,818 | 0,818 |
| нормативные утечки теплоносителя | 0,818 | 0,818 | 0,818 | 0,818 | 0,818 | 0,818 | 0,818 | 0,818 | 0,818 | 0,818 | 0,818 | 0,818 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС (открытый водоразбор) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | 6,545 | 6,545 | 6,545 | 6,55 | 6,55 | 6,55 | 6,55 | 6,55 | 6,55 | 6,55 | 6,55 | 6,55 |
| Резерв/дефицит ВПУ | 9,18 | 9,18 | 9,18 | 9,18 | 9,18 | 9,18 | 9,18 | 9,18 | 9,18 | 9,18 | 9,18 | 9,18 |
| Доля резерва ВПУ | 91,8 | 91,8 | 91,8 | 91,8 | 91,82 | 91,82 | 91,82 | 91,82 | 91,82 | 91,82 | 91,82 | 91,82 |
| ТКУ-500 (г.Татарск, ул.Интернациональная, 31а) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Срок службы | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Расчетный часовой расход для подпитки тепловой сети, в том числе: | 0,085 | 0,085 | 0,085 | 0,085 | 0,085 | 0,085 | 0,085 | 0,085 | 0,085 | 0,085 | 0,085 | 0,085 |
| нормативные утечки теплоносителя | 0,085 | 0,085 | 0,085 | 0,085 | 0,085 | 0,085 | 0,085 | 0,085 | 0,085 | 0,085 | 0,085 | 0,085 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС (открытый водоразбор) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | 0,679 | 0,679 | 0,679 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 |
| Резерв/дефицит ВПУ | 1,92 | 1,92 | 1,92 | 1,92 | 1,92 | 1,92 | 1,92 | 1,92 | 1,92 | 1,92 | 1,92 | 1,92 |
| Доля резерва ВПУ | 95,8 | 95,8 | 95,8 | 95,8 | 95,76 | 95,76 | 95,76 | 95,76 | 95,76 | 95,76 | 95,76 | 95,76 |
| ЕТО №2 - МУП «Татарсктеплосервис» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №2 (г. Татарск. ул. Носкова, д.6Б) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Срок службы | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Расчетный часовой расход для подпитки тепловой сети, в том числе: | 0,133 | 0,133 | 0,133 | 0,133 | 0,133 | 0,133 | 0,133 | 0,133 | 0,133 | 0,133 | 0,133 | 0,133 |
| нормативные утечки теплоносителя | 0,133 | 0,133 | 0,133 | 0,133 | 0,133 | 0,133 | 0,133 | 0,133 | 0,133 | 0,133 | 0,133 | 0,133 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС (открытый водоразбор) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | 1,061 | 1,061 | 1,061 | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 1,06 |
| Резерв/дефицит ВПУ | 4,87 | 4,87 | 4,87 | 4,87 | 4,87 | 4,87 | 4,87 | 4,87 | 4,87 | 4,87 | 4,87 | 4,87 |
| Доля резерва ВПУ | 97,3 | 97,3 | 97,3 | 97,3 | 97,35 | 97,35 | 97,35 | 97,35 | 97,35 | 97,35 | 97,35 | 97,35 |
| Котельная №9(г. Татарск, пос. Наливная станция, д. 28) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Срок службы | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Расчетный часовой расход для подпитки тепловой сети, в том числе: | 0,110 | 0,110 | 0,110 | 0,110 | 0,110 | 0,110 | 0,110 | 0,110 | 0,110 | 0,110 | 0,110 | 0,110 |
| нормативные утечки теплоносителя | 0,110 | 0,110 | 0,110 | 0,110 | 0,110 | 0,110 | 0,110 | 0,110 | 0,110 | 0,110 | 0,110 | 0,110 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС (открытый водоразбор) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | 0,880 | 0,880 | 0,880 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,88 |
| Резерв/дефицит ВПУ | 9,89 | 9,89 | 9,89 | 9,89 | 9,89 | 9,89 | 9,89 | 9,89 | 9,89 | 9,89 | 9,89 | 9,89 |
| Доля резерва ВПУ | 98,9 | 98,9 | 98,9 | 98,9 | 98,90 | 98,90 | 98,90 | 98,90 | 98,90 | 98,90 | 98,90 | 98,90 |
| Котельная №10 (г. Татарск, ул. Раздольная. д. 11) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Срок службы | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Расчетный часовой расход для подпитки тепловой сети, в том числе: | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 |
| нормативные утечки теплоносителя | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС (открытый водоразбор) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | 0,110 | 0,110 | 0,110 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 |
| Резерв/дефицит ВПУ | 4,99 | 4,99 | 4,99 | 4,99 | 4,99 | 4,99 | 4,99 | 4,99 | 4,99 | 4,99 | 4,99 | 4,99 |
| Доля резерва ВПУ | 99,7 | 99,7 | 99,7 | 99,7 | 99,72 | 99,72 | 99,72 | 99,72 | 99,72 | 99,72 | 99,72 | 99,72 |
| Котельная №12 (г. Татарск. ул. Комиссарская. д. 246) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Срок службы | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Расчетный часовой расход для подпитки тепловой сети, в том числе: | 0,107 | 0,107 | 0,107 | 0,107 | 0,107 | 0,107 | 0,107 | 0,107 | 0,107 | 0,107 | 0,107 | 0,107 |
| нормативные утечки теплоносителя | 0,107 | 0,107 | 0,107 | 0,107 | 0,107 | 0,107 | 0,107 | 0,107 | 0,107 | 0,107 | 0,107 | 0,107 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС (открытый водоразбор) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | 0,856 | 0,856 | 0,856 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 |
| Резерв/дефицит ВПУ | 4,89 | 4,89 | 4,89 | 4,89 | 4,89 | 4,89 | 4,89 | 4,89 | 4,89 | 4,89 | 4,89 | 4,89 |
| Доля резерва ВПУ | 97,9 | 97,9 | 97,9 | 97,9 | 97,86 | 97,86 | 97,86 | 97,86 | 97,86 | 97,86 | 97,86 | 97,86 |
| Котельная №13 (г. Татарск. ул. Татарская, д. 126) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Срок службы | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Расчетный часовой расход для подпитки тепловой сети, в том числе: | 0,056 | 0,056 | 0,056 | 0,056 | 0,056 | 0,056 | 0,056 | 0,056 | 0,056 | 0,056 | 0,056 | 0,056 |
| нормативные утечки теплоносителя | 0,056 | 0,056 | 0,056 | 0,056 | 0,056 | 0,056 | 0,056 | 0,056 | 0,056 | 0,056 | 0,056 | 0,056 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС (открытый водоразбор) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | 0,444 | 0,444 | 0,444 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 |
| Резерв/дефицит ВПУ | 4,94 | 4,94 | 4,94 | 4,94 | 4,94 | 4,94 | 4,94 | 4,94 | 4,94 | 4,94 | 4,94 | 4,94 |
| Доля резерва ВПУ | 98,9 | 98,9 | 98,9 | 98,9 | 98,89 | 98,89 | 98,89 | 98,89 | 98,89 | 98,89 | 98,89 | 98,89 |
| Котельная №14 (г. Татарск. ул. Александра Матросова, д. 191) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Срок службы | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Расчетный часовой расход для подпитки тепловой сети, в том числе: | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 |
| нормативные утечки теплоносителя | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС (открытый водоразбор) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | 0,038 | 0,038 | 0,038 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
| Резерв/дефицит ВПУ | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 |
| Доля резерва ВПУ | 99,9 | 99,9 | 99,9 | 99,9 | 99,91 | 99,91 | 99,91 | 99,91 | 99,91 | 99,91 | 99,91 | 99,91 |
| Котельная №16 (г. Татарск. ул. Садовая, д. 109Б) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Срок службы | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Расчетный часовой расход для подпитки тепловой сети, в том числе: | 0,277 | 0,277 | 0,277 | 0,277 | 0,277 | 0,277 | 0,277 | 0,277 | 0,277 | 0,277 | 0,277 | 0,277 |
| нормативные утечки теплоносителя | 0,277 | 0,277 | 0,277 | 0,277 | 0,277 | 0,277 | 0,277 | 0,277 | 0,277 | 0,277 | 0,277 | 0,277 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС (открытый водоразбор) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | 2,213 | 2,213 | 2,213 | 2,21 | 2,21 | 2,21 | 2,21 | 2,21 | 2,21 | 2,21 | 2,21 | 2,21 |
| Резерв/дефицит ВПУ | 9,72 | 9,72 | 9,72 | 9,72 | 9,72 | 9,72 | 9,72 | 9,72 | 9,72 | 9,72 | 9,72 | 9,72 |
| Доля резерва ВПУ | 97,2 | 97,2 | 97,2 | 97,2 | 97,23 | 97,23 | 97,23 | 97,23 | 97,23 | 97,23 | 97,23 | 97,23 |
| Котельная №17 (г. Татарск. ул. Краснофлотская. д. 1) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Срок службы | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Расчетный часовой расход для подпитки тепловой сети, в том числе: | 0,243 | 0,243 | 0,243 | 0,243 | 0,243 | 0,243 | 0,243 | 0,243 | 0,243 | 0,243 | 0,243 | 0,243 |
| нормативные утечки теплоносителя | 0,243 | 0,243 | 0,243 | 0,243 | 0,243 | 0,243 | 0,243 | 0,243 | 0,243 | 0,243 | 0,243 | 0,243 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС (открытый водоразбор) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | 1,947 | 1,947 | 1,947 | 1,95 | 1,95 | 1,95 | 1,95 | 1,95 | 1,95 | 1,95 | 1,95 | 1,95 |
| Резерв/дефицит ВПУ | 9,76 | 9,76 | 9,76 | 9,76 | 9,76 | 9,76 | 9,76 | 9,76 | 9,76 | 9,76 | 9,76 | 9,76 |
| Доля резерва ВПУ | 97,6 | 97,6 | 97,6 | 97,6 | 97,57 | 97,57 | 97,57 | 97,57 | 97,57 | 97,57 | 97,57 | 97,57 |
| Котельная №20 (г. Татарск. ул. Ленина, д. 112В) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Срок службы | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Расчетный часовой расход для подпитки тепловой сети, в том числе: | 0,286 | 0,286 | 0,286 | 0,286 | 0,286 | 0,286 | 0,286 | 0,286 | 0,286 | 0,286 | 0,286 | 0,286 |
| нормативные утечки теплоносителя | 0,286 | 0,286 | 0,286 | 0,286 | 0,286 | 0,286 | 0,286 | 0,286 | 0,286 | 0,286 | 0,286 | 0,286 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС (открытый водоразбор) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | 2,292 | 2,292 | 2,292 | 2,29 | 2,29 | 2,29 | 2,29 | 2,29 | 2,29 | 2,29 | 2,29 | 2,29 |
| Резерв/дефицит ВПУ | 9,71 | 9,71 | 9,71 | 9,71 | 9,71 | 9,71 | 9,71 | 9,71 | 9,71 | 9,71 | 9,71 | 9,71 |
| Доля резерва ВПУ | 97,1 | 97,1 | 97,1 | 97,1 | 97,14 | 97,14 | 97,14 | 97,14 | 97,14 | 97,14 | 97,14 | 97,14 |
| Котельная №22 (г. Татарск. ул. Василевского. д. 5) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Срок службы | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Расчетный часовой расход для подпитки тепловой сети, в том числе: | 0,086 | 0,086 | 0,086 | 0,086 | 0,086 | 0,086 | 0,086 | 0,086 | 0,086 | 0,086 | 0,086 | 0,086 |
| нормативные утечки теплоносителя | 0,086 | 0,086 | 0,086 | 0,086 | 0,086 | 0,086 | 0,086 | 0,086 | 0,086 | 0,086 | 0,086 | 0,086 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС (открытый водоразбор) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | 0,688 | 0,688 | 0,688 | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,69 |
| Резерв/дефицит ВПУ | 4,91 | 4,91 | 4,91 | 4,91 | 4,91 | 4,91 | 4,91 | 4,91 | 4,91 | 4,91 | 4,91 | 4,91 |
| Доля резерва ВПУ | 98,3 | 98,3 | 98,3 | 98,3 | 98,28 | 98,28 | 98,28 | 98,28 | 98,28 | 98,28 | 98,28 | 98,28 |
| Котельная №25 (г. Татарск. ул. Северная, д. 2а) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Срок службы | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Расчетный часовой расход для подпитки тепловой сети, в том числе: | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 |
| нормативные утечки теплоносителя | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС (открытый водоразбор) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | 0,070 | 0,070 | 0,070 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 |
| Резерв/дефицит ВПУ | 4,99 | 4,99 | 4,99 | 4,99 | 4,99 | 4,99 | 4,99 | 4,99 | 4,99 | 4,99 | 4,99 | 4,99 |
| Доля резерва ВПУ | 99,8 | 99,8 | 99,8 | 99,8 | 99,83 | 99,83 | 99,83 | 99,83 | 99,83 | 99,83 | 99,83 | 99,83 |
| Котельная №28 (г. Татарск, пос. Южный, д. 40а) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Срок службы | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Расчетный часовой расход для подпитки тепловой сети, в том числе: | 0,098 | 0,098 | 0,098 | 0,098 | 0,098 | 0,098 | 0,098 | 0,098 | 0,098 | 0,098 | 0,098 | 0,098 |
| нормативные утечки теплоносителя | 0,098 | 0,098 | 0,098 | 0,098 | 0,098 | 0,098 | 0,098 | 0,098 | 0,098 | 0,098 | 0,098 | 0,098 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС (открытый водоразбор) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | 0,782 | 0,782 | 0,782 | 0,78 | 0,78 | 0,78 | 0,78 | 0,78 | 0,78 | 0,78 | 0,78 | 0,78 |
| Резерв/дефицит ВПУ | 9,90 | 9,90 | 9,90 | 9,90 | 9,90 | 9,90 | 9,90 | 9,90 | 9,90 | 9,90 | 9,90 | 9,90 |
| Доля резерва ВПУ | 99,0 | 99,0 | 99,0 | 99,0 | 99,02 | 99,02 | 99,02 | 99,02 | 99,02 | 99,02 | 99,02 | 99,02 |
| Котельная №31 (г. Татарск, ул. Александра Матросова, д. 106) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Срок службы | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Расчетный часовой расход для подпитки тепловой сети, в том числе: | 0,052 | 0,052 | 0,052 | 0,052 | 0,052 | 0,052 | 0,052 | 0,052 | 0,052 | 0,052 | 0,052 | 0,052 |
| нормативные утечки теплоносителя | 0,052 | 0,052 | 0,052 | 0,052 | 0,052 | 0,052 | 0,052 | 0,052 | 0,052 | 0,052 | 0,052 | 0,052 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС (открытый водоразбор) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | 0,413 | 0,413 | 0,413 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 |
| Резерв/дефицит ВПУ | 9,95 | 9,95 | 9,95 | 9,95 | 9,95 | 9,95 | 9,95 | 9,95 | 9,95 | 9,95 | 9,95 | 9,95 |
| Доля резерва ВПУ | 99,5 | 99,5 | 99,5 | 99,5 | 99,48 | 99,48 | 99,48 | 99,48 | 99,48 | 99,48 | 99,48 | 99,48 |
| Котельная с. д/сад 11 (г. Татарск, ул.Телегина, 11А) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Срок службы | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Расчетный часовой расход для подпитки тепловой сети, в том числе: | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| нормативные утечки теплоносителя | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС (открытый водоразбор) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Резерв/дефицит ВПУ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Доля резерва ВПУ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ЕТО №3 МУП «Жилищно-коммунальное хозяйство» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Угольная котельная с.Зубовка (с.Зубовка, ул. Ленина 5-г) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Срок службы | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Расчетный часовой расход для подпитки тепловой сети, в том числе: | 0,088 | 0,088 | 0,088 | 0,088 | 0,088 | 0,088 | 0,088 | 0,088 | 0,088 | 0,088 | 0,088 | 0,088 |
| нормативные утечки теплоносителя | 0,088 | 0,088 | 0,088 | 0,088 | 0,088 | 0,088 | 0,088 | 0,088 | 0,088 | 0,088 | 0,088 | 0,088 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС (открытый водоразбор) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | 0,705 | 0,705 | 0,705 | 0,71 | 0,71 | 0,71 | 0,71 | 0,71 | 0,71 | 0,71 | 0,71 | 0,71 |
| Резерв/дефицит ВПУ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Доля резерва ВПУ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Угольная котельная с.Казаткуль (с.Казаткуль, ул.Зеленая 2-а) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Срок службы | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Расчетный часовой расход для подпитки тепловой сети, в том числе: | 0,101 | 0,101 | 0,101 | 0,101 | 0,101 | 0,101 | 0,101 | 0,101 | 0,101 | 0,101 | 0,101 | 0,101 |
| нормативные утечки теплоносителя | 0,101 | 0,101 | 0,101 | 0,101 | 0,101 | 0,101 | 0,101 | 0,101 | 0,101 | 0,101 | 0,101 | 0,101 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС (открытый водоразбор) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | 0,807 | 0,807 | 0,807 | 0,81 | 0,81 | 0,81 | 0,81 | 0,81 | 0,81 | 0,81 | 0,81 | 0,81 |
| Резерв/дефицит ВПУ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Доля резерва ВПУ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Угольная котельная д. Новоалександровка (д. Новоалександровка, пер. Школьный 1-а) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Срок службы | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Расчетный часовой расход для подпитки тепловой сети, в том числе: | 0,039 | 0,039 | 0,039 | 0,039 | 0,039 | 0,039 | 0,039 | 0,039 | 0,039 | 0,039 | 0,039 | 0,039 |
| нормативные утечки теплоносителя | 0,039 | 0,039 | 0,039 | 0,039 | 0,039 | 0,039 | 0,039 | 0,039 | 0,039 | 0,039 | 0,039 | 0,039 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС (открытый водоразбор) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | 0,315 | 0,315 | 0,315 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 |
| Резерв/дефицит ВПУ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Доля резерва ВПУ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Угольная котельная с. Успенка (с. Успенка, ул.Новая 9-а) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Срок службы | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Расчетный часовой расход для подпитки тепловой сети, в том числе: | 0,063 | 0,063 | 0,063 | 0,063 | 0,063 | 0,063 | 0,063 | 0,063 | 0,063 | 0,063 | 0,063 | 0,063 |
| нормативные утечки теплоносителя | 0,063 | 0,063 | 0,063 | 0,063 | 0,063 | 0,063 | 0,063 | 0,063 | 0,063 | 0,063 | 0,063 | 0,063 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС (открытый водоразбор) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | 0,503 | 0,503 | 0,503 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 |
| Резерв/дефицит ВПУ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Доля резерва ВПУ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Угольная котельная с.Николаевка (с. Николаевка, ул.Ленина 42-б) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Срок службы | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Расчетный часовой расход для подпитки тепловой сети, в том числе: | 0,348 | 0,348 | 0,348 | 0,348 | 0,348 | 0,348 | 0,348 | 0,348 | 0,348 | 0,348 | 0,348 | 0,348 |
| нормативные утечки теплоносителя | 0,348 | 0,348 | 0,348 | 0,348 | 0,348 | 0,348 | 0,348 | 0,348 | 0,348 | 0,348 | 0,348 | 0,348 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС (открытый водоразбор) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | 2,784 | 2,784 | 2,784 | 2,78 | 2,78 | 2,78 | 2,78 | 2,78 | 2,78 | 2,78 | 2,78 | 2,78 |
| Резерв/дефицит ВПУ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Доля резерва ВПУ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Угольная котельная с.Кочневка (с.Кочневка, ул.Солнечная 35-а) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Срок службы | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Расчетный часовой расход для подпитки тепловой сети, в том числе: | 0,201 | 0,201 | 0,201 | 0,201 | 0,201 | 0,201 | 0,201 | 0,201 | 0,201 | 0,201 | 0,201 | 0,201 |
| нормативные утечки теплоносителя | 0,201 | 0,201 | 0,201 | 0,201 | 0,201 | 0,201 | 0,201 | 0,201 | 0,201 | 0,201 | 0,201 | 0,201 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС (открытый водоразбор) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | 1,610 | 1,610 | 1,610 | 1,61 | 1,61 | 1,61 | 1,61 | 1,61 | 1,61 | 1,61 | 1,61 | 1,61 |
| Резерв/дефицит ВПУ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Доля резерва ВПУ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Угольная котельная с.Козловка (с.Козловка, ул.Грязнова 20-а) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Срок службы | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Расчетный часовой расход для подпитки тепловой сети, в том числе: | 0,045 | 0,045 | 0,045 | 0,045 | 0,045 | 0,045 | 0,045 | 0,045 | 0,045 | 0,045 | 0,045 | 0,045 |
| нормативные утечки теплоносителя | 0,045 | 0,045 | 0,045 | 0,045 | 0,045 | 0,045 | 0,045 | 0,045 | 0,045 | 0,045 | 0,045 | 0,045 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС (открытый водоразбор) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | 0,363 | 0,363 | 0,363 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 |
| Резерв/дефицит ВПУ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Доля резерва ВПУ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Угольная котельная с.Константиновка (с.Константиновка, ул.Ленина 66-б) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Срок службы | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Расчетный часовой расход для подпитки тепловой сети, в том числе: | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 |
| нормативные утечки теплоносителя | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС (открытый водоразбор) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | 0,109 | 0,109 | 0,109 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 |
| Резерв/дефицит ВПУ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Доля резерва ВПУ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Угольная котельная с.Новомихайловка (с.Новомихайловка, ул. Гагарина 1-а) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Срок службы | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Расчетный часовой расход для подпитки тепловой сети, в том числе: | 0,180 | 0,180 | 0,180 | 0,180 | 0,180 | 0,180 | 0,180 | 0,180 | 0,180 | 0,180 | 0,180 | 0,180 |
| нормативные утечки теплоносителя | 0,180 | 0,180 | 0,180 | 0,180 | 0,180 | 0,180 | 0,180 | 0,180 | 0,180 | 0,180 | 0,180 | 0,180 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС (открытый водоразбор) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | 1,437 | 1,437 | 1,437 | 1,44 | 1,44 | 1,44 | 1,44 | 1,44 | 1,44 | 1,44 | 1,44 | 1,44 |
| Резерв/дефицит ВПУ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Доля резерва ВПУ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Угольная котельная с.Орловка (с.Орловка, ул.Молодежная 10-б) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Срок службы | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Расчетный часовой расход для подпитки тепловой сети, в том числе: | 0,091 | 0,091 | 0,091 | 0,091 | 0,091 | 0,091 | 0,091 | 0,091 | 0,091 | 0,091 | 0,091 | 0,091 |
| нормативные утечки теплоносителя | 0,091 | 0,091 | 0,091 | 0,091 | 0,091 | 0,091 | 0,091 | 0,091 | 0,091 | 0,091 | 0,091 | 0,091 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС (открытый водоразбор) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | 0,731 | 0,731 | 0,731 | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,73 |
| Резерв/дефицит ВПУ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Доля резерва ВПУ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Угольная котельная с.Ускюль (с.Ускюль, ул.Центральная 21-а) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Срок службы | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Расчетный часовой расход для подпитки тепловой сети, в том числе: | 0,105 | 0,105 | 0,105 | 0,105 | 0,105 | 0,105 | 0,105 | 0,105 | 0,105 | 0,105 | 0,105 | 0,105 |
| нормативные утечки теплоносителя | 0,105 | 0,105 | 0,105 | 0,105 | 0,105 | 0,105 | 0,105 | 0,105 | 0,105 | 0,105 | 0,105 | 0,105 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС (открытый водоразбор) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | 0,838 | 0,838 | 0,838 | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0,84 |
| Резерв/дефицит ВПУ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Доля резерва ВПУ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Угольная котельная с.Казачий Мыс (с.Казачий Мыс, ул.Береговая 8) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Срок службы | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Расчетный часовой расход для подпитки тепловой сети, в том числе: | 0,110 | 0,110 | 0,110 | 0,110 | 0,110 | 0,110 | 0,110 | 0,110 | 0,110 | 0,110 | 0,110 | 0,110 |
| нормативные утечки теплоносителя | 0,110 | 0,110 | 0,110 | 0,110 | 0,110 | 0,110 | 0,110 | 0,110 | 0,110 | 0,110 | 0,110 | 0,110 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС (открытый водоразбор) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | 0,880 | 0,880 | 0,880 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,88 |
| Резерв/дефицит ВПУ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Доля резерва ВПУ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Угольная котельная с.Казачий Мыс (с.Казачий Мыс пер. Больничный, 3) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Срок службы | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Расчетный часовой расход для подпитки тепловой сети, в том числе: | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 |
| нормативные утечки теплоносителя | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС (открытый водоразбор) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | 0,201 | 0,201 | 0,201 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 |
| Резерв/дефицит ВПУ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Доля резерва ВПУ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Угольная котельная с.Красноярка (с.Красноярка, ул.Береговая 24-б) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Срок службы | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Расчетный часовой расход для подпитки тепловой сети, в том числе: | 0,052 | 0,052 | 0,052 | 0,052 | 0,052 | 0,052 | 0,052 | 0,052 | 0,052 | 0,052 | 0,052 | 0,052 |
| нормативные утечки теплоносителя | 0,052 | 0,052 | 0,052 | 0,052 | 0,052 | 0,052 | 0,052 | 0,052 | 0,052 | 0,052 | 0,052 | 0,052 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС (открытый водоразбор) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | 0,412 | 0,412 | 0,412 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 |
| Резерв/дефицит ВПУ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Доля резерва ВПУ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Угольная котельная с.Новопокровка (с.Новопокровка, ул.Центральная, 2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Срок службы | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Расчетный часовой расход для подпитки тепловой сети, в том числе: | 0,099 | 0,099 | 0,099 | 0,099 | 0,099 | 0,099 | 0,099 | 0,099 | 0,099 | 0,099 | 0,099 | 0,099 |
| нормативные утечки теплоносителя | 0,099 | 0,099 | 0,099 | 0,099 | 0,099 | 0,099 | 0,099 | 0,099 | 0,099 | 0,099 | 0,099 | 0,099 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС (открытый водоразбор) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | 0,794 | 0,794 | 0,794 | 0,79 | 0,79 | 0,79 | 0,79 | 0,79 | 0,79 | 0,79 | 0,79 | 0,79 |
| Резерв/дефицит ВПУ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Доля резерва ВПУ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Угольная котельная с.Казачий Мыс (с.Казачий Мыс пер. Больничный, 3) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Срок службы | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Расчетный часовой расход для подпитки тепловой сети, в том числе: | 0,037 | 0,037 | 0,037 | 0,037 | 0,037 | 0,037 | 0,037 | 0,037 | 0,037 | 0,037 | 0,037 | 0,037 |
| нормативные утечки теплоносителя | 0,037 | 0,037 | 0,037 | 0,037 | 0,037 | 0,037 | 0,037 | 0,037 | 0,037 | 0,037 | 0,037 | 0,037 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС (открытый водоразбор) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | 0,298 | 0,298 | 0,298 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 |
| Резерв/дефицит ВПУ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Доля резерва ВПУ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Угольная котельная д. Первомихайловка (д. Первомихайловка, ул. Гагарина 1-а) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Срок службы | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Расчетный часовой расход для подпитки тепловой сети, в том числе: | 0,033 | 0,033 | 0,033 | 0,033 | 0,033 | 0,033 | 0,033 | 0,033 | 0,033 | 0,033 | 0,033 | 0,033 |
| нормативные утечки теплоносителя | 0,033 | 0,033 | 0,033 | 0,033 | 0,033 | 0,033 | 0,033 | 0,033 | 0,033 | 0,033 | 0,033 | 0,033 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС (открытый водоразбор) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | 0,262 | 0,262 | 0,262 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 |
| Резерв/дефицит ВПУ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Доля резерва ВПУ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Угольная котельная, с. Лопатино (с. Лопатино, пл.Центральная, 1-а) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Срок службы | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Расчетный часовой расход для подпитки тепловой сети, в том числе: | 0,140 | 0,140 | 0,140 | 0,140 | 0,140 | 0,140 | 0,140 | 0,140 | 0,140 | 0,140 | 0,140 | 0,140 |
| нормативные утечки теплоносителя | 0,140 | 0,140 | 0,140 | 0,140 | 0,140 | 0,140 | 0,140 | 0,140 | 0,140 | 0,140 | 0,140 | 0,140 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС (открытый водоразбор) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | 1,118 | 1,118 | 1,118 | 1,12 | 1,12 | 1,12 | 1,12 | 1,12 | 1,12 | 1,12 | 1,12 | 1,12 |
| Резерв/дефицит ВПУ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Доля резерва ВПУ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Угольная котельная д. Тайлаково (д. Тайлаково, ул.Озерная 17-а) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Срок службы | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Расчетный часовой расход для подпитки тепловой сети, в том числе: | 0,057 | 0,057 | 0,057 | 0,057 | 0,057 | 0,057 | 0,057 | 0,057 | 0,057 | 0,057 | 0,057 | 0,057 |
| нормативные утечки теплоносителя | 0,057 | 0,057 | 0,057 | 0,057 | 0,057 | 0,057 | 0,057 | 0,057 | 0,057 | 0,057 | 0,057 | 0,057 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС (открытый водоразбор) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | 0,453 | 0,453 | 0,453 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 |
| Резерв/дефицит ВПУ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Доля резерва ВПУ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Угольная котельная с. Никулино (с. Никулино, ул.Озерная 2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Срок службы | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Расчетный часовой расход для подпитки тепловой сети, в том числе: | 0,237 | 0,237 | 0,237 | 0,237 | 0,237 | 0,237 | 0,237 | 0,237 | 0,237 | 0,237 | 0,237 | 0,237 |
| нормативные утечки теплоносителя | 0,237 | 0,237 | 0,237 | 0,237 | 0,237 | 0,237 | 0,237 | 0,237 | 0,237 | 0,237 | 0,237 | 0,237 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС (открытый водоразбор) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | 1,896 | 1,896 | 1,896 | 1,90 | 1,90 | 1,90 | 1,90 | 1,90 | 1,90 | 1,90 | 1,90 | 1,90 |
| Резерв/дефицит ВПУ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Доля резерва ВПУ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Угольная котельная. с.Никулино (с. Никулино, ул.Северная 33-а) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Срок службы | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Расчетный часовой расход для подпитки тепловой сети, в том числе: | 0,091 | 0,091 | 0,091 | 0,091 | 0,091 | 0,091 | 0,091 | 0,091 | 0,091 | 0,091 | 0,091 | 0,091 |
| нормативные утечки теплоносителя | 0,091 | 0,091 | 0,091 | 0,091 | 0,091 | 0,091 | 0,091 | 0,091 | 0,091 | 0,091 | 0,091 | 0,091 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС (открытый водоразбор) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | 0,725 | 0,725 | 0,725 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 |
| Резерв/дефицит ВПУ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Доля резерва ВПУ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Угольная котельная с. Новотроицк (с. Новотроицк, ул.Озерная 2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Срок службы | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Расчетный часовой расход для подпитки тепловой сети, в том числе: | 0,195 | 0,195 | 0,195 | 0,195 | 0,195 | 0,195 | 0,195 | 0,195 | 0,195 | 0,195 | 0,195 | 0,195 |
| нормативные утечки теплоносителя | 0,195 | 0,195 | 0,195 | 0,195 | 0,195 | 0,195 | 0,195 | 0,195 | 0,195 | 0,195 | 0,195 | 0,195 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС (открытый водоразбор) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | 1,563 | 1,563 | 1,563 | 1,56 | 1,56 | 1,56 | 1,56 | 1,56 | 1,56 | 1,56 | 1,56 | 1,56 |
| Резерв/дефицит ВПУ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Доля резерва ВПУ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Угольная котельная с. Константиновка (с. Константиновка, ул.Ленина 7-б) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Срок службы | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Расчетный часовой расход для подпитки тепловой сети, в том числе: | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 |
| нормативные утечки теплоносителя | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС (открытый водоразбор) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | 0,156 | 0,156 | 0,156 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 |
| Резерв/дефицит ВПУ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Доля резерва ВПУ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Угольная котельная с. Увальское (с. Увальское, ул. Северная 2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Срок службы | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Расчетный часовой расход для подпитки тепловой сети, в том числе: | 0,131 | 0,131 | 0,131 | 0,131 | 0,131 | 0,131 | 0,131 | 0,131 | 0,131 | 0,131 | 0,131 | 0,131 |
| нормативные утечки теплоносителя | 0,131 | 0,131 | 0,131 | 0,131 | 0,131 | 0,131 | 0,131 | 0,131 | 0,131 | 0,131 | 0,131 | 0,131 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС (открытый водоразбор) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | 1,048 | 1,048 | 1,048 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,05 |
| Резерв/дефицит ВПУ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Доля резерва ВПУ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Газовая котельная с. Северотатарское (с. Северотатарское, ул Школьная, 1б) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Срок службы | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Расчетный часовой расход для подпитки тепловой сети, в том числе: | 0,216 | 0,216 | 0,216 | 0,216 | 0,216 | 0,216 | 0,216 | 0,216 | 0,216 | 0,216 | 0,216 | 0,216 |
| нормативные утечки теплоносителя | 0,216 | 0,216 | 0,216 | 0,216 | 0,216 | 0,216 | 0,216 | 0,216 | 0,216 | 0,216 | 0,216 | 0,216 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС (открытый водоразбор) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | 1,728 | 1,728 | 1,728 | 1,73 | 1,73 | 1,73 | 1,73 | 1,73 | 1,73 | 1,73 | 1,73 | 1,73 |
| Резерв/дефицит ВПУ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Доля резерва ВПУ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Газовая котельная с. Новопервомайское (с. Новопервомайское, ул. Восточная, 22б) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Срок службы | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Расчетный часовой расход для подпитки тепловой сети, в том числе: | 0,248 | 0,248 | 0,248 | 0,248 | 0,248 | 0,248 | 0,248 | 0,248 | 0,248 | 0,248 | 0,248 | 0,248 |
| нормативные утечки теплоносителя | 0,248 | 0,248 | 0,248 | 0,248 | 0,248 | 0,248 | 0,248 | 0,248 | 0,248 | 0,248 | 0,248 | 0,248 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС (открытый водоразбор) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | 1,980 | 1,980 | 1,980 | 1,98 | 1,98 | 1,98 | 1,98 | 1,98 | 1,98 | 1,98 | 1,98 | 1,98 |
| Резерв/дефицит ВПУ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Доля резерва ВПУ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Газовая котельная с. Дмитриевка (с. Дмитриевка, пер. Банный, 7а) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Срок службы | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Расчетный часовой расход для подпитки тепловой сети, в том числе: | 0,115 | 0,115 | 0,115 | 0,115 | 0,115 | 0,115 | 0,115 | 0,115 | 0,115 | 0,115 | 0,115 | 0,115 |
| нормативные утечки теплоносителя | 0,115 | 0,115 | 0,115 | 0,115 | 0,115 | 0,115 | 0,115 | 0,115 | 0,115 | 0,115 | 0,115 | 0,115 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС (открытый водоразбор) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | 0,918 | 0,918 | 0,918 | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 0,92 |
| Резерв/дефицит ВПУ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Доля резерва ВПУ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Газовая котельная д. Неудачино (д. Неудачино, Ул. Центральная, 54б) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Срок службы | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Расчетный часовой расход для подпитки тепловой сети, в том числе: | 0,097 | 0,097 | 0,097 | 0,097 | 0,097 | 0,097 | 0,097 | 0,097 | 0,097 | 0,097 | 0,097 | 0,097 |
| нормативные утечки теплоносителя | 0,097 | 0,097 | 0,097 | 0,097 | 0,097 | 0,097 | 0,097 | 0,097 | 0,097 | 0,097 | 0,097 | 0,097 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС (открытый водоразбор) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | 0,774 | 0,774 | 0,774 | 0,77 | 0,77 | 0,77 | 0,77 | 0,77 | 0,77 | 0,77 | 0,77 | 0,77 |
| Резерв/дефицит ВПУ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Доля резерва ВПУ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Газовая котельная с. Киевка (с. Киевка, ул. 9 мая, 35а) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Срок службы | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Расчетный часовой расход для подпитки тепловой сети, в том числе: | 0,181 | 0,181 | 0,181 | 0,181 | 0,181 | 0,181 | 0,181 | 0,181 | 0,181 | 0,181 | 0,181 | 0,181 |
| нормативные утечки теплоносителя | 0,181 | 0,181 | 0,181 | 0,181 | 0,181 | 0,181 | 0,181 | 0,181 | 0,181 | 0,181 | 0,181 | 0,181 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС (открытый водоразбор) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | 1,445 | 1,445 | 1,445 | 1,45 | 1,45 | 1,45 | 1,45 | 1,45 | 1,45 | 1,45 | 1,45 | 1,45 |
| Резерв/дефицит ВПУ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Доля резерва ВПУ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

Описание изменений в существующих и перспективных балансах производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах, за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения

В таблицах раздела видно, что основные изменения балансов теплоносителя носят в основном характер отключения ряда существующих и подключения перспективных потребителей.

Схема теплоснабжения Татарского муниципального округа Новосибирской области на период до 2040 года разрабатывается впервые.

Сравнительный анализ расчетных и фактических потерь теплоносителя для всех зон действия источников тепловой энергии за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения

Схема теплоснабжения Татарского муниципального округа Новосибирской области на период до 2040 года разрабатывается впервые.

"Предложения по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии"

Описание условий организации централизованного теплоснабжения, индивидуального теплоснабжения, а также поквартирного отопления, которое должно содержать в том числе определение целесообразности или нецелесообразности подключения (технологического присоединения) теплопотребляющей установки к существующей системе централизованного теплоснабжения исходя из недопущения увеличения совокупных расходов в такой системе централизованного теплоснабжения, расчет которых выполняется в порядке, установленном методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения

Согласно статье 4 ФЗ №190 «О теплоснабжении» от 27.07.2010 года, подключение теплопотребляющих установок и тепловых сетей потребителей тепловой энергии, в том числе застройщиков, к системе теплоснабжения осуществляется в порядке, установленном законодательством о градостроительной деятельности для подключения объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, с учетом особенностей, предусмотренных ФЗ №190 «О теплоснабжении» и правилами подключения к системам теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации.

Подключение осуществляется на основании договора на подключение к системе теплоснабжения, который является публичным для теплоснабжающей организации, теплосетевой организации. Правила выбора теплоснабжающей организации или теплосетевой организации, к которой следует обращаться заинтересованным в подключении к системе теплоснабжения лицам, и которая не вправе отказать им в услуге по такому подключению и в заключении соответствующего договора, устанавливаются правилами подключения к системам теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации.

При наличии технической возможности подключения к системе теплоснабжения и при наличии свободной мощности в соответствующей точке подключения отказ потребителю, в том числе застройщику, в заключении договора на подключение объекта капитального строительства, находящегося в границах определенного схемой теплоснабжения радиуса эффективного теплоснабжения, не допускается. Нормативные сроки подключения к системе теплоснабжения этого объекта капитального строительства устанавливаются правилами подключения к системам теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации.

Таким образом, вновь вводимые потребители, обратившиеся соответствующим образом в теплоснабжающую организацию, должны быть подключены к централизованному теплоснабжению, если такое присоединение возможно в перспективе.

Существующие и планируемые к застройке потребители, вправе использовать для отопления индивидуальные источники теплоснабжения. Использование автономных источников теплоснабжения целесообразно в случаях:

• значительной удаленности от существующих и перспективных тепловых сетей;

• малой подключаемой нагрузки (менее 0,01 Гкал/ч);

• отсутствия резервов тепловой мощности в границах застройки на данный момент и в рассматриваемой перспективе;

• использования тепловой энергии в технологических целях.

Потребители, отопление которых осуществляется от индивидуальных источников, могут быть подключены к централизованному теплоснабжению на условиях организации централизованного теплоснабжения.

Согласно п. 15 ст. 14 ФЗ №190 от 27.07.2010 г., запрещается переход на отопление жилых помещений в многоквартирных домах с использованием индивидуальных квартирных источников тепловой энергии, перечень которых определяется правилами подключения к системам теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации, при наличии осуществленного в надлежащем порядке подключения к системам теплоснабжения многоквартирных домов.

Описание текущей ситуации, связанной с ранее принятыми в соответствии с законодательством Российской Федерации об электроэнергетике решениями об отнесении генерирующих объектов к генерирующим объектам, мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей

На территории Татарского муниципального округа, генерирующие объекты, мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей – отсутствуют.

Анализ надежности и качества теплоснабжения для случаев отнесения генерирующего объекта к объектам, вывод которых из эксплуатации может привести к нарушению надежности теплоснабжения (при отнесении такого генерирующего объекта к объектам, электрическая мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей, в соответствующем году долгосрочного конкурентного отбора мощности на оптовом рынке электрической энергии (мощности) на соответствующий период), в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения

На территории Татарского муниципального округа, генерирующие объекты, мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей – отсутствуют.

Обоснование предлагаемых для строительства источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, для обеспечения перспективных тепловых нагрузок, выполненное в порядке, установленном методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения

Строительство источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии в утвержденной схеме и программе развития Единой энергетической системы России не предусмотрено.

Обоснование предлагаемых для реконструкции и (или) модернизации действующих источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, для обеспечения перспективных приростов тепловых нагрузок, выполненное в порядке, установленном методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения

На территории Татарского муниципального округа источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, отсутствуют.

В соответствии с выбранным сценарием развития системы теплоснабжения, предусматривается

- реконструкция твердотопливной котельной №9(г. Татарск, пос. Наливная станция, д. 28) с переводом на природный газ;

- реконструкция твердотопливной котельной №10 (г. Татарск, ул. Раздольная. д. 11) с переводом на природный газ;

- реконструкция твердотопливной котельной №13 (г. Татарск. ул. Татарская, д. 126) с переводом на природный газ;

- реконструкция твердотопливной котельной №14 (г. Татарск. ул. Александра Матросова, д. 191) с переводом на природный газ;

- реконструкция твердотопливной котельной №17 (г. Татарск. ул. Краснофлотская. д. 1) с переводом на природный газ;

- реконструкция твердотопливной котельной №25 (г. Татарск. ул. Северная, д. 2а) с переводом на природный газ;

- реконструкция твердотопливной котельной №28 (г. Татарск, пос. Южный, д. 40а) с переводом на природный газ;

- реконструкция твердотопливной котельной №31 (г. Татарск, ул. Александра Матросова, д. 106) с переводом на природный газ;

- реконструкция котельной №1 (г.Татарск, ул.Закриевского,1Б) с увеличением установленной тепловой мощности;

- реконструкция котельной №2 (г. Татарск. ул. Носкова, д.6Б) с увеличением установленной тепловой мощности;

- реконструкция котельной №3 (г.Татарск, ул.Ленина, 91Б) с увеличением установленной тепловой мощности;

- реконструкция котельной №7 (г.Татарск, ул.Закриевского 74А) с увеличением установленной тепловой мощности;

- реконструкция котельной №8 (г.Татарск, ул.Аэродромная 1Е) с увеличением установленной тепловой мощности;

- реконструкция котельной №11 (г.Татарск, ул. Камышловская 42) с увеличением установленной тепловой мощности;

- реконструкция котельной №21 (г.Татарск, ул.Базарная 21) с увеличением установленной тепловой мощности;

- реконструкция котельной ТКУ-500 (г.Татарск, ул.Интернациональная, 31а) с увеличением установленной тепловой мощности;

- реконструкция угольной котельной д. Тайлаково (д. Тайлаково, ул.Озерная 17-а) с увеличением установленной тепловой мощности;

- реконструкция газовой котельной с. Киевка (с. Киевка, ул. 9 мая, 35а) с увеличением установленной тепловой мощности;

- реконструкция угольной котельной с.Казачий Мыс (с.Казачий Мыс пер. Больничный, 3) с увеличением установленной тепловой мощности;

Обоснование предложений по переоборудованию котельных в источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, с выработкой электроэнергии на собственные нужды теплоснабжающей организации в отношении источника тепловой энергии, на базе существующих и перспективных тепловых нагрузок

Реконструкция действующих источников тепловой энергии в источники с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии для обеспечения приростов тепловых нагрузок в рамках Схемы теплоснабжения не предусмотрена.

Обоснование предлагаемых для реконструкции и (или) модернизации котельных с увеличением зоны их действия путем включения в нее зон действия существующих источников тепловой энергии

Реконструкция и (или) модернизация котельных с увеличением зоны их действия путем включения в нее зон действия существующих источников тепловой энергии не предусматривается.

Обоснование предлагаемых для перевода в пиковый режим работы котельных по отношению к источникам тепловой энергии, функционирующим в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии

На территории Татарского муниципального округа, генерирующие объекты, мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей – отсутствуют.

Обоснование предложений по расширению зон действия действующих источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии

На территории Татарского муниципального округа, генерирующие объекты, мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей – отсутствуют.

Обоснование предлагаемых для вывода в резерв и (или) вывода из эксплуатации котельных при передаче тепловых нагрузок на другие источники тепловой энергии

Вывод в резерв существующих источников тепловой энергии не предусматривается.

Обоснование организации индивидуального теплоснабжения в зонах застройки поселения, муниципального округа, городского округа, города федерального значения малоэтажными жилыми зданиями

Существующие и планируемые к застройке потребители вправе использовать для отопления индивидуальные источники теплоснабжения. Использование автономных источников теплоснабжения целесообразно в случаях:

значительной удаленности от существующих и перспективных тепловых сетей;

малой подключаемой нагрузки (менее 0,01 Гкал/ч);

отсутствия резервов тепловой мощности в границах застройки на данный момент и в рассматриваемой перспективе.

Потребители, отопление которых осуществляется от индивидуальных источников, могут быть подключены к централизованному теплоснабжению на условиях организации централизованного теплоснабжения.

По существующему состоянию системы теплоснабжения индивидуальное отопление применяется в малоэтажном фонде (1-3 эт.).

Обоснование перспективных балансов производства и потребления тепловой мощности источников тепловой энергии и теплоносителя и присоединенной тепловой нагрузки в каждой из систем теплоснабжения поселения, муниципального округа, городского округа, города федерального значения

Перспективные балансы тепловой мощности источника тепловой энергии и теплоносителя и присоединенной тепловой нагрузки в системе теплоснабжения рассчитывались на основании предоставленной информации о приростах площадей строительных фондов в зоне действия источника тепловой энергии, с учетом величины подключаемых тепловых нагрузок. Перспективные балансы производительности и потребления тепловой мощности источников тепловой энергии с учетом планируемых мероприятий приведены в таблице ниже. Перспективные балансы теплоносителя приведены в Главе 6 настоящего документа.

Таблица 82 – Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей

| № п/п | Наименование/Период | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2035 | 2040 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ЕТО №1 - ООО «ТатарскТеплоСбыт» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Котельная №1 (г.Татарск, ул.Закриевского,1Б) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность источника | 5,159 | 5,159 | 5,159 | 5,159 | 5,159 | 5,159 | 5,159 | 5,159 | 5,159 | 5,159 | 7,000 | 7,000 |
| 2 | Ограничения установленной тепловой мощности | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 3 | Располагаемая мощность (с учетом ограничений) | 5,159 | 5,159 | 5,159 | 5,159 | 5,159 | 5,159 | 5,159 | 5,159 | 5,159 | 5,159 | 7,000 | 7,000 |
| 4 | Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | 0,222 | 0,222 | 0,222 | 0,222 | 0,222 | 0,222 | 0,222 | 0,222 | 0,222 | 0,222 | 0,222 | 0,222 |
| 5 | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 2,295 | 2,295 | 2,295 | 2,295 | 2,295 | 2,295 | 2,295 | 2,295 | 2,295 | 2,295 | 2,295 | 2,295 |
| 6 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 7 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде: | 4,261 | 4,261 | 4,261 | 4,261 | 4,261 | 4,261 | 4,261 | 4,261 | 4,261 | 4,261 | 4,261 | 4,261 |
| 7.1. | система отопления и вентиляции | 3,986 | 3,986 | 3,986 | 3,986 | 3,986 | 3,986 | 3,986 | 3,986 | 3,986 | 3,986 | 3,986 | 3,986 |
| 7.2. | горячее водоснабжение | 0,275 | 0,275 | 0,275 | 0,275 | 0,275 | 0,275 | 0,275 | 0,275 | 0,275 | 0,275 | 0,275 | 0,275 |
| 8 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: | 4,261 | 4,261 | 4,261 | 4,261 | 4,261 | 4,261 | 4,261 | 4,261 | 4,261 | 4,261 | 4,261 | 4,261 |
| 8.1. | система отопления и вентиляции | 3,986 | 3,986 | 3,986 | 3,986 | 3,986 | 3,986 | 3,986 | 3,986 | 3,986 | 3,986 | 3,986 | 3,986 |
| 8.2. | горячее водоснабжение | 0,275 | 0,275 | 0,275 | 0,275 | 0,275 | 0,275 | 0,275 | 0,275 | 0,275 | 0,275 | 0,275 | 0,275 |
| 9 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | -1,619 | -1,619 | -1,619 | -1,619 | -1,619 | -1,619 | -1,619 | -1,619 | -1,619 | -1,619 | 0,222 | 0,222 |
| 10 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | -1,619 | -1,619 | -1,619 | -1,619 | -1,619 | -1,619 | -1,619 | -1,619 | -1,619 | -1,619 | 0,222 | 0,222 |
| 11 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 2,579 | 2,579 | 2,579 | 2,579 | 2,579 | 2,579 | 2,579 | 2,579 | 2,579 | 2,579 | н/д | н/д |
| 12 | Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии при аварийном выводе самого мощного котла | 3,750 | 3,750 | 3,750 | 3,750 | 3,750 | 3,750 | 3,750 | 3,750 | 3,750 | 3,750 | 3,750 | 3,750 |
| 13 | Зона действия источника тепловой мощности, га | 18,579 | 18,579 | 18,579 | 18,579 | 18,579 | 18,579 | 18,579 | 18,579 | 18,579 | 18,579 | 18,579 | 18,579 |
| 14 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,229 | 0,229 | 0,229 | 0,229 | 0,229 | 0,229 | 0,229 | 0,229 | 0,229 | 0,229 | 0,229 | 0,229 |
|  | Котельная №3 (г.Татарск, ул.Ленина, 91Б) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность источника | 6,019 | 6,019 | 6,019 | 6,019 | 6,019 | 6,019 | 6,019 | 6,019 | 6,019 | 6,019 | 12,000 | 12,000 |
| 2 | Ограничения установленной тепловой мощности | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 3 | Располагаемая мощность (с учетом ограничений) | 6,019 | 6,019 | 6,019 | 6,019 | 6,019 | 6,019 | 6,019 | 6,019 | 6,019 | 6,019 | 12,000 | 12,000 |
| 4 | Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | 0,369 | 0,369 | 0,369 | 0,369 | 0,369 | 0,369 | 0,369 | 0,369 | 0,369 | 0,369 | 0,369 | 0,369 |
| 5 | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 2,698 | 2,698 | 2,698 | 2,698 | 2,698 | 2,698 | 2,698 | 2,698 | 2,698 | 2,698 | 2,698 | 2,698 |
| 6 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 7 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде: | 8,639 | 8,639 | 8,639 | 8,639 | 8,639 | 8,639 | 8,639 | 8,639 | 8,639 | 8,639 | 8,639 | 8,639 |
| 7.1. | система отопления и вентиляции | 7,738 | 7,738 | 7,738 | 7,738 | 7,738 | 7,738 | 7,738 | 7,738 | 7,738 | 7,738 | 7,738 | 7,738 |
| 7.2. | горячее водоснабжение | 0,901 | 0,901 | 0,901 | 0,901 | 0,901 | 0,901 | 0,901 | 0,901 | 0,901 | 0,901 | 0,901 | 0,901 |
| 8 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: | 8,639 | 8,639 | 8,639 | 8,639 | 8,639 | 8,639 | 8,639 | 8,639 | 8,639 | 8,639 | 8,639 | 8,639 |
| 8.1. | система отопления и вентиляции | 7,738 | 7,738 | 7,738 | 7,738 | 7,738 | 7,738 | 7,738 | 7,738 | 7,738 | 7,738 | 7,738 | 7,738 |
| 8.2. | горячее водоснабжение | 0,901 | 0,901 | 0,901 | 0,901 | 0,901 | 0,901 | 0,901 | 0,901 | 0,901 | 0,901 | 0,901 | 0,901 |
| 9 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | -5,687 | -5,687 | -5,687 | -5,687 | -5,687 | -5,687 | -5,687 | -5,687 | -5,687 | -5,687 | 0,294 | 0,294 |
| 10 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | -5,687 | -5,687 | -5,687 | -5,687 | -5,687 | -5,687 | -5,687 | -5,687 | -5,687 | -5,687 | 0,294 | 0,294 |
| 11 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 5,675 | 5,675 | 5,675 | 5,675 | 5,675 | 5,675 | 5,675 | 5,675 | 5,675 | 5,675 | н/д | н/д |
| 12 | Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии при аварийном выводе самого мощного котла | 7,602 | 7,602 | 7,602 | 7,602 | 7,602 | 7,602 | 7,602 | 7,602 | 7,602 | 7,602 | 7,602 | 7,602 |
| 13 | Зона действия источника тепловой мощности, га | 24,076 | 24,076 | 24,076 | 24,076 | 24,076 | 24,076 | 24,076 | 24,076 | 24,076 | 24,076 | 24,076 | 24,076 |
| 14 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,359 | 0,359 | 0,359 | 0,359 | 0,359 | 0,359 | 0,359 | 0,359 | 0,359 | 0,359 | 0,359 | 0,359 |
|  | Котельная №6 (г.Татарск, ул. Никишкиной 13 А) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность источника | 1,032 | 1,032 | 1,032 | 1,032 | 1,032 | 1,032 | 1,032 | 1,032 | 1,032 | 1,032 | 1,032 | 1,032 |
| 2 | Ограничения установленной тепловой мощности | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 3 | Располагаемая мощность (с учетом ограничений) | 1,032 | 1,032 | 1,032 | 1,032 | 1,032 | 1,032 | 1,032 | 1,032 | 1,032 | 1,032 | 1,032 | 1,032 |
| 4 | Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 |
| 5 | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0,134 | 0,134 | 0,134 | 0,134 | 0,134 | 0,134 | 0,134 | 0,134 | 0,134 | 0,134 | 0,134 | 0,134 |
| 6 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 7 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде: | 0,844 | 0,844 | 0,844 | 0,844 | 0,844 | 0,844 | 0,844 | 0,844 | 0,844 | 0,844 | 0,844 | 0,844 |
| 7.1. | система отопления и вентиляции | 0,753 | 0,753 | 0,753 | 0,753 | 0,753 | 0,753 | 0,753 | 0,753 | 0,753 | 0,753 | 0,753 | 0,753 |
| 7.2. | горячее водоснабжение | 0,091 | 0,091 | 0,091 | 0,091 | 0,091 | 0,091 | 0,091 | 0,091 | 0,091 | 0,091 | 0,091 | 0,091 |
| 8 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: | 0,844 | 0,844 | 0,844 | 0,844 | 0,844 | 0,844 | 0,844 | 0,844 | 0,844 | 0,844 | 0,844 | 0,844 |
| 8.1. | система отопления и вентиляции | 0,753 | 0,753 | 0,753 | 0,753 | 0,753 | 0,753 | 0,753 | 0,753 | 0,753 | 0,753 | 0,753 | 0,753 |
| 8.2. | горячее водоснабжение | 0,091 | 0,091 | 0,091 | 0,091 | 0,091 | 0,091 | 0,091 | 0,091 | 0,091 | 0,091 | 0,091 | 0,091 |
| 9 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 |
| 10 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 |
| 11 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 0,516 | 0,516 | 0,516 | 0,516 | 0,516 | 0,516 | 0,516 | 0,516 | 0,516 | 0,516 | 0,516 | 0,516 |
| 12 | Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии при аварийном выводе самого мощного котла | 0,743 | 0,743 | 0,743 | 0,743 | 0,743 | 0,743 | 0,743 | 0,743 | 0,743 | 0,743 | 0,743 | 0,743 |
| 13 | Зона действия источника тепловой мощности, га | 2,566 | 2,566 | 2,566 | 2,566 | 2,566 | 2,566 | 2,566 | 2,566 | 2,566 | 2,566 | 2,566 | 2,566 |
| 14 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,329 | 0,329 | 0,329 | 0,329 | 0,329 | 0,329 | 0,329 | 0,329 | 0,329 | 0,329 | 0,329 | 0,329 |
|  | Котельная №7 (г.Татарск, ул.Закриевского 74А) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность источника | 4,299 | 4,299 | 4,299 | 4,299 | 4,299 | 4,299 | 4,299 | 4,299 | 4,299 | 4,299 | 7,000 | 7,000 |
| 2 | Ограничения установленной тепловой мощности | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 3 | Располагаемая мощность (с учетом ограничений) | 4,299 | 4,299 | 4,299 | 4,299 | 4,299 | 4,299 | 4,299 | 4,299 | 4,299 | 4,299 | 7,000 | 7,000 |
| 4 | Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | 0,213 | 0,213 | 0,213 | 0,213 | 0,213 | 0,213 | 0,213 | 0,213 | 0,213 | 0,213 | 0,213 | 0,213 |
| 5 | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0,965 | 0,965 | 0,965 | 0,965 | 0,965 | 0,965 | 0,965 | 0,965 | 0,965 | 0,965 | 0,965 | 0,965 |
| 6 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 7 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде: | 5,530 | 5,530 | 5,530 | 5,530 | 5,530 | 5,530 | 5,530 | 5,530 | 5,530 | 5,530 | 5,530 | 5,530 |
| 7.1. | система отопления и вентиляции | 4,798 | 4,798 | 4,798 | 4,798 | 4,798 | 4,798 | 4,798 | 4,798 | 4,798 | 4,798 | 4,798 | 4,798 |
| 7.2. | горячее водоснабжение | 0,732 | 0,732 | 0,732 | 0,732 | 0,732 | 0,732 | 0,732 | 0,732 | 0,732 | 0,732 | 0,732 | 0,732 |
| 8 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: | 5,530 | 5,530 | 5,530 | 5,530 | 5,530 | 5,530 | 5,530 | 5,530 | 5,530 | 5,530 | 5,530 | 5,530 |
| 8.1. | система отопления и вентиляции | 4,798 | 4,798 | 4,798 | 4,798 | 4,798 | 4,798 | 4,798 | 4,798 | 4,798 | 4,798 | 4,798 | 4,798 |
| 8.2. | горячее водоснабжение | 0,732 | 0,732 | 0,732 | 0,732 | 0,732 | 0,732 | 0,732 | 0,732 | 0,732 | 0,732 | 0,732 | 0,732 |
| 9 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | -2,409 | -2,409 | -2,409 | -2,409 | -2,409 | -2,409 | -2,409 | -2,409 | -2,409 | -2,409 | 0,292 | 0,292 |
| 10 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | -2,409 | -2,409 | -2,409 | -2,409 | -2,409 | -2,409 | -2,409 | -2,409 | -2,409 | -2,409 | 0,292 | 0,292 |
| 11 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 1,719 | 1,719 | 1,719 | 1,719 | 1,719 | 1,719 | 1,719 | 1,719 | 1,719 | 1,719 | н/д | н/д |
| 12 | Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии при аварийном выводе самого мощного котла | 4,866 | 4,866 | 4,866 | 4,866 | 4,866 | 4,866 | 4,866 | 4,866 | 4,866 | 4,866 | 4,866 | 4,866 |
| 13 | Зона действия источника тепловой мощности, га | 15,460 | 15,460 | 15,460 | 15,460 | 15,460 | 15,460 | 15,460 | 15,460 | 15,460 | 15,460 | 15,460 | 15,460 |
| 14 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,358 | 0,358 | 0,358 | 0,358 | 0,358 | 0,358 | 0,358 | 0,358 | 0,358 | 0,358 | 0,358 | 0,358 |
|  | Котельная №8 (г.Татарск, ул.Аэродромная 1Е) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность источника | 2,580 | 2,580 | 2,580 | 2,580 | 2,580 | 2,580 | 2,580 | 2,580 | 2,580 | 2,580 | 4,000 | 4,000 |
| 2 | Ограничения установленной тепловой мощности | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 3 | Располагаемая мощность (с учетом ограничений) | 2,580 | 2,580 | 2,580 | 2,580 | 2,580 | 2,580 | 2,580 | 2,580 | 2,580 | 2,580 | 4,000 | 4,000 |
| 4 | Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | 0,126 | 0,126 | 0,126 | 0,126 | 0,126 | 0,126 | 0,126 | 0,126 | 0,126 | 0,126 | 0,126 | 0,126 |
| 5 | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 1,510 | 1,510 | 1,510 | 1,510 | 1,510 | 1,510 | 1,510 | 1,510 | 1,510 | 1,510 | 1,510 | 1,510 |
| 6 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 7 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде: | 2,055 | 2,055 | 2,055 | 2,055 | 2,055 | 2,055 | 2,055 | 2,055 | 2,055 | 2,055 | 2,055 | 2,055 |
| 7.1. | система отопления и вентиляции | 1,940 | 1,940 | 1,940 | 1,940 | 1,940 | 1,940 | 1,940 | 1,940 | 1,940 | 1,940 | 1,940 | 1,940 |
| 7.2. | горячее водоснабжение | 0,115 | 0,115 | 0,115 | 0,115 | 0,115 | 0,115 | 0,115 | 0,115 | 0,115 | 0,115 | 0,115 | 0,115 |
| 8 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: | 2,055 | 2,055 | 2,055 | 2,055 | 2,055 | 2,055 | 2,055 | 2,055 | 2,055 | 2,055 | 2,055 | 2,055 |
| 8.1. | система отопления и вентиляции | 1,940 | 1,940 | 1,940 | 1,940 | 1,940 | 1,940 | 1,940 | 1,940 | 1,940 | 1,940 | 1,940 | 1,940 |
| 8.2. | горячее водоснабжение | 0,115 | 0,115 | 0,115 | 0,115 | 0,115 | 0,115 | 0,115 | 0,115 | 0,115 | 0,115 | 0,115 | 0,115 |
| 9 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | -1,111 | -1,111 | -1,111 | -1,111 | -1,111 | -1,111 | -1,111 | -1,111 | -1,111 | -1,111 | 0,309 | 0,309 |
| 10 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | -1,111 | -1,111 | -1,111 | -1,111 | -1,111 | -1,111 | -1,111 | -1,111 | -1,111 | -1,111 | 0,309 | 0,309 |
| 11 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 1,290 | 1,290 | 1,290 | 1,290 | 1,290 | 1,290 | 1,290 | 1,290 | 1,290 | 1,290 | н/д | н/д |
| 12 | Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии при аварийном выводе самого мощного котла | 1,808 | 1,808 | 1,808 | 1,808 | 1,808 | 1,808 | 1,808 | 1,808 | 1,808 | 1,808 | 1,808 | 1,808 |
| 13 | Зона действия источника тепловой мощности, га | 11,185 | 11,185 | 11,185 | 11,185 | 11,185 | 11,185 | 11,185 | 11,185 | 11,185 | 11,185 | 11,185 | 11,185 |
| 14 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,184 | 0,184 | 0,184 | 0,184 | 0,184 | 0,184 | 0,184 | 0,184 | 0,184 | 0,184 | 0,184 | 0,184 |
|  | Котельная №11 (г.Татарск, ул. Камышловская 42) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность источника | 1,720 | 1,720 | 1,720 | 1,720 | 1,720 | 1,720 | 1,720 | 1,720 | 1,720 | 1,720 | 3,500 | 3,500 |
| 2 | Ограничения установленной тепловой мощности | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 3 | Располагаемая мощность (с учетом ограничений) | 1,720 | 1,720 | 1,720 | 1,720 | 1,720 | 1,720 | 1,720 | 1,720 | 1,720 | 1,720 | 3,500 | 3,500 |
| 4 | Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | 0,123 | 0,123 | 0,123 | 0,123 | 0,123 | 0,123 | 0,123 | 0,123 | 0,123 | 0,123 | 0,123 | 0,123 |
| 5 | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 1,527 | 1,527 | 1,527 | 1,527 | 1,527 | 1,527 | 1,527 | 1,527 | 1,527 | 1,527 | 1,527 | 1,527 |
| 6 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 7 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде: | 1,706 | 1,706 | 1,706 | 1,706 | 1,706 | 1,706 | 1,706 | 1,706 | 1,706 | 1,706 | 1,706 | 1,706 |
| 7.1. | система отопления и вентиляции | 1,552 | 1,552 | 1,552 | 1,552 | 1,552 | 1,552 | 1,552 | 1,552 | 1,552 | 1,552 | 1,552 | 1,552 |
| 7.2. | горячее водоснабжение | 0,154 | 0,154 | 0,154 | 0,154 | 0,154 | 0,154 | 0,154 | 0,154 | 0,154 | 0,154 | 0,154 | 0,154 |
| 8 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: | 1,706 | 1,706 | 1,706 | 1,706 | 1,706 | 1,706 | 1,706 | 1,706 | 1,706 | 1,706 | 1,706 | 1,706 |
| 8.1. | система отопления и вентиляции | 1,552 | 1,552 | 1,552 | 1,552 | 1,552 | 1,552 | 1,552 | 1,552 | 1,552 | 1,552 | 1,552 | 1,552 |
| 8.2. | горячее водоснабжение | 0,154 | 0,154 | 0,154 | 0,154 | 0,154 | 0,154 | 0,154 | 0,154 | 0,154 | 0,154 | 0,154 | 0,154 |
| 9 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | -1,636 | -1,636 | -1,636 | -1,636 | -1,636 | -1,636 | -1,636 | -1,636 | -1,636 | -1,636 | 0,144 | 0,144 |
| 10 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | -1,636 | -1,636 | -1,636 | -1,636 | -1,636 | -1,636 | -1,636 | -1,636 | -1,636 | -1,636 | 0,144 | 0,144 |
| 11 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 0,860 | 0,860 | 0,860 | 0,860 | 0,860 | 0,860 | 0,860 | 0,860 | 0,860 | 0,860 | н/д | н/д |
| 12 | Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии при аварийном выводе самого мощного котла | 1,501 | 1,501 | 1,501 | 1,501 | 1,501 | 1,501 | 1,501 | 1,501 | 1,501 | 1,501 | 1,501 | 1,501 |
| 13 | Зона действия источника тепловой мощности, га | 5,554 | 5,554 | 5,554 | 5,554 | 5,554 | 5,554 | 5,554 | 5,554 | 5,554 | 5,554 | 5,554 | 5,554 |
| 14 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,307 | 0,307 | 0,307 | 0,307 | 0,307 | 0,307 | 0,307 | 0,307 | 0,307 | 0,307 | 0,307 | 0,307 |
|  | Котельная №21 (г.Татарск, ул.Базарная 21) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность источника | 5,146 | 5,146 | 5,146 | 5,146 | 5,146 | 5,146 | 5,146 | 5,146 | 5,146 | 5,146 | 6,500 | 6,500 |
| 2 | Ограничения установленной тепловой мощности | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 3 | Располагаемая мощность (с учетом ограничений) | 5,146 | 5,146 | 5,146 | 5,146 | 5,146 | 5,146 | 5,146 | 5,146 | 5,146 | 5,146 | 6,500 | 6,500 |
| 4 | Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | 0,191 | 0,191 | 0,191 | 0,191 | 0,191 | 0,191 | 0,191 | 0,191 | 0,191 | 0,191 | 0,191 | 0,191 |
| 5 | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 1,539 | 1,539 | 1,539 | 1,539 | 1,539 | 1,539 | 1,539 | 1,539 | 1,539 | 1,539 | 1,539 | 1,539 |
| 6 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 7 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде: | 4,330 | 4,330 | 4,330 | 4,330 | 4,330 | 4,330 | 4,330 | 4,330 | 4,330 | 4,330 | 4,330 | 4,330 |
| 7.1. | система отопления и вентиляции | 3,939 | 3,939 | 3,939 | 3,939 | 3,939 | 3,939 | 3,939 | 3,939 | 3,939 | 3,939 | 3,939 | 3,939 |
| 7.2. | горячее водоснабжение | 0,391 | 0,391 | 0,391 | 0,391 | 0,391 | 0,391 | 0,391 | 0,391 | 0,391 | 0,391 | 0,391 | 0,391 |
| 8 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: | 4,330 | 4,330 | 4,330 | 4,330 | 4,330 | 4,330 | 4,330 | 4,330 | 4,330 | 4,330 | 4,330 | 4,330 |
| 8.1. | система отопления и вентиляции | 3,939 | 3,939 | 3,939 | 3,939 | 3,939 | 3,939 | 3,939 | 3,939 | 3,939 | 3,939 | 3,939 | 3,939 |
| 8.2. | горячее водоснабжение | 0,391 | 0,391 | 0,391 | 0,391 | 0,391 | 0,391 | 0,391 | 0,391 | 0,391 | 0,391 | 0,391 | 0,391 |
| 9 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | -0,914 | -0,914 | -0,914 | -0,914 | -0,914 | -0,914 | -0,914 | -0,914 | -0,914 | -0,914 | 0,440 | 0,440 |
| 10 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | -0,914 | -0,914 | -0,914 | -0,914 | -0,914 | -0,914 | -0,914 | -0,914 | -0,914 | -0,914 | 0,440 | 0,440 |
| 11 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 2,566 | 2,566 | 2,566 | 2,566 | 2,566 | 2,566 | 2,566 | 2,566 | 2,566 | 2,566 | н/д | н/д |
| 12 | Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии при аварийном выводе самого мощного котла | 3,810 | 3,810 | 3,810 | 3,810 | 3,810 | 3,810 | 3,810 | 3,810 | 3,810 | 3,810 | 3,810 | 3,810 |
| 13 | Зона действия источника тепловой мощности, га | 9,227 | 9,227 | 9,227 | 9,227 | 9,227 | 9,227 | 9,227 | 9,227 | 9,227 | 9,227 | 9,227 | 9,227 |
| 14 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,469 | 0,469 | 0,469 | 0,469 | 0,469 | 0,469 | 0,469 | 0,469 | 0,469 | 0,469 | 0,469 | 0,469 |
|  | ТКУ-500 (г.Татарск, ул.Интернациональная, 31а) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность источника | 0,430 | 0,430 | 0,430 | 0,430 | 0,430 | 0,430 | 0,430 | 0,430 | 0,430 | 0,430 | 0,860 | 0,860 |
| 2 | Ограничения установленной тепловой мощности | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 3 | Располагаемая мощность (с учетом ограничений) | 0,430 | 0,430 | 0,430 | 0,430 | 0,430 | 0,430 | 0,430 | 0,430 | 0,430 | 0,430 | 0,860 | 0,860 |
| 4 | Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 |
| 5 | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0,078 | 0,078 | 0,078 | 0,078 | 0,078 | 0,078 | 0,078 | 0,078 | 0,078 | 0,078 | 0,078 | 0,078 |
| 6 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 7 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде: | 0,449 | 0,449 | 0,449 | 0,449 | 0,449 | 0,449 | 0,449 | 0,449 | 0,449 | 0,449 | 0,449 | 0,449 |
| 7.1. | система отопления и вентиляции | 0,339 | 0,339 | 0,339 | 0,339 | 0,339 | 0,339 | 0,339 | 0,339 | 0,339 | 0,339 | 0,339 | 0,339 |
| 7.2. | горячее водоснабжение | 0,110 | 0,110 | 0,110 | 0,110 | 0,110 | 0,110 | 0,110 | 0,110 | 0,110 | 0,110 | 0,110 | 0,110 |
| 8 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: | 0,449 | 0,449 | 0,449 | 0,449 | 0,449 | 0,449 | 0,449 | 0,449 | 0,449 | 0,449 | 0,449 | 0,449 |
| 8.1. | система отопления и вентиляции | 0,339 | 0,339 | 0,339 | 0,339 | 0,339 | 0,339 | 0,339 | 0,339 | 0,339 | 0,339 | 0,339 | 0,339 |
| 8.2. | горячее водоснабжение | 0,110 | 0,110 | 0,110 | 0,110 | 0,110 | 0,110 | 0,110 | 0,110 | 0,110 | 0,110 | 0,110 | 0,110 |
| 9 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | -0,116 | -0,116 | -0,116 | -0,116 | -0,116 | -0,116 | -0,116 | -0,116 | -0,116 | -0,116 | 0,314 | 0,314 |
| 10 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | -0,116 | -0,116 | -0,116 | -0,116 | -0,116 | -0,116 | -0,116 | -0,116 | -0,116 | -0,116 | 0,314 | 0,314 |
| 11 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 0,215 | 0,215 | 0,215 | 0,215 | 0,215 | 0,215 | 0,215 | 0,215 | 0,215 | 0,215 | н/д | н/д |
| 12 | Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии при аварийном выводе самого мощного котла | 0,395 | 0,395 | 0,395 | 0,395 | 0,395 | 0,395 | 0,395 | 0,395 | 0,395 | 0,395 | 0,395 | 0,395 |
| 13 | Зона действия источника тепловой мощности, га | 0,507 | 0,507 | 0,507 | 0,507 | 0,507 | 0,507 | 0,507 | 0,507 | 0,507 | 0,507 | 0,507 | 0,507 |
| 14 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,885 | 0,885 | 0,885 | 0,885 | 0,885 | 0,885 | 0,885 | 0,885 | 0,885 | 0,885 | 0,885 | 0,885 |
|  | ЕТО №2 - МУП «Татарсктеплосервис» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Котельная №2 (г. Татарск. ул. Носкова, д.6Б) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность источника | 0,516 | 0,516 | 0,516 | 0,516 | 0,516 | 0,516 | 0,516 | 0,516 | 0,516 | 0,516 | 1,000 | 1,000 |
| 2 | Ограничения установленной тепловой мощности | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 3 | Располагаемая мощность (с учетом ограничений) | 0,516 | 0,516 | 0,516 | 0,516 | 0,516 | 0,516 | 0,516 | 0,516 | 0,516 | 0,516 | 1,000 | 1,000 |
| 4 | Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,029 |
| 5 | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0,143 | 0,143 | 0,143 | 0,143 | 0,143 | 0,143 | 0,143 | 0,143 | 0,143 | 0,143 | 0,143 | 0,143 |
| 6 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 7 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде: | 0,702 | 0,702 | 0,702 | 0,702 | 0,702 | 0,702 | 0,702 | 0,702 | 0,702 | 0,702 | 0,702 | 0,702 |
| 7.1. | система отопления и вентиляции | 0,702 | 0,702 | 0,702 | 0,702 | 0,702 | 0,702 | 0,702 | 0,702 | 0,702 | 0,702 | 0,702 | 0,702 |
| 7.2. | горячее водоснабжение | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 8 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: | 0,702 | 0,702 | 0,702 | 0,702 | 0,702 | 0,702 | 0,702 | 0,702 | 0,702 | 0,702 | 0,702 | 0,702 |
| 8.1. | система отопления и вентиляции | 0,702 | 0,702 | 0,702 | 0,702 | 0,702 | 0,702 | 0,702 | 0,702 | 0,702 | 0,702 | 0,702 | 0,702 |
| 8.2. | горячее водоснабжение | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 9 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | -0,358 | -0,358 | -0,358 | -0,358 | -0,358 | -0,358 | -0,358 | -0,358 | -0,358 | -0,358 | 0,126 | 0,126 |
| 10 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | -0,358 | -0,358 | -0,358 | -0,358 | -0,358 | -0,358 | -0,358 | -0,358 | -0,358 | -0,358 | 0,126 | 0,126 |
| 11 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 | н/д | н/д |
| 12 | Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии при аварийном выводе самого мощного котла | 0,618 | 0,618 | 0,618 | 0,618 | 0,618 | 0,618 | 0,618 | 0,618 | 0,618 | 0,618 | 0,618 | 0,618 |
| 13 | Зона действия источника тепловой мощности, га | 1,543 | 1,543 | 1,543 | 1,543 | 1,543 | 1,543 | 1,543 | 1,543 | 1,543 | 1,543 | 1,543 | 1,543 |
| 14 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,455 | 0,455 | 0,455 | 0,455 | 0,455 | 0,455 | 0,455 | 0,455 | 0,455 | 0,455 | 0,455 | 0,455 |
|  | Котельная №9( г. Татарск, пос. Наливная станция, д. 28) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность источника | 2,260 | 2,260 | 2,260 | 2,260 | 2,260 | 2,260 | 2,260 | 2,260 | 2,260 | 2,260 | 2,260 | 2,260 |
| 2 | Ограничения установленной тепловой мощности | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 3 | Располагаемая мощность (с учетом ограничений) | 2,260 | 2,260 | 2,260 | 2,260 | 2,260 | 2,260 | 2,260 | 2,260 | 2,260 | 2,260 | 2,260 | 2,260 |
| 4 | Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 |
| 5 | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0,380 | 0,380 | 0,380 | 0,380 | 0,380 | 0,380 | 0,380 | 0,380 | 0,380 | 0,380 | 0,380 | 0,380 |
| 6 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 7 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде: | 0,582 | 0,582 | 0,582 | 0,582 | 0,582 | 0,582 | 0,582 | 0,582 | 0,582 | 0,582 | 0,582 | 0,582 |
| 7.1. | система отопления и вентиляции | 0,572 | 0,572 | 0,572 | 0,572 | 0,572 | 0,572 | 0,572 | 0,572 | 0,572 | 0,572 | 0,572 | 0,572 |
| 7.2. | горячее водоснабжение | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 |
| 8 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: | 0,582 | 0,582 | 0,582 | 0,582 | 0,582 | 0,582 | 0,582 | 0,582 | 0,582 | 0,582 | 0,582 | 0,582 |
| 8.1. | система отопления и вентиляции | 0,572 | 0,572 | 0,572 | 0,572 | 0,572 | 0,572 | 0,572 | 0,572 | 0,572 | 0,572 | 0,572 | 0,572 |
| 8.2. | горячее водоснабжение | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 |
| 9 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 1,248 | 1,248 | 1,248 | 1,248 | 1,248 | 1,248 | 1,248 | 1,248 | 1,248 | 1,248 | 1,248 | 1,248 |
| 10 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | 1,248 | 1,248 | 1,248 | 1,248 | 1,248 | 1,248 | 1,248 | 1,248 | 1,248 | 1,248 | 1,248 | 1,248 |
| 11 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 1,400 | 1,400 | 1,400 | 1,400 | 1,400 | 1,400 | 1,400 | 1,400 | 1,400 | 1,400 | 1,400 | 1,400 |
| 12 | Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии при аварийном выводе самого мощного котла | 0,512 | 0,512 | 0,512 | 0,512 | 0,512 | 0,512 | 0,512 | 0,512 | 0,512 | 0,512 | 0,512 | 0,512 |
| 13 | Зона действия источника тепловой мощности, га | 6,377 | 6,377 | 6,377 | 6,377 | 6,377 | 6,377 | 6,377 | 6,377 | 6,377 | 6,377 | 6,377 | 6,377 |
| 14 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,091 | 0,091 | 0,091 | 0,091 | 0,091 | 0,091 | 0,091 | 0,091 | 0,091 | 0,091 | 0,091 | 0,091 |
|  | Котельная №10 (г. Татарск, ул. Раздольная. д. 11) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность источника | 1,030 | 1,030 | 1,030 | 1,030 | 1,030 | 1,030 | 1,030 | 1,030 | 1,030 | 1,030 | 1,030 | 1,030 |
| 2 | Ограничения установленной тепловой мощности | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 3 | Располагаемая мощность (с учетом ограничений) | 1,030 | 1,030 | 1,030 | 1,030 | 1,030 | 1,030 | 1,030 | 1,030 | 1,030 | 1,030 | 1,030 | 1,030 |
| 4 | Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 |
| 5 | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0,336 | 0,336 | 0,336 | 0,336 | 0,336 | 0,336 | 0,336 | 0,336 | 0,336 | 0,336 | 0,336 | 0,336 |
| 6 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 7 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде: | 0,073 | 0,073 | 0,073 | 0,073 | 0,073 | 0,073 | 0,073 | 0,073 | 0,073 | 0,073 | 0,073 | 0,073 |
| 7.1. | система отопления и вентиляции | 0,073 | 0,073 | 0,073 | 0,073 | 0,073 | 0,073 | 0,073 | 0,073 | 0,073 | 0,073 | 0,073 | 0,073 |
| 7.2. | горячее водоснабжение | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 8 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: | 0,073 | 0,073 | 0,073 | 0,073 | 0,073 | 0,073 | 0,073 | 0,073 | 0,073 | 0,073 | 0,073 | 0,073 |
| 8.1. | система отопления и вентиляции | 0,073 | 0,073 | 0,073 | 0,073 | 0,073 | 0,073 | 0,073 | 0,073 | 0,073 | 0,073 | 0,073 | 0,073 |
| 8.2. | горячее водоснабжение | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 9 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 0,613 | 0,613 | 0,613 | 0,613 | 0,613 | 0,613 | 0,613 | 0,613 | 0,613 | 0,613 | 0,613 | 0,613 |
| 10 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | 0,613 | 0,613 | 0,613 | 0,613 | 0,613 | 0,613 | 0,613 | 0,613 | 0,613 | 0,613 | 0,613 | 0,613 |
| 11 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 0,514 | 0,514 | 0,514 | 0,514 | 0,514 | 0,514 | 0,514 | 0,514 | 0,514 | 0,514 | 0,514 | 0,514 |
| 12 | Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии при аварийном выводе самого мощного котла | 0,064 | 0,064 | 0,064 | 0,064 | 0,064 | 0,064 | 0,064 | 0,064 | 0,064 | 0,064 | 0,064 | 0,064 |
| 13 | Зона действия источника тепловой мощности, га | 0,940 | 0,940 | 0,940 | 0,940 | 0,940 | 0,940 | 0,940 | 0,940 | 0,940 | 0,940 | 0,940 | 0,940 |
| 14 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,078 | 0,078 | 0,078 | 0,078 | 0,078 | 0,078 | 0,078 | 0,078 | 0,078 | 0,078 | 0,078 | 0,078 |
|  | Котельная №12 (г. Татарск. ул. Комиссарская. д. 246) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность источника | 2,180 | 2,180 | 2,180 | 2,180 | 2,180 | 2,180 | 2,180 | 2,180 | 2,180 | 2,180 | 2,180 | 2,180 |
| 2 | Ограничения установленной тепловой мощности | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 3 | Располагаемая мощность (с учетом ограничений) | 2,180 | 2,180 | 2,180 | 2,180 | 2,180 | 2,180 | 2,180 | 2,180 | 2,180 | 2,180 | 2,180 | 2,180 |
| 4 | Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | 0,043 | 0,043 | 0,043 | 0,043 | 0,043 | 0,043 | 0,043 | 0,043 | 0,043 | 0,043 | 0,043 | 0,043 |
| 5 | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0,561 | 0,561 | 0,561 | 0,561 | 0,561 | 0,561 | 0,561 | 0,561 | 0,561 | 0,561 | 0,561 | 0,561 |
| 6 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 7 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде: | 0,566 | 0,566 | 0,566 | 0,566 | 0,566 | 0,566 | 0,566 | 0,566 | 0,566 | 0,566 | 0,566 | 0,566 |
| 7.1. | система отопления и вентиляции | 0,551 | 0,551 | 0,551 | 0,551 | 0,551 | 0,551 | 0,551 | 0,551 | 0,551 | 0,551 | 0,551 | 0,551 |
| 7.2. | горячее водоснабжение | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 |
| 8 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: | 0,566 | 0,566 | 0,566 | 0,566 | 0,566 | 0,566 | 0,566 | 0,566 | 0,566 | 0,566 | 0,566 | 0,566 |
| 8.1. | система отопления и вентиляции | 0,551 | 0,551 | 0,551 | 0,551 | 0,551 | 0,551 | 0,551 | 0,551 | 0,551 | 0,551 | 0,551 | 0,551 |
| 8.2. | горячее водоснабжение | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 |
| 9 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 1,010 | 1,010 | 1,010 | 1,010 | 1,010 | 1,010 | 1,010 | 1,010 | 1,010 | 1,010 | 1,010 | 1,010 |
| 10 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | 1,010 | 1,010 | 1,010 | 1,010 | 1,010 | 1,010 | 1,010 | 1,010 | 1,010 | 1,010 | 1,010 | 1,010 |
| 11 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 1,062 | 1,062 | 1,062 | 1,062 | 1,062 | 1,062 | 1,062 | 1,062 | 1,062 | 1,062 | 1,062 | 1,062 |
| 12 | Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии при аварийном выводе самого мощного котла | 0,498 | 0,498 | 0,498 | 0,498 | 0,498 | 0,498 | 0,498 | 0,498 | 0,498 | 0,498 | 0,498 | 0,498 |
| 13 | Зона действия источника тепловой мощности, га | 4,111 | 4,111 | 4,111 | 4,111 | 4,111 | 4,111 | 4,111 | 4,111 | 4,111 | 4,111 | 4,111 | 4,111 |
| 14 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,138 | 0,138 | 0,138 | 0,138 | 0,138 | 0,138 | 0,138 | 0,138 | 0,138 | 0,138 | 0,138 | 0,138 |
|  | Котельная №13 (г. Татарск. ул. Татарская, д. 126) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность источника | 2,020 | 2,020 | 2,020 | 2,020 | 2,020 | 2,020 | 2,020 | 2,020 | 2,020 | 2,020 | 2,020 | 2,020 |
| 2 | Ограничения установленной тепловой мощности | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 3 | Располагаемая мощность (с учетом ограничений) | 2,020 | 2,020 | 2,020 | 2,020 | 2,020 | 2,020 | 2,020 | 2,020 | 2,020 | 2,020 | 2,020 | 2,020 |
| 4 | Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 |
| 5 | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0,071 | 0,071 | 0,071 | 0,071 | 0,071 | 0,071 | 0,071 | 0,071 | 0,071 | 0,071 | 0,071 | 0,071 |
| 6 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 7 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде: | 0,294 | 0,294 | 0,294 | 0,294 | 0,294 | 0,294 | 0,294 | 0,294 | 0,294 | 0,294 | 0,294 | 0,294 |
| 7.1. | система отопления и вентиляции | 0,294 | 0,294 | 0,294 | 0,294 | 0,294 | 0,294 | 0,294 | 0,294 | 0,294 | 0,294 | 0,294 | 0,294 |
| 7.2. | горячее водоснабжение | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 8 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: | 0,294 | 0,294 | 0,294 | 0,294 | 0,294 | 0,294 | 0,294 | 0,294 | 0,294 | 0,294 | 0,294 | 0,294 |
| 8.1. | система отопления и вентиляции | 0,294 | 0,294 | 0,294 | 0,294 | 0,294 | 0,294 | 0,294 | 0,294 | 0,294 | 0,294 | 0,294 | 0,294 |
| 8.2. | горячее водоснабжение | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 9 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 1,630 | 1,630 | 1,630 | 1,630 | 1,630 | 1,630 | 1,630 | 1,630 | 1,630 | 1,630 | 1,630 | 1,630 |
| 10 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | 1,630 | 1,630 | 1,630 | 1,630 | 1,630 | 1,630 | 1,630 | 1,630 | 1,630 | 1,630 | 1,630 | 1,630 |
| 11 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 1,280 | 1,280 | 1,280 | 1,280 | 1,280 | 1,280 | 1,280 | 1,280 | 1,280 | 1,280 | 1,280 | 1,280 |
| 12 | Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии при аварийном выводе самого мощного котла | 0,259 | 0,259 | 0,259 | 0,259 | 0,259 | 0,259 | 0,259 | 0,259 | 0,259 | 0,259 | 0,259 | 0,259 |
| 13 | Зона действия источника тепловой мощности, га | 1,945 | 1,945 | 1,945 | 1,945 | 1,945 | 1,945 | 1,945 | 1,945 | 1,945 | 1,945 | 1,945 | 1,945 |
| 14 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,151 | 0,151 | 0,151 | 0,151 | 0,151 | 0,151 | 0,151 | 0,151 | 0,151 | 0,151 | 0,151 | 0,151 |
|  | Котельная №14 (г. Татарск. ул. Александра Матросова, д. 191) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность источника | 0,340 | 0,340 | 0,340 | 0,340 | 0,340 | 0,340 | 0,340 | 0,340 | 0,340 | 0,340 | 0,340 | 0,340 |
| 2 | Ограничения установленной тепловой мощности | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 3 | Располагаемая мощность (с учетом ограничений) | 0,340 | 0,340 | 0,340 | 0,340 | 0,340 | 0,340 | 0,340 | 0,340 | 0,340 | 0,340 | 0,340 | 0,340 |
| 4 | Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 |
| 5 | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0,068 | 0,068 | 0,068 | 0,068 | 0,068 | 0,068 | 0,068 | 0,068 | 0,068 | 0,068 | 0,068 | 0,068 |
| 6 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 7 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде: | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 |
| 7.1. | система отопления и вентиляции | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 |
| 7.2. | горячее водоснабжение | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 8 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 |
| 8.1. | система отопления и вентиляции | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 |
| 8.2. | горячее водоснабжение | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 9 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 0,244 | 0,244 | 0,244 | 0,244 | 0,244 | 0,244 | 0,244 | 0,244 | 0,244 | 0,244 | 0,244 | 0,244 |
| 10 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | 0,244 | 0,244 | 0,244 | 0,244 | 0,244 | 0,244 | 0,244 | 0,244 | 0,244 | 0,244 | 0,244 | 0,244 |
| 11 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 0,168 | 0,168 | 0,168 | 0,168 | 0,168 | 0,168 | 0,168 | 0,168 | 0,168 | 0,168 | 0,168 | 0,168 |
| 12 | Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии при аварийном выводе самого мощного котла | 0,022 | 0,022 | 0,022 | 0,022 | 0,022 | 0,022 | 0,022 | 0,022 | 0,022 | 0,022 | 0,022 | 0,022 |
| 13 | Зона действия источника тепловой мощности, га | 0,308 | 0,308 | 0,308 | 0,308 | 0,308 | 0,308 | 0,308 | 0,308 | 0,308 | 0,308 | 0,308 | 0,308 |
| 14 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,081 | 0,081 | 0,081 | 0,081 | 0,081 | 0,081 | 0,081 | 0,081 | 0,081 | 0,081 | 0,081 | 0,081 |
|  | Котельная №16 (г. Татарск. ул. Садовая, д. 109Б) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность источника | 5,160 | 5,160 | 5,160 | 5,160 | 5,160 | 5,160 | 5,160 | 5,160 | 5,160 | 5,160 | 5,160 | 5,160 |
| 2 | Ограничения установленной тепловой мощности | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 3 | Располагаемая мощность (с учетом ограничений) | 5,160 | 5,160 | 5,160 | 5,160 | 5,160 | 5,160 | 5,160 | 5,160 | 5,160 | 5,160 | 5,160 | 5,160 |
| 4 | Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | 0,161 | 0,161 | 0,161 | 0,161 | 0,161 | 0,161 | 0,161 | 0,161 | 0,161 | 0,161 | 0,161 | 0,161 |
| 5 | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0,914 | 0,914 | 0,914 | 0,914 | 0,914 | 0,914 | 0,914 | 0,914 | 0,914 | 0,914 | 0,914 | 0,914 |
| 6 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 7 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде: | 1,464 | 1,464 | 1,464 | 1,464 | 1,464 | 1,464 | 1,464 | 1,464 | 1,464 | 1,464 | 1,464 | 1,464 |
| 7.1. | система отопления и вентиляции | 1,459 | 1,459 | 1,459 | 1,459 | 1,459 | 1,459 | 1,459 | 1,459 | 1,459 | 1,459 | 1,459 | 1,459 |
| 7.2. | горячее водоснабжение | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 |
| 8 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: | 1,464 | 1,464 | 1,464 | 1,464 | 1,464 | 1,464 | 1,464 | 1,464 | 1,464 | 1,464 | 1,464 | 1,464 |
| 8.1. | система отопления и вентиляции | 1,459 | 1,459 | 1,459 | 1,459 | 1,459 | 1,459 | 1,459 | 1,459 | 1,459 | 1,459 | 1,459 | 1,459 |
| 8.2. | горячее водоснабжение | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 |
| 9 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 2,621 | 2,621 | 2,621 | 2,621 | 2,621 | 2,621 | 2,621 | 2,621 | 2,621 | 2,621 | 2,621 | 2,621 |
| 10 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | 2,621 | 2,621 | 2,621 | 2,621 | 2,621 | 2,621 | 2,621 | 2,621 | 2,621 | 2,621 | 2,621 | 2,621 |
| 11 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 2,580 | 2,580 | 2,580 | 2,580 | 2,580 | 2,580 | 2,580 | 2,580 | 2,580 | 2,580 | 2,580 | 2,580 |
| 12 | Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии при аварийном выводе самого мощного котла | 1,288 | 1,288 | 1,288 | 1,288 | 1,288 | 1,288 | 1,288 | 1,288 | 1,288 | 1,288 | 1,288 | 1,288 |
| 13 | Зона действия источника тепловой мощности, га | 14,419 | 14,419 | 14,419 | 14,419 | 14,419 | 14,419 | 14,419 | 14,419 | 14,419 | 14,419 | 14,419 | 14,419 |
| 14 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,102 | 0,102 | 0,102 | 0,102 | 0,102 | 0,102 | 0,102 | 0,102 | 0,102 | 0,102 | 0,102 | 0,102 |
|  | Котельная №17 (г. Татарск. ул. Краснофлотская. д. 1) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность источника | 5,160 | 5,160 | 5,160 | 5,160 | 5,160 | 5,160 | 5,160 | 5,160 | 5,160 | 5,160 | 5,160 | 5,160 |
| 2 | Ограничения установленной тепловой мощности | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 3 | Располагаемая мощность (с учетом ограничений) | 5,160 | 5,160 | 5,160 | 5,160 | 5,160 | 5,160 | 5,160 | 5,160 | 5,160 | 5,160 | 5,160 | 5,160 |
| 4 | Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | 0,124 | 0,124 | 0,124 | 0,124 | 0,124 | 0,124 | 0,124 | 0,124 | 0,124 | 0,124 | 0,124 | 0,124 |
| 5 | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 1,447 | 1,447 | 1,447 | 1,447 | 1,447 | 1,447 | 1,447 | 1,447 | 1,447 | 1,447 | 1,447 | 1,447 |
| 6 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 7 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде: | 1,288 | 1,288 | 1,288 | 1,288 | 1,288 | 1,288 | 1,288 | 1,288 | 1,288 | 1,288 | 1,288 | 1,288 |
| 7.1. | система отопления и вентиляции | 1,285 | 1,285 | 1,285 | 1,285 | 1,285 | 1,285 | 1,285 | 1,285 | 1,285 | 1,285 | 1,285 | 1,285 |
| 7.2. | горячее водоснабжение | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 |
| 8 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: | 1,288 | 1,288 | 1,288 | 1,288 | 1,288 | 1,288 | 1,288 | 1,288 | 1,288 | 1,288 | 1,288 | 1,288 |
| 8.1. | система отопления и вентиляции | 1,285 | 1,285 | 1,285 | 1,285 | 1,285 | 1,285 | 1,285 | 1,285 | 1,285 | 1,285 | 1,285 | 1,285 |
| 8.2. | горячее водоснабжение | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 |
| 9 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 2,301 | 2,301 | 2,301 | 2,301 | 2,301 | 2,301 | 2,301 | 2,301 | 2,301 | 2,301 | 2,301 | 2,301 |
| 10 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | 2,301 | 2,301 | 2,301 | 2,301 | 2,301 | 2,301 | 2,301 | 2,301 | 2,301 | 2,301 | 2,301 | 2,301 |
| 11 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 3,010 | 3,010 | 3,010 | 3,010 | 3,010 | 3,010 | 3,010 | 3,010 | 3,010 | 3,010 | 3,010 | 3,010 |
| 12 | Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии при аварийном выводе самого мощного котла | 1,133 | 1,133 | 1,133 | 1,133 | 1,133 | 1,133 | 1,133 | 1,133 | 1,133 | 1,133 | 1,133 | 1,133 |
| 13 | Зона действия источника тепловой мощности, га | 14,215 | 14,215 | 14,215 | 14,215 | 14,215 | 14,215 | 14,215 | 14,215 | 14,215 | 14,215 | 14,215 | 14,215 |
| 14 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,091 | 0,091 | 0,091 | 0,091 | 0,091 | 0,091 | 0,091 | 0,091 | 0,091 | 0,091 | 0,091 | 0,091 |
|  | Котельная №20 (г. Татарск. ул. Ленина, д. 112В) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность источника | 7,740 | 7,740 | 7,740 | 7,740 | 7,740 | 7,740 | 7,740 | 7,740 | 7,740 | 7,740 | 7,740 | 7,740 |
| 2 | Ограничения установленной тепловой мощности | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 3 | Располагаемая мощность (с учетом ограничений) | 7,740 | 7,740 | 7,740 | 7,740 | 7,740 | 7,740 | 7,740 | 7,740 | 7,740 | 7,740 | 7,740 | 7,740 |
| 4 | Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | 0,340 | 0,340 | 0,340 | 0,340 | 0,340 | 0,340 | 0,340 | 0,340 | 0,340 | 0,340 | 0,340 | 0,340 |
| 5 | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 2,792 | 2,792 | 2,792 | 2,792 | 2,792 | 2,792 | 2,792 | 2,792 | 2,792 | 2,792 | 2,792 | 2,792 |
| 6 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 7 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде: | 1,516 | 1,516 | 1,516 | 1,516 | 1,516 | 1,516 | 1,516 | 1,516 | 1,516 | 1,516 | 1,516 | 1,516 |
| 7.1. | система отопления и вентиляции | 1,466 | 1,466 | 1,466 | 1,466 | 1,466 | 1,466 | 1,466 | 1,466 | 1,466 | 1,466 | 1,466 | 1,466 |
| 7.2. | горячее водоснабжение | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 |
| 8 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: | 1,516 | 1,516 | 1,516 | 1,516 | 1,516 | 1,516 | 1,516 | 1,516 | 1,516 | 1,516 | 1,516 | 1,516 |
| 8.1. | система отопления и вентиляции | 1,466 | 1,466 | 1,466 | 1,466 | 1,466 | 1,466 | 1,466 | 1,466 | 1,466 | 1,466 | 1,466 | 1,466 |
| 8.2. | горячее водоснабжение | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 |
| 9 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 3,092 | 3,092 | 3,092 | 3,092 | 3,092 | 3,092 | 3,092 | 3,092 | 3,092 | 3,092 | 3,092 | 3,092 |
| 10 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | 3,092 | 3,092 | 3,092 | 3,092 | 3,092 | 3,092 | 3,092 | 3,092 | 3,092 | 3,092 | 3,092 | 3,092 |
| 11 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 5,160 | 5,160 | 5,160 | 5,160 | 5,160 | 5,160 | 5,160 | 5,160 | 5,160 | 5,160 | 5,160 | 5,160 |
| 12 | Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии при аварийном выводе самого мощного котла | 1,334 | 1,334 | 1,334 | 1,334 | 1,334 | 1,334 | 1,334 | 1,334 | 1,334 | 1,334 | 1,334 | 1,334 |
| 13 | Зона действия источника тепловой мощности, га | 20,064 | 20,064 | 20,064 | 20,064 | 20,064 | 20,064 | 20,064 | 20,064 | 20,064 | 20,064 | 20,064 | 20,064 |
| 14 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,076 | 0,076 | 0,076 | 0,076 | 0,076 | 0,076 | 0,076 | 0,076 | 0,076 | 0,076 | 0,076 | 0,076 |
|  | Котельная №22 (г. Татарск. ул. Василевского. д. 5) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность источника | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 |
| 2 | Ограничения установленной тепловой мощности | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 3 | Располагаемая мощность (с учетом ограничений) | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 |
| 4 | Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | 0,068 | 0,068 | 0,068 | 0,068 | 0,068 | 0,068 | 0,068 | 0,068 | 0,068 | 0,068 | 0,068 | 0,068 |
| 5 | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0,573 | 0,573 | 0,573 | 0,573 | 0,573 | 0,573 | 0,573 | 0,573 | 0,573 | 0,573 | 0,573 | 0,573 |
| 6 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 7 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде: | 0,455 | 0,455 | 0,455 | 0,455 | 0,455 | 0,455 | 0,455 | 0,455 | 0,455 | 0,455 | 0,455 | 0,455 |
| 7.1. | система отопления и вентиляции | 0,454 | 0,454 | 0,454 | 0,454 | 0,454 | 0,454 | 0,454 | 0,454 | 0,454 | 0,454 | 0,454 | 0,454 |
| 7.2. | горячее водоснабжение | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
| 8 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: | 0,455 | 0,455 | 0,455 | 0,455 | 0,455 | 0,455 | 0,455 | 0,455 | 0,455 | 0,455 | 0,455 | 0,455 |
| 8.1. | система отопления и вентиляции | 0,454 | 0,454 | 0,454 | 0,454 | 0,454 | 0,454 | 0,454 | 0,454 | 0,454 | 0,454 | 0,454 | 0,454 |
| 8.2. | горячее водоснабжение | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
| 9 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 0,703 | 0,703 | 0,703 | 0,703 | 0,703 | 0,703 | 0,703 | 0,703 | 0,703 | 0,703 | 0,703 | 0,703 |
| 10 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | 0,703 | 0,703 | 0,703 | 0,703 | 0,703 | 0,703 | 0,703 | 0,703 | 0,703 | 0,703 | 0,703 | 0,703 |
| 11 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 0,900 | 0,900 | 0,900 | 0,900 | 0,900 | 0,900 | 0,900 | 0,900 | 0,900 | 0,900 | 0,900 | 0,900 |
| 12 | Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии при аварийном выводе самого мощного котла | 0,400 | 0,400 | 0,400 | 0,400 | 0,400 | 0,400 | 0,400 | 0,400 | 0,400 | 0,400 | 0,400 | 0,400 |
| 13 | Зона действия источника тепловой мощности, га | 7,954 | 7,954 | 7,954 | 7,954 | 7,954 | 7,954 | 7,954 | 7,954 | 7,954 | 7,954 | 7,954 | 7,954 |
| 14 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,057 | 0,057 | 0,057 | 0,057 | 0,057 | 0,057 | 0,057 | 0,057 | 0,057 | 0,057 | 0,057 | 0,057 |
|  | Котельная №25 (г. Татарск. ул. Северная, д. 2а) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность источника | 0,860 | 0,860 | 0,860 | 0,860 | 0,860 | 0,860 | 0,860 | 0,860 | 0,860 | 0,860 | 0,860 | 0,860 |
| 2 | Ограничения установленной тепловой мощности | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 3 | Располагаемая мощность (с учетом ограничений) | 0,860 | 0,860 | 0,860 | 0,860 | 0,860 | 0,860 | 0,860 | 0,860 | 0,860 | 0,860 | 0,860 | 0,860 |
| 4 | Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 |
| 5 | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 6 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 7 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде: | 0,046 | 0,046 | 0,046 | 0,046 | 0,046 | 0,046 | 0,046 | 0,046 | 0,046 | 0,046 | 0,046 | 0,046 |
| 7.1. | система отопления и вентиляции | 0,038 | 0,038 | 0,038 | 0,038 | 0,038 | 0,038 | 0,038 | 0,038 | 0,038 | 0,038 | 0,038 | 0,038 |
| 7.2. | горячее водоснабжение | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 |
| 8 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: | 0,046 | 0,046 | 0,046 | 0,046 | 0,046 | 0,046 | 0,046 | 0,046 | 0,046 | 0,046 | 0,046 | 0,046 |
| 8.1. | система отопления и вентиляции | 0,038 | 0,038 | 0,038 | 0,038 | 0,038 | 0,038 | 0,038 | 0,038 | 0,038 | 0,038 | 0,038 | 0,038 |
| 8.2. | горячее водоснабжение | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 |
| 9 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 0,809 | 0,809 | 0,809 | 0,809 | 0,809 | 0,809 | 0,809 | 0,809 | 0,809 | 0,809 | 0,809 | 0,809 |
| 10 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | 0,809 | 0,809 | 0,809 | 0,809 | 0,809 | 0,809 | 0,809 | 0,809 | 0,809 | 0,809 | 0,809 | 0,809 |
| 11 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 0,430 | 0,430 | 0,430 | 0,430 | 0,430 | 0,430 | 0,430 | 0,430 | 0,430 | 0,430 | 0,430 | 0,430 |
| 12 | Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии при аварийном выводе самого мощного котла | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 |
| 13 | Зона действия источника тепловой мощности, га | 0,361 | 0,361 | 0,361 | 0,361 | 0,361 | 0,361 | 0,361 | 0,361 | 0,361 | 0,361 | 0,361 | 0,361 |
| 14 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,127 | 0,127 | 0,127 | 0,127 | 0,127 | 0,127 | 0,127 | 0,127 | 0,127 | 0,127 | 0,127 | 0,127 |
|  | Котельная №28 (г. Татарск, пос. Южный, д. 40а) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность источника | 2,610 | 2,610 | 2,610 | 2,610 | 2,610 | 2,610 | 2,610 | 2,610 | 2,610 | 2,610 | 3,000 | 3,000 |
| 2 | Ограничения установленной тепловой мощности | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 3 | Располагаемая мощность (с учетом ограничений) | 2,610 | 2,610 | 2,610 | 2,610 | 2,610 | 2,610 | 2,610 | 2,610 | 2,610 | 2,610 | 3,000 | 3,000 |
| 4 | Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | 0,110 | 0,110 | 0,110 | 0,110 | 0,110 | 0,110 | 0,110 | 0,110 | 0,110 | 0,110 | 0,110 | 0,110 |
| 5 | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 1,994 | 1,994 | 1,994 | 1,994 | 1,994 | 1,994 | 1,994 | 1,994 | 1,994 | 1,994 | 1,994 | 1,994 |
| 6 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 7 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде: | 0,517 | 0,517 | 0,517 | 0,517 | 0,517 | 0,517 | 0,517 | 0,517 | 0,517 | 0,517 | 0,517 | 0,517 |
| 7.1. | система отопления и вентиляции | 0,499 | 0,499 | 0,499 | 0,499 | 0,499 | 0,499 | 0,499 | 0,499 | 0,499 | 0,499 | 0,499 | 0,499 |
| 7.2. | горячее водоснабжение | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 |
| 8 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: | 0,517 | 0,517 | 0,517 | 0,517 | 0,517 | 0,517 | 0,517 | 0,517 | 0,517 | 0,517 | 0,517 | 0,517 |
| 8.1. | система отопления и вентиляции | 0,499 | 0,499 | 0,499 | 0,499 | 0,499 | 0,499 | 0,499 | 0,499 | 0,499 | 0,499 | 0,499 | 0,499 |
| 8.2. | горячее водоснабжение | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 |
| 9 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | -0,011 | -0,011 | -0,011 | -0,011 | -0,011 | -0,011 | -0,011 | -0,011 | -0,011 | -0,011 | 0,379 | 0,379 |
| 10 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | -0,011 | -0,011 | -0,011 | -0,011 | -0,011 | -0,011 | -0,011 | -0,011 | -0,011 | -0,011 | 0,379 | 0,379 |
| 11 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 1,810 | 1,810 | 1,810 | 1,810 | 1,810 | 1,810 | 1,810 | 1,810 | 1,810 | 1,810 | н/д | н/д |
| 12 | Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии при аварийном выводе самого мощного котла | 0,455 | 0,455 | 0,455 | 0,455 | 0,455 | 0,455 | 0,455 | 0,455 | 0,455 | 0,455 | 0,455 | 0,455 |
| 13 | Зона действия источника тепловой мощности, га | 6,323 | 6,323 | 6,323 | 6,323 | 6,323 | 6,323 | 6,323 | 6,323 | 6,323 | 6,323 | 6,323 | 6,323 |
| 14 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,082 | 0,082 | 0,082 | 0,082 | 0,082 | 0,082 | 0,082 | 0,082 | 0,082 | 0,082 | 0,082 | 0,082 |
|  | Котельная №31 (г. Татарск, ул. Александра Матросова, д. 106) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность источника | 2,240 | 2,240 | 2,240 | 2,240 | 2,240 | 2,240 | 2,240 | 2,240 | 2,240 | 2,240 | 2,240 | 2,240 |
| 2 | Ограничения установленной тепловой мощности | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 3 | Располагаемая мощность (с учетом ограничений) | 2,240 | 2,240 | 2,240 | 2,240 | 2,240 | 2,240 | 2,240 | 2,240 | 2,240 | 2,240 | 2,240 | 2,240 |
| 4 | Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | 0,062 | 0,062 | 0,062 | 0,062 | 0,062 | 0,062 | 0,062 | 0,062 | 0,062 | 0,062 | 0,062 | 0,062 |
| 5 | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0,757 | 0,757 | 0,757 | 0,757 | 0,757 | 0,757 | 0,757 | 0,757 | 0,757 | 0,757 | 0,757 | 0,757 |
| 6 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 7 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде: | 0,273 | 0,273 | 0,273 | 0,273 | 0,273 | 0,273 | 0,273 | 0,273 | 0,273 | 0,273 | 0,273 | 0,273 |
| 7.1. | система отопления и вентиляции | 0,270 | 0,270 | 0,270 | 0,270 | 0,270 | 0,270 | 0,270 | 0,270 | 0,270 | 0,270 | 0,270 | 0,270 |
| 7.2. | горячее водоснабжение | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 |
| 8 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: | 0,273 | 0,273 | 0,273 | 0,273 | 0,273 | 0,273 | 0,273 | 0,273 | 0,273 | 0,273 | 0,273 | 0,273 |
| 8.1. | система отопления и вентиляции | 0,270 | 0,270 | 0,270 | 0,270 | 0,270 | 0,270 | 0,270 | 0,270 | 0,270 | 0,270 | 0,270 | 0,270 |
| 8.2. | горячее водоснабжение | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 |
| 9 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 1,148 | 1,148 | 1,148 | 1,148 | 1,148 | 1,148 | 1,148 | 1,148 | 1,148 | 1,148 | 1,148 | 1,148 |
| 10 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | 1,148 | 1,148 | 1,148 | 1,148 | 1,148 | 1,148 | 1,148 | 1,148 | 1,148 | 1,148 | 1,148 | 1,148 |
| 11 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 1,380 | 1,380 | 1,380 | 1,380 | 1,380 | 1,380 | 1,380 | 1,380 | 1,380 | 1,380 | 1,380 | 1,380 |
| 12 | Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии при аварийном выводе самого мощного котла | 0,240 | 0,240 | 0,240 | 0,240 | 0,240 | 0,240 | 0,240 | 0,240 | 0,240 | 0,240 | 0,240 | 0,240 |
| 13 | Зона действия источника тепловой мощности, га | 3,401 | 3,401 | 3,401 | 3,401 | 3,401 | 3,401 | 3,401 | 3,401 | 3,401 | 3,401 | 3,401 | 3,401 |
| 14 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,080 | 0,080 | 0,080 | 0,080 | 0,080 | 0,080 | 0,080 | 0,080 | 0,080 | 0,080 | 0,080 | 0,080 |
|  | Котельная с. д/сад 11 (г. Татарск, ул.Телегина, 11А) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность источника | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 |
| 2 | Ограничения установленной тепловой мощности | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 3 | Располагаемая мощность (с учетом ограничений) | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 |
| 4 | Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 |
| 5 | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0,061 | 0,061 | 0,061 | 0,061 | 0,061 | 0,061 | 0,061 | 0,061 | 0,061 | 0,061 | 0,061 | 0,061 |
| 6 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 7 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде: | 0,049 | 0,049 | 0,049 | 0,049 | 0,049 | 0,049 | 0,049 | 0,049 | 0,049 | 0,049 | 0,049 | 0,049 |
| 7.1. | система отопления и вентиляции | 0,049 | 0,049 | 0,049 | 0,049 | 0,049 | 0,049 | 0,049 | 0,049 | 0,049 | 0,049 | 0,049 | 0,049 |
| 7.2. | горячее водоснабжение | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 8 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: | 0,049 | 0,049 | 0,049 | 0,049 | 0,049 | 0,049 | 0,049 | 0,049 | 0,049 | 0,049 | 0,049 | 0,049 |
| 8.1. | система отопления и вентиляции | 0,049 | 0,049 | 0,049 | 0,049 | 0,049 | 0,049 | 0,049 | 0,049 | 0,049 | 0,049 | 0,049 | 0,049 |
| 8.2. | горячее водоснабжение | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 9 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 0,057 | 0,057 | 0,057 | 0,057 | 0,057 | 0,057 | 0,057 | 0,057 | 0,057 | 0,057 | 0,057 | 0,057 |
| 10 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | 0,057 | 0,057 | 0,057 | 0,057 | 0,057 | 0,057 | 0,057 | 0,057 | 0,057 | 0,057 | 0,057 | 0,057 |
| 11 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 0,086 | 0,086 | 0,086 | 0,086 | 0,086 | 0,086 | 0,086 | 0,086 | 0,086 | 0,086 | 0,086 | 0,086 |
| 12 | Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии при аварийном выводе самого мощного котла | 0,043 | 0,043 | 0,043 | 0,043 | 0,043 | 0,043 | 0,043 | 0,043 | 0,043 | 0,043 | 0,043 | 0,043 |
| 13 | Зона действия источника тепловой мощности, га | 0,413 | 0,413 | 0,413 | 0,413 | 0,413 | 0,413 | 0,413 | 0,413 | 0,413 | 0,413 | 0,413 | 0,413 |
| 14 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,119 | 0,119 | 0,119 | 0,119 | 0,119 | 0,119 | 0,119 | 0,119 | 0,119 | 0,119 | 0,119 | 0,119 |
|  | ЕТО №3 МУП «Жилищно-коммунальное хозяйство» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Угольная котельная с.Зубовка (с.Зубовка, ул. Ленина 5-г) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность источника | 1,730 | 1,730 | 1,730 | 1,730 | 1,730 | 1,730 | 1,730 | 1,730 | 1,730 | 1,730 | 1,730 | 1,730 |
| 2 | Ограничения установленной тепловой мощности | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 3 | Располагаемая мощность (с учетом ограничений) | 1,730 | 1,730 | 1,730 | 1,730 | 1,730 | 1,730 | 1,730 | 1,730 | 1,730 | 1,730 | 1,730 | 1,730 |
| 4 | Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | 0,031 | 0,031 | 0,031 | 0,031 | 0,031 | 0,031 | 0,031 | 0,031 | 0,031 | 0,031 | 0,031 | 0,031 |
| 5 | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0,070 | 0,070 | 0,070 | 0,070 | 0,070 | 0,070 | 0,070 | 0,070 | 0,070 | 0,070 | 0,070 | 0,070 |
| 6 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 7 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде: | 0,467 | 0,467 | 0,467 | 0,467 | 0,467 | 0,467 | 0,467 | 0,467 | 0,467 | 0,467 | 0,467 | 0,467 |
| 7.1. | система отопления и вентиляции | 0,462 | 0,462 | 0,462 | 0,462 | 0,462 | 0,462 | 0,462 | 0,462 | 0,462 | 0,462 | 0,462 | 0,462 |
| 7.2. | горячее водоснабжение | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 |
| 8 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: | 0,467 | 0,467 | 0,467 | 0,467 | 0,467 | 0,467 | 0,467 | 0,467 | 0,467 | 0,467 | 0,467 | 0,467 |
| 8.1. | система отопления и вентиляции | 0,462 | 0,462 | 0,462 | 0,462 | 0,462 | 0,462 | 0,462 | 0,462 | 0,462 | 0,462 | 0,462 | 0,462 |
| 8.2. | горячее водоснабжение | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 |
| 9 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 1,162 | 1,162 | 1,162 | 1,162 | 1,162 | 1,162 | 1,162 | 1,162 | 1,162 | 1,162 | 1,162 | 1,162 |
| 10 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | 1,162 | 1,162 | 1,162 | 1,162 | 1,162 | 1,162 | 1,162 | 1,162 | 1,162 | 1,162 | 1,162 | 1,162 |
| 11 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 |
| 12 | Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии при аварийном выводе самого мощного котла | 0,411 | 0,411 | 0,411 | 0,411 | 0,411 | 0,411 | 0,411 | 0,411 | 0,411 | 0,411 | 0,411 | 0,411 |
| 13 | Зона действия источника тепловой мощности, га | 3,401 | 3,401 | 3,401 | 3,401 | 3,401 | 3,401 | 3,401 | 3,401 | 3,401 | 3,401 | 3,401 | 3,401 |
| 14 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,137 | 0,137 | 0,137 | 0,137 | 0,137 | 0,137 | 0,137 | 0,137 | 0,137 | 0,137 | 0,137 | 0,137 |
|  | Угольная котельная с.Казаткуль (с.Казаткуль, ул.Зеленая 2-а) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность источника | 3,190 | 3,190 | 3,190 | 3,190 | 3,190 | 3,190 | 3,190 | 3,190 | 3,190 | 3,190 | 3,190 | 3,190 |
| 2 | Ограничения установленной тепловой мощности | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 3 | Располагаемая мощность (с учетом ограничений) | 3,190 | 3,190 | 3,190 | 3,190 | 3,190 | 3,190 | 3,190 | 3,190 | 3,190 | 3,190 | 3,190 | 3,190 |
| 4 | Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 5 | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 |
| 6 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 7 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде: | 0,534 | 0,534 | 0,534 | 0,534 | 0,534 | 0,534 | 0,534 | 0,534 | 0,534 | 0,534 | 0,534 | 0,534 |
| 7.1. | система отопления и вентиляции | 0,534 | 0,534 | 0,534 | 0,534 | 0,534 | 0,534 | 0,534 | 0,534 | 0,534 | 0,534 | 0,534 | 0,534 |
| 7.2. | горячее водоснабжение | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 8 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: | 0,534 | 0,534 | 0,534 | 0,534 | 0,534 | 0,534 | 0,534 | 0,534 | 0,534 | 0,534 | 0,534 | 0,534 |
| 8.1. | система отопления и вентиляции | 0,534 | 0,534 | 0,534 | 0,534 | 0,534 | 0,534 | 0,534 | 0,534 | 0,534 | 0,534 | 0,534 | 0,534 |
| 8.2. | горячее водоснабжение | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 9 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 2,642 | 2,642 | 2,642 | 2,642 | 2,642 | 2,642 | 2,642 | 2,642 | 2,642 | 2,642 | 2,642 | 2,642 |
| 10 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | 2,642 | 2,642 | 2,642 | 2,642 | 2,642 | 2,642 | 2,642 | 2,642 | 2,642 | 2,642 | 2,642 | 2,642 |
| 11 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 |
| 12 | Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии при аварийном выводе самого мощного котла | 0,470 | 0,470 | 0,470 | 0,470 | 0,470 | 0,470 | 0,470 | 0,470 | 0,470 | 0,470 | 0,470 | 0,470 |
| 13 | Зона действия источника тепловой мощности, га | 3,389 | 3,389 | 3,389 | 3,389 | 3,389 | 3,389 | 3,389 | 3,389 | 3,389 | 3,389 | 3,389 | 3,389 |
| 14 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,157 | 0,157 | 0,157 | 0,157 | 0,157 | 0,157 | 0,157 | 0,157 | 0,157 | 0,157 | 0,157 | 0,157 |
|  | Угольная котельная д. Новоалександровка (д. Новоалександровка, пер. Школьный 1-а) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность источника | 0,858 | 0,858 | 0,858 | 0,858 | 0,858 | 0,858 | 0,858 | 0,858 | 0,858 | 0,858 | 0,858 | 0,858 |
| 2 | Ограничения установленной тепловой мощности | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 3 | Располагаемая мощность (с учетом ограничений) | 0,858 | 0,858 | 0,858 | 0,858 | 0,858 | 0,858 | 0,858 | 0,858 | 0,858 | 0,858 | 0,858 | 0,858 |
| 4 | Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 |
| 5 | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,029 |
| 6 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 7 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде: | 0,208 | 0,208 | 0,208 | 0,208 | 0,208 | 0,208 | 0,208 | 0,208 | 0,208 | 0,208 | 0,208 | 0,208 |
| 7.1. | система отопления и вентиляции | 0,208 | 0,208 | 0,208 | 0,208 | 0,208 | 0,208 | 0,208 | 0,208 | 0,208 | 0,208 | 0,208 | 0,208 |
| 7.2. | горячее водоснабжение | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 8 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: | 0,208 | 0,208 | 0,208 | 0,208 | 0,208 | 0,208 | 0,208 | 0,208 | 0,208 | 0,208 | 0,208 | 0,208 |
| 8.1. | система отопления и вентиляции | 0,208 | 0,208 | 0,208 | 0,208 | 0,208 | 0,208 | 0,208 | 0,208 | 0,208 | 0,208 | 0,208 | 0,208 |
| 8.2. | горячее водоснабжение | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 9 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 0,615 | 0,615 | 0,615 | 0,615 | 0,615 | 0,615 | 0,615 | 0,615 | 0,615 | 0,615 | 0,615 | 0,615 |
| 10 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | 0,615 | 0,615 | 0,615 | 0,615 | 0,615 | 0,615 | 0,615 | 0,615 | 0,615 | 0,615 | 0,615 | 0,615 |
| 11 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 0,348 | 0,348 | 0,348 | 0,348 | 0,348 | 0,348 | 0,348 | 0,348 | 0,348 | 0,348 | 0,348 | 0,348 |
| 12 | Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии при аварийном выводе самого мощного котла | 0,183 | 0,183 | 0,183 | 0,183 | 0,183 | 0,183 | 0,183 | 0,183 | 0,183 | 0,183 | 0,183 | 0,183 |
| 13 | Зона действия источника тепловой мощности, га | 1,681 | 1,681 | 1,681 | 1,681 | 1,681 | 1,681 | 1,681 | 1,681 | 1,681 | 1,681 | 1,681 | 1,681 |
| 14 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,124 | 0,124 | 0,124 | 0,124 | 0,124 | 0,124 | 0,124 | 0,124 | 0,124 | 0,124 | 0,124 | 0,124 |
|  | Угольная котельная с. Успенка (с. Успенка, ул.Новая 9-а) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность источника | 1,080 | 1,080 | 1,080 | 1,080 | 1,080 | 1,080 | 1,080 | 1,080 | 1,080 | 1,080 | 1,080 | 1,080 |
| 2 | Ограничения установленной тепловой мощности | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 3 | Располагаемая мощность (с учетом ограничений) | 1,080 | 1,080 | 1,080 | 1,080 | 1,080 | 1,080 | 1,080 | 1,080 | 1,080 | 1,080 | 1,080 | 1,080 |
| 4 | Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 |
| 5 | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0,047 | 0,047 | 0,047 | 0,047 | 0,047 | 0,047 | 0,047 | 0,047 | 0,047 | 0,047 | 0,047 | 0,047 |
| 6 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 7 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде: | 0,333 | 0,333 | 0,333 | 0,333 | 0,333 | 0,333 | 0,333 | 0,333 | 0,333 | 0,333 | 0,333 | 0,333 |
| 7.1. | система отопления и вентиляции | 0,333 | 0,333 | 0,333 | 0,333 | 0,333 | 0,333 | 0,333 | 0,333 | 0,333 | 0,333 | 0,333 | 0,333 |
| 7.2. | горячее водоснабжение | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 8 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: | 0,333 | 0,333 | 0,333 | 0,333 | 0,333 | 0,333 | 0,333 | 0,333 | 0,333 | 0,333 | 0,333 | 0,333 |
| 8.1. | система отопления и вентиляции | 0,333 | 0,333 | 0,333 | 0,333 | 0,333 | 0,333 | 0,333 | 0,333 | 0,333 | 0,333 | 0,333 | 0,333 |
| 8.2. | горячее водоснабжение | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 9 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 0,691 | 0,691 | 0,691 | 0,691 | 0,691 | 0,691 | 0,691 | 0,691 | 0,691 | 0,691 | 0,691 | 0,691 |
| 10 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | 0,691 | 0,691 | 0,691 | 0,691 | 0,691 | 0,691 | 0,691 | 0,691 | 0,691 | 0,691 | 0,691 | 0,691 |
| 11 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 0,540 | 0,540 | 0,540 | 0,540 | 0,540 | 0,540 | 0,540 | 0,540 | 0,540 | 0,540 | 0,540 | 0,540 |
| 12 | Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии при аварийном выводе самого мощного котла | 0,293 | 0,293 | 0,293 | 0,293 | 0,293 | 0,293 | 0,293 | 0,293 | 0,293 | 0,293 | 0,293 | 0,293 |
| 13 | Зона действия источника тепловой мощности, га | 1,354 | 1,354 | 1,354 | 1,354 | 1,354 | 1,354 | 1,354 | 1,354 | 1,354 | 1,354 | 1,354 | 1,354 |
| 14 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,246 | 0,246 | 0,246 | 0,246 | 0,246 | 0,246 | 0,246 | 0,246 | 0,246 | 0,246 | 0,246 | 0,246 |
|  | Угольная котельная с.Николаевка (с. Николаевка, ул.Ленина 42-б) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность источника | 4,580 | 4,580 | 4,580 | 4,580 | 4,580 | 4,580 | 4,580 | 4,580 | 4,580 | 4,580 | 4,580 | 4,580 |
| 2 | Ограничения установленной тепловой мощности | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 3 | Располагаемая мощность (с учетом ограничений) | 4,580 | 4,580 | 4,580 | 4,580 | 4,580 | 4,580 | 4,580 | 4,580 | 4,580 | 4,580 | 4,580 | 4,580 |
| 4 | Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | 0,046 | 0,046 | 0,046 | 0,046 | 0,046 | 0,046 | 0,046 | 0,046 | 0,046 | 0,046 | 0,046 | 0,046 |
| 5 | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0,256 | 0,256 | 0,256 | 0,256 | 0,256 | 0,256 | 0,256 | 0,256 | 0,256 | 0,256 | 0,256 | 0,256 |
| 6 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 7 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде: | 1,842 | 1,842 | 1,842 | 1,842 | 1,842 | 1,842 | 1,842 | 1,842 | 1,842 | 1,842 | 1,842 | 1,842 |
| 7.1. | система отопления и вентиляции | 1,842 | 1,842 | 1,842 | 1,842 | 1,842 | 1,842 | 1,842 | 1,842 | 1,842 | 1,842 | 1,842 | 1,842 |
| 7.2. | горячее водоснабжение | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 8 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: | 1,842 | 1,842 | 1,842 | 1,842 | 1,842 | 1,842 | 1,842 | 1,842 | 1,842 | 1,842 | 1,842 | 1,842 |
| 8.1. | система отопления и вентиляции | 1,842 | 1,842 | 1,842 | 1,842 | 1,842 | 1,842 | 1,842 | 1,842 | 1,842 | 1,842 | 1,842 | 1,842 |
| 8.2. | горячее водоснабжение | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 9 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 2,436 | 2,436 | 2,436 | 2,436 | 2,436 | 2,436 | 2,436 | 2,436 | 2,436 | 2,436 | 2,436 | 2,436 |
| 10 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | 2,436 | 2,436 | 2,436 | 2,436 | 2,436 | 2,436 | 2,436 | 2,436 | 2,436 | 2,436 | 2,436 | 2,436 |
| 11 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 2,980 | 2,980 | 2,980 | 2,980 | 2,980 | 2,980 | 2,980 | 2,980 | 2,980 | 2,980 | 2,980 | 2,980 |
| 12 | Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии при аварийном выводе самого мощного котла | 1,621 | 1,621 | 1,621 | 1,621 | 1,621 | 1,621 | 1,621 | 1,621 | 1,621 | 1,621 | 1,621 | 1,621 |
| 13 | Зона действия источника тепловой мощности, га | 16,731 | 16,731 | 16,731 | 16,731 | 16,731 | 16,731 | 16,731 | 16,731 | 16,731 | 16,731 | 16,731 | 16,731 |
| 14 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,110 | 0,110 | 0,110 | 0,110 | 0,110 | 0,110 | 0,110 | 0,110 | 0,110 | 0,110 | 0,110 | 0,110 |
|  | Угольная котельная с.Кочневка (с.Кочневка, ул.Солнечная 35-а) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность источника | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 2,500 |
| 2 | Ограничения установленной тепловой мощности | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 3 | Располагаемая мощность (с учетом ограничений) | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 2,500 |
| 4 | Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | 0,039 | 0,039 | 0,039 | 0,039 | 0,039 | 0,039 | 0,039 | 0,039 | 0,039 | 0,039 | 0,039 | 0,039 |
| 5 | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0,149 | 0,149 | 0,149 | 0,149 | 0,149 | 0,149 | 0,149 | 0,149 | 0,149 | 0,149 | 0,149 | 0,149 |
| 6 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 7 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде: | 1,065 | 1,065 | 1,065 | 1,065 | 1,065 | 1,065 | 1,065 | 1,065 | 1,065 | 1,065 | 1,065 | 1,065 |
| 7.1. | система отопления и вентиляции | 1,065 | 1,065 | 1,065 | 1,065 | 1,065 | 1,065 | 1,065 | 1,065 | 1,065 | 1,065 | 1,065 | 1,065 |
| 7.2. | горячее водоснабжение | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 8 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: | 1,065 | 1,065 | 1,065 | 1,065 | 1,065 | 1,065 | 1,065 | 1,065 | 1,065 | 1,065 | 1,065 | 1,065 |
| 8.1. | система отопления и вентиляции | 1,065 | 1,065 | 1,065 | 1,065 | 1,065 | 1,065 | 1,065 | 1,065 | 1,065 | 1,065 | 1,065 | 1,065 |
| 8.2. | горячее водоснабжение | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 9 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 1,247 | 1,247 | 1,247 | 1,247 | 1,247 | 1,247 | 1,247 | 1,247 | 1,247 | 1,247 | 1,247 | 1,247 |
| 10 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | 1,247 | 1,247 | 1,247 | 1,247 | 1,247 | 1,247 | 1,247 | 1,247 | 1,247 | 1,247 | 1,247 | 1,247 |
| 11 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 1,250 | 1,250 | 1,250 | 1,250 | 1,250 | 1,250 | 1,250 | 1,250 | 1,250 | 1,250 | 1,250 | 1,250 |
| 12 | Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии при аварийном выводе самого мощного котла | 0,937 | 0,937 | 0,937 | 0,937 | 0,937 | 0,937 | 0,937 | 0,937 | 0,937 | 0,937 | 0,937 | 0,937 |
| 13 | Зона действия источника тепловой мощности, га | 5,698 | 5,698 | 5,698 | 5,698 | 5,698 | 5,698 | 5,698 | 5,698 | 5,698 | 5,698 | 5,698 | 5,698 |
| 14 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,187 | 0,187 | 0,187 | 0,187 | 0,187 | 0,187 | 0,187 | 0,187 | 0,187 | 0,187 | 0,187 | 0,187 |
|  | Угольная котельная с.Козловка (с.Козловка, ул.Грязнова 20-а) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность источника | 1,690 | 1,690 | 1,690 | 1,690 | 1,690 | 1,690 | 1,690 | 1,690 | 1,690 | 1,690 | 1,690 | 1,690 |
| 2 | Ограничения установленной тепловой мощности | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 3 | Располагаемая мощность (с учетом ограничений) | 1,690 | 1,690 | 1,690 | 1,690 | 1,690 | 1,690 | 1,690 | 1,690 | 1,690 | 1,690 | 1,690 | 1,690 |
| 4 | Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 5 | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 |
| 6 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 7 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде: | 0,240 | 0,240 | 0,240 | 0,240 | 0,240 | 0,240 | 0,240 | 0,240 | 0,240 | 0,240 | 0,240 | 0,240 |
| 7.1. | система отопления и вентиляции | 0,240 | 0,240 | 0,240 | 0,240 | 0,240 | 0,240 | 0,240 | 0,240 | 0,240 | 0,240 | 0,240 | 0,240 |
| 7.2. | горячее водоснабжение | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 8 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: | 0,240 | 0,240 | 0,240 | 0,240 | 0,240 | 0,240 | 0,240 | 0,240 | 0,240 | 0,240 | 0,240 | 0,240 |
| 8.1. | система отопления и вентиляции | 0,240 | 0,240 | 0,240 | 0,240 | 0,240 | 0,240 | 0,240 | 0,240 | 0,240 | 0,240 | 0,240 | 0,240 |
| 8.2. | горячее водоснабжение | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 9 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 1,420 | 1,420 | 1,420 | 1,420 | 1,420 | 1,420 | 1,420 | 1,420 | 1,420 | 1,420 | 1,420 | 1,420 |
| 10 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | 1,420 | 1,420 | 1,420 | 1,420 | 1,420 | 1,420 | 1,420 | 1,420 | 1,420 | 1,420 | 1,420 | 1,420 |
| 11 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 0,690 | 0,690 | 0,690 | 0,690 | 0,690 | 0,690 | 0,690 | 0,690 | 0,690 | 0,690 | 0,690 | 0,690 |
| 12 | Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии при аварийном выводе самого мощного котла | 0,211 | 0,211 | 0,211 | 0,211 | 0,211 | 0,211 | 0,211 | 0,211 | 0,211 | 0,211 | 0,211 | 0,211 |
| 13 | Зона действия источника тепловой мощности, га | 2,886 | 2,886 | 2,886 | 2,886 | 2,886 | 2,886 | 2,886 | 2,886 | 2,886 | 2,886 | 2,886 | 2,886 |
| 14 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,083 | 0,083 | 0,083 | 0,083 | 0,083 | 0,083 | 0,083 | 0,083 | 0,083 | 0,083 | 0,083 | 0,083 |
|  | Угольная котельная с.Константиновка (с.Константиновка, ул.Ленина 66-б) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность источника | 1,060 | 1,060 | 1,060 | 1,060 | 1,060 | 1,060 | 1,060 | 1,060 | 1,060 | 1,060 | 1,060 | 1,060 |
| 2 | Ограничения установленной тепловой мощности | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 3 | Располагаемая мощность (с учетом ограничений) | 1,060 | 1,060 | 1,060 | 1,060 | 1,060 | 1,060 | 1,060 | 1,060 | 1,060 | 1,060 | 1,060 | 1,060 |
| 4 | Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 |
| 5 | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 |
| 6 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 7 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде: | 0,072 | 0,072 | 0,072 | 0,072 | 0,072 | 0,072 | 0,072 | 0,072 | 0,072 | 0,072 | 0,072 | 0,072 |
| 7.1. | система отопления и вентиляции | 0,072 | 0,072 | 0,072 | 0,072 | 0,072 | 0,072 | 0,072 | 0,072 | 0,072 | 0,072 | 0,072 | 0,072 |
| 7.2. | горячее водоснабжение | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 8 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: | 0,072 | 0,072 | 0,072 | 0,072 | 0,072 | 0,072 | 0,072 | 0,072 | 0,072 | 0,072 | 0,072 | 0,072 |
| 8.1. | система отопления и вентиляции | 0,072 | 0,072 | 0,072 | 0,072 | 0,072 | 0,072 | 0,072 | 0,072 | 0,072 | 0,072 | 0,072 | 0,072 |
| 8.2. | горячее водоснабжение | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 9 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 0,976 | 0,976 | 0,976 | 0,976 | 0,976 | 0,976 | 0,976 | 0,976 | 0,976 | 0,976 | 0,976 | 0,976 |
| 10 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | 0,976 | 0,976 | 0,976 | 0,976 | 0,976 | 0,976 | 0,976 | 0,976 | 0,976 | 0,976 | 0,976 | 0,976 |
| 11 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 0,520 | 0,520 | 0,520 | 0,520 | 0,520 | 0,520 | 0,520 | 0,520 | 0,520 | 0,520 | 0,520 | 0,520 |
| 12 | Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии при аварийном выводе самого мощного котла | 0,063 | 0,063 | 0,063 | 0,063 | 0,063 | 0,063 | 0,063 | 0,063 | 0,063 | 0,063 | 0,063 | 0,063 |
| 13 | Зона действия источника тепловой мощности, га | 1,508 | 1,508 | 1,508 | 1,508 | 1,508 | 1,508 | 1,508 | 1,508 | 1,508 | 1,508 | 1,508 | 1,508 |
| 14 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,048 | 0,048 | 0,048 | 0,048 | 0,048 | 0,048 | 0,048 | 0,048 | 0,048 | 0,048 | 0,048 | 0,048 |
|  | Угольная котельная с.Новомихайловка (с.Новомихайловка, ул. Гагарина 1-а) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность источника | 2,840 | 2,840 | 2,840 | 2,840 | 2,840 | 2,840 | 2,840 | 2,840 | 2,840 | 2,840 | 2,840 | 2,840 |
| 2 | Ограничения установленной тепловой мощности | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 3 | Располагаемая мощность (с учетом ограничений) | 2,840 | 2,840 | 2,840 | 2,840 | 2,840 | 2,840 | 2,840 | 2,840 | 2,840 | 2,840 | 2,840 | 2,840 |
| 4 | Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | 0,066 | 0,066 | 0,066 | 0,066 | 0,066 | 0,066 | 0,066 | 0,066 | 0,066 | 0,066 | 0,066 | 0,066 |
| 5 | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,029 |
| 6 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 7 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде: | 0,951 | 0,951 | 0,951 | 0,951 | 0,951 | 0,951 | 0,951 | 0,951 | 0,951 | 0,951 | 0,951 | 0,951 |
| 7.1. | система отопления и вентиляции | 0,951 | 0,951 | 0,951 | 0,951 | 0,951 | 0,951 | 0,951 | 0,951 | 0,951 | 0,951 | 0,951 | 0,951 |
| 7.2. | горячее водоснабжение | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 8 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: | 0,951 | 0,951 | 0,951 | 0,951 | 0,951 | 0,951 | 0,951 | 0,951 | 0,951 | 0,951 | 0,951 | 0,951 |
| 8.1. | система отопления и вентиляции | 0,951 | 0,951 | 0,951 | 0,951 | 0,951 | 0,951 | 0,951 | 0,951 | 0,951 | 0,951 | 0,951 | 0,951 |
| 8.2. | горячее водоснабжение | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 9 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 1,794 | 1,794 | 1,794 | 1,794 | 1,794 | 1,794 | 1,794 | 1,794 | 1,794 | 1,794 | 1,794 | 1,794 |
| 10 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | 1,794 | 1,794 | 1,794 | 1,794 | 1,794 | 1,794 | 1,794 | 1,794 | 1,794 | 1,794 | 1,794 | 1,794 |
| 11 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 1,240 | 1,240 | 1,240 | 1,240 | 1,240 | 1,240 | 1,240 | 1,240 | 1,240 | 1,240 | 1,240 | 1,240 |
| 12 | Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии при аварийном выводе самого мощного котла | 0,837 | 0,837 | 0,837 | 0,837 | 0,837 | 0,837 | 0,837 | 0,837 | 0,837 | 0,837 | 0,837 | 0,837 |
| 13 | Зона действия источника тепловой мощности, га | 9,305 | 9,305 | 9,305 | 9,305 | 9,305 | 9,305 | 9,305 | 9,305 | 9,305 | 9,305 | 9,305 | 9,305 |
| 14 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,102 | 0,102 | 0,102 | 0,102 | 0,102 | 0,102 | 0,102 | 0,102 | 0,102 | 0,102 | 0,102 | 0,102 |
|  | Угольная котельная с.Орловка (с.Орловка, ул.Молодежная 10-б) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность источника | 2,630 | 2,630 | 2,630 | 2,630 | 2,630 | 2,630 | 2,630 | 2,630 | 2,630 | 2,630 | 2,630 | 2,630 |
| 2 | Ограничения установленной тепловой мощности | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 3 | Располагаемая мощность (с учетом ограничений) | 2,630 | 2,630 | 2,630 | 2,630 | 2,630 | 2,630 | 2,630 | 2,630 | 2,630 | 2,630 | 2,630 | 2,630 |
| 4 | Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 |
| 5 | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0,077 | 0,077 | 0,077 | 0,077 | 0,077 | 0,077 | 0,077 | 0,077 | 0,077 | 0,077 | 0,077 | 0,077 |
| 6 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 7 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде: | 0,483 | 0,483 | 0,483 | 0,483 | 0,483 | 0,483 | 0,483 | 0,483 | 0,483 | 0,483 | 0,483 | 0,483 |
| 7.1. | система отопления и вентиляции | 0,483 | 0,483 | 0,483 | 0,483 | 0,483 | 0,483 | 0,483 | 0,483 | 0,483 | 0,483 | 0,483 | 0,483 |
| 7.2. | горячее водоснабжение | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 8 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: | 0,483 | 0,483 | 0,483 | 0,483 | 0,483 | 0,483 | 0,483 | 0,483 | 0,483 | 0,483 | 0,483 | 0,483 |
| 8.1. | система отопления и вентиляции | 0,483 | 0,483 | 0,483 | 0,483 | 0,483 | 0,483 | 0,483 | 0,483 | 0,483 | 0,483 | 0,483 | 0,483 |
| 8.2. | горячее водоснабжение | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 9 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 2,050 | 2,050 | 2,050 | 2,050 | 2,050 | 2,050 | 2,050 | 2,050 | 2,050 | 2,050 | 2,050 | 2,050 |
| 10 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | 2,050 | 2,050 | 2,050 | 2,050 | 2,050 | 2,050 | 2,050 | 2,050 | 2,050 | 2,050 | 2,050 | 2,050 |
| 11 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 1,550 | 1,550 | 1,550 | 1,550 | 1,550 | 1,550 | 1,550 | 1,550 | 1,550 | 1,550 | 1,550 | 1,550 |
| 12 | Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии при аварийном выводе самого мощного котла | 0,425 | 0,425 | 0,425 | 0,425 | 0,425 | 0,425 | 0,425 | 0,425 | 0,425 | 0,425 | 0,425 | 0,425 |
| 13 | Зона действия источника тепловой мощности, га | 4,078 | 4,078 | 4,078 | 4,078 | 4,078 | 4,078 | 4,078 | 4,078 | 4,078 | 4,078 | 4,078 | 4,078 |
| 14 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,119 | 0,119 | 0,119 | 0,119 | 0,119 | 0,119 | 0,119 | 0,119 | 0,119 | 0,119 | 0,119 | 0,119 |
|  | Угольная котельная с.Ускюль (с.Ускюль, ул.Центральная 21-а) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность источника | 2,110 | 2,110 | 2,110 | 2,110 | 2,110 | 2,110 | 2,110 | 2,110 | 2,110 | 2,110 | 2,110 | 2,110 |
| 2 | Ограничения установленной тепловой мощности | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 3 | Располагаемая мощность (с учетом ограничений) | 2,110 | 2,110 | 2,110 | 2,110 | 2,110 | 2,110 | 2,110 | 2,110 | 2,110 | 2,110 | 2,110 | 2,110 |
| 4 | Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | 0,022 | 0,022 | 0,022 | 0,022 | 0,022 | 0,022 | 0,022 | 0,022 | 0,022 | 0,022 | 0,022 | 0,022 |
| 5 | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0,078 | 0,078 | 0,078 | 0,078 | 0,078 | 0,078 | 0,078 | 0,078 | 0,078 | 0,078 | 0,078 | 0,078 |
| 6 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 7 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде: | 0,555 | 0,555 | 0,555 | 0,555 | 0,555 | 0,555 | 0,555 | 0,555 | 0,555 | 0,555 | 0,555 | 0,555 |
| 7.1. | система отопления и вентиляции | 0,555 | 0,555 | 0,555 | 0,555 | 0,555 | 0,555 | 0,555 | 0,555 | 0,555 | 0,555 | 0,555 | 0,555 |
| 7.2. | горячее водоснабжение | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 8 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: | 0,555 | 0,555 | 0,555 | 0,555 | 0,555 | 0,555 | 0,555 | 0,555 | 0,555 | 0,555 | 0,555 | 0,555 |
| 8.1. | система отопления и вентиляции | 0,555 | 0,555 | 0,555 | 0,555 | 0,555 | 0,555 | 0,555 | 0,555 | 0,555 | 0,555 | 0,555 | 0,555 |
| 8.2. | горячее водоснабжение | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 9 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 1,455 | 1,455 | 1,455 | 1,455 | 1,455 | 1,455 | 1,455 | 1,455 | 1,455 | 1,455 | 1,455 | 1,455 |
| 10 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | 1,455 | 1,455 | 1,455 | 1,455 | 1,455 | 1,455 | 1,455 | 1,455 | 1,455 | 1,455 | 1,455 | 1,455 |
| 11 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 0,860 | 0,860 | 0,860 | 0,860 | 0,860 | 0,860 | 0,860 | 0,860 | 0,860 | 0,860 | 0,860 | 0,860 |
| 12 | Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии при аварийном выводе самого мощного котла | 0,488 | 0,488 | 0,488 | 0,488 | 0,488 | 0,488 | 0,488 | 0,488 | 0,488 | 0,488 | 0,488 | 0,488 |
| 13 | Зона действия источника тепловой мощности, га | 5,820 | 5,820 | 5,820 | 5,820 | 5,820 | 5,820 | 5,820 | 5,820 | 5,820 | 5,820 | 5,820 | 5,820 |
| 14 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,095 | 0,095 | 0,095 | 0,095 | 0,095 | 0,095 | 0,095 | 0,095 | 0,095 | 0,095 | 0,095 | 0,095 |
|  | Угольная котельная с.Казачий Мыс (с.Казачий Мыс, ул.Береговая 8) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность источника | 2,900 | 2,900 | 2,900 | 2,900 | 2,900 | 2,900 | 2,900 | 2,900 | 2,900 | 2,900 | 2,900 | 2,900 |
| 2 | Ограничения установленной тепловой мощности | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 3 | Располагаемая мощность (с учетом ограничений) | 2,900 | 2,900 | 2,900 | 2,900 | 2,900 | 2,900 | 2,900 | 2,900 | 2,900 | 2,900 | 2,900 | 2,900 |
| 4 | Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 |
| 5 | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0,083 | 0,083 | 0,083 | 0,083 | 0,083 | 0,083 | 0,083 | 0,083 | 0,083 | 0,083 | 0,083 | 0,083 |
| 6 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 7 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде: | 0,582 | 0,582 | 0,582 | 0,582 | 0,582 | 0,582 | 0,582 | 0,582 | 0,582 | 0,582 | 0,582 | 0,582 |
| 7.1. | система отопления и вентиляции | 0,582 | 0,582 | 0,582 | 0,582 | 0,582 | 0,582 | 0,582 | 0,582 | 0,582 | 0,582 | 0,582 | 0,582 |
| 7.2. | горячее водоснабжение | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 8 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: | 0,582 | 0,582 | 0,582 | 0,582 | 0,582 | 0,582 | 0,582 | 0,582 | 0,582 | 0,582 | 0,582 | 0,582 |
| 8.1. | система отопления и вентиляции | 0,582 | 0,582 | 0,582 | 0,582 | 0,582 | 0,582 | 0,582 | 0,582 | 0,582 | 0,582 | 0,582 | 0,582 |
| 8.2. | горячее водоснабжение | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 9 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 2,216 | 2,216 | 2,216 | 2,216 | 2,216 | 2,216 | 2,216 | 2,216 | 2,216 | 2,216 | 2,216 | 2,216 |
| 10 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | 2,216 | 2,216 | 2,216 | 2,216 | 2,216 | 2,216 | 2,216 | 2,216 | 2,216 | 2,216 | 2,216 | 2,216 |
| 11 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 |
| 12 | Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии при аварийном выводе самого мощного котла | 0,512 | 0,512 | 0,512 | 0,512 | 0,512 | 0,512 | 0,512 | 0,512 | 0,512 | 0,512 | 0,512 | 0,512 |
| 13 | Зона действия источника тепловой мощности, га | 3,473 | 3,473 | 3,473 | 3,473 | 3,473 | 3,473 | 3,473 | 3,473 | 3,473 | 3,473 | 3,473 | 3,473 |
| 14 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,168 | 0,168 | 0,168 | 0,168 | 0,168 | 0,168 | 0,168 | 0,168 | 0,168 | 0,168 | 0,168 | 0,168 |
|  | Угольная котельная с.Казачий Мыс (с.Казачий Мыс пер. Больничный, 3) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность источника | 0,070 | 0,070 | 0,070 | 0,070 | 0,070 | 0,070 | 0,070 | 0,070 | 0,070 | 0,070 | 0,150 | 0,150 |
| 2 | Ограничения установленной тепловой мощности | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 3 | Располагаемая мощность (с учетом ограничений) | 0,070 | 0,070 | 0,070 | 0,070 | 0,070 | 0,070 | 0,070 | 0,070 | 0,070 | 0,070 | 0,150 | 0,150 |
| 4 | Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 |
| 5 | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 6 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 7 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде: | 0,133 | 0,133 | 0,133 | 0,133 | 0,133 | 0,133 | 0,133 | 0,133 | 0,133 | 0,133 | 0,133 | 0,133 |
| 7.1. | система отопления и вентиляции | 0,133 | 0,133 | 0,133 | 0,133 | 0,133 | 0,133 | 0,133 | 0,133 | 0,133 | 0,133 | 0,133 | 0,133 |
| 7.2. | горячее водоснабжение | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 8 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: | 0,133 | 0,133 | 0,133 | 0,133 | 0,133 | 0,133 | 0,133 | 0,133 | 0,133 | 0,133 | 0,133 | 0,133 |
| 8.1. | система отопления и вентиляции | 0,133 | 0,133 | 0,133 | 0,133 | 0,133 | 0,133 | 0,133 | 0,133 | 0,133 | 0,133 | 0,133 | 0,133 |
| 8.2. | горячее водоснабжение | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 9 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | -0,067 | -0,067 | -0,067 | -0,067 | -0,067 | -0,067 | -0,067 | -0,067 | -0,067 | -0,067 | 0,013 | 0,013 |
| 10 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | -0,067 | -0,067 | -0,067 | -0,067 | -0,067 | -0,067 | -0,067 | -0,067 | -0,067 | -0,067 | 0,013 | 0,013 |
| 11 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 0,035 | 0,035 | 0,035 | 0,035 | 0,035 | 0,035 | 0,035 | 0,035 | 0,035 | 0,035 | н/д | н/д |
| 12 | Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии при аварийном выводе самого мощного котла | 0,117 | 0,117 | 0,117 | 0,117 | 0,117 | 0,117 | 0,117 | 0,117 | 0,117 | 0,117 | 0,117 | 0,117 |
| 13 | Зона действия источника тепловой мощности, га | 0,440 | 0,440 | 0,440 | 0,440 | 0,440 | 0,440 | 0,440 | 0,440 | 0,440 | 0,440 | 0,440 | 0,440 |
| 14 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,302 | 0,302 | 0,302 | 0,302 | 0,302 | 0,302 | 0,302 | 0,302 | 0,302 | 0,302 | 0,302 | 0,302 |
|  | Угольная котельная с.Красноярка (с.Красноярка, ул.Береговая 24-б) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность источника | 0,680 | 0,680 | 0,680 | 0,680 | 0,680 | 0,680 | 0,680 | 0,680 | 0,680 | 0,680 | 0,680 | 0,680 |
| 2 | Ограничения установленной тепловой мощности | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 3 | Располагаемая мощность (с учетом ограничений) | 0,680 | 0,680 | 0,680 | 0,680 | 0,680 | 0,680 | 0,680 | 0,680 | 0,680 | 0,680 | 0,680 | 0,680 |
| 4 | Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 |
| 5 | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0,041 | 0,041 | 0,041 | 0,041 | 0,041 | 0,041 | 0,041 | 0,041 | 0,041 | 0,041 | 0,041 | 0,041 |
| 6 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 7 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде: | 0,273 | 0,273 | 0,273 | 0,273 | 0,273 | 0,273 | 0,273 | 0,273 | 0,273 | 0,273 | 0,273 | 0,273 |
| 7.1. | система отопления и вентиляции | 0,273 | 0,273 | 0,273 | 0,273 | 0,273 | 0,273 | 0,273 | 0,273 | 0,273 | 0,273 | 0,273 | 0,273 |
| 7.2. | горячее водоснабжение | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 8 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: | 0,273 | 0,273 | 0,273 | 0,273 | 0,273 | 0,273 | 0,273 | 0,273 | 0,273 | 0,273 | 0,273 | 0,273 |
| 8.1. | система отопления и вентиляции | 0,273 | 0,273 | 0,273 | 0,273 | 0,273 | 0,273 | 0,273 | 0,273 | 0,273 | 0,273 | 0,273 | 0,273 |
| 8.2. | горячее водоснабжение | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 9 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 0,356 | 0,356 | 0,356 | 0,356 | 0,356 | 0,356 | 0,356 | 0,356 | 0,356 | 0,356 | 0,356 | 0,356 |
| 10 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | 0,356 | 0,356 | 0,356 | 0,356 | 0,356 | 0,356 | 0,356 | 0,356 | 0,356 | 0,356 | 0,356 | 0,356 |
| 11 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 0,340 | 0,340 | 0,340 | 0,340 | 0,340 | 0,340 | 0,340 | 0,340 | 0,340 | 0,340 | 0,340 | 0,340 |
| 12 | Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии при аварийном выводе самого мощного котла | 0,240 | 0,240 | 0,240 | 0,240 | 0,240 | 0,240 | 0,240 | 0,240 | 0,240 | 0,240 | 0,240 | 0,240 |
| 13 | Зона действия источника тепловой мощности, га | 3,521 | 3,521 | 3,521 | 3,521 | 3,521 | 3,521 | 3,521 | 3,521 | 3,521 | 3,521 | 3,521 | 3,521 |
| 14 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,077 | 0,077 | 0,077 | 0,077 | 0,077 | 0,077 | 0,077 | 0,077 | 0,077 | 0,077 | 0,077 | 0,077 |
|  | Угольная котельная с.Новопокровка (с.Новопокровка, ул.Центральная, 2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность источника | 1,900 | 1,900 | 1,900 | 1,900 | 1,900 | 1,900 | 1,900 | 1,900 | 1,900 | 1,900 | 1,900 | 1,900 |
| 2 | Ограничения установленной тепловой мощности | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 3 | Располагаемая мощность (с учетом ограничений) | 1,900 | 1,900 | 1,900 | 1,900 | 1,900 | 1,900 | 1,900 | 1,900 | 1,900 | 1,900 | 1,900 | 1,900 |
| 4 | Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 |
| 5 | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0,066 | 0,066 | 0,066 | 0,066 | 0,066 | 0,066 | 0,066 | 0,066 | 0,066 | 0,066 | 0,066 | 0,066 |
| 6 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 7 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде: | 0,525 | 0,525 | 0,525 | 0,525 | 0,525 | 0,525 | 0,525 | 0,525 | 0,525 | 0,525 | 0,525 | 0,525 |
| 7.1. | система отопления и вентиляции | 0,525 | 0,525 | 0,525 | 0,525 | 0,525 | 0,525 | 0,525 | 0,525 | 0,525 | 0,525 | 0,525 | 0,525 |
| 7.2. | горячее водоснабжение | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 8 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: | 0,525 | 0,525 | 0,525 | 0,525 | 0,525 | 0,525 | 0,525 | 0,525 | 0,525 | 0,525 | 0,525 | 0,525 |
| 8.1. | система отопления и вентиляции | 0,525 | 0,525 | 0,525 | 0,525 | 0,525 | 0,525 | 0,525 | 0,525 | 0,525 | 0,525 | 0,525 | 0,525 |
| 8.2. | горячее водоснабжение | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 9 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 1,303 | 1,303 | 1,303 | 1,303 | 1,303 | 1,303 | 1,303 | 1,303 | 1,303 | 1,303 | 1,303 | 1,303 |
| 10 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | 1,303 | 1,303 | 1,303 | 1,303 | 1,303 | 1,303 | 1,303 | 1,303 | 1,303 | 1,303 | 1,303 | 1,303 |
| 11 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 0,800 | 0,800 | 0,800 | 0,800 | 0,800 | 0,800 | 0,800 | 0,800 | 0,800 | 0,800 | 0,800 | 0,800 |
| 12 | Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии при аварийном выводе самого мощного котла | 0,462 | 0,462 | 0,462 | 0,462 | 0,462 | 0,462 | 0,462 | 0,462 | 0,462 | 0,462 | 0,462 | 0,462 |
| 13 | Зона действия источника тепловой мощности, га | 2,544 | 2,544 | 2,544 | 2,544 | 2,544 | 2,544 | 2,544 | 2,544 | 2,544 | 2,544 | 2,544 | 2,544 |
| 14 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,206 | 0,206 | 0,206 | 0,206 | 0,206 | 0,206 | 0,206 | 0,206 | 0,206 | 0,206 | 0,206 | 0,206 |
|  | Угольная котельная с.Новопокровка (с.Новопокровка, ул.Зеленая 32) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность источника | 0,600 | 0,600 | 0,600 | 0,600 | 0,600 | 0,600 | 0,600 | 0,600 | 0,600 | 0,600 | 0,600 | 0,600 |
| 2 | Ограничения установленной тепловой мощности | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 3 | Располагаемая мощность (с учетом ограничений) | 0,600 | 0,600 | 0,600 | 0,600 | 0,600 | 0,600 | 0,600 | 0,600 | 0,600 | 0,600 | 0,600 | 0,600 |
| 4 | Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 |
| 5 | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 |
| 6 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 7 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде: | 0,197 | 0,197 | 0,197 | 0,197 | 0,197 | 0,197 | 0,197 | 0,197 | 0,197 | 0,197 | 0,197 | 0,197 |
| 7.1. | система отопления и вентиляции | 0,197 | 0,197 | 0,197 | 0,197 | 0,197 | 0,197 | 0,197 | 0,197 | 0,197 | 0,197 | 0,197 | 0,197 |
| 7.2. | горячее водоснабжение | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 8 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: | 0,197 | 0,197 | 0,197 | 0,197 | 0,197 | 0,197 | 0,197 | 0,197 | 0,197 | 0,197 | 0,197 | 0,197 |
| 8.1. | система отопления и вентиляции | 0,197 | 0,197 | 0,197 | 0,197 | 0,197 | 0,197 | 0,197 | 0,197 | 0,197 | 0,197 | 0,197 | 0,197 |
| 8.2. | горячее водоснабжение | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 9 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 0,372 | 0,372 | 0,372 | 0,372 | 0,372 | 0,372 | 0,372 | 0,372 | 0,372 | 0,372 | 0,372 | 0,372 |
| 10 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | 0,372 | 0,372 | 0,372 | 0,372 | 0,372 | 0,372 | 0,372 | 0,372 | 0,372 | 0,372 | 0,372 | 0,372 |
| 11 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 |
| 12 | Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии при аварийном выводе самого мощного котла | 0,173 | 0,173 | 0,173 | 0,173 | 0,173 | 0,173 | 0,173 | 0,173 | 0,173 | 0,173 | 0,173 | 0,173 |
| 13 | Зона действия источника тепловой мощности, га | 1,538 | 1,538 | 1,538 | 1,538 | 1,538 | 1,538 | 1,538 | 1,538 | 1,538 | 1,538 | 1,538 | 1,538 |
| 14 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,128 | 0,128 | 0,128 | 0,128 | 0,128 | 0,128 | 0,128 | 0,128 | 0,128 | 0,128 | 0,128 | 0,128 |
|  | Угольная котельная д. Первомихайловка (д. Первомихайловка, ул. Гагарина 1-а) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность источника | 1,900 | 1,900 | 1,900 | 1,900 | 1,900 | 1,900 | 1,900 | 1,900 | 1,900 | 1,900 | 1,900 | 1,900 |
| 2 | Ограничения установленной тепловой мощности | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 3 | Располагаемая мощность (с учетом ограничений) | 1,900 | 1,900 | 1,900 | 1,900 | 1,900 | 1,900 | 1,900 | 1,900 | 1,900 | 1,900 | 1,900 | 1,900 |
| 4 | Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 |
| 5 | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 |
| 6 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 7 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде: | 0,173 | 0,173 | 0,173 | 0,173 | 0,173 | 0,173 | 0,173 | 0,173 | 0,173 | 0,173 | 0,173 | 0,173 |
| 7.1. | система отопления и вентиляции | 0,173 | 0,173 | 0,173 | 0,173 | 0,173 | 0,173 | 0,173 | 0,173 | 0,173 | 0,173 | 0,173 | 0,173 |
| 7.2. | горячее водоснабжение | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 8 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: | 0,173 | 0,173 | 0,173 | 0,173 | 0,173 | 0,173 | 0,173 | 0,173 | 0,173 | 0,173 | 0,173 | 0,173 |
| 8.1. | система отопления и вентиляции | 0,173 | 0,173 | 0,173 | 0,173 | 0,173 | 0,173 | 0,173 | 0,173 | 0,173 | 0,173 | 0,173 | 0,173 |
| 8.2. | горячее водоснабжение | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 9 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 1,687 | 1,687 | 1,687 | 1,687 | 1,687 | 1,687 | 1,687 | 1,687 | 1,687 | 1,687 | 1,687 | 1,687 |
| 10 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | 1,687 | 1,687 | 1,687 | 1,687 | 1,687 | 1,687 | 1,687 | 1,687 | 1,687 | 1,687 | 1,687 | 1,687 |
| 11 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 1,210 | 1,210 | 1,210 | 1,210 | 1,210 | 1,210 | 1,210 | 1,210 | 1,210 | 1,210 | 1,210 | 1,210 |
| 12 | Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии при аварийном выводе самого мощного котла | 0,152 | 0,152 | 0,152 | 0,152 | 0,152 | 0,152 | 0,152 | 0,152 | 0,152 | 0,152 | 0,152 | 0,152 |
| 13 | Зона действия источника тепловой мощности, га | 0,728 | 0,728 | 0,728 | 0,728 | 0,728 | 0,728 | 0,728 | 0,728 | 0,728 | 0,728 | 0,728 | 0,728 |
| 14 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,238 | 0,238 | 0,238 | 0,238 | 0,238 | 0,238 | 0,238 | 0,238 | 0,238 | 0,238 | 0,238 | 0,238 |
|  | Угольная котельная, с. Лопатино (с. Лопатино, пл.Центральная, 1-а) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность источника | 3,020 | 3,020 | 3,020 | 3,020 | 3,020 | 3,020 | 3,020 | 3,020 | 3,020 | 3,020 | 3,020 | 3,020 |
| 2 | Ограничения установленной тепловой мощности | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 3 | Располагаемая мощность (с учетом ограничений) | 3,020 | 3,020 | 3,020 | 3,020 | 3,020 | 3,020 | 3,020 | 3,020 | 3,020 | 3,020 | 3,020 | 3,020 |
| 4 | Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 |
| 5 | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 |
| 6 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 7 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде: | 0,739 | 0,739 | 0,739 | 0,739 | 0,739 | 0,739 | 0,739 | 0,739 | 0,739 | 0,739 | 0,739 | 0,739 |
| 7.1. | система отопления и вентиляции | 0,739 | 0,739 | 0,739 | 0,739 | 0,739 | 0,739 | 0,739 | 0,739 | 0,739 | 0,739 | 0,739 | 0,739 |
| 7.2. | горячее водоснабжение | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 8 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: | 0,739 | 0,739 | 0,739 | 0,739 | 0,739 | 0,739 | 0,739 | 0,739 | 0,739 | 0,739 | 0,739 | 0,739 |
| 8.1. | система отопления и вентиляции | 0,739 | 0,739 | 0,739 | 0,739 | 0,739 | 0,739 | 0,739 | 0,739 | 0,739 | 0,739 | 0,739 | 0,739 |
| 8.2. | горячее водоснабжение | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 9 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 2,156 | 2,156 | 2,156 | 2,156 | 2,156 | 2,156 | 2,156 | 2,156 | 2,156 | 2,156 | 2,156 | 2,156 |
| 10 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | 2,156 | 2,156 | 2,156 | 2,156 | 2,156 | 2,156 | 2,156 | 2,156 | 2,156 | 2,156 | 2,156 | 2,156 |
| 11 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 1,940 | 1,940 | 1,940 | 1,940 | 1,940 | 1,940 | 1,940 | 1,940 | 1,940 | 1,940 | 1,940 | 1,940 |
| 12 | Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии при аварийном выводе самого мощного котла | 0,651 | 0,651 | 0,651 | 0,651 | 0,651 | 0,651 | 0,651 | 0,651 | 0,651 | 0,651 | 0,651 | 0,651 |
| 13 | Зона действия источника тепловой мощности, га | 3,910 | 3,910 | 3,910 | 3,910 | 3,910 | 3,910 | 3,910 | 3,910 | 3,910 | 3,910 | 3,910 | 3,910 |
| 14 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,189 | 0,189 | 0,189 | 0,189 | 0,189 | 0,189 | 0,189 | 0,189 | 0,189 | 0,189 | 0,189 | 0,189 |
|  | Угольная котельная д. Тайлаково (д. Тайлаково, ул.Озерная 17-а) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность источника | 0,302 | 0,302 | 0,302 | 0,302 | 0,302 | 0,302 | 0,302 | 0,302 | 0,302 | 0,302 | 0,350 | 0,350 |
| 2 | Ограничения установленной тепловой мощности | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 3 | Располагаемая мощность (с учетом ограничений) | 0,302 | 0,302 | 0,302 | 0,302 | 0,302 | 0,302 | 0,302 | 0,302 | 0,302 | 0,302 | 0,350 | 0,350 |
| 4 | Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 5 | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 |
| 6 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 7 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде: | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 |
| 7.1. | система отопления и вентиляции | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 |
| 7.2. | горячее водоснабжение | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 8 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 |
| 8.1. | система отопления и вентиляции | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 |
| 8.2. | горячее водоснабжение | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 9 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | -0,007 | -0,007 | -0,007 | -0,007 | -0,007 | -0,007 | -0,007 | -0,007 | -0,007 | -0,007 | 0,041 | 0,041 |
| 10 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | -0,007 | -0,007 | -0,007 | -0,007 | -0,007 | -0,007 | -0,007 | -0,007 | -0,007 | -0,007 | 0,041 | 0,041 |
| 11 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 0,130 | 0,130 | 0,130 | 0,130 | 0,130 | 0,130 | 0,130 | 0,130 | 0,130 | 0,130 | н/д | н/д |
| 12 | Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии при аварийном выводе самого мощного котла | 0,264 | 0,264 | 0,264 | 0,264 | 0,264 | 0,264 | 0,264 | 0,264 | 0,264 | 0,264 | 0,264 | 0,264 |
| 13 | Зона действия источника тепловой мощности, га | 0,399 | 0,399 | 0,399 | 0,399 | 0,399 | 0,399 | 0,399 | 0,399 | 0,399 | 0,399 | 0,399 | 0,399 |
| 14 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,752 | 0,752 | 0,752 | 0,752 | 0,752 | 0,752 | 0,752 | 0,752 | 0,752 | 0,752 | 0,752 | 0,752 |
|  | Угольная котельная с. Никулино (с. Никулино, ул.Озерная 2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность источника | 2,840 | 2,840 | 2,840 | 2,840 | 2,840 | 2,840 | 2,840 | 2,840 | 2,840 | 2,840 | 2,840 | 2,840 |
| 2 | Ограничения установленной тепловой мощности | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 3 | Располагаемая мощность (с учетом ограничений) | 2,840 | 2,840 | 2,840 | 2,840 | 2,840 | 2,840 | 2,840 | 2,840 | 2,840 | 2,840 | 2,840 | 2,840 |
| 4 | Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | 0,042 | 0,042 | 0,042 | 0,042 | 0,042 | 0,042 | 0,042 | 0,042 | 0,042 | 0,042 | 0,042 | 0,042 |
| 5 | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0,150 | 0,150 | 0,150 | 0,150 | 0,150 | 0,150 | 0,150 | 0,150 | 0,150 | 0,150 | 0,150 | 0,150 |
| 6 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 7 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде: | 1,254 | 1,254 | 1,254 | 1,254 | 1,254 | 1,254 | 1,254 | 1,254 | 1,254 | 1,254 | 1,254 | 1,254 |
| 7.1. | система отопления и вентиляции | 1,254 | 1,254 | 1,254 | 1,254 | 1,254 | 1,254 | 1,254 | 1,254 | 1,254 | 1,254 | 1,254 | 1,254 |
| 7.2. | горячее водоснабжение | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 8 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: | 1,254 | 1,254 | 1,254 | 1,254 | 1,254 | 1,254 | 1,254 | 1,254 | 1,254 | 1,254 | 1,254 | 1,254 |
| 8.1. | система отопления и вентиляции | 1,254 | 1,254 | 1,254 | 1,254 | 1,254 | 1,254 | 1,254 | 1,254 | 1,254 | 1,254 | 1,254 | 1,254 |
| 8.2. | горячее водоснабжение | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 9 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 1,394 | 1,394 | 1,394 | 1,394 | 1,394 | 1,394 | 1,394 | 1,394 | 1,394 | 1,394 | 1,394 | 1,394 |
| 10 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | 1,394 | 1,394 | 1,394 | 1,394 | 1,394 | 1,394 | 1,394 | 1,394 | 1,394 | 1,394 | 1,394 | 1,394 |
| 11 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 0,690 | 0,690 | 0,690 | 0,690 | 0,690 | 0,690 | 0,690 | 0,690 | 0,690 | 0,690 | 0,690 | 0,690 |
| 12 | Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии при аварийном выводе самого мощного котла | 1,104 | 1,104 | 1,104 | 1,104 | 1,104 | 1,104 | 1,104 | 1,104 | 1,104 | 1,104 | 1,104 | 1,104 |
| 13 | Зона действия источника тепловой мощности, га | 3,361 | 3,361 | 3,361 | 3,361 | 3,361 | 3,361 | 3,361 | 3,361 | 3,361 | 3,361 | 3,361 | 3,361 |
| 14 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,373 | 0,373 | 0,373 | 0,373 | 0,373 | 0,373 | 0,373 | 0,373 | 0,373 | 0,373 | 0,373 | 0,373 |
|  | Угольная котельная. с.Никулино (с. Никулино, ул.Северная 33-а) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность источника | 0,696 | 0,696 | 0,696 | 0,696 | 0,696 | 0,696 | 0,696 | 0,696 | 0,696 | 0,696 | 0,696 | 0,696 |
| 2 | Ограничения установленной тепловой мощности | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 3 | Располагаемая мощность (с учетом ограничений) | 0,696 | 0,696 | 0,696 | 0,696 | 0,696 | 0,696 | 0,696 | 0,696 | 0,696 | 0,696 | 0,696 | 0,696 |
| 4 | Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 |
| 5 | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0,068 | 0,068 | 0,068 | 0,068 | 0,068 | 0,068 | 0,068 | 0,068 | 0,068 | 0,068 | 0,068 | 0,068 |
| 6 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 7 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде: | 0,480 | 0,480 | 0,480 | 0,480 | 0,480 | 0,480 | 0,480 | 0,480 | 0,480 | 0,480 | 0,480 | 0,480 |
| 7.1. | система отопления и вентиляции | 0,480 | 0,480 | 0,480 | 0,480 | 0,480 | 0,480 | 0,480 | 0,480 | 0,480 | 0,480 | 0,480 | 0,480 |
| 7.2. | горячее водоснабжение | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 8 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: | 0,480 | 0,480 | 0,480 | 0,480 | 0,480 | 0,480 | 0,480 | 0,480 | 0,480 | 0,480 | 0,480 | 0,480 |
| 8.1. | система отопления и вентиляции | 0,480 | 0,480 | 0,480 | 0,480 | 0,480 | 0,480 | 0,480 | 0,480 | 0,480 | 0,480 | 0,480 | 0,480 |
| 8.2. | горячее водоснабжение | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 9 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 0,130 | 0,130 | 0,130 | 0,130 | 0,130 | 0,130 | 0,130 | 0,130 | 0,130 | 0,130 | 0,130 | 0,130 |
| 10 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | 0,130 | 0,130 | 0,130 | 0,130 | 0,130 | 0,130 | 0,130 | 0,130 | 0,130 | 0,130 | 0,130 | 0,130 |
| 11 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 0,348 | 0,348 | 0,348 | 0,348 | 0,348 | 0,348 | 0,348 | 0,348 | 0,348 | 0,348 | 0,348 | 0,348 |
| 12 | Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии при аварийном выводе самого мощного котла | 0,422 | 0,422 | 0,422 | 0,422 | 0,422 | 0,422 | 0,422 | 0,422 | 0,422 | 0,422 | 0,422 | 0,422 |
| 13 | Зона действия источника тепловой мощности, га | 7,358 | 7,358 | 7,358 | 7,358 | 7,358 | 7,358 | 7,358 | 7,358 | 7,358 | 7,358 | 7,358 | 7,358 |
| 14 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,065 | 0,065 | 0,065 | 0,065 | 0,065 | 0,065 | 0,065 | 0,065 | 0,065 | 0,065 | 0,065 | 0,065 |
|  | Угольная котельная с. Новотроицк (с. Новотроицк, ул.Озерная 2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность источника | 3,200 | 3,200 | 3,200 | 3,200 | 3,200 | 3,200 | 3,200 | 3,200 | 3,200 | 3,200 | 3,200 | 3,200 |
| 2 | Ограничения установленной тепловой мощности | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 3 | Располагаемая мощность (с учетом ограничений) | 3,200 | 3,200 | 3,200 | 3,200 | 3,200 | 3,200 | 3,200 | 3,200 | 3,200 | 3,200 | 3,200 | 3,200 |
| 4 | Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 |
| 5 | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0,146 | 0,146 | 0,146 | 0,146 | 0,146 | 0,146 | 0,146 | 0,146 | 0,146 | 0,146 | 0,146 | 0,146 |
| 6 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 7 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде: | 1,034 | 1,034 | 1,034 | 1,034 | 1,034 | 1,034 | 1,034 | 1,034 | 1,034 | 1,034 | 1,034 | 1,034 |
| 7.1. | система отопления и вентиляции | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 7.2. | горячее водоснабжение | 1,034 | 1,034 | 1,034 | 1,034 | 1,034 | 1,034 | 1,034 | 1,034 | 1,034 | 1,034 | 1,034 | 1,034 |
| 8 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: | 1,034 | 1,034 | 1,034 | 1,034 | 1,034 | 1,034 | 1,034 | 1,034 | 1,034 | 1,034 | 1,034 | 1,034 |
| 8.1. | система отопления и вентиляции | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 8.2. | горячее водоснабжение | 1,034 | 1,034 | 1,034 | 1,034 | 1,034 | 1,034 | 1,034 | 1,034 | 1,034 | 1,034 | 1,034 | 1,034 |
| 9 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 2,002 | 2,002 | 2,002 | 2,002 | 2,002 | 2,002 | 2,002 | 2,002 | 2,002 | 2,002 | 2,002 | 2,002 |
| 10 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | 2,002 | 2,002 | 2,002 | 2,002 | 2,002 | 2,002 | 2,002 | 2,002 | 2,002 | 2,002 | 2,002 | 2,002 |
| 11 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 1,600 | 1,600 | 1,600 | 1,600 | 1,600 | 1,600 | 1,600 | 1,600 | 1,600 | 1,600 | 1,600 | 1,600 |
| 12 | Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии при аварийном выводе самого мощного котла | 0,910 | 0,910 | 0,910 | 0,910 | 0,910 | 0,910 | 0,910 | 0,910 | 0,910 | 0,910 | 0,910 | 0,910 |
| 13 | Зона действия источника тепловой мощности, га | 17,577 | 17,577 | 17,577 | 17,577 | 17,577 | 17,577 | 17,577 | 17,577 | 17,577 | 17,577 | 17,577 | 17,577 |
| 14 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,059 | 0,059 | 0,059 | 0,059 | 0,059 | 0,059 | 0,059 | 0,059 | 0,059 | 0,059 | 0,059 | 0,059 |
|  | Угольная котельная с. Константиновка (с. Константиновка, ул.Ленина 7-б) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность источника | 0,344 | 0,344 | 0,344 | 0,344 | 0,344 | 0,344 | 0,344 | 0,344 | 0,344 | 0,344 | 0,344 | 0,344 |
| 2 | Ограничения установленной тепловой мощности | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 3 | Располагаемая мощность (с учетом ограничений) | 0,344 | 0,344 | 0,344 | 0,344 | 0,344 | 0,344 | 0,344 | 0,344 | 0,344 | 0,344 | 0,344 | 0,344 |
| 4 | Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 |
| 5 | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 |
| 6 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 7 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде: | 0,103 | 0,103 | 0,103 | 0,103 | 0,103 | 0,103 | 0,103 | 0,103 | 0,103 | 0,103 | 0,103 | 0,103 |
| 7.1. | система отопления и вентиляции | 0,103 | 0,103 | 0,103 | 0,103 | 0,103 | 0,103 | 0,103 | 0,103 | 0,103 | 0,103 | 0,103 | 0,103 |
| 7.2. | горячее водоснабжение | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 8 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: | 0,103 | 0,103 | 0,103 | 0,103 | 0,103 | 0,103 | 0,103 | 0,103 | 0,103 | 0,103 | 0,103 | 0,103 |
| 8.1. | система отопления и вентиляции | 0,103 | 0,103 | 0,103 | 0,103 | 0,103 | 0,103 | 0,103 | 0,103 | 0,103 | 0,103 | 0,103 | 0,103 |
| 8.2. | горячее водоснабжение | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 9 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 0,225 | 0,225 | 0,225 | 0,225 | 0,225 | 0,225 | 0,225 | 0,225 | 0,225 | 0,225 | 0,225 | 0,225 |
| 10 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | 0,225 | 0,225 | 0,225 | 0,225 | 0,225 | 0,225 | 0,225 | 0,225 | 0,225 | 0,225 | 0,225 | 0,225 |
| 11 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 |
| 12 | Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии при аварийном выводе самого мощного котла | 0,091 | 0,091 | 0,091 | 0,091 | 0,091 | 0,091 | 0,091 | 0,091 | 0,091 | 0,091 | 0,091 | 0,091 |
| 13 | Зона действия источника тепловой мощности, га | 0,425 | 0,425 | 0,425 | 0,425 | 0,425 | 0,425 | 0,425 | 0,425 | 0,425 | 0,425 | 0,425 | 0,425 |
| 14 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,242 | 0,242 | 0,242 | 0,242 | 0,242 | 0,242 | 0,242 | 0,242 | 0,242 | 0,242 | 0,242 | 0,242 |
|  | Угольная котельная с. Увальское (с. Увальское, ул. Северная 2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность источника | 5,130 | 5,130 | 5,130 | 5,130 | 5,130 | 5,130 | 5,130 | 5,130 | 5,130 | 5,130 | 5,130 | 5,130 |
| 2 | Ограничения установленной тепловой мощности | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 3 | Располагаемая мощность (с учетом ограничений) | 5,130 | 5,130 | 5,130 | 5,130 | 5,130 | 5,130 | 5,130 | 5,130 | 5,130 | 5,130 | 5,130 | 5,130 |
| 4 | Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 |
| 5 | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0,098 | 0,098 | 0,098 | 0,098 | 0,098 | 0,098 | 0,098 | 0,098 | 0,098 | 0,098 | 0,098 | 0,098 |
| 6 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 7 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде: | 0,693 | 0,693 | 0,693 | 0,693 | 0,693 | 0,693 | 0,693 | 0,693 | 0,693 | 0,693 | 0,693 | 0,693 |
| 7.1. | система отопления и вентиляции | 0,693 | 0,693 | 0,693 | 0,693 | 0,693 | 0,693 | 0,693 | 0,693 | 0,693 | 0,693 | 0,693 | 0,693 |
| 7.2. | горячее водоснабжение | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 8 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: | 0,693 | 0,693 | 0,693 | 0,693 | 0,693 | 0,693 | 0,693 | 0,693 | 0,693 | 0,693 | 0,693 | 0,693 |
| 8.1. | система отопления и вентиляции | 0,693 | 0,693 | 0,693 | 0,693 | 0,693 | 0,693 | 0,693 | 0,693 | 0,693 | 0,693 | 0,693 | 0,693 |
| 8.2. | горячее водоснабжение | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 9 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 4,315 | 4,315 | 4,315 | 4,315 | 4,315 | 4,315 | 4,315 | 4,315 | 4,315 | 4,315 | 4,315 | 4,315 |
| 10 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | 4,315 | 4,315 | 4,315 | 4,315 | 4,315 | 4,315 | 4,315 | 4,315 | 4,315 | 4,315 | 4,315 | 4,315 |
| 11 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 2,980 | 2,980 | 2,980 | 2,980 | 2,980 | 2,980 | 2,980 | 2,980 | 2,980 | 2,980 | 2,980 | 2,980 |
| 12 | Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии при аварийном выводе самого мощного котла | 0,610 | 0,610 | 0,610 | 0,610 | 0,610 | 0,610 | 0,610 | 0,610 | 0,610 | 0,610 | 0,610 | 0,610 |
| 13 | Зона действия источника тепловой мощности, га | 5,355 | 5,355 | 5,355 | 5,355 | 5,355 | 5,355 | 5,355 | 5,355 | 5,355 | 5,355 | 5,355 | 5,355 |
| 14 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,129 | 0,129 | 0,129 | 0,129 | 0,129 | 0,129 | 0,129 | 0,129 | 0,129 | 0,129 | 0,129 | 0,129 |
|  | Газовая котельная с. Северотатарское (с. Северотатарское, ул Школьная, 1б) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность источника | 1,380 | 1,380 | 1,380 | 1,380 | 1,380 | 1,380 | 1,380 | 1,380 | 1,380 | 1,380 | 1,380 | 1,380 |
| 2 | Ограничения установленной тепловой мощности | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 3 | Располагаемая мощность (с учетом ограничений) | 1,380 | 1,380 | 1,380 | 1,380 | 1,380 | 1,380 | 1,380 | 1,380 | 1,380 | 1,380 | 1,380 | 1,380 |
| 4 | Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 |
| 5 | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0,175 | 0,175 | 0,175 | 0,175 | 0,175 | 0,175 | 0,175 | 0,175 | 0,175 | 0,175 | 0,175 | 0,175 |
| 6 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 7 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде: | 1,143 | 1,143 | 1,143 | 1,143 | 1,143 | 1,143 | 1,143 | 1,143 | 1,143 | 1,143 | 1,143 | 1,143 |
| 7.1. | система отопления и вентиляции | 1,143 | 1,143 | 1,143 | 1,143 | 1,143 | 1,143 | 1,143 | 1,143 | 1,143 | 1,143 | 1,143 | 1,143 |
| 7.2. | горячее водоснабжение | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 8 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: | 1,143 | 1,143 | 1,143 | 1,143 | 1,143 | 1,143 | 1,143 | 1,143 | 1,143 | 1,143 | 1,143 | 1,143 |
| 8.1. | система отопления и вентиляции | 1,143 | 1,143 | 1,143 | 1,143 | 1,143 | 1,143 | 1,143 | 1,143 | 1,143 | 1,143 | 1,143 | 1,143 |
| 8.2. | горячее водоснабжение | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 9 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 |
| 10 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 |
| 11 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 0,690 | 0,690 | 0,690 | 0,690 | 0,690 | 0,690 | 0,690 | 0,690 | 0,690 | 0,690 | 0,690 | 0,690 |
| 12 | Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии при аварийном выводе самого мощного котла | 1,006 | 1,006 | 1,006 | 1,006 | 1,006 | 1,006 | 1,006 | 1,006 | 1,006 | 1,006 | 1,006 | 1,006 |
| 13 | Зона действия источника тепловой мощности, га | 14,932 | 14,932 | 14,932 | 14,932 | 14,932 | 14,932 | 14,932 | 14,932 | 14,932 | 14,932 | 14,932 | 14,932 |
| 14 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,077 | 0,077 | 0,077 | 0,077 | 0,077 | 0,077 | 0,077 | 0,077 | 0,077 | 0,077 | 0,077 | 0,077 |
|  | Газовая котельная с. Новопервомайское (с. Новопервомайское, ул. Восточная, 22б) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность источника | 1,720 | 1,720 | 1,720 | 1,720 | 1,720 | 1,720 | 1,720 | 1,720 | 1,720 | 1,720 | 1,720 | 1,720 |
| 2 | Ограничения установленной тепловой мощности | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 3 | Располагаемая мощность (с учетом ограничений) | 1,720 | 1,720 | 1,720 | 1,720 | 1,720 | 1,720 | 1,720 | 1,720 | 1,720 | 1,720 | 1,720 | 1,720 |
| 4 | Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | 0,042 | 0,042 | 0,042 | 0,042 | 0,042 | 0,042 | 0,042 | 0,042 | 0,042 | 0,042 | 0,042 | 0,042 |
| 5 | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0,183 | 0,183 | 0,183 | 0,183 | 0,183 | 0,183 | 0,183 | 0,183 | 0,183 | 0,183 | 0,183 | 0,183 |
| 6 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 7 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде: | 1,310 | 1,310 | 1,310 | 1,310 | 1,310 | 1,310 | 1,310 | 1,310 | 1,310 | 1,310 | 1,310 | 1,310 |
| 7.1. | система отопления и вентиляции | 1,310 | 1,310 | 1,310 | 1,310 | 1,310 | 1,310 | 1,310 | 1,310 | 1,310 | 1,310 | 1,310 | 1,310 |
| 7.2. | горячее водоснабжение | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 8 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: | 1,310 | 1,310 | 1,310 | 1,310 | 1,310 | 1,310 | 1,310 | 1,310 | 1,310 | 1,310 | 1,310 | 1,310 |
| 8.1. | система отопления и вентиляции | 1,310 | 1,310 | 1,310 | 1,310 | 1,310 | 1,310 | 1,310 | 1,310 | 1,310 | 1,310 | 1,310 | 1,310 |
| 8.2. | горячее водоснабжение | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 9 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 0,185 | 0,185 | 0,185 | 0,185 | 0,185 | 0,185 | 0,185 | 0,185 | 0,185 | 0,185 | 0,185 | 0,185 |
| 10 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | 0,185 | 0,185 | 0,185 | 0,185 | 0,185 | 0,185 | 0,185 | 0,185 | 0,185 | 0,185 | 0,185 | 0,185 |
| 11 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 0,860 | 0,860 | 0,860 | 0,860 | 0,860 | 0,860 | 0,860 | 0,860 | 0,860 | 0,860 | 0,860 | 0,860 |
| 12 | Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии при аварийном выводе самого мощного котла | 1,153 | 1,153 | 1,153 | 1,153 | 1,153 | 1,153 | 1,153 | 1,153 | 1,153 | 1,153 | 1,153 | 1,153 |
| 13 | Зона действия источника тепловой мощности, га | 13,371 | 13,371 | 13,371 | 13,371 | 13,371 | 13,371 | 13,371 | 13,371 | 13,371 | 13,371 | 13,371 | 13,371 |
| 14 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,098 | 0,098 | 0,098 | 0,098 | 0,098 | 0,098 | 0,098 | 0,098 | 0,098 | 0,098 | 0,098 | 0,098 |
|  | Газовая котельная с. Дмитриевка (с. Дмитриевка, пер. Банный, 7а) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность источника | 0,770 | 0,770 | 0,770 | 0,770 | 0,770 | 0,770 | 0,770 | 0,770 | 0,770 | 0,770 | 0,770 | 0,770 |
| 2 | Ограничения установленной тепловой мощности | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 3 | Располагаемая мощность (с учетом ограничений) | 0,770 | 0,770 | 0,770 | 0,770 | 0,770 | 0,770 | 0,770 | 0,770 | 0,770 | 0,770 | 0,770 | 0,770 |
| 4 | Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 |
| 5 | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0,105 | 0,105 | 0,105 | 0,105 | 0,105 | 0,105 | 0,105 | 0,105 | 0,105 | 0,105 | 0,105 | 0,105 |
| 6 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 7 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде: | 0,607 | 0,607 | 0,607 | 0,607 | 0,607 | 0,607 | 0,607 | 0,607 | 0,607 | 0,607 | 0,607 | 0,607 |
| 7.1. | система отопления и вентиляции | 0,607 | 0,607 | 0,607 | 0,607 | 0,607 | 0,607 | 0,607 | 0,607 | 0,607 | 0,607 | 0,607 | 0,607 |
| 7.2. | горячее водоснабжение | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 8 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: | 0,607 | 0,607 | 0,607 | 0,607 | 0,607 | 0,607 | 0,607 | 0,607 | 0,607 | 0,607 | 0,607 | 0,607 |
| 8.1. | система отопления и вентиляции | 0,607 | 0,607 | 0,607 | 0,607 | 0,607 | 0,607 | 0,607 | 0,607 | 0,607 | 0,607 | 0,607 | 0,607 |
| 8.2. | горячее водоснабжение | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 9 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 0,042 | 0,042 | 0,042 | 0,042 | 0,042 | 0,042 | 0,042 | 0,042 | 0,042 | 0,042 | 0,042 | 0,042 |
| 10 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | 0,042 | 0,042 | 0,042 | 0,042 | 0,042 | 0,042 | 0,042 | 0,042 | 0,042 | 0,042 | 0,042 | 0,042 |
| 11 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 0,340 | 0,340 | 0,340 | 0,340 | 0,340 | 0,340 | 0,340 | 0,340 | 0,340 | 0,340 | 0,340 | 0,340 |
| 12 | Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии при аварийном выводе самого мощного котла | 0,534 | 0,534 | 0,534 | 0,534 | 0,534 | 0,534 | 0,534 | 0,534 | 0,534 | 0,534 | 0,534 | 0,534 |
| 13 | Зона действия источника тепловой мощности, га | 4,198 | 4,198 | 4,198 | 4,198 | 4,198 | 4,198 | 4,198 | 4,198 | 4,198 | 4,198 | 4,198 | 4,198 |
| 14 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,145 | 0,145 | 0,145 | 0,145 | 0,145 | 0,145 | 0,145 | 0,145 | 0,145 | 0,145 | 0,145 | 0,145 |
|  | Газовая котельная д. Неудачино (д. Неудачино, Ул. Центральная, 54б) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность источника | 0,600 | 0,600 | 0,600 | 0,600 | 0,600 | 0,600 | 0,600 | 0,600 | 0,600 | 0,600 | 0,600 | 0,600 |
| 2 | Ограничения установленной тепловой мощности | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 3 | Располагаемая мощность (с учетом ограничений) | 0,600 | 0,600 | 0,600 | 0,600 | 0,600 | 0,600 | 0,600 | 0,600 | 0,600 | 0,600 | 0,600 | 0,600 |
| 4 | Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 |
| 5 | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0,035 | 0,035 | 0,035 | 0,035 | 0,035 | 0,035 | 0,035 | 0,035 | 0,035 | 0,035 | 0,035 | 0,035 |
| 6 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 7 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде: | 0,512 | 0,512 | 0,512 | 0,512 | 0,512 | 0,512 | 0,512 | 0,512 | 0,512 | 0,512 | 0,512 | 0,512 |
| 7.1. | система отопления и вентиляции | 0,512 | 0,512 | 0,512 | 0,512 | 0,512 | 0,512 | 0,512 | 0,512 | 0,512 | 0,512 | 0,512 | 0,512 |
| 7.2. | горячее водоснабжение | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 8 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: | 0,512 | 0,512 | 0,512 | 0,512 | 0,512 | 0,512 | 0,512 | 0,512 | 0,512 | 0,512 | 0,512 | 0,512 |
| 8.1. | система отопления и вентиляции | 0,512 | 0,512 | 0,512 | 0,512 | 0,512 | 0,512 | 0,512 | 0,512 | 0,512 | 0,512 | 0,512 | 0,512 |
| 8.2. | горячее водоснабжение | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 9 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 0,037 | 0,037 | 0,037 | 0,037 | 0,037 | 0,037 | 0,037 | 0,037 | 0,037 | 0,037 | 0,037 | 0,037 |
| 10 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | 0,037 | 0,037 | 0,037 | 0,037 | 0,037 | 0,037 | 0,037 | 0,037 | 0,037 | 0,037 | 0,037 | 0,037 |
| 11 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 |
| 12 | Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии при аварийном выводе самого мощного котла | 0,451 | 0,451 | 0,451 | 0,451 | 0,451 | 0,451 | 0,451 | 0,451 | 0,451 | 0,451 | 0,451 | 0,451 |
| 13 | Зона действия источника тепловой мощности, га | 1,930 | 1,930 | 1,930 | 1,930 | 1,930 | 1,930 | 1,930 | 1,930 | 1,930 | 1,930 | 1,930 | 1,930 |
| 14 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,265 | 0,265 | 0,265 | 0,265 | 0,265 | 0,265 | 0,265 | 0,265 | 0,265 | 0,265 | 0,265 | 0,265 |
|  | Газовая котельная с. Киевка (с. Киевка, ул. 9 мая, 35а) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность источника | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,500 | 1,500 |
| 2 | Ограничения установленной тепловой мощности | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 3 | Располагаемая мощность (с учетом ограничений) | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,500 | 1,500 |
| 4 | Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | 0,039 | 0,039 | 0,039 | 0,039 | 0,039 | 0,039 | 0,039 | 0,039 | 0,039 | 0,039 | 0,039 | 0,039 |
| 5 | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0,190 | 0,190 | 0,190 | 0,190 | 0,190 | 0,190 | 0,190 | 0,190 | 0,190 | 0,190 | 0,190 | 0,190 |
| 6 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 7 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде: | 0,956 | 0,956 | 0,956 | 0,956 | 0,956 | 0,956 | 0,956 | 0,956 | 0,956 | 0,956 | 0,956 | 0,956 |
| 7.1. | система отопления и вентиляции | 0,956 | 0,956 | 0,956 | 0,956 | 0,956 | 0,956 | 0,956 | 0,956 | 0,956 | 0,956 | 0,956 | 0,956 |
| 7.2. | горячее водоснабжение | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 8 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: | 0,956 | 0,956 | 0,956 | 0,956 | 0,956 | 0,956 | 0,956 | 0,956 | 0,956 | 0,956 | 0,956 | 0,956 |
| 8.1. | система отопления и вентиляции | 0,956 | 0,956 | 0,956 | 0,956 | 0,956 | 0,956 | 0,956 | 0,956 | 0,956 | 0,956 | 0,956 | 0,956 |
| 8.2. | горячее водоснабжение | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 9 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | -0,145 | -0,145 | -0,145 | -0,145 | -0,145 | -0,145 | -0,145 | -0,145 | -0,145 | -0,145 | 0,315 | 0,315 |
| 10 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | -0,145 | -0,145 | -0,145 | -0,145 | -0,145 | -0,145 | -0,145 | -0,145 | -0,145 | -0,145 | 0,315 | 0,315 |
| 11 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 0,520 | 0,520 | 0,520 | 0,520 | 0,520 | 0,520 | 0,520 | 0,520 | 0,520 | 0,520 | н/д | н/д |
| 12 | Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии при аварийном выводе самого мощного котла | 0,841 | 0,841 | 0,841 | 0,841 | 0,841 | 0,841 | 0,841 | 0,841 | 0,841 | 0,841 | 0,841 | 0,841 |
| 13 | Зона действия источника тепловой мощности, га | 8,138 | 8,138 | 8,138 | 8,138 | 8,138 | 8,138 | 8,138 | 8,138 | 8,138 | 8,138 | 8,138 | 8,138 |
| 14 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,117 | 0,117 | 0,117 | 0,117 | 0,117 | 0,117 | 0,117 | 0,117 | 0,117 | 0,117 | 0,117 | 0,117 |

Анализ целесообразности ввода новых и реконструкции и (или) модернизации существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а также местных видов топлива

Ввод новых и реконструкция и (или) модернизация существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а также местных видов топлива, не планируется.

Обоснование организации теплоснабжения в производственных зонах на территории поселения, муниципального округа, городского округа, города федерального значения;

Источники тепловой энергии на территории производственных зон используются исключительно для технологических и иных нужд самой производственной зоны.

На расчетный срок строительство производственных предприятий с использованием тепловой энергии от централизованных источников теплоснабжения не планируется.

Результаты расчетов радиуса эффективного теплоснабжения

Расчет оптимального радиуса теплоснабжения, применяемого в качестве характерного параметра, позволит определить границы действия централизованного теплоснабжения по целевой функции минимума себестоимости полезно отпущенного тепла. При этом возможен также вариант убыточности дальнего транспорта тепла, принимая во внимание важность и сложность проблемы.

Расчет радиуса эффективного теплоснабжения проводился в соответствии с методикой расчета, приведённой в приложении 40 Методических указаний по разработке схем теплоснабжения, утвержденных Приказом Минэнерго России от 05.03.2019 № 212 «Об утверждении Методических указаний по разработке схем теплоснабжения». В соответствии с основными положениями указанной методики вывод о попадании объекта возможного перспективного присоединения в радиус эффективного теплоснабжения принимается исходя из следующего условия: отношение совокупных затрат на строительство и эксплуатацию тепломагистрали к выручке от реализации тепловой энергии должно быть менее или равно 100 %. В противном случае рассматриваемый объект не попадает в границы радиуса эффективного теплоснабжения, и присоединение объекта к системе централизованного теплоснабжения является нецелесообразным. Результаты расчетов представлены в таблице 83.

Таблица 83 – Расчет радиуса эффективного теплоснабжения, м

| № п/п | Наименование источников теплоснабжения | Присоединяемая тепловая нагрузка, Гкал/час |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 0,1 | 0,15 | 0,2 | 0,25 | 0,3 | 0,35 | 0,4 | 0,45 | 0,5 | 0,8 |
| 1 | Системы теплоснабжения г. Татарск, обслуживаемые ООО «ТТС» | 34,7 | 52,1 | 69,5 | 86,9 | 104,2 | 121,6 | 139,0 | 156,3 | 173,7 | 277,9 |
| 2 | Системы теплоснабжения ТКУ-500 г. Татарск, обслуживаемая ООО «ТТС» | 37,5 | 56,3 | 75,0 | 93,8 | 112,5 | 131,3 | 150,1 | 168,8 | 187,6 | 300,1 |
| 3 | Системы теплоснабжения г. Татарск, обслуживаемые МУП «Татарсктеплосервис» | 34,7 | 52,1 | 69,5 | 86,9 | 104,2 | 121,6 | 139,0 | 156,3 | 173,7 | 277,9 |
| 4 | Системы теплоснабжения с. Кочневка; с. Казачий Мыс; с. Красноярка, обслуживаемые МУП «Жилищно-коммунальное хозяйство | 36,8 | 55,2 | 73,6 | 92,0 | 110,4 | 128,8 | 147,2 | 165,6 | 183,9 | 294,3 |
| 5 | Системы теплоснабжения с. Никулино, обслуживаемые МУП «Жилищно-коммунальное хозяйство | 38,0 | 57,0 | 76,0 | 95,0 | 114,0 | 133,0 | 152,0 | 171,1 | 190,1 | 304,1 |
| 6 | Системы теплоснабжения с. Новомихайловка; с. Новопокровка; с. Успенка; с. Новоалександровка, обслуживаемые МУП «Жилищно-коммунальное хозяйство | 37,4 | 56,1 | 74,8 | 93,5 | 112,2 | 130,9 | 149,6 | 168,3 | 187,0 | 299,2 |
| 7 | Системы теплоснабжения с. Орловка с. Зубовка; с. Николаевка, обслуживаемые МУП «Жилищно-коммунальное хозяйство | 36,9 | 55,4 | 73,8 | 92,3 | 110,7 | 129,2 | 147,7 | 166,1 | 184,6 | 295,3 |
| 8 | Системы теплоснабжения с. Ускюль; с. Увальское; с. Козловка; с. Лопатино, обслуживаемые МУП «Жилищно-коммунальное хозяйство | 37,6 | 56,4 | 75,1 | 93,9 | 112,7 | 131,5 | 150,3 | 169,1 | 187,9 | 300,6 |
| 9 | Системы теплоснабжения с. Дмитриевка, пер. Банный, д. 7А; с. Новопервомайское, с. Северотатарское, обслуживаемые МУП «Жилищно-коммунальное хозяйство | 34,7 | 52,1 | 69,5 | 86,9 | 104,2 | 121,6 | 139,0 | 156,3 | 173,7 | 277,9 |
| 10 | Системы теплоснабжения с. Киевка, обслуживаемая МУП «Жилищно-коммунальное хозяйство | 37,6 | 56,4 | 75,3 | 94,1 | 112,9 | 131,7 | 150,5 | 169,3 | 188,1 | 301,0 |

Для тепловой нагрузки заявителя <0,1 Гкал/ч, предельный радиус эффективного теплоснабжения определяется из следующего условия: если дисконтированный срок окупаемости капитальных затрат в строительство тепловой сети, необходимой для подключения объекта капитального строительства заявителя к существующим тепловым сетям системы теплоснабжения исполнителя превышает полезный срок службы тепловой сети, определенный в соответствии с Общероссийским классификатором основных фондов (ОК 013-94), то подключение объекта является нецелесообразным и объект заявителя находятся за пределами радиуса эффективного теплоснабжения.

Для существующей зоны действия рассчитывать радиус эффективного теплоснабжения нецелесообразно, т.к. зона действия уже сложилась и, естественно, установлены все индикаторы стоимости товарного отпуска продукции. Кроме того, для сельских поселений характерны низкие тепловые нагрузки, значительная материальная характеристика сети и единственный источник теплоснабжения, что обуславливает теплоснабжающую организацию согласно Постановление Правительства РФ от 05.07.2018 N 787 (ред. от 30.11.2021) «О подключении (технологическом присоединении) к системам теплоснабжения, недискриминационном доступе к услугам в сфере теплоснабжения, изменении и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации» подключать новых потребителей, т.к. она не может отказать в присоединении потребителю к существующим тепловым сетям вне зависимости от величины совокупных затрат.

Радиус эффективного теплоснабжения позволяет оценивать возможность подключения объекта к тепловым сетям по сравнению с переходом на автономное теплоснабжение. При принятии решения о подключении новых потребителей необходимо помнить, что оптимальный радиус теплоснабжения определяется из расчета минимума затрат, включающих в себя стоимость тепловых сетей и источника тепла, а также минимума эксплуатационных затрат. Следует помнить, что расчет радиуса эффективного теплоснабжения носит информативный характер!

Подключение новой нагрузки к централизованным системам теплоснабжения требует постоянной проработки вариантов их развития. Оптимальный вариант должен характеризоваться экономически целесообразной зоной действия источника зоны теплоснабжения при соблюдении требований качества и надежности теплоснабжения, а также экологии. Если срок окупаемости капитальных затрат в строительство тепловой сети, необходимой для подключения нового объекта капитального строительства к существующим тепловым сетям системы теплоснабжения исполнителя превышает срок службы тепловой сети, то подключение объекта является нецелесообразным.

Границы действия централизованного теплоснабжения должны определяться по целевой функции минимума себестоимости полезно отпущенного тепла. При этом возможен также вариант убыточности дальнего транспорта тепла, принимая во внимание важность и сложность проблемы.

Описание мероприятий на источниках тепловой энергии, необходимость реализации которых рассматривается на этапе разработки проектной документации по строительству источников тепловой энергии в целях обеспечения живучести источников тепловой энергии, тепловых сетей и системы теплоснабжения в целом

Для обеспечения эффективной работы систем теплоснабжения и улучшения состояния окружающей среды планируется выполнение мероприятий по следующим направлениям:

- поэтапная замена морально и физически устаревшего оборудования на основных источниках на автоматизированные котлоагрегаты нового поколения с высокими техническими и экологическими характеристиками;

- использование автономных теплогенераторов современных модификаций, работающих на едином энергоносителе – газе;

- организация учёта тепла у потребителей.

В ряде случаев целесообразно рассматривать варианты децентрализованного теплоснабжения: строительство новых теплоисточников на газе, приближенных к потребителю тепла, мощность которых в каждом конкретном случае должна обосновываться или автономных источников теплоснабжения (встроенные и пристроенные к зданию котельные, автоматизированные местные блочные или блок - модульные котельные полной заводской готовности, крышные котельные). Особенно актуально использование таких котельных при размещении дополнительных объектов в районах, застроенных по утвержденным проектам планировки, в районах подлежащих частичной реконструкции существующей застройки с увеличением тепловых нагрузок, для теплоснабжения объектов удаленных от центра тепловых нагрузок.

Описание изменений в предложениях по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения, в том числе с учетом введенных в эксплуатацию новых, реконструированных и прошедших техническое перевооружение и (или) модернизацию источников тепловой энергии

Схема теплоснабжения Татарского муниципального округа Новосибирской области на период до 2040 года разрабатывается впервые.

"Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей"

Обоснование предложений по реконструкции и (или) модернизации, строительству тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом тепловой мощности в зоны с избытком тепловой мощности (использование существующих резервов)

Строительство тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом тепловой мощности в зоны с избытком тепловой мощности, не планируется.

Обоснование предложений по строительству тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки под жилищную, комплексную или производственную застройку во вновь осваиваемых районах поселения, муниципального округа, городского округа, города федерального значения

Подключение новых объектов, находящихся в застроенной части населенных пунктов, рекомендуется производить к существующим тепловым сетям с учетом их пропускной способности. Однако для отопления и горячего водоснабжения индивидуальных домов рекомендуется применение индивидуальных двухконтурных котлов. Выбор индивидуальных источника тепла объясняется тем, что объекты имеют незначительную тепловую нагрузку и находятся на значительном расстоянии друг от друга, что влечет за собой большие потери в тепловых сетях и значительные капвложения по их прокладке.

В застроенной части и на территории подлежащей застройке предусматривается подземная прокладка тепловых сетей (бесканальная, в каналах или в тоннелях (коллекторах) совместно с другими инженерными сетями). При обосновании допускается надземная прокладка тепловых сетей, кроме территории детских и лечебных учреждений.

В случае надземной прокладки тепловые сети прокладываются с соблюдением расстояния по горизонтали от строительных конструкций тепловых сетей или оболочки изоляции трубопроводов при бесканальной прокладке до зданий, сооружений и инженерных сетей в соответствии с таблицей А.3 СП 124.13330.2012 «Свод правил. Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003».

Величину диаметра трубопровода, способ прокладки и т.д. необходимо определить в ходе наладочного гидравлического расчета по каждому факту предполагаемого подключения.

Планом развития округа предусматривается новое жилищное строительство, размещаемое на территориях существующей застройки путем реконструкции и создания новой современной застройки, обеспечивающей комфортные условия проживания. В настоящее время строительство жилья на территории поселения представлено преимущественно индивидуальной жилой застройкой.

Для отопления и горячего водоснабжения индивидуальных домов рекомендуется применение индивидуальных двухконтурных котлов, работающих на газовом и твердом топливе. Выбор индивидуальных источника тепла объясняется тем, что объекты имеют незначительную тепловую нагрузку и находятся на значительном расстоянии друг от друга, что влечет за собой большие потери в тепловых сетях и значительные капвложения по их прокладке.

Для теплоснабжения вновь строящихся зданий (группы зданий) с небольшим теплопотреблением и промышленных объектов использовать автономные источники тепла: отдельностоящие и пристроенные блочно-модульные котельные малой мощности.

Обоснование предложений по строительству тепловых сетей, обеспечивающих условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения

Строительство тепловых сетей, обеспечивающих условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения, не планируется.

Обоснование предложений по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных

Перевод котельной в пиковый режим на территории поселения не целесообразен в виду отсутствия источников электрогенерации.

Обоснование предложений по строительству тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения

Строительство тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности и безопасности теплоснабжения на данном этапе не предусматривается. Необходимые показатели надежности достигаются за счет реконструкции трубопроводов со сверхнормативным износом. Характеристика рекомендуемых мероприятий приведена в п. 8.7).

Обоснование предложений по реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки

Предложения по реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки не предусматривается.

Обоснование предложений по реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса

На территории округа есть необходимость в реконструкции тепловых сетей в связи с их износом. Для обеспечения качественного и надежного теплоснабжения потребителей рекомендуется своевременно проводить текущие и плановые ремонты тепловых сетей и запорной арматуры. Характеристика рекомендуемых мероприятий приведена в таблице 84.

Таблица 84 – Мероприятия по реконструкции трубопроводов со сверхнормативным износом

| № п/п | Наименование мероприятия | Обозначение необходимости | Описание и место расположения объекта | Источник финансирования | Основные технические характеристики |  |  |  | Год начала реализации мероприятия | Год завершения мероприятия | Капитальные затраты на реализацию мероприятий (без НДС), тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Наименование показателя (мощность, протяженность, диаметр и т.п.) | Ед. изм. | Значения показателя |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | До реализации мероприятия | После реализации мероприятия |  |  |  |
| 1 | Реконструкция тепловых сетей от котельной № 3 по ул. Ленина, д. 91б, в г. Татарске Татарского муниципального округа Новосибирской области протяженностью 4,6км. | износ тепловых сетей | Г. Татарск | Региональный бюджет | протяженность | км | 4,6 | 4,6 | 2026 | 2028 | 118000,00 |
| 2 | Поэтапная замена изношенных сетей теплоснабжения в зоне действия ООО «ТатарскТеплоСбыт» | износ тепловых сетей | Г. Татарск | Региональный бюджет | По проекту | мм | 32-200 | 32-200 | 2027 | 2040 | 65000 |
| 3 | Реконструкция тепловых сетей от котельной № 20 по ул. Ленина 112В в г. Татарске Татарского муниципального округа Новосибирской области протяженностью 4,9км | износ тепловых сетей | Г. Татарск | Региональный бюджет | протяженность | км | 4,9 | 4,9 | 2026 | 2028 | 125000 |
| 4 | Поэтапная замена изношенных сетей теплоснабжения в зоне действия МУП «Татарсктеплосервис»» | износ тепловых сетей | Г. Татарск | Региональный бюджет | По проекту | мм | 32-200 | 32-250 | 2027 | 2040 | 65000 |
| 5 | Реконструкция тепловых сетей от котельной в с. Николаевка по ул. Ленина 42Б Татарского муниципального округа Новосибирской области протяженностью 3,9 км | износ тепловых сетей | Г. Татарск | Региональный бюджет | протяженность | км | 3,9 | 3,9 | 2026 | 2028 | 99000 |
| 6 | Поэтапная замена изношенных сетей теплоснабжения в зоне действия МУП «Жилищно-коммунальное хозяйство»» | износ тепловых сетей | Г. Татарск | Региональный бюджет | По проекту | мм | 32-200 | 32-250 | 2027 | 2040 | 120000 |

*- Объемы инвестиций в реконструкцию тепловых сетей определены по укрупненным показателям на основании объектов-аналогов и должны быть уточнены на последующих стадиях проектирования.

Обоснование предложений по строительству, реконструкции и (или) модернизации насосных станций

Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации насосных станций не предлагаются.

Обоснование мероприятий на тепловых сетях, необходимость реализации которых рассматривается на этапе разработки проектной документации по строительству тепловых сетей, в том числе при присоединении перспективных потребителей, в целях обеспечения живучести источников тепловой энергии, тепловых сетей и системы теплоснабжения в целом

Мероприятия на тепловых сетях, необходимость реализации которых рассматривается на этапе разработки проектной документации по строительству тепловых сетей, в том числе при присоединении перспективных потребители, в целях обеспечения живучести источников тепловой энергии, тепловых сетей и систем теплоснабжения в целом, отсутствуют.

Описание изменений в предложениях по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения, в том числе с учетом введенных в эксплуатацию новых и реконструированных тепловых сетей и сооружений на них

Схема теплоснабжения Татарского муниципального округа Новосибирской области на период до 2040 года разрабатывается впервые.

"Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения"

Технико-экономическое обоснование предложений по типам присоединений теплопотребляющих установок потребителей (или присоединений абонентских вводов) к тепловым сетям, обеспечивающим перевод потребителей, подключенных к открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельным участкам такой системы, на закрытую систему горячего водоснабжения

Централизованное горячее водоснабжение с использованием открытой системы теплоснабжения не предусмотрено.

Обоснование и пересмотр графика температур теплоносителя и его расхода в открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения)

Централизованное горячее водоснабжение с использованием открытой системы теплоснабжения не предусмотрено.

Предложения по реконструкции тепловых сетей в открытых системах теплоснабжения (горячего водоснабжения), на отдельных участках таких систем, обеспечивающих передачу тепловой энергии к потребителям

Централизованное горячее водоснабжение с использованием открытой системы теплоснабжения не предусмотрено.

Расчет потребности инвестиций для перевода открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения

Централизованное горячее водоснабжение с использованием открытой системы теплоснабжения не предусмотрено.

Оценка экономической эффективности мероприятий по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения

Централизованное горячее водоснабжение с использованием открытой системы теплоснабжения не предусмотрено.

Расчет ценовых (тарифных) последствий для потребителей в случае реализации мероприятий по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения

Централизованное горячее водоснабжение с использованием открытой системы теплоснабжения не предусмотрено.

Описание актуальных изменений в предложениях по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения, в том числе с учетом введенных в эксплуатацию переоборудованных центральных и индивидуальных тепловых пунктов

Схема теплоснабжения Татарского муниципального округа Новосибирской области на период до 2040 года разрабатывается впервые.

"Перспективные топливные балансы"

Расчеты по каждому источнику тепловой энергии перспективных максимальных часовых и годовых расходов основного вида топлива для зимнего и летнего периодов, необходимого для обеспечения нормативного функционирования источников тепловой энергии на территории поселения, муниципального округа, городского округа, города федерального значения

В настоящее время на территории муниципального округа действует пятьдесят один источник теплоснабжения. В качестве основного вида топлива на котельных используется природный газ и твердое топливо (каменный уголь).

Прогнозные значения выработки тепловой энергии источниками тепловой энергии, удельный расход условного топлива на выработку тепловой энергии источниками тепловой энергии, прогнозные значения расходов условного топлива на выработку тепловой энергии источниками тепловой энергии, прогнозные значения расходов натурального топлива на выработку тепловой энергии источниками тепловой энергии, максимальный часовой расход натурального топлива на выработку тепловой энергии на источниках тепловой энергии приведены ниже.

Таблица 85 - Прогнозные значения выработки тепловой энергии источниками тепловой энергии (котельными)

| № п/п | Наименование показателя | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2035 | 2040 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЕТО №1 - ООО «ТатарскТеплоСбыт» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Котельная №1 (г.Татарск, ул.Закриевского,1Б) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Выработка тепловой энергии | 11424,3 | 11424,3 | 11338,4 | 11111,9 | 11111,9 | 11111,9 | 11111,9 | 11111,9 | 11111,9 | 11111,9 | 11111,9 | 11111,9 |
| 2 | Собственные нужды источника | 386,3 | 386,3 | 383,4 | 375,8 | 375,8 | 375,8 | 375,8 | 375,8 | 375,8 | 375,8 | 375,8 | 375,8 |
| 3 | Отпуск тепловой энергии в сеть | 11038,0 | 11038,0 | 10955,0 | 10736,2 | 10736,2 | 10736,2 | 10736,2 | 10736,2 | 10736,2 | 10736,2 | 10736,2 | 10736,2 |
| 4 | Потери в тепловых сетях (включая ХБН) | 2552,4 | 2552,4 | 3167,6 | 3453,0 | 3453,0 | 3453,0 | 3453,0 | 3453,0 | 3453,0 | 3453,0 | 3453,0 | 3453,0 |
| 4.1. | То же в % | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 32,2 | 32,2 | 32,2 | 32,2 | 32,2 | 32,2 | 32,2 | 32,2 | 32,2 |
| 5 | Полезный отпуск тепловой энергии | 8485,6 | 8485,6 | 7787,4 | 7283,2 | 7283,2 | 7283,2 | 7283,2 | 7283,2 | 7283,2 | 7283,2 | 7283,2 | 7283,2 |
|  | Котельная №3 (г.Татарск, ул.Ленина, 91Б) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Выработка тепловой энергии | 16076,7 | 16076,7 | 14751,9 | 15355,9 | 15355,9 | 15355,9 | 15355,9 | 15355,9 | 15355,9 | 15355,9 | 15355,9 | 15355,9 |
| 2 | Собственные нужды источника | 543,7 | 543,7 | 498,9 | 519,3 | 519,3 | 519,3 | 519,3 | 519,3 | 519,3 | 519,3 | 519,3 | 519,3 |
| 3 | Отпуск тепловой энергии в сеть | 15533,0 | 15533,0 | 14253,0 | 14836,6 | 14836,6 | 14836,6 | 14836,6 | 14836,6 | 14836,6 | 14836,6 | 14836,6 | 14836,6 |
| 4 | Потери в тепловых сетях (включая ХБН) | 880,8 | 880,8 | 469,5 | 698,1 | 698,1 | 698,1 | 698,1 | 698,1 | 698,1 | 698,1 | 698,1 | 698,1 |
| 4.1. | То же в % | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,7 |
| 5 | Полезный отпуск тепловой энергии | 14652,2 | 14652,2 | 13783,5 | 14138,5 | 14138,5 | 14138,5 | 14138,5 | 14138,5 | 14138,5 | 14138,5 | 14138,5 | 14138,5 |
|  | Котельная №6 (г.Татарск, ул. Никишкиной 13 А) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Выработка тепловой энергии | 2431,2 | 2431,2 | 2615,4 | 2469,8 | 2469,8 | 2469,8 | 2469,8 | 2469,8 | 2469,8 | 2469,8 | 2469,8 | 2469,8 |
| 2 | Собственные нужды источника | 82,2 | 82,2 | 88,4 | 83,5 | 83,5 | 83,5 | 83,5 | 83,5 | 83,5 | 83,5 | 83,5 | 83,5 |
| 3 | Отпуск тепловой энергии в сеть | 2349,0 | 2349,0 | 2527,0 | 2386,3 | 2386,3 | 2386,3 | 2386,3 | 2386,3 | 2386,3 | 2386,3 | 2386,3 | 2386,3 |
| 4 | Потери в тепловых сетях (включая ХБН) | 264,2 | 264,2 | 700,7 | 531,8 | 531,8 | 531,8 | 531,8 | 531,8 | 531,8 | 531,8 | 531,8 | 531,8 |
| 4.1. | То же в % | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 22,3 | 22,3 | 22,3 | 22,3 | 22,3 | 22,3 | 22,3 | 22,3 | 22,3 |
| 5 | Полезный отпуск тепловой энергии | 2084,8 | 2084,8 | 1826,3 | 1854,5 | 1854,5 | 1854,5 | 1854,5 | 1854,5 | 1854,5 | 1854,5 | 1854,5 | 1854,5 |
|  | Котельная №7 (г.Татарск, ул.Закриевского 74А) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Выработка тепловой энергии | 10832,3 | 10832,3 | 10152,3 | 11028,0 | 11028,0 | 11028,0 | 11028,0 | 11028,0 | 11028,0 | 11028,0 | 11028,0 | 11028,0 |
| 2 | Собственные нужды источника | 366,3 | 366,3 | 343,3 | 354,7 | 354,7 | 354,7 | 354,7 | 354,7 | 354,7 | 354,7 | 354,7 | 354,7 |
| 3 | Отпуск тепловой энергии в сеть | 10466,0 | 10466,0 | 9809,0 | 10673,3 | 10673,3 | 10673,3 | 10673,3 | 10673,3 | 10673,3 | 10673,3 | 10673,3 | 10673,3 |
| 4 | Потери в тепловых сетях (включая ХБН) | 801,6 | 801,6 | -1789,4 | 242,5 | 242,5 | 242,5 | 242,5 | 242,5 | 242,5 | 242,5 | 242,5 | 242,5 |
| 4.1. | То же в % | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 |
| 5 | Полезный отпуск тепловой энергии | 9664,4 | 9664,4 | 11598,4 | 10430,9 | 10430,9 | 10430,9 | 10430,9 | 10430,9 | 10430,9 | 10430,9 | 10430,9 | 10430,9 |
|  | Котельная №8 (г.Татарск, ул.Аэродромная 1Е) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Выработка тепловой энергии | 4613,0 | 4613,0 | 4596,4 | 4853,9 | 4853,9 | 4853,9 | 4853,9 | 4853,9 | 4853,9 | 4853,9 | 4853,9 | 4853,9 |
| 2 | Собственные нужды источника | 156,0 | 156,0 | 155,4 | 164,1 | 164,1 | 164,1 | 164,1 | 164,1 | 164,1 | 164,1 | 164,1 | 164,1 |
| 3 | Отпуск тепловой энергии в сеть | 4457,0 | 4457,0 | 4441,0 | 4689,8 | 4689,8 | 4689,8 | 4689,8 | 4689,8 | 4689,8 | 4689,8 | 4689,8 | 4689,8 |
| 4 | Потери в тепловых сетях (включая ХБН) | 1621,0 | 1621,0 | 1482,6 | 1738,8 | 1738,8 | 1738,8 | 1738,8 | 1738,8 | 1738,8 | 1738,8 | 1738,8 | 1738,8 |
| 4.1. | То же в % | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 37,1 | 37,1 | 37,1 | 37,1 | 37,1 | 37,1 | 37,1 | 37,1 | 37,1 |
| 5 | Полезный отпуск тепловой энергии | 2836,0 | 2836,0 | 2958,4 | 2951,0 | 2951,0 | 2951,0 | 2951,0 | 2951,0 | 2951,0 | 2951,0 | 2951,0 | 2951,0 |
|  | Котельная №11 (г.Татарск, ул. Камышловская 42) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Выработка тепловой энергии | 3453,8 | 3453,8 | 3612,2 | 3502,4 | 3502,4 | 3502,4 | 3502,4 | 3502,4 | 3502,4 | 3502,4 | 3502,4 | 3502,4 |
| 2 | Собственные нужды источника | 116,8 | 116,8 | 122,2 | 118,4 | 118,4 | 118,4 | 118,4 | 118,4 | 118,4 | 118,4 | 118,4 | 118,4 |
| 3 | Отпуск тепловой энергии в сеть | 3337,0 | 3337,0 | 3490,0 | 3384,0 | 3384,0 | 3384,0 | 3384,0 | 3384,0 | 3384,0 | 3384,0 | 3384,0 | 3384,0 |
| 4 | Потери в тепловых сетях (включая ХБН) | 1499,1 | 1499,1 | 1507,7 | 1205,2 | 1205,2 | 1205,2 | 1205,2 | 1205,2 | 1205,2 | 1205,2 | 1205,2 | 1205,2 |
| 4.1. | То же в % | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 35,6 | 35,6 | 35,6 | 35,6 | 35,6 | 35,6 | 35,6 | 35,6 | 35,6 |
| 5 | Полезный отпуск тепловой энергии | 1837,9 | 1837,9 | 1982,3 | 2178,8 | 2178,8 | 2178,8 | 2178,8 | 2178,8 | 2178,8 | 2178,8 | 2178,8 | 2178,8 |
|  | Котельная №21 (г.Татарск, ул.Базарная 21) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Выработка тепловой энергии | 11339,5 | 11339,5 | 10853,0 | 21656,1 | 21656,1 | 21656,1 | 21656,1 | 21656,1 | 21656,1 | 21656,1 | 21656,1 | 21656,1 |
| 2 | Собственные нужды источника | 383,5 | 383,5 | 367,0 | 732,3 | 732,3 | 732,3 | 732,3 | 732,3 | 732,3 | 732,3 | 732,3 | 732,3 |
| 3 | Отпуск тепловой энергии в сеть | 10956,0 | 10956,0 | 10486,0 | 20923,7 | 20923,7 | 20923,7 | 20923,7 | 20923,7 | 20923,7 | 20923,7 | 20923,7 | 20923,7 |
| 4 | Потери в тепловых сетях (включая ХБН) | 2244,4 | 2244,4 | 2731,7 | 6016,9 | 6016,9 | 6016,9 | 6016,9 | 6016,9 | 6016,9 | 6016,9 | 6016,9 | 6016,9 |
| 4.1. | То же в % | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 28,8 | 28,8 | 28,8 | 28,8 | 28,8 | 28,8 | 28,8 | 28,8 | 28,8 |
| 5 | Полезный отпуск тепловой энергии | 8711,6 | 8711,6 | 7754,3 | 14906,8 | 14906,8 | 14906,8 | 14906,8 | 14906,8 | 14906,8 | 14906,8 | 14906,8 | 14906,8 |
|  | ТКУ-500 (г.Татарск, ул.Интернациональная, 31а) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Выработка тепловой энергии | 725,5 | 725,5 | 707,9 | 736,3 | 736,3 | 736,3 | 736,3 | 736,3 | 736,3 | 736,3 | 736,3 | 736,3 |
| 2 | Собственные нужды источника | 24,5 | 24,5 | 23,9 | 24,9 | 24,9 | 24,9 | 24,9 | 24,9 | 24,9 | 24,9 | 24,9 | 24,9 |
| 3 | Отпуск тепловой энергии в сеть | 701,0 | 701,0 | 684,0 | 711,4 | 711,4 | 711,4 | 711,4 | 711,4 | 711,4 | 711,4 | 711,4 | 711,4 |
| 4 | Потери в тепловых сетях (включая ХБН) | 36,4 | 36,4 | 216,6 | 152,1 | 152,1 | 152,1 | 152,1 | 152,1 | 152,1 | 152,1 | 152,1 | 152,1 |
| 4.1. | То же в % | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 21,4 | 21,4 | 21,4 | 21,4 | 21,4 | 21,4 | 21,4 | 21,4 | 21,4 |
| 5 | Полезный отпуск тепловой энергии | 664,6 | 664,6 | 467,4 | 559,3 | 559,3 | 559,3 | 559,3 | 559,3 | 559,3 | 559,3 | 559,3 | 559,3 |
|  | ЕТО №2 - МУП «Татарсктеплосервис» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Котельная №2 (г. Татарск. ул. Носкова, д.6Б) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Выработка тепловой энергии | 1683,4 | 1683,4 | 1683,4 | 1683,4 | 1683,4 | 1683,4 | 1683,4 | 1683,4 | 1683,4 | 1683,4 | 1683,4 | 1683,4 |
| 2 | Собственные нужды источника | 55,2 | 55,2 | 55,2 | 55,2 | 55,2 | 55,2 | 55,2 | 55,2 | 55,2 | 55,2 | 55,2 | 55,2 |
| 3 | Отпуск тепловой энергии в сеть | 1628,2 | 1628,2 | 1628,2 | 1628,2 | 1628,2 | 1628,2 | 1628,2 | 1628,2 | 1628,2 | 1628,2 | 1628,2 | 1628,2 |
| 4 | Потери в тепловых сетях (включая ХБН) | 275,8 | 275,8 | 275,8 | 275,8 | 275,8 | 275,8 | 275,8 | 275,8 | 275,8 | 275,8 | 275,8 | 275,8 |
| 4.1. | То же в % | 16,9 | 16,9 | 16,9 | 16,9 | 16,9 | 16,9 | 16,9 | 16,9 | 16,9 | 16,9 | 16,9 | 16,9 |
| 5 | Полезный отпуск тепловой энергии | 1352,4 | 1352,4 | 1352,4 | 1352,4 | 1352,4 | 1352,4 | 1352,4 | 1352,4 | 1352,4 | 1352,4 | 1352,4 | 1352,4 |
|  | Котельная №9(г. Татарск, пос. Наливная станция, д. 28) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Выработка тепловой энергии | 3216,6 | 3216,6 | 3216,6 | 3216,6 | 3216,6 | 3216,6 | 3216,6 | 3216,6 | 3216,6 | 3216,6 | 3216,6 | 3216,6 |
| 2 | Собственные нужды источника | 108,8 | 108,8 | 108,8 | 108,8 | 108,8 | 108,8 | 108,8 | 108,8 | 108,8 | 108,8 | 108,8 | 108,8 |
| 3 | Отпуск тепловой энергии в сеть | 3107,8 | 3107,8 | 3107,8 | 3107,8 | 3107,8 | 3107,8 | 3107,8 | 3107,8 | 3107,8 | 3107,8 | 3107,8 | 3107,8 |
| 4 | Потери в тепловых сетях (включая ХБН) | 816,6 | 816,6 | 816,6 | 816,6 | 816,6 | 816,6 | 816,6 | 816,6 | 816,6 | 816,6 | 816,6 | 816,6 |
| 4.1. | То же в % | 26,3 | 26,3 | 26,3 | 26,3 | 26,3 | 26,3 | 26,3 | 26,3 | 26,3 | 26,3 | 26,3 | 26,3 |
| 5 | Полезный отпуск тепловой энергии | 2291,1 | 2291,1 | 2291,1 | 2291,1 | 2291,1 | 2291,1 | 2291,1 | 2291,1 | 2291,1 | 2291,1 | 2291,1 | 2291,1 |
|  | Котельная №10 (г. Татарск, ул. Раздольная. д. 11) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Выработка тепловой энергии | 530,1 | 530,1 | 530,1 | 530,1 | 530,1 | 530,1 | 530,1 | 530,1 | 530,1 | 530,1 | 530,1 | 530,1 |
| 2 | Собственные нужды источника | 17,9 | 17,9 | 17,9 | 17,9 | 17,9 | 17,9 | 17,9 | 17,9 | 17,9 | 17,9 | 17,9 | 17,9 |
| 3 | Отпуск тепловой энергии в сеть | 512,2 | 512,2 | 512,2 | 512,2 | 512,2 | 512,2 | 512,2 | 512,2 | 512,2 | 512,2 | 512,2 | 512,2 |
| 4 | Потери в тепловых сетях (включая ХБН) | 380,5 | 380,5 | 380,5 | 380,5 | 380,5 | 380,5 | 380,5 | 380,5 | 380,5 | 380,5 | 380,5 | 380,5 |
| 4.1. | То же в % | 74,3 | 74,3 | 74,3 | 74,3 | 74,3 | 74,3 | 74,3 | 74,3 | 74,3 | 74,3 | 74,3 | 74,3 |
| 5 | Полезный отпуск тепловой энергии | 131,7 | 131,7 | 131,7 | 131,7 | 131,7 | 131,7 | 131,7 | 131,7 | 131,7 | 131,7 | 131,7 | 131,7 |
|  | Котельная №12 (г. Татарск. ул. Комиссарская. д. 246) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Выработка тепловой энергии | 2749,9 | 2749,9 | 2749,9 | 2749,9 | 2749,9 | 2749,9 | 2749,9 | 2749,9 | 2749,9 | 2749,9 | 2749,9 | 2749,9 |
| 2 | Собственные нужды источника | 93,0 | 93,0 | 93,0 | 93,0 | 93,0 | 93,0 | 93,0 | 93,0 | 93,0 | 93,0 | 93,0 | 93,0 |
| 3 | Отпуск тепловой энергии в сеть | 2656,9 | 2656,9 | 2656,9 | 2656,9 | 2656,9 | 2656,9 | 2656,9 | 2656,9 | 2656,9 | 2656,9 | 2656,9 | 2656,9 |
| 4 | Потери в тепловых сетях (включая ХБН) | 1104,4 | 1104,4 | 1104,4 | 1104,4 | 1104,4 | 1104,4 | 1104,4 | 1104,4 | 1104,4 | 1104,4 | 1104,4 | 1104,4 |
| 4.1. | То же в % | 41,6 | 41,6 | 41,6 | 41,6 | 41,6 | 41,6 | 41,6 | 41,6 | 41,6 | 41,6 | 41,6 | 41,6 |
| 5 | Полезный отпуск тепловой энергии | 1552,5 | 1552,5 | 1552,5 | 1552,5 | 1552,5 | 1552,5 | 1552,5 | 1552,5 | 1552,5 | 1552,5 | 1552,5 | 1552,5 |
|  | Котельная №13 (г. Татарск. ул. Татарская, д. 126) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Выработка тепловой энергии | 1570,4 | 1570,4 | 1570,4 | 1570,4 | 1570,4 | 1570,4 | 1570,4 | 1570,4 | 1570,4 | 1570,4 | 1570,4 | 1570,4 |
| 2 | Собственные нужды источника | 53,1 | 53,1 | 53,1 | 53,1 | 53,1 | 53,1 | 53,1 | 53,1 | 53,1 | 53,1 | 53,1 | 53,1 |
| 3 | Отпуск тепловой энергии в сеть | 1517,3 | 1517,3 | 1517,3 | 1517,3 | 1517,3 | 1517,3 | 1517,3 | 1517,3 | 1517,3 | 1517,3 | 1517,3 | 1517,3 |
| 4 | Потери в тепловых сетях (включая ХБН) | 282,8 | 282,8 | 282,8 | 282,8 | 282,8 | 282,8 | 282,8 | 282,8 | 282,8 | 282,8 | 282,8 | 282,8 |
| 4.1. | То же в % | 18,6 | 18,6 | 18,6 | 18,6 | 18,6 | 18,6 | 18,6 | 18,6 | 18,6 | 18,6 | 18,6 | 18,6 |
| 5 | Полезный отпуск тепловой энергии | 1234,5 | 1234,5 | 1234,5 | 1234,5 | 1234,5 | 1234,5 | 1234,5 | 1234,5 | 1234,5 | 1234,5 | 1234,5 | 1234,5 |
|  | Котельная №14 (г. Татарск. ул. Александра Матросова, д. 191) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Выработка тепловой энергии | 210,8 | 210,8 | 210,8 | 210,8 | 210,8 | 210,8 | 210,8 | 210,8 | 210,8 | 210,8 | 210,8 | 210,8 |
| 2 | Собственные нужды источника | 7,1 | 7,1 | 7,1 | 7,1 | 7,1 | 7,1 | 7,1 | 7,1 | 7,1 | 7,1 | 7,1 | 7,1 |
| 3 | Отпуск тепловой энергии в сеть | 203,7 | 203,7 | 203,7 | 203,7 | 203,7 | 203,7 | 203,7 | 203,7 | 203,7 | 203,7 | 203,7 | 203,7 |
| 4 | Потери в тепловых сетях (включая ХБН) | 128,7 | 128,7 | 128,7 | 128,7 | 128,7 | 128,7 | 128,7 | 128,7 | 128,7 | 128,7 | 128,7 | 128,7 |
| 4.1. | То же в % | 63,2 | 63,2 | 63,2 | 63,2 | 63,2 | 63,2 | 63,2 | 63,2 | 63,2 | 63,2 | 63,2 | 63,2 |
| 5 | Полезный отпуск тепловой энергии | 75,0 | 75,0 | 75,0 | 75,0 | 75,0 | 75,0 | 75,0 | 75,0 | 75,0 | 75,0 | 75,0 | 75,0 |
|  | Котельная №16 (г. Татарск. ул. Садовая, д. 109Б) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Выработка тепловой энергии | 10260,4 | 10260,4 | 10260,4 | 10260,4 | 10260,4 | 10260,4 | 10260,4 | 10260,4 | 10260,4 | 10260,4 | 10260,4 | 10260,4 |
| 2 | Собственные нужды источника | 347,0 | 347,0 | 347,0 | 347,0 | 347,0 | 347,0 | 347,0 | 347,0 | 347,0 | 347,0 | 347,0 | 347,0 |
| 3 | Отпуск тепловой энергии в сеть | 9913,5 | 9913,5 | 9913,5 | 9913,5 | 9913,5 | 9913,5 | 9913,5 | 9913,5 | 9913,5 | 9913,5 | 9913,5 | 9913,5 |
| 4 | Потери в тепловых сетях (включая ХБН) | 3149,3 | 3149,3 | 3149,3 | 3149,3 | 3149,3 | 3149,3 | 3149,3 | 3149,3 | 3149,3 | 3149,3 | 3149,3 | 3149,3 |
| 4.1. | То же в % | 31,8 | 31,8 | 31,8 | 31,8 | 31,8 | 31,8 | 31,8 | 31,8 | 31,8 | 31,8 | 31,8 | 31,8 |
| 5 | Полезный отпуск тепловой энергии | 6764,2 | 6764,2 | 6764,2 | 6764,2 | 6764,2 | 6764,2 | 6764,2 | 6764,2 | 6764,2 | 6764,2 | 6764,2 | 6764,2 |
|  | Котельная №17 (г. Татарск. ул. Краснофлотская. д. 1) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Выработка тепловой энергии | 7910,7 | 7910,7 | 7910,7 | 7910,7 | 7910,7 | 7910,7 | 7910,7 | 7910,7 | 7910,7 | 7910,7 | 7910,7 | 7910,7 |
| 2 | Собственные нужды источника | 267,5 | 267,5 | 267,5 | 267,5 | 267,5 | 267,5 | 267,5 | 267,5 | 267,5 | 267,5 | 267,5 | 267,5 |
| 3 | Отпуск тепловой энергии в сеть | 7643,2 | 7643,2 | 7643,2 | 7643,2 | 7643,2 | 7643,2 | 7643,2 | 7643,2 | 7643,2 | 7643,2 | 7643,2 | 7643,2 |
| 4 | Потери в тепловых сетях (включая ХБН) | 3959,0 | 3959,0 | 3959,0 | 3959,0 | 3959,0 | 3959,0 | 3959,0 | 3959,0 | 3959,0 | 3959,0 | 3959,0 | 3959,0 |
| 4.1. | То же в % | 51,8 | 51,8 | 51,8 | 51,8 | 51,8 | 51,8 | 51,8 | 51,8 | 51,8 | 51,8 | 51,8 | 51,8 |
| 5 | Полезный отпуск тепловой энергии | 3684,2 | 3684,2 | 3684,2 | 3684,2 | 3684,2 | 3684,2 | 3684,2 | 3684,2 | 3684,2 | 3684,2 | 3684,2 | 3684,2 |
|  | Котельная №20 (г. Татарск. ул. Ленина, д. 112В) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Выработка тепловой энергии | 21656,1 | 21656,1 | 21656,1 | 21656,1 | 21656,1 | 21656,1 | 21656,1 | 21656,1 | 21656,1 | 21656,1 | 21656,1 | 21656,1 |
| 2 | Собственные нужды источника | 732,3 | 732,3 | 732,3 | 732,3 | 732,3 | 732,3 | 732,3 | 732,3 | 732,3 | 732,3 | 732,3 | 732,3 |
| 3 | Отпуск тепловой энергии в сеть | 20923,7 | 20923,7 | 20923,7 | 20923,7 | 20923,7 | 20923,7 | 20923,7 | 20923,7 | 20923,7 | 20923,7 | 20923,7 | 20923,7 |
| 4 | Потери в тепловых сетях (включая ХБН) | 6016,9 | 6016,9 | 6016,9 | 6016,9 | 6016,9 | 6016,9 | 6016,9 | 6016,9 | 6016,9 | 6016,9 | 6016,9 | 6016,9 |
| 4.1. | То же в % | 28,8 | 28,8 | 28,8 | 28,8 | 28,8 | 28,8 | 28,8 | 28,8 | 28,8 | 28,8 | 28,8 | 28,8 |
| 5 | Полезный отпуск тепловой энергии | 14906,8 | 14906,8 | 14906,8 | 14906,8 | 14906,8 | 14906,8 | 14906,8 | 14906,8 | 14906,8 | 14906,8 | 14906,8 | 14906,8 |
|  | Котельная №22 (г. Татарск. ул. Василевского. д. 5) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Выработка тепловой энергии | 4338,1 | 4338,1 | 4338,1 | 4338,1 | 4338,1 | 4338,1 | 4338,1 | 4338,1 | 4338,1 | 4338,1 | 4338,1 | 4338,1 |
| 2 | Собственные нужды источника | 146,7 | 146,7 | 146,7 | 146,7 | 146,7 | 146,7 | 146,7 | 146,7 | 146,7 | 146,7 | 146,7 | 146,7 |
| 3 | Отпуск тепловой энергии в сеть | 4191,4 | 4191,4 | 4191,4 | 4191,4 | 4191,4 | 4191,4 | 4191,4 | 4191,4 | 4191,4 | 4191,4 | 4191,4 | 4191,4 |
| 4 | Потери в тепловых сетях (включая ХБН) | 1235,7 | 1235,7 | 1235,7 | 1235,7 | 1235,7 | 1235,7 | 1235,7 | 1235,7 | 1235,7 | 1235,7 | 1235,7 | 1235,7 |
| 4.1. | То же в % | 29,5 | 29,5 | 29,5 | 29,5 | 29,5 | 29,5 | 29,5 | 29,5 | 29,5 | 29,5 | 29,5 | 29,5 |
| 5 | Полезный отпуск тепловой энергии | 2955,8 | 2955,8 | 2955,8 | 2955,8 | 2955,8 | 2955,8 | 2955,8 | 2955,8 | 2955,8 | 2955,8 | 2955,8 | 2955,8 |
|  | Котельная №25 (г. Татарск. ул. Северная, д. 2а) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Выработка тепловой энергии | 302,7 | 302,7 | 302,7 | 302,7 | 302,7 | 302,7 | 302,7 | 302,7 | 302,7 | 302,7 | 302,7 | 302,7 |
| 2 | Собственные нужды источника | 10,2 | 10,2 | 10,2 | 10,2 | 10,2 | 10,2 | 10,2 | 10,2 | 10,2 | 10,2 | 10,2 | 10,2 |
| 3 | Отпуск тепловой энергии в сеть | 292,5 | 292,5 | 292,5 | 292,5 | 292,5 | 292,5 | 292,5 | 292,5 | 292,5 | 292,5 | 292,5 | 292,5 |
| 4 | Потери в тепловых сетях (включая ХБН) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4.1. | То же в % | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5 | Полезный отпуск тепловой энергии | 292,5 | 292,5 | 292,5 | 292,5 | 292,5 | 292,5 | 292,5 | 292,5 | 292,5 | 292,5 | 292,5 | 292,5 |
|  | Котельная №28 (г. Татарск, пос. Южный, д. 40а) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Выработка тепловой энергии | 6987,9 | 6987,9 | 6987,9 | 6987,9 | 6987,9 | 6987,9 | 6987,9 | 6987,9 | 6987,9 | 6987,9 | 6987,9 | 6987,9 |
| 2 | Собственные нужды источника | 236,3 | 236,3 | 236,3 | 236,3 | 236,3 | 236,3 | 236,3 | 236,3 | 236,3 | 236,3 | 236,3 | 236,3 |
| 3 | Отпуск тепловой энергии в сеть | 6751,6 | 6751,6 | 6751,6 | 6751,6 | 6751,6 | 6751,6 | 6751,6 | 6751,6 | 6751,6 | 6751,6 | 6751,6 | 6751,6 |
| 4 | Потери в тепловых сетях (включая ХБН) | 4296,9 | 4296,9 | 4296,9 | 4296,9 | 4296,9 | 4296,9 | 4296,9 | 4296,9 | 4296,9 | 4296,9 | 4296,9 | 4296,9 |
| 4.1. | То же в % | 63,6 | 63,6 | 63,6 | 63,6 | 63,6 | 63,6 | 63,6 | 63,6 | 63,6 | 63,6 | 63,6 | 63,6 |
| 5 | Полезный отпуск тепловой энергии | 2454,7 | 2454,7 | 2454,7 | 2454,7 | 2454,7 | 2454,7 | 2454,7 | 2454,7 | 2454,7 | 2454,7 | 2454,7 | 2454,7 |
|  | Котельная №31 (г. Татарск, ул. Александра Матросова, д. 106) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Выработка тепловой энергии | 3943,6 | 3943,6 | 3943,6 | 3943,6 | 3943,6 | 3943,6 | 3943,6 | 3943,6 | 3943,6 | 3943,6 | 3943,6 | 3943,6 |
| 2 | Собственные нужды источника | 133,4 | 133,4 | 133,4 | 133,4 | 133,4 | 133,4 | 133,4 | 133,4 | 133,4 | 133,4 | 133,4 | 133,4 |
| 3 | Отпуск тепловой энергии в сеть | 3810,3 | 3810,3 | 3810,3 | 3810,3 | 3810,3 | 3810,3 | 3810,3 | 3810,3 | 3810,3 | 3810,3 | 3810,3 | 3810,3 |
| 4 | Потери в тепловых сетях (включая ХБН) | 1630,4 | 1630,4 | 1630,4 | 1630,4 | 1630,4 | 1630,4 | 1630,4 | 1630,4 | 1630,4 | 1630,4 | 1630,4 | 1630,4 |
| 4.1. | То же в % | 42,8 | 42,8 | 42,8 | 42,8 | 42,8 | 42,8 | 42,8 | 42,8 | 42,8 | 42,8 | 42,8 | 42,8 |
| 5 | Полезный отпуск тепловой энергии | 2179,8 | 2179,8 | 2179,8 | 2179,8 | 2179,8 | 2179,8 | 2179,8 | 2179,8 | 2179,8 | 2179,8 | 2179,8 | 2179,8 |
|  | Котельная с. д/сад 11 (г. Татарск, ул.Телегина, 11А) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Выработка тепловой энергии | 322,0 | 322,0 | 322,0 | 322,0 | 322,0 | 322,0 | 322,0 | 322,0 | 322,0 | 322,0 | 322,0 | 322,0 |
| 2 | Собственные нужды источника | 10,9 | 10,9 | 10,9 | 10,9 | 10,9 | 10,9 | 10,9 | 10,9 | 10,9 | 10,9 | 10,9 | 10,9 |
| 3 | Отпуск тепловой энергии в сеть | 311,2 | 311,2 | 311,2 | 311,2 | 311,2 | 311,2 | 311,2 | 311,2 | 311,2 | 311,2 | 311,2 | 311,2 |
| 4 | Потери в тепловых сетях (включая ХБН) | 196,3 | 196,3 | 196,3 | 196,3 | 196,3 | 196,3 | 196,3 | 196,3 | 196,3 | 196,3 | 196,3 | 196,3 |
| 4.1. | То же в % | 63,1 | 63,1 | 63,1 | 63,1 | 63,1 | 63,1 | 63,1 | 63,1 | 63,1 | 63,1 | 63,1 | 63,1 |
| 5 | Полезный отпуск тепловой энергии | 114,9 | 114,9 | 114,9 | 114,9 | 114,9 | 114,9 | 114,9 | 114,9 | 114,9 | 114,9 | 114,9 | 114,9 |
|  | Угольная котельная с.Зубовка (с.Зубовка, ул. Ленина 5-г) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Выработка тепловой энергии | 1300,0 | 1300,0 | 1300,0 | 1300,0 | 1300,0 | 1300,0 | 1300,0 | 1300,0 | 1300,0 | 1300,0 | 1300,0 | 1300,0 |
| 2 | Собственные нужды источника | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3 | Отпуск тепловой энергии в сеть | 1300,0 | 1300,0 | 1300,0 | 1300,0 | 1300,0 | 1300,0 | 1300,0 | 1300,0 | 1300,0 | 1300,0 | 1300,0 | 1300,0 |
| 4 | Потери в тепловых сетях (включая ХБН) | 189,0 | 189,0 | 189,0 | 189,0 | 189,0 | 189,0 | 189,0 | 189,0 | 189,0 | 189,0 | 189,0 | 189,0 |
| 4.1. | То же в % | 14,5 | 14,5 | 14,5 | 14,5 | 14,5 | 14,5 | 14,5 | 14,5 | 14,5 | 14,5 | 14,5 | 14,5 |
| 5 | Полезный отпуск тепловой энергии | 1111,0 | 1111,0 | 1111,0 | 1111,0 | 1111,0 | 1111,0 | 1111,0 | 1111,0 | 1111,0 | 1111,0 | 1111,0 | 1111,0 |
|  | Угольная котельная с.Казаткуль (с.Казаткуль, ул.Зеленая 2-а) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Выработка тепловой энергии | 1106,9 | 1106,9 | 1106,9 | 1106,9 | 1106,9 | 1106,9 | 1106,9 | 1106,9 | 1106,9 | 1106,9 | 1106,9 | 1106,9 |
| 2 | Собственные нужды источника | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3 | Отпуск тепловой энергии в сеть | 1106,9 | 1106,9 | 1106,9 | 1106,9 | 1106,9 | 1106,9 | 1106,9 | 1106,9 | 1106,9 | 1106,9 | 1106,9 | 1106,9 |
| 4 | Потери в тепловых сетях (включая ХБН) | 89,8 | 89,8 | 89,8 | 89,8 | 89,8 | 89,8 | 89,8 | 89,8 | 89,8 | 89,8 | 89,8 | 89,8 |
| 4.1. | То же в % | 8,1 | 8,1 | 8,1 | 8,1 | 8,1 | 8,1 | 8,1 | 8,1 | 8,1 | 8,1 | 8,1 | 8,1 |
| 5 | Полезный отпуск тепловой энергии | 1017,1 | 1017,1 | 1017,1 | 1017,1 | 1017,1 | 1017,1 | 1017,1 | 1017,1 | 1017,1 | 1017,1 | 1017,1 | 1017,1 |
|  | Угольная котельная д. Новоалександровка (д. Новоалександровка, пер. Школьный 1-а) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Выработка тепловой энергии | 432,2 | 432,2 | 432,2 | 432,2 | 432,2 | 432,2 | 432,2 | 432,2 | 432,2 | 432,2 | 432,2 | 432,2 |
| 2 | Собственные нужды источника | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3 | Отпуск тепловой энергии в сеть | 432,2 | 432,2 | 432,2 | 432,2 | 432,2 | 432,2 | 432,2 | 432,2 | 432,2 | 432,2 | 432,2 | 432,2 |
| 4 | Потери в тепловых сетях (включая ХБН) | 35,1 | 35,1 | 35,1 | 35,1 | 35,1 | 35,1 | 35,1 | 35,1 | 35,1 | 35,1 | 35,1 | 35,1 |
| 4.1. | То же в % | 8,1 | 8,1 | 8,1 | 8,1 | 8,1 | 8,1 | 8,1 | 8,1 | 8,1 | 8,1 | 8,1 | 8,1 |
| 5 | Полезный отпуск тепловой энергии | 397,1 | 397,1 | 397,1 | 397,1 | 397,1 | 397,1 | 397,1 | 397,1 | 397,1 | 397,1 | 397,1 | 397,1 |
|  | Угольная котельная с. Успенка (с. Успенка, ул.Новая 9-а) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Выработка тепловой энергии | 690,9 | 690,9 | 690,9 | 690,9 | 690,9 | 690,9 | 690,9 | 690,9 | 690,9 | 690,9 | 690,9 | 690,9 |
| 2 | Собственные нужды источника | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3 | Отпуск тепловой энергии в сеть | 690,9 | 690,9 | 690,9 | 690,9 | 690,9 | 690,9 | 690,9 | 690,9 | 690,9 | 690,9 | 690,9 | 690,9 |
| 4 | Потери в тепловых сетях (включая ХБН) | 56,1 | 56,1 | 56,1 | 56,1 | 56,1 | 56,1 | 56,1 | 56,1 | 56,1 | 56,1 | 56,1 | 56,1 |
| 4.1. | То же в % | 8,1 | 8,1 | 8,1 | 8,1 | 8,1 | 8,1 | 8,1 | 8,1 | 8,1 | 8,1 | 8,1 | 8,1 |
| 5 | Полезный отпуск тепловой энергии | 634,8 | 634,8 | 634,8 | 634,8 | 634,8 | 634,8 | 634,8 | 634,8 | 634,8 | 634,8 | 634,8 | 634,8 |
|  | Угольная котельная с.Николаевка (с. Николаевка, ул.Ленина 42-б) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Выработка тепловой энергии | 2060,0 | 2060,0 | 2060,0 | 2060,0 | 2060,0 | 2060,0 | 2060,0 | 2060,0 | 2060,0 | 2060,0 | 2060,0 | 2060,0 |
| 2 | Собственные нужды источника | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3 | Отпуск тепловой энергии в сеть | 2060,0 | 2060,0 | 2060,0 | 2060,0 | 2060,0 | 2060,0 | 2060,0 | 2060,0 | 2060,0 | 2060,0 | 2060,0 | 2060,0 |
| 4 | Потери в тепловых сетях (включая ХБН) | 301,0 | 301,0 | 301,0 | 301,0 | 301,0 | 301,0 | 301,0 | 301,0 | 301,0 | 301,0 | 301,0 | 301,0 |
| 4.1. | То же в % | 14,6 | 14,6 | 14,6 | 14,6 | 14,6 | 14,6 | 14,6 | 14,6 | 14,6 | 14,6 | 14,6 | 14,6 |
| 5 | Полезный отпуск тепловой энергии | 1759,0 | 1759,0 | 1759,0 | 1759,0 | 1759,0 | 1759,0 | 1759,0 | 1759,0 | 1759,0 | 1759,0 | 1759,0 | 1759,0 |
|  | Угольная котельная с.Кочневка (с.Кочневка, ул.Солнечная 35-а) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Выработка тепловой энергии | 1460,0 | 1460,0 | 1460,0 | 1460,0 | 1460,0 | 1460,0 | 1460,0 | 1460,0 | 1460,0 | 1460,0 | 1460,0 | 1460,0 |
| 2 | Собственные нужды источника | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3 | Отпуск тепловой энергии в сеть | 1460,0 | 1460,0 | 1460,0 | 1460,0 | 1460,0 | 1460,0 | 1460,0 | 1460,0 | 1460,0 | 1460,0 | 1460,0 | 1460,0 |
| 4 | Потери в тепловых сетях (включая ХБН) | 185,0 | 185,0 | 185,0 | 185,0 | 185,0 | 185,0 | 185,0 | 185,0 | 185,0 | 185,0 | 185,0 | 185,0 |
| 4.1. | То же в % | 12,7 | 12,7 | 12,7 | 12,7 | 12,7 | 12,7 | 12,7 | 12,7 | 12,7 | 12,7 | 12,7 | 12,7 |
| 5 | Полезный отпуск тепловой энергии | 1275,0 | 1275,0 | 1275,0 | 1275,0 | 1275,0 | 1275,0 | 1275,0 | 1275,0 | 1275,0 | 1275,0 | 1275,0 | 1275,0 |
|  | Угольная котельная с.Козловка (с.Козловка, ул.Грязнова 20-а) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Выработка тепловой энергии | 1320,0 | 1320,0 | 1320,0 | 1320,0 | 1320,0 | 1320,0 | 1320,0 | 1320,0 | 1320,0 | 1320,0 | 1320,0 | 1320,0 |
| 2 | Собственные нужды источника | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3 | Отпуск тепловой энергии в сеть | 1320,0 | 1320,0 | 1320,0 | 1320,0 | 1320,0 | 1320,0 | 1320,0 | 1320,0 | 1320,0 | 1320,0 | 1320,0 | 1320,0 |
| 4 | Потери в тепловых сетях (включая ХБН) | 183,0 | 183,0 | 183,0 | 183,0 | 183,0 | 183,0 | 183,0 | 183,0 | 183,0 | 183,0 | 183,0 | 183,0 |
| 4.1. | То же в % | 13,9 | 13,9 | 13,9 | 13,9 | 13,9 | 13,9 | 13,9 | 13,9 | 13,9 | 13,9 | 13,9 | 13,9 |
| 5 | Полезный отпуск тепловой энергии | 1137,0 | 1137,0 | 1137,0 | 1137,0 | 1137,0 | 1137,0 | 1137,0 | 1137,0 | 1137,0 | 1137,0 | 1137,0 | 1137,0 |
|  | Угольная котельная с.Константиновка (с.Константиновка, ул.Ленина 66-б) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Выработка тепловой энергии | 830,0 | 830,0 | 830,0 | 830,0 | 830,0 | 830,0 | 830,0 | 830,0 | 830,0 | 830,0 | 830,0 | 830,0 |
| 2 | Собственные нужды источника | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3 | Отпуск тепловой энергии в сеть | 830,0 | 830,0 | 830,0 | 830,0 | 830,0 | 830,0 | 830,0 | 830,0 | 830,0 | 830,0 | 830,0 | 830,0 |
| 4 | Потери в тепловых сетях (включая ХБН) | 123,0 | 123,0 | 123,0 | 123,0 | 123,0 | 123,0 | 123,0 | 123,0 | 123,0 | 123,0 | 123,0 | 123,0 |
| 4.1. | То же в % | 14,8 | 14,8 | 14,8 | 14,8 | 14,8 | 14,8 | 14,8 | 14,8 | 14,8 | 14,8 | 14,8 | 14,8 |
| 5 | Полезный отпуск тепловой энергии | 707,0 | 707,0 | 707,0 | 707,0 | 707,0 | 707,0 | 707,0 | 707,0 | 707,0 | 707,0 | 707,0 | 707,0 |
|  | Угольная котельная с.Новомихайловка (с.Новомихайловка, ул. Гагарина 1-а) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Выработка тепловой энергии | 1870,0 | 1870,0 | 1870,0 | 1870,0 | 1870,0 | 1870,0 | 1870,0 | 1870,0 | 1870,0 | 1870,0 | 1870,0 | 1870,0 |
| 2 | Собственные нужды источника | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3 | Отпуск тепловой энергии в сеть | 1870,0 | 1870,0 | 1870,0 | 1870,0 | 1870,0 | 1870,0 | 1870,0 | 1870,0 | 1870,0 | 1870,0 | 1870,0 | 1870,0 |
| 4 | Потери в тепловых сетях (включая ХБН) | 152,0 | 152,0 | 152,0 | 152,0 | 152,0 | 152,0 | 152,0 | 152,0 | 152,0 | 152,0 | 152,0 | 152,0 |
| 4.1. | То же в % | 8,1 | 8,1 | 8,1 | 8,1 | 8,1 | 8,1 | 8,1 | 8,1 | 8,1 | 8,1 | 8,1 | 8,1 |
| 5 | Полезный отпуск тепловой энергии | 1718,0 | 1718,0 | 1718,0 | 1718,0 | 1718,0 | 1718,0 | 1718,0 | 1718,0 | 1718,0 | 1718,0 | 1718,0 | 1718,0 |
|  | Угольная котельная с.Орловка (с.Орловка, ул.Молодежная 10-б) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Выработка тепловой энергии | 970,0 | 970,0 | 970,0 | 970,0 | 970,0 | 970,0 | 970,0 | 970,0 | 970,0 | 970,0 | 970,0 | 970,0 |
| 2 | Собственные нужды источника | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3 | Отпуск тепловой энергии в сеть | 970,0 | 970,0 | 970,0 | 970,0 | 970,0 | 970,0 | 970,0 | 970,0 | 970,0 | 970,0 | 970,0 | 970,0 |
| 4 | Потери в тепловых сетях (включая ХБН) | 137,0 | 137,0 | 137,0 | 137,0 | 137,0 | 137,0 | 137,0 | 137,0 | 137,0 | 137,0 | 137,0 | 137,0 |
| 4.1. | То же в % | 14,1 | 14,1 | 14,1 | 14,1 | 14,1 | 14,1 | 14,1 | 14,1 | 14,1 | 14,1 | 14,1 | 14,1 |
| 5 | Полезный отпуск тепловой энергии | 833,0 | 833,0 | 833,0 | 833,0 | 833,0 | 833,0 | 833,0 | 833,0 | 833,0 | 833,0 | 833,0 | 833,0 |
|  | Угольная котельная с.Ускюль (с.Ускюль, ул.Центральная 21-а) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Выработка тепловой энергии | 1530,0 | 1530,0 | 1530,0 | 1530,0 | 1530,0 | 1530,0 | 1530,0 | 1530,0 | 1530,0 | 1530,0 | 1530,0 | 1530,0 |
| 2 | Собственные нужды источника | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3 | Отпуск тепловой энергии в сеть | 1530,0 | 1530,0 | 1530,0 | 1530,0 | 1530,0 | 1530,0 | 1530,0 | 1530,0 | 1530,0 | 1530,0 | 1530,0 | 1530,0 |
| 4 | Потери в тепловых сетях (включая ХБН) | 212,0 | 212,0 | 212,0 | 212,0 | 212,0 | 212,0 | 212,0 | 212,0 | 212,0 | 212,0 | 212,0 | 212,0 |
| 4.1. | То же в % | 13,9 | 13,9 | 13,9 | 13,9 | 13,9 | 13,9 | 13,9 | 13,9 | 13,9 | 13,9 | 13,9 | 13,9 |
| 5 | Полезный отпуск тепловой энергии | 1318,0 | 1318,0 | 1318,0 | 1318,0 | 1318,0 | 1318,0 | 1318,0 | 1318,0 | 1318,0 | 1318,0 | 1318,0 | 1318,0 |
|  | Угольная котельная с.Казачий Мыс (с.Казачий Мыс, ул.Береговая 8) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Выработка тепловой энергии | 1025,7 | 1025,7 | 1025,7 | 1025,7 | 1025,7 | 1025,7 | 1025,7 | 1025,7 | 1025,7 | 1025,7 | 1025,7 | 1025,7 |
| 2 | Собственные нужды источника | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3 | Отпуск тепловой энергии в сеть | 1025,7 | 1025,7 | 1025,7 | 1025,7 | 1025,7 | 1025,7 | 1025,7 | 1025,7 | 1025,7 | 1025,7 | 1025,7 | 1025,7 |
| 4 | Потери в тепловых сетях (включая ХБН) | 135,1 | 135,1 | 135,1 | 135,1 | 135,1 | 135,1 | 135,1 | 135,1 | 135,1 | 135,1 | 135,1 | 135,1 |
| 4.1. | То же в % | 13,2 | 13,2 | 13,2 | 13,2 | 13,2 | 13,2 | 13,2 | 13,2 | 13,2 | 13,2 | 13,2 | 13,2 |
| 5 | Полезный отпуск тепловой энергии | 890,6 | 890,6 | 890,6 | 890,6 | 890,6 | 890,6 | 890,6 | 890,6 | 890,6 | 890,6 | 890,6 | 890,6 |
|  | Угольная котельная с.Казачий Мыс (с.Казачий Мыс пер. Больничный, 3) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Выработка тепловой энергии | 234,3 | 234,3 | 234,3 | 234,3 | 234,3 | 234,3 | 234,3 | 234,3 | 234,3 | 234,3 | 234,3 | 234,3 |
| 2 | Собственные нужды источника | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3 | Отпуск тепловой энергии в сеть | 234,3 | 234,3 | 234,3 | 234,3 | 234,3 | 234,3 | 234,3 | 234,3 | 234,3 | 234,3 | 234,3 | 234,3 |
| 4 | Потери в тепловых сетях (включая ХБН) | 30,9 | 30,9 | 30,9 | 30,9 | 30,9 | 30,9 | 30,9 | 30,9 | 30,9 | 30,9 | 30,9 | 30,9 |
| 4.1. | То же в % | 13,2 | 13,2 | 13,2 | 13,2 | 13,2 | 13,2 | 13,2 | 13,2 | 13,2 | 13,2 | 13,2 | 13,2 |
| 5 | Полезный отпуск тепловой энергии | 203,4 | 203,4 | 203,4 | 203,4 | 203,4 | 203,4 | 203,4 | 203,4 | 203,4 | 203,4 | 203,4 | 203,4 |
|  | Угольная котельная с.Красноярка (с.Красноярка, ул.Береговая 24-б) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Выработка тепловой энергии | 550,0 | 550,0 | 550,0 | 550,0 | 550,0 | 550,0 | 550,0 | 550,0 | 550,0 | 550,0 | 550,0 | 550,0 |
| 2 | Собственные нужды источника | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3 | Отпуск тепловой энергии в сеть | 550,0 | 550,0 | 550,0 | 550,0 | 550,0 | 550,0 | 550,0 | 550,0 | 550,0 | 550,0 | 550,0 | 550,0 |
| 4 | Потери в тепловых сетях (включая ХБН) | 74,0 | 74,0 | 74,0 | 74,0 | 74,0 | 74,0 | 74,0 | 74,0 | 74,0 | 74,0 | 74,0 | 74,0 |
| 4.1. | То же в % | 13,5 | 13,5 | 13,5 | 13,5 | 13,5 | 13,5 | 13,5 | 13,5 | 13,5 | 13,5 | 13,5 | 13,5 |
| 5 | Полезный отпуск тепловой энергии | 476,0 | 476,0 | 476,0 | 476,0 | 476,0 | 476,0 | 476,0 | 476,0 | 476,0 | 476,0 | 476,0 | 476,0 |
|  | Угольная котельная с.Новопокровка (с.Новопокровка, ул.Центральная, 2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Выработка тепловой энергии | 865,3 | 865,3 | 865,3 | 865,3 | 865,3 | 865,3 | 865,3 | 865,3 | 865,3 | 865,3 | 865,3 | 865,3 |
| 2 | Собственные нужды источника | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3 | Отпуск тепловой энергии в сеть | 865,3 | 865,3 | 865,3 | 865,3 | 865,3 | 865,3 | 865,3 | 865,3 | 865,3 | 865,3 | 865,3 | 865,3 |
| 4 | Потери в тепловых сетях (включая ХБН) | 72,0 | 72,0 | 72,0 | 72,0 | 72,0 | 72,0 | 72,0 | 72,0 | 72,0 | 72,0 | 72,0 | 72,0 |
| 4.1. | То же в % | 8,3 | 8,3 | 8,3 | 8,3 | 8,3 | 8,3 | 8,3 | 8,3 | 8,3 | 8,3 | 8,3 | 8,3 |
| 5 | Полезный отпуск тепловой энергии | 793,3 | 793,3 | 793,3 | 793,3 | 793,3 | 793,3 | 793,3 | 793,3 | 793,3 | 793,3 | 793,3 | 793,3 |
|  | Угольная котельная с.Новопокровка (с.Новопокровка, ул.Зеленая 32) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Выработка тепловой энергии | 324,7 | 324,7 | 324,7 | 324,7 | 324,7 | 324,7 | 324,7 | 324,7 | 324,7 | 324,7 | 324,7 | 324,7 |
| 2 | Собственные нужды источника | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3 | Отпуск тепловой энергии в сеть | 324,7 | 324,7 | 324,7 | 324,7 | 324,7 | 324,7 | 324,7 | 324,7 | 324,7 | 324,7 | 324,7 | 324,7 |
| 4 | Потери в тепловых сетях (включая ХБН) | 27,0 | 27,0 | 27,0 | 27,0 | 27,0 | 27,0 | 27,0 | 27,0 | 27,0 | 27,0 | 27,0 | 27,0 |
| 4.1. | То же в % | 8,3 | 8,3 | 8,3 | 8,3 | 8,3 | 8,3 | 8,3 | 8,3 | 8,3 | 8,3 | 8,3 | 8,3 |
| 5 | Полезный отпуск тепловой энергии | 297,7 | 297,7 | 297,7 | 297,7 | 297,7 | 297,7 | 297,7 | 297,7 | 297,7 | 297,7 | 297,7 | 297,7 |
|  | Угольная котельная д. Первомихайловка (д. Первомихайловка, ул. Гагарина 1-а) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Выработка тепловой энергии | 353,6 | 353,6 | 353,6 | 353,6 | 353,6 | 353,6 | 353,6 | 353,6 | 353,6 | 353,6 | 353,6 | 353,6 |
| 2 | Собственные нужды источника | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3 | Отпуск тепловой энергии в сеть | 353,6 | 353,6 | 353,6 | 353,6 | 353,6 | 353,6 | 353,6 | 353,6 | 353,6 | 353,6 | 353,6 | 353,6 |
| 4 | Потери в тепловых сетях (включая ХБН) | 118,3 | 118,3 | 118,3 | 118,3 | 118,3 | 118,3 | 118,3 | 118,3 | 118,3 | 118,3 | 118,3 | 118,3 |
| 4.1. | То же в % | 33,5 | 33,5 | 33,5 | 33,5 | 33,5 | 33,5 | 33,5 | 33,5 | 33,5 | 33,5 | 33,5 | 33,5 |
| 5 | Полезный отпуск тепловой энергии | 235,3 | 235,3 | 235,3 | 235,3 | 235,3 | 235,3 | 235,3 | 235,3 | 235,3 | 235,3 | 235,3 | 235,3 |
|  | Угольная котельная, с. Лопатино (с. Лопатино, пл.Центральная, 1-а) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Выработка тепловой энергии | 946,1 | 946,1 | 946,1 | 946,1 | 946,1 | 946,1 | 946,1 | 946,1 | 946,1 | 946,1 | 946,1 | 946,1 |
| 2 | Собственные нужды источника | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3 | Отпуск тепловой энергии в сеть | 946,1 | 946,1 | 946,1 | 946,1 | 946,1 | 946,1 | 946,1 | 946,1 | 946,1 | 946,1 | 946,1 | 946,1 |
| 4 | Потери в тепловых сетях (включая ХБН) | 135,2 | 135,2 | 135,2 | 135,2 | 135,2 | 135,2 | 135,2 | 135,2 | 135,2 | 135,2 | 135,2 | 135,2 |
| 4.1. | То же в % | 14,3 | 14,3 | 14,3 | 14,3 | 14,3 | 14,3 | 14,3 | 14,3 | 14,3 | 14,3 | 14,3 | 14,3 |
| 5 | Полезный отпуск тепловой энергии | 811,0 | 811,0 | 811,0 | 811,0 | 811,0 | 811,0 | 811,0 | 811,0 | 811,0 | 811,0 | 811,0 | 811,0 |
|  | Угольная котельная д. Тайлаково (д. Тайлаково, ул.Озерная 17-а) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Выработка тепловой энергии | 383,9 | 383,9 | 383,9 | 383,9 | 383,9 | 383,9 | 383,9 | 383,9 | 383,9 | 383,9 | 383,9 | 383,9 |
| 2 | Собственные нужды источника | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3 | Отпуск тепловой энергии в сеть | 383,9 | 383,9 | 383,9 | 383,9 | 383,9 | 383,9 | 383,9 | 383,9 | 383,9 | 383,9 | 383,9 | 383,9 |
| 4 | Потери в тепловых сетях (включая ХБН) | 54,8 | 54,8 | 54,8 | 54,8 | 54,8 | 54,8 | 54,8 | 54,8 | 54,8 | 54,8 | 54,8 | 54,8 |
| 4.1. | То же в % | 14,3 | 14,3 | 14,3 | 14,3 | 14,3 | 14,3 | 14,3 | 14,3 | 14,3 | 14,3 | 14,3 | 14,3 |
| 5 | Полезный отпуск тепловой энергии | 329,0 | 329,0 | 329,0 | 329,0 | 329,0 | 329,0 | 329,0 | 329,0 | 329,0 | 329,0 | 329,0 | 329,0 |
|  | Угольная котельная с. Никулино (с. Никулино, ул.Озерная 2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Выработка тепловой энергии | 1562,4 | 1562,4 | 1562,4 | 1562,4 | 1562,4 | 1562,4 | 1562,4 | 1562,4 | 1562,4 | 1562,4 | 1562,4 | 1562,4 |
| 2 | Собственные нужды источника | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3 | Отпуск тепловой энергии в сеть | 1562,4 | 1562,4 | 1562,4 | 1562,4 | 1562,4 | 1562,4 | 1562,4 | 1562,4 | 1562,4 | 1562,4 | 1562,4 | 1562,4 |
| 4 | Потери в тепловых сетях (включая ХБН) | 229,3 | 229,3 | 229,3 | 229,3 | 229,3 | 229,3 | 229,3 | 229,3 | 229,3 | 229,3 | 229,3 | 229,3 |
| 4.1. | То же в % | 14,7 | 14,7 | 14,7 | 14,7 | 14,7 | 14,7 | 14,7 | 14,7 | 14,7 | 14,7 | 14,7 | 14,7 |
| 5 | Полезный отпуск тепловой энергии | 1333,1 | 1333,1 | 1333,1 | 1333,1 | 1333,1 | 1333,1 | 1333,1 | 1333,1 | 1333,1 | 1333,1 | 1333,1 | 1333,1 |
|  | Угольная котельная. с.Никулино (с. Никулино, ул.Северная 33-а) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Выработка тепловой энергии | 597,6 | 597,6 | 597,6 | 597,6 | 597,6 | 597,6 | 597,6 | 597,6 | 597,6 | 597,6 | 597,6 | 597,6 |
| 2 | Собственные нужды источника | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3 | Отпуск тепловой энергии в сеть | 597,6 | 597,6 | 597,6 | 597,6 | 597,6 | 597,6 | 597,6 | 597,6 | 597,6 | 597,6 | 597,6 | 597,6 |
| 4 | Потери в тепловых сетях (включая ХБН) | 87,7 | 87,7 | 87,7 | 87,7 | 87,7 | 87,7 | 87,7 | 87,7 | 87,7 | 87,7 | 87,7 | 87,7 |
| 4.1. | То же в % | 14,7 | 14,7 | 14,7 | 14,7 | 14,7 | 14,7 | 14,7 | 14,7 | 14,7 | 14,7 | 14,7 | 14,7 |
| 5 | Полезный отпуск тепловой энергии | 509,9 | 509,9 | 509,9 | 509,9 | 509,9 | 509,9 | 509,9 | 509,9 | 509,9 | 509,9 | 509,9 | 509,9 |
|  | Угольная котельная с. Новотроицк (с. Новотроицк, ул.Озерная 2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Выработка тепловой энергии | 1950,0 | 1950,0 | 1950,0 | 1950,0 | 1950,0 | 1950,0 | 1950,0 | 1950,0 | 1950,0 | 1950,0 | 1950,0 | 1950,0 |
| 2 | Собственные нужды источника | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3 | Отпуск тепловой энергии в сеть | 1950,0 | 1950,0 | 1950,0 | 1950,0 | 1950,0 | 1950,0 | 1950,0 | 1950,0 | 1950,0 | 1950,0 | 1950,0 | 1950,0 |
| 4 | Потери в тепловых сетях (включая ХБН) | 252,0 | 252,0 | 252,0 | 252,0 | 252,0 | 252,0 | 252,0 | 252,0 | 252,0 | 252,0 | 252,0 | 252,0 |
| 4.1. | То же в % | 12,9 | 12,9 | 12,9 | 12,9 | 12,9 | 12,9 | 12,9 | 12,9 | 12,9 | 12,9 | 12,9 | 12,9 |
| 5 | Полезный отпуск тепловой энергии | 1698,0 | 1698,0 | 1698,0 | 1698,0 | 1698,0 | 1698,0 | 1698,0 | 1698,0 | 1698,0 | 1698,0 | 1698,0 | 1698,0 |
|  | Угольная котельная с. Константиновка (с. Константиновка, ул.Ленина 7-б) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Выработка тепловой энергии | 830,0 | 830,0 | 830,0 | 830,0 | 830,0 | 830,0 | 830,0 | 830,0 | 830,0 | 830,0 | 830,0 | 830,0 |
| 2 | Собственные нужды источника | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3 | Отпуск тепловой энергии в сеть | 830,0 | 830,0 | 830,0 | 830,0 | 830,0 | 830,0 | 830,0 | 830,0 | 830,0 | 830,0 | 830,0 | 830,0 |
| 4 | Потери в тепловых сетях (включая ХБН) | 123,0 | 123,0 | 123,0 | 123,0 | 123,0 | 123,0 | 123,0 | 123,0 | 123,0 | 123,0 | 123,0 | 123,0 |
| 4.1. | То же в % | 14,8 | 14,8 | 14,8 | 14,8 | 14,8 | 14,8 | 14,8 | 14,8 | 14,8 | 14,8 | 14,8 | 14,8 |
| 5 | Полезный отпуск тепловой энергии | 707,0 | 707,0 | 707,0 | 707,0 | 707,0 | 707,0 | 707,0 | 707,0 | 707,0 | 707,0 | 707,0 | 707,0 |
|  | Угольная котельная с. Увальское (с. Увальское, ул. Северная 2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Выработка тепловой энергии | 1750,0 | 1750,0 | 1750,0 | 1750,0 | 1750,0 | 1750,0 | 1750,0 | 1750,0 | 1750,0 | 1750,0 | 1750,0 | 1750,0 |
| 2 | Собственные нужды источника | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3 | Отпуск тепловой энергии в сеть | 1750,0 | 1750,0 | 1750,0 | 1750,0 | 1750,0 | 1750,0 | 1750,0 | 1750,0 | 1750,0 | 1750,0 | 1750,0 | 1750,0 |
| 4 | Потери в тепловых сетях (включая ХБН) | 244,0 | 244,0 | 244,0 | 244,0 | 244,0 | 244,0 | 244,0 | 244,0 | 244,0 | 244,0 | 244,0 | 244,0 |
| 4.1. | То же в % | 13,9 | 13,9 | 13,9 | 13,9 | 13,9 | 13,9 | 13,9 | 13,9 | 13,9 | 13,9 | 13,9 | 13,9 |
| 5 | Полезный отпуск тепловой энергии | 1506,0 | 1506,0 | 1506,0 | 1506,0 | 1506,0 | 1506,0 | 1506,0 | 1506,0 | 1506,0 | 1506,0 | 1506,0 | 1506,0 |
|  | Газовая котельная с. Северотатарское (с. Северотатарское, ул Школьная, 1б) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Выработка тепловой энергии | 2336,4 | 2336,4 | 2336,4 | 2336,4 | 2336,4 | 2336,4 | 2336,4 | 2336,4 | 2336,4 | 2336,4 | 2336,4 | 2336,4 |
| 2 | Собственные нужды источника | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3 | Отпуск тепловой энергии в сеть | 2336,4 | 2336,4 | 2336,4 | 2336,4 | 2336,4 | 2336,4 | 2336,4 | 2336,4 | 2336,4 | 2336,4 | 2336,4 | 2336,4 |
| 4 | Потери в тепловых сетях (включая ХБН) | 781,7 | 781,7 | 781,7 | 781,7 | 781,7 | 781,7 | 781,7 | 781,7 | 781,7 | 781,7 | 781,7 | 781,7 |
| 4.1. | То же в % | 33,5 | 33,5 | 33,5 | 33,5 | 33,5 | 33,5 | 33,5 | 33,5 | 33,5 | 33,5 | 33,5 | 33,5 |
| 5 | Полезный отпуск тепловой энергии | 1554,7 | 1554,7 | 1554,7 | 1554,7 | 1554,7 | 1554,7 | 1554,7 | 1554,7 | 1554,7 | 1554,7 | 1554,7 | 1554,7 |
|  | Газовая котельная с. Новопервомайское (с. Новопервомайское, ул. Восточная, 22б) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Выработка тепловой энергии | 2550,0 | 2550,0 | 2550,0 | 2550,0 | 2550,0 | 2550,0 | 2550,0 | 2550,0 | 2550,0 | 2550,0 | 2550,0 | 2550,0 |
| 2 | Собственные нужды источника | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3 | Отпуск тепловой энергии в сеть | 2550,0 | 2550,0 | 2550,0 | 2550,0 | 2550,0 | 2550,0 | 2550,0 | 2550,0 | 2550,0 | 2550,0 | 2550,0 | 2550,0 |
| 4 | Потери в тепловых сетях (включая ХБН) | 853,0 | 853,0 | 853,0 | 853,0 | 853,0 | 853,0 | 853,0 | 853,0 | 853,0 | 853,0 | 853,0 | 853,0 |
| 4.1. | То же в % | 33,5 | 33,5 | 33,5 | 33,5 | 33,5 | 33,5 | 33,5 | 33,5 | 33,5 | 33,5 | 33,5 | 33,5 |
| 5 | Полезный отпуск тепловой энергии | 1697,0 | 1697,0 | 1697,0 | 1697,0 | 1697,0 | 1697,0 | 1697,0 | 1697,0 | 1697,0 | 1697,0 | 1697,0 | 1697,0 |
|  | Газовая котельная с. Дмитриевка (с. Дмитриевка, пер. Банный, 7а) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Выработка тепловой энергии | 1510,0 | 1510,0 | 1510,0 | 1510,0 | 1510,0 | 1510,0 | 1510,0 | 1510,0 | 1510,0 | 1510,0 | 1510,0 | 1510,0 |
| 2 | Собственные нужды источника | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3 | Отпуск тепловой энергии в сеть | 1510,0 | 1510,0 | 1510,0 | 1510,0 | 1510,0 | 1510,0 | 1510,0 | 1510,0 | 1510,0 | 1510,0 | 1510,0 | 1510,0 |
| 4 | Потери в тепловых сетях (включая ХБН) | 507,0 | 507,0 | 507,0 | 507,0 | 507,0 | 507,0 | 507,0 | 507,0 | 507,0 | 507,0 | 507,0 | 507,0 |
| 4.1. | То же в % | 33,6 | 33,6 | 33,6 | 33,6 | 33,6 | 33,6 | 33,6 | 33,6 | 33,6 | 33,6 | 33,6 | 33,6 |
| 5 | Полезный отпуск тепловой энергии | 1003,0 | 1003,0 | 1003,0 | 1003,0 | 1003,0 | 1003,0 | 1003,0 | 1003,0 | 1003,0 | 1003,0 | 1003,0 | 1003,0 |
|  | Газовая котельная д. Неудачино (д. Неудачино, Ул. Центральная, 54б) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Выработка тепловой энергии | 970,0 | 970,0 | 970,0 | 970,0 | 970,0 | 970,0 | 970,0 | 970,0 | 970,0 | 970,0 | 970,0 | 970,0 |
| 2 | Собственные нужды источника | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3 | Отпуск тепловой энергии в сеть | 970,0 | 970,0 | 970,0 | 970,0 | 970,0 | 970,0 | 970,0 | 970,0 | 970,0 | 970,0 | 970,0 | 970,0 |
| 4 | Потери в тепловых сетях (включая ХБН) | 326,0 | 326,0 | 326,0 | 326,0 | 326,0 | 326,0 | 326,0 | 326,0 | 326,0 | 326,0 | 326,0 | 326,0 |
| 4.1. | То же в % | 33,6 | 33,6 | 33,6 | 33,6 | 33,6 | 33,6 | 33,6 | 33,6 | 33,6 | 33,6 | 33,6 | 33,6 |
| 5 | Полезный отпуск тепловой энергии | 644,0 | 644,0 | 644,0 | 644,0 | 644,0 | 644,0 | 644,0 | 644,0 | 644,0 | 644,0 | 644,0 | 644,0 |
|  | Газовая котельная с. Киевка (с. Киевка, ул. 9 мая, 35а) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Выработка тепловой энергии | 2010,0 | 2010,0 | 2010,0 | 2010,0 | 2010,0 | 2010,0 | 2010,0 | 2010,0 | 2010,0 | 2010,0 | 2010,0 | 2010,0 |
| 2 | Собственные нужды источника | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3 | Отпуск тепловой энергии в сеть | 2010,0 | 2010,0 | 2010,0 | 2010,0 | 2010,0 | 2010,0 | 2010,0 | 2010,0 | 2010,0 | 2010,0 | 2010,0 | 2010,0 |
| 4 | Потери в тепловых сетях (включая ХБН) | 470,0 | 470,0 | 470,0 | 470,0 | 470,0 | 470,0 | 470,0 | 470,0 | 470,0 | 470,0 | 470,0 | 470,0 |
| 4.1. | То же в % | 23,4 | 23,4 | 23,4 | 23,4 | 23,4 | 23,4 | 23,4 | 23,4 | 23,4 | 23,4 | 23,4 | 23,4 |
| 5 | Полезный отпуск тепловой энергии | 1540,0 | 1540,0 | 1540,0 | 1540,0 | 1540,0 | 1540,0 | 1540,0 | 1540,0 | 1540,0 | 1540,0 | 1540,0 | 1540,0 |

Таблица 86 - Прогнозные значения расходов топлива на выработку тепловой энергии источниками тепловой энергии (котельными)

| № п/п | Наименование показателя | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2035 | 2040 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЕТО №1 - ООО «ТатарскТеплоСбыт» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №1 (г.Татарск, ул.Закриевского,1Б) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Затрачено условного топлива, т у.т., в т.ч.: | 866,45 | 866,45 | 1971,34 | 2157,81 | 2157,81 | 2157,81 | 2157,81 | 2157,81 | 2157,81 | 2157,81 | 2157,81 | 2157,81 |
| 1.1. | Природный газ, т у.т. | 866,45 | 866,45 | 1971,34 | 2157,81 | 2157,81 | 2157,81 | 2157,81 | 2157,81 | 2157,81 | 2157,81 | 2157,81 | 2157,81 |
| 1.2. | уголь, т у.т. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | УРУТ на выработку тепловой энергии, кг.у.т./Гкал | 75,84 | 75,84 | 173,86 | 194,19 | 194,19 | 194,19 | 194,19 | 194,19 | 194,19 | 194,19 | 194,19 | 194,19 |
| 3 | УРУТ на отпуск в сеть, кг.у.т./Гкал | 78,50 | 78,50 | 179,95 | 200,99 | 200,99 | 200,99 | 200,99 | 200,99 | 200,99 | 200,99 | 200,99 | 200,99 |
| 4 | Затрачено натурального топлива, в т.ч.: | 766,77 | 766,77 | 1744,55 | 1909,57 | 1909,57 | 1909,57 | 1909,57 | 1909,57 | 1909,57 | 1909,57 | 1909,57 | 1909,57 |
| 4.1. | Природный газ, тыс. куб.м | 766,77 | 766,77 | 1744,55 | 1909,57 | 1909,57 | 1909,57 | 1909,57 | 1909,57 | 1909,57 | 1909,57 | 1909,57 | 1909,57 |
| 4.2. | уголь, тонн | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Низшая теплота сгорания (ккал/кг), в т.ч.: | 8126,00 | 8126,00 | 8126,00 | 8126,00 | 8126,00 | 8126,00 | 8126,00 | 8126,00 | 8126,00 | 8126,00 | 8126,00 | 8126,00 |
| 5.1. | Природный газ, ккал/кг | 8126,00 | 8126,00 | 8126,00 | 8126,00 | 8126,00 | 8126,00 | 8126,00 | 8126,00 | 8126,00 | 8126,00 | 8126,00 | 8126,00 |
| 5.2. | уголь, ккал/кг | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Котельная №3 (г.Татарск, ул.Ленина, 91Б) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Затрачено условного топлива, т у.т., в т.ч.: | 1284,11 | 1284,11 | 2610,12 | 2960,21 | 2960,21 | 2960,21 | 2960,21 | 2960,21 | 2960,21 | 2960,21 | 2960,21 | 2960,21 |
| 1.1. | Природный газ, т у.т. | 1284,11 | 1284,11 | 2610,12 | 2960,21 | 2960,21 | 2960,21 | 2960,21 | 2960,21 | 2960,21 | 2960,21 | 2960,21 | 2960,21 |
| 1.2. | уголь, т у.т. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | УРУТ на выработку тепловой энергии, кг.у.т./Гкал | 79,87 | 79,87 | 176,93 | 192,77 | 192,77 | 192,77 | 192,77 | 192,77 | 192,77 | 192,77 | 192,77 | 192,77 |
| 3 | УРУТ на отпуск в сеть, кг.у.т./Гкал | 82,67 | 82,67 | 183,13 | 199,52 | 199,52 | 199,52 | 199,52 | 199,52 | 199,52 | 199,52 | 199,52 | 199,52 |
| 4 | Затрачено натурального топлива, в т.ч.: | 1136,38 | 1136,38 | 2309,84 | 2619,66 | 2619,66 | 2619,66 | 2619,66 | 2619,66 | 2619,66 | 2619,66 | 2619,66 | 2619,66 |
| 4.1. | Природный газ, тыс. куб.м | 1136,38 | 1136,38 | 2309,84 | 2619,66 | 2619,66 | 2619,66 | 2619,66 | 2619,66 | 2619,66 | 2619,66 | 2619,66 | 2619,66 |
| 4.2. | уголь, тонн | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Низшая теплота сгорания (ккал/кг), в т.ч.: | 8126,00 | 8126,00 | 8126,00 | 8126,00 | 8126,00 | 8126,00 | 8126,00 | 8126,00 | 8126,00 | 8126,00 | 8126,00 | 8126,00 |
| 5.1. | Природный газ, ккал/кг | 8126,00 | 8126,00 | 8126,00 | 8126,00 | 8126,00 | 8126,00 | 8126,00 | 8126,00 | 8126,00 | 8126,00 | 8126,00 | 8126,00 |
| 5.2. | уголь, ккал/кг | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Котельная №6 (г.Татарск, ул. Никишкиной 13 А) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Затрачено условного топлива, т у.т., в т.ч.: | 193,10 | 193,10 | 446,86 | 469,61 | 469,61 | 469,61 | 469,61 | 469,61 | 469,61 | 469,61 | 469,61 | 469,61 |
| 1.1. | Природный газ, т у.т. | 193,10 | 193,10 | 446,86 | 469,61 | 469,61 | 469,61 | 469,61 | 469,61 | 469,61 | 469,61 | 469,61 | 469,61 |
| 1.2. | уголь, т у.т. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | УРУТ на выработку тепловой энергии, кг.у.т./Гкал | 79,43 | 79,43 | 170,85 | 190,14 | 190,14 | 190,14 | 190,14 | 190,14 | 190,14 | 190,14 | 190,14 | 190,14 |
| 3 | УРУТ на отпуск в сеть, кг.у.т./Гкал | 82,21 | 82,21 | 176,83 | 196,79 | 196,79 | 196,79 | 196,79 | 196,79 | 196,79 | 196,79 | 196,79 | 196,79 |
| 4 | Затрачено натурального топлива, в т.ч.: | 170,89 | 170,89 | 395,45 | 415,59 | 415,59 | 415,59 | 415,59 | 415,59 | 415,59 | 415,59 | 415,59 | 415,59 |
| 4.1. | Природный газ, тыс. куб.м | 170,89 | 170,89 | 395,45 | 415,59 | 415,59 | 415,59 | 415,59 | 415,59 | 415,59 | 415,59 | 415,59 | 415,59 |
| 4.2. | уголь, тонн | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Низшая теплота сгорания (ккал/кг), в т.ч.: | 8126,00 | 8126,00 | 8126,00 | 8126,00 | 8126,00 | 8126,00 | 8126,00 | 8126,00 | 8126,00 | 8126,00 | 8126,00 | 8126,00 |
| 5.1. | Природный газ, ккал/кг | 8126,00 | 8126,00 | 8126,00 | 8126,00 | 8126,00 | 8126,00 | 8126,00 | 8126,00 | 8126,00 | 8126,00 | 8126,00 | 8126,00 |
| 5.2. | уголь, ккал/кг | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Котельная №7 (г.Татарск, ул.Закриевского 74А) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Затрачено условного топлива, т у.т., в т.ч.: | 821,11 | 821,11 | 1766,66 | 1996,67 | 1996,67 | 1996,67 | 1996,67 | 1996,67 | 1996,67 | 1996,67 | 1996,67 | 1996,67 |
| 1.1. | Природный газ, т у.т. | 821,11 | 821,11 | 1766,66 | 1996,67 | 1996,67 | 1996,67 | 1996,67 | 1996,67 | 1996,67 | 1996,67 | 1996,67 | 1996,67 |
| 1.2. | уголь, т у.т. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | УРУТ на выработку тепловой энергии, кг.у.т./Гкал | 75,80 | 75,80 | 174,02 | 181,05 | 181,05 | 181,05 | 181,05 | 181,05 | 181,05 | 181,05 | 181,05 | 181,05 |
| 3 | УРУТ на отпуск в сеть, кг.у.т./Гкал | 78,45 | 78,45 | 180,11 | 187,07 | 187,07 | 187,07 | 187,07 | 187,07 | 187,07 | 187,07 | 187,07 | 187,07 |
| 4 | Затрачено натурального топлива, в т.ч.: | 726,65 | 726,65 | 1563,41 | 1766,97 | 1766,97 | 1766,97 | 1766,97 | 1766,97 | 1766,97 | 1766,97 | 1766,97 | 1766,97 |
| 4.1. | Природный газ, тыс. куб.м | 726,65 | 726,65 | 1563,41 | 1766,97 | 1766,97 | 1766,97 | 1766,97 | 1766,97 | 1766,97 | 1766,97 | 1766,97 | 1766,97 |
| 4.2. | уголь, тонн | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Низшая теплота сгорания (ккал/кг), в т.ч.: | 8126,00 | 8126,00 | 8126,00 | 8126,00 | 8126,00 | 8126,00 | 8126,00 | 8126,00 | 8126,00 | 8126,00 | 8126,00 | 8126,00 |
| 5.1. | Природный газ, ккал/кг | 8126,00 | 8126,00 | 8126,00 | 8126,00 | 8126,00 | 8126,00 | 8126,00 | 8126,00 | 8126,00 | 8126,00 | 8126,00 | 8126,00 |
| 5.2. | уголь, ккал/кг | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Котельная №8 (г.Татарск, ул.Аэродромная 1Е) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Затрачено условного топлива, т у.т., в т.ч.: | 394,19 | 394,19 | 826,17 | 941,94 | 941,94 | 941,94 | 941,94 | 941,94 | 941,94 | 941,94 | 941,94 | 941,94 |
| 1.1. | Природный газ, т у.т. | 394,19 | 394,19 | 826,17 | 941,94 | 941,94 | 941,94 | 941,94 | 941,94 | 941,94 | 941,94 | 941,94 | 941,94 |
| 1.2. | уголь, т у.т. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | УРУТ на выработку тепловой энергии, кг.у.т./Гкал | 85,45 | 85,45 | 179,74 | 194,06 | 194,06 | 194,06 | 194,06 | 194,06 | 194,06 | 194,06 | 194,06 | 194,06 |
| 3 | УРУТ на отпуск в сеть, кг.у.т./Гкал | 88,44 | 88,44 | 186,03 | 200,85 | 200,85 | 200,85 | 200,85 | 200,85 | 200,85 | 200,85 | 200,85 | 200,85 |
| 4 | Затрачено натурального топлива, в т.ч.: | 348,84 | 348,84 | 731,12 | 833,57 | 833,57 | 833,57 | 833,57 | 833,57 | 833,57 | 833,57 | 833,57 | 833,57 |
| 4.1. | Природный газ, тыс. куб.м | 348,84 | 348,84 | 731,12 | 833,57 | 833,57 | 833,57 | 833,57 | 833,57 | 833,57 | 833,57 | 833,57 | 833,57 |
| 4.2. | уголь, тонн | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Низшая теплота сгорания (ккал/кг), в т.ч.: | 8126,00 | 8126,00 | 8126,00 | 8126,00 | 8126,00 | 8126,00 | 8126,00 | 8126,00 | 8126,00 | 8126,00 | 8126,00 | 8126,00 |
| 5.1. | Природный газ, ккал/кг | 8126,00 | 8126,00 | 8126,00 | 8126,00 | 8126,00 | 8126,00 | 8126,00 | 8126,00 | 8126,00 | 8126,00 | 8126,00 | 8126,00 |
| 5.2. | уголь, ккал/кг | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Котельная №11 (г.Татарск, ул. Камышловская 42) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Затрачено условного топлива, т у.т., в т.ч.: | 285,30 | 285,30 | 627,85 | 690,08 | 690,08 | 690,08 | 690,08 | 690,08 | 690,08 | 690,08 | 690,08 | 690,08 |
| 1.1. | Природный газ, т у.т. | 285,30 | 285,30 | 627,85 | 690,08 | 690,08 | 690,08 | 690,08 | 690,08 | 690,08 | 690,08 | 690,08 | 690,08 |
| 1.2. | уголь, т у.т. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | УРУТ на выработку тепловой энергии, кг.у.т./Гкал | 82,60 | 82,60 | 173,82 | 197,03 | 197,03 | 197,03 | 197,03 | 197,03 | 197,03 | 197,03 | 197,03 | 197,03 |
| 3 | УРУТ на отпуск в сеть, кг.у.т./Гкал | 85,50 | 85,50 | 179,90 | 203,92 | 203,92 | 203,92 | 203,92 | 203,92 | 203,92 | 203,92 | 203,92 | 203,92 |
| 4 | Затрачено натурального топлива, в т.ч.: | 252,48 | 252,48 | 555,62 | 610,69 | 610,69 | 610,69 | 610,69 | 610,69 | 610,69 | 610,69 | 610,69 | 610,69 |
| 4.1. | Природный газ, тыс. куб.м | 252,48 | 252,48 | 555,62 | 610,69 | 610,69 | 610,69 | 610,69 | 610,69 | 610,69 | 610,69 | 610,69 | 610,69 |
| 4.2. | уголь, тонн | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Низшая теплота сгорания (ккал/кг), в т.ч.: | 8126,00 | 8126,00 | 8126,00 | 8126,00 | 8126,00 | 8126,00 | 8126,00 | 8126,00 | 8126,00 | 8126,00 | 8126,00 | 8126,00 |
| 5.1. | Природный газ, ккал/кг | 8126,00 | 8126,00 | 8126,00 | 8126,00 | 8126,00 | 8126,00 | 8126,00 | 8126,00 | 8126,00 | 8126,00 | 8126,00 | 8126,00 |
| 5.2. | уголь, ккал/кг | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Котельная №21 (г.Татарск, ул.Базарная 21) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Затрачено условного топлива, т у.т., в т.ч.: | 924,68 | 924,68 | 1946,86 | 1925,18 | 1925,18 | 1925,18 | 1925,18 | 1925,18 | 1925,18 | 1925,18 | 1925,18 | 1925,18 |
| 1.1. | Природный газ, т у.т. | 924,68 | 924,68 | 1946,86 | 1925,18 | 1925,18 | 1925,18 | 1925,18 | 1925,18 | 1925,18 | 1925,18 | 1925,18 | 1925,18 |
| 1.2. | уголь, т у.т. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | УРУТ на выработку тепловой энергии, кг.у.т./Гкал | 81,55 | 81,55 | 179,38 | 191,75 | 191,75 | 191,75 | 191,75 | 191,75 | 191,75 | 191,75 | 191,75 | 191,75 |
| 3 | УРУТ на отпуск в сеть, кг.у.т./Гкал | 84,40 | 84,40 | 185,66 | 198,46 | 198,46 | 198,46 | 198,46 | 198,46 | 198,46 | 198,46 | 198,46 | 198,46 |
| 4 | Затрачено натурального топлива, в т.ч.: | 818,31 | 818,31 | 1722,89 | 1703,70 | 1703,70 | 1703,70 | 1703,70 | 1703,70 | 1703,70 | 1703,70 | 1703,70 | 1703,70 |
| 4.1. | Природный газ, тыс. куб.м | 818,31 | 818,31 | 1722,89 | 1703,70 | 1703,70 | 1703,70 | 1703,70 | 1703,70 | 1703,70 | 1703,70 | 1703,70 | 1703,70 |
| 4.2. | уголь, тонн | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Низшая теплота сгорания (ккал/кг), в т.ч.: | 8126,00 | 8126,00 | 8126,00 | 8126,00 | 8126,00 | 8126,00 | 8126,00 | 8126,00 | 8126,00 | 8126,00 | 8126,00 | 8126,00 |
| 5.1. | Природный газ, ккал/кг | 8126,00 | 8126,00 | 8126,00 | 8126,00 | 8126,00 | 8126,00 | 8126,00 | 8126,00 | 8126,00 | 8126,00 | 8126,00 | 8126,00 |
| 5.2. | уголь, ккал/кг | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ТКУ-500 (г.Татарск, ул.Интернациональная, 31а) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Затрачено условного топлива, т у.т., в т.ч.: | 51,47 | 51,47 | 121,70 | 135,78 | 135,78 | 135,78 | 135,78 | 135,78 | 135,78 | 135,78 | 135,78 | 135,78 |
| 1.1. | Природный газ, т у.т. | 51,47 | 51,47 | 121,70 | 135,78 | 135,78 | 135,78 | 135,78 | 135,78 | 135,78 | 135,78 | 135,78 | 135,78 |
| 1.2. | уголь, т у.т. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | УРУТ на выработку тепловой энергии, кг.у.т./Гкал | 70,95 | 70,95 | 171,91 | 184,40 | 184,40 | 184,40 | 184,40 | 184,40 | 184,40 | 184,40 | 184,40 | 184,40 |
| 3 | УРУТ на отпуск в сеть, кг.у.т./Гкал | 73,43 | 73,43 | 177,93 | 190,86 | 190,86 | 190,86 | 190,86 | 190,86 | 190,86 | 190,86 | 190,86 | 190,86 |
| 4 | Затрачено натурального топлива, в т.ч.: | 45,55 | 45,55 | 107,70 | 120,16 | 120,16 | 120,16 | 120,16 | 120,16 | 120,16 | 120,16 | 120,16 | 120,16 |
| 4.1. | Природный газ, тыс. куб.м | 45,55 | 45,55 | 107,70 | 120,16 | 120,16 | 120,16 | 120,16 | 120,16 | 120,16 | 120,16 | 120,16 | 120,16 |
| 4.2. | уголь, тонн | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Низшая теплота сгорания (ккал/кг), в т.ч.: | 8126,00 | 8126,00 | 8126,00 | 8126,00 | 8126,00 | 8126,00 | 8126,00 | 8126,00 | 8126,00 | 8126,00 | 8126,00 | 8126,00 |
| 5.1. | Природный газ, ккал/кг | 8126,00 | 8126,00 | 8126,00 | 8126,00 | 8126,00 | 8126,00 | 8126,00 | 8126,00 | 8126,00 | 8126,00 | 8126,00 | 8126,00 |
| 5.2. | уголь, ккал/кг | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ЕТО №2 - МУП «Татарсктеплосервис» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №2 (г. Татарск. ул. Носкова, д.6Б) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Затрачено условного топлива, т у.т., в т.ч.: | 378,36 | 378,36 | 378,36 | 378,36 | 378,36 | 378,36 | 378,36 | 378,36 | 378,36 | 378,36 | 378,36 | 378,36 |
| 1.1. | Природный газ, т у.т. | 378,36 | 378,36 | 378,36 | 378,36 | 378,36 | 378,36 | 378,36 | 378,36 | 378,36 | 378,36 | 378,36 | 378,36 |
| 1.2. | уголь, т у.т. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | УРУТ на выработку тепловой энергии, кг.у.т./Гкал | 224,76 | 224,76 | 224,76 | 224,76 | 224,76 | 224,76 | 224,76 | 224,76 | 224,76 | 224,76 | 224,76 | 224,76 |
| 3 | УРУТ на отпуск в сеть, кг.у.т./Гкал | 232,38 | 232,38 | 232,38 | 232,38 | 232,38 | 232,38 | 232,38 | 232,38 | 232,38 | 232,38 | 232,38 | 232,38 |
| 4 | Затрачено натурального топлива, в т.ч.: | 323,00 | 323,00 | 323,00 | 323,00 | 323,00 | 323,00 | 323,00 | 323,00 | 323,00 | 323,00 | 323,00 | 323,00 |
| 4.1. | Природный газ, тыс. куб.м | 323,00 | 323,00 | 323,00 | 323,00 | 323,00 | 323,00 | 323,00 | 323,00 | 323,00 | 323,00 | 323,00 | 323,00 |
| 4.2. | уголь, тонн | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Низшая теплота сгорания (ккал/кг), в т.ч.: | 8126,00 | 8126,00 | 8126,00 | 8126,00 | 8126,00 | 8126,00 | 8126,00 | 8126,00 | 8126,00 | 8126,00 | 8126,00 | 8126,00 |
| 5.1. | Природный газ, ккал/кг | 8126,00 | 8126,00 | 8126,00 | 8126,00 | 8126,00 | 8126,00 | 8126,00 | 8126,00 | 8126,00 | 8126,00 | 8126,00 | 8126,00 |
| 5.2. | уголь, ккал/кг | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Котельная №9(г. Татарск, пос. Наливная станция, д. 28) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Затрачено условного топлива, т у.т., в т.ч.: | 1276,93 | 1276,93 | 1276,93 | 1276,93 | 1276,93 | 1276,93 | 1276,93 | 1276,93 | 1276,93 | 522,69 | 522,69 | 522,69 |
| 1.1. | Природный газ, т у.т. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 522,69 | 522,69 | 522,69 |
| 1.2. | уголь, т у.т. | 1276,93 | 1276,93 | 1276,93 | 1276,93 | 1276,93 | 1276,93 | 1276,93 | 1276,93 | 1276,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | УРУТ на выработку тепловой энергии, кг.у.т./Гкал | 396,99 | 396,99 | 396,99 | 396,99 | 396,99 | 396,99 | 396,99 | 396,99 | 396,99 | 162,50 | 162,50 | 162,50 |
| 3 | УРУТ на отпуск в сеть, кг.у.т./Гкал | 410,88 | 410,88 | 410,88 | 410,88 | 410,88 | 410,88 | 410,88 | 410,88 | 410,88 | 168,19 | 168,19 | 168,19 |
| 4 | Затрачено натурального топлива, в т.ч.: | 1824,18 | 1824,18 | 1824,18 | 1824,18 | 1824,18 | 1824,18 | 1824,18 | 1824,18 | 1824,18 | 452,94 | 452,94 | 452,94 |
| 4.1. | Природный газ, тыс. куб.м | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 452,94 | 452,94 | 452,94 |
| 4.2. | уголь, тонн | 1824,18 | 1824,18 | 1824,18 | 1824,18 | 1824,18 | 1824,18 | 1824,18 | 1824,18 | 1824,18 | 1824,18 | 1824,18 | 1824,18 |
| 5 | Низшая теплота сгорания (ккал/кг), в т.ч.: | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 | 8126,00 | 8126,00 | 8126,00 |
| 5.1. | Природный газ, ккал/кг | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8126,00 | 8126,00 | 8126,00 |
| 5.2. | уголь, ккал/кг | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Котельная №10 (г. Татарск, ул. Раздольная. д. 11) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Затрачено условного топлива, т у.т., в т.ч.: | 217,00 | 217,00 | 217,00 | 217,00 | 217,00 | 217,00 | 217,00 | 217,00 | 217,00 | 86,15 | 86,15 | 86,15 |
| 1.1. | Природный газ, т у.т. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86,15 | 86,15 | 86,15 |
| 1.2. | уголь, т у.т. | 217,00 | 217,00 | 217,00 | 217,00 | 217,00 | 217,00 | 217,00 | 217,00 | 217,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | УРУТ на выработку тепловой энергии, кг.у.т./Гкал | 409,34 | 409,34 | 409,34 | 409,34 | 409,34 | 409,34 | 409,34 | 409,34 | 409,34 | 162,50 | 162,50 | 162,50 |
| 3 | УРУТ на отпуск в сеть, кг.у.т./Гкал | 423,66 | 423,66 | 423,66 | 423,66 | 423,66 | 423,66 | 423,66 | 423,66 | 423,66 | 168,19 | 168,19 | 168,19 |
| 4 | Затрачено натурального топлива, в т.ч.: | 310,00 | 310,00 | 310,00 | 310,00 | 310,00 | 310,00 | 310,00 | 310,00 | 310,00 | 74,65 | 74,65 | 74,65 |
| 4.1. | Природный газ, тыс. куб.м | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 74,65 | 74,65 | 74,65 |
| 4.2. | уголь, тонн | 310,00 | 310,00 | 310,00 | 310,00 | 310,00 | 310,00 | 310,00 | 310,00 | 310,00 | 310,00 | 310,00 | 310,00 |
| 5 | Низшая теплота сгорания (ккал/кг), в т.ч.: | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 | 8126,00 | 8126,00 | 8126,00 |
| 5.1. | Природный газ, ккал/кг | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8126,00 | 8126,00 | 8126,00 |
| 5.2. | уголь, ккал/кг | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Котельная №12 (г. Татарск. ул. Комиссарская. д. 246) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Затрачено условного топлива, т у.т., в т.ч.: | 458,84 | 458,84 | 458,84 | 458,84 | 458,84 | 458,84 | 458,84 | 458,84 | 458,84 | 458,84 | 458,84 | 458,84 |
| 1.1. | Природный газ, т у.т. | 458,84 | 458,84 | 458,84 | 458,84 | 458,84 | 458,84 | 458,84 | 458,84 | 458,84 | 458,84 | 458,84 | 458,84 |
| 1.2. | уголь, т у.т. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | УРУТ на выработку тепловой энергии, кг.у.т./Гкал | 166,86 | 166,86 | 166,86 | 166,86 | 166,86 | 166,86 | 166,86 | 166,86 | 166,86 | 166,86 | 166,86 | 166,86 |
| 3 | УРУТ на отпуск в сеть, кг.у.т./Гкал | 172,70 | 172,70 | 172,70 | 172,70 | 172,70 | 172,70 | 172,70 | 172,70 | 172,70 | 172,70 | 172,70 | 172,70 |
| 4 | Затрачено натурального топлива, в т.ч.: | 406,06 | 406,06 | 406,06 | 406,06 | 406,06 | 406,06 | 406,06 | 406,06 | 406,06 | 406,06 | 406,06 | 406,06 |
| 4.1. | Природный газ, тыс. куб.м | 406,06 | 406,06 | 406,06 | 406,06 | 406,06 | 406,06 | 406,06 | 406,06 | 406,06 | 406,06 | 406,06 | 406,06 |
| 4.2. | уголь, тонн | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Низшая теплота сгорания (ккал/кг), в т.ч.: | 8126,00 | 8126,00 | 8126,00 | 8126,00 | 8126,00 | 8126,00 | 8126,00 | 8126,00 | 8126,00 | 8126,00 | 8126,00 | 8126,00 |
| 5.1. | Природный газ, ккал/кг | 8126,00 | 8126,00 | 8126,00 | 8126,00 | 8126,00 | 8126,00 | 8126,00 | 8126,00 | 8126,00 | 8126,00 | 8126,00 | 8126,00 |
| 5.2. | уголь, ккал/кг | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Котельная №13 (г. Татарск. ул. Татарская, д. 126) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Затрачено условного топлива, т у.т., в т.ч.: | 570,99 | 570,99 | 570,99 | 570,99 | 570,99 | 570,99 | 570,99 | 570,99 | 570,99 | 255,19 | 255,19 | 255,19 |
| 1.1. | Природный газ, т у.т. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 255,19 | 255,19 | 255,19 |
| 1.2. | уголь, т у.т. | 570,99 | 570,99 | 570,99 | 570,99 | 570,99 | 570,99 | 570,99 | 570,99 | 570,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | УРУТ на выработку тепловой энергии, кг.у.т./Гкал | 363,60 | 363,60 | 363,60 | 363,60 | 363,60 | 363,60 | 363,60 | 363,60 | 363,60 | 162,50 | 162,50 | 162,50 |
| 3 | УРУТ на отпуск в сеть, кг.у.т./Гкал | 376,33 | 376,33 | 376,33 | 376,33 | 376,33 | 376,33 | 376,33 | 376,33 | 376,33 | 168,19 | 168,19 | 168,19 |
| 4 | Затрачено натурального топлива, в т.ч.: | 815,70 | 815,70 | 815,70 | 815,70 | 815,70 | 815,70 | 815,70 | 815,70 | 815,70 | 221,13 | 221,13 | 221,13 |
| 4.1. | Природный газ, тыс. куб.м | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 221,13 | 221,13 | 221,13 |
| 4.2. | уголь, тонн | 815,70 | 815,70 | 815,70 | 815,70 | 815,70 | 815,70 | 815,70 | 815,70 | 815,70 | 815,70 | 815,70 | 815,70 |
| 5 | Низшая теплота сгорания (ккал/кг), в т.ч.: | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 | 8126,00 | 8126,00 | 8126,00 |
| 5.1. | Природный газ, ккал/кг | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8126,00 | 8126,00 | 8126,00 |
| 5.2. | уголь, ккал/кг | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Котельная №14 (г. Татарск. ул. Александра Матросова, д. 191) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Затрачено условного топлива, т у.т., в т.ч.: | 204,96 | 204,96 | 204,96 | 204,96 | 204,96 | 204,96 | 204,96 | 204,96 | 204,96 | 34,26 | 34,26 | 34,26 |
| 1.1. | Природный газ, т у.т. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34,26 | 34,26 | 34,26 |
| 1.2. | уголь, т у.т. | 204,96 | 204,96 | 204,96 | 204,96 | 204,96 | 204,96 | 204,96 | 204,96 | 204,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | УРУТ на выработку тепловой энергии, кг.у.т./Гкал | 972,16 | 972,16 | 972,16 | 972,16 | 972,16 | 972,16 | 972,16 | 972,16 | 972,16 | 162,50 | 162,50 | 162,50 |
| 3 | УРУТ на отпуск в сеть, кг.у.т./Гкал | 1006,19 | 1006,19 | 1006,19 | 1006,19 | 1006,19 | 1006,19 | 1006,19 | 1006,19 | 1006,19 | 168,19 | 168,19 | 168,19 |
| 4 | Затрачено натурального топлива, в т.ч.: | 292,80 | 292,80 | 292,80 | 292,80 | 292,80 | 292,80 | 292,80 | 292,80 | 292,80 | 29,69 | 29,69 | 29,69 |
| 4.1. | Природный газ, тыс. куб.м | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29,69 | 29,69 | 29,69 |
| 4.2. | уголь, тонн | 292,80 | 292,80 | 292,80 | 292,80 | 292,80 | 292,80 | 292,80 | 292,80 | 292,80 | 292,80 | 292,80 | 292,80 |
| 5 | Низшая теплота сгорания (ккал/кг), в т.ч.: | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 | 8126,00 | 8126,00 | 8126,00 |
| 5.1. | Природный газ, ккал/кг | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8126,00 | 8126,00 | 8126,00 |
| 5.2. | уголь, ккал/кг | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Котельная №16 (г. Татарск. ул. Садовая, д. 109Б) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Затрачено условного топлива, т у.т., в т.ч.: | 1653,15 | 1653,15 | 1653,15 | 1653,15 | 1653,15 | 1653,15 | 1653,15 | 1653,15 | 1653,15 | 1653,15 | 1653,15 | 1653,15 |
| 1.1. | Природный газ, т у.т. | 1653,15 | 1653,15 | 1653,15 | 1653,15 | 1653,15 | 1653,15 | 1653,15 | 1653,15 | 1653,15 | 1653,15 | 1653,15 | 1653,15 |
| 1.2. | уголь, т у.т. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | УРУТ на выработку тепловой энергии, кг.у.т./Гкал | 161,12 | 161,12 | 161,12 | 161,12 | 161,12 | 161,12 | 161,12 | 161,12 | 161,12 | 161,12 | 161,12 | 161,12 |
| 3 | УРУТ на отпуск в сеть, кг.у.т./Гкал | 166,76 | 166,76 | 166,76 | 166,76 | 166,76 | 166,76 | 166,76 | 166,76 | 166,76 | 166,76 | 166,76 | 166,76 |
| 4 | Затрачено натурального топлива, в т.ч.: | 1462,96 | 1462,96 | 1462,96 | 1462,96 | 1462,96 | 1462,96 | 1462,96 | 1462,96 | 1462,96 | 1462,96 | 1462,96 | 1462,96 |
| 4.1. | Природный газ, тыс. куб.м | 1462,96 | 1462,96 | 1462,96 | 1462,96 | 1462,96 | 1462,96 | 1462,96 | 1462,96 | 1462,96 | 1462,96 | 1462,96 | 1462,96 |
| 4.2. | уголь, тонн | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Низшая теплота сгорания (ккал/кг), в т.ч.: | 8126,00 | 8126,00 | 8126,00 | 8126,00 | 8126,00 | 8126,00 | 8126,00 | 8126,00 | 8126,00 | 8126,00 | 8126,00 | 8126,00 |
| 5.1. | Природный газ, ккал/кг | 8126,00 | 8126,00 | 8126,00 | 8126,00 | 8126,00 | 8126,00 | 8126,00 | 8126,00 | 8126,00 | 8126,00 | 8126,00 | 8126,00 |
| 5.2. | уголь, ккал/кг | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Котельная №17 (г. Татарск. ул. Краснофлотская. д. 1) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Затрачено условного топлива, т у.т., в т.ч.: | 1989,74 | 1989,74 | 1989,74 | 1989,74 | 1989,74 | 1989,74 | 1989,74 | 1989,74 | 1989,74 | 1285,49 | 1285,49 | 1285,49 |
| 1.1. | Природный газ, т у.т. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1285,49 | 1285,49 | 1285,49 |
| 1.2. | уголь, т у.т. | 1989,74 | 1989,74 | 1989,74 | 1989,74 | 1989,74 | 1989,74 | 1989,74 | 1989,74 | 1989,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | УРУТ на выработку тепловой энергии, кг.у.т./Гкал | 251,52 | 251,52 | 251,52 | 251,52 | 251,52 | 251,52 | 251,52 | 251,52 | 251,52 | 162,50 | 162,50 | 162,50 |
| 3 | УРУТ на отпуск в сеть, кг.у.т./Гкал | 260,33 | 260,33 | 260,33 | 260,33 | 260,33 | 260,33 | 260,33 | 260,33 | 260,33 | 168,19 | 168,19 | 168,19 |
| 4 | Затрачено натурального топлива, в т.ч.: | 2842,48 | 2842,48 | 2842,48 | 2842,48 | 2842,48 | 2842,48 | 2842,48 | 2842,48 | 2842,48 | 1113,94 | 1113,94 | 1113,94 |
| 4.1. | Природный газ, тыс. куб.м | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1113,94 | 1113,94 | 1113,94 |
| 4.2. | уголь, тонн | 2842,48 | 2842,48 | 2842,48 | 2842,48 | 2842,48 | 2842,48 | 2842,48 | 2842,48 | 2842,48 | 2842,48 | 2842,48 | 2842,48 |
| 5 | Низшая теплота сгорания (ккал/кг), в т.ч.: | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 | 8126,00 | 8126,00 | 8126,00 |
| 5.1. | Природный газ, ккал/кг | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8126,00 | 8126,00 | 8126,00 |
| 5.2. | уголь, ккал/кг | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Котельная №20 (г. Татарск. ул. Ленина, д. 112В) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Затрачено условного топлива, т у.т., в т.ч.: | 3360,49 | 3360,49 | 3360,49 | 3360,49 | 3360,49 | 3360,49 | 3360,49 | 3360,49 | 3360,49 | 3360,49 | 3360,49 | 3360,49 |
| 1.1. | Природный газ, т у.т. | 3360,49 | 3360,49 | 3360,49 | 3360,49 | 3360,49 | 3360,49 | 3360,49 | 3360,49 | 3360,49 | 3360,49 | 3360,49 | 3360,49 |
| 1.2. | уголь, т у.т. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | УРУТ на выработку тепловой энергии, кг.у.т./Гкал | 155,18 | 155,18 | 155,18 | 155,18 | 155,18 | 155,18 | 155,18 | 155,18 | 155,18 | 155,18 | 155,18 | 155,18 |
| 3 | УРУТ на отпуск в сеть, кг.у.т./Гкал | 160,61 | 160,61 | 160,61 | 160,61 | 160,61 | 160,61 | 160,61 | 160,61 | 160,61 | 160,61 | 160,61 | 160,61 |
| 4 | Затрачено натурального топлива, в т.ч.: | 2973,88 | 2973,88 | 2973,88 | 2973,88 | 2973,88 | 2973,88 | 2973,88 | 2973,88 | 2973,88 | 2973,88 | 2973,88 | 2973,88 |
| 4.1. | Природный газ, тыс. куб.м | 2973,88 | 2973,88 | 2973,88 | 2973,88 | 2973,88 | 2973,88 | 2973,88 | 2973,88 | 2973,88 | 2973,88 | 2973,88 | 2973,88 |
| 4.2. | уголь, тонн | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Низшая теплота сгорания (ккал/кг), в т.ч.: | 8126,00 | 8126,00 | 8126,00 | 8126,00 | 8126,00 | 8126,00 | 8126,00 | 8126,00 | 8126,00 | 8126,00 | 8126,00 | 8126,00 |
| 5.1. | Природный газ, ккал/кг | 8126,00 | 8126,00 | 8126,00 | 8126,00 | 8126,00 | 8126,00 | 8126,00 | 8126,00 | 8126,00 | 8126,00 | 8126,00 | 8126,00 |
| 5.2. | уголь, ккал/кг | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Котельная №22 (г. Татарск. ул. Василевского. д. 5) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Затрачено условного топлива, т у.т., в т.ч.: | 659,95 | 659,95 | 659,95 | 659,95 | 659,95 | 659,95 | 659,95 | 659,95 | 659,95 | 659,95 | 659,95 | 659,95 |
| 1.1. | Природный газ, т у.т. | 659,95 | 659,95 | 659,95 | 659,95 | 659,95 | 659,95 | 659,95 | 659,95 | 659,95 | 659,95 | 659,95 | 659,95 |
| 1.2. | уголь, т у.т. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | УРУТ на выработку тепловой энергии, кг.у.т./Гкал | 152,13 | 152,13 | 152,13 | 152,13 | 152,13 | 152,13 | 152,13 | 152,13 | 152,13 | 152,13 | 152,13 | 152,13 |
| 3 | УРУТ на отпуск в сеть, кг.у.т./Гкал | 157,45 | 157,45 | 157,45 | 157,45 | 157,45 | 157,45 | 157,45 | 157,45 | 157,45 | 157,45 | 157,45 | 157,45 |
| 4 | Затрачено натурального топлива, в т.ч.: | 584,03 | 584,03 | 584,03 | 584,03 | 584,03 | 584,03 | 584,03 | 584,03 | 584,03 | 584,03 | 584,03 | 584,03 |
| 4.1. | Природный газ, тыс. куб.м | 584,03 | 584,03 | 584,03 | 584,03 | 584,03 | 584,03 | 584,03 | 584,03 | 584,03 | 584,03 | 584,03 | 584,03 |
| 4.2. | уголь, тонн | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Низшая теплота сгорания (ккал/кг), в т.ч.: | 8126,00 | 8126,00 | 8126,00 | 8126,00 | 8126,00 | 8126,00 | 8126,00 | 8126,00 | 8126,00 | 8126,00 | 8126,00 | 8126,00 |
| 5.1. | Природный газ, ккал/кг | 8126,00 | 8126,00 | 8126,00 | 8126,00 | 8126,00 | 8126,00 | 8126,00 | 8126,00 | 8126,00 | 8126,00 | 8126,00 | 8126,00 |
| 5.2. | уголь, ккал/кг | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Котельная №25 (г. Татарск. ул. Северная, д. 2а) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Затрачено условного топлива, т у.т., в т.ч.: | 417,86 | 417,86 | 417,86 | 417,86 | 417,86 | 417,86 | 417,86 | 417,86 | 417,86 | 49,19 | 49,19 | 49,19 |
| 1.1. | Природный газ, т у.т. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49,19 | 49,19 | 49,19 |
| 1.2. | уголь, т у.т. | 417,86 | 417,86 | 417,86 | 417,86 | 417,86 | 417,86 | 417,86 | 417,86 | 417,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | УРУТ на выработку тепловой энергии, кг.у.т./Гкал | 1380,29 | 1380,29 | 1380,29 | 1380,29 | 1380,29 | 1380,29 | 1380,29 | 1380,29 | 1380,29 | 162,50 | 162,50 | 162,50 |
| 3 | УРУТ на отпуск в сеть, кг.у.т./Гкал | 1428,60 | 1428,60 | 1428,60 | 1428,60 | 1428,60 | 1428,60 | 1428,60 | 1428,60 | 1428,60 | 168,19 | 168,19 | 168,19 |
| 4 | Затрачено натурального топлива, в т.ч.: | 572,41 | 572,41 | 572,41 | 572,41 | 572,41 | 572,41 | 572,41 | 572,41 | 572,41 | 42,63 | 42,63 | 42,63 |
| 4.1. | Природный газ, тыс. куб.м | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42,63 | 42,63 | 42,63 |
| 4.2. | уголь, тонн | 572,41 | 572,41 | 572,41 | 572,41 | 572,41 | 572,41 | 572,41 | 572,41 | 572,41 | 572,41 | 572,41 | 572,41 |
| 5 | Низшая теплота сгорания (ккал/кг), в т.ч.: | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 | 8126,00 | 8126,00 | 8126,00 |
| 5.1. | Природный газ, ккал/кг | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8126,00 | 8126,00 | 8126,00 |
| 5.2. | уголь, ккал/кг | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Котельная №28 (г. Татарск, пос. Южный, д. 40а) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Затрачено условного топлива, т у.т., в т.ч.: | 1450,93 | 1450,93 | 1450,93 | 1450,93 | 1450,93 | 1450,93 | 1450,93 | 1450,93 | 1450,93 | 248,63 | 248,63 | 248,63 |
| 1.1. | Природный газ, т у.т. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 248,63 | 248,63 | 248,63 |
| 1.2. | уголь, т у.т. | 1450,93 | 1450,93 | 1450,93 | 1450,93 | 1450,93 | 1450,93 | 1450,93 | 1450,93 | 1450,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | УРУТ на выработку тепловой энергии, кг.у.т./Гкал | 207,63 | 207,63 | 207,63 | 207,63 | 207,63 | 207,63 | 207,63 | 207,63 | 207,63 | 162,50 | 162,50 | 162,50 |
| 3 | УРУТ на отпуск в сеть, кг.у.т./Гкал | 214,90 | 214,90 | 214,90 | 214,90 | 214,90 | 214,90 | 214,90 | 214,90 | 214,90 | 36,82 | 36,82 | 36,82 |
| 4 | Затрачено натурального топлива, в т.ч.: | 2072,75 | 2072,75 | 2072,75 | 2072,75 | 2072,75 | 2072,75 | 2072,75 | 2072,75 | 2072,75 | 215,45 | 215,45 | 215,45 |
| 4.1. | Природный газ, тыс. куб.м | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 215,45 | 215,45 | 215,45 |
| 4.2. | уголь, тонн | 2072,75 | 2072,75 | 2072,75 | 2072,75 | 2072,75 | 2072,75 | 2072,75 | 2072,75 | 2072,75 | 2072,75 | 2072,75 | 2072,75 |
| 5 | Низшая теплота сгорания (ккал/кг), в т.ч.: | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 | 8126,00 | 8126,00 | 8126,00 |
| 5.1. | Природный газ, ккал/кг | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8126,00 | 8126,00 | 8126,00 |
| 5.2. | уголь, ккал/кг | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Котельная №31 (г. Татарск, ул. Александра Матросова, д. 106) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Затрачено условного топлива, т у.т., в т.ч.: | 1253,83 | 1253,83 | 1253,83 | 1253,83 | 1253,83 | 1253,83 | 1253,83 | 1253,83 | 1253,83 | 640,84 | 640,84 | 640,84 |
| 1.1. | Природный газ, т у.т. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 640,84 | 640,84 | 640,84 |
| 1.2. | уголь, т у.т. | 1253,83 | 1253,83 | 1253,83 | 1253,83 | 1253,83 | 1253,83 | 1253,83 | 1253,83 | 1253,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | УРУТ на выработку тепловой энергии, кг.у.т./Гкал | 317,94 | 317,94 | 317,94 | 317,94 | 317,94 | 317,94 | 317,94 | 317,94 | 317,94 | 162,50 | 162,50 | 162,50 |
| 3 | УРУТ на отпуск в сеть, кг.у.т./Гкал | 329,07 | 329,07 | 329,07 | 329,07 | 329,07 | 329,07 | 329,07 | 329,07 | 329,07 | 168,19 | 168,19 | 168,19 |
| 4 | Затрачено натурального топлива, в т.ч.: | 1791,19 | 1791,19 | 1791,19 | 1791,19 | 1791,19 | 1791,19 | 1791,19 | 1791,19 | 1791,19 | 555,32 | 555,32 | 555,32 |
| 4.1. | Природный газ, тыс. куб.м | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 555,32 | 555,32 | 555,32 |
| 4.2. | уголь, тонн | 1791,19 | 1791,19 | 1791,19 | 1791,19 | 1791,19 | 1791,19 | 1791,19 | 1791,19 | 1791,19 | 1791,19 | 1791,19 | 1791,19 |
| 5 | Низшая теплота сгорания (ккал/кг), в т.ч.: | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 | 8126,00 | 8126,00 | 8126,00 |
| 5.1. | Природный газ, ккал/кг | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8126,00 | 8126,00 | 8126,00 |
| 5.2. | уголь, ккал/кг | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Котельная с. д/сад 11 (г. Татарск, ул.Телегина, 11А) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Затрачено условного топлива, т у.т., в т.ч.: | 49,98 | 49,98 | 49,98 | 49,98 | 49,98 | 49,98 | 49,98 | 49,98 | 49,98 | 49,98 | 49,98 | 49,98 |
| 1.1. | Природный газ, т у.т. | 49,98 | 49,98 | 49,98 | 49,98 | 49,98 | 49,98 | 49,98 | 49,98 | 49,98 | 49,98 | 49,98 | 49,98 |
| 1.2. | уголь, т у.т. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | УРУТ на выработку тепловой энергии, кг.у.т./Гкал | 155,20 | 155,20 | 155,20 | 155,20 | 155,20 | 155,20 | 155,20 | 155,20 | 155,20 | 155,20 | 155,20 | 155,20 |
| 3 | УРУТ на отпуск в сеть, кг.у.т./Гкал | 160,63 | 160,63 | 160,63 | 160,63 | 160,63 | 160,63 | 160,63 | 160,63 | 160,63 | 160,63 | 160,63 | 160,63 |
| 4 | Затрачено натурального топлива, в т.ч.: | 44,23 | 44,23 | 44,23 | 44,23 | 44,23 | 44,23 | 44,23 | 44,23 | 44,23 | 44,23 | 44,23 | 44,23 |
| 4.1. | Природный газ, тыс. куб.м | 44,23 | 44,23 | 44,23 | 44,23 | 44,23 | 44,23 | 44,23 | 44,23 | 44,23 | 44,23 | 44,23 | 44,23 |
| 4.2. | уголь, тонн | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Низшая теплота сгорания (ккал/кг), в т.ч.: | 8126,00 | 8126,00 | 8126,00 | 8126,00 | 8126,00 | 8126,00 | 8126,00 | 8126,00 | 8126,00 | 8126,00 | 8126,00 | 8126,00 |
| 5.1. | Природный газ, ккал/кг | 8126,00 | 8126,00 | 8126,00 | 8126,00 | 8126,00 | 8126,00 | 8126,00 | 8126,00 | 8126,00 | 8126,00 | 8126,00 | 8126,00 |
| 5.2. | уголь, ккал/кг | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ЕТО №3 МУП «Жилищно-коммунальное хозяйство» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Угольная котельная с.Зубовка (с.Зубовка, ул. Ленина 5-г) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Затрачено условного топлива, т у.т., в т.ч.: | 367,48 | 367,48 | 367,48 | 367,48 | 367,48 | 367,48 | 367,48 | 367,48 | 367,48 | 367,48 | 367,48 | 367,48 |
| 1.1. | Природный газ, т у.т. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2. | уголь, т у.т. | 367,48 | 367,48 | 367,48 | 367,48 | 367,48 | 367,48 | 367,48 | 367,48 | 367,48 | 367,48 | 367,48 | 367,48 |
| 2 | УРУТ на выработку тепловой энергии, кг.у.т./Гкал | 282,68 | 282,68 | 282,68 | 282,68 | 282,68 | 282,68 | 282,68 | 282,68 | 282,68 | 282,68 | 282,68 | 282,68 |
| 3 | УРУТ на отпуск в сеть, кг.у.т./Гкал | 282,68 | 282,68 | 282,68 | 282,68 | 282,68 | 282,68 | 282,68 | 282,68 | 282,68 | 282,68 | 282,68 | 282,68 |
| 4 | Затрачено натурального топлива, в т.ч.: | 503,40 | 503,40 | 503,40 | 503,40 | 503,40 | 503,40 | 503,40 | 503,40 | 503,40 | 503,40 | 503,40 | 503,40 |
| 4.1. | Природный газ, тыс. куб.м | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2. | уголь, тонн | 503,40 | 503,40 | 503,40 | 503,40 | 503,40 | 503,40 | 503,40 | 503,40 | 503,40 | 503,40 | 503,40 | 503,40 |
| 5 | Низшая теплота сгорания (ккал/кг), в т.ч.: | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 |
| 5.1. | Природный газ, ккал/кг | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.2. | уголь, ккал/кг | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 |
| Угольная котельная с.Казаткуль (с.Казаткуль, ул.Зеленая 2-а) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Затрачено условного топлива, т у.т., в т.ч.: | 297,14 | 297,14 | 297,14 | 297,14 | 297,14 | 297,14 | 297,14 | 297,14 | 297,14 | 297,14 | 297,14 | 297,14 |
| 1.1. | Природный газ, т у.т. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2. | уголь, т у.т. | 297,14 | 297,14 | 297,14 | 297,14 | 297,14 | 297,14 | 297,14 | 297,14 | 297,14 | 297,14 | 297,14 | 297,14 |
| 2 | УРУТ на выработку тепловой энергии, кг.у.т./Гкал | 268,43 | 268,43 | 268,43 | 268,43 | 268,43 | 268,43 | 268,43 | 268,43 | 268,43 | 268,43 | 268,43 | 268,43 |
| 3 | УРУТ на отпуск в сеть, кг.у.т./Гкал | 268,43 | 268,43 | 268,43 | 268,43 | 268,43 | 268,43 | 268,43 | 268,43 | 268,43 | 268,43 | 268,43 | 268,43 |
| 4 | Затрачено натурального топлива, в т.ч.: | 407,04 | 407,04 | 407,04 | 407,04 | 407,04 | 407,04 | 407,04 | 407,04 | 407,04 | 407,04 | 407,04 | 407,04 |
| 4.1. | Природный газ, тыс. куб.м | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2. | уголь, тонн | 407,04 | 407,04 | 407,04 | 407,04 | 407,04 | 407,04 | 407,04 | 407,04 | 407,04 | 407,04 | 407,04 | 407,04 |
| 5 | Низшая теплота сгорания (ккал/кг), в т.ч.: | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 |
| 5.1. | Природный газ, ккал/кг | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.2. | уголь, ккал/кг | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 |
| Угольная котельная д. Новоалександровка (д. Новоалександровка, пер. Школьный 1-а) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Затрачено условного топлива, т у.т., в т.ч.: | 116,01 | 116,01 | 116,01 | 116,01 | 116,01 | 116,01 | 116,01 | 116,01 | 116,01 | 116,01 | 116,01 | 116,01 |
| 1.1. | Природный газ, т у.т. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2. | уголь, т у.т. | 116,01 | 116,01 | 116,01 | 116,01 | 116,01 | 116,01 | 116,01 | 116,01 | 116,01 | 116,01 | 116,01 | 116,01 |
| 2 | УРУТ на выработку тепловой энергии, кг.у.т./Гкал | 268,43 | 268,43 | 268,43 | 268,43 | 268,43 | 268,43 | 268,43 | 268,43 | 268,43 | 268,43 | 268,43 | 268,43 |
| 3 | УРУТ на отпуск в сеть, кг.у.т./Гкал | 268,43 | 268,43 | 268,43 | 268,43 | 268,43 | 268,43 | 268,43 | 268,43 | 268,43 | 268,43 | 268,43 | 268,43 |
| 4 | Затрачено натурального топлива, в т.ч.: | 158,91 | 158,91 | 158,91 | 158,91 | 158,91 | 158,91 | 158,91 | 158,91 | 158,91 | 158,91 | 158,91 | 158,91 |
| 4.1. | Природный газ, тыс. куб.м | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2. | уголь, тонн | 158,91 | 158,91 | 158,91 | 158,91 | 158,91 | 158,91 | 158,91 | 158,91 | 158,91 | 158,91 | 158,91 | 158,91 |
| 5 | Низшая теплота сгорания (ккал/кг), в т.ч.: | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 |
| 5.1. | Природный газ, ккал/кг | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.2. | уголь, ккал/кг | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 |
| Угольная котельная с. Успенка (с. Успенка, ул.Новая 9-а) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Затрачено условного топлива, т у.т., в т.ч.: | 185,46 | 185,46 | 185,46 | 185,46 | 185,46 | 185,46 | 185,46 | 185,46 | 185,46 | 185,46 | 185,46 | 185,46 |
| 1.1. | Природный газ, т у.т. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2. | уголь, т у.т. | 185,46 | 185,46 | 185,46 | 185,46 | 185,46 | 185,46 | 185,46 | 185,46 | 185,46 | 185,46 | 185,46 | 185,46 |
| 2 | УРУТ на выработку тепловой энергии, кг.у.т./Гкал | 268,43 | 268,43 | 268,43 | 268,43 | 268,43 | 268,43 | 268,43 | 268,43 | 268,43 | 268,43 | 268,43 | 268,43 |
| 3 | УРУТ на отпуск в сеть, кг.у.т./Гкал | 268,43 | 268,43 | 268,43 | 268,43 | 268,43 | 268,43 | 268,43 | 268,43 | 268,43 | 268,43 | 268,43 | 268,43 |
| 4 | Затрачено натурального топлива, в т.ч.: | 254,05 | 254,05 | 254,05 | 254,05 | 254,05 | 254,05 | 254,05 | 254,05 | 254,05 | 254,05 | 254,05 | 254,05 |
| 4.1. | Природный газ, тыс. куб.м | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2. | уголь, тонн | 254,05 | 254,05 | 254,05 | 254,05 | 254,05 | 254,05 | 254,05 | 254,05 | 254,05 | 254,05 | 254,05 | 254,05 |
| 5 | Низшая теплота сгорания (ккал/кг), в т.ч.: | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 |
| 5.1. | Природный газ, ккал/кг | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.2. | уголь, ккал/кг | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 |
| Угольная котельная с.Николаевка (с. Николаевка, ул.Ленина 42-б) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Затрачено условного топлива, т у.т., в т.ч.: | 1279,69 | 1279,69 | 1279,69 | 1279,69 | 1279,69 | 1279,69 | 1279,69 | 1279,69 | 1279,69 | 1279,69 | 1279,69 | 1279,69 |
| 1.1. | Природный газ, т у.т. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2. | уголь, т у.т. | 1279,69 | 1279,69 | 1279,69 | 1279,69 | 1279,69 | 1279,69 | 1279,69 | 1279,69 | 1279,69 | 1279,69 | 1279,69 | 1279,69 |
| 2 | УРУТ на выработку тепловой энергии, кг.у.т./Гкал | 621,21 | 621,21 | 621,21 | 621,21 | 621,21 | 621,21 | 621,21 | 621,21 | 621,21 | 621,21 | 621,21 | 621,21 |
| 3 | УРУТ на отпуск в сеть, кг.у.т./Гкал | 621,21 | 621,21 | 621,21 | 621,21 | 621,21 | 621,21 | 621,21 | 621,21 | 621,21 | 621,21 | 621,21 | 621,21 |
| 4 | Затрачено натурального топлива, в т.ч.: | 1753,00 | 1753,00 | 1753,00 | 1753,00 | 1753,00 | 1753,00 | 1753,00 | 1753,00 | 1753,00 | 1753,00 | 1753,00 | 1753,00 |
| 4.1. | Природный газ, тыс. куб.м | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2. | уголь, тонн | 1753,00 | 1753,00 | 1753,00 | 1753,00 | 1753,00 | 1753,00 | 1753,00 | 1753,00 | 1753,00 | 1753,00 | 1753,00 | 1753,00 |
| 5 | Низшая теплота сгорания (ккал/кг), в т.ч.: | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 |
| 5.1. | Природный газ, ккал/кг | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.2. | уголь, ккал/кг | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 |
| Угольная котельная с.Кочневка (с.Кочневка, ул.Солнечная 35-а) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Затрачено условного топлива, т у.т., в т.ч.: | 605,17 | 605,17 | 605,17 | 605,17 | 605,17 | 605,17 | 605,17 | 605,17 | 605,17 | 605,17 | 605,17 | 605,17 |
| 1.1. | Природный газ, т у.т. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2. | уголь, т у.т. | 605,17 | 605,17 | 605,17 | 605,17 | 605,17 | 605,17 | 605,17 | 605,17 | 605,17 | 605,17 | 605,17 | 605,17 |
| 2 | УРУТ на выработку тепловой энергии, кг.у.т./Гкал | 414,50 | 414,50 | 414,50 | 414,50 | 414,50 | 414,50 | 414,50 | 414,50 | 414,50 | 414,50 | 414,50 | 414,50 |
| 3 | УРУТ на отпуск в сеть, кг.у.т./Гкал | 414,50 | 414,50 | 414,50 | 414,50 | 414,50 | 414,50 | 414,50 | 414,50 | 414,50 | 414,50 | 414,50 | 414,50 |
| 4 | Затрачено натурального топлива, в т.ч.: | 829,00 | 829,00 | 829,00 | 829,00 | 829,00 | 829,00 | 829,00 | 829,00 | 829,00 | 829,00 | 829,00 | 829,00 |
| 4.1. | Природный газ, тыс. куб.м | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2. | уголь, тонн | 829,00 | 829,00 | 829,00 | 829,00 | 829,00 | 829,00 | 829,00 | 829,00 | 829,00 | 829,00 | 829,00 | 829,00 |
| 5 | Низшая теплота сгорания (ккал/кг), в т.ч.: | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 |
| 5.1. | Природный газ, ккал/кг | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.2. | уголь, ккал/кг | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 |
| Угольная котельная с.Козловка (с.Козловка, ул.Грязнова 20-а) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Затрачено условного топлива, т у.т., в т.ч.: | 649,75 | 649,75 | 649,75 | 649,75 | 649,75 | 649,75 | 649,75 | 649,75 | 649,75 | 649,75 | 649,75 | 649,75 |
| 1.1. | Природный газ, т у.т. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2. | уголь, т у.т. | 649,75 | 649,75 | 649,75 | 649,75 | 649,75 | 649,75 | 649,75 | 649,75 | 649,75 | 649,75 | 649,75 | 649,75 |
| 2 | УРУТ на выработку тепловой энергии, кг.у.т./Гкал | 492,23 | 492,23 | 492,23 | 492,23 | 492,23 | 492,23 | 492,23 | 492,23 | 492,23 | 492,23 | 492,23 | 492,23 |
| 3 | УРУТ на отпуск в сеть, кг.у.т./Гкал | 492,23 | 492,23 | 492,23 | 492,23 | 492,23 | 492,23 | 492,23 | 492,23 | 492,23 | 492,23 | 492,23 | 492,23 |
| 4 | Затрачено натурального топлива, в т.ч.: | 575,00 | 575,00 | 575,00 | 575,00 | 575,00 | 575,00 | 575,00 | 575,00 | 575,00 | 575,00 | 575,00 | 575,00 |
| 4.1. | Природный газ, тыс. куб.м | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2. | уголь, тонн | 575,00 | 575,00 | 575,00 | 575,00 | 575,00 | 575,00 | 575,00 | 575,00 | 575,00 | 575,00 | 575,00 | 575,00 |
| 5 | Низшая теплота сгорания (ккал/кг), в т.ч.: | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 |
| 5.1. | Природный газ, ккал/кг | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.2. | уголь, ккал/кг | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 |
| Угольная котельная с.Константиновка (с.Константиновка, ул.Ленина 66-б) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Затрачено условного топлива, т у.т., в т.ч.: | 239,44 | 239,44 | 239,44 | 239,44 | 239,44 | 239,44 | 239,44 | 239,44 | 239,44 | 239,44 | 239,44 | 239,44 |
| 1.1. | Природный газ, т у.т. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2. | уголь, т у.т. | 239,44 | 239,44 | 239,44 | 239,44 | 239,44 | 239,44 | 239,44 | 239,44 | 239,44 | 239,44 | 239,44 | 239,44 |
| 2 | УРУТ на выработку тепловой энергии, кг.у.т./Гкал | 288,48 | 288,48 | 288,48 | 288,48 | 288,48 | 288,48 | 288,48 | 288,48 | 288,48 | 288,48 | 288,48 | 288,48 |
| 3 | УРУТ на отпуск в сеть, кг.у.т./Гкал | 288,48 | 288,48 | 288,48 | 288,48 | 288,48 | 288,48 | 288,48 | 288,48 | 288,48 | 288,48 | 288,48 | 288,48 |
| 4 | Затрачено натурального топлива, в т.ч.: | 328,00 | 328,00 | 328,00 | 328,00 | 328,00 | 328,00 | 328,00 | 328,00 | 328,00 | 328,00 | 328,00 | 328,00 |
| 4.1. | Природный газ, тыс. куб.м | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2. | уголь, тонн | 328,00 | 328,00 | 328,00 | 328,00 | 328,00 | 328,00 | 328,00 | 328,00 | 328,00 | 328,00 | 328,00 | 328,00 |
| 5 | Низшая теплота сгорания (ккал/кг), в т.ч.: | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 |
| 5.1. | Природный газ, ккал/кг | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.2. | уголь, ккал/кг | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 |
| Угольная котельная с.Новомихайловка (с.Новомихайловка, ул. Гагарина 1-а) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Затрачено условного топлива, т у.т., в т.ч.: | 913,96 | 913,96 | 913,96 | 913,96 | 913,96 | 913,96 | 913,96 | 913,96 | 913,96 | 913,96 | 913,96 | 913,96 |
| 1.1. | Природный газ, т у.т. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2. | уголь, т у.т. | 913,96 | 913,96 | 913,96 | 913,96 | 913,96 | 913,96 | 913,96 | 913,96 | 913,96 | 913,96 | 913,96 | 913,96 |
| 2 | УРУТ на выработку тепловой энергии, кг.у.т./Гкал | 488,75 | 488,75 | 488,75 | 488,75 | 488,75 | 488,75 | 488,75 | 488,75 | 488,75 | 488,75 | 488,75 | 488,75 |
| 3 | УРУТ на отпуск в сеть, кг.у.т./Гкал | 488,75 | 488,75 | 488,75 | 488,75 | 488,75 | 488,75 | 488,75 | 488,75 | 488,75 | 488,75 | 488,75 | 488,75 |
| 4 | Затрачено натурального топлива, в т.ч.: | 1252,00 | 1252,00 | 1252,00 | 1252,00 | 1252,00 | 1252,00 | 1252,00 | 1252,00 | 1252,00 | 1252,00 | 1252,00 | 1252,00 |
| 4.1. | Природный газ, тыс. куб.м | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2. | уголь, тонн | 1252,00 | 1252,00 | 1252,00 | 1252,00 | 1252,00 | 1252,00 | 1252,00 | 1252,00 | 1252,00 | 1252,00 | 1252,00 | 1252,00 |
| 5 | Низшая теплота сгорания (ккал/кг), в т.ч.: | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 |
| 5.1. | Природный газ, ккал/кг | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.2. | уголь, ккал/кг | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 |
| Угольная котельная с.Орловка (с.Орловка, ул.Молодежная 10-б) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Затрачено условного топлива, т у.т., в т.ч.: | 333,97 | 333,97 | 333,97 | 333,97 | 333,97 | 333,97 | 333,97 | 333,97 | 333,97 | 333,97 | 333,97 | 333,97 |
| 1.1. | Природный газ, т у.т. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2. | уголь, т у.т. | 333,97 | 333,97 | 333,97 | 333,97 | 333,97 | 333,97 | 333,97 | 333,97 | 333,97 | 333,97 | 333,97 | 333,97 |
| 2 | УРУТ на выработку тепловой энергии, кг.у.т./Гкал | 344,30 | 344,30 | 344,30 | 344,30 | 344,30 | 344,30 | 344,30 | 344,30 | 344,30 | 344,30 | 344,30 | 344,30 |
| 3 | УРУТ на отпуск в сеть, кг.у.т./Гкал | 344,30 | 344,30 | 344,30 | 344,30 | 344,30 | 344,30 | 344,30 | 344,30 | 344,30 | 344,30 | 344,30 | 344,30 |
| 4 | Затрачено натурального топлива, в т.ч.: | 457,50 | 457,50 | 457,50 | 457,50 | 457,50 | 457,50 | 457,50 | 457,50 | 457,50 | 457,50 | 457,50 | 457,50 |
| 4.1. | Природный газ, тыс. куб.м | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2. | уголь, тонн | 457,50 | 457,50 | 457,50 | 457,50 | 457,50 | 457,50 | 457,50 | 457,50 | 457,50 | 457,50 | 457,50 | 457,50 |
| 5 | Низшая теплота сгорания (ккал/кг), в т.ч.: | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 |
| 5.1. | Природный газ, ккал/кг | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.2. | уголь, ккал/кг | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 |
| Угольная котельная с.Ускюль (с.Ускюль, ул.Центральная 21-а) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Затрачено условного топлива, т у.т., в т.ч.: | 542,39 | 542,39 | 542,39 | 542,39 | 542,39 | 542,39 | 542,39 | 542,39 | 542,39 | 542,39 | 542,39 | 542,39 |
| 1.1. | Природный газ, т у.т. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2. | уголь, т у.т. | 542,39 | 542,39 | 542,39 | 542,39 | 542,39 | 542,39 | 542,39 | 542,39 | 542,39 | 542,39 | 542,39 | 542,39 |
| 2 | УРУТ на выработку тепловой энергии, кг.у.т./Гкал | 354,50 | 354,50 | 354,50 | 354,50 | 354,50 | 354,50 | 354,50 | 354,50 | 354,50 | 354,50 | 354,50 | 354,50 |
| 3 | УРУТ на отпуск в сеть, кг.у.т./Гкал | 354,50 | 354,50 | 354,50 | 354,50 | 354,50 | 354,50 | 354,50 | 354,50 | 354,50 | 354,50 | 354,50 | 354,50 |
| 4 | Затрачено натурального топлива, в т.ч.: | 743,00 | 743,00 | 743,00 | 743,00 | 743,00 | 743,00 | 743,00 | 743,00 | 743,00 | 743,00 | 743,00 | 743,00 |
| 4.1. | Природный газ, тыс. куб.м | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2. | уголь, тонн | 743,00 | 743,00 | 743,00 | 743,00 | 743,00 | 743,00 | 743,00 | 743,00 | 743,00 | 743,00 | 743,00 | 743,00 |
| 5 | Низшая теплота сгорания (ккал/кг), в т.ч.: | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 |
| 5.1. | Природный газ, ккал/кг | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.2. | уголь, ккал/кг | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 |
| Угольная котельная с.Казачий Мыс (с.Казачий Мыс, ул.Береговая 8) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Затрачено условного топлива, т у.т., в т.ч.: | 414,38 | 414,38 | 414,38 | 414,38 | 414,38 | 414,38 | 414,38 | 414,38 | 414,38 | 414,38 | 414,38 | 414,38 |
| 1.1. | Природный газ, т у.т. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2. | уголь, т у.т. | 414,38 | 414,38 | 414,38 | 414,38 | 414,38 | 414,38 | 414,38 | 414,38 | 414,38 | 414,38 | 414,38 | 414,38 |
| 2 | УРУТ на выработку тепловой энергии, кг.у.т./Гкал | 403,99 | 403,99 | 403,99 | 403,99 | 403,99 | 403,99 | 403,99 | 403,99 | 403,99 | 403,99 | 403,99 | 403,99 |
| 3 | УРУТ на отпуск в сеть, кг.у.т./Гкал | 403,99 | 403,99 | 403,99 | 403,99 | 403,99 | 403,99 | 403,99 | 403,99 | 403,99 | 403,99 | 403,99 | 403,99 |
| 4 | Затрачено натурального топлива, в т.ч.: | 567,65 | 567,65 | 567,65 | 567,65 | 567,65 | 567,65 | 567,65 | 567,65 | 567,65 | 567,65 | 567,65 | 567,65 |
| 4.1. | Природный газ, тыс. куб.м | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2. | уголь, тонн | 567,65 | 567,65 | 567,65 | 567,65 | 567,65 | 567,65 | 567,65 | 567,65 | 567,65 | 567,65 | 567,65 | 567,65 |
| 5 | Низшая теплота сгорания (ккал/кг), в т.ч.: | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 |
| 5.1. | Природный газ, ккал/кг | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.2. | уголь, ккал/кг | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 |
| Угольная котельная с.Казачий Мыс (с.Казачий Мыс пер. Больничный, 3) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Затрачено условного топлива, т у.т., в т.ч.: | 94,65 | 94,65 | 94,65 | 94,65 | 94,65 | 94,65 | 94,65 | 94,65 | 94,65 | 94,65 | 94,65 | 94,65 |
| 1.1. | Природный газ, т у.т. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2. | уголь, т у.т. | 94,65 | 94,65 | 94,65 | 94,65 | 94,65 | 94,65 | 94,65 | 94,65 | 94,65 | 94,65 | 94,65 | 94,65 |
| 2 | УРУТ на выработку тепловой энергии, кг.у.т./Гкал | 403,99 | 403,99 | 403,99 | 403,99 | 403,99 | 403,99 | 403,99 | 403,99 | 403,99 | 403,99 | 403,99 | 403,99 |
| 3 | УРУТ на отпуск в сеть, кг.у.т./Гкал | 403,99 | 403,99 | 403,99 | 403,99 | 403,99 | 403,99 | 403,99 | 403,99 | 403,99 | 403,99 | 403,99 | 403,99 |
| 4 | Затрачено натурального топлива, в т.ч.: | 129,65 | 129,65 | 129,65 | 129,65 | 129,65 | 129,65 | 129,65 | 129,65 | 129,65 | 129,65 | 129,65 | 129,65 |
| 4.1. | Природный газ, тыс. куб.м | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2. | уголь, тонн | 129,65 | 129,65 | 129,65 | 129,65 | 129,65 | 129,65 | 129,65 | 129,65 | 129,65 | 129,65 | 129,65 | 129,65 |
| 5 | Низшая теплота сгорания (ккал/кг), в т.ч.: | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 |
| 5.1. | Природный газ, ккал/кг | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.2. | уголь, ккал/кг | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 |
| Угольная котельная с.Красноярка (с.Красноярка, ул.Береговая 24-б) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Затрачено условного топлива, т у.т., в т.ч.: | 231,41 | 231,41 | 231,41 | 231,41 | 231,41 | 231,41 | 231,41 | 231,41 | 231,41 | 231,41 | 231,41 | 231,41 |
| 1.1. | Природный газ, т у.т. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2. | уголь, т у.т. | 231,41 | 231,41 | 231,41 | 231,41 | 231,41 | 231,41 | 231,41 | 231,41 | 231,41 | 231,41 | 231,41 | 231,41 |
| 2 | УРУТ на выработку тепловой энергии, кг.у.т./Гкал | 420,75 | 420,75 | 420,75 | 420,75 | 420,75 | 420,75 | 420,75 | 420,75 | 420,75 | 420,75 | 420,75 | 420,75 |
| 3 | УРУТ на отпуск в сеть, кг.у.т./Гкал | 420,75 | 420,75 | 420,75 | 420,75 | 420,75 | 420,75 | 420,75 | 420,75 | 420,75 | 420,75 | 420,75 | 420,75 |
| 4 | Затрачено натурального топлива, в т.ч.: | 317,00 | 317,00 | 317,00 | 317,00 | 317,00 | 317,00 | 317,00 | 317,00 | 317,00 | 317,00 | 317,00 | 317,00 |
| 4.1. | Природный газ, тыс. куб.м | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2. | уголь, тонн | 317,00 | 317,00 | 317,00 | 317,00 | 317,00 | 317,00 | 317,00 | 317,00 | 317,00 | 317,00 | 317,00 | 317,00 |
| 5 | Низшая теплота сгорания (ккал/кг), в т.ч.: | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 |
| 5.1. | Природный газ, ккал/кг | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.2. | уголь, ккал/кг | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 |
| Угольная котельная с.Новопокровка (с.Новопокровка, ул.Центральная, 2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Затрачено условного топлива, т у.т., в т.ч.: | 364,94 | 364,94 | 364,94 | 364,94 | 364,94 | 364,94 | 364,94 | 364,94 | 364,94 | 364,94 | 364,94 | 364,94 |
| 1.1. | Природный газ, т у.т. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2. | уголь, т у.т. | 364,94 | 364,94 | 364,94 | 364,94 | 364,94 | 364,94 | 364,94 | 364,94 | 364,94 | 364,94 | 364,94 | 364,94 |
| 2 | УРУТ на выработку тепловой энергии, кг.у.т./Гкал | 421,74 | 421,74 | 421,74 | 421,74 | 421,74 | 421,74 | 421,74 | 421,74 | 421,74 | 421,74 | 421,74 | 421,74 |
| 3 | УРУТ на отпуск в сеть, кг.у.т./Гкал | 421,74 | 421,74 | 421,74 | 421,74 | 421,74 | 421,74 | 421,74 | 421,74 | 421,74 | 421,74 | 421,74 | 421,74 |
| 4 | Затрачено натурального топлива, в т.ч.: | 499,91 | 499,91 | 499,91 | 499,91 | 499,91 | 499,91 | 499,91 | 499,91 | 499,91 | 499,91 | 499,91 | 499,91 |
| 4.1. | Природный газ, тыс. куб.м | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2. | уголь, тонн | 499,91 | 499,91 | 499,91 | 499,91 | 499,91 | 499,91 | 499,91 | 499,91 | 499,91 | 499,91 | 499,91 | 499,91 |
| 5 | Низшая теплота сгорания (ккал/кг), в т.ч.: | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 |
| 5.1. | Природный газ, ккал/кг | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.2. | уголь, ккал/кг | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 |
| Угольная котельная с.Новопокровка (с.Новопокровка, ул.Зеленая 32) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Затрачено условного топлива, т у.т., в т.ч.: | 136,94 | 136,94 | 136,94 | 136,94 | 136,94 | 136,94 | 136,94 | 136,94 | 136,94 | 136,94 | 136,94 | 136,94 |
| 1.1. | Природный газ, т у.т. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2. | уголь, т у.т. | 136,94 | 136,94 | 136,94 | 136,94 | 136,94 | 136,94 | 136,94 | 136,94 | 136,94 | 136,94 | 136,94 | 136,94 |
| 2 | УРУТ на выработку тепловой энергии, кг.у.т./Гкал | 421,74 | 421,74 | 421,74 | 421,74 | 421,74 | 421,74 | 421,74 | 421,74 | 421,74 | 421,74 | 421,74 | 421,74 |
| 3 | УРУТ на отпуск в сеть, кг.у.т./Гкал | 421,74 | 421,74 | 421,74 | 421,74 | 421,74 | 421,74 | 421,74 | 421,74 | 421,74 | 421,74 | 421,74 | 421,74 |
| 4 | Затрачено натурального топлива, в т.ч.: | 187,59 | 187,59 | 187,59 | 187,59 | 187,59 | 187,59 | 187,59 | 187,59 | 187,59 | 187,59 | 187,59 | 187,59 |
| 4.1. | Природный газ, тыс. куб.м | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2. | уголь, тонн | 187,59 | 187,59 | 187,59 | 187,59 | 187,59 | 187,59 | 187,59 | 187,59 | 187,59 | 187,59 | 187,59 | 187,59 |
| 5 | Низшая теплота сгорания (ккал/кг), в т.ч.: | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 |
| 5.1. | Природный газ, ккал/кг | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.2. | уголь, ккал/кг | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 |
| Угольная котельная д. Первомихайловка (д. Первомихайловка, ул. Гагарина 1-а) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Затрачено условного топлива, т у.т., в т.ч.: | 150,02 | 150,02 | 150,02 | 150,02 | 150,02 | 150,02 | 150,02 | 150,02 | 150,02 | 150,02 | 150,02 | 150,02 |
| 1.1. | Природный газ, т у.т. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2. | уголь, т у.т. | 150,02 | 150,02 | 150,02 | 150,02 | 150,02 | 150,02 | 150,02 | 150,02 | 150,02 | 150,02 | 150,02 | 150,02 |
| 2 | УРУТ на выработку тепловой энергии, кг.у.т./Гкал | 424,22 | 424,22 | 424,22 | 424,22 | 424,22 | 424,22 | 424,22 | 424,22 | 424,22 | 424,22 | 424,22 | 424,22 |
| 3 | УРУТ на отпуск в сеть, кг.у.т./Гкал | 424,22 | 424,22 | 424,22 | 424,22 | 424,22 | 424,22 | 424,22 | 424,22 | 424,22 | 424,22 | 424,22 | 424,22 |
| 4 | Затрачено натурального топлива, в т.ч.: | 205,50 | 205,50 | 205,50 | 205,50 | 205,50 | 205,50 | 205,50 | 205,50 | 205,50 | 205,50 | 205,50 | 205,50 |
| 4.1. | Природный газ, тыс. куб.м | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2. | уголь, тонн | 205,50 | 205,50 | 205,50 | 205,50 | 205,50 | 205,50 | 205,50 | 205,50 | 205,50 | 205,50 | 205,50 | 205,50 |
| 5 | Низшая теплота сгорания (ккал/кг), в т.ч.: | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 |
| 5.1. | Природный газ, ккал/кг | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.2. | уголь, ккал/кг | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 |
| Угольная котельная, с. Лопатино (с. Лопатино, пл.Центральная, 1-а) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Затрачено условного топлива, т у.т., в т.ч.: | 297,04 | 297,04 | 297,04 | 297,04 | 297,04 | 297,04 | 297,04 | 297,04 | 297,04 | 297,04 | 297,04 | 297,04 |
| 1.1. | Природный газ, т у.т. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2. | уголь, т у.т. | 297,04 | 297,04 | 297,04 | 297,04 | 297,04 | 297,04 | 297,04 | 297,04 | 297,04 | 297,04 | 297,04 | 297,04 |
| 2 | УРУТ на выработку тепловой энергии, кг.у.т./Гкал | 313,95 | 313,95 | 313,95 | 313,95 | 313,95 | 313,95 | 313,95 | 313,95 | 313,95 | 313,95 | 313,95 | 313,95 |
| 3 | УРУТ на отпуск в сеть, кг.у.т./Гкал | 313,95 | 313,95 | 313,95 | 313,95 | 313,95 | 313,95 | 313,95 | 313,95 | 313,95 | 313,95 | 313,95 | 313,95 |
| 4 | Затрачено натурального топлива, в т.ч.: | 406,90 | 406,90 | 406,90 | 406,90 | 406,90 | 406,90 | 406,90 | 406,90 | 406,90 | 406,90 | 406,90 | 406,90 |
| 4.1. | Природный газ, тыс. куб.м | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2. | уголь, тонн | 406,90 | 406,90 | 406,90 | 406,90 | 406,90 | 406,90 | 406,90 | 406,90 | 406,90 | 406,90 | 406,90 | 406,90 |
| 5 | Низшая теплота сгорания (ккал/кг), в т.ч.: | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 |
| 5.1. | Природный газ, ккал/кг | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.2. | уголь, ккал/кг | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 |
| Угольная котельная д. Тайлаково (д. Тайлаково, ул.Озерная 17-а) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Затрачено условного топлива, т у.т., в т.ч.: | 120,52 | 120,52 | 120,52 | 120,52 | 120,52 | 120,52 | 120,52 | 120,52 | 120,52 | 120,52 | 120,52 | 120,52 |
| 1.1. | Природный газ, т у.т. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2. | уголь, т у.т. | 120,52 | 120,52 | 120,52 | 120,52 | 120,52 | 120,52 | 120,52 | 120,52 | 120,52 | 120,52 | 120,52 | 120,52 |
| 2 | УРУТ на выработку тепловой энергии, кг.у.т./Гкал | 313,95 | 313,95 | 313,95 | 313,95 | 313,95 | 313,95 | 313,95 | 313,95 | 313,95 | 313,95 | 313,95 | 313,95 |
| 3 | УРУТ на отпуск в сеть, кг.у.т./Гкал | 313,95 | 313,95 | 313,95 | 313,95 | 313,95 | 313,95 | 313,95 | 313,95 | 313,95 | 313,95 | 313,95 | 313,95 |
| 4 | Затрачено натурального топлива, в т.ч.: | 165,10 | 165,10 | 165,10 | 165,10 | 165,10 | 165,10 | 165,10 | 165,10 | 165,10 | 165,10 | 165,10 | 165,10 |
| 4.1. | Природный газ, тыс. куб.м | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2. | уголь, тонн | 165,10 | 165,10 | 165,10 | 165,10 | 165,10 | 165,10 | 165,10 | 165,10 | 165,10 | 165,10 | 165,10 | 165,10 |
| 5 | Низшая теплота сгорания (ккал/кг), в т.ч.: | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 |
| 5.1. | Природный газ, ккал/кг | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.2. | уголь, ккал/кг | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 |
| Угольная котельная с. Никулино (с. Никулино, ул.Озерная 2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Затрачено условного топлива, т у.т., в т.ч.: | 992,20 | 992,20 | 992,20 | 992,20 | 992,20 | 992,20 | 992,20 | 992,20 | 992,20 | 992,20 | 992,20 | 992,20 |
| 1.1. | Природный газ, т у.т. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2. | уголь, т у.т. | 992,20 | 992,20 | 992,20 | 992,20 | 992,20 | 992,20 | 992,20 | 992,20 | 992,20 | 992,20 | 992,20 | 992,20 |
| 2 | УРУТ на выработку тепловой энергии, кг.у.т./Гкал | 635,03 | 635,03 | 635,03 | 635,03 | 635,03 | 635,03 | 635,03 | 635,03 | 635,03 | 635,03 | 635,03 | 635,03 |
| 3 | УРУТ на отпуск в сеть, кг.у.т./Гкал | 635,03 | 635,03 | 635,03 | 635,03 | 635,03 | 635,03 | 635,03 | 635,03 | 635,03 | 635,03 | 635,03 | 635,03 |
| 4 | Затрачено натурального топлива, в т.ч.: | 1359,18 | 1359,18 | 1359,18 | 1359,18 | 1359,18 | 1359,18 | 1359,18 | 1359,18 | 1359,18 | 1359,18 | 1359,18 | 1359,18 |
| 4.1. | Природный газ, тыс. куб.м | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2. | уголь, тонн | 1359,18 | 1359,18 | 1359,18 | 1359,18 | 1359,18 | 1359,18 | 1359,18 | 1359,18 | 1359,18 | 1359,18 | 1359,18 | 1359,18 |
| 5 | Низшая теплота сгорания (ккал/кг), в т.ч.: | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 |
| 5.1. | Природный газ, ккал/кг | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.2. | уголь, ккал/кг | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 |
| Угольная котельная. с.Никулино (с. Никулино, ул.Северная 33-а) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Затрачено условного топлива, т у.т., в т.ч.: | 379,47 | 379,47 | 379,47 | 379,47 | 379,47 | 379,47 | 379,47 | 379,47 | 379,47 | 379,47 | 379,47 | 379,47 |
| 1.1. | Природный газ, т у.т. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2. | уголь, т у.т. | 379,47 | 379,47 | 379,47 | 379,47 | 379,47 | 379,47 | 379,47 | 379,47 | 379,47 | 379,47 | 379,47 | 379,47 |
| 2 | УРУТ на выработку тепловой энергии, кг.у.т./Гкал | 635,03 | 635,03 | 635,03 | 635,03 | 635,03 | 635,03 | 635,03 | 635,03 | 635,03 | 635,03 | 635,03 | 635,03 |
| 3 | УРУТ на отпуск в сеть, кг.у.т./Гкал | 635,03 | 635,03 | 635,03 | 635,03 | 635,03 | 635,03 | 635,03 | 635,03 | 635,03 | 635,03 | 635,03 | 635,03 |
| 4 | Затрачено натурального топлива, в т.ч.: | 519,82 | 519,82 | 519,82 | 519,82 | 519,82 | 519,82 | 519,82 | 519,82 | 519,82 | 519,82 | 519,82 | 519,82 |
| 4.1. | Природный газ, тыс. куб.м | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2. | уголь, тонн | 519,82 | 519,82 | 519,82 | 519,82 | 519,82 | 519,82 | 519,82 | 519,82 | 519,82 | 519,82 | 519,82 | 519,82 |
| 5 | Низшая теплота сгорания (ккал/кг), в т.ч.: | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 |
| 5.1. | Природный газ, ккал/кг | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.2. | уголь, ккал/кг | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 |
| Угольная котельная с. Новотроицк (с. Новотроицк, ул.Озерная 2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Затрачено условного топлива, т у.т., в т.ч.: | 920,53 | 920,53 | 920,53 | 920,53 | 920,53 | 920,53 | 920,53 | 920,53 | 920,53 | 920,53 | 920,53 | 920,53 |
| 1.1. | Природный газ, т у.т. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2. | уголь, т у.т. | 920,53 | 920,53 | 920,53 | 920,53 | 920,53 | 920,53 | 920,53 | 920,53 | 920,53 | 920,53 | 920,53 | 920,53 |
| 2 | УРУТ на выработку тепловой энергии, кг.у.т./Гкал | 472,07 | 472,07 | 472,07 | 472,07 | 472,07 | 472,07 | 472,07 | 472,07 | 472,07 | 472,07 | 472,07 | 472,07 |
| 3 | УРУТ на отпуск в сеть, кг.у.т./Гкал | 472,07 | 472,07 | 472,07 | 472,07 | 472,07 | 472,07 | 472,07 | 472,07 | 472,07 | 472,07 | 472,07 | 472,07 |
| 4 | Затрачено натурального топлива, в т.ч.: | 1261,00 | 1261,00 | 1261,00 | 1261,00 | 1261,00 | 1261,00 | 1261,00 | 1261,00 | 1261,00 | 1261,00 | 1261,00 | 1261,00 |
| 4.1. | Природный газ, тыс. куб.м | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2. | уголь, тонн | 1261,00 | 1261,00 | 1261,00 | 1261,00 | 1261,00 | 1261,00 | 1261,00 | 1261,00 | 1261,00 | 1261,00 | 1261,00 | 1261,00 |
| 5 | Низшая теплота сгорания (ккал/кг), в т.ч.: | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 |
| 5.1. | Природный газ, ккал/кг | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.2. | уголь, ккал/кг | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 |
| Угольная котельная с. Константиновка (с. Константиновка, ул.Ленина 7-б) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Затрачено условного топлива, т у.т., в т.ч.: | 408,55 | 408,55 | 408,55 | 408,55 | 408,55 | 408,55 | 408,55 | 408,55 | 408,55 | 408,55 | 408,55 | 408,55 |
| 1.1. | Природный газ, т у.т. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2. | уголь, т у.т. | 408,55 | 408,55 | 408,55 | 408,55 | 408,55 | 408,55 | 408,55 | 408,55 | 408,55 | 408,55 | 408,55 | 408,55 |
| 2 | УРУТ на выработку тепловой энергии, кг.у.т./Гкал | 492,23 | 492,23 | 492,23 | 492,23 | 492,23 | 492,23 | 492,23 | 492,23 | 492,23 | 492,23 | 492,23 | 492,23 |
| 3 | УРУТ на отпуск в сеть, кг.у.т./Гкал | 492,23 | 492,23 | 492,23 | 492,23 | 492,23 | 492,23 | 492,23 | 492,23 | 492,23 | 492,23 | 492,23 | 492,23 |
| 4 | Затрачено натурального топлива, в т.ч.: | 328,00 | 328,00 | 328,00 | 328,00 | 328,00 | 328,00 | 328,00 | 328,00 | 328,00 | 328,00 | 328,00 | 328,00 |
| 4.1. | Природный газ, тыс. куб.м | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2. | уголь, тонн | 328,00 | 328,00 | 328,00 | 328,00 | 328,00 | 328,00 | 328,00 | 328,00 | 328,00 | 328,00 | 328,00 | 328,00 |
| 5 | Низшая теплота сгорания (ккал/кг), в т.ч.: | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 |
| 5.1. | Природный газ, ккал/кг | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.2. | уголь, ккал/кг | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 |
| Угольная котельная с. Увальское (с. Увальское, ул. Северная 2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Затрачено условного топлива, т у.т., в т.ч.: | 616,63 | 616,63 | 616,63 | 616,63 | 616,63 | 616,63 | 616,63 | 616,63 | 616,63 | 616,63 | 616,63 | 616,63 |
| 1.1. | Природный газ, т у.т. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2. | уголь, т у.т. | 616,63 | 616,63 | 616,63 | 616,63 | 616,63 | 616,63 | 616,63 | 616,63 | 616,63 | 616,63 | 616,63 | 616,63 |
| 2 | УРУТ на выработку тепловой энергии, кг.у.т./Гкал | 352,36 | 352,36 | 352,36 | 352,36 | 352,36 | 352,36 | 352,36 | 352,36 | 352,36 | 352,36 | 352,36 | 352,36 |
| 3 | УРУТ на отпуск в сеть, кг.у.т./Гкал | 352,36 | 352,36 | 352,36 | 352,36 | 352,36 | 352,36 | 352,36 | 352,36 | 352,36 | 352,36 | 352,36 | 352,36 |
| 4 | Затрачено натурального топлива, в т.ч.: | 844,70 | 844,70 | 844,70 | 844,70 | 844,70 | 844,70 | 844,70 | 844,70 | 844,70 | 844,70 | 844,70 | 844,70 |
| 4.1. | Природный газ, тыс. куб.м | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2. | уголь, тонн | 844,70 | 844,70 | 844,70 | 844,70 | 844,70 | 844,70 | 844,70 | 844,70 | 844,70 | 844,70 | 844,70 | 844,70 |
| 5 | Низшая теплота сгорания (ккал/кг), в т.ч.: | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 |
| 5.1. | Природный газ, ккал/кг | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.2. | уголь, ккал/кг | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 |
| Газовая котельная с. Северотатарское (с. Северотатарское, ул Школьная, 1б) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Затрачено условного топлива, т у.т., в т.ч.: | 547,43 | 547,43 | 547,43 | 547,43 | 547,43 | 547,43 | 547,43 | 547,43 | 547,43 | 547,43 | 547,43 | 547,43 |
| 1.1. | Природный газ, т у.т. | 547,43 | 547,43 | 547,43 | 547,43 | 547,43 | 547,43 | 547,43 | 547,43 | 547,43 | 547,43 | 547,43 | 547,43 |
| 1.2. | уголь, т у.т. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | УРУТ на выработку тепловой энергии, кг.у.т./Гкал | 234,31 | 234,31 | 234,31 | 234,31 | 234,31 | 234,31 | 234,31 | 234,31 | 234,31 | 234,31 | 234,31 | 234,31 |
| 3 | УРУТ на отпуск в сеть, кг.у.т./Гкал | 234,31 | 234,31 | 234,31 | 234,31 | 234,31 | 234,31 | 234,31 | 234,31 | 234,31 | 234,31 | 234,31 | 234,31 |
| 4 | Затрачено натурального топлива, в т.ч.: | 557,77 | 557,77 | 557,77 | 557,77 | 557,77 | 557,77 | 557,77 | 557,77 | 557,77 | 557,77 | 557,77 | 557,77 |
| 4.1. | Природный газ, тыс. куб.м | 557,77 | 557,77 | 557,77 | 557,77 | 557,77 | 557,77 | 557,77 | 557,77 | 557,77 | 557,77 | 557,77 | 557,77 |
| 4.2. | уголь, тонн | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Низшая теплота сгорания (ккал/кг), в т.ч.: | 8126,00 | 8126,00 | 8126,00 | 8126,00 | 8126,00 | 8126,00 | 8126,00 | 8126,00 | 8126,00 | 8126,00 | 8126,00 | 8126,00 |
| 5.1. | Природный газ, ккал/кг | 8126,00 | 8126,00 | 8126,00 | 8126,00 | 8126,00 | 8126,00 | 8126,00 | 8126,00 | 8126,00 | 8126,00 | 8126,00 | 8126,00 |
| 5.2. | уголь, ккал/кг | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Газовая котельная с. Новопервомайское (с. Новопервомайское, ул. Восточная, 22б) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Затрачено условного топлива, т у.т., в т.ч.: | 666,22 | 666,22 | 666,22 | 666,22 | 666,22 | 666,22 | 666,22 | 666,22 | 666,22 | 666,22 | 666,22 | 666,22 |
| 1.1. | Природный газ, т у.т. | 666,22 | 666,22 | 666,22 | 666,22 | 666,22 | 666,22 | 666,22 | 666,22 | 666,22 | 666,22 | 666,22 | 666,22 |
| 1.2. | уголь, т у.т. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | УРУТ на выработку тепловой энергии, кг.у.т./Гкал | 261,26 | 261,26 | 261,26 | 261,26 | 261,26 | 261,26 | 261,26 | 261,26 | 261,26 | 261,26 | 261,26 | 261,26 |
| 3 | УРУТ на отпуск в сеть, кг.у.т./Гкал | 261,26 | 261,26 | 261,26 | 261,26 | 261,26 | 261,26 | 261,26 | 261,26 | 261,26 | 261,26 | 261,26 | 261,26 |
| 4 | Затрачено натурального топлива, в т.ч.: | 589,57 | 589,57 | 589,57 | 589,57 | 589,57 | 589,57 | 589,57 | 589,57 | 589,57 | 589,57 | 589,57 | 589,57 |
| 4.1. | Природный газ, тыс. куб.м | 589,57 | 589,57 | 589,57 | 589,57 | 589,57 | 589,57 | 589,57 | 589,57 | 589,57 | 589,57 | 589,57 | 589,57 |
| 4.2. | уголь, тонн | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Низшая теплота сгорания (ккал/кг), в т.ч.: | 8126,00 | 8126,00 | 8126,00 | 8126,00 | 8126,00 | 8126,00 | 8126,00 | 8126,00 | 8126,00 | 8126,00 | 8126,00 | 8126,00 |
| 5.1. | Природный газ, ккал/кг | 8126,00 | 8126,00 | 8126,00 | 8126,00 | 8126,00 | 8126,00 | 8126,00 | 8126,00 | 8126,00 | 8126,00 | 8126,00 | 8126,00 |
| 5.2. | уголь, ккал/кг | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Газовая котельная с. Дмитриевка (с. Дмитриевка, пер. Банный, 7а) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Затрачено условного топлива, т у.т., в т.ч.: | 301,09 | 301,09 | 301,09 | 301,09 | 301,09 | 301,09 | 301,09 | 301,09 | 301,09 | 301,09 | 301,09 | 301,09 |
| 1.1. | Природный газ, т у.т. | 301,09 | 301,09 | 301,09 | 301,09 | 301,09 | 301,09 | 301,09 | 301,09 | 301,09 | 301,09 | 301,09 | 301,09 |
| 1.2. | уголь, т у.т. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | УРУТ на выработку тепловой энергии, кг.у.т./Гкал | 199,40 | 199,40 | 199,40 | 199,40 | 199,40 | 199,40 | 199,40 | 199,40 | 199,40 | 199,40 | 199,40 | 199,40 |
| 3 | УРУТ на отпуск в сеть, кг.у.т./Гкал | 199,40 | 199,40 | 199,40 | 199,40 | 199,40 | 199,40 | 199,40 | 199,40 | 199,40 | 199,40 | 199,40 | 199,40 |
| 4 | Затрачено натурального топлива, в т.ч.: | 266,46 | 266,46 | 266,46 | 266,46 | 266,46 | 266,46 | 266,46 | 266,46 | 266,46 | 266,46 | 266,46 | 266,46 |
| 4.1. | Природный газ, тыс. куб.м | 266,46 | 266,46 | 266,46 | 266,46 | 266,46 | 266,46 | 266,46 | 266,46 | 266,46 | 266,46 | 266,46 | 266,46 |
| 4.2. | уголь, тонн | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Низшая теплота сгорания (ккал/кг), в т.ч.: | 8126,00 | 8126,00 | 8126,00 | 8126,00 | 8126,00 | 8126,00 | 8126,00 | 8126,00 | 8126,00 | 8126,00 | 8126,00 | 8126,00 |
| 5.1. | Природный газ, ккал/кг | 8126,00 | 8126,00 | 8126,00 | 8126,00 | 8126,00 | 8126,00 | 8126,00 | 8126,00 | 8126,00 | 8126,00 | 8126,00 | 8126,00 |
| 5.2. | уголь, ккал/кг | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Газовая котельная д. Неудачино (д. Неудачино, Ул. Центральная, 54б) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Затрачено условного топлива, т у.т., в т.ч.: | 155,01 | 155,01 | 155,01 | 155,01 | 155,01 | 155,01 | 155,01 | 155,01 | 155,01 | 155,01 | 155,01 | 155,01 |
| 1.1. | Природный газ, т у.т. | 155,01 | 155,01 | 155,01 | 155,01 | 155,01 | 155,01 | 155,01 | 155,01 | 155,01 | 155,01 | 155,01 | 155,01 |
| 1.2. | уголь, т у.т. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | УРУТ на выработку тепловой энергии, кг.у.т./Гкал | 159,81 | 159,81 | 159,81 | 159,81 | 159,81 | 159,81 | 159,81 | 159,81 | 159,81 | 159,81 | 159,81 | 159,81 |
| 3 | УРУТ на отпуск в сеть, кг.у.т./Гкал | 159,81 | 159,81 | 159,81 | 159,81 | 159,81 | 159,81 | 159,81 | 159,81 | 159,81 | 159,81 | 159,81 | 159,81 |
| 4 | Затрачено натурального топлива, в т.ч.: | 137,18 | 137,18 | 137,18 | 137,18 | 137,18 | 137,18 | 137,18 | 137,18 | 137,18 | 137,18 | 137,18 | 137,18 |
| 4.1. | Природный газ, тыс. куб.м | 137,18 | 137,18 | 137,18 | 137,18 | 137,18 | 137,18 | 137,18 | 137,18 | 137,18 | 137,18 | 137,18 | 137,18 |
| 4.2. | уголь, тонн | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Низшая теплота сгорания (ккал/кг), в т.ч.: | 8126,00 | 8126,00 | 8126,00 | 8126,00 | 8126,00 | 8126,00 | 8126,00 | 8126,00 | 8126,00 | 8126,00 | 8126,00 | 8126,00 |
| 5.1. | Природный газ, ккал/кг | 8126,00 | 8126,00 | 8126,00 | 8126,00 | 8126,00 | 8126,00 | 8126,00 | 8126,00 | 8126,00 | 8126,00 | 8126,00 | 8126,00 |
| 5.2. | уголь, ккал/кг | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Газовая котельная с. Киевка (с. Киевка, ул. 9 мая, 35а) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Затрачено условного топлива, т у.т., в т.ч.: | 498,17 | 498,17 | 498,17 | 498,17 | 498,17 | 498,17 | 498,17 | 498,17 | 498,17 | 498,17 | 498,17 | 498,17 |
| 1.1. | Природный газ, т у.т. | 498,17 | 498,17 | 498,17 | 498,17 | 498,17 | 498,17 | 498,17 | 498,17 | 498,17 | 498,17 | 498,17 | 498,17 |
| 1.2. | уголь, т у.т. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | УРУТ на выработку тепловой энергии, кг.у.т./Гкал | 247,85 | 247,85 | 247,85 | 247,85 | 247,85 | 247,85 | 247,85 | 247,85 | 247,85 | 247,85 | 247,85 | 247,85 |
| 3 | УРУТ на отпуск в сеть, кг.у.т./Гкал | 247,85 | 247,85 | 247,85 | 247,85 | 247,85 | 247,85 | 247,85 | 247,85 | 247,85 | 247,85 | 247,85 | 247,85 |
| 4 | Затрачено натурального топлива, в т.ч.: | 440,86 | 440,86 | 440,86 | 440,86 | 440,86 | 440,86 | 440,86 | 440,86 | 440,86 | 440,86 | 440,86 | 440,86 |
| 4.1. | Природный газ, тыс. куб.м | 440,86 | 440,86 | 440,86 | 440,86 | 440,86 | 440,86 | 440,86 | 440,86 | 440,86 | 440,86 | 440,86 | 440,86 |
| 4.2. | уголь, тонн | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Низшая теплота сгорания (ккал/кг), в т.ч.: | 8126,00 | 8126,00 | 8126,00 | 8126,00 | 8126,00 | 8126,00 | 8126,00 | 8126,00 | 8126,00 | 8126,00 | 8126,00 | 8126,00 |
| 5.1. | Природный газ, ккал/кг | 8126,00 | 8126,00 | 8126,00 | 8126,00 | 8126,00 | 8126,00 | 8126,00 | 8126,00 | 8126,00 | 8126,00 | 8126,00 | 8126,00 |
| 5.2. | уголь, ккал/кг | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Результаты расчетов по каждому источнику тепловой энергии нормативных запасов топлива

Расчет нормативов неснижаемого запаса топлива (ННЗТ) и нормативов эксплуатационного запаса топлива (НЭЗТ) на перспективу выполнен в соответствии Инструкцией, утвержденной Приказом Министерства энергетики Российской Федерации (Минэнерго России) от 10 августа 2012 г. №377 «О порядке определения нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя, нормативов удельного расхода топлива при производстве тепловой энергии, нормативов запасов топлива на источниках тепловой энергии (за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии).

Для котельных, работающих на газе, ННЗТ устанавливается по резервному топливу.

Результаты расчета приведены ниже.

Таблица 10.87. Нормативные запасы топлива на котельных

| № п/п | Наименование показателя | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2040 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЕТО №1 - ООО «ТатарскТеплоСбыт» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №1 (г.Татарск, ул.Закриевского,1Б) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ННЗТ, тыс.т | 45,272 | 45,272 | 45,272 | 45,272 | 45,272 | 45,272 | 45,272 | 45,272 | 45,272 | 45,272 | 45,272 | 45,272 | 45,272 |
| 2 | ННЭТ, тыс.т | 0,407 | 0,407 | 0,407 | 0,407 | 0,407 | 0,407 | 0,407 | 0,407 | 0,407 | 0,407 | 0,407 | 0,407 | 0,407 |
| 3 | ОНЗТ, тыс.т | 45,679 | 45,679 | 45,679 | 45,679 | 45,679 | 45,679 | 45,679 | 45,679 | 45,679 | 45,679 | 45,679 | 45,679 | 45,679 |
| Котельная №3 (г.Татарск, ул.Ленина, 91Б) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ННЗТ, тыс.т | 91,117 | 91,117 | 91,117 | 91,117 | 91,117 | 91,117 | 91,117 | 91,117 | 91,117 | 91,117 | 91,117 | 91,117 | 91,117 |
| 2 | ННЭТ, тыс.т | 0,820 | 0,820 | 0,820 | 0,820 | 0,820 | 0,820 | 0,820 | 0,820 | 0,820 | 0,820 | 0,820 | 0,820 | 0,820 |
| 3 | ОНЗТ, тыс.т | 91,937 | 91,937 | 91,937 | 91,937 | 91,937 | 91,937 | 91,937 | 91,937 | 91,937 | 91,937 | 91,937 | 91,937 | 91,937 |
| Котельная №6 (г.Татарск, ул. Никишкиной 13 А) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ННЗТ, тыс.т | 8,780 | 8,780 | 8,780 | 8,780 | 8,780 | 8,780 | 8,780 | 8,780 | 8,780 | 8,780 | 8,780 | 8,780 | 8,780 |
| 2 | ННЭТ, тыс.т | 0,079 | 0,079 | 0,079 | 0,079 | 0,079 | 0,079 | 0,079 | 0,079 | 0,079 | 0,079 | 0,079 | 0,079 | 0,079 |
| 3 | ОНЗТ, тыс.т | 8,859 | 8,859 | 8,859 | 8,859 | 8,859 | 8,859 | 8,859 | 8,859 | 8,859 | 8,859 | 8,859 | 8,859 | 8,859 |
| Котельная №7 (г.Татарск, ул.Закриевского 74А) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ННЗТ, тыс.т | 57,603 | 57,603 | 57,603 | 57,603 | 57,603 | 57,603 | 57,603 | 57,603 | 57,603 | 57,603 | 57,603 | 57,603 | 57,603 |
| 2 | ННЭТ, тыс.т | 0,518 | 0,518 | 0,518 | 0,518 | 0,518 | 0,518 | 0,518 | 0,518 | 0,518 | 0,518 | 0,518 | 0,518 | 0,518 |
| 3 | ОНЗТ, тыс.т | 58,121 | 58,121 | 58,121 | 58,121 | 58,121 | 58,121 | 58,121 | 58,121 | 58,121 | 58,121 | 58,121 | 58,121 | 58,121 |
| Котельная №8 (г.Татарск, ул.Аэродромная 1Е) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ННЗТ, тыс.т | 21,819 | 21,819 | 21,819 | 21,819 | 21,819 | 21,819 | 21,819 | 21,819 | 21,819 | 21,819 | 21,819 | 21,819 | 21,819 |
| 2 | ННЭТ, тыс.т | 0,196 | 0,196 | 0,196 | 0,196 | 0,196 | 0,196 | 0,196 | 0,196 | 0,196 | 0,196 | 0,196 | 0,196 | 0,196 |
| 3 | ОНЗТ, тыс.т | 22,015 | 22,015 | 22,015 | 22,015 | 22,015 | 22,015 | 22,015 | 22,015 | 22,015 | 22,015 | 22,015 | 22,015 | 22,015 |
| Котельная №11 (г.Татарск, ул. Камышловская 42) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ННЗТ, тыс.т | 18,391 | 18,391 | 18,391 | 18,391 | 18,391 | 18,391 | 18,391 | 18,391 | 18,391 | 18,391 | 18,391 | 18,391 | 18,391 |
| 2 | ННЭТ, тыс.т | 0,166 | 0,166 | 0,166 | 0,166 | 0,166 | 0,166 | 0,166 | 0,166 | 0,166 | 0,166 | 0,166 | 0,166 | 0,166 |
| 3 | ОНЗТ, тыс.т | 18,556 | 18,556 | 18,556 | 18,556 | 18,556 | 18,556 | 18,556 | 18,556 | 18,556 | 18,556 | 18,556 | 18,556 | 18,556 |
| Котельная №21 (г.Татарск, ул.Базарная 21) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ННЗТ, тыс.т | 45,428 | 45,428 | 45,428 | 45,428 | 45,428 | 45,428 | 45,428 | 45,428 | 45,428 | 45,428 | 45,428 | 45,428 | 45,428 |
| 2 | ННЭТ, тыс.т | 0,409 | 0,409 | 0,409 | 0,409 | 0,409 | 0,409 | 0,409 | 0,409 | 0,409 | 0,409 | 0,409 | 0,409 | 0,409 |
| 3 | ОНЗТ, тыс.т | 45,836 | 45,836 | 45,836 | 45,836 | 45,836 | 45,836 | 45,836 | 45,836 | 45,836 | 45,836 | 45,836 | 45,836 | 45,836 |
| ТКУ-500 (г.Татарск, ул.Интернациональная, 31а) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ННЗТ, тыс.т | 4,530 | 4,530 | 4,530 | 4,530 | 4,530 | 4,530 | 4,530 | 4,530 | 4,530 | 4,530 | 4,530 | 4,530 | 4,530 |
| 2 | ННЭТ, тыс.т | 0,041 | 0,041 | 0,041 | 0,041 | 0,041 | 0,041 | 0,041 | 0,041 | 0,041 | 0,041 | 0,041 | 0,041 | 0,041 |
| 3 | ОНЗТ, тыс.т | 4,571 | 4,571 | 4,571 | 4,571 | 4,571 | 4,571 | 4,571 | 4,571 | 4,571 | 4,571 | 4,571 | 4,571 | 4,571 |
| ЕТО №2 - МУП «Татарсктеплосервис» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №2 (г. Татарск. ул. Носкова, д.6Б) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ННЗТ, тыс.т | 25,785 | 25,785 | 25,785 | 25,785 | 25,785 | 25,785 | 25,785 | 25,785 | 25,785 | 25,785 | 25,785 | 25,785 | 25,785 |
| 2 | ННЭТ, тыс.т | 0,166 | 0,166 | 0,166 | 0,166 | 0,166 | 0,166 | 0,166 | 0,166 | 0,166 | 0,166 | 0,166 | 0,166 | 0,166 |
| 3 | ОНЗТ, тыс.т | 25,950 | 25,950 | 25,950 | 25,950 | 25,950 | 25,950 | 25,950 | 25,950 | 25,950 | 25,950 | 25,950 | 25,950 | 25,950 |
| Котельная №9(г. Татарск, пос. Наливная станция, д. 28) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ННЗТ, тыс.т | 8,136 | 8,136 | 8,136 | 8,136 | 8,136 | 8,136 | 6,045 | 6,045 | 6,045 | 6,045 | 6,045 | 6,045 | 6,045 |
| 2 | ННЭТ, тыс.т | 0,052 | 0,052 | 0,052 | 0,052 | 0,052 | 0,052 | 0,054 | 0,054 | 0,054 | 0,054 | 0,054 | 0,054 | 0,054 |
| 3 | ОНЗТ, тыс.т | 8,188 | 8,188 | 8,188 | 8,188 | 8,188 | 8,188 | 6,099 | 6,099 | 6,099 | 6,099 | 6,099 | 6,099 | 6,099 |
| Котельная №10 (г. Татарск, ул. Раздольная. д. 11) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ННЗТ, тыс.т | 1,052 | 1,052 | 1,052 | 1,052 | 1,052 | 1,052 | 0,758 | 0,758 | 0,758 | 0,758 | 0,758 | 0,758 | 0,758 |
| 2 | ННЭТ, тыс.т | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 |
| 3 | ОНЗТ, тыс.т | 1,059 | 1,059 | 1,059 | 1,059 | 1,059 | 1,059 | 0,765 | 0,765 | 0,765 | 0,765 | 0,765 | 0,765 | 0,765 |
| Котельная №12 (г. Татарск. ул. Комиссарская. д. 246) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ННЗТ, тыс.т | 3,033 | 3,033 | 3,033 | 3,033 | 3,033 | 3,033 | 3,033 | 3,033 | 3,033 | 3,033 | 3,033 | 3,033 | 3,033 |
| 2 | ННЭТ, тыс.т | 0,027 | 0,027 | 0,027 | 0,027 | 0,027 | 0,027 | 0,027 | 0,027 | 0,027 | 0,027 | 0,027 | 0,027 | 0,027 |
| 3 | ОНЗТ, тыс.т | 3,060 | 3,060 | 3,060 | 3,060 | 3,060 | 3,060 | 3,060 | 3,060 | 3,060 | 3,060 | 3,060 | 3,060 | 3,060 |
| Котельная №13 (г. Татарск. ул. Татарская, д. 126) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ННЗТ, тыс.т | 3,764 | 3,764 | 3,764 | 3,764 | 3,764 | 3,764 | 3,054 | 3,054 | 3,054 | 3,054 | 3,054 | 3,054 | 3,054 |
| 2 | ННЭТ, тыс.т | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,027 | 0,027 | 0,027 | 0,027 | 0,027 | 0,027 | 0,027 |
| 3 | ОНЗТ, тыс.т | 3,788 | 3,788 | 3,788 | 3,788 | 3,788 | 3,788 | 3,081 | 3,081 | 3,081 | 3,081 | 3,081 | 3,081 | 3,081 |
| Котельная №14 (г. Татарск. ул. Александра Матросова, д. 191) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ННЗТ, тыс.т | 0,856 | 0,856 | 0,856 | 0,856 | 0,856 | 0,856 | 0,260 | 0,260 | 0,260 | 0,260 | 0,260 | 0,260 | 0,260 |
| 2 | ННЭТ, тыс.т | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 |
| 3 | ОНЗТ, тыс.т | 0,861 | 0,861 | 0,861 | 0,861 | 0,861 | 0,861 | 0,262 | 0,262 | 0,262 | 0,262 | 0,262 | 0,262 | 0,262 |
| Котельная №16 (г. Татарск. ул. Садовая, д. 109Б) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ННЗТ, тыс.т | 12,830 | 12,830 | 12,830 | 12,830 | 12,830 | 12,830 | 12,830 | 12,830 | 12,830 | 12,830 | 12,830 | 12,830 | 12,830 |
| 2 | ННЭТ, тыс.т | 0,115 | 0,115 | 0,115 | 0,115 | 0,115 | 0,115 | 0,115 | 0,115 | 0,115 | 0,115 | 0,115 | 0,115 | 0,115 |
| 3 | ОНЗТ, тыс.т | 12,946 | 12,946 | 12,946 | 12,946 | 12,946 | 12,946 | 12,946 | 12,946 | 12,946 | 12,946 | 12,946 | 12,946 | 12,946 |
| Котельная №17 (г. Татарск. ул. Краснофлотская. д. 1) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ННЗТ, тыс.т | 11,408 | 11,408 | 11,408 | 11,408 | 11,408 | 11,408 | 13,378 | 13,378 | 13,378 | 13,378 | 13,378 | 13,378 | 13,378 |
| 2 | ННЭТ, тыс.т | 0,073 | 0,073 | 0,073 | 0,073 | 0,073 | 0,073 | 0,120 | 0,120 | 0,120 | 0,120 | 0,120 | 0,120 | 0,120 |
| 3 | ОНЗТ, тыс.т | 11,481 | 11,481 | 11,481 | 11,481 | 11,481 | 11,481 | 13,498 | 13,498 | 13,498 | 13,498 | 13,498 | 13,498 | 13,498 |
| Котельная №20 (г. Татарск. ул. Ленина, д. 112В) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ННЗТ, тыс.т | 4,365 | 4,365 | 4,365 | 4,365 | 4,365 | 4,365 | 4,365 | 4,365 | 4,365 | 4,365 | 4,365 | 4,365 | 4,365 |
| 2 | ННЭТ, тыс.т | 0,039 | 0,039 | 0,039 | 0,039 | 0,039 | 0,039 | 0,039 | 0,039 | 0,039 | 0,039 | 0,039 | 0,039 | 0,039 |
| 3 | ОНЗТ, тыс.т | 4,404 | 4,404 | 4,404 | 4,404 | 4,404 | 4,404 | 4,404 | 4,404 | 4,404 | 4,404 | 4,404 | 4,404 | 4,404 |
| Котельная №22 (г. Татарск. ул. Василевского. д. 5) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ННЗТ, тыс.т | 0,433 | 0,433 | 0,433 | 0,433 | 0,433 | 0,433 | 0,433 | 0,433 | 0,433 | 0,433 | 0,433 | 0,433 | 0,433 |
| 2 | ННЭТ, тыс.т | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 |
| 3 | ОНЗТ, тыс.т | 0,437 | 0,437 | 0,437 | 0,437 | 0,437 | 0,437 | 0,437 | 0,437 | 0,437 | 0,437 | 0,437 | 0,437 | 0,437 |
| Котельная №25 (г. Татарск. ул. Северная, д. 2а) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ННЗТ, тыс.т | 2,236 | 2,236 | 2,236 | 2,236 | 2,236 | 2,236 | 0,478 | 0,478 | 0,478 | 0,478 | 0,478 | 0,478 | 0,478 |
| 2 | ННЭТ, тыс.т | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 |
| 3 | ОНЗТ, тыс.т | 2,250 | 2,250 | 2,250 | 2,250 | 2,250 | 2,250 | 0,482 | 0,482 | 0,482 | 0,482 | 0,482 | 0,482 | 0,482 |
| Котельная №28 (г. Татарск, пос. Южный, д. 40а) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ННЗТ, тыс.т | 3,780 | 3,780 | 3,780 | 3,780 | 3,780 | 3,780 | 5,370 | 5,370 | 5,370 | 5,370 | 5,370 | 5,370 | 5,370 |
| 2 | ННЭТ, тыс.т | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,048 | 0,048 | 0,048 | 0,048 | 0,048 | 0,048 | 0,048 |
| 3 | ОНЗТ, тыс.т | 3,804 | 3,804 | 3,804 | 3,804 | 3,804 | 3,804 | 5,418 | 5,418 | 5,418 | 5,418 | 5,418 | 5,418 | 5,418 |
| Котельная №31 (г. Татарск, ул. Александра Матросова, д. 106) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ННЗТ, тыс.т | 3,056 | 3,056 | 3,056 | 3,056 | 3,056 | 3,056 | 2,836 | 2,836 | 2,836 | 2,836 | 2,836 | 2,836 | 2,836 |
| 2 | ННЭТ, тыс.т | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 |
| 3 | ОНЗТ, тыс.т | 3,076 | 3,076 | 3,076 | 3,076 | 3,076 | 3,076 | 2,861 | 2,861 | 2,861 | 2,861 | 2,861 | 2,861 | 2,861 |
| Котельная с. д/сад 11 (г. Татарск, ул.Телегина, 11А) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ННЗТ, тыс.т | 0,268 | 0,268 | 0,268 | 0,268 | 0,268 | 0,268 | 0,268 | 0,268 | 0,268 | 0,268 | 0,268 | 0,268 | 0,268 |
| 2 | ННЭТ, тыс.т | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 |
| 3 | ОНЗТ, тыс.т | 0,270 | 0,270 | 0,270 | 0,270 | 0,270 | 0,270 | 0,270 | 0,270 | 0,270 | 0,270 | 0,270 | 0,270 | 0,270 |
| ЕТО №3 МУП «Жилищно-коммунальное хозяйство» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Угольная котельная с.Зубовка (с.Зубовка, ул. Ленина 5-г) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ННЗТ, тыс.т | 4,646 | 4,646 | 4,646 | 4,646 | 4,646 | 4,646 | 4,646 | 4,646 | 4,646 | 4,646 | 4,646 | 4,646 | 4,646 |
| 2 | ННЭТ, тыс.т | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 |
| 3 | ОНЗТ, тыс.т | 4,675 | 4,675 | 4,675 | 4,675 | 4,675 | 4,675 | 4,675 | 4,675 | 4,675 | 4,675 | 4,675 | 4,675 | 4,675 |
| Угольная котельная с.Казаткуль (с.Казаткуль, ул.Зеленая 2-а) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ННЗТ, тыс.т | 5,043 | 5,043 | 5,043 | 5,043 | 5,043 | 5,043 | 5,043 | 5,043 | 5,043 | 5,043 | 5,043 | 5,043 | 5,043 |
| 2 | ННЭТ, тыс.т | 0,032 | 0,032 | 0,032 | 0,032 | 0,032 | 0,032 | 0,032 | 0,032 | 0,032 | 0,032 | 0,032 | 0,032 | 0,032 |
| 3 | ОНЗТ, тыс.т | 5,075 | 5,075 | 5,075 | 5,075 | 5,075 | 5,075 | 5,075 | 5,075 | 5,075 | 5,075 | 5,075 | 5,075 | 5,075 |
| Угольная котельная д. Новоалександровка (д. Новоалександровка, пер. Школьный 1-а) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ННЗТ, тыс.т | 1,969 | 1,969 | 1,969 | 1,969 | 1,969 | 1,969 | 1,969 | 1,969 | 1,969 | 1,969 | 1,969 | 1,969 | 1,969 |
| 2 | ННЭТ, тыс.т | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 |
| 3 | ОНЗТ, тыс.т | 1,982 | 1,982 | 1,982 | 1,982 | 1,982 | 1,982 | 1,982 | 1,982 | 1,982 | 1,982 | 1,982 | 1,982 | 1,982 |
| Угольная котельная с. Успенка (с. Успенка, ул.Новая 9-а) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ННЗТ, тыс.т | 3,148 | 3,148 | 3,148 | 3,148 | 3,148 | 3,148 | 3,148 | 3,148 | 3,148 | 3,148 | 3,148 | 3,148 | 3,148 |
| 2 | ННЭТ, тыс.т | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 |
| 3 | ОНЗТ, тыс.т | 3,168 | 3,168 | 3,168 | 3,168 | 3,168 | 3,168 | 3,168 | 3,168 | 3,168 | 3,168 | 3,168 | 3,168 | 3,168 |
| Угольная котельная с.Николаевка (с. Николаевка, ул.Ленина 42-б) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ННЗТ, тыс.т | 40,293 | 40,293 | 40,293 | 40,293 | 40,293 | 40,293 | 40,293 | 40,293 | 40,293 | 40,293 | 40,293 | 40,293 | 40,293 |
| 2 | ННЭТ, тыс.т | 0,259 | 0,259 | 0,259 | 0,259 | 0,259 | 0,259 | 0,259 | 0,259 | 0,259 | 0,259 | 0,259 | 0,259 | 0,259 |
| 3 | ОНЗТ, тыс.т | 40,552 | 40,552 | 40,552 | 40,552 | 40,552 | 40,552 | 40,552 | 40,552 | 40,552 | 40,552 | 40,552 | 40,552 | 40,552 |
| Угольная котельная с.Кочневка (с.Кочневка, ул.Солнечная 35-а) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ННЗТ, тыс.т | 15,544 | 15,544 | 15,544 | 15,544 | 15,544 | 15,544 | 15,544 | 15,544 | 15,544 | 15,544 | 15,544 | 15,544 | 15,544 |
| 2 | ННЭТ, тыс.т | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 |
| 3 | ОНЗТ, тыс.т | 15,644 | 15,644 | 15,644 | 15,644 | 15,644 | 15,644 | 15,644 | 15,644 | 15,644 | 15,644 | 15,644 | 15,644 | 15,644 |
| Угольная котельная с.Козловка (с.Козловка, ул.Грязнова 20-а) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ННЗТ, тыс.т | 4,160 | 4,160 | 4,160 | 4,160 | 4,160 | 4,160 | 4,160 | 4,160 | 4,160 | 4,160 | 4,160 | 4,160 | 4,160 |
| 2 | ННЭТ, тыс.т | 0,027 | 0,027 | 0,027 | 0,027 | 0,027 | 0,027 | 0,027 | 0,027 | 0,027 | 0,027 | 0,027 | 0,027 | 0,027 |
| 3 | ОНЗТ, тыс.т | 4,187 | 4,187 | 4,187 | 4,187 | 4,187 | 4,187 | 4,187 | 4,187 | 4,187 | 4,187 | 4,187 | 4,187 | 4,187 |
| Угольная котельная с.Константиновка (с.Константиновка, ул.Ленина 66-б) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ННЗТ, тыс.т | 0,731 | 0,731 | 0,731 | 0,731 | 0,731 | 0,731 | 0,731 | 0,731 | 0,731 | 0,731 | 0,731 | 0,731 | 0,731 |
| 2 | ННЭТ, тыс.т | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 |
| 3 | ОНЗТ, тыс.т | 0,736 | 0,736 | 0,736 | 0,736 | 0,736 | 0,736 | 0,736 | 0,736 | 0,736 | 0,736 | 0,736 | 0,736 | 0,736 |
| Угольная котельная с.Новомихайловка (с.Новомихайловка, ул. Гагарина 1-а) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ННЗТ, тыс.т | 16,360 | 16,360 | 16,360 | 16,360 | 16,360 | 16,360 | 16,360 | 16,360 | 16,360 | 16,360 | 16,360 | 16,360 | 16,360 |
| 2 | ННЭТ, тыс.т | 0,105 | 0,105 | 0,105 | 0,105 | 0,105 | 0,105 | 0,105 | 0,105 | 0,105 | 0,105 | 0,105 | 0,105 | 0,105 |
| 3 | ОНЗТ, тыс.т | 16,465 | 16,465 | 16,465 | 16,465 | 16,465 | 16,465 | 16,465 | 16,465 | 16,465 | 16,465 | 16,465 | 16,465 | 16,465 |
| Угольная котельная с.Орловка (с.Орловка, ул.Молодежная 10-б) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ННЗТ, тыс.т | 5,860 | 5,860 | 5,860 | 5,860 | 5,860 | 5,860 | 5,860 | 5,860 | 5,860 | 5,860 | 5,860 | 5,860 | 5,860 |
| 2 | ННЭТ, тыс.т | 0,038 | 0,038 | 0,038 | 0,038 | 0,038 | 0,038 | 0,038 | 0,038 | 0,038 | 0,038 | 0,038 | 0,038 | 0,038 |
| 3 | ОНЗТ, тыс.т | 5,897 | 5,897 | 5,897 | 5,897 | 5,897 | 5,897 | 5,897 | 5,897 | 5,897 | 5,897 | 5,897 | 5,897 | 5,897 |
| Угольная котельная с.Ускюль (с.Ускюль, ул.Центральная 21-а) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ННЗТ, тыс.т | 6,922 | 6,922 | 6,922 | 6,922 | 6,922 | 6,922 | 6,922 | 6,922 | 6,922 | 6,922 | 6,922 | 6,922 | 6,922 |
| 2 | ННЭТ, тыс.т | 0,044 | 0,044 | 0,044 | 0,044 | 0,044 | 0,044 | 0,044 | 0,044 | 0,044 | 0,044 | 0,044 | 0,044 | 0,044 |
| 3 | ОНЗТ, тыс.т | 6,966 | 6,966 | 6,966 | 6,966 | 6,966 | 6,966 | 6,966 | 6,966 | 6,966 | 6,966 | 6,966 | 6,966 | 6,966 |
| Угольная котельная с.Казачий Мыс (с.Казачий Мыс, ул.Береговая 8) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ННЗТ, тыс.т | 8,284 | 8,284 | 8,284 | 8,284 | 8,284 | 8,284 | 8,284 | 8,284 | 8,284 | 8,284 | 8,284 | 8,284 | 8,284 |
| 2 | ННЭТ, тыс.т | 0,053 | 0,053 | 0,053 | 0,053 | 0,053 | 0,053 | 0,053 | 0,053 | 0,053 | 0,053 | 0,053 | 0,053 | 0,053 |
| 3 | ОНЗТ, тыс.т | 8,337 | 8,337 | 8,337 | 8,337 | 8,337 | 8,337 | 8,337 | 8,337 | 8,337 | 8,337 | 8,337 | 8,337 | 8,337 |
| Угольная котельная с.Казачий Мыс (с.Казачий Мыс пер. Больничный, 3) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ННЗТ, тыс.т | 1,892 | 1,892 | 1,892 | 1,892 | 1,892 | 1,892 | 1,892 | 1,892 | 1,892 | 1,892 | 1,892 | 1,892 | 1,892 |
| 2 | ННЭТ, тыс.т | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 |
| 3 | ОНЗТ, тыс.т | 1,904 | 1,904 | 1,904 | 1,904 | 1,904 | 1,904 | 1,904 | 1,904 | 1,904 | 1,904 | 1,904 | 1,904 | 1,904 |
| Угольная котельная с.Красноярка (с.Красноярка, ул.Береговая 24-б) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ННЗТ, тыс.т | 4,040 | 4,040 | 4,040 | 4,040 | 4,040 | 4,040 | 4,040 | 4,040 | 4,040 | 4,040 | 4,040 | 4,040 | 4,040 |
| 2 | ННЭТ, тыс.т | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 |
| 3 | ОНЗТ, тыс.т | 4,066 | 4,066 | 4,066 | 4,066 | 4,066 | 4,066 | 4,066 | 4,066 | 4,066 | 4,066 | 4,066 | 4,066 | 4,066 |
| Угольная котельная с.Новопокровка (с.Новопокровка, ул.Центральная, 2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ННЗТ, тыс.т | 7,797 | 7,797 | 7,797 | 7,797 | 7,797 | 7,797 | 7,797 | 7,797 | 7,797 | 7,797 | 7,797 | 7,797 | 7,797 |
| 2 | ННЭТ, тыс.т | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 |
| 3 | ОНЗТ, тыс.т | 7,847 | 7,847 | 7,847 | 7,847 | 7,847 | 7,847 | 7,847 | 7,847 | 7,847 | 7,847 | 7,847 | 7,847 | 7,847 |
| Угольная котельная с.Новопокровка (с.Новопокровка, ул.Зеленая 32) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ННЗТ, тыс.т | 2,926 | 2,926 | 2,926 | 2,926 | 2,926 | 2,926 | 2,926 | 2,926 | 2,926 | 2,926 | 2,926 | 2,926 | 2,926 |
| 2 | ННЭТ, тыс.т | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 |
| 3 | ОНЗТ, тыс.т | 2,944 | 2,944 | 2,944 | 2,944 | 2,944 | 2,944 | 2,944 | 2,944 | 2,944 | 2,944 | 2,944 | 2,944 | 2,944 |
| Угольная котельная д. Первомихайловка (д. Первомихайловка, ул. Гагарина 1-а) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ННЗТ, тыс.т | 1,427 | 1,427 | 1,427 | 1,427 | 1,427 | 1,427 | 1,427 | 1,427 | 1,427 | 1,427 | 1,427 | 1,427 | 1,427 |
| 2 | ННЭТ, тыс.т | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 |
| 3 | ОНЗТ, тыс.т | 1,437 | 1,437 | 1,437 | 1,437 | 1,437 | 1,437 | 1,437 | 1,437 | 1,437 | 1,437 | 1,437 | 1,437 | 1,437 |
| Угольная котельная, с. Лопатино (с. Лопатино, пл.Центральная, 1-а) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ННЗТ, тыс.т | 8,174 | 8,174 | 8,174 | 8,174 | 8,174 | 8,174 | 8,174 | 8,174 | 8,174 | 8,174 | 8,174 | 8,174 | 8,174 |
| 2 | ННЭТ, тыс.т | 0,053 | 0,053 | 0,053 | 0,053 | 0,053 | 0,053 | 0,053 | 0,053 | 0,053 | 0,053 | 0,053 | 0,053 | 0,053 |
| 3 | ОНЗТ, тыс.т | 8,227 | 8,227 | 8,227 | 8,227 | 8,227 | 8,227 | 8,227 | 8,227 | 8,227 | 8,227 | 8,227 | 8,227 | 8,227 |
| Угольная котельная д. Тайлаково (д. Тайлаково, ул.Озерная 17-а) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ННЗТ, тыс.т | 3,317 | 3,317 | 3,317 | 3,317 | 3,317 | 3,317 | 3,317 | 3,317 | 3,317 | 3,317 | 3,317 | 3,317 | 3,317 |
| 2 | ННЭТ, тыс.т | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 |
| 3 | ОНЗТ, тыс.т | 3,338 | 3,338 | 3,338 | 3,338 | 3,338 | 3,338 | 3,338 | 3,338 | 3,338 | 3,338 | 3,338 | 3,338 | 3,338 |
| Угольная котельная с. Никулино (с. Никулино, ул.Озерная 2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ННЗТ, тыс.т | 28,041 | 28,041 | 28,041 | 28,041 | 28,041 | 28,041 | 28,041 | 28,041 | 28,041 | 28,041 | 28,041 | 28,041 | 28,041 |
| 2 | ННЭТ, тыс.т | 0,180 | 0,180 | 0,180 | 0,180 | 0,180 | 0,180 | 0,180 | 0,180 | 0,180 | 0,180 | 0,180 | 0,180 | 0,180 |
| 3 | ОНЗТ, тыс.т | 28,221 | 28,221 | 28,221 | 28,221 | 28,221 | 28,221 | 28,221 | 28,221 | 28,221 | 28,221 | 28,221 | 28,221 | 28,221 |
| Угольная котельная. с.Никулино (с. Никулино, ул.Северная 33-а) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ННЗТ, тыс.т | 10,724 | 10,724 | 10,724 | 10,724 | 10,724 | 10,724 | 10,724 | 10,724 | 10,724 | 10,724 | 10,724 | 10,724 | 10,724 |
| 2 | ННЭТ, тыс.т | 0,069 | 0,069 | 0,069 | 0,069 | 0,069 | 0,069 | 0,069 | 0,069 | 0,069 | 0,069 | 0,069 | 0,069 | 0,069 |
| 3 | ОНЗТ, тыс.т | 10,793 | 10,793 | 10,793 | 10,793 | 10,793 | 10,793 | 10,793 | 10,793 | 10,793 | 10,793 | 10,793 | 10,793 | 10,793 |
| Угольная котельная с. Новотроицк (с. Новотроицк, ул.Озерная 2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ННЗТ, тыс.т | 17,191 | 17,191 | 17,191 | 17,191 | 17,191 | 17,191 | 17,191 | 17,191 | 17,191 | 17,191 | 17,191 | 17,191 | 17,191 |
| 2 | ННЭТ, тыс.т | 0,111 | 0,111 | 0,111 | 0,111 | 0,111 | 0,111 | 0,111 | 0,111 | 0,111 | 0,111 | 0,111 | 0,111 | 0,111 |
| 3 | ОНЗТ, тыс.т | 17,302 | 17,302 | 17,302 | 17,302 | 17,302 | 17,302 | 17,302 | 17,302 | 17,302 | 17,302 | 17,302 | 17,302 | 17,302 |
| Угольная котельная с. Константиновка (с. Константиновка, ул.Ленина 7-б) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ННЗТ, тыс.т | 1,785 | 1,785 | 1,785 | 1,785 | 1,785 | 1,785 | 1,785 | 1,785 | 1,785 | 1,785 | 1,785 | 1,785 | 1,785 |
| 2 | ННЭТ, тыс.т | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 |
| 3 | ОНЗТ, тыс.т | 1,797 | 1,797 | 1,797 | 1,797 | 1,797 | 1,797 | 1,797 | 1,797 | 1,797 | 1,797 | 1,797 | 1,797 | 1,797 |
| Угольная котельная с. Увальское (с. Увальское, ул. Северная 2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ННЗТ, тыс.т | 8,601 | 8,601 | 8,601 | 8,601 | 8,601 | 8,601 | 8,601 | 8,601 | 8,601 | 8,601 | 8,601 | 8,601 | 8,601 |
| 2 | ННЭТ, тыс.т | 0,055 | 0,055 | 0,055 | 0,055 | 0,055 | 0,055 | 0,055 | 0,055 | 0,055 | 0,055 | 0,055 | 0,055 | 0,055 |
| 3 | ОНЗТ, тыс.т | 8,656 | 8,656 | 8,656 | 8,656 | 8,656 | 8,656 | 8,656 | 8,656 | 8,656 | 8,656 | 8,656 | 8,656 | 8,656 |
| Газовая котельная с. Северотатарское (с. Северотатарское, ул Школьная, 1б) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ННЗТ, тыс.т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | ННЭТ, тыс.т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | ОНЗТ, тыс.т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Газовая котельная с. Новопервомайское (с. Новопервомайское, ул. Восточная, 22б) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ННЗТ, тыс.т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | ННЭТ, тыс.т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | ОНЗТ, тыс.т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Газовая котельная с. Дмитриевка (с. Дмитриевка, пер. Банный, 7а) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ННЗТ, тыс.т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | ННЭТ, тыс.т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | ОНЗТ, тыс.т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Газовая котельная д. Неудачино (д. Неудачино, Ул. Центральная, 54б) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ННЗТ, тыс.т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | ННЭТ, тыс.т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | ОНЗТ, тыс.т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Газовая котельная с. Киевка (с. Киевка, ул. 9 мая, 35а) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ННЗТ, тыс.т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | ННЭТ, тыс.т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | ОНЗТ, тыс.т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Вид топлива, потребляемый источником тепловой энергии, в том числе с использованием возобновляемых источников энергии и местных видов топлива

В настоящее время на территории муниципального округа действует пятьдесят один источник теплоснабжения. В качестве основного вида топлива на котельной используется твердое топливо (Бурый уголь).

Характеристики топлива представлены в таблицах п. 10.1.

Прогнозные значения расходов натурального и условного топлива приведены в п.10.1.

Виды топлива (в случае, если топливом является уголь, - вид ископаемого угля в соответствии с Межгосударственным стандартом ГОСТ 25543-2013 "Угли бурые, каменные и антрациты. Классификация по генетическим и технологическим параметрам"), их долю и значение низшей теплоты сгорания топлива, используемые для производства тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения

Основным видом топлива для котельных по объему потребления является природный газ. Характеристики топлива по ресурсоснабжающим организациям представлены в таблицах п. 10.1

Преобладающий в поселении, муниципальном округе, городском округе вид топлива, определяемый по совокупности всех систем теплоснабжения, находящихся в соответствующем поселении, муниципальном округе, городском округе

Структура потребления топлива на источниках централизованного теплоснабжения приведено в таблице ниже.

Таблица 88 - Структура потребления топлива на источниках централизованного теплоснабжения

| № п/п | Наименование показателя | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2035 | 2040 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затрачено условного топлива, т у.т., в т.ч.: | 31589,08 | 31589,08 | 37086,23 | 38045,93 | 38045,93 | 38045,93 | 38045,93 | 38045,93 | 38045,93 | 33786,14 | 33786,14 | 33786,14 |
| 1.1. | Природный газ, т у.т. | 13549,12 | 13549,12 | 19046,27 | 20005,97 | 20005,97 | 20005,97 | 20005,97 | 20005,97 | 20005,97 | 23128,40 | 23128,40 | 23128,40 |
| 1.2. | уголь, т у.т. | 18039,96 | 18039,96 | 18039,96 | 18039,96 | 18039,96 | 18039,96 | 18039,96 | 18039,96 | 18039,96 | 10657,73 | 10657,73 | 10657,73 |
| 1.3 | Доля в общем объеме потребления топлива, % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Природный газ | 42,89 | 42,89 | 51,36 | 52,58 | 52,58 | 52,58 | 52,58 | 52,58 | 52,58 | 68,46 | 68,46 | 68,46 |
|  | уголь | 57,11 | 57,11 | 48,64 | 47,42 | 47,42 | 47,42 | 47,42 | 47,42 | 47,42 | 31,54 | 31,54 | 31,54 |

По совокупности всех систем теплоснабжения Татарского муниципального округа, для источников централизованного теплоснабжения города преобладающим видом топлива является газ. Доля природного газа в общем объеме потребления топлива на источниках тепла в настоящее время составляет 52,58%, к 2040 году составит – 68,46%.

Приоритетное направление развития топливного баланса поселения, муниципального округа, городского округа

На территории муниципального образования действует пятьдесят один источник теплоснабжения. В качестве основного вида топлива на котельных используется природный газ и твердое топливо (каменный уголь).

Приоритетным направлением развития топливного баланса в округе перевод твердотопливных котельных г. Татарск на природный газ. Перевод твердотопливных котельных на природный газ будет осуществлять в рамках развития системы газоснабжения Татарского муниципального округа.

Описание изменений в перспективных топливных балансах за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения, в том числе с учетом введенных в эксплуатацию построенных и реконструированных источников тепловой энергии

Схема теплоснабжения Татарского муниципального округа Новосибирской области на период до 2040 года разрабатывается впервые.

"Оценка надежности теплоснабжения"

Обоснование метода и результатов обработки данных по отказам участков тепловых сетей (аварийным ситуациям), средней частоты отказов участков тепловых сетей (аварийных ситуаций) в каждой системе теплоснабжения

Методом расчёта является количественная оценка надёжности теплоснабжения потребителей систем централизованного теплоснабжения и обоснование необходимых мероприятий по достижению требуемой надёжности.

В результате расчёт определяется готовность сети теплоснабжения к отопительному сезону. Расчёт выполняется в соответствии с 18.2 «Определение показателей надёжности потребителя, присоединённого к тепловой сети системы теплоснабжения» Приказа Министерства энергетики РФ от 5 марта 2019 г. № 212 «Об утверждении Методических указаний по разработке схем теплоснабжения» в ПРК Zulu Thermo 8/2021.

Информация об интенсивности отказов участков тепловых сетей, необходимая для расчёта данного раздела, представлена в Приложениях к Схеме теплоснабжения.

Целью количественной оценки способности действующих и проектируемых ТС обеспечивать в течение заданного времени требуемые режимы, параметры и качество теплоснабжения каждого потребителя является обоснование необходимости выполнения мероприятий, обеспечивающих надёжное теплоснабжение потребителей тепловой энергией, а также проверка эффективности реализации этих мероприятий.

Вероятность безотказной работы рассчитывается для всех участков по представленным в исходных данных, при условии отсутствия вероятности разрыва двух участков в составе пути одновременно.

При расчёте вероятности безотказной работы в этот период учтена реконструкция / капитальный ремонт участков тепловых сетей согласно мероприятиям по реконструкции / капитальному ремонту, приведённых в Главе 8 Обосновывающих материалов «Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей и сооружений на них».

Учитывая, что наиболее уязвимой частью СЦТ являются водяные тепловые сети. Под надёжностью тепловых сетей понимается их способность обеспечивать потребителей требуемым количеством теплоносителя при заданном его качестве, оставаясь в течение заданного срока (25—30 лет) в полностью работоспособном состоянии при сохранении заданных на стадии проектирования технико-экономических показателей (значений абсолютных и удельных потерь теплоты, удельной пропускной способности, расхода электроэнергии на перекачку и др.).

Обоснование необходимости реализации мероприятий, повышающих надёжность теплоснабжения потребителей тепловой энергии, осуществляется по результатам качественного анализа полученных численных значений. Проверка эффективности реализации мероприятий, повышающих надёжность теплоснабжения потребителей, осуществляется путём сравнения исходных (полученных до реализации) значений показателей надёжности, с расчётными значениями, полученными после реализации (моделирования реализации) этих мероприятий.

В результате расчёта определяется следующая информация:

По участкам тепловой сети:

- Время восстановления, ч;

- Интенсивность восстановления, 1/ч;

- Интенсивность отказов, 1/(км*ч);

- Поток отказов, 1/ч;

- Относительное кол. отключ. нагрузки;

- Вероятность отказа;

По задвижкам:

- Время восстановления, ч;

- Интенсивность восстановления, 1/ч;

- Интенсивность отказов, 1/(км*ч);

- Поток отказов, 1/ч;

- Относительное кол. отключ. нагрузки;

- Вероятность отказа;

По потребителям и обобщённым потребителям:

- Вероятность безотказной работы;

- Коэффициент готовности;

- Средний суммарный недоотпуск теплоты, Гкал/от. Период.

Обоснование метода и результатов обработки данных по восстановлениям отказавших участков тепловых сетей (участков тепловых сетей, на которых произошли аварийные ситуации), среднего времени восстановления отказавших участков тепловых сетей в каждой системе теплоснабжения

Отказ теплоснабжения потребителя – событие, приводящее к падению температуры в отапливаемых помещениях жилых и общественных зданий ниже плюс 12°С, в промышленных зданиях ниже плюс 8°С, в соответствии со СП 124.13330.2012 «Свод правил. Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003». С учетом данных о теплоаккумулирующей способности объектов теплопотребления (зданий) определяется время, за которое температура внутри отапливаемого помещения снизится до температуры, установленной в критериях отказа теплоснабжения.

Период времени снижения температуры при внезапном прекращении теплоснабжения до критического значения (плюс 12°С) рассчитывается по формуле:

,

где  - внутренняя температура, которая устанавливается критерием отказа теплоснабжения (плюс 12°С);

- температура в отапливаемом помещении, которая была в момент начала исходного события;

- коэффициент аккумуляции помещения (здания).

На рисунке 58 представлено графическое сравнение периода времени снижения температуры внутреннего воздуха до критического значения и периода времени, необходимого для восстановления участка тепловой сети.

Рисунок 58- Графическое сравнение периода времени снижения температуры внутреннего воздуха до критического значения и периода времени, необходимого для восстановления участка тепловой сети

По графику видно, что минимальное значение периода времени снижения температуры внутреннего соответствует расчетной температуре наружного воздуха. При увеличении повышении температуры наружного воздуха период времени снижения температуры возрастает, так при температуре tн=-30°C период времени составляет z=6,0492 часов, а при температуре плюс tн=9°C - 51,9713 часов.

Период восстановления участка тепловой сети зависит от диаметра трубопроводом, большему диаметру соответствует больший период времени восстановления. Период времени восстановления участка тепловой сети диаметром 32 мм составляет 3,803 часов, а участка тепловой сети диаметром 300 мм - 15,967 часов.

По графику видно, что период времени восстановления диаметра тепловой сети диаметром 32 мм меньше периода времени снижения температуры внутреннего воздуха в любом температурном диапазоне.

Период времени восстановления диаметра тепловой сети диаметром 300 мм меньше периода времени снижения температуры внутреннего воздуха при температуре наружного воздуха более минус 4°C. При температуре наружного воздуха менее минус 4°C, повышается вероятность «замораживания» систем отопления зданий, в связи с тем, что период времени снижения температуры до критического значения меньше, чем период времени восстановления участков тепловой сети.

Статистика восстановлений тепловых сетей ничем не отличается от статистики повреждений сетей, т.к. устранение дефектов в период эксплуатации сетей производится немедленно при выявлении повреждений. При этом восстановительные работы продолжаются до полного устранения повреждения и подачи теплоносителя. Время устранения повреждения зависит от объёма ремонтно-восстановительных работ и возможности оперативного отключения повреждённого участка. Продолжительность работ в целом зависит от необходимости проведения земляных работ, получения согласований и разрешений, от времени опорожнения повреждённого участка для подготовки рабочего места.

Восстановление сетей напрямую зависит от объёмов финансирования и планирования своевременного выполнения ремонтно-восстановительных работ на сетях. Достаточность финансирования ремонтно-восстановительных работ является немаловажным фактором в поддержании сетевого хозяйства в исправном состоянии.

Обоснование результатов оценки вероятности отказа (аварийной ситуации) и безотказной (безаварийной) работы системы теплоснабжения по отношению к потребителям, присоединенным к магистральным и распределительным теплопроводам

Надёжность систем централизованного теплоснабжения определяется структурой, параметрами, степенью резервирования и качеством элементов всех её подсистем – источников тепловой энергии, тепловых сетей, узлов потребления, систем автоматического регулирования, а также уровнем эксплуатации.

В силу ряда как удалённых по времени, так и действующих сейчас причин положение в централизованном теплоснабжении характеризуется неудовлетворительным техническим уровнем и низкой экономической эффективностью систем, изношенностью оборудования, недостаточными надёжностью теплоснабжения и уровнем комфорта в зданиях, большими потерями тепловой энергии.

Наиболее ненадёжным звеном систем теплоснабжения являются тепловые сети, особенно при их подземной прокладке. Это, в первую очередь, обусловлено низким качеством применяемых ранее конструкций теплопроводов, тепловой изоляции, запорной арматуры, недостаточным уровнем автоматического регулирования процессов передачи, распределения и потребления тепловой энергии, а также все увеличивающимся моральным и физическим старением теплопроводов и оборудования из-за хронического недофинансирования работ по их модернизации и реконструкции.

Целью расчёта является оценка способности действующих и проектируемых тепловых сетей надёжно обеспечивать в течение заданного времени требуемые режимы, параметры и качество теплоснабжения каждого потребителя, а также обоснование необходимости и проверки эффективности реализации мероприятий, повышающих надёжность теплоснабжения потребителей тепловой энергии

Для того, чтобы обеспечить надёжную подачу тепловой энергии потребителям, рассредоточенным по узлам сети, в соответствии с их индивидуальными требованиями, надёжность ТС необходимо оценивать узловыми показателями.

Социальный характер систем также требует рассматривать проблему надёжности со стороны потребителей, отражая их требования к бесперебойности теплоснабжения, и оценивать не надёжность системы, а надёжность теплоснабжения потребителей.

Другая важная особенность ТС – наличие временного резерва, который создаётся аккумулирующей способностью отапливаемых зданий, а также возможностью некоторого снижения температуры воздуха в зданиях от расчётного значения во время восстановления теплоснабжения после отказа (при ограничении частоты отказов и их глубины в соответствии с физиологическими требованиями к температурному режиму в зданиях).

Временной резерв может быть увеличен резервированием ТС, позволяющим поддерживать в послеаварийных режимах некоторый (пониженный) уровень теплоснабжения потребителей.

Для решения задач составляется расчётная схема, в которой участки ТС отображаются ветвями расчётной схемы, местом расположения ИТ, потребителей и разветвлений участков сети – узлами схемы с притоками и отборами теплоносителя или без них.

Рассматриваются два уровня теплоснабжения потребителей – расчётный и пониженный (аварийный). В соответствии со СП 124.13330.2012, пониженный уровень характеризуется подачей потребителям аварийной нормы тепла во время ликвидации отказов в резервируемой части ТС.

Понятия отказов функционирования, соответствующих расчётному и пониженному уровням теплоснабжения, формулируются с позиций потребителей как снижение температуры воздуха в зданиях ниже граничного значения.

Для расчётного уровня теплоснабжения это граничное значение соответствует расчётной температуре воздуха в здании, для пониженного уровня - нормам, установленным СП 124.13330.2012.

Пониженный уровень поддерживается во время ликвидации отказов в резервируемой части сети и характеризуется подачей резервной (аварийной) нормы тепла потребителям, нормируемой СП 124.13330.2012. Величина этой нормы определяет транспортный резерв сети.

Оценка надёжности производится узловыми вероятностными показателями, определяемыми для потребителей, отнесённых к узлам расчётной схемы ТС. В связи с тем, что нарушения подачи теплоты на отопление и вентиляцию могут привести к катастрофическим последствиям, а ограничения нагрузки горячего водоснабжения лишь к временному снижению комфорта, показатели надёжности (ПН) рассчитываются для отопительно-вентиляционной нагрузки.

Надёжность расчётного уровня теплоснабжения потребителей оценивается коэффициентом готовности Kj, представляющим собой вероятность того, что в произвольный момент времени будет обеспечен расчётный уровень теплоснабжения j-го потребителя (среднее значение доли отопительного сезона, в течение которой теплоснабжение j-го потребителя не нарушается).

Надёжность пониженного уровня теплоснабжения потребителей оценивается вероятностью безотказной работы Pj, представляющей собой вероятность того, что в течение отопительного периода температуре воздуха в зданиях j-го потребителя не опустится ниже граничного значения.

Для решения задач анализа (расчёта ПН теплоснабжения потребителей) используются вероятностные модели функционирования системы и расчёта узловых показателей, а также детерминированные модели нестационарного теплообмена в зданиях и расчёта послеаварийных гидравлических режимов.

С помощью этих моделей вычисляются вероятностные меры возможных состояний ТС (рабочего и с отказом каждого из элементов), определяется количество теплоты, подаваемой каждому потребителю в этих состояниях, рассчитываются ПН теплоснабжения потребителей, учитывающие временной резерв потребителей и годовые графики регулирования отпуска тепла.

Определение вероятностей состояний ТС и расчёт послеаварийных гидравлических режимов производятся для временного сечения, соответствующего расчётной температуре наружного воздуха.

ПН рассчитываются за отопительный период с учётом зависимости тепловых нагрузок от температуры наружного воздуха и продолжительностей стояния температур в течение отопительного периода.

В задачах синтеза (построения надёжных ТС на рассматриваемую перспективу) обоснование мероприятий, обеспечивающих выполнение требований СНиП 41-02-2003 к надёжности теплоснабжения, производится на основе достижения двух следующих условий.

Вероятностные ПН должны удовлетворять нормативным значениям:

Kj≥Kг, j∈J

Pj≥Pтс, j∈J

где Kг = 0,97 – нормативное значение коэффициента готовности;

Pтс = 0,9 –нормативное значение вероятности температуре воздуха в зданиях j-го потребителя не опустится ниже граничного значения теплоснабжения потребителей;

J – множество узлов расчётной схемы ТС, к которым подключены потребители тепловой энергии.

Потребители во время отказов участков резервируемой части сети должны получать аварийную норму тепла φnав, т.е. для j-го потребителя при отказе k-го элемента:

qj,k=qj,kqjр≥φnав, j∈J, k∈ Fjk, n∈N

где Fjk- множество участков кольцевой части ТС, гидравлически связанных с j-м потребителем;

N - количество типоразмеров диаметров теплопроводов, для которых установлена норма аварийной подачи тепла.

Величина φnав нормирована в СНиП 41-02-2003 (пп. 6.33, 6.10) в зависимости от диаметра теплопровода и расчётной температуры наружного воздуха.

Вероятностные ПН Kj и Pj, а также детерминированный показатель φkав, хорошо отражают специфику резервирования в ТС и позволяют организовать рациональный алгоритм построения структуры ТС, удовлетворяющей требованиям надёжности.

В ТС без резервирования величина Kj имеет наибольшее значение по сравнению с резервированной сетью, а Pj наименьшее. Введение в сеть минимальной структурной избыточности и дальнейшее увеличение объёма резервирования ведут к повышению надёжности обеспечения пониженного уровня теплоснабжения (значение Pj растет), что обусловлено увеличением временного резерва потребителей при отказах элементов резервированной части сети.

Однако одновременно уменьшается надёжность обеспечения расчётного уровня, т.е. значение Kj (при норме аварийной подачи тепла меньше единицы по отношению к расчётной, что чаще всего имеет место). Это связано с тем, что в резервированной сети расчётное теплоснабжение потребителя нарушается не только при отказах элементов, входящих в путь его теплоснабжения, но и элементов кольцевой части сети, гидравлически связанной с этим потребителем.

Таким образом, если в тупиковой сети значения Pj удовлетворяют нормативному значению, резервирования сети не требуется. В противном случае должен быть определен такой объем резервирования, при котором значения Pj удовлетворят своему нормативу, а значения Kj своего норматива не нарушат.

Если в сети без резервирования величина показателя Kj меньше нормативного значения, это значит, что масштабы системы завышены и необходимо уменьшить радиус действия и общую длину сети от данного источника.

На основе расчёта вероятностных показателей надёжности теплоснабжения потребителей ТС делится на резервируемую и не резервируемую части. В местах их сопряжения могут предусматриваться автоматизированные узлы управления потоками теплоносителя.

Показатель φnав определяет величину транспортного резерва ТС – диаметры участков резервированной части сети должны быть рассчитаны таким образом, чтобы подача тепла потребителям во время ликвидации отказов на участках этой части сети была не менее аварийной нормы φnав.

Затраты на резервирование могут быть снижены, если в системах есть возможность отключения нагрузки горячего водоснабжения во время ликвидации аварийных ситуаций. Неотключаемая по каким-либо причинам часть нагрузки горячего водоснабжения должна учитываться при расчёте резервирования.

Данный методический подход обеспечен нормативными положениями, регламентами и показателями, включёнными в СНиП 41-02-2003.

Результаты вероятности отказов работы системы теплоснабжения представлены в электронной модели, являющихся неотъемлемой частью настоящей схемы. Моделирование аварийных ситуаций на тепловых сетях произведены согласно Электронной модели, согласованной с эксплуатирующими организациями.

Обоснование результатов оценки коэффициентов готовности теплопроводов к несению тепловой нагрузки

Коэффициенты готовности систем теплоснабжения соответствуют нормативным требованиям. Для обеспечения надежного теплоснабжения потребителей рекомендуется заменить изношенные участи тепловых сетей, а также своевременно проводить текущие и плановые ремонты объектов системы теплоснабжения.

Обоснование результатов оценки недоотпуска тепловой энергии по причине отказов (аварийных ситуаций) и простоев тепловых сетей и источников тепловой энергии

Согласно СП 124.13330.2012. «Свод правил. Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003» при авариях (отказах) на источнике теплоты на его выходных коллекторах в течение всего ремонтно-восстановительного допустимое снижение теплоты при расчетной температуре наружного воздуха для проектирования отопления определяется по таблице 54. При средневзвешенном допустимом времени восстановления тепловой сети (как самого слабого элемента системы теплоснабжения), можно рассчитать допустимый недоотпуск тепловой энергии.

Таблица 89 - Допустимое снижение теплоты при расчетной температуре наружного воздуха

| № п/п | Наименование показателя | Расчетная температура наружного воздуха для проектирования отопления ,°C |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | минус 10 | минус 20 | минус 30 | минус 40 | минус 50 |
| 1 | Допустимое снижение подачи теплоты, %, до | 78 | 84 | 87 | 89 | 91 |
| Примечание - Таблица соответствует температуре наружного воздуха наиболее холодной пятидневки обеспеченностью 0,92. |  |  |  |  |  |  |

Согласно Постановления Правительства РФ от 08.08.2012 № 808 «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты правительства Российской Федерации» частичное ограничение режима потребления влечет за собой снижение объема или температуры теплоносителя, подаваемого потребителю, по сравнению с объемом или температурой, определенными в договоре теплоснабжения, или фактической потребностью (для граждан-потребителей) либо прекращение подачи тепловой энергии или теплоносителя потребителю в определенные периоды в течение суток, недели или месяца. Поставщик освобождается от обязанности поставить объем тепловой энергии, недопоставленный в период ограничения режима потребления, введенного в случае нарушения потребителем своих обязательств, после возобновления (восстановления до прежнего уровня) подачи тепловой энергии.

Поскольку параметры поставляемого теплоносителя потребителю определяются договором теплоснабжения, то имеет смысл говорить о качестве теплоносителя, отпускаемого с источника тепловой энергии.

В аварийной ситуации при качественном регулировании, используемое в системах теплоснабжения, возможно снижение температуры теплоносителя при расчетных расходах сетевой воды в системах теплоснабжения в пределах, позволяющих при том же расходе теплоносителя достичь минимально необходимого количества отпускаемой тепловой энергии. Для этого необходимо рассмотреть возможный температурный график отпуска тепловой энергии при увеличенном расчетном удельном расходе сетевой воды на передачу тепловой энергии.

Обоснование мероприятий по резервированию источников тепловой энергии и тепловых сетей, определенных системой мер по повышению надежности

Резервирование источников тепловой энергии и тепловых сетей не предусматривается.

Обоснование мероприятий по замене тепловых сетей, определенных системой мер по повышению надежности

В настоящий основной задачей поддержания уровня надёжности остаётся обслуживание имеющегося оборудования, а также реконструкция тепловых сетей.

Обоснование сценариев развития аварий в системах теплоснабжения (не менее одного для каждой зоны теплоснабжения с суммарной установленной тепловой мощностью источников тепловой энергии 100 Гкал/ч и более) на основе результатов моделирования аварийных ситуаций, включая моделирование отказов элементов, расчета послеаварийных гидравлических режимов и оценки надежности теплоснабжения в аварийных режимах теплоснабжения (при отказе головного участка теплопровода на одном (с наибольшим диаметром) из выводов тепловой мощности от источника тепловой энергии и при отключении насосной группы сетевых насосов на одном из источников тепловой энергии для систем с несколькими источниками тепловой энергии, работающими на единую тепловую сеть, в режиме плавающей точки водораздела (без выделенных зон действия)

Суммарная установленная мощность источников в Татарском муниципальном округе по каждой зоне теплоснабжения ниже 100 Гкал/ч; также на территории отсутствую насосные станции; также в настоящий момент источники работают каждый на собственную тепловую сеть – расчёт сценариев не требуется.

Предложения, обеспечивающие надежность систем теплоснабжения

Предложения по повышению надёжности системе теплоснабжения отсутствуют.

Применение на источниках тепловой энергии рациональных тепловых схем с дублированными связями и новых технологий, обеспечивающих нормативную готовность энергетического оборудования

Применение рациональных тепловых схем, с дублированными связями, обеспечивающих готовность энергетического оборудования источников теплоты, выполняется на этапе их проектирования. При этом топливо-, электро- и водоснабжение источников теплоты, обеспечивающих теплоснабжение потребителей первой категории, предусматривается по двум независимым вводам от разных источников, а также использование запасов резервного топлива.

Источники теплоты, обеспечивающие теплоснабжение потребителей второй и третей категории, обеспечиваются электро- и водоснабжением по двум независимым вводам от разных источников и запасами резервного топлива.

Кроме того, для теплоснабжения потребителей первой категории устанавливаются местные резервные (аварийные) источники теплоты (стационарные или передвижные). При этом обеспечено резервирование, обеспечивающее в аварийных ситуациях 100%-ную подачу теплоты от тепловых сетей.

Установка резервного оборудования

Установка резервного оборудования не требуется.

Организация совместной работы нескольких источников тепловой энергии на единую тепловую сеть

Организация совместной работы нескольких источников тепловой энергии на единую тепловую сеть в настоящий момент отсутствует. Также каждый источник обладает достаточным запасом тепловой мощности и способен обеспечить подключённых потребителей тепловой энергией.

Резервирование тепловых сетей смежных районов поселения, муниципального округа, городского округа, города федерального значения

Резервирование тепловых сетей смежные районов отсутствует.

Устройство резервных насосных станций

Устройство резервных насосных станция не требуется.

Установка баков-аккумуляторов

Установка баков-аккумуляторов не требуется.

Предложения о реализации мероприятий по резервированию источников тепловой энергии, включая мероприятия по повышению надежности их электроснабжения, водоснабжения и топливообеспечения, а также тепловых сетей и их элементов

Предложения о реализации мероприятий по резервированию источников тепловой энергии отсутствуют.

Предложения о замене участков тепловых сетей с высокой вероятностью отказа, выявленных в ходе контроля технического состояния тепловых сетей

Участки с высокой вероятностью отказа не выявлены – предложения о замене отсутствуют.

Описание изменений в показателях надежности теплоснабжения за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения, с учетом введенных в эксплуатацию новых и реконструированных тепловых сетей и сооружений на них

Схема теплоснабжения Татарского муниципального округа Новосибирской области на период до 2040 года разрабатывается впервые.

"Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию"

Оценка финансовых потребностей для осуществления строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации источников тепловой энергии и тепловых сетей тепловой энергии и тепловых сетей

Полный перечень мероприятий, предлагаемых к реализации, представлен в Главе 7 обосновывающих материалов «Предложения по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии», Главе 8 обосновывающих материалов «Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей», Главе 9 обосновывающих материалов «Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения».

Оценка стоимости капитальных вложений в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии выполнена на основании предоставленных заводами-изготовителями данных об ориентировочной стоимости основного и вспомогательного оборудования, а также с использованием государственных укрупненных нормативов цены строительства зданий и сооружений городской инфраструктуры НЦС-81-02-19-2025.

Оценка финансовых затрат для реализации проектов по реконструкции и строительству тепловых сетей выполнена по укрупнённым показателям сметной стоимости на виды работ и материалы НЦС-81-02-13-2025.

Оценка финансовых затрат для реализации проектов по переводу открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытую систему горячего водоснабжения выполнена по укрупнённым показателям сметной стоимости на виды работ и материалы НЦС-81-02-13-2025.

Также для определения величины капитальных вложений выполнен анализ стоимостей капитальных вложений на основании предоставленных заводами-изготовителями данных об ориентировочной стоимости основного и вспомогательного оборудования.

Предложения по величине необходимых инвестиций в новое строительство, реконструкцию и техническое перевооружение системы теплоснабжения на каждом этапе планируемого периода в ценах соответствующих годов без НДС представлены в таблице ниже.

Таблица 90 - Объёмы инвестиций на мероприятия схемы теплоснабжения в ценах соответствующих годов без НДС, тыс. руб.

| № п/п | Наименование мероприятия | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2040 | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Итого по муниципальному образованию |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 0,00 | 85500,00 | 218087,67 | 218087,67 | 218087,67 | 132587,67 | 132587,67 | 132587,67 | 132587,67 | 132587,67 | 132587,67 | 91600,00 | 1626889,06 |
|  |  | 0,00 | 85500,00 | 303587,67 | 521675,35 | 739763,02 | 872350,69 | 1004938,37 | 1137526,04 | 1270113,71 | 1402701,39 | 1535289,06 | 1626889,06 | 0,00 |
| ЕТО №1 - ООО «ТатарскТеплоСбыт» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего по схеме теплоснабжения | 0,00 | 29500,00 | 111813,78 | 111813,78 | 111813,78 | 82313,78 | 82313,78 | 82313,78 | 82313,78 | 82313,78 | 82313,78 | 24500,00 | 883324,06 |
|  | Нарастающим итогом | 0,00 | 29500,00 | 141313,78 | 253127,57 | 364941,35 | 447255,14 | 529568,92 | 611882,70 | 694196,49 | 776510,27 | 858824,06 | 883324,06 | 0,00 |
|  | Источники инвестиций, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Собственные средства, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Амортизация |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Средства из прибыли |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Средства за присоединение потребителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Бюджетные средства | 0,00 | 29500,00 | 111813,78 | 111813,78 | 111813,78 | 82313,78 | 82313,78 | 82313,78 | 82313,78 | 82313,78 | 82313,78 | 24500,00 | 883324,06 |
| 001.01.00.000 | Группа проектов на источниках тепловой энергии | 0,00 | 0,00 | 77813,78 | 77813,78 | 77813,78 | 77813,78 | 77813,78 | 77813,78 | 77813,78 | 77813,78 | 77813,78 | 0,00 | 700324,06 |
|  | Нарастающим итогом | 0,00 | 0,00 | 77813,78 | 155627,57 | 233441,35 | 311255,14 | 389068,92 | 466882,70 | 544696,49 | 622510,27 | 700324,06 | 700324,06 | 0,00 |
|  | Источники инвестиций, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Собственные средства, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Амортизация |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Средства из прибыли |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Средства за присоединение потребителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Бюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 77813,78 | 77813,78 | 77813,78 | 77813,78 | 77813,78 | 77813,78 | 77813,78 | 77813,78 | 77813,78 | 0,00 | 700324,06 |
| 001.01.02.000 | Подгруппа проектов реконструкции источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки | 0,00 | 0,00 | 77813,78 | 77813,78 | 77813,78 | 77813,78 | 77813,78 | 77813,78 | 77813,78 | 77813,78 | 77813,78 | 0,00 | 700324,06 |
|  | Нарастающим итогом | 0,00 | 0,00 | 77813,78 | 155627,57 | 233441,35 | 311255,14 | 389068,92 | 466882,70 | 544696,49 | 622510,27 | 700324,06 | 700324,06 | 0,00 |
| 001.01.02.001 | реконструкция котельной №1 (г.Татарск, ул.Закриевского,1Б) с увеличением установленной тепловой мощности |  |  | 13330,80 | 13330,80 | 13330,80 | 13330,80 | 13330,80 | 13330,80 | 13330,80 | 13330,80 | 13330,80 |  | 119977,2 |
| 001.01.02.02 | реконструкция котельной №3 (г.Татарск, ул.Ленина, 91Б) с увеличением установленной тепловой мощности |  |  | 22852,80 | 22852,80 | 22852,80 | 22852,80 | 22852,80 | 22852,80 | 22852,80 | 22852,80 | 22852,80 |  | 205675,2 |
| 001.01.02.003 | реконструкция котельной №7 (г.Татарск, ул.Закриевского 74А) с увеличением установленной тепловой мощности |  |  | 13330,80 | 13330,80 | 13330,80 | 13330,80 | 13330,80 | 13330,80 | 13330,80 | 13330,80 | 13330,80 |  | 119977,2 |
| 001.01.02.004 | реконструкция котельной №8 (г.Татарск, ул.Аэродромная 1Е) с увеличением установленной тепловой мощности |  |  | 7617,60 | 7617,60 | 7617,60 | 7617,60 | 7617,60 | 7617,60 | 7617,60 | 7617,60 | 7617,60 |  | 68558,4 |
| 001.01.02.005 | реконструкция котельной №11 (г.Татарск, ул. Камышловская 42) с увеличением установленной тепловой мощности |  |  | 6665,40 | 6665,40 | 6665,40 | 6665,40 | 6665,40 | 6665,40 | 6665,40 | 6665,40 | 6665,40 |  | 59988,6 |
| 001.01.02.006 | реконструкция котельной №21 (г.Татарск, ул.Базарная 21) с увеличением установленной тепловой мощности |  |  | 12378,60 | 12378,60 | 12378,60 | 12378,60 | 12378,60 | 12378,60 | 12378,60 | 12378,60 | 12378,60 |  | 111407,4 |
| 001.01.02.007 | реконструкция котельной ТКУ-500 (г.Татарск, ул.Интернациональная, 31а) с увеличением установленной тепловой мощности |  |  | 1637,78 | 1637,78 | 1637,78 | 1637,78 | 1637,78 | 1637,78 | 1637,78 | 1637,78 | 1637,78 |  | 14740,1 |
| 001.02.00.000 | Группа проектов на тепловых сетях и сооружениях на них | 0,00 | 29500,00 | 34000,00 | 34000,00 | 34000,00 | 4500,00 | 4500,00 | 4500,00 | 4500,00 | 4500,00 | 4500,00 | 24500,00 | 183000,00 |
|  | Нарастающим итогом | 0,00 | 29500,00 | 63500,00 | 97500,00 | 131500,00 | 136000,00 | 140500,00 | 145000,00 | 149500,00 | 154000,00 | 158500,00 | 183000,00 | 0,00 |
|  | Источники инвестиций, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Собственные средства, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Амортизация |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Средства из прибыли |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Средства за присоединение потребителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Бюджетные средства | 0,00 | 29500,00 | 34000,00 | 34000,00 | 34000,00 | 4500,00 | 4500,00 | 4500,00 | 4500,00 | 4500,00 | 4500,00 | 24500,00 | 183000,00 |
| 001.02.02.000 | Подгруппа проектов строительства новых тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения за счет ликвидации котельных | 0,00 | 29500,00 | 34000,00 | 34000,00 | 34000,00 | 4500,00 | 4500,00 | 4500,00 | 4500,00 | 4500,00 | 4500,00 | 24500,00 | 183000,00 |
|  | Нарастающим итогом | 0,00 | 29500,00 | 63500,00 | 97500,00 | 131500,00 | 136000,00 | 140500,00 | 145000,00 | 149500,00 | 154000,00 | 158500,00 | 183000,00 | 0,00 |
| 001.02.02.001 | Реконструкция тепловых сетей от котельной № 3 по ул. Ленина, д. 91б, в г. Татарске Татарского муниципального округа Новосибирской области протяженностью 4,6км. |  | 29500,00 | 29500,00 | 29500,00 | 29500,00 |  |  |  |  |  |  |  | 118000,00 |
| 001.02.02.002 | Поэтапная замена изношенных сетей теплоснабжения в зоне действия ООО «ТатарскТеплоСбыт» |  |  | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 24500 | 65000 |
| ЕТО №2 - МУП «Татарсктеплосервис» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего по схеме теплоснабжения | 0,00 | 31250,00 | 69115,09 | 69115,09 | 69115,09 | 37865,09 | 37865,09 | 37865,09 | 37865,09 | 37865,09 | 37865,09 | 24500,00 | 490285,80 |
|  | Нарастающим итогом | 0,00 | 31250,00 | 100365,09 | 169480,18 | 238595,27 | 276460,36 | 314325,45 | 352190,54 | 390055,63 | 427920,71 | 465785,80 | 490285,80 | 0,00 |
|  | Источники инвестиций, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Собственные средства, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Амортизация |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Средства из прибыли |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Средства за присоединение потребителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Бюджетные средства | 0,00 | 31250,00 | 69115,09 | 69115,09 | 69115,09 | 37865,09 | 37865,09 | 37865,09 | 37865,09 | 37865,09 | 37865,09 | 24500,00 | 490285,80 |
| 002.01.00.000 | Группа проектов на источниках тепловой энергии | 0,00 | 0,00 | 33365,09 | 33365,09 | 33365,09 | 33365,09 | 33365,09 | 33365,09 | 33365,09 | 33365,09 | 33365,09 | 0,00 | 300285,80 |
|  | Нарастающим итогом | 0,00 | 0,00 | 33365,09 | 66730,18 | 100095,27 | 133460,36 | 166825,45 | 200190,54 | 233555,63 | 266920,71 | 300285,80 | 300285,80 | 0,00 |
|  | Источники инвестиций, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Собственные средства, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Амортизация |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Средства из прибыли |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Средства за присоединение потребителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Бюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 33365,09 | 33365,09 | 33365,09 | 33365,09 | 33365,09 | 33365,09 | 33365,09 | 33365,09 | 33365,09 | 0,00 | 300285,80 |
| 002.01.02.000 | Подгруппа проектов реконструкции источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки | 0,00 | 0,00 | 33365,09 | 33365,09 | 33365,09 | 33365,09 | 33365,09 | 33365,09 | 33365,09 | 33365,09 | 33365,09 | 0,00 | 300285,80 |
|  | Нарастающим итогом | 0,00 | 0,00 | 33365,09 | 66730,18 | 100095,27 | 133460,36 | 166825,45 | 200190,54 | 233555,63 | 266920,71 | 300285,80 | 300285,80 | 0,00 |
| 002.01.02.001 | реконструкция твердотопливной котельной №9( г. Татарск, пос. Наливная станция, д. 28) с переводом на природный газ |  |  | 4303,94 | 4303,94 | 4303,94 | 4303,94 | 4303,94 | 4303,94 | 4303,94 | 4303,94 | 4303,94 |  | 38735,5 |
| 002.01.02.002 | реконструкция твердотопливной котельной №10 (г. Татарск, ул. Раздольная. д. 11) с переводом на природный газ |  |  | 1961,53 | 1961,53 | 1961,53 | 1961,53 | 1961,53 | 1961,53 | 1961,53 | 1961,53 | 1961,53 |  | 17653,79 |
| 002.01.02.003 | реконструкция твердотопливной котельной №13 (г. Татарск. ул. Татарская, д. 126) с переводом на природный газ |  |  | 3846,89 | 3846,89 | 3846,89 | 3846,89 | 3846,89 | 3846,89 | 3846,89 | 3846,89 | 3846,89 |  | 34621,99 |
| 002.01.02.004 | реконструкция твердотопливной котельной №14 (г. Татарск. ул. Александра Матросова, д. 191) с переводом на природный газ |  |  | 647,50 | 647,50 | 647,50 | 647,50 | 647,50 | 647,50 | 647,50 | 647,50 | 647,50 |  | 5827,464 |
| 002.01.02.005 | реконструкция твердотопливной котельной №17 (г. Татарск. ул. Краснофлотская. д. 1) с переводом на природный газ |  |  | 9826,70 | 9826,70 | 9826,70 | 9826,70 | 9826,70 | 9826,70 | 9826,70 | 9826,70 | 9826,70 |  | 88440,34 |
| 002.01.02.006 | реконструкция твердотопливной котельной №25 (г. Татарск. ул. Северная, д. 2а) с переводом на природный газ |  |  | 1637,78 | 1637,78 | 1637,78 | 1637,78 | 1637,78 | 1637,78 | 1637,78 | 1637,78 | 1637,78 |  | 14740,06 |
| 002.01.02.007 | реконструкция твердотопливной котельной №28 (г. Татарск, пос. Южный, д. 40а) с переводом на природный газ |  |  | 4970,48 | 4970,48 | 4970,48 | 4970,48 | 4970,48 | 4970,48 | 4970,48 | 4970,48 | 4970,48 |  | 44734,36 |
| 002.01.02.008 | реконструкция твердотопливной котельной №31 (г. Татарск, ул. Александра Матросова, д. 106) с переводом на природный газ |  |  | 4265,86 | 4265,86 | 4265,86 | 4265,86 | 4265,86 | 4265,86 | 4265,86 | 4265,86 | 4265,86 |  | 38392,7 |
| 002.01.02.009 | реконструкция котельной №2 (г. Татарск. ул. Носкова, д.6Б) с увеличением установленной тепловой мощности |  |  | 1904,40 | 1904,40 | 1904,40 | 1904,40 | 1904,40 | 1904,40 | 1904,40 | 1904,40 | 1904,40 |  | 17139,6 |
| 002.02.00.000 | Группа проектов на тепловых сетях и сооружениях на них | 0,00 | 31250,00 | 35750,00 | 35750,00 | 35750,00 | 4500,00 | 4500,00 | 4500,00 | 4500,00 | 4500,00 | 4500,00 | 24500,00 | 190000,00 |
|  | Нарастающим итогом | 0,00 | 31250,00 | 67000,00 | 102750,00 | 138500,00 | 143000,00 | 147500,00 | 152000,00 | 156500,00 | 161000,00 | 165500,00 | 190000,00 | 0,00 |
|  | Источники инвестиций, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Собственные средства, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Амортизация |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Средства из прибыли |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Средства за присоединение потребителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Бюджетные средства | 0,00 | 31250,00 | 35750,00 | 35750,00 | 35750,00 | 4500,00 | 4500,00 | 4500,00 | 4500,00 | 4500,00 | 4500,00 | 24500,00 | 190000,00 |
| 001.02.02.000 | Подгруппа проектов строительства новых тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения за счет ликвидации котельных | 0,00 | 31250,00 | 35750,00 | 35750,00 | 35750,00 | 4500,00 | 4500,00 | 4500,00 | 4500,00 | 4500,00 | 4500,00 | 24500,00 | 190000,00 |
|  | Нарастающим итогом | 0,00 | 31250,00 | 67000,00 | 102750,00 | 138500,00 | 143000,00 | 147500,00 | 152000,00 | 156500,00 | 161000,00 | 165500,00 | 190000,00 | 0,00 |
| 002.02.02.001 | Реконструкция тепловых сетей от котельной № 20 по ул. Ленина 112В в г. Татарске Татарского муниципального округа Новосибирской области протяженностью 4,9км |  | 31250,00 | 31250,00 | 31250,00 | 31250,00 |  |  |  |  |  |  |  | 125000 |
| 002.02.02.002 | Поэтапная замена изношенных сетей теплоснабжения в зоне действия МУП «Татарсктеплосервис»» |  |  | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 24500 | 65000 |
| ЕТО №3 МУП «Жилищно-коммунальное хозяйство» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего по схеме теплоснабжения | 0,00 | 24750,00 | 37158,80 | 37158,80 | 37158,80 | 12408,80 | 12408,80 | 12408,80 | 12408,80 | 12408,80 | 12408,80 | 42600,00 | 253279,20 |
|  | Нарастающим итогом | 0,00 | 24750,00 | 61908,80 | 99067,60 | 136226,40 | 148635,20 | 161044,00 | 173452,80 | 185861,60 | 198270,40 | 210679,20 | 253279,20 | 0,00 |
|  | Источники инвестиций, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Собственные средства, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Амортизация |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Средства из прибыли |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Средства за присоединение потребителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Бюджетные средства | 0,00 | 24750,00 | 37158,80 | 37158,80 | 37158,80 | 12408,80 | 12408,80 | 12408,80 | 12408,80 | 12408,80 | 12408,80 | 42600,00 | 253279,20 |
| 003.01.00.000 | Группа проектов на источниках тепловой энергии | 0,00 | 0,00 | 3808,80 | 3808,80 | 3808,80 | 3808,80 | 3808,80 | 3808,80 | 3808,80 | 3808,80 | 3808,80 | 0,00 | 34279,20 |
|  | Нарастающим итогом | 0,00 | 0,00 | 3808,80 | 7617,60 | 11426,40 | 15235,20 | 19044,00 | 22852,80 | 26661,60 | 30470,40 | 34279,20 | 34279,20 | 0,00 |
|  | Источники инвестиций, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Собственные средства, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Амортизация |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Средства из прибыли |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Средства за присоединение потребителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Бюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 3808,80 | 3808,80 | 3808,80 | 3808,80 | 3808,80 | 3808,80 | 3808,80 | 3808,80 | 3808,80 | 0,00 | 34279,20 |
| 003.01.02.000 | Подгруппа проектов реконструкции источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки | 0,00 | 0,00 | 3808,80 | 3808,80 | 3808,80 | 3808,80 | 3808,80 | 3808,80 | 3808,80 | 3808,80 | 3808,80 | 0,00 | 34279,20 |
|  | Нарастающим итогом | 0,00 | 0,00 | 3808,80 | 7617,60 | 11426,40 | 15235,20 | 19044,00 | 22852,80 | 26661,60 | 30470,40 | 34279,20 | 34279,20 | 0,00 |
| 003.01.02.001 | реконструкция угольной котельной д. Тайлаково (д. Тайлаково, ул.Озерная 17-а) с увеличением установленной тепловой мощности |  |  | 666,54 | 666,54 | 666,54 | 666,54 | 666,54 | 666,54 | 666,54 | 666,54 | 666,54 |  | 5998,86 |
| 003.01.02.002 | реконструкция газовой котельной с. Киевка (с. Киевка, ул. 9 мая, 35а) с увеличением установленной тепловой мощности |  |  | 2856,60 | 2856,60 | 2856,60 | 2856,60 | 2856,60 | 2856,60 | 2856,60 | 2856,60 | 2856,60 |  | 25709,4 |
| 003.01.02.003 | реконструкция угольной котельной с.Казачий Мыс (с.Казачий Мыс пер. Больничный, 3) с увеличением установленной тепловой мощности |  |  | 285,66 | 285,66 | 285,66 | 285,66 | 285,66 | 285,66 | 285,66 | 285,66 | 285,66 |  | 2570,94 |
| 003.02.00.000 | Группа проектов на тепловых сетях и сооружениях на них | 0,00 | 24750,00 | 33350,00 | 33350,00 | 33350,00 | 8600,00 | 8600,00 | 8600,00 | 8600,00 | 8600,00 | 8600,00 | 42600,00 | 219000,00 |
|  | Нарастающим итогом | 0,00 | 24750,00 | 58100,00 | 91450,00 | 124800,00 | 133400,00 | 142000,00 | 150600,00 | 159200,00 | 167800,00 | 176400,00 | 219000,00 | 0,00 |
|  | Источники инвестиций, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Собственные средства, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Амортизация |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Средства из прибыли |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Средства за присоединение потребителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Бюджетные средства | 0,00 | 24750,00 | 33350,00 | 33350,00 | 33350,00 | 8600,00 | 8600,00 | 8600,00 | 8600,00 | 8600,00 | 8600,00 | 42600,00 | 219000,00 |
| 003.02.02.000 | Подгруппа проектов строительства новых тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения за счет ликвидации котельных | 0,00 | 24750,00 | 33350,00 | 33350,00 | 33350,00 | 8600,00 | 8600,00 | 8600,00 | 8600,00 | 8600,00 | 8600,00 | 42600,00 | 219000,00 |
|  | Нарастающим итогом | 0,00 | 24750,00 | 58100,00 | 91450,00 | 124800,00 | 133400,00 | 142000,00 | 150600,00 | 159200,00 | 167800,00 | 176400,00 | 219000,00 | 0,00 |
| 003.02.02.001 | Реконструкция тепловых сетей от котельной в с. Николаевка по ул. Ленина 42Б Татарского муниципального округа Новосибирской области протяженностью 3,9 км |  | 24750,00 | 24750,00 | 24750,00 | 24750,00 |  |  |  |  |  |  |  | 99000 |
| 003.02.02.002 | Поэтапная замена изношенных сетей теплоснабжения в зоне действия МУП «Жилищно-коммунальное хозяйство»» |  |  | 8600 | 8600 | 8600 | 8600 | 8600 | 8600 | 8600 | 8600 | 8600 | 42600 | 120000 |

Обоснованные предложения по источникам инвестиций, обеспечивающих финансовые потребности для осуществления строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации источников тепловой энергии и тепловых сетей

В соответствии с «Методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения», утверждёнными приказом Министерства энергетики РФ от 05.03.2019 № 212, в качестве источников финансирования капитальных вложений по новому строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии и тепловых сетей приняты:

- Собственные средства организаций, в том числе:

      - доходы инвестиционного проекта за счёт платы за присоединение к тепловым источникам и сетям новых потребителей;

      - амортизация ОПФ и нематериальных активов существующих объектов;

      - амортизация новых объектов;

      - прибыль, направляемая на инвестиции;

      - инвестиционная составляющая в тарифе на тепловую энергию.

- Привлечённые средства, в том числе:

      - бюджетные средства бюджетов всех уровней;

      - другие кредиты и займы.

При определении объёмов финансирования за счёт каждого из перечисленных выше источников учитывалось, что на реализацию проектов схемы теплоснабжения в первую очередь направляются собственные средства организаций. Дефицит собственных средств покрывается за счёт привлечённых средств. Это касается преимущественно мероприятий по строительству и реконструкции источников тепловой энергии и тепловых сетей, расходы на реализацию которых могут быть включены в плату за подключение к системе теплоснабжения.

Доход инвестиционного проекта (за счёт платы за присоединение к тепловым источникам и сетям). Все мероприятия, направленные на строительство и реконструкцию тепловых источников и теплосетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки, финансируются за счёт платы за подключения новых потребителей. Доход инвестиционного проекта (за счёт платы за присоединение к тепловым источникам и сетям) определён исходя из расчётной (индикативной) платы за подключение и прогнозируемой нагрузки новых потребителей – в соответствии с положениями раздела IX.IX. «Расчёт платы за подключение к системе теплоснабжения» Методических указаний по расчёту регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утверждённых приказом ФСТ России от 13.06.2013 № 760-э. Расчётная (индикативная) величина платы на очередной расчётный период рассчитана как отношение суммы расходов на строительство (реконструкцию с увеличением мощности/диаметра) источников тепловой энергии (тепловых сетей), обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку, и возникающего налога на прибыль, к прогнозируемой суммарной подключаемой тепловой нагрузке новых потребителей (без учёта нагрузок за счёт изменения зон деятельности в отношении существующих потребителей).

Размер платы за подключение объекта заявителя при наличии технической возможности подключения рассчитывается теплоснабжающей (теплосетевой) организацией путём умножения платы за подключение в расчёте на единицу мощности подключаемой тепловой нагрузки, на подключаемую тепловую нагрузку объекта заявителя.

В целях установления платы за подключение в расчёте на единицу мощности подключаемой тепловой нагрузки теплоснабжающая (теплосетевая) организация представляет в орган регулирования расчёт расходов, включаемых в состав платы за подключение:

  - на проведение мероприятий по подключению объектов заявителей;

  - на создание (реконструкцию) тепловых сетей (за исключением создания (реконструкции) тепловых пунктов) от существующих тепловых сетей или источников тепловой энергии до точек подключения объектов заявителей;

  - на создание (реконструкцию) тепловых пунктов от существующих тепловых сетей или источников тепловой энергии до точек подключения объектов заявителей.

Согласно п. 167 Методических указаний по расчёту регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения: «Расчёт платы за подключение в расчёте на единицу мощности подключаемой тепловой нагрузки производится по представленным в орган регулирования прогнозным данным о планируемых на календарный год расходах на подключение, определенных в соответствии с прогнозируемым спросом на основе представленных заявок на подключение в зонах существующей и будущей застройки на основании утверждённых в установленном порядке схемы теплоснабжения и (или) инвестиционной программы, а также с учётом положений пункта 172 данных Методических указаний».

Расходы, финансирование которых предусмотрено за счёт тарифов на тепловую энергию (мощность), тарифов на услуги по передаче тепловой энергии, средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации и государственных корпораций, не учитываются при расчёте платы за подключение.

Расходы, включённые в плату за подключение, подлежат отдельному учёту со стороны теплоснабжающей (теплосетевой) организации и не учитываются в необходимой валовой выручке теплоснабжающей (теплосетевой) организации по иным регулируемым видам деятельности.

Плата за подключение объектов заявителей при наличии технической возможности подключения состоит из:

- расходов на проведение мероприятий по подключению объектов заявителей;

- расходов на создание (реконструкцию) тепловых сетей (за исключением создания (реконструкции) тепловых пунктов) от существующих тепловых сетей или источников тепловой энергии до точек подключения объектов заявителей (включая проектирование);

- расходов на создание (реконструкцию) тепловых пунктов от существующих тепловых сетей или источников тепловой энергии до точек подключения объектов заявителей;

- налога на прибыль.

Плата за подключение объектов заявителей при наличии технической возможности подключения определяется в расчёте на 1 Гкал/ч подключаемой тепловой нагрузки.

Таким образом, при условии корректного расчёта размера платы за подключение к системе теплоснабжения инвестиции, обеспечивающие финансирование мероприятий, направленных на подключение новых потребителей, будут являться эффективными. Реализация рассматриваемых мероприятий позволит выполнить присоединение перспективных потребителей и обеспечит прирост полезного отпуска тепловой энергии.

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 30.11.2021 № 2115 «Об утверждении Правил подключения (технологического присоединения) к системам теплоснабжения, включая правила недискриминационного доступа к услугам по подключению (технологическому присоединению) к системам теплоснабжения, Правил недискриминационного доступа к услугам по передаче тепловой энергии, теплоносителя, а также об изменении и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации и отдельных положений некоторых актов Правительства Российской Федерации»: договор о подключении является публичным для теплоснабжающих организаций, теплосетевых организаций, в том числе единых теплоснабжающих организаций и заключается по типовой форме договора о подключении (технологическом присоединении) к системе теплоснабжения, утверждаемой постановлением Правительства Российской Федерации.

Согласно статье 52.1 Градостроительного кодекса РФ, технические условия подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, применяемые в целях архитектурно-строительного проектирования (далее – технические условия), определяются в соответствии с правилами подключения (технологического присоединения) к сетям инженерно-технического обеспечения соответствующего вида, утверждаемыми Правительством Российской Федерации (далее – правила подключения (технологического присоединения), и являются обязательными приложениями к договорам о подключении (технологическом присоединении) объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения соответствующего вида (далее – договоры о подключении (технологическом присоединении), заключаемым лицом, указанным в части 5 или 6 настоящей статьи, с лицом, владеющим соответствующей сетью на праве собственности или ином законном основании (далее – правообладатель сети инженерно-технического обеспечения).

Для заключения договора о подключении (технологическом присоединении) к правообладателю сети инженерно-технического обеспечения вправе обратиться:

- правообладатель земельного участка и (или) объекта капитального строительства;

- лицо, которому в предусмотренных земельным законодательством случаях выдано разрешение на использование земель или земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, без предоставления земельного участка и установления сервитута, публичного сервитута, а также лицо, являющееся обладателем сервитута или публичного сервитута, которые установлены в соответствии с гражданским законодательством, земельным законодательством Российской Федерации;

- лицо, с которым заключен договор о комплексном развитии территории, оператор комплексного развития территории при наличии утвержденных в установленном порядке проекта планировки территории комплексного развития, комплексной схемы инженерного обеспечения территории, схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории, градостроительного плана земельного участка;

- федеральный орган исполнительной власти, орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации, орган местного самоуправления (далее – орган власти), юридическое лицо, созданное Российской Федерацией, субъектом Российской Федерации или муниципальным образованием, а также иными юридическими лицами в случаях, предусмотренных частями 1.1 и 1.2 статьи 48, частью 7.3 статьи 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации, при наличии решения о предварительном согласовании представления им земельного участка в целях строительства объектов федерального, регионального, местного значения.

Теплоснабжающая или теплосетевая организация, в которую следует обращаться заявителям, определяется в соответствии с зонами эксплуатационной ответственности таких организаций, определенными в схеме теплоснабжения поселения, муниципального округа, городского округа.

В случае если заявитель не имеет сведений об организации, в которую следует обратиться в целях заключения договора о подключении, он вправе обратиться в орган местного самоуправления с письменным запросом о представлении сведений о такой организации с указанием местонахождения подключаемого объекта.

Орган местного самоуправления обязан представить в письменной форме сведения о соответствующей организации, включая ее наименование и местонахождение, в течение 2 рабочих дней со дня обращения заявителя.

При наличии технической возможности подключения к системе теплоснабжения в соответствующей точке подключения отказ заявителю в заключении договора о подключении в отношении объекта, расположенного в границах радиуса эффективного теплоснабжения, не допускается (п. 3 Правил подключения (технологического присоединения) к системам теплоснабжения, включая правила недискриминационного доступа к услугам по подключению (технологическому присоединению) к системам теплоснабжения, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 30.11.2021 № 2115).

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 30.11.2021 № 2115 «Об утверждении Правил подключения (технологического присоединения) к системам теплоснабжения, включая правила недискриминационного доступа к услугам по подключению (технологическому присоединению) к системам теплоснабжения, Правил недискриминационного доступа к услугам по передаче тепловой энергии, теплоносителя, а также об изменении и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации и отдельных положений некоторых актов Правительства Российской Федерации»: точка подключения – место физического соединения тепловых сетей исполнителя и тепловых сетей заявителя на границе земельного участка подключаемого объекта, если иное не определено условиями договора о подключении, а для многоквартирного дома – место физического соединения сетей инженерно-технического обеспечения дома с тепловыми сетями исполнителя. При подключении комплексной застройки точка подключения для каждого объекта капитального строительства, входящего в состав комплексной застройки, в том числе для объектов коммунальной, социальной, транспортной инфраструктуры, определяется на границе земельного участка подключаемого объекта согласно проекту межевания территории, если иное не определено условиями договора о подключении, а для многоквартирного дома – на границе сетей инженерно-технического обеспечения многоквартирного дома.

В соответствии с основами ценообразования в сфере теплоснабжения (утв. Постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения»):

- органами регулирования может быть установлен льготный размер платы за подключение для потребителей, подключаемая тепловая нагрузка объекта капитального строительства которых не превышает 0,1 Гкал/ч, с учётом ранее присоединённой тепловой нагрузки в данной точке подключения, с одновременным установлением порядка компенсации выпадающих доходов теплоснабжающих организаций;

- льготный размер платы за подключение, установленной в соответствии с абзацем первым настоящего пункта, не может быть применён более одного раза при подключении объекта потребителя, принадлежащего ему на праве собственности или на ином законном основании, расположенного в границах муниципального района, городского округа и на внутригородских территориях города федерального значения;

- при установлении льготного размера платы за подключение повышение платы за подключение для других потребителей не допускается;

- плата за подключение устанавливается органом регулирования в расчёте на единицу мощности подключаемой тепловой нагрузки исходя из необходимости компенсации регулируемой организации расходов на проведение мероприятий по подключению объекта капитального строительства потребителя, в том числе застройщика, расходов на создание (реконструкцию) тепловых сетей от существующих тепловых сетей или источников тепловой энергии до точки подключения объекта капитального строительства потребителя (включая проектирование), а также налога на прибыль, определяемого в соответствии с налоговым законодательством;

- стоимость мероприятий, включаемых в состав платы за подключение, определяется в соответствии с методическими указаниями и не превышает укрупнённые сметные нормативы для объектов непроизводственной сферы и инженерной инфраструктуры;

- плата за подключение может быть дифференцирована в соответствии с методическими указаниями, в том числе исходя из величины подключаемой нагрузки и (или) в соответствии с типом прокладки тепловых сетей (подземная (канальная и бесканальная) и надземная (наземная).

- при отсутствии технической возможности подключения к системе теплоснабжения плата за подключение устанавливается в индивидуальном порядке;

- в размер платы за подключение, устанавливаемой в индивидуальном порядке, включаются средства для компенсации регулируемой организации:

- расходов на проведение мероприятий по подключению объекта капитального строительства потребителя, в том числе – застройщика;

- расходов на создание (реконструкцию) тепловых сетей от существующих тепловых сетей или источников тепловой энергии до точки подключения объекта капитального строительства потребителя, рассчитанных в соответствии со сметной стоимостью создания (реконструкции) соответствующих тепловых сетей;

- расходов на создание (реконструкцию) источников тепловой энергии и (или) развитие существующих источников тепловой энергии и (или) тепловых сетей, необходимых для создания технической возможности такого подключения, в том числе в соответствии со сметной стоимостью создания (реконструкции, модернизации) соответствующих тепловых сетей и источников тепловой энергии;

- налога на прибыль, определяемого в соответствии с налоговым законодательством.

- стоимость мероприятий, включаемых в состав платы за подключение, устанавливаемой в индивидуальном порядке, не превышает укрупнённые сметные нормативы для объектов непроизводственной сферы и инженерной инфраструктуры.

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области государственного регулирования цен (тарифов) устанавливают следующие тарифы:

      - тарифы на тепловую энергию (мощность), производимую в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии источниками тепловой энергии с установленной генерирующей мощностью производства электрической энергии 25 мегаватт и более;

      - тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую теплоснабжающими организациями потребителям, а также тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую теплоснабжающими организациями другим теплоснабжающим организациям;

      - тарифы на теплоноситель, поставляемый теплоснабжающими организациями потребителям, другим теплоснабжающим организациям;

      - тарифы на услуги по передаче тепловой энергии, теплоносителя;

      - плата за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности при отсутствии потребления тепловой энергии;

      - плата за подключение к системе теплоснабжения.

В соответствии с частью 2 статьи 23 указанного закона «…Развитие системы теплоснабжения поселения или городского округа осуществляется на основании схемы теплоснабжения, которая должна соответствовать документам территориального планирования поселения или городского округа, в том числе схеме планируемого размещения объектов теплоснабжения в границах поселения или городского округа…».

Согласно части 4 этой же статьи «…Реализация включённых в схему теплоснабжения мероприятий по развитию системы теплоснабжения осуществляется в соответствии с инвестиционными программами теплоснабжающих или теплосетевых организаций и организаций, владеющих источниками тепловой энергии, утверждёнными уполномоченными органами в порядке, установленном правилами согласования и утверждения инвестиционных программ в сфере теплоснабжения, утверждёнными Правительством Российской Федерации…».

Важное положение установлено также частью 8 статьи 10 указанного закона которая регламентирует возможное увеличение тарифов, обусловленное необходимостью возмещения затрат на реализацию инвестиционных программ теплоснабжающих организаций.

В этом случае решение об установлении для теплоснабжающих организаций или теплосетевых организаций тарифов на уровне выше установленного предельного максимального уровня может приниматься органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования цен (тарифов) самостоятельно, без согласования с Федеральной службой по тарифам.

В соответствии с вышеизложенным предложения по строительству, реконструкции, техническом перевооружении и модернизации источников тепловой энергии и тепловых сетей, необходимые для поддержания системы теплоснабжения на требуемом уровне и возможности подключения к системе теплоснабжения намечаемых к строительству объектов должны быть включены в инвестиционные программы соответствующих теплоснабжающих организаций и реализованы ими.

Согласно п. 9 ст. 29 Главы 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении»: «С 1 января 2022 года использование централизованных открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) для нужд горячего водоснабжения, осуществляемого путём отбора теплоносителя на нужды горячего водоснабжения, не допускается».

Согласно п. 8 ст. 40 Федерального закона от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»: «В случае, если горячее водоснабжение осуществляется с использованием открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), программы финансирования мероприятий по их развитию (прекращение горячего водоснабжения с использованием открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) и перевод абонентов, подключённых (технологически присоединённых) к таким системам, на иные системы горячего водоснабжения) включаются в утверждаемые в установленном законодательством Российской Федерации в сфере теплоснабжения порядке инвестиционные программы теплоснабжающих организаций, при использовании источников тепловой энергии и (или) тепловых сетей которых осуществляется горячее водоснабжение. Затраты на финансирование данных программ учитываются в составе тарифов в сфере теплоснабжения».

Все мероприятия по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии, а также все мероприятия по строительству и реконструкции тепловых сетей разделены на группы проектов в зависимости от вида и назначения предлагаемых к реализации мероприятий.

При расчёте учитываются следующие показатели:

      - расходы на реализацию мероприятий, направленных на повышение эффективности работы систем теплоснабжения и повышение качества оказываемых услуг;

      - экономический эффект от реализации мероприятий.

Эффективность инвестиций обеспечивается достижением следующих результатов:

      - обеспечение возможности подключения новых потребителей;

      - обеспечение развития инфраструктуры города, в том числе социально-значимых объектов;

      - повышение качества и надёжности теплоснабжения;

      - снижение аварийности систем теплоснабжения;

      - снижение затрат на устранение аварий в системах теплоснабжения;

      - снижение уровня потерь тепловой энергии, в том числе за счёт снижения сверхнормативных утечек теплоносителя в период ликвидации аварий;

      - снижение удельных расходов топлива при производстве тепловой энергии;

      - снижение численности ППР (при объединении котельных, выводе котельных из эксплуатации и переоборудовании котельных в ЦТП).

Амортизация ОПФ. Расчёт амортизационных отчислений произведён по линейному способу амортизационных отчислений с учётом прироста в связи с реализацией мероприятий по строительству, реконструкции и техническому перевооружению систем теплоснабжения в период 2025-2042 гг.

Амортизационными отчислениями осуществляется возврат вложенных когда-то в развитие предприятия средств, поэтому рассматривают использование амортизационных отчислений не как денежные инвестиции в воспроизводство фондов компании, а как финансовый результат (доля прибыли), полученный от участия ОС в производстве. Такая позиция согласуется с письмом Минфина № 03-03-07/26566 от 27.03.2023: «амортизация для целей налогового учета является механизмом компенсации затрат на приобретение основных средств, а не источником их приобретения».

Но такое использование амортизационных отчислений характерно для общего случая. Когда же ОПФ создаются за счет инвестиций, мероприятия, финансирование которых обеспечивается за счёт амортизационных отчислений с этих ОПФ, являются обязательными и направлены на повышение надёжности работы систем теплоснабжения и обновление основных фондов. Данные затраты необходимы для повышения надёжности работы энергосистемы, теплоснабжения потребителей тепловой энергией, так как ухудшение состояния оборудования и теплотрасс, приводит к авариям, а невозможность своевременного и качественного ремонта приводит к их росту. Увеличение аварийных ситуаций приводит к увеличению потерь энергии в сетях при транспортировке, в том числе сверхнормативных, что в свою очередь негативно влияет на качество, безопасность и бесперебойность энергоснабжения населения и других потребителей.

Инвестиционная составляющая в тарифе – наименее защищенная законодателем инвестиция, т.к. инвестор «размыт», им является неограниченный круг лиц-потребителей тепловой энергии. В этой связи особенно возрастает надзорная роль ФАС и Департамента по тарифам Новосибирской области за использованием инвестиций, амортизационных отчислений с ОПФ, созданных за счет инвестиционной составляющей в тарифе.

В результате обновления оборудования источников тепловой энергии и тепловых сетей ожидается снижение потерь тепловой энергии при передаче по тепловым сетям, снижение удельных расходов топлива на производство тепловой энергии, в результате чего Финансовые потребности, необходимые для реализации мероприятий, предложенных в схеме теплоснабжения, формируются из следующих составляющих:

      - Средства на финансирование мероприятий из собственных средств ТСО;

      - Расходы на возврат и обслуживание средств, привлечённых для финансирования мероприятий, включённых в состав схемы теплоснабжения;

      - Налог на прибыль, возникающий в случае возврата кредитов из прибыли;

      - Налог на имущество по объектам инвестирования.

Средства на финансирование мероприятий из собственных средств ТСО определены:

  - По капитальным вложениям – исходя из объёмов амортизационных отчислений по ОПФ ТСО и объёмов выручки по плате за присоединение к тепловым источникам и сетям, направляемых на финансирование капитальных вложений;

  - По капитальным ремонтам – исходя из расходов, непосредственно направляемых на выполнение мероприятий, включённых в тариф на тепловую энергию (услуги по передаче тепловой энергии).

Налог на имущество по объектам инвестирования входит в состав расходов, формирующих тарифы теплоснабжающих (теплосетевых) организаций. Ставка налога на имущество составляет 2,2%. Базой, облагаемой налогом на имущество, является среднегодовая стоимость основных фондов. Расчёт среднегодовой стоимости имущества выполнен с учётом амортизации, исчисленной для целей бухгалтерского учёта.

Финансирование выполнения разработанного плана капитальных ремонтов тепловых сетей предусмотрено путём включения необходимых средств по годам в объём необходимой валовой выручки организации непосредственно по статье расходов на ремонт.

В соответствии с разработанными планами капитальных вложений для каждой из рассматриваемых ТСО разработаны и ниже представлены подробные планы по формированию финансовых потребностей ИП и источников их финансирования по годам (в ценах соответствующих лет).

Источники финансирования определены для каждой выделенной группы проектов в разрезе по теплоснабжающим и/или теплосетевым организациям и представлены в таблице 91.

В округе на момент разработки Схемы договоры на поддержание резервной тепловой мощности, долгосрочные договоры теплоснабжения, по которым цена определяется по соглашению сторон, и долгосрочные договоры, в отношении которых установлен долгосрочный тариф, не заключались.

Таблица 91 - Предложения по источникам инвестиций, обеспечивающих финансовые потребности для осуществления строительства, реконструкции и технического перевооружения источников тепловой энергии

| № п/п | Наименование группы проектов | Источник финансирования |
| --- | --- | --- |
| 3 | Подгруппа проектов технического перевооружения источников тепловой энергии | Амортизация |
| 4 | Подгруппа проектов модернизации источников тепловой энергии | Амортизация, заёмные средства, бюджетные средства, нормативная прибыль |
| 5 | Подгруппа проектов строительства новых тепловых сетей для обеспечения перспективной тепловой нагрузки | Плата за присоединение |
| 6 | Подгруппа проектов строительства новых тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения за счёт ликвидации котельных | Бюджетные средства |
| 7 | Подгруппа проектов реконструкции тепловых сетей для обеспечения надёжности теплоснабжения потребителей, в том числе в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса | Амортизация, бюджетные средства |
| 8 | Подгруппа проектов реконструкции тепловых сетей с увеличением диаметра теплопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки | Плата за присоединение, бюджетные средства |
| 9 | Подгруппа проектов реконструкции тепловых сетей с увеличением диаметра теплопроводов для обеспечения расчетных гидравлических режимов | Амортизация |
| 10 | Подгруппа проектов реконструкции насосных станций | Амортизация, бюджетные средства, плата за присоединение |
| 11 | Подгруппа проектов строительства и реконструкции ЦТП, в том числе с увеличением тепловой мощности, в целях подключения новых потребителей | Амортизация, плата за присоединение |

Расчеты экономической эффективности инвестиций

Экономическая эффективность реализации мероприятий по развитию схемы теплоснабжения выражается в сокращении эксплуатационных издержек, уменьшению удельных расходов топлива на производство тепла, а также снижению потерь тепла при транспортировке.

Методика расчета эффективности инвестиций изложена в «Методических рекомендаций по оценке эффективности инвестиционных проектов» (утв. Приказом Минэкономики РФ, Минфином РФ и Госстроем РФ от 21 июня 1999 г. № ВК477).

Эффективность проекта в целом оценивается с целью определения потенциальной привлекательности проекта для возможных участников и поисков источников финансирования. Показатели эффективности проекта характеризуют с экономической точки зрения технические, технологические и организационные проектные решения.

В основу оценки эффективности ИП положены следующие основные принципы:

− рассмотрение проекта на протяжении всего его жизненного цикла (расчетного периода), охватывающего временной интервал от начала проекта до его прекращения;

− моделирование денежных потоков, включающих все связанные с осуществлением проекта денежные поступления и расходы за расчетный период;

− сопоставимость условий сравнения различных вариантов проекта;

− принцип положительности и максимума эффекта;

− учет фактора времени;

− учет только предстоящих затрат и поступлений;

− учет влияния инфляции (учет изменения цен на различные виды продукции и ресурсов в период реализации проекта);

− учет влияния неопределенностей и рисков, сопровождающих реализацию проекта.

Показатели эффективности ИП.

Цель расчёта показателей эффективности ИП: определить условия успешной реализации ИП с учётом интересов всех сторон (население, кредитор, ТСО).

Для расчёта эффективности инвестиций в систему централизованного теплоснабжения использована концепция дисконтирования. В качестве основных показателей для расчета эффективности ИП используются:

− Чистый приведенный доход (NPV);

− Дисконтированный срок окупаемости (DPP);

− Индекс рентабельности инвестиций (PI);

Чистый приведённый доход (NPV)– это разница между приведенным (дисконтированным) денежным доходом от инвестиционного проекта и единовременными затратами на инвестиции. Денежные доходы в данном случае понимаются как эффекты от внедряемых мероприятий. Достижение положительного значения NPV до истечения срока жизни проекта считается подтверждением целесообразности инвестирования денежных средств, а отрицательное, наоборот, свидетельствует о неэффективности их использования.

Дисконтированный срок окупаемости (DPP) – продолжительность времени, за которое дисконтированные ожидаемые поступления денежных средств превышают дисконтированную величину вложений.

Целью оценочного расчёта показателей эффективности является определение возможности реализации предложенных проектов за счёт средств инвестора при условии сохранения баланса интересов всех участников реализации проектов.

Для расчёта принимаются следующие параметры и допущения:

- валюта – рубль.

- расчёты проводятся в постоянных ценах 2025 года.

- реальная стоимость капитала учитывается дисконтированием денежных потоков.

- срок жизни ИП равен периоду амортизации и составляет 25 лет;

- при расчётах НДС не учитывается;

- при расчётах прогнозируемый объём реализации тепловой энергии принят с учётом того, что весь объём тепловой энергии будет расчётной величиной;

Индексы-дефляторы Минэкономразвития РФ, прогнозы тарифов на энергоносители и воду для каждой теплоснабжающей организации приведены в Главе 14.

Экономический эффект от реализации проектов складывается из снижения постоянных издержек (заработная плата операторам котельных) и переменных издержек (снижение затрат энергоресурсов на производство и передачу тепловой энергии) после реализации проектов.

Возврат внебюджетных средств (частных инвестиций), предполагается за счёт экономического эффекта от реализации мероприятий, инвестиционной надбавки к тарифу и амортизационных отчислений обновлённых фондов.

Результаты расчета эффективности инвестиций приведены в таблице 92.

Таблица 92 - Расчета эффективности инвестиций в мероприятия по модернизации системы теплоснабжения

| Наименование | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2035 | 2040 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Прибыль от реализации мероприятий, тыс. руб. | 23183,65448 | 23183,7 | 23183,7 | 23183,7 | 23183,7 | 23183,7 | 23183,7 | 23183,7 |
| Прибыль от реализации мероприятий, приведенная к ценам 2025 г., тыс. руб. | 23183,7 | 19160,0 | 15834,7 | 13086,6 | 10815,3 | 8938,3 | 3446,1 | 1328,6 |
| Капитальные вложения в реализацию мероприятий, тыс. руб. | 0,0 | 85500,0 | 218087,7 | 218087,7 | 218087,7 | 132587,7 | 132587,7 | 132587,7 |
| Капитальные вложения в реализацию мероприятий, приведенные к ценам 2025 г., тыс. руб. | 0,0 | 70661,2 | 148956,8 | 123104,8 | 101739,5 | 51118,3 | 19708,3 | 7598,4 |
| Чистый приведённый доход, тыс. руб. | -541419,73 |  |  |  |  |  |  |  |
| рентабельность | -0,76 |  |  |  |  |  |  |  |
| Дисконтированный срок окупаемости | 5,52 |  |  |  |  |  |  |  |

Экономическая эффективность реализации мероприятий по развитию схемы теплоснабжения выражается в сокращении эксплуатационных издержек, уменьшению удельных расходов топлива на производство тепла, а также снижению потерь тепла при транспортировке.

Расчеты ценовых (тарифных) последствий для потребителей при реализации программ строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации систем теплоснабжения

Снижение темпа роста тарифа на услуги централизованного теплоснабжения для потребителей возможно в случае выделения большего объема бюджетного финансирования для реализации мероприятий, или для выплаты процентов по займам.

При реализации низкоэффективных мероприятий, таких как реконструкция тепловых сетей, установка приборов учета тепловой энергии, замена оборудования без увеличения эффективности его работы за счет собственных средств, а также за счет заемных средств организаций, будет происходить рост тарифа на услуги теплоснабжения потребителей.

Поэтому для снижения темпов роста тарифа предполагается, что для реализации низкоэффективных мероприятий, связанных с реконструкцией существующих систем, будут использоваться бюджетные средства.

При подключении новых потребителей, реализации мероприятий, связанных с повышением эффективности работы тепловых сетей, источников тепловой энергии и замене малоэффективного оборудования, возможно использование собственных средств теплоснабжающих организаций, а также использование заемных средств. Для выплат по займам используются собственные средства организации, образующиеся в результате реализации мероприятий (амортизация и дополнительная прибыль). При этом затраты на возврат займов, и на использование собственных средств включаются в тариф на услуги теплоснабжения.

Расчеты ценовых (тарифных) последствий для потребителей при реализации программ строительства, реконструкции и технического перевооружения систем теплоснабжения приведены в главе 14.

Описание изменений в обосновании инвестиций (оценке финансовых потребностей, предложениях по источникам инвестиций) в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию источников тепловой энергии и тепловых сетей с учетом фактически осуществленных инвестиций и показателей их фактической эффективности

Схема теплоснабжения Татарского муниципального округа Новосибирской области на период до 2040 года разрабатывается впервые

"Индикаторы развития систем теплоснабжения поселения, муниципального округа, городского округа, города федерального значения"

Результаты оценки существующих и перспективных значений следующих индикаторов развития систем теплоснабжения, рассчитанных в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения

Индикаторы развития систем теплоснабжения городского округа разрабатываются в соответствии пунктом 79 Требований к схемам теплоснабжения и содержат результаты оценки существующих и перспективных значений следующих индикаторов развития систем теплоснабжения, рассчитанных в соответствии с п. 182 Методических указаний по разработке схем теплоснабжения, а именно:

- общая отапливаемая площадь жилых зданий;

- общая отапливаемая площадь общественно-деловых зданий;

- тепловая нагрузка всего, в том числе:

- в жилищном фонде, в том числе, для целей отопления и вентиляции, для целей горячего водоснабжения;

- в общественно-деловом фонде, в том числе, для целей отопления и вентиляции; для целей горячего водоснабжения.

- расход тепловой энергии, всего, в том числе:

- в жилищном фонде для целей отопления и вентиляции, для целей горячего водоснабжения;

- в общественно-деловом фонде, в том числе для целей отопления и вентиляции, для целей горячего водоснабжения;

- удельная тепловая нагрузка в жилищном фонде;

- удельное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде;

- градус-сутки отопительного периода;

- удельное приведенное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде;

- удельная тепловая нагрузка в общественно-деловом фонде;

- удельное приведенное потребление тепловой энергии в общественно-деловом фонде;

- средняя плотность тепловой нагрузки;

- средняя плотность расхода тепловой энергии на отопление в жилищном фонде;

- средняя тепловая нагрузка на отопление на одного жителя;

- средний расход тепловой энергии на отопление на одного жителя.

Вышеприведенные показатели представлены в таблицах ниже.

Таблица 93 - Индикаторы, характеризующие спрос на тепловую энергию и тепловую мощность в границах зон деятельности единых теплоснабжающих организаций

|  | Наименование показателя | Единицы измерения | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2035 | 2040 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ЕТО №1 - ООО «ТатарскТеплоСбыт» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Котельная №1 (г.Татарск, ул.Закриевского,1Б) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Общая отапливаемая площадь жилых зданий, в том числе: | тыс. м2 | 37,121 | 37,121 | 37,121 | 37,121 | 37,121 | 37,121 | 37,121 | 37,121 | 37,121 | 37,121 | 37,121 | 37,121 |
| 2. | Общая отапливаемая площадь общественно-деловых зданий | тыс. м2 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 3. | Тепловая нагрузка всего, в том числе: | Гкал/ч | 4,261 | 4,261 | 4,261 | 4,261 | 4,261 | 4,261 | 4,261 | 4,261 | 4,261 | 4,261 | 4,261 | 4,261 |
| 3.1. | в жилищном фонде, в том числе: | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 3.1.1 | для целей отопления и вентиляции | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 3.1.2 | для целей горячего водоснабжения | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 3.2 | в общественно-деловом фонде в том числе: | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 3.2.1 | для целей отопления и вентиляции | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 3.2.2 | для целей горячего водоснабжения | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 4. | Расход тепловой энергии, всего, в том числе: | тыс. Гкал | 8,49 | 8,49 | 7,79 | 7,28 | 7,28 | 7,28 | 7,28 | 7,28 | 7,28 | 7,28 | 7,28 | 7,28 |
| 4.1 | в жилищном фонде | тыс. Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 4.1.1 | для целей отопления и вентиляции | тыс. Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 4.1.2 | для целей горячего водоснабжения | тыс. Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 4.2 | в общественно-деловом фонде в том числе: | тыс. Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 4.2.1 | для целей отопления и вентиляции | тыс. Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 4.2.2 | для целей горячего водоснабжения | тыс. Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 5. | Удельная тепловая нагрузка в жилищном фонде | Гкал/ч/м2 | 0,114786778 | 0,1147868 | 0,1147868 | 0,11478678 | 0,1147868 | 0,1147868 | 0,1147868 | 0,1147868 | 0,1147868 | 0,1147868 | 0,1147868 | 0,1147868 |
| 6. | Удельное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | Гкал/м2/год | 228,5932222 | 228,59322 | 209,78382 | 196,201611 | 196,20161 | 196,20161 | 196,20161 | 196,20161 | 196,20161 | 196,20161 | 196,20161 | 196,20161 |
| 7. | Градус-сутки отопительного периода | °C x сут | 6223 | 6224 | 6225 | 6226 | 6226 | 6226 | 6226 | 6226 | 6226 | 6226 | 6226 | 6226 |
| 8. | Удельное приведенное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | Гкал/м2(°C x сут) | 0,0367336 | 0,0367277 | 0,0337002 | 0,0315133 | 0,0315133 | 0,0315133 | 0,0315133 | 0,0315133 | 0,0315133 | 0,0315133 | 0,0315133 | 0,0315133 |
| 9. | Удельная тепловая нагрузка в общественно-деловом фонде | Гкал/ч/м2 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 10. | Удельное приведенное потребление тепловой энергии в общественно-деловом фонде | Гкал/м2/(°C x сут) | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 11. | Средняя плотность тепловой нагрузки | Гкал/ч/га | 0,229 | 0,229 | 0,229 | 0,229 | 0,229 | 0,229 | 0,229 | 0,229 | 0,229 | 0,229 | 0,229 | 0,229 |
| 12. | Средняя плотность расхода тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | Гкал/га | 456,736 | 456,736 | 419,154 | 392,017 | 392,017 | 392,017 | 392,017 | 392,017 | 392,017 | 392,017 | 392,017 | 392,017 |
| 13. | Средняя тепловая нагрузка на отопление на одного жителя | Гкал/ч/чел. | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 14. | Средний расход тепловой энергии на отопление на одного жителя | Гкал/чел/год | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
|  | Котельная №3 (г.Татарск, ул.Ленина, 91Б) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Общая отапливаемая площадь жилых зданий, в том числе: | тыс. м2 | 169,075 | 169,075 | 169,075 | 169,075 | 169,075 | 169,075 | 169,075 | 169,075 | 169,075 | 169,075 | 169,075 | 169,075 |
| 2. | Общая отапливаемая площадь общественно-деловых зданий | тыс. м2 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 3. | Тепловая нагрузка всего, в том числе: | Гкал/ч | 8,639 | 8,639 | 8,639 | 8,639 | 8,639 | 8,639 | 8,639 | 8,639 | 8,639 | 8,639 | 8,639 | 8,639 |
| 3.1. | в жилищном фонде, в том числе: | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 3.1.1 | для целей отопления и вентиляции | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 3.1.2 | для целей горячего водоснабжения | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 3.2 | в общественно-деловом фонде в том числе: | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 3.2.1 | для целей отопления и вентиляции | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 3.2.2 | для целей горячего водоснабжения | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 4. | Расход тепловой энергии, всего, в том числе: | тыс. Гкал | 14,65 | 14,65 | 13,78 | 14,14 | 14,14 | 14,14 | 14,14 | 14,14 | 14,14 | 14,14 | 14,14 | 14,14 |
| 4.1 | в жилищном фонде | тыс. Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 4.1.1 | для целей отопления и вентиляции | тыс. Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 4.1.2 | для целей горячего водоснабжения | тыс. Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 4.2 | в общественно-деловом фонде в том числе: | тыс. Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 4.2.1 | для целей отопления и вентиляции | тыс. Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 4.2.2 | для целей горячего водоснабжения | тыс. Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 5. | Удельная тепловая нагрузка в жилищном фонде | Гкал/ч/м2 | 0,051096 | 0,051096 | 0,051096 | 0,051096 | 0,051096 | 0,051096 | 0,051096 | 0,051096 | 0,051096 | 0,051096 | 0,051096 | 0,051096 |
| 6. | Удельное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | Гкал/м2/год | 86,66077185 | 86,660772 | 81,522877 | 83,622645 | 83,622645 | 83,622645 | 83,622645 | 83,622645 | 83,622645 | 83,622645 | 83,622645 | 83,622645 |
| 7. | Градус-сутки отопительного периода | °C x сут | 6223 | 6224 | 6225 | 6226 | 6226 | 6226 | 6226 | 6226 | 6226 | 6226 | 6226 | 6226 |
| 8. | Удельное приведенное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | Гкал/м2(°C x сут) | 0,0139259 | 0,0139236 | 0,0130960 | 0,0134312 | 0,0134312 | 0,0134312 | 0,0134312 | 0,0134312 | 0,0134312 | 0,0134312 | 0,0134312 | 0,0134312 |
| 9. | Удельная тепловая нагрузка в общественно-деловом фонде | Гкал/ч/м2 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 10. | Удельное приведенное потребление тепловой энергии в общественно-деловом фонде | Гкал/м2/(°C x сут) | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 11. | Средняя плотность тепловой нагрузки | Гкал/ч/га | 0,359 | 0,359 | 0,359 | 0,359 | 0,359 | 0,359 | 0,359 | 0,359 | 0,359 | 0,359 | 0,359 | 0,359 |
| 12. | Средняя плотность расхода тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | Гкал/га | 608,587 | 608,587 | 572,506 | 587,252 | 587,252 | 587,252 | 587,252 | 587,252 | 587,252 | 587,252 | 587,252 | 587,252 |
| 13. | Средняя тепловая нагрузка на отопление на одного жителя | Гкал/ч/чел. | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 14. | Средний расход тепловой энергии на отопление на одного жителя | Гкал/чел/год | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
|  | Котельная №6 (г.Татарск, ул. Никишкиной 13 А) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Общая отапливаемая площадь жилых зданий, в том числе: | тыс. м2 | 9,602 | 9,602 | 9,602 | 9,602 | 9,602 | 9,602 | 9,602 | 9,602 | 9,602 | 9,602 | 9,602 | 9,602 |
| 2. | Общая отапливаемая площадь общественно-деловых зданий | тыс. м2 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 3. | Тепловая нагрузка всего, в том числе: | Гкал/ч | 0,844 | 0,844 | 0,844 | 0,844 | 0,844 | 0,844 | 0,844 | 0,844 | 0,844 | 0,844 | 0,844 | 0,844 |
| 3.1. | в жилищном фонде, в том числе: | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 3.1.1 | для целей отопления и вентиляции | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 3.1.2 | для целей горячего водоснабжения | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 3.2 | в общественно-деловом фонде в том числе: | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 3.2.1 | для целей отопления и вентиляции | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 3.2.2 | для целей горячего водоснабжения | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 4. | Расход тепловой энергии, всего, в том числе: | тыс. Гкал | 2,08 | 2,08 | 1,83 | 1,85 | 1,85 | 1,85 | 1,85 | 1,85 | 1,85 | 1,85 | 1,85 | 1,85 |
| 4.1 | в жилищном фонде | тыс. Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 4.1.1 | для целей отопления и вентиляции | тыс. Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 4.1.2 | для целей горячего водоснабжения | тыс. Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 4.2 | в общественно-деловом фонде в том числе: | тыс. Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 4.2.1 | для целей отопления и вентиляции | тыс. Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 4.2.2 | для целей горячего водоснабжения | тыс. Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 5. | Удельная тепловая нагрузка в жилищном фонде | Гкал/ч/м2 | 0,087898 | 0,087898 | 0,087898 | 0,087898 | 0,087898 | 0,087898 | 0,087898 | 0,087898 | 0,087898 | 0,087898 | 0,087898 | 0,087898 |
| 6. | Удельное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | Гкал/м2/год | 217,1213289 | 217,12133 | 190,20069 | 193,139034 | 193,13903 | 193,13903 | 193,13903 | 193,13903 | 193,13903 | 193,13903 | 193,13903 | 193,13903 |
| 7. | Градус-сутки отопительного периода | °C x сут | 6223 | 6224 | 6225 | 6226 | 6226 | 6226 | 6226 | 6226 | 6226 | 6226 | 6226 | 6226 |
| 8. | Удельное приведенное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | Гкал/м2(°C x сут) | 0,0348901 | 0,0348845 | 0,0305543 | 0,0310214 | 0,0310214 | 0,0310214 | 0,0310214 | 0,0310214 | 0,0310214 | 0,0310214 | 0,0310214 | 0,0310214 |
| 9. | Удельная тепловая нагрузка в общественно-деловом фонде | Гкал/ч/м2 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 10. | Удельное приведенное потребление тепловой энергии в общественно-деловом фонде | Гкал/м2/(°C x сут) | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 11. | Средняя плотность тепловой нагрузки | Гкал/ч/га | 0,329 | 0,329 | 0,329 | 0,329 | 0,329 | 0,329 | 0,329 | 0,329 | 0,329 | 0,329 | 0,329 | 0,329 |
| 12. | Средняя плотность расхода тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | Гкал/га | 812,597 | 812,597 | 711,844 | 722,841 | 722,841 | 722,841 | 722,841 | 722,841 | 722,841 | 722,841 | 722,841 | 722,841 |
| 13. | Средняя тепловая нагрузка на отопление на одного жителя | Гкал/ч/чел. | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 14. | Средний расход тепловой энергии на отопление на одного жителя | Гкал/чел/год | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
|  | Котельная №7 (г.Татарск, ул.Закриевского 74А) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Общая отапливаемая площадь жилых зданий, в том числе: | тыс. м2 | 51,713 | 51,713 | 51,713 | 51,713 | 51,713 | 51,713 | 51,713 | 51,713 | 51,713 | 51,713 | 51,713 | 51,713 |
| 2. | Общая отапливаемая площадь общественно-деловых зданий | тыс. м2 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 3. | Тепловая нагрузка всего, в том числе: | Гкал/ч | 5,53 | 5,53 | 5,53 | 5,53 | 5,53 | 5,53 | 5,53 | 5,53 | 5,53 | 5,53 | 5,53 | 5,53 |
| 3.1. | в жилищном фонде, в том числе: | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 3.1.1 | для целей отопления и вентиляции | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 3.1.2 | для целей горячего водоснабжения | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 3.2 | в общественно-деловом фонде в том числе: | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 3.2.1 | для целей отопления и вентиляции | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 3.2.2 | для целей горячего водоснабжения | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 4. | Расход тепловой энергии, всего, в том числе: | тыс. Гкал | 9,66 | 9,66 | 11,60 | 10,43 | 10,43 | 10,43 | 10,43 | 10,43 | 10,43 | 10,43 | 10,43 | 10,43 |
| 4.1 | в жилищном фонде | тыс. Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 4.1.1 | для целей отопления и вентиляции | тыс. Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 4.1.2 | для целей горячего водоснабжения | тыс. Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 4.2 | в общественно-деловом фонде в том числе: | тыс. Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 4.2.1 | для целей отопления и вентиляции | тыс. Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 4.2.2 | для целей горячего водоснабжения | тыс. Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 5. | Удельная тепловая нагрузка в жилищном фонде | Гкал/ч/м2 | 0,106936 | 0,106936 | 0,106936 | 0,106936 | 0,106936 | 0,106936 | 0,106936 | 0,106936 | 0,106936 | 0,106936 | 0,106936 | 0,106936 |
| 6. | Удельное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | Гкал/м2/год | 186,8846325 | 186,88463 | 224,28372 | 201,707226 | 201,70723 | 201,70723 | 201,70723 | 201,70723 | 201,70723 | 201,70723 | 201,70723 | 201,70723 |
| 7. | Градус-сутки отопительного периода | °C x сут | 6223 | 6224 | 6225 | 6226 | 6226 | 6226 | 6226 | 6226 | 6226 | 6226 | 6226 | 6226 |
| 8. | Удельное приведенное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | Гкал/м2(°C x сут) | 0,0300313 | 0,0300265 | 0,0360295 | 0,0323976 | 0,0323976 | 0,0323976 | 0,0323976 | 0,0323976 | 0,0323976 | 0,0323976 | 0,0323976 | 0,0323976 |
| 9. | Удельная тепловая нагрузка в общественно-деловом фонде | Гкал/ч/м2 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 10. | Удельное приведенное потребление тепловой энергии в общественно-деловом фонде | Гкал/м2/(°C x сут) | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 11. | Средняя плотность тепловой нагрузки | Гкал/ч/га | 0,358 | 0,358 | 0,358 | 0,358 | 0,358 | 0,358 | 0,358 | 0,358 | 0,358 | 0,358 | 0,358 | 0,358 |
| 12. | Средняя плотность расхода тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | Гкал/га | 625,129 | 625,129 | 750,229 | 674,710 | 674,710 | 674,710 | 674,710 | 674,710 | 674,710 | 674,710 | 674,710 | 674,710 |
| 13. | Средняя тепловая нагрузка на отопление на одного жителя | Гкал/ч/чел. | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 14. | Средний расход тепловой энергии на отопление на одного жителя | Гкал/чел/год | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
|  | Котельная №8 (г.Татарск, ул.Аэродромная 1Е) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Общая отапливаемая площадь жилых зданий, в том числе: | тыс. м2 | 14,23 | 14,23 | 14,23 | 14,23 | 14,23 | 14,23 | 14,23 | 14,23 | 14,23 | 14,23 | 14,23 | 14,23 |
| 2. | Общая отапливаемая площадь общественно-деловых зданий | тыс. м2 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 3. | Тепловая нагрузка всего, в том числе: | Гкал/ч | 2,055 | 2,055 | 2,055 | 2,055 | 2,055 | 2,055 | 2,055 | 2,055 | 2,055 | 2,055 | 2,055 | 2,055 |
| 3.1. | в жилищном фонде, в том числе: | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 3.1.1 | для целей отопления и вентиляции | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 3.1.2 | для целей горячего водоснабжения | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 3.2 | в общественно-деловом фонде в том числе: | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 3.2.1 | для целей отопления и вентиляции | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 3.2.2 | для целей горячего водоснабжения | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 4. | Расход тепловой энергии, всего, в том числе: | тыс. Гкал | 2,84 | 2,84 | 2,96 | 2,95 | 2,95 | 2,95 | 2,95 | 2,95 | 2,95 | 2,95 | 2,95 | 2,95 |
| 4.1 | в жилищном фонде | тыс. Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 4.1.1 | для целей отопления и вентиляции | тыс. Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 4.1.2 | для целей горячего водоснабжения | тыс. Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 4.2 | в общественно-деловом фонде в том числе: | тыс. Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 4.2.1 | для целей отопления и вентиляции | тыс. Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 4.2.2 | для целей горячего водоснабжения | тыс. Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 5. | Удельная тепловая нагрузка в жилищном фонде | Гкал/ч/м2 | 0,144413 | 0,144413 | 0,144413 | 0,144413 | 0,144413 | 0,144413 | 0,144413 | 0,144413 | 0,144413 | 0,144413 | 0,144413 | 0,144413 |
| 6. | Удельное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | Гкал/м2/год | 199,2978918 | 199,29789 | 207,89628 | 207,376528 | 207,37653 | 207,37653 | 207,37653 | 207,37653 | 207,37653 | 207,37653 | 207,37653 | 207,37653 |
| 7. | Градус-сутки отопительного периода | °C x сут | 6223 | 6224 | 6225 | 6226 | 6226 | 6226 | 6226 | 6226 | 6226 | 6226 | 6226 | 6226 |
| 8. | Удельное приведенное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | Гкал/м2(°C x сут) | 0,0320260 | 0,0320209 | 0,0333970 | 0,0333081 | 0,0333081 | 0,0333081 | 0,0333081 | 0,0333081 | 0,0333081 | 0,0333081 | 0,0333081 | 0,0333081 |
| 9. | Удельная тепловая нагрузка в общественно-деловом фонде | Гкал/ч/м2 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 10. | Удельное приведенное потребление тепловой энергии в общественно-деловом фонде | Гкал/м2/(°C x сут) | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 11. | Средняя плотность тепловой нагрузки | Гкал/ч/га | 0,184 | 0,184 | 0,184 | 0,184 | 0,184 | 0,184 | 0,184 | 0,184 | 0,184 | 0,184 | 0,184 | 0,184 |
| 12. | Средняя плотность расхода тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | Гкал/га | 253,555 | 253,555 | 264,494 | 263,833 | 263,833 | 263,833 | 263,833 | 263,833 | 263,833 | 263,833 | 263,833 | 263,833 |
| 13. | Средняя тепловая нагрузка на отопление на одного жителя | Гкал/ч/чел. | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 14. | Средний расход тепловой энергии на отопление на одного жителя | Гкал/чел/год | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
|  | Котельная №11 (г.Татарск, ул. Камышловская 42) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Общая отапливаемая площадь жилых зданий, в том числе: | тыс. м2 | 11,567 | 11,567 | 11,567 | 11,567 | 11,567 | 11,567 | 11,567 | 11,567 | 11,567 | 11,567 | 11,567 | 11,567 |
| 2. | Общая отапливаемая площадь общественно-деловых зданий | тыс. м2 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 3. | Тепловая нагрузка всего, в том числе: | Гкал/ч | 1,706 | 1,706 | 1,706 | 1,706 | 1,706 | 1,706 | 1,706 | 1,706 | 1,706 | 1,706 | 1,706 | 1,706 |
| 3.1. | в жилищном фонде, в том числе: | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 3.1.1 | для целей отопления и вентиляции | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 3.1.2 | для целей горячего водоснабжения | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 3.2 | в общественно-деловом фонде в том числе: | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 3.2.1 | для целей отопления и вентиляции | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 3.2.2 | для целей горячего водоснабжения | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 4. | Расход тепловой энергии, всего, в том числе: | тыс. Гкал | 1,84 | 1,84 | 1,98 | 2,18 | 2,18 | 2,18 | 2,18 | 2,18 | 2,18 | 2,18 | 2,18 | 2,18 |
| 4.1 | в жилищном фонде | тыс. Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 4.1.1 | для целей отопления и вентиляции | тыс. Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 4.1.2 | для целей горячего водоснабжения | тыс. Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 4.2 | в общественно-деловом фонде в том числе: | тыс. Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 4.2.1 | для целей отопления и вентиляции | тыс. Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 4.2.2 | для целей горячего водоснабжения | тыс. Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 5. | Удельная тепловая нагрузка в жилищном фонде | Гкал/ч/м2 | 0,147489 | 0,147489 | 0,147489 | 0,147489 | 0,147489 | 0,147489 | 0,147489 | 0,147489 | 0,147489 | 0,147489 | 0,147489 | 0,147489 |
| 6. | Удельное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | Гкал/м2/год | 158,8874384 | 158,88744 | 171,37549 | 188,366796 | 188,3668 | 188,3668 | 188,3668 | 188,3668 | 188,3668 | 188,3668 | 188,3668 | 188,3668 |
| 7. | Градус-сутки отопительного периода | °C x сут | 6223 | 6224 | 6225 | 6226 | 6226 | 6226 | 6226 | 6226 | 6226 | 6226 | 6226 | 6226 |
| 8. | Удельное приведенное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | Гкал/м2(°C x сут) | 0,0255323 | 0,0255282 | 0,0275302 | 0,0302549 | 0,0302549 | 0,0302549 | 0,0302549 | 0,0302549 | 0,0302549 | 0,0302549 | 0,0302549 | 0,0302549 |
| 9. | Удельная тепловая нагрузка в общественно-деловом фонде | Гкал/ч/м2 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 10. | Удельное приведенное потребление тепловой энергии в общественно-деловом фонде | Гкал/м2/(°C x сут) | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 11. | Средняя плотность тепловой нагрузки | Гкал/ч/га | 0,307 | 0,307 | 0,307 | 0,307 | 0,307 | 0,307 | 0,307 | 0,307 | 0,307 | 0,307 | 0,307 | 0,307 |
| 12. | Средняя плотность расхода тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | Гкал/га | 330,936 | 330,936 | 356,946 | 392,336 | 392,336 | 392,336 | 392,336 | 392,336 | 392,336 | 392,336 | 392,336 | 392,336 |
| 13. | Средняя тепловая нагрузка на отопление на одного жителя | Гкал/ч/чел. | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 14. | Средний расход тепловой энергии на отопление на одного жителя | Гкал/чел/год | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
|  | Котельная №21 (г.Татарск, ул.Базарная 21) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Общая отапливаемая площадь жилых зданий, в том числе: | тыс. м2 | 38,57 | 38,57 | 38,57 | 38,57 | 38,57 | 38,57 | 38,57 | 38,57 | 38,57 | 38,57 | 38,57 | 38,57 |
| 2. | Общая отапливаемая площадь общественно-деловых зданий | тыс. м2 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 3. | Тепловая нагрузка всего, в том числе: | Гкал/ч | 4,33 | 4,33 | 4,33 | 4,33 | 4,33 | 4,33 | 4,33 | 4,33 | 4,33 | 4,33 | 4,33 | 4,33 |
| 3.1. | в жилищном фонде, в том числе: | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 3.1.1 | для целей отопления и вентиляции | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 3.1.2 | для целей горячего водоснабжения | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 3.2 | в общественно-деловом фонде в том числе: | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 3.2.1 | для целей отопления и вентиляции | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 3.2.2 | для целей горячего водоснабжения | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 4. | Расход тепловой энергии, всего, в том числе: | тыс. Гкал | 8,71 | 8,71 | 7,75 | 14,91 | 14,91 | 14,91 | 14,91 | 14,91 | 14,91 | 14,91 | 14,91 | 14,91 |
| 4.1 | в жилищном фонде | тыс. Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 4.1.1 | для целей отопления и вентиляции | тыс. Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 4.1.2 | для целей горячего водоснабжения | тыс. Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 4.2 | в общественно-деловом фонде в том числе: | тыс. Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 4.2.1 | для целей отопления и вентиляции | тыс. Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 4.2.2 | для целей горячего водоснабжения | тыс. Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 5. | Удельная тепловая нагрузка в жилищном фонде | Гкал/ч/м2 | 0,112263 | 0,112263 | 0,112263 | 0,112263 | 0,112263 | 0,112263 | 0,112263 | 0,112263 | 0,112263 | 0,112263 | 0,112263 | 0,112263 |
| 6. | Удельное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | Гкал/м2/год | 225,864895 | 225,86489 | 201,04379 | 386,486876 | 386,48688 | 386,48688 | 386,48688 | 386,48688 | 386,48688 | 386,48688 | 386,48688 | 386,48688 |
| 7. | Градус-сутки отопительного периода | °C x сут | 6223 | 6224 | 6225 | 6226 | 6226 | 6226 | 6226 | 6226 | 6226 | 6226 | 6226 | 6226 |
| 8. | Удельное приведенное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | Гкал/м2(°C x сут) | 0,0362952 | 0,0362893 | 0,0322962 | 0,0620763 | 0,0620763 | 0,0620763 | 0,0620763 | 0,0620763 | 0,0620763 | 0,0620763 | 0,0620763 | 0,0620763 |
| 9. | Удельная тепловая нагрузка в общественно-деловом фонде | Гкал/ч/м2 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 10. | Удельное приведенное потребление тепловой энергии в общественно-деловом фонде | Гкал/м2/(°C x сут) | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 11. | Средняя плотность тепловой нагрузки | Гкал/ч/га | 0,469 | 0,469 | 0,469 | 0,469 | 0,469 | 0,469 | 0,469 | 0,469 | 0,469 | 0,469 | 0,469 | 0,469 |
| 12. | Средняя плотность расхода тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | Гкал/га | 944,153 | 944,153 | 840,397 | 1615,580 | 1615,580 | 1615,580 | 1615,580 | 1615,580 | 1615,580 | 1615,580 | 1615,580 | 1615,580 |
| 13. | Средняя тепловая нагрузка на отопление на одного жителя | Гкал/ч/чел. | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 14. | Средний расход тепловой энергии на отопление на одного жителя | Гкал/чел/год | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
|  | ТКУ-500 (г.Татарск, ул.Интернациональная, 31а) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Общая отапливаемая площадь жилых зданий, в том числе: | тыс. м2 | 4,108 | 4,108 | 4,108 | 4,108 | 4,108 | 4,108 | 4,108 | 4,108 | 4,108 | 4,108 | 4,108 | 4,108 |
| 2. | Общая отапливаемая площадь общественно-деловых зданий | тыс. м2 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 3. | Тепловая нагрузка всего, в том числе: | Гкал/ч | 0,449 | 0,449 | 0,449 | 0,449 | 0,449 | 0,449 | 0,449 | 0,449 | 0,449 | 0,449 | 0,449 | 0,449 |
| 3.1. | в жилищном фонде, в том числе: | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 3.1.1 | для целей отопления и вентиляции | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 3.1.2 | для целей горячего водоснабжения | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 3.2 | в общественно-деловом фонде в том числе: | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 3.2.1 | для целей отопления и вентиляции | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 3.2.2 | для целей горячего водоснабжения | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 4. | Расход тепловой энергии, всего, в том числе: | тыс. Гкал | 0,66 | 0,66 | 0,47 | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 0,56 |
| 4.1 | в жилищном фонде | тыс. Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 4.1.1 | для целей отопления и вентиляции | тыс. Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 4.1.2 | для целей горячего водоснабжения | тыс. Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 4.2 | в общественно-деловом фонде в том числе: | тыс. Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 4.2.1 | для целей отопления и вентиляции | тыс. Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 4.2.2 | для целей горячего водоснабжения | тыс. Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 5. | Удельная тепловая нагрузка в жилищном фонде | Гкал/ч/м2 | 0,109299 | 0,109299 | 0,109299 | 0,109299 | 0,109299 | 0,109299 | 0,109299 | 0,109299 | 0,109299 | 0,109299 | 0,109299 | 0,109299 |
| 6. | Удельное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | Гкал/м2/год | 161,776777 | 161,77678 | 113,78627 | 136,150682 | 136,15068 | 136,15068 | 136,15068 | 136,15068 | 136,15068 | 136,15068 | 136,15068 | 136,15068 |
| 7. | Градус-сутки отопительного периода | °C x сут | 6223 | 6224 | 6225 | 6226 | 6226 | 6226 | 6226 | 6226 | 6226 | 6226 | 6226 | 6226 |
| 8. | Удельное приведенное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | Гкал/м2(°C x сут) | 0,0259966 | 0,0259924 | 0,0182789 | 0,0218681 | 0,0218681 | 0,0218681 | 0,0218681 | 0,0218681 | 0,0218681 | 0,0218681 | 0,0218681 | 0,0218681 |
| 9. | Удельная тепловая нагрузка в общественно-деловом фонде | Гкал/ч/м2 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 10. | Удельное приведенное потребление тепловой энергии в общественно-деловом фонде | Гкал/м2/(°C x сут) | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 11. | Средняя плотность тепловой нагрузки | Гкал/ч/га | 0,885 | 0,885 | 0,885 | 0,885 | 0,885 | 0,885 | 0,885 | 0,885 | 0,885 | 0,885 | 0,885 | 0,885 |
| 12. | Средняя плотность расхода тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | Гкал/га | 1310,290 | 1310,290 | 921,597 | 1102,735 | 1102,735 | 1102,735 | 1102,735 | 1102,735 | 1102,735 | 1102,735 | 1102,735 | 1102,735 |
| 13. | Средняя тепловая нагрузка на отопление на одного жителя | Гкал/ч/чел. | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 14. | Средний расход тепловой энергии на отопление на одного жителя | Гкал/чел/год | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
|  | Вссего по ЕТО №1 - ООО «ТатарскТеплоСбыт» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Общая отапливаемая площадь жилых зданий, в том числе: | тыс. м2 | 335,986 | 335,986 | 335,986 | 335,986 | 335,986 | 335,986 | 335,986 | 335,986 | 335,986 | 335,986 | 335,986 | 335,986 |
| 2. | Общая отапливаемая площадь общественно-деловых зданий | тыс. м2 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 3. | Тепловая нагрузка всего, в том числе: | Гкал/ч | 27,814 | 27,814 | 27,814 | 27,814 | 27,814 | 27,814 | 27,814 | 27,814 | 27,814 | 27,814 | 27,814 | 27,814 |
| 3.1. | в жилищном фонде, в том числе: | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 3.1.1 | для целей отопления и вентиляции | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 3.1.2 | для целей горячего водоснабжения | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 3.2 | в общественно-деловом фонде в том числе: | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 3.2.1 | для целей отопления и вентиляции | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 3.2.2 | для целей горячего водоснабжения | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 4. | Расход тепловой энергии, всего, в том числе: | тыс. Гкал | 48,937 | 48,937 | 48,158 | 54,303 | 54,303 | 54,303 | 54,303 | 54,303 | 54,303 | 54,303 | 54,303 | 54,303 |
| 4.1 | в жилищном фонде | тыс. Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 4.1.1 | для целей отопления и вентиляции | тыс. Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 4.1.2 | для целей горячего водоснабжения | тыс. Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 4.2 | в общественно-деловом фонде в том числе: | тыс. Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 4.2.1 | для целей отопления и вентиляции | тыс. Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 4.2.2 | для целей горячего водоснабжения | тыс. Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 5. | Удельная тепловая нагрузка в жилищном фонде | Гкал/ч/м2 | 0,082783 | 0,082783 | 0,082783 | 0,082783 | 0,082783 | 0,082783 | 0,082783 | 0,082783 | 0,082783 | 0,082783 | 0,082783 | 0,082783 |
| 6. | Удельное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | Гкал/м2/год | 145,6518754 | 145,65188 | 143,3331 | 161,622859 | 161,62286 | 161,62286 | 161,62286 | 161,62286 | 161,62286 | 161,62286 | 161,62286 | 161,62286 |
| 7. | Градус-сутки отопительного периода | °C x сут | 6223 | 6224 | 6225 | 6226 | 6226 | 6226 | 6226 | 6226 | 6226 | 6226 | 6226 | 6226 |
| 8. | Удельное приведенное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | Гкал/м2(°C x сут) | 0,0234054 | 0,0234017 | 0,0230254 | 0,0259593 | 0,0259593 | 0,0259593 | 0,0259593 | 0,0259593 | 0,0259593 | 0,0259593 | 0,0259593 | 0,0259593 |
| 9. | Удельная тепловая нагрузка в общественно-деловом фонде | Гкал/ч/м2 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 10. | Удельное приведенное потребление тепловой энергии в общественно-деловом фонде | Гкал/м2/(°C x сут) | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 11. | Средняя плотность тепловой нагрузки | Гкал/ч/га | 0,390 | 0,390 | 0,390 | 0,390 | 0,390 | 0,390 | 0,390 | 0,390 | 0,390 | 0,390 | 0,390 | 0,390 |
| 12. | Средняя плотность расхода тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | Гкал/га | 667,748 | 667,748 | 604,646 | 718,913 | 718,913 | 718,913 | 718,913 | 718,913 | 718,913 | 718,913 | 718,913 | 718,913 |
| 13. | Средняя тепловая нагрузка на отопление на одного жителя | Гкал/ч/чел. | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 14. | Средний расход тепловой энергии на отопление на одного жителя | Гкал/чел/год | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
|  | ЕТО №2 - МУП «Татарсктеплосервис» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Котельная №2 (г. Татарск. ул. Носкова, д.6Б) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Общая отапливаемая площадь жилых зданий, в том числе: | тыс. м2 | 8,055 | 8,055 | 8,055 | 8,055 | 8,055 | 8,055 | 8,055 | 8,055 | 8,055 | 8,055 | 8,055 | 8,055 |
| 2. | Общая отапливаемая площадь общественно-деловых зданий | тыс. м2 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 3. | Тепловая нагрузка всего, в том числе: | Гкал/ч | 0,702 | 0,702 | 0,702 | 0,702 | 0,702 | 0,702 | 0,702 | 0,702 | 0,702 | 0,702 | 0,702 | 0,702 |
| 3.1. | в жилищном фонде, в том числе: | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 3.1.1 | для целей отопления и вентиляции | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 3.1.2 | для целей горячего водоснабжения | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 3.2 | в общественно-деловом фонде в том числе: | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 3.2.1 | для целей отопления и вентиляции | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 3.2.2 | для целей горячего водоснабжения | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 4. | Расход тепловой энергии, всего, в том числе: | тыс. Гкал | 1,35 | 1,35 | 1,35 | 1,35 | 1,35 | 1,35 | 1,35 | 1,35 | 1,35 | 1,35 | 1,35 | 1,35 |
| 4.1 | в жилищном фонде | тыс. Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 4.1.1 | для целей отопления и вентиляции | тыс. Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 4.1.2 | для целей горячего водоснабжения | тыс. Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 4.2 | в общественно-деловом фонде в том числе: | тыс. Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 4.2.1 | для целей отопления и вентиляции | тыс. Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 4.2.2 | для целей горячего водоснабжения | тыс. Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 5. | Удельная тепловая нагрузка в жилищном фонде | Гкал/ч/м2 | 0,087151 | 0,087151 | 0,087151 | 0,087151 | 0,087151 | 0,087151 | 0,087151 | 0,087151 | 0,087151 | 0,087151 | 0,087151 | 0,087151 |
| 6. | Удельное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | Гкал/м2/год | 167,897 | 167,897 | 167,897 | 167,897 | 167,897 | 167,897 | 167,897 | 167,897 | 167,897 | 167,897 | 167,897 | 167,897 |
| 7. | Градус-сутки отопительного периода | °C x сут | 6223 | 6224 | 6225 | 6226 | 6226 | 6226 | 6226 | 6226 | 6226 | 6226 | 6226 | 6226 |
| 8. | Удельное приведенное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | Гкал/м2(°C x сут) | 0,0269801 | 0,0269757 | 0,0269714 | 0,0269671 | 0,0269671 | 0,0269671 | 0,0269671 | 0,0269671 | 0,0269671 | 0,0269671 | 0,0269671 | 0,0269671 |
| 9. | Удельная тепловая нагрузка в общественно-деловом фонде | Гкал/ч/м2 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 10. | Удельное приведенное потребление тепловой энергии в общественно-деловом фонде | Гкал/м2/(°C x сут) | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 11. | Средняя плотность тепловой нагрузки | Гкал/ч/га | 0,455 | 0,455 | 0,455 | 0,455 | 0,455 | 0,455 | 0,455 | 0,455 | 0,455 | 0,455 | 0,455 | 0,455 |
| 12. | Средняя плотность расхода тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | Гкал/га | 876,651 | 876,651 | 876,651 | 876,651 | 876,651 | 876,651 | 876,651 | 876,651 | 876,651 | 876,651 | 876,651 | 876,651 |
| 13. | Средняя тепловая нагрузка на отопление на одного жителя | Гкал/ч/чел. | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 14. | Средний расход тепловой энергии на отопление на одного жителя | Гкал/чел/год | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
|  | Котельная №9( г. Татарск, пос. Наливная станция, д. 28) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Общая отапливаемая площадь жилых зданий, в том числе: | тыс. м2 | 10,009 | 10,009 | 10,009 | 10,009 | 10,009 | 10,009 | 10,009 | 10,009 | 10,009 | 10,009 | 10,009 | 10,009 |
| 2. | Общая отапливаемая площадь общественно-деловых зданий | тыс. м2 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 3. | Тепловая нагрузка всего, в том числе: | Гкал/ч | 0,582 | 0,582 | 0,582 | 0,582 | 0,582 | 0,582 | 0,582 | 0,582 | 0,582 | 0,582 | 0,582 | 0,582 |
| 3.1. | в жилищном фонде, в том числе: | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 3.1.1 | для целей отопления и вентиляции | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 3.1.2 | для целей горячего водоснабжения | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 3.2 | в общественно-деловом фонде в том числе: | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 3.2.1 | для целей отопления и вентиляции | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 3.2.2 | для целей горячего водоснабжения | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 4. | Расход тепловой энергии, всего, в том числе: | тыс. Гкал | 2,29 | 2,29 | 2,29 | 2,29 | 2,29 | 2,29 | 2,29 | 2,29 | 2,29 | 2,29 | 2,29 | 2,29 |
| 4.1 | в жилищном фонде | тыс. Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 4.1.1 | для целей отопления и вентиляции | тыс. Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 4.1.2 | для целей горячего водоснабжения | тыс. Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 4.2 | в общественно-деловом фонде в том числе: | тыс. Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 4.2.1 | для целей отопления и вентиляции | тыс. Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 4.2.2 | для целей горячего водоснабжения | тыс. Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 5. | Удельная тепловая нагрузка в жилищном фонде | Гкал/ч/м2 | 0,058148 | 0,058148 | 0,058148 | 0,058148 | 0,058148 | 0,058148 | 0,058148 | 0,058148 | 0,058148 | 0,058148 | 0,058148 | 0,058148 |
| 6. | Удельное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | Гкал/м2/год | 228,91 | 228,91 | 228,91 | 228,91 | 228,91 | 228,91 | 228,91 | 228,91 | 228,91 | 228,91 | 228,91 | 228,91 |
| 7. | Градус-сутки отопительного периода | °C x сут | 6223 | 6224 | 6225 | 6226 | 6226 | 6226 | 6226 | 6226 | 6226 | 6226 | 6226 | 6226 |
| 8. | Удельное приведенное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | Гкал/м2(°C x сут) | 0,03678 | 0,03678 | 0,03677 | 0,03677 | 0,03677 | 0,03677 | 0,03677 | 0,03677 | 0,03677 | 0,03677 | 0,03677 | 0,03677 |
| 9. | Удельная тепловая нагрузка в общественно-деловом фонде | Гкал/ч/м2 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 10. | Удельное приведенное потребление тепловой энергии в общественно-деловом фонде | Гкал/м2/(°C x сут) | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 11. | Средняя плотность тепловой нагрузки | Гкал/ч/га | 0,613 | 0,613 | 0,613 | 0,091 | 0,613 | 0,613 | 0,613 | 0,613 | 0,613 | 0,613 | 0,613 | 0,613 |
| 12. | Средняя плотность расхода тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | Гкал/га | 359,278 | 359,278 | 359,278 | 359,278 | 359,278 | 359,278 | 359,278 | 359,278 | 359,278 | 359,278 | 359,278 | 359,278 |
| 13. | Средняя тепловая нагрузка на отопление на одного жителя | Гкал/ч/чел. | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 14. | Средний расход тепловой энергии на отопление на одного жителя | Гкал/чел/год | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
|  | Котельная №10 (г. Татарск, ул. Раздольная. д. 11) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Общая отапливаемая площадь жилых зданий, в том числе: | тыс. м2 | 0,614 | 0,614 | 0,614 | 0,614 | 0,614 | 0,614 | 0,614 | 0,614 | 0,614 | 0,614 | 0,614 | 0,614 |
| 2. | Общая отапливаемая площадь общественно-деловых зданий | тыс. м2 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 3. | Тепловая нагрузка всего, в том числе: | Гкал/ч | 0,073 | 0,073 | 0,073 | 0,073 | 0,073 | 0,073 | 0,073 | 0,073 | 0,073 | 0,073 | 0,073 | 0,073 |
| 3.1. | в жилищном фонде, в том числе: | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 3.1.1 | для целей отопления и вентиляции | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 3.1.2 | для целей горячего водоснабжения | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 3.2 | в общественно-деловом фонде в том числе: | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 3.2.1 | для целей отопления и вентиляции | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 3.2.2 | для целей горячего водоснабжения | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 4. | Расход тепловой энергии, всего, в том числе: | тыс. Гкал | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 |
| 4.1 | в жилищном фонде | тыс. Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 4.1.1 | для целей отопления и вентиляции | тыс. Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 4.1.2 | для целей горячего водоснабжения | тыс. Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 4.2 | в общественно-деловом фонде в том числе: | тыс. Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 4.2.1 | для целей отопления и вентиляции | тыс. Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 4.2.2 | для целей горячего водоснабжения | тыс. Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 5. | Удельная тепловая нагрузка в жилищном фонде | Гкал/ч/м2 | 0,118893 | 0,118893 | 0,118893 | 0,118893 | 0,118893 | 0,118893 | 0,118893 | 0,118893 | 0,118893 | 0,118893 | 0,118893 | 0,118893 |
| 6. | Удельное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | Гкал/м2/год | 214,47 | 214,47 | 214,47 | 214,47 | 214,47 | 214,47 | 214,47 | 214,47 | 214,47 | 214,47 | 214,47 | 214,47 |
| 7. | Градус-сутки отопительного периода | °C x сут | 6223 | 6224 | 6225 | 6226 | 6226 | 6226 | 6226 | 6226 | 6226 | 6226 | 6226 | 6226 |
| 8. | Удельное приведенное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | Гкал/м2(°C x сут) | 0,03446 | 0,03446 | 0,03445 | 0,03445 | 0,03445 | 0,03445 | 0,03445 | 0,03445 | 0,03445 | 0,03445 | 0,03445 | 0,03445 |
| 9. | Удельная тепловая нагрузка в общественно-деловом фонде | Гкал/ч/м2 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 10. | Удельное приведенное потребление тепловой энергии в общественно-деловом фонде | Гкал/м2/(°C x сут) | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 11. | Средняя плотность тепловой нагрузки | Гкал/ч/га | 0,078 | 0,078 | 0,078 | 0,078 | 0,078 | 0,078 | 0,078 | 0,078 | 0,078 | 0,078 | 0,078 | 0,078 |
| 12. | Средняя плотность расхода тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | Гкал/га | 140,028 | 140,028 | 140,028 | 140,028 | 140,028 | 140,028 | 140,028 | 140,028 | 140,028 | 140,028 | 140,028 | 140,028 |
| 13. | Средняя тепловая нагрузка на отопление на одного жителя | Гкал/ч/чел. | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 14. | Средний расход тепловой энергии на отопление на одного жителя | Гкал/чел/год | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
|  | Котельная №12 (г. Татарск. ул. Комиссарская. д. 246) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Общая отапливаемая площадь жилых зданий, в том числе: | тыс. м2 | 7,622 | 7,622 | 7,622 | 7,622 | 7,622 | 7,622 | 7,622 | 7,622 | 7,622 | 7,622 | 7,622 | 7,622 |
| 2. | Общая отапливаемая площадь общественно-деловых зданий | тыс. м2 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 3. | Тепловая нагрузка всего, в том числе: | Гкал/ч | 0,566 | 0,566 | 0,566 | 0,566 | 0,566 | 0,566 | 0,566 | 0,566 | 0,566 | 0,566 | 0,566 | 0,566 |
| 3.1. | в жилищном фонде, в том числе: | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 3.1.1 | для целей отопления и вентиляции | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 3.1.2 | для целей горячего водоснабжения | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 3.2 | в общественно-деловом фонде в том числе: | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 3.2.1 | для целей отопления и вентиляции | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 3.2.2 | для целей горячего водоснабжения | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 4. | Расход тепловой энергии, всего, в том числе: | тыс. Гкал | 1,55 | 1,55 | 1,55 | 1,55 | 1,55 | 1,55 | 1,55 | 1,55 | 1,55 | 1,55 | 1,55 | 1,55 |
| 4.1 | в жилищном фонде | тыс. Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 4.1.1 | для целей отопления и вентиляции | тыс. Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 4.1.2 | для целей горячего водоснабжения | тыс. Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 4.2 | в общественно-деловом фонде в том числе: | тыс. Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 4.2.1 | для целей отопления и вентиляции | тыс. Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 4.2.2 | для целей горячего водоснабжения | тыс. Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 5. | Удельная тепловая нагрузка в жилищном фонде | Гкал/ч/м2 | 0,074259 | 0,074259 | 0,074259 | 0,074259 | 0,074259 | 0,074259 | 0,074259 | 0,074259 | 0,074259 | 0,074259 | 0,074259 | 0,074259 |
| 6. | Удельное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | Гкал/м2/год | 203,69 | 203,69 | 203,69 | 203,69 | 203,69 | 203,69 | 203,69 | 203,69 | 203,69 | 203,69 | 203,69 | 203,69 |
| 7. | Градус-сутки отопительного периода | °C x сут | 6223 | 6224 | 6225 | 6226 | 6226 | 6226 | 6226 | 6226 | 6226 | 6226 | 6226 | 6226 |
| 8. | Удельное приведенное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | Гкал/м2(°C x сут) | 0,03273 | 0,03273 | 0,03272 | 0,03272 | 0,03272 | 0,03272 | 0,03272 | 0,03272 | 0,03272 | 0,03272 | 0,03272 | 0,03272 |
| 9. | Удельная тепловая нагрузка в общественно-деловом фонде | Гкал/ч/м2 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 10. | Удельное приведенное потребление тепловой энергии в общественно-деловом фонде | Гкал/м2/(°C x сут) | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 11. | Средняя плотность тепловой нагрузки | Гкал/ч/га | 0,294 | 0,294 | 0,294 | 0,138 | 0,294 | 0,294 | 0,294 | 0,294 | 0,294 | 0,294 | 0,294 | 0,294 |
| 12. | Средняя плотность расхода тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | Гкал/га | 377,654 | 377,654 | 377,654 | 377,654 | 377,654 | 377,654 | 377,654 | 377,654 | 377,654 | 377,654 | 377,654 | 377,654 |
| 13. | Средняя тепловая нагрузка на отопление на одного жителя | Гкал/ч/чел. | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 14. | Средний расход тепловой энергии на отопление на одного жителя | Гкал/чел/год | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
|  | Котельная №13 (г. Татарск. ул. Татарская, д. 126) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Общая отапливаемая площадь жилых зданий, в том числе: | тыс. м2 | 4,576 | 4,576 | 4,576 | 4,576 | 4,576 | 4,576 | 4,576 | 4,576 | 4,576 | 4,576 | 4,576 | 4,576 |
| 2. | Общая отапливаемая площадь общественно-деловых зданий | тыс. м2 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 3. | Тепловая нагрузка всего, в том числе: | Гкал/ч | 0,294 | 0,294 | 0,294 | 0,294 | 0,294 | 0,294 | 0,294 | 0,294 | 0,294 | 0,294 | 0,294 | 0,294 |
| 3.1. | в жилищном фонде, в том числе: | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 3.1.1 | для целей отопления и вентиляции | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 3.1.2 | для целей горячего водоснабжения | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 3.2 | в общественно-деловом фонде в том числе: | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 3.2.1 | для целей отопления и вентиляции | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 3.2.2 | для целей горячего водоснабжения | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 4. | Расход тепловой энергии, всего, в том числе: | тыс. Гкал | 1,23 | 1,23 | 1,23 | 1,23 | 1,23 | 1,23 | 1,23 | 1,23 | 1,23 | 1,23 | 1,23 | 1,23 |
| 4.1 | в жилищном фонде | тыс. Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 4.1.1 | для целей отопления и вентиляции | тыс. Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 4.1.2 | для целей горячего водоснабжения | тыс. Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 4.2 | в общественно-деловом фонде в том числе: | тыс. Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 4.2.1 | для целей отопления и вентиляции | тыс. Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 4.2.2 | для целей горячего водоснабжения | тыс. Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 5. | Удельная тепловая нагрузка в жилищном фонде | Гкал/ч/м2 | 0,064248 | 0,064248 | 0,064248 | 0,064248 | 0,064248 | 0,064248 | 0,064248 | 0,064248 | 0,064248 | 0,064248 | 0,064248 | 0,064248 |
| 6. | Удельное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | Гкал/м2/год | 269,78 | 269,78 | 269,78 | 269,78 | 269,78 | 269,78 | 269,78 | 269,78 | 269,78 | 269,78 | 269,78 | 269,78 |
| 7. | Градус-сутки отопительного периода | °C x сут | 6223 | 6224 | 6225 | 6226 | 6226 | 6226 | 6226 | 6226 | 6226 | 6226 | 6226 | 6226 |
| 8. | Удельное приведенное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | Гкал/м2(°C x сут) | 0,04335 | 0,04335 | 0,04334 | 0,04333 | 0,04333 | 0,04333 | 0,04333 | 0,04333 | 0,04333 | 0,04333 | 0,04333 | 0,04333 |
| 9. | Удельная тепловая нагрузка в общественно-деловом фонде | Гкал/ч/м2 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 10. | Удельное приведенное потребление тепловой энергии в общественно-деловом фонде | Гкал/м2/(°C x сут) | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 11. | Средняя плотность тепловой нагрузки | Гкал/ч/га | 0,151 | 0,151 | 0,151 | 0,151 | 0,151 | 0,151 | 0,151 | 0,151 | 0,151 | 0,151 | 0,151 | 0,151 |
| 12. | Средняя плотность расхода тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | Гкал/га | 634,678 | 634,678 | 634,678 | 634,678 | 634,678 | 634,678 | 634,678 | 634,678 | 634,678 | 634,678 | 634,678 | 634,678 |
| 13. | Средняя тепловая нагрузка на отопление на одного жителя | Гкал/ч/чел. | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 14. | Средний расход тепловой энергии на отопление на одного жителя | Гкал/чел/год | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
|  | Котельная №14 (г. Татарск. ул. Александра Матросова, д. 191) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Общая отапливаемая площадь жилых зданий, в том числе: | тыс. м2 | 0,267 | 0,267 | 0,267 | 0,267 | 0,267 | 0,267 | 0,267 | 0,267 | 0,267 | 0,267 | 0,267 | 0,267 |
| 2. | Общая отапливаемая площадь общественно-деловых зданий | тыс. м2 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 3. | Тепловая нагрузка всего, в том числе: | Гкал/ч | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 |
| 3.1. | в жилищном фонде, в том числе: | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 3.1.1 | для целей отопления и вентиляции | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 3.1.2 | для целей горячего водоснабжения | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 3.2 | в общественно-деловом фонде в том числе: | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 3.2.1 | для целей отопления и вентиляции | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 3.2.2 | для целей горячего водоснабжения | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 4. | Расход тепловой энергии, всего, в том числе: | тыс. Гкал | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 |
| 4.1 | в жилищном фонде | тыс. Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 4.1.1 | для целей отопления и вентиляции | тыс. Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 4.1.2 | для целей горячего водоснабжения | тыс. Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 4.2 | в общественно-деловом фонде в том числе: | тыс. Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 4.2.1 | для целей отопления и вентиляции | тыс. Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 4.2.2 | для целей горячего водоснабжения | тыс. Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 5. | Удельная тепловая нагрузка в жилищном фонде | Гкал/ч/м2 | 0,093633 | 0,093633 | 0,093633 | 0,093633 | 0,093633 | 0,093633 | 0,093633 | 0,093633 | 0,093633 | 0,093633 | 0,093633 | 0,093633 |
| 6. | Удельное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | Гкал/м2/год | 281,02 | 281,02 | 281,02 | 281,02 | 281,02 | 281,02 | 281,02 | 281,02 | 281,02 | 281,02 | 281,02 | 281,02 |
| 7. | Градус-сутки отопительного периода | °C x сут | 6223 | 6224 | 6225 | 6226 | 6226 | 6226 | 6226 | 6226 | 6226 | 6226 | 6226 | 6226 |
| 8. | Удельное приведенное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | Гкал/м2(°C x сут) | 0,04516 | 0,04515 | 0,04514 | 0,04514 | 0,04514 | 0,04514 | 0,04514 | 0,04514 | 0,04514 | 0,04514 | 0,04514 | 0,04514 |
| 9. | Удельная тепловая нагрузка в общественно-деловом фонде | Гкал/ч/м2 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 10. | Удельное приведенное потребление тепловой энергии в общественно-деловом фонде | Гкал/м2/(°C x сут) | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 11. | Средняя плотность тепловой нагрузки | Гкал/ч/га | 0,081 | 0,081 | 0,081 | 0,081 | 0,081 | 0,081 | 0,081 | 0,081 | 0,081 | 0,081 | 0,081 | 0,081 |
| 12. | Средняя плотность расхода тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | Гкал/га | 243,456 | 243,456 | 243,456 | 243,456 | 243,456 | 243,456 | 243,456 | 243,456 | 243,456 | 243,456 | 243,456 | 243,456 |
| 13. | Средняя тепловая нагрузка на отопление на одного жителя | Гкал/ч/чел. | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 14. | Средний расход тепловой энергии на отопление на одного жителя | Гкал/чел/год | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
|  | Котельная №16 (г. Татарск. ул. Садовая, д. 109Б) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Общая отапливаемая площадь жилых зданий, в том числе: | тыс. м2 | 24,629 | 24,629 | 24,629 | 24,629 | 24,629 | 24,629 | 24,629 | 24,629 | 24,629 | 24,629 | 24,629 | 24,629 |
| 2. | Общая отапливаемая площадь общественно-деловых зданий | тыс. м2 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 3. | Тепловая нагрузка всего, в том числе: | Гкал/ч | 1,464 | 1,464 | 1,464 | 1,464 | 1,464 | 1,464 | 1,464 | 1,464 | 1,464 | 1,464 | 1,464 | 1,464 |
| 3.1. | в жилищном фонде, в том числе: | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 3.1.1 | для целей отопления и вентиляции | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 3.1.2 | для целей горячего водоснабжения | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 3.2 | в общественно-деловом фонде в том числе: | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 3.2.1 | для целей отопления и вентиляции | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 3.2.2 | для целей горячего водоснабжения | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 4. | Расход тепловой энергии, всего, в том числе: | тыс. Гкал | 6,76 | 6,76 | 6,76 | 6,76 | 6,76 | 6,76 | 6,76 | 6,76 | 6,76 | 6,76 | 6,76 | 6,76 |
| 4.1 | в жилищном фонде | тыс. Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 4.1.1 | для целей отопления и вентиляции | тыс. Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 4.1.2 | для целей горячего водоснабжения | тыс. Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 4.2 | в общественно-деловом фонде в том числе: | тыс. Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 4.2.1 | для целей отопления и вентиляции | тыс. Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 4.2.2 | для целей горячего водоснабжения | тыс. Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 5. | Удельная тепловая нагрузка в жилищном фонде | Гкал/ч/м2 | 0,059442 | 0,059442 | 0,059442 | 0,059442 | 0,059442 | 0,059442 | 0,059442 | 0,059442 | 0,059442 | 0,059442 | 0,059442 | 0,059442 |
| 6. | Удельное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | Гкал/м2/год | 274,64 | 274,64 | 274,64 | 274,64 | 274,64 | 274,64 | 274,64 | 274,64 | 274,64 | 274,64 | 274,64 | 274,64 |
| 7. | Градус-сутки отопительного периода | °C x сут | 6223 | 6224 | 6225 | 6226 | 6226 | 6226 | 6226 | 6226 | 6226 | 6226 | 6226 | 6226 |
| 8. | Удельное приведенное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | Гкал/м2(°C x сут) | 0,04413 | 0,04413 | 0,04412 | 0,04411 | 0,04411 | 0,04411 | 0,04411 | 0,04411 | 0,04411 | 0,04411 | 0,04411 | 0,04411 |
| 9. | Удельная тепловая нагрузка в общественно-деловом фонде | Гкал/ч/м2 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 10. | Удельное приведенное потребление тепловой энергии в общественно-деловом фонде | Гкал/м2/(°C x сут) | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 11. | Средняя плотность тепловой нагрузки | Гкал/ч/га | 0,102 | 0,102 | 0,102 | 0,102 | 0,102 | 0,102 | 0,102 | 0,102 | 0,102 | 0,102 | 0,102 | 0,102 |
| 12. | Средняя плотность расхода тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | Гкал/га | 469,125 | 469,125 | 469,125 | 469,125 | 469,125 | 469,125 | 469,125 | 469,125 | 469,125 | 469,125 | 469,125 | 469,125 |
| 13. | Средняя тепловая нагрузка на отопление на одного жителя | Гкал/ч/чел. | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 14. | Средний расход тепловой энергии на отопление на одного жителя | Гкал/чел/год | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
|  | Котельная №17 (г. Татарск. ул. Краснофлотская. д. 1) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Общая отапливаемая площадь жилых зданий, в том числе: | тыс. м2 | 12,725 | 12,725 | 12,725 | 12,725 | 12,725 | 12,725 | 12,725 | 12,725 | 12,725 | 12,725 | 12,725 | 12,725 |
| 2. | Общая отапливаемая площадь общественно-деловых зданий | тыс. м2 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 3. | Тепловая нагрузка всего, в том числе: | Гкал/ч | 1,288 | 1,288 | 1,288 | 1,288 | 1,288 | 1,288 | 1,288 | 1,288 | 1,288 | 1,288 | 1,288 | 1,288 |
| 3.1. | в жилищном фонде, в том числе: | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 3.1.1 | для целей отопления и вентиляции | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 3.1.2 | для целей горячего водоснабжения | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 3.2 | в общественно-деловом фонде в том числе: | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 3.2.1 | для целей отопления и вентиляции | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 3.2.2 | для целей горячего водоснабжения | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 4. | Расход тепловой энергии, всего, в том числе: | тыс. Гкал | 3,68 | 3,68 | 3,68 | 3,68 | 3,68 | 3,68 | 3,68 | 3,68 | 3,68 | 3,68 | 3,68 | 3,68 |
| 4.1 | в жилищном фонде | тыс. Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 4.1.1 | для целей отопления и вентиляции | тыс. Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 4.1.2 | для целей горячего водоснабжения | тыс. Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 4.2 | в общественно-деловом фонде в том числе: | тыс. Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 4.2.1 | для целей отопления и вентиляции | тыс. Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 4.2.2 | для целей горячего водоснабжения | тыс. Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 5. | Удельная тепловая нагрузка в жилищном фонде | Гкал/ч/м2 | 0,101218 | 0,101218 | 0,101218 | 0,101218 | 0,101218 | 0,101218 | 0,101218 | 0,101218 | 0,101218 | 0,101218 | 0,101218 | 0,101218 |
| 6. | Удельное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | Гкал/м2/год | 289,53 | 289,53 | 289,53 | 289,53 | 289,53 | 289,53 | 289,53 | 289,53 | 289,53 | 289,53 | 289,53 | 289,53 |
| 7. | Градус-сутки отопительного периода | °C x сут | 6223 | 6224 | 6225 | 6226 | 6226 | 6226 | 6226 | 6226 | 6226 | 6226 | 6226 | 6226 |
| 8. | Удельное приведенное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | Гкал/м2(°C x сут) | 0,04653 | 0,04652 | 0,04651 | 0,04650 | 0,04650 | 0,04650 | 0,04650 | 0,04650 | 0,04650 | 0,04650 | 0,04650 | 0,04650 |
| 9. | Удельная тепловая нагрузка в общественно-деловом фонде | Гкал/ч/м2 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 10. | Удельное приведенное потребление тепловой энергии в общественно-деловом фонде | Гкал/м2/(°C x сут) | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 11. | Средняя плотность тепловой нагрузки | Гкал/ч/га | 0,091 | 0,091 | 0,091 | 0,091 | 0,091 | 0,091 | 0,091 | 0,091 | 0,091 | 0,091 | 0,091 | 0,091 |
| 12. | Средняя плотность расхода тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | Гкал/га | 259,174 | 259,174 | 259,174 | 259,174 | 259,174 | 259,174 | 259,174 | 259,174 | 259,174 | 259,174 | 259,174 | 259,174 |
| 13. | Средняя тепловая нагрузка на отопление на одного жителя | Гкал/ч/чел. | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 14. | Средний расход тепловой энергии на отопление на одного жителя | Гкал/чел/год | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
|  | Котельная №20 (г. Татарск. ул. Ленина, д. 112В) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Общая отапливаемая площадь жилых зданий, в том числе: | тыс. м2 | 72,511 | 72,511 | 72,511 | 72,511 | 72,511 | 72,511 | 72,511 | 72,511 | 72,511 | 72,511 | 72,511 | 72,511 |
| 2. | Общая отапливаемая площадь общественно-деловых зданий | тыс. м2 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 3. | Тепловая нагрузка всего, в том числе: | Гкал/ч | 1,516 | 1,516 | 1,516 | 1,516 | 1,516 | 1,516 | 1,516 | 1,516 | 1,516 | 1,516 | 1,516 | 1,516 |
| 3.1. | в жилищном фонде, в том числе: | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 3.1.1 | для целей отопления и вентиляции | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 3.1.2 | для целей горячего водоснабжения | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 3.2 | в общественно-деловом фонде в том числе: | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 3.2.1 | для целей отопления и вентиляции | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 3.2.2 | для целей горячего водоснабжения | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 4. | Расход тепловой энергии, всего, в том числе: | тыс. Гкал | 1,30 | 1,30 | 1,30 | 1,30 | 1,30 | 1,30 | 1,30 | 1,30 | 1,30 | 1,30 | 1,30 | 1,30 |
| 4.1 | в жилищном фонде | тыс. Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 4.1.1 | для целей отопления и вентиляции | тыс. Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 4.1.2 | для целей горячего водоснабжения | тыс. Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 4.2 | в общественно-деловом фонде в том числе: | тыс. Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 4.2.1 | для целей отопления и вентиляции | тыс. Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 4.2.2 | для целей горячего водоснабжения | тыс. Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 5. | Удельная тепловая нагрузка в жилищном фонде | Гкал/ч/м2 | 0,020907 | 0,020907 | 0,020907 | 0,020907 | 0,020907 | 0,020907 | 0,020907 | 0,020907 | 0,020907 | 0,020907 | 0,020907 | 0,020907 |
| 6. | Удельное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | Гкал/м2/год | 17,93 | 17,93 | 17,93 | 17,93 | 17,93 | 17,93 | 17,93 | 17,93 | 17,93 | 17,93 | 17,93 | 17,93 |
| 7. | Градус-сутки отопительного периода | °C x сут | 6223 | 6224 | 6225 | 6226 | 6226 | 6226 | 6226 | 6226 | 6226 | 6226 | 6226 | 6226 |
| 8. | Удельное приведенное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | Гкал/м2(°C x сут) | 0,00288 | 0,00288 | 0,00288 | 0,00288 | 0,00288 | 0,00288 | 0,00288 | 0,00288 | 0,00288 | 0,00288 | 0,00288 | 0,00288 |
| 9. | Удельная тепловая нагрузка в общественно-деловом фонде | Гкал/ч/м2 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 10. | Удельное приведенное потребление тепловой энергии в общественно-деловом фонде | Гкал/м2/(°C x сут) | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 11. | Средняя плотность тепловой нагрузки | Гкал/ч/га | 0,076 | 0,076 | 0,076 | 0,076 | 0,076 | 0,076 | 0,076 | 0,076 | 0,076 | 0,076 | 0,076 | 0,076 |
| 12. | Средняя плотность расхода тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | Гкал/га | 64,791 | 64,791 | 64,791 | 64,791 | 64,791 | 64,791 | 64,791 | 64,791 | 64,791 | 64,791 | 64,791 | 64,791 |
| 13. | Средняя тепловая нагрузка на отопление на одного жителя | Гкал/ч/чел. | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 14. | Средний расход тепловой энергии на отопление на одного жителя | Гкал/чел/год | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
|  | Котельная №22 (г. Татарск. ул. Василевского. д. 5) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Общая отапливаемая площадь жилых зданий, в том числе: | тыс. м2 | 6,501 | 6,501 | 6,501 | 6,501 | 6,501 | 6,501 | 6,501 | 6,501 | 6,501 | 6,501 | 6,501 | 6,501 |
| 2. | Общая отапливаемая площадь общественно-деловых зданий | тыс. м2 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 3. | Тепловая нагрузка всего, в том числе: | Гкал/ч | 0,455 | 0,455 | 0,455 | 0,455 | 0,455 | 0,455 | 0,455 | 0,455 | 0,455 | 0,455 | 0,455 | 0,455 |
| 3.1. | в жилищном фонде, в том числе: | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 3.1.1 | для целей отопления и вентиляции | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 3.1.2 | для целей горячего водоснабжения | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 3.2 | в общественно-деловом фонде в том числе: | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 3.2.1 | для целей отопления и вентиляции | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 3.2.2 | для целей горячего водоснабжения | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 4. | Расход тепловой энергии, всего, в том числе: | тыс. Гкал | 2,96 | 2,96 | 2,96 | 2,96 | 2,96 | 2,96 | 2,96 | 2,96 | 2,96 | 2,96 | 2,96 | 2,96 |
| 4.1 | в жилищном фонде | тыс. Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 4.1.1 | для целей отопления и вентиляции | тыс. Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 4.1.2 | для целей горячего водоснабжения | тыс. Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 4.2 | в общественно-деловом фонде в том числе: | тыс. Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 4.2.1 | для целей отопления и вентиляции | тыс. Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 4.2.2 | для целей горячего водоснабжения | тыс. Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 5. | Удельная тепловая нагрузка в жилищном фонде | Гкал/ч/м2 | 0,069989 | 0,069989 | 0,069989 | 0,069989 | 0,069989 | 0,069989 | 0,069989 | 0,069989 | 0,069989 | 0,069989 | 0,069989 | 0,069989 |
| 6. | Удельное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | Гкал/м2/год | 454,66 | 454,66 | 454,66 | 454,66 | 454,66 | 454,66 | 454,66 | 454,66 | 454,66 | 454,66 | 454,66 | 454,66 |
| 7. | Градус-сутки отопительного периода | °C x сут | 6223 | 6224 | 6225 | 6226 | 6226 | 6226 | 6226 | 6226 | 6226 | 6226 | 6226 | 6226 |
| 8. | Удельное приведенное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | Гкал/м2(°C x сут) | 0,07306 | 0,07305 | 0,07304 | 0,07303 | 0,07303 | 0,07303 | 0,07303 | 0,07303 | 0,07303 | 0,07303 | 0,07303 | 0,07303 |
| 9. | Удельная тепловая нагрузка в общественно-деловом фонде | Гкал/ч/м2 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 10. | Удельное приведенное потребление тепловой энергии в общественно-деловом фонде | Гкал/м2/(°C x сут) | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 11. | Средняя плотность тепловой нагрузки | Гкал/ч/га | 0,057 | 0,057 | 0,057 | 0,057 | 0,057 | 0,057 | 0,057 | 0,057 | 0,057 | 0,057 | 0,057 | 0,057 |
| 12. | Средняя плотность расхода тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | Гкал/га | 371,610 | 371,610 | 371,610 | 371,610 | 371,610 | 371,610 | 371,610 | 371,610 | 371,610 | 371,610 | 371,610 | 371,610 |
| 13. | Средняя тепловая нагрузка на отопление на одного жителя | Гкал/ч/чел. | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 14. | Средний расход тепловой энергии на отопление на одного жителя | Гкал/чел/год | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
|  | Котельная №25 (г. Татарск. ул. Северная, д. 2а) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Общая отапливаемая площадь жилых зданий, в том числе: | тыс. м2 | 0,66 | 0,66 | 0,66 | 0,66 | 0,66 | 0,66 | 0,66 | 0,66 | 0,66 | 0,66 | 0,66 | 0,66 |
| 2. | Общая отапливаемая площадь общественно-деловых зданий | тыс. м2 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 3. | Тепловая нагрузка всего, в том числе: | Гкал/ч | 0,046 | 0,046 | 0,046 | 0,046 | 0,046 | 0,046 | 0,046 | 0,046 | 0,046 | 0,046 | 0,046 | 0,046 |
| 3.1. | в жилищном фонде, в том числе: | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 3.1.1 | для целей отопления и вентиляции | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 3.1.2 | для целей горячего водоснабжения | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 3.2 | в общественно-деловом фонде в том числе: | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 3.2.1 | для целей отопления и вентиляции | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 3.2.2 | для целей горячего водоснабжения | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 4. | Расход тепловой энергии, всего, в том числе: | тыс. Гкал | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 |
| 4.1 | в жилищном фонде | тыс. Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 4.1.1 | для целей отопления и вентиляции | тыс. Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 4.1.2 | для целей горячего водоснабжения | тыс. Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 4.2 | в общественно-деловом фонде в том числе: | тыс. Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 4.2.1 | для целей отопления и вентиляции | тыс. Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 4.2.2 | для целей горячего водоснабжения | тыс. Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 5. | Удельная тепловая нагрузка в жилищном фонде | Гкал/ч/м2 | 0,069697 | 0,069697 | 0,069697 | 0,069697 | 0,069697 | 0,069697 | 0,069697 | 0,069697 | 0,069697 | 0,069697 | 0,069697 | 0,069697 |
| 6. | Удельное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | Гкал/м2/год | 443,18 | 443,18 | 443,18 | 443,18 | 443,18 | 443,18 | 443,18 | 443,18 | 443,18 | 443,18 | 443,18 | 443,18 |
| 7. | Градус-сутки отопительного периода | °C x сут | 6223 | 6224 | 6225 | 6226 | 6226 | 6226 | 6226 | 6226 | 6226 | 6226 | 6226 | 6226 |
| 8. | Удельное приведенное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | Гкал/м2(°C x сут) | 0,07122 | 0,07120 | 0,07119 | 0,07118 | 0,07118 | 0,07118 | 0,07118 | 0,07118 | 0,07118 | 0,07118 | 0,07118 | 0,07118 |
| 9. | Удельная тепловая нагрузка в общественно-деловом фонде | Гкал/ч/м2 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 10. | Удельное приведенное потребление тепловой энергии в общественно-деловом фонде | Гкал/м2/(°C x сут) | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 11. | Средняя плотность тепловой нагрузки | Гкал/ч/га | 0,127 | 0,127 | 0,127 | 0,127 | 0,127 | 0,127 | 0,127 | 0,127 | 0,127 | 0,127 | 0,127 | 0,127 |
| 12. | Средняя плотность расхода тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | Гкал/га | 810,238 | 810,238 | 810,238 | 810,238 | 810,238 | 810,238 | 810,238 | 810,238 | 810,238 | 810,238 | 810,238 | 810,238 |
| 13. | Средняя тепловая нагрузка на отопление на одного жителя | Гкал/ч/чел. | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 14. | Средний расход тепловой энергии на отопление на одного жителя | Гкал/чел/год | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
|  | Котельная №28 (г. Татарск, пос. Южный, д. 40а) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Общая отапливаемая площадь жилых зданий, в том числе: | тыс. м2 | 10,642 | 10,642 | 10,642 | 10,642 | 10,642 | 10,642 | 10,642 | 10,642 | 10,642 | 10,642 | 10,642 | 10,642 |
| 2. | Общая отапливаемая площадь общественно-деловых зданий | тыс. м2 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 3. | Тепловая нагрузка всего, в том числе: | Гкал/ч | 0,517 | 0,517 | 0,517 | 0,517 | 0,517 | 0,517 | 0,517 | 0,517 | 0,517 | 0,517 | 0,517 | 0,517 |
| 3.1. | в жилищном фонде, в том числе: | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 3.1.1 | для целей отопления и вентиляции | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 3.1.2 | для целей горячего водоснабжения | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 3.2 | в общественно-деловом фонде в том числе: | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 3.2.1 | для целей отопления и вентиляции | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 3.2.2 | для целей горячего водоснабжения | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 4. | Расход тепловой энергии, всего, в том числе: | тыс. Гкал | 2,45 | 2,45 | 2,45 | 2,45 | 2,45 | 2,45 | 2,45 | 2,45 | 2,45 | 2,45 | 2,45 | 2,45 |
| 4.1 | в жилищном фонде | тыс. Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 4.1.1 | для целей отопления и вентиляции | тыс. Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 4.1.2 | для целей горячего водоснабжения | тыс. Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 4.2 | в общественно-деловом фонде в том числе: | тыс. Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 4.2.1 | для целей отопления и вентиляции | тыс. Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 4.2.2 | для целей горячего водоснабжения | тыс. Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 5. | Удельная тепловая нагрузка в жилищном фонде | Гкал/ч/м2 | 0,048581 | 0,048581 | 0,048581 | 0,048581 | 0,048581 | 0,048581 | 0,048581 | 0,048581 | 0,048581 | 0,048581 | 0,048581 | 0,048581 |
| 6. | Удельное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | Гкал/м2/год | 230,66 | 230,66 | 230,66 | 230,66 | 230,66 | 230,66 | 230,66 | 230,66 | 230,66 | 230,66 | 230,66 | 230,66 |
| 7. | Градус-сутки отопительного периода | °C x сут | 6223 | 6224 | 6225 | 6226 | 6226 | 6226 | 6226 | 6226 | 6226 | 6226 | 6226 | 6226 |
| 8. | Удельное приведенное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | Гкал/м2(°C x сут) | 0,03707 | 0,03706 | 0,03705 | 0,03705 | 0,03705 | 0,03705 | 0,03705 | 0,03705 | 0,03705 | 0,03705 | 0,03705 | 0,03705 |
| 9. | Удельная тепловая нагрузка в общественно-деловом фонде | Гкал/ч/м2 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 10. | Удельное приведенное потребление тепловой энергии в общественно-деловом фонде | Гкал/м2/(°C x сут) | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 11. | Средняя плотность тепловой нагрузки | Гкал/ч/га | 0,082 | 0,082 | 0,082 | 0,082 | 0,082 | 0,082 | 0,082 | 0,082 | 0,082 | 0,082 | 0,082 | 0,082 |
| 12. | Средняя плотность расхода тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | Гкал/га | 388,222 | 388,222 | 388,222 | 388,222 | 388,222 | 388,222 | 388,222 | 388,222 | 388,222 | 388,222 | 388,222 | 388,222 |
| 13. | Средняя тепловая нагрузка на отопление на одного жителя | Гкал/ч/чел. | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 14. | Средний расход тепловой энергии на отопление на одного жителя | Гкал/чел/год | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
|  | Котельная №31 (г. Татарск, ул. Александра Матросова, д. 106) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Общая отапливаемая площадь жилых зданий, в том числе: | тыс. м2 | 10,144 | 10,144 | 10,144 | 10,144 | 10,144 | 10,144 | 10,144 | 10,144 | 10,144 | 10,144 | 10,144 | 10,144 |
| 2. | Общая отапливаемая площадь общественно-деловых зданий | тыс. м2 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 3. | Тепловая нагрузка всего, в том числе: | Гкал/ч | 0,273 | 0,273 | 0,273 | 0,273 | 0,273 | 0,273 | 0,273 | 0,273 | 0,273 | 0,273 | 0,273 | 0,273 |
| 3.1. | в жилищном фонде, в том числе: | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 3.1.1 | для целей отопления и вентиляции | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 3.1.2 | для целей горячего водоснабжения | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 3.2 | в общественно-деловом фонде в том числе: | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 3.2.1 | для целей отопления и вентиляции | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 3.2.2 | для целей горячего водоснабжения | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 4. | Расход тепловой энергии, всего, в том числе: | тыс. Гкал | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1 | в жилищном фонде | тыс. Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 4.1.1 | для целей отопления и вентиляции | тыс. Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 4.1.2 | для целей горячего водоснабжения | тыс. Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 4.2 | в общественно-деловом фонде в том числе: | тыс. Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 4.2.1 | для целей отопления и вентиляции | тыс. Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 4.2.2 | для целей горячего водоснабжения | тыс. Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 5. | Удельная тепловая нагрузка в жилищном фонде | Гкал/ч/м2 | 0,026912 | 0,026912 | 0,026912 | 0,026912 | 0,026912 | 0,026912 | 0,026912 | 0,026912 | 0,026912 | 0,026912 | 0,026912 | 0,026912 |
| 6. | Удельное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | Гкал/м2/год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 214,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. | Градус-сутки отопительного периода | °C x сут | 6223 | 6224 | 6225 | 6226 | 6226 | 6226 | 6226 | 6226 | 6226 | 6226 | 6226 | 6226 |
| 8. | Удельное приведенное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | Гкал/м2(°C x сут) | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,03451 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 9. | Удельная тепловая нагрузка в общественно-деловом фонде | Гкал/ч/м2 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 10. | Удельное приведенное потребление тепловой энергии в общественно-деловом фонде | Гкал/м2/(°C x сут) | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 11. | Средняя плотность тепловой нагрузки | Гкал/ч/га | 0,080 | 0,080 | 0,080 | 0,080 | 0,080 | 0,080 | 0,080 | 0,080 | 0,080 | 0,080 | 0,080 | 0,080 |
| 12. | Средняя плотность расхода тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | Гкал/га | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 640,961 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 13. | Средняя тепловая нагрузка на отопление на одного жителя | Гкал/ч/чел. | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 14. | Средний расход тепловой энергии на отопление на одного жителя | Гкал/чел/год | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
|  | Котельная с. д/сад 11 (г. Татарск, ул.Телегина, 11А) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Общая отапливаемая площадь жилых зданий, в том числе: | тыс. м2 | 0,832 | 0,832 | 0,832 | 0,832 | 0,832 | 0,832 | 0,832 | 0,832 | 0,832 | 0,832 | 0,832 | 0,832 |
| 2. | Общая отапливаемая площадь общественно-деловых зданий | тыс. м2 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 3. | Тепловая нагрузка всего, в том числе: | Гкал/ч | 0,049 | 0,049 | 0,049 | 0,049 | 0,049 | 0,049 | 0,049 | 0,049 | 0,049 | 0,049 | 0,049 | 0,049 |
| 3.1. | в жилищном фонде, в том числе: | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 3.1.1 | для целей отопления и вентиляции | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 3.1.2 | для целей горячего водоснабжения | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 3.2 | в общественно-деловом фонде в том числе: | Гкал/ч | 0,049 | 0,049 | 0,049 | 0,049 | 0,049 | 0,049 | 0,049 | 0,049 | 0,049 | 0,049 | 0,049 | 0,049 |
| 3.2.1 | для целей отопления и вентиляции | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 3.2.2 | для целей горячего водоснабжения | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 4. | Расход тепловой энергии, всего, в том числе: | тыс. Гкал | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 |
| 4.1 | в жилищном фонде | тыс. Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 4.1.1 | для целей отопления и вентиляции | тыс. Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 4.1.2 | для целей горячего водоснабжения | тыс. Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 4.2 | в общественно-деловом фонде в том числе: | тыс. Гкал | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 |
| 4.2.1 | для целей отопления и вентиляции | тыс. Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 4.2.2 | для целей горячего водоснабжения | тыс. Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 5. | Удельная тепловая нагрузка в жилищном фонде | Гкал/ч/м2 | 0,058894 | 0,058894 | 0,058894 | 0,058894 | 0,058894 | 0,058894 | 0,058894 | 0,058894 | 0,058894 | 0,058894 | 0,058894 | 0,058894 |
| 6. | Удельное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | Гкал/м2/год | 138,08 | 138,08 | 138,08 | 138,08 | 138,08 | 138,08 | 138,08 | 138,08 | 138,08 | 138,08 | 138,08 | 138,08 |
| 7. | Градус-сутки отопительного периода | °C x сут | 6223 | 6224 | 6225 | 6226 | 6226 | 6226 | 6226 | 6226 | 6226 | 6226 | 6226 | 6226 |
| 8. | Удельное приведенное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | Гкал/м2(°C x сут) | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 9. | Удельная тепловая нагрузка в общественно-деловом фонде | Гкал/ч/м2 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 10. | Удельное приведенное потребление тепловой энергии в общественно-деловом фонде | Гкал/м2/(°C x сут) | 0,02219 | 0,02219 | 0,02218 | 0,02218 | 0,02218 | 0,02218 | 0,02218 | 0,02218 | 0,02218 | 0,02218 | 0,02218 | 0,02218 |
| 11. | Средняя плотность тепловой нагрузки | Гкал/ч/га | 0,119 | 0,119 | 0,119 | 0,119 | 0,119 | 0,119 | 0,119 | 0,119 | 0,119 | 0,119 | 0,119 | 0,119 |
| 12. | Средняя плотность расхода тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | Гкал/га | 278,100 | 278,100 | 278,100 | 278,100 | 278,100 | 278,100 | 278,100 | 278,100 | 278,100 | 278,100 | 278,100 | 278,100 |
| 13. | Средняя тепловая нагрузка на отопление на одного жителя | Гкал/ч/чел. | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 14. | Средний расход тепловой энергии на отопление на одного жителя | Гкал/чел/год | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
|  | Итого по ЕТО №2 - МУП «Татарсктеплосервис» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Общая отапливаемая площадь жилых зданий, в том числе: | тыс. м2 | 169,787 | 169,787 | 169,787 | 169,787 | 169,787 | 169,787 | 169,787 | 169,787 | 169,787 | 169,787 | 169,787 | 169,787 |
| 2. | Общая отапливаемая площадь общественно-деловых зданий | тыс. м2 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 3. | Тепловая нагрузка всего, в том числе: | Гкал/ч | 7,85 | 7,85 | 7,85 | 7,85 | 7,85 | 7,85 | 7,85 | 7,85 | 7,85 | 7,85 | 7,85 | 7,85 |
| 3.1. | в жилищном фонде, в том числе: | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 3.1.1 | для целей отопления и вентиляции | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 3.1.2 | для целей горячего водоснабжения | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 3.2 | в общественно-деловом фонде в том числе: | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 3.2.1 | для целей отопления и вентиляции | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 3.2.2 | для целей горячего водоснабжения | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 4. | Расход тепловой энергии, всего, в том числе: | тыс. Гкал | 24,204 | 24,204 | 24,204 | 26,383 | 24,204 | 24,204 | 24,204 | 24,204 | 24,204 | 24,204 | 24,204 | 24,204 |
| 4.1 | в жилищном фонде | тыс. Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 4.1.1 | для целей отопления и вентиляции | тыс. Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 4.1.2 | для целей горячего водоснабжения | тыс. Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 4.2 | в общественно-деловом фонде в том числе: | тыс. Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 4.2.1 | для целей отопления и вентиляции | тыс. Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 4.2.2 | для целей горячего водоснабжения | тыс. Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 5. | Удельная тепловая нагрузка в жилищном фонде | Гкал/ч/м2 | 0,046234 | 0,046234 | 0,046234 | 0,046234 | 0,046234 | 0,046234 | 0,046234 | 0,046234 | 0,046234 | 0,046234 | 0,046234 | 0,046234 |
| 6. | Удельное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | Гкал/м2/год | 142,55 | 142,55 | 142,55 | 155,39 | 142,55 | 142,55 | 142,55 | 142,55 | 142,55 | 142,55 | 142,55 | 142,55 |
| 7. | Градус-сутки отопительного периода | °C x сут | 6223 | 6224 | 6225 | 6226 | 6226 | 6226 | 6226 | 6226 | 6226 | 6226 | 6226 | 6226 |
| 8. | Удельное приведенное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | Гкал/м2(°C x сут) | 0,02291 | 0,02290 | 0,02290 | 0,02496 | 0,02290 | 0,02290 | 0,02290 | 0,02290 | 0,02290 | 0,02290 | 0,02290 | 0,02290 |
| 9. | Удельная тепловая нагрузка в общественно-деловом фонде | Гкал/ч/м2 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 10. | Удельное приведенное потребление тепловой энергии в общественно-деловом фонде | Гкал/м2/(°C x сут) | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 11. | Средняя плотность тепловой нагрузки | Гкал/ч/га | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,123 | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 |
| 12. | Средняя плотность расхода тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | Гкал/га | 376,643 | 376,643 | 376,643 | 422,426 | 376,643 | 376,643 | 376,643 | 376,643 | 376,643 | 376,643 | 376,643 | 376,643 |
| 13. | Средняя тепловая нагрузка на отопление на одного жителя | Гкал/ч/чел. | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 14. | Средний расход тепловой энергии на отопление на одного жителя | Гкал/чел/год | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
|  | ЕТО №3 МУП «Жилищно-коммунальное хозяйство» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Угольная котельная с.Зубовка (с.Зубовка, ул. Ленина 5-г) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Общая отапливаемая площадь жилых зданий, в том числе: | тыс. м2 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 2. | Общая отапливаемая площадь общественно-деловых зданий | тыс. м2 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 3. | Тепловая нагрузка всего, в том числе: | Гкал/ч | 0,534 | 0,534 | 0,534 | 0,534 | 0,534 | 0,534 | 0,534 | 0,534 | 0,534 | 0,534 | 0,534 | 0,534 |
| 3.1. | в жилищном фонде, в том числе: | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 3.1.1 | для целей отопления и вентиляции | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 3.1.2 | для целей горячего водоснабжения | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 3.2 | в общественно-деловом фонде в том числе: | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 3.2.1 | для целей отопления и вентиляции | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 3.2.2 | для целей горячего водоснабжения | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 4. | Расход тепловой энергии, всего, в том числе: | тыс. Гкал | 1,11 | 1,11 | 1,11 | 1,11 | 1,11 | 1,11 | 1,11 | 1,11 | 1,11 | 1,11 | 1,11 | 1,11 |
| 4.1 | в жилищном фонде | тыс. Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 4.1.1 | для целей отопления и вентиляции | тыс. Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 4.1.2 | для целей горячего водоснабжения | тыс. Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 4.2 | в общественно-деловом фонде в том числе: | тыс. Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 4.2.1 | для целей отопления и вентиляции | тыс. Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 4.2.2 | для целей горячего водоснабжения | тыс. Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 5. | Удельная тепловая нагрузка в жилищном фонде | Гкал/ч/м2 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 6. | Удельное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | Гкал/м2/год | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 7. | Градус-сутки отопительного периода | °C x сут | 6223 | 6224 | 6225 | 6226 | 6226 | 6226 | 6226 | 6226 | 6226 | 6226 | 6226 | 6226 |
| 8. | Удельное приведенное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | Гкал/м2(°C x сут) | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 9. | Удельная тепловая нагрузка в общественно-деловом фонде | Гкал/ч/м2 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 10. | Удельное приведенное потребление тепловой энергии в общественно-деловом фонде | Гкал/м2/(°C x сут) | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 11. | Средняя плотность тепловой нагрузки | Гкал/ч/га | 0,137 | 0,137 | 0,137 | 0,137 | 0,137 | 0,137 | 0,137 | 0,137 | 0,137 | 0,137 | 0,137 | 0,137 |
| 12. | Средняя плотность расхода тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | Гкал/га | 326,678 | 326,678 | 326,678 | 326,678 | 326,678 | 326,678 | 326,678 | 326,678 | 326,678 | 326,678 | 326,678 | 326,678 |
| 13. | Средняя тепловая нагрузка на отопление на одного жителя | Гкал/ч/чел. | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 14. | Средний расход тепловой энергии на отопление на одного жителя | Гкал/чел/год | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
|  | Угольная котельная с.Казаткуль (с.Казаткуль, ул.Зеленая 2-а) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Общая отапливаемая площадь жилых зданий, в том числе: | тыс. м2 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 2. | Общая отапливаемая площадь общественно-деловых зданий | тыс. м2 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 3. | Тепловая нагрузка всего, в том числе: | Гкал/ч | 0,534 | 0,534 | 0,534 | 0,534 | 0,534 | 0,534 | 0,534 | 0,534 | 0,534 | 0,534 | 0,534 | 0,534 |
| 3.1. | в жилищном фонде, в том числе: | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 3.1.1 | для целей отопления и вентиляции | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 3.1.2 | для целей горячего водоснабжения | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 3.2 | в общественно-деловом фонде в том числе: | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 3.2.1 | для целей отопления и вентиляции | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 3.2.2 | для целей горячего водоснабжения | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 4. | Расход тепловой энергии, всего, в том числе: | тыс. Гкал | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 1,02 |
| 4.1 | в жилищном фонде | тыс. Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 4.1.1 | для целей отопления и вентиляции | тыс. Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 4.1.2 | для целей горячего водоснабжения | тыс. Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 4.2 | в общественно-деловом фонде в том числе: | тыс. Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 4.2.1 | для целей отопления и вентиляции | тыс. Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 4.2.2 | для целей горячего водоснабжения | тыс. Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 5. | Удельная тепловая нагрузка в жилищном фонде | Гкал/ч/м2 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 6. | Удельное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | Гкал/м2/год | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 7. | Градус-сутки отопительного периода | °C x сут | 6223 | 6224 | 6225 | 6226 | 6226 | 6226 | 6226 | 6226 | 6226 | 6226 | 6226 | 6226 |
| 8. | Удельное приведенное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | Гкал/м2(°C x сут) | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 9. | Удельная тепловая нагрузка в общественно-деловом фонде | Гкал/ч/м2 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 10. | Удельное приведенное потребление тепловой энергии в общественно-деловом фонде | Гкал/м2/(°C x сут) | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 11. | Средняя плотность тепловой нагрузки | Гкал/ч/га | 0,157 | 0,157 | 0,157 | 0,157 | 0,157 | 0,157 | 0,157 | 0,157 | 0,157 | 0,157 | 0,157 | 0,157 |
| 12. | Средняя плотность расхода тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | Гкал/га | 300,135 | 300,135 | 300,135 | 300,135 | 300,135 | 300,135 | 300,135 | 300,135 | 300,135 | 300,135 | 300,135 | 300,135 |
| 13. | Средняя тепловая нагрузка на отопление на одного жителя | Гкал/ч/чел. | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 14. | Средний расход тепловой энергии на отопление на одного жителя | Гкал/чел/год | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
|  | Угольная котельная д. Новоалександровка (д. Новоалександровка, пер. Школьный 1-а) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Общая отапливаемая площадь жилых зданий, в том числе: | тыс. м2 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 2. | Общая отапливаемая площадь общественно-деловых зданий | тыс. м2 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 3. | Тепловая нагрузка всего, в том числе: | Гкал/ч | 0,208 | 0,208 | 0,208 | 0,208 | 0,208 | 0,208 | 0,208 | 0,208 | 0,208 | 0,208 | 0,208 | 0,208 |
| 3.1. | в жилищном фонде, в том числе: | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 3.1.1 | для целей отопления и вентиляции | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 3.1.2 | для целей горячего водоснабжения | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 3.2 | в общественно-деловом фонде в том числе: | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 3.2.1 | для целей отопления и вентиляции | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 3.2.2 | для целей горячего водоснабжения | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 4. | Расход тепловой энергии, всего, в том числе: | тыс. Гкал | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 |
| 4.1 | в жилищном фонде | тыс. Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 4.1.1 | для целей отопления и вентиляции | тыс. Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 4.1.2 | для целей горячего водоснабжения | тыс. Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 4.2 | в общественно-деловом фонде в том числе: | тыс. Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 4.2.1 | для целей отопления и вентиляции | тыс. Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 4.2.2 | для целей горячего водоснабжения | тыс. Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 5. | Удельная тепловая нагрузка в жилищном фонде | Гкал/ч/м2 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 6. | Удельное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | Гкал/м2/год | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 7. | Градус-сутки отопительного периода | °C x сут | 6223 | 6224 | 6225 | 6226 | 6226 | 6226 | 6226 | 6226 | 6226 | 6226 | 6226 | 6226 |
| 8. | Удельное приведенное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | Гкал/м2(°C x сут) | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 9. | Удельная тепловая нагрузка в общественно-деловом фонде | Гкал/ч/м2 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 10. | Удельное приведенное потребление тепловой энергии в общественно-деловом фонде | Гкал/м2/(°C x сут) | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 11. | Средняя плотность тепловой нагрузки | Гкал/ч/га | 0,124 | 0,124 | 0,124 | 0,124 | 0,124 | 0,124 | 0,124 | 0,124 | 0,124 | 0,124 | 0,124 | 0,124 |
| 12. | Средняя плотность расхода тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | Гкал/га | 236,181 | 236,181 | 236,181 | 236,181 | 236,181 | 236,181 | 236,181 | 236,181 | 236,181 | 236,181 | 236,181 | 236,181 |
| 13. | Средняя тепловая нагрузка на отопление на одного жителя | Гкал/ч/чел. | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 14. | Средний расход тепловой энергии на отопление на одного жителя | Гкал/чел/год | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
|  | Угольная котельная с. Успенка (с. Успенка, ул.Новая 9-а) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Общая отапливаемая площадь жилых зданий, в том числе: | тыс. м2 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 2. | Общая отапливаемая площадь общественно-деловых зданий | тыс. м2 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 3. | Тепловая нагрузка всего, в том числе: | Гкал/ч | 0,333 | 0,333 | 0,333 | 0,333 | 0,333 | 0,333 | 0,333 | 0,333 | 0,333 | 0,333 | 0,333 | 0,333 |
| 3.1. | в жилищном фонде, в том числе: | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 3.1.1 | для целей отопления и вентиляции | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 3.1.2 | для целей горячего водоснабжения | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 3.2 | в общественно-деловом фонде в том числе: | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 3.2.1 | для целей отопления и вентиляции | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 3.2.2 | для целей горячего водоснабжения | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 4. | Расход тепловой энергии, всего, в том числе: | тыс. Гкал | 0,63 | 0,63 | 0,63 | 0,63 | 0,63 | 0,63 | 0,63 | 0,63 | 0,63 | 0,63 | 0,63 | 0,63 |
| 4.1 | в жилищном фонде | тыс. Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 4.1.1 | для целей отопления и вентиляции | тыс. Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 4.1.2 | для целей горячего водоснабжения | тыс. Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 4.2 | в общественно-деловом фонде в том числе: | тыс. Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 4.2.1 | для целей отопления и вентиляции | тыс. Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 4.2.2 | для целей горячего водоснабжения | тыс. Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 5. | Удельная тепловая нагрузка в жилищном фонде | Гкал/ч/м2 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 6. | Удельное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | Гкал/м2/год | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 7. | Градус-сутки отопительного периода | °C x сут | 6223 | 6224 | 6225 | 6226 | 6226 | 6226 | 6226 | 6226 | 6226 | 6226 | 6226 | 6226 |
| 8. | Удельное приведенное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | Гкал/м2(°C x сут) | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 9. | Удельная тепловая нагрузка в общественно-деловом фонде | Гкал/ч/м2 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 10. | Удельное приведенное потребление тепловой энергии в общественно-деловом фонде | Гкал/м2/(°C x сут) | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 11. | Средняя плотность тепловой нагрузки | Гкал/ч/га | 0,246 | 0,246 | 0,246 | 0,246 | 0,246 | 0,246 | 0,246 | 0,246 | 0,246 | 0,246 | 0,246 | 0,246 |
| 12. | Средняя плотность расхода тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | Гкал/га | 468,739 | 468,739 | 468,739 | 468,739 | 468,739 | 468,739 | 468,739 | 468,739 | 468,739 | 468,739 | 468,739 | 468,739 |
| 13. | Средняя тепловая нагрузка на отопление на одного жителя | Гкал/ч/чел. | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 14. | Средний расход тепловой энергии на отопление на одного жителя | Гкал/чел/год | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
|  | Угольная котельная с.Николаевка (с. Николаевка, ул.Ленина 42-б) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Общая отапливаемая площадь жилых зданий, в том числе: | тыс. м2 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 2. | Общая отапливаемая площадь общественно-деловых зданий | тыс. м2 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 3. | Тепловая нагрузка всего, в том числе: | Гкал/ч | 1,842 | 1,842 | 1,842 | 1,842 | 1,842 | 1,842 | 1,842 | 1,842 | 1,842 | 1,842 | 1,842 | 1,842 |
| 3.1. | в жилищном фонде, в том числе: | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 3.1.1 | для целей отопления и вентиляции | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 3.1.2 | для целей горячего водоснабжения | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 3.2 | в общественно-деловом фонде в том числе: | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 3.2.1 | для целей отопления и вентиляции | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 3.2.2 | для целей горячего водоснабжения | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 4. | Расход тепловой энергии, всего, в том числе: | тыс. Гкал | 1,76 | 1,76 | 1,76 | 1,76 | 1,76 | 1,76 | 1,76 | 1,76 | 1,76 | 1,76 | 1,76 | 1,76 |
| 4.1 | в жилищном фонде | тыс. Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 4.1.1 | для целей отопления и вентиляции | тыс. Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 4.1.2 | для целей горячего водоснабжения | тыс. Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 4.2 | в общественно-деловом фонде в том числе: | тыс. Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 4.2.1 | для целей отопления и вентиляции | тыс. Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 4.2.2 | для целей горячего водоснабжения | тыс. Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 5. | Удельная тепловая нагрузка в жилищном фонде | Гкал/ч/м2 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 6. | Удельное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | Гкал/м2/год | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 7. | Градус-сутки отопительного периода | °C x сут | 6223 | 6224 | 6225 | 6226 | 6226 | 6226 | 6226 | 6226 | 6226 | 6226 | 6226 | 6226 |
| 8. | Удельное приведенное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | Гкал/м2(°C x сут) | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 9. | Удельная тепловая нагрузка в общественно-деловом фонде | Гкал/ч/м2 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 10. | Удельное приведенное потребление тепловой энергии в общественно-деловом фонде | Гкал/м2/(°C x сут) | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 11. | Средняя плотность тепловой нагрузки | Гкал/ч/га | 0,110 | 0,110 | 0,110 | 0,110 | 0,110 | 0,110 | 0,110 | 0,110 | 0,110 | 0,110 | 0,110 | 0,110 |
| 12. | Средняя плотность расхода тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | Гкал/га | 105,134 | 105,134 | 105,134 | 105,134 | 105,134 | 105,134 | 105,134 | 105,134 | 105,134 | 105,134 | 105,134 | 105,134 |
| 13. | Средняя тепловая нагрузка на отопление на одного жителя | Гкал/ч/чел. | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 14. | Средний расход тепловой энергии на отопление на одного жителя | Гкал/чел/год | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
|  | Угольная котельная с.Кочневка (с.Кочневка, ул.Солнечная 35-а) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Общая отапливаемая площадь жилых зданий, в том числе: | тыс. м2 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 2. | Общая отапливаемая площадь общественно-деловых зданий | тыс. м2 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 3. | Тепловая нагрузка всего, в том числе: | Гкал/ч | 1,065 | 1,065 | 1,065 | 1,065 | 1,065 | 1,065 | 1,065 | 1,065 | 1,065 | 1,065 | 1,065 | 1,065 |
| 3.1. | в жилищном фонде, в том числе: | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 3.1.1 | для целей отопления и вентиляции | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 3.1.2 | для целей горячего водоснабжения | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 3.2 | в общественно-деловом фонде в том числе: | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 3.2.1 | для целей отопления и вентиляции | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 3.2.2 | для целей горячего водоснабжения | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 4. | Расход тепловой энергии, всего, в том числе: | тыс. Гкал | 1,28 | 1,28 | 1,28 | 1,28 | 1,28 | 1,28 | 1,28 | 1,28 | 1,28 | 1,28 | 1,28 | 1,28 |
| 4.1 | в жилищном фонде | тыс. Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 4.1.1 | для целей отопления и вентиляции | тыс. Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 4.1.2 | для целей горячего водоснабжения | тыс. Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 4.2 | в общественно-деловом фонде в том числе: | тыс. Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 4.2.1 | для целей отопления и вентиляции | тыс. Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 4.2.2 | для целей горячего водоснабжения | тыс. Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 5. | Удельная тепловая нагрузка в жилищном фонде | Гкал/ч/м2 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 6. | Удельное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | Гкал/м2/год | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 7. | Градус-сутки отопительного периода | °C x сут | 6223 | 6224 | 6225 | 6226 | 6226 | 6226 | 6226 | 6226 | 6226 | 6226 | 6226 | 6226 |
| 8. | Удельное приведенное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | Гкал/м2(°C x сут) | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 9. | Удельная тепловая нагрузка в общественно-деловом фонде | Гкал/ч/м2 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 10. | Удельное приведенное потребление тепловой энергии в общественно-деловом фонде | Гкал/м2/(°C x сут) | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 11. | Средняя плотность тепловой нагрузки | Гкал/ч/га | 0,187 | 0,187 | 0,187 | 0,187 | 0,187 | 0,187 | 0,187 | 0,187 | 0,187 | 0,187 | 0,187 | 0,187 |
| 12. | Средняя плотность расхода тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | Гкал/га | 223,763 | 223,763 | 223,763 | 223,763 | 223,763 | 223,763 | 223,763 | 223,763 | 223,763 | 223,763 | 223,763 | 223,763 |
| 13. | Средняя тепловая нагрузка на отопление на одного жителя | Гкал/ч/чел. | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 14. | Средний расход тепловой энергии на отопление на одного жителя | Гкал/чел/год | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
|  | Угольная котельная с.Николаевка (с. Николаевка, ул.Ленина 42-б) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Общая отапливаемая площадь жилых зданий, в том числе: | тыс. м2 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 2. | Общая отапливаемая площадь общественно-деловых зданий | тыс. м2 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 3. | Тепловая нагрузка всего, в том числе: | Гкал/ч | 0,240 | 0,240 | 0,240 | 0,240 | 0,240 | 0,240 | 0,240 | 0,240 | 0,240 | 0,240 | 0,240 | 0,240 |
| 3.1. | в жилищном фонде, в том числе: | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 3.1.1 | для целей отопления и вентиляции | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 3.1.2 | для целей горячего водоснабжения | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 3.2 | в общественно-деловом фонде в том числе: | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 3.2.1 | для целей отопления и вентиляции | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 3.2.2 | для целей горячего водоснабжения | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 4. | Расход тепловой энергии, всего, в том числе: | тыс. Гкал | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 |
| 4.1 | в жилищном фонде | тыс. Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 4.1.1 | для целей отопления и вентиляции | тыс. Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 4.1.2 | для целей горячего водоснабжения | тыс. Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 4.2 | в общественно-деловом фонде в том числе: | тыс. Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 4.2.1 | для целей отопления и вентиляции | тыс. Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 4.2.2 | для целей горячего водоснабжения | тыс. Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 5. | Удельная тепловая нагрузка в жилищном фонде | Гкал/ч/м2 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 6. | Удельное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | Гкал/м2/год | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 7. | Градус-сутки отопительного периода | °C x сут | 6223 | 6224 | 6225 | 6226 | 6226 | 6226 | 6226 | 6226 | 6226 | 6226 | 6226 | 6226 |
| 8. | Удельное приведенное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | Гкал/м2(°C x сут) | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 9. | Удельная тепловая нагрузка в общественно-деловом фонде | Гкал/ч/м2 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 10. | Удельное приведенное потребление тепловой энергии в общественно-деловом фонде | Гкал/м2/(°C x сут) | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 11. | Средняя плотность тепловой нагрузки | Гкал/ч/га | 0,083 | 0,083 | 0,083 | 0,083 | 0,083 | 0,083 | 0,083 | 0,083 | 0,083 | 0,083 | 0,083 | 0,083 |
| 12. | Средняя плотность расхода тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | Гкал/га | 393,985 | 393,985 | 393,985 | 393,985 | 393,985 | 393,985 | 393,985 | 393,985 | 393,985 | 393,985 | 393,985 | 393,985 |
| 13. | Средняя тепловая нагрузка на отопление на одного жителя | Гкал/ч/чел. | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 14. | Средний расход тепловой энергии на отопление на одного жителя | Гкал/чел/год | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
|  | Угольная котельная с.Константиновка (с.Константиновка, ул.Ленина 66-б) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Общая отапливаемая площадь жилых зданий, в том числе: | тыс. м2 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 2. | Общая отапливаемая площадь общественно-деловых зданий | тыс. м2 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 3. | Тепловая нагрузка всего, в том числе: | Гкал/ч | 0,072 | 0,072 | 0,072 | 0,072 | 0,072 | 0,072 | 0,072 | 0,072 | 0,072 | 0,072 | 0,072 | 0,072 |
| 3.1. | в жилищном фонде, в том числе: | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 3.1.1 | для целей отопления и вентиляции | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 3.1.2 | для целей горячего водоснабжения | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 3.2 | в общественно-деловом фонде в том числе: | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 3.2.1 | для целей отопления и вентиляции | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 3.2.2 | для целей горячего водоснабжения | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 4. | Расход тепловой энергии, всего, в том числе: | тыс. Гкал | 0,71 | 0,71 | 0,71 | 0,71 | 0,71 | 0,71 | 0,71 | 0,71 | 0,71 | 0,71 | 0,71 | 0,71 |
| 4.1 | в жилищном фонде | тыс. Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 4.1.1 | для целей отопления и вентиляции | тыс. Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 4.1.2 | для целей горячего водоснабжения | тыс. Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 4.2 | в общественно-деловом фонде в том числе: | тыс. Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 4.2.1 | для целей отопления и вентиляции | тыс. Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 4.2.2 | для целей горячего водоснабжения | тыс. Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 5. | Удельная тепловая нагрузка в жилищном фонде | Гкал/ч/м2 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 6. | Удельное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | Гкал/м2/год | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 7. | Градус-сутки отопительного периода | °C x сут | 6223 | 6224 | 6225 | 6226 | 6226 | 6226 | 6226 | 6226 | 6226 | 6226 | 6226 | 6226 |
| 8. | Удельное приведенное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | Гкал/м2(°C x сут) | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 9. | Удельная тепловая нагрузка в общественно-деловом фонде | Гкал/ч/м2 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 10. | Удельное приведенное потребление тепловой энергии в общественно-деловом фонде | Гкал/м2/(°C x сут) | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 11. | Средняя плотность тепловой нагрузки | Гкал/ч/га | 0,048 | 0,048 | 0,048 | 0,048 | 0,048 | 0,048 | 0,048 | 0,048 | 0,048 | 0,048 | 0,048 | 0,048 |
| 12. | Средняя плотность расхода тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | Гкал/га | 468,709 | 468,709 | 468,709 | 468,709 | 468,709 | 468,709 | 468,709 | 468,709 | 468,709 | 468,709 | 468,709 | 468,709 |
| 13. | Средняя тепловая нагрузка на отопление на одного жителя | Гкал/ч/чел. | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 14. | Средний расход тепловой энергии на отопление на одного жителя | Гкал/чел/год | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
|  | Угольная котельная с.Новомихайловка (с.Новомихайловка, ул. Гагарина 1-а) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Общая отапливаемая площадь жилых зданий, в том числе: | тыс. м2 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 2. | Общая отапливаемая площадь общественно-деловых зданий | тыс. м2 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 3. | Тепловая нагрузка всего, в том числе: | Гкал/ч | 0,951 | 0,951 | 0,951 | 0,951 | 0,951 | 0,951 | 0,951 | 0,951 | 0,951 | 0,951 | 0,951 | 0,951 |
| 3.1. | в жилищном фонде, в том числе: | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 3.1.1 | для целей отопления и вентиляции | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 3.1.2 | для целей горячего водоснабжения | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 3.2 | в общественно-деловом фонде в том числе: | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 3.2.1 | для целей отопления и вентиляции | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 3.2.2 | для целей горячего водоснабжения | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 4. | Расход тепловой энергии, всего, в том числе: | тыс. Гкал | 1,72 | 1,72 | 1,72 | 1,72 | 1,72 | 1,72 | 1,72 | 1,72 | 1,72 | 1,72 | 1,72 | 1,72 |
| 4.1 | в жилищном фонде | тыс. Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 4.1.1 | для целей отопления и вентиляции | тыс. Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 4.1.2 | для целей горячего водоснабжения | тыс. Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 4.2 | в общественно-деловом фонде в том числе: | тыс. Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 4.2.1 | для целей отопления и вентиляции | тыс. Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 4.2.2 | для целей горячего водоснабжения | тыс. Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 5. | Удельная тепловая нагрузка в жилищном фонде | Гкал/ч/м2 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 6. | Удельное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | Гкал/м2/год | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 7. | Градус-сутки отопительного периода | °C x сут | 6223 | 6224 | 6225 | 6226 | 6226 | 6226 | 6226 | 6226 | 6226 | 6226 | 6226 | 6226 |
| 8. | Удельное приведенное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | Гкал/м2(°C x сут) | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 9. | Удельная тепловая нагрузка в общественно-деловом фонде | Гкал/ч/м2 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 10. | Удельное приведенное потребление тепловой энергии в общественно-деловом фонде | Гкал/м2/(°C x сут) | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 11. | Средняя плотность тепловой нагрузки | Гкал/ч/га | 0,102 | 0,102 | 0,102 | 0,102 | 0,102 | 0,102 | 0,102 | 0,102 | 0,102 | 0,102 | 0,102 | 0,102 |
| 12. | Средняя плотность расхода тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | Гкал/га | 184,626 | 184,626 | 184,626 | 184,626 | 184,626 | 184,626 | 184,626 | 184,626 | 184,626 | 184,626 | 184,626 | 184,626 |
| 13. | Средняя тепловая нагрузка на отопление на одного жителя | Гкал/ч/чел. | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 14. | Средний расход тепловой энергии на отопление на одного жителя | Гкал/чел/год | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
|  | Угольная котельная с.Орловка (с.Орловка, ул.Молодежная 10-б) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Общая отапливаемая площадь жилых зданий, в том числе: | тыс. м2 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 2. | Общая отапливаемая площадь общественно-деловых зданий | тыс. м2 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 3. | Тепловая нагрузка всего, в том числе: | Гкал/ч | 0,483 | 0,483 | 0,483 | 0,483 | 0,483 | 0,483 | 0,483 | 0,483 | 0,483 | 0,483 | 0,483 | 0,483 |
| 3.1. | в жилищном фонде, в том числе: | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 3.1.1 | для целей отопления и вентиляции | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 3.1.2 | для целей горячего водоснабжения | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 3.2 | в общественно-деловом фонде в том числе: | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 3.2.1 | для целей отопления и вентиляции | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 3.2.2 | для целей горячего водоснабжения | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 4. | Расход тепловой энергии, всего, в том числе: | тыс. Гкал | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 0,83 |
| 4.1 | в жилищном фонде | тыс. Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 4.1.1 | для целей отопления и вентиляции | тыс. Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 4.1.2 | для целей горячего водоснабжения | тыс. Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 4.2 | в общественно-деловом фонде в том числе: | тыс. Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 4.2.1 | для целей отопления и вентиляции | тыс. Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 4.2.2 | для целей горячего водоснабжения | тыс. Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 5. | Удельная тепловая нагрузка в жилищном фонде | Гкал/ч/м2 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 6. | Удельное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | Гкал/м2/год | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 7. | Градус-сутки отопительного периода | °C x сут | 6223 | 6224 | 6225 | 6226 | 6226 | 6226 | 6226 | 6226 | 6226 | 6226 | 6226 | 6226 |
| 8. | Удельное приведенное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | Гкал/м2(°C x сут) | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 9. | Удельная тепловая нагрузка в общественно-деловом фонде | Гкал/ч/м2 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 10. | Удельное приведенное потребление тепловой энергии в общественно-деловом фонде | Гкал/м2/(°C x сут) | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 11. | Средняя плотность тепловой нагрузки | Гкал/ч/га | 0,119 | 0,119 | 0,119 | 0,119 | 0,119 | 0,119 | 0,119 | 0,119 | 0,119 | 0,119 | 0,119 | 0,119 |
| 12. | Средняя плотность расхода тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | Гкал/га | 204,292 | 204,292 | 204,292 | 204,292 | 204,292 | 204,292 | 204,292 | 204,292 | 204,292 | 204,292 | 204,292 | 204,292 |
| 13. | Средняя тепловая нагрузка на отопление на одного жителя | Гкал/ч/чел. | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 14. | Средний расход тепловой энергии на отопление на одного жителя | Гкал/чел/год | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
|  | Угольная котельная с.Ускюль (с.Ускюль, ул.Центральная 21-а) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Общая отапливаемая площадь жилых зданий, в том числе: | тыс. м2 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 2. | Общая отапливаемая площадь общественно-деловых зданий | тыс. м2 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 3. | Тепловая нагрузка всего, в том числе: | Гкал/ч | 0,555 | 0,555 | 0,555 | 0,555 | 0,555 | 0,555 | 0,555 | 0,555 | 0,555 | 0,555 | 0,555 | 0,555 |
| 3.1. | в жилищном фонде, в том числе: | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 3.1.1 | для целей отопления и вентиляции | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 3.1.2 | для целей горячего водоснабжения | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 3.2 | в общественно-деловом фонде в том числе: | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 3.2.1 | для целей отопления и вентиляции | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 3.2.2 | для целей горячего водоснабжения | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 4. | Расход тепловой энергии, всего, в том числе: | тыс. Гкал | 1,32 | 1,32 | 1,32 | 1,32 | 1,32 | 1,32 | 1,32 | 1,32 | 1,32 | 1,32 | 1,32 | 1,32 |
| 4.1 | в жилищном фонде | тыс. Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 4.1.1 | для целей отопления и вентиляции | тыс. Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 4.1.2 | для целей горячего водоснабжения | тыс. Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 4.2 | в общественно-деловом фонде в том числе: | тыс. Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 4.2.1 | для целей отопления и вентиляции | тыс. Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 4.2.2 | для целей горячего водоснабжения | тыс. Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 5. | Удельная тепловая нагрузка в жилищном фонде | Гкал/ч/м2 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 6. | Удельное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | Гкал/м2/год | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 7. | Градус-сутки отопительного периода | °C x сут | 6223 | 6224 | 6225 | 6226 | 6226 | 6226 | 6226 | 6226 | 6226 | 6226 | 6226 | 6226 |
| 8. | Удельное приведенное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | Гкал/м2(°C x сут) | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 9. | Удельная тепловая нагрузка в общественно-деловом фонде | Гкал/ч/м2 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 10. | Удельное приведенное потребление тепловой энергии в общественно-деловом фонде | Гкал/м2/(°C x сут) | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 11. | Средняя плотность тепловой нагрузки | Гкал/ч/га | 0,095 | 0,095 | 0,095 | 0,095 | 0,095 | 0,095 | 0,095 | 0,095 | 0,095 | 0,095 | 0,095 | 0,095 |
| 12. | Средняя плотность расхода тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | Гкал/га | 226,460 | 226,460 | 226,460 | 226,460 | 226,460 | 226,460 | 226,460 | 226,460 | 226,460 | 226,460 | 226,460 | 226,460 |
| 13. | Средняя тепловая нагрузка на отопление на одного жителя | Гкал/ч/чел. | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 14. | Средний расход тепловой энергии на отопление на одного жителя | Гкал/чел/год | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
|  | Угольная котельная с.Казачий Мыс (с.Казачий Мыс, ул.Береговая 8) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Общая отапливаемая площадь жилых зданий, в том числе: | тыс. м2 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 2. | Общая отапливаемая площадь общественно-деловых зданий | тыс. м2 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 3. | Тепловая нагрузка всего, в том числе: | Гкал/ч | 0,582 | 0,582 | 0,582 | 0,582 | 0,582 | 0,582 | 0,582 | 0,582 | 0,582 | 0,582 | 0,582 | 0,582 |
| 3.1. | в жилищном фонде, в том числе: | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 3.1.1 | для целей отопления и вентиляции | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 3.1.2 | для целей горячего водоснабжения | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 3.2 | в общественно-деловом фонде в том числе: | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 3.2.1 | для целей отопления и вентиляции | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 3.2.2 | для целей горячего водоснабжения | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 4. | Расход тепловой энергии, всего, в том числе: | тыс. Гкал | 0,89 | 0,89 | 0,89 | 0,89 | 0,89 | 0,89 | 0,89 | 0,89 | 0,89 | 0,89 | 0,89 | 0,89 |
| 4.1 | в жилищном фонде | тыс. Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 4.1.1 | для целей отопления и вентиляции | тыс. Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 4.1.2 | для целей горячего водоснабжения | тыс. Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 4.2 | в общественно-деловом фонде в том числе: | тыс. Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 4.2.1 | для целей отопления и вентиляции | тыс. Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 4.2.2 | для целей горячего водоснабжения | тыс. Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 5. | Удельная тепловая нагрузка в жилищном фонде | Гкал/ч/м2 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 6. | Удельное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | Гкал/м2/год | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 7. | Градус-сутки отопительного периода | °C x сут | 6223 | 6224 | 6225 | 6226 | 6226 | 6226 | 6226 | 6226 | 6226 | 6226 | 6226 | 6226 |
| 8. | Удельное приведенное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | Гкал/м2(°C x сут) | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 9. | Удельная тепловая нагрузка в общественно-деловом фонде | Гкал/ч/м2 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 10. | Удельное приведенное потребление тепловой энергии в общественно-деловом фонде | Гкал/м2/(°C x сут) | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 11. | Средняя плотность тепловой нагрузки | Гкал/ч/га | 0,168 | 0,168 | 0,168 | 0,168 | 0,168 | 0,168 | 0,168 | 0,168 | 0,168 | 0,168 | 0,168 | 0,168 |
| 12. | Средняя плотность расхода тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | Гкал/га | 256,453 | 256,453 | 256,453 | 256,453 | 256,453 | 256,453 | 256,453 | 256,453 | 256,453 | 256,453 | 256,453 | 256,453 |
| 13. | Средняя тепловая нагрузка на отопление на одного жителя | Гкал/ч/чел. | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 14. | Средний расход тепловой энергии на отопление на одного жителя | Гкал/чел/год | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
|  | Угольная котельная с.Казачий Мыс (с.Казачий Мыс пер. Больничный, 3) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Общая отапливаемая площадь жилых зданий, в том числе: | тыс. м2 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 2. | Общая отапливаемая площадь общественно-деловых зданий | тыс. м2 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 3. | Тепловая нагрузка всего, в том числе: | Гкал/ч | 0,133 | 0,133 | 0,133 | 0,133 | 0,133 | 0,133 | 0,133 | 0,133 | 0,133 | 0,133 | 0,133 | 0,133 |
| 3.1. | в жилищном фонде, в том числе: | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 3.1.1 | для целей отопления и вентиляции | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 3.1.2 | для целей горячего водоснабжения | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 3.2 | в общественно-деловом фонде в том числе: | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 3.2.1 | для целей отопления и вентиляции | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 3.2.2 | для целей горячего водоснабжения | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 4. | Расход тепловой энергии, всего, в том числе: | тыс. Гкал | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 |
| 4.1 | в жилищном фонде | тыс. Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 4.1.1 | для целей отопления и вентиляции | тыс. Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 4.1.2 | для целей горячего водоснабжения | тыс. Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 4.2 | в общественно-деловом фонде в том числе: | тыс. Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 4.2.1 | для целей отопления и вентиляции | тыс. Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 4.2.2 | для целей горячего водоснабжения | тыс. Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 5. | Удельная тепловая нагрузка в жилищном фонде | Гкал/ч/м2 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 6. | Удельное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | Гкал/м2/год | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 7. | Градус-сутки отопительного периода | °C x сут | 6223 | 6224 | 6225 | 6226 | 6226 | 6226 | 6226 | 6226 | 6226 | 6226 | 6226 | 6226 |
| 8. | Удельное приведенное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | Гкал/м2(°C x сут) | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 9. | Удельная тепловая нагрузка в общественно-деловом фонде | Гкал/ч/м2 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 10. | Удельное приведенное потребление тепловой энергии в общественно-деловом фонде | Гкал/м2/(°C x сут) | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 11. | Средняя плотность тепловой нагрузки | Гкал/ч/га | 0,302 | 0,302 | 0,302 | 0,302 | 0,302 | 0,302 | 0,302 | 0,302 | 0,302 | 0,302 | 0,302 | 0,302 |
| 12. | Средняя плотность расхода тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | Гкал/га | 462,620 | 462,620 | 462,620 | 462,620 | 462,620 | 462,620 | 462,620 | 462,620 | 462,620 | 462,620 | 462,620 | 462,620 |
| 13. | Средняя тепловая нагрузка на отопление на одного жителя | Гкал/ч/чел. | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 14. | Средний расход тепловой энергии на отопление на одного жителя | Гкал/чел/год | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
|  | Угольная котельная с.Красноярка (с.Красноярка, ул.Береговая 24-б) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Общая отапливаемая площадь жилых зданий, в том числе: | тыс. м2 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 2. | Общая отапливаемая площадь общественно-деловых зданий | тыс. м2 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 3. | Тепловая нагрузка всего, в том числе: | Гкал/ч | 0,273 | 0,273 | 0,273 | 0,273 | 0,273 | 0,273 | 0,273 | 0,273 | 0,273 | 0,273 | 0,273 | 0,273 |
| 3.1. | в жилищном фонде, в том числе: | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 3.1.1 | для целей отопления и вентиляции | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 3.1.2 | для целей горячего водоснабжения | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 3.2 | в общественно-деловом фонде в том числе: | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 3.2.1 | для целей отопления и вентиляции | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 3.2.2 | для целей горячего водоснабжения | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 4. | Расход тепловой энергии, всего, в том числе: | тыс. Гкал | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 |
| 4.1 | в жилищном фонде | тыс. Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 4.1.1 | для целей отопления и вентиляции | тыс. Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 4.1.2 | для целей горячего водоснабжения | тыс. Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 4.2 | в общественно-деловом фонде в том числе: | тыс. Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 4.2.1 | для целей отопления и вентиляции | тыс. Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 4.2.2 | для целей горячего водоснабжения | тыс. Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 5. | Удельная тепловая нагрузка в жилищном фонде | Гкал/ч/м2 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 6. | Удельное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | Гкал/м2/год | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 7. | Градус-сутки отопительного периода | °C x сут | 6223 | 6224 | 6225 | 6226 | 6226 | 6226 | 6226 | 6226 | 6226 | 6226 | 6226 | 6226 |
| 8. | Удельное приведенное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | Гкал/м2(°C x сут) | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 9. | Удельная тепловая нагрузка в общественно-деловом фонде | Гкал/ч/м2 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 10. | Удельное приведенное потребление тепловой энергии в общественно-деловом фонде | Гкал/м2/(°C x сут) | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 11. | Средняя плотность тепловой нагрузки | Гкал/ч/га | 0,077 | 0,077 | 0,077 | 0,077 | 0,077 | 0,077 | 0,077 | 0,077 | 0,077 | 0,077 | 0,077 | 0,077 |
| 12. | Средняя плотность расхода тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | Гкал/га | 135,185 | 135,185 | 135,185 | 135,185 | 135,185 | 135,185 | 135,185 | 135,185 | 135,185 | 135,185 | 135,185 | 135,185 |
| 13. | Средняя тепловая нагрузка на отопление на одного жителя | Гкал/ч/чел. | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 14. | Средний расход тепловой энергии на отопление на одного жителя | Гкал/чел/год | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
|  | Угольная котельная с.Новопокровка (с.Новопокровка, ул.Центральная, 2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Общая отапливаемая площадь жилых зданий, в том числе: | тыс. м2 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 2. | Общая отапливаемая площадь общественно-деловых зданий | тыс. м2 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 3. | Тепловая нагрузка всего, в том числе: | Гкал/ч | 0,525 | 0,525 | 0,525 | 0,525 | 0,525 | 0,525 | 0,525 | 0,525 | 0,525 | 0,525 | 0,525 | 0,525 |
| 3.1. | в жилищном фонде, в том числе: | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 3.1.1 | для целей отопления и вентиляции | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 3.1.2 | для целей горячего водоснабжения | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 3.2 | в общественно-деловом фонде в том числе: | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 3.2.1 | для целей отопления и вентиляции | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 3.2.2 | для целей горячего водоснабжения | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 4. | Расход тепловой энергии, всего, в том числе: | тыс. Гкал | 0,79 | 0,79 | 0,79 | 0,79 | 0,79 | 0,79 | 0,79 | 0,79 | 0,79 | 0,79 | 0,79 | 0,79 |
| 4.1 | в жилищном фонде | тыс. Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 4.1.1 | для целей отопления и вентиляции | тыс. Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 4.1.2 | для целей горячего водоснабжения | тыс. Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 4.2 | в общественно-деловом фонде в том числе: | тыс. Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 4.2.1 | для целей отопления и вентиляции | тыс. Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 4.2.2 | для целей горячего водоснабжения | тыс. Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 5. | Удельная тепловая нагрузка в жилищном фонде | Гкал/ч/м2 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 6. | Удельное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | Гкал/м2/год | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 7. | Градус-сутки отопительного периода | °C x сут | 6223 | 6224 | 6225 | 6226 | 6226 | 6226 | 6226 | 6226 | 6226 | 6226 | 6226 | 6226 |
| 8. | Удельное приведенное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | Гкал/м2(°C x сут) | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 9. | Удельная тепловая нагрузка в общественно-деловом фонде | Гкал/ч/м2 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 10. | Удельное приведенное потребление тепловой энергии в общественно-деловом фонде | Гкал/м2/(°C x сут) | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 11. | Средняя плотность тепловой нагрузки | Гкал/ч/га | 0,206 | 0,206 | 0,206 | 0,206 | 0,206 | 0,206 | 0,206 | 0,206 | 0,206 | 0,206 | 0,206 | 0,206 |
| 12. | Средняя плотность расхода тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | Гкал/га | 311,789 | 311,789 | 311,789 | 311,789 | 311,789 | 311,789 | 311,789 | 311,789 | 311,789 | 311,789 | 311,789 | 311,789 |
| 13. | Средняя тепловая нагрузка на отопление на одного жителя | Гкал/ч/чел. | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 14. | Средний расход тепловой энергии на отопление на одного жителя | Гкал/чел/год | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
|  | Угольная котельная с.Новопокровка (с.Новопокровка, ул.Зеленая 32) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Общая отапливаемая площадь жилых зданий, в том числе: | тыс. м2 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 2. | Общая отапливаемая площадь общественно-деловых зданий | тыс. м2 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 3. | Тепловая нагрузка всего, в том числе: | Гкал/ч | 0,197 | 0,197 | 0,197 | 0,197 | 0,197 | 0,197 | 0,197 | 0,197 | 0,197 | 0,197 | 0,197 | 0,197 |
| 3.1. | в жилищном фонде, в том числе: | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 3.1.1 | для целей отопления и вентиляции | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 3.1.2 | для целей горячего водоснабжения | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 3.2 | в общественно-деловом фонде в том числе: | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 3.2.1 | для целей отопления и вентиляции | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 3.2.2 | для целей горячего водоснабжения | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 4. | Расход тепловой энергии, всего, в том числе: | тыс. Гкал | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 |
| 4.1 | в жилищном фонде | тыс. Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 4.1.1 | для целей отопления и вентиляции | тыс. Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 4.1.2 | для целей горячего водоснабжения | тыс. Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 4.2 | в общественно-деловом фонде в том числе: | тыс. Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 4.2.1 | для целей отопления и вентиляции | тыс. Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 4.2.2 | для целей горячего водоснабжения | тыс. Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 5. | Удельная тепловая нагрузка в жилищном фонде | Гкал/ч/м2 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 6. | Удельное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | Гкал/м2/год | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 7. | Градус-сутки отопительного периода | °C x сут | 6223 | 6224 | 6225 | 6226 | 6226 | 6226 | 6226 | 6226 | 6226 | 6226 | 6226 | 6226 |
| 8. | Удельное приведенное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | Гкал/м2(°C x сут) | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 9. | Удельная тепловая нагрузка в общественно-деловом фонде | Гкал/ч/м2 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 10. | Удельное приведенное потребление тепловой энергии в общественно-деловом фонде | Гкал/м2/(°C x сут) | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 11. | Средняя плотность тепловой нагрузки | Гкал/ч/га | 0,128 | 0,128 | 0,128 | 0,128 | 0,128 | 0,128 | 0,128 | 0,128 | 0,128 | 0,128 | 0,128 | 0,128 |
| 12. | Средняя плотность расхода тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | Гкал/га | 193,602 | 193,602 | 193,602 | 193,602 | 193,602 | 193,602 | 193,602 | 193,602 | 193,602 | 193,602 | 193,602 | 193,602 |
| 13. | Средняя тепловая нагрузка на отопление на одного жителя | Гкал/ч/чел. | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 14. | Средний расход тепловой энергии на отопление на одного жителя | Гкал/чел/год | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
|  | Угольная котельная д. Первомихайловка (д. Первомихайловка, ул. Гагарина 1-а) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Общая отапливаемая площадь жилых зданий, в том числе: | тыс. м2 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 2. | Общая отапливаемая площадь общественно-деловых зданий | тыс. м2 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 3. | Тепловая нагрузка всего, в том числе: | Гкал/ч | 0,910 | 0,910 | 0,910 | 0,173 | 0,910 | 0,910 | 0,910 | 0,910 | 0,910 | 0,910 | 0,910 | 0,910 |
| 3.1. | в жилищном фонде, в том числе: | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 3.1.1 | для целей отопления и вентиляции | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 3.1.2 | для целей горячего водоснабжения | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 3.2 | в общественно-деловом фонде в том числе: | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 3.2.1 | для целей отопления и вентиляции | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 3.2.2 | для целей горячего водоснабжения | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 4. | Расход тепловой энергии, всего, в том числе: | тыс. Гкал | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 |
| 4.1 | в жилищном фонде | тыс. Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 4.1.1 | для целей отопления и вентиляции | тыс. Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 4.1.2 | для целей горячего водоснабжения | тыс. Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 4.2 | в общественно-деловом фонде в том числе: | тыс. Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 4.2.1 | для целей отопления и вентиляции | тыс. Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 4.2.2 | для целей горячего водоснабжения | тыс. Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 5. | Удельная тепловая нагрузка в жилищном фонде | Гкал/ч/м2 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 6. | Удельное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | Гкал/м2/год | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 7. | Градус-сутки отопительного периода | °C x сут | 6223 | 6224 | 6225 | 6226 | 6226 | 6226 | 6226 | 6226 | 6226 | 6226 | 6226 | 6226 |
| 8. | Удельное приведенное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | Гкал/м2(°C x сут) | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 9. | Удельная тепловая нагрузка в общественно-деловом фонде | Гкал/ч/м2 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 10. | Удельное приведенное потребление тепловой энергии в общественно-деловом фонде | Гкал/м2/(°C x сут) | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 11. | Средняя плотность тепловой нагрузки | Гкал/ч/га | 0,238 | 0,238 | 0,238 | 0,238 | 0,238 | 0,238 | 0,238 | 0,238 | 0,238 | 0,238 | 0,238 | 0,238 |
| 12. | Средняя плотность расхода тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | Гкал/га | 323,097 | 323,097 | 323,097 | 323,097 | 323,097 | 323,097 | 323,097 | 323,097 | 323,097 | 323,097 | 323,097 | 323,097 |
| 13. | Средняя тепловая нагрузка на отопление на одного жителя | Гкал/ч/чел. | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 14. | Средний расход тепловой энергии на отопление на одного жителя | Гкал/чел/год | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
|  | Угольная котельная, с. Лопатино (с. Лопатино, пл.Центральная, 1-а) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Общая отапливаемая площадь жилых зданий, в том числе: | тыс. м2 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 2. | Общая отапливаемая площадь общественно-деловых зданий | тыс. м2 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 3. | Тепловая нагрузка всего, в том числе: | Гкал/ч | 0,739 | 0,739 | 0,739 | 0,739 | 0,739 | 0,739 | 0,739 | 0,739 | 0,739 | 0,739 | 0,739 | 0,739 |
| 3.1. | в жилищном фонде, в том числе: | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 3.1.1 | для целей отопления и вентиляции | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 3.1.2 | для целей горячего водоснабжения | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 3.2 | в общественно-деловом фонде в том числе: | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 3.2.1 | для целей отопления и вентиляции | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 3.2.2 | для целей горячего водоснабжения | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 4. | Расход тепловой энергии, всего, в том числе: | тыс. Гкал | 0,81 | 0,81 | 0,81 | 0,81 | 0,81 | 0,81 | 0,81 | 0,81 | 0,81 | 0,81 | 0,81 | 0,81 |
| 4.1 | в жилищном фонде | тыс. Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 4.1.1 | для целей отопления и вентиляции | тыс. Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 4.1.2 | для целей горячего водоснабжения | тыс. Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 4.2 | в общественно-деловом фонде в том числе: | тыс. Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 4.2.1 | для целей отопления и вентиляции | тыс. Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 4.2.2 | для целей горячего водоснабжения | тыс. Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 5. | Удельная тепловая нагрузка в жилищном фонде | Гкал/ч/м2 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 6. | Удельное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | Гкал/м2/год | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 7. | Градус-сутки отопительного периода | °C x сут | 6223 | 6224 | 6225 | 6226 | 6226 | 6226 | 6226 | 6226 | 6226 | 6226 | 6226 | 6226 |
| 8. | Удельное приведенное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | Гкал/м2(°C x сут) | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 9. | Удельная тепловая нагрузка в общественно-деловом фонде | Гкал/ч/м2 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 10. | Удельное приведенное потребление тепловой энергии в общественно-деловом фонде | Гкал/м2/(°C x сут) | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 11. | Средняя плотность тепловой нагрузки | Гкал/ч/га | 0,189 | 0,189 | 0,189 | 0,189 | 0,189 | 0,189 | 0,189 | 0,189 | 0,189 | 0,189 | 0,189 | 0,189 |
| 12. | Средняя плотность расхода тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | Гкал/га | 207,386 | 207,386 | 207,386 | 207,386 | 207,386 | 207,386 | 207,386 | 207,386 | 207,386 | 207,386 | 207,386 | 207,386 |
| 13. | Средняя тепловая нагрузка на отопление на одного жителя | Гкал/ч/чел. | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 14. | Средний расход тепловой энергии на отопление на одного жителя | Гкал/чел/год | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
|  | Угольная котельная д. Тайлаково (д. Тайлаково, ул.Озерная 17-а) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Общая отапливаемая площадь жилых зданий, в том числе: | тыс. м2 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 2. | Общая отапливаемая площадь общественно-деловых зданий | тыс. м2 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 3. | Тепловая нагрузка всего, в том числе: | Гкал/ч | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 |
| 3.1. | в жилищном фонде, в том числе: | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 3.1.1 | для целей отопления и вентиляции | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 3.1.2 | для целей горячего водоснабжения | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 3.2 | в общественно-деловом фонде в том числе: | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 3.2.1 | для целей отопления и вентиляции | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 3.2.2 | для целей горячего водоснабжения | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 4. | Расход тепловой энергии, всего, в том числе: | тыс. Гкал | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 |
| 4.1 | в жилищном фонде | тыс. Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 4.1.1 | для целей отопления и вентиляции | тыс. Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 4.1.2 | для целей горячего водоснабжения | тыс. Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 4.2 | в общественно-деловом фонде в том числе: | тыс. Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 4.2.1 | для целей отопления и вентиляции | тыс. Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 4.2.2 | для целей горячего водоснабжения | тыс. Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 5. | Удельная тепловая нагрузка в жилищном фонде | Гкал/ч/м2 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 6. | Удельное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | Гкал/м2/год | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 7. | Градус-сутки отопительного периода | °C x сут | 6223 | 6224 | 6225 | 6226 | 6226 | 6226 | 6226 | 6226 | 6226 | 6226 | 6226 | 6226 |
| 8. | Удельное приведенное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | Гкал/м2(°C x сут) | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 9. | Удельная тепловая нагрузка в общественно-деловом фонде | Гкал/ч/м2 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 10. | Удельное приведенное потребление тепловой энергии в общественно-деловом фонде | Гкал/м2/(°C x сут) | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 11. | Средняя плотность тепловой нагрузки | Гкал/ч/га | 0,752 | 0,752 | 0,752 | 0,752 | 0,752 | 0,752 | 0,752 | 0,752 | 0,752 | 0,752 | 0,752 | 0,752 |
| 12. | Средняя плотность расхода тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | Гкал/га | 824,858 | 824,858 | 824,858 | 824,858 | 824,858 | 824,858 | 824,858 | 824,858 | 824,858 | 824,858 | 824,858 | 824,858 |
| 13. | Средняя тепловая нагрузка на отопление на одного жителя | Гкал/ч/чел. | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 14. | Средний расход тепловой энергии на отопление на одного жителя | Гкал/чел/год | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
|  | Угольная котельная с. Никулино (с. Никулино, ул.Озерная 2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Общая отапливаемая площадь жилых зданий, в том числе: | тыс. м2 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 2. | Общая отапливаемая площадь общественно-деловых зданий | тыс. м2 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 3. | Тепловая нагрузка всего, в том числе: | Гкал/ч | 1,254 | 1,254 | 1,254 | 1,254 | 1,254 | 1,254 | 1,254 | 1,254 | 1,254 | 1,254 | 1,254 | 1,254 |
| 3.1. | в жилищном фонде, в том числе: | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 3.1.1 | для целей отопления и вентиляции | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 3.1.2 | для целей горячего водоснабжения | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 3.2 | в общественно-деловом фонде в том числе: | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 3.2.1 | для целей отопления и вентиляции | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 3.2.2 | для целей горячего водоснабжения | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 4. | Расход тепловой энергии, всего, в том числе: | тыс. Гкал | 1,33 | 1,33 | 1,33 | 1,33 | 1,33 | 1,33 | 1,33 | 1,33 | 1,33 | 1,33 | 1,33 | 1,33 |
| 4.1 | в жилищном фонде | тыс. Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 4.1.1 | для целей отопления и вентиляции | тыс. Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 4.1.2 | для целей горячего водоснабжения | тыс. Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 4.2 | в общественно-деловом фонде в том числе: | тыс. Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 4.2.1 | для целей отопления и вентиляции | тыс. Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 4.2.2 | для целей горячего водоснабжения | тыс. Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 5. | Удельная тепловая нагрузка в жилищном фонде | Гкал/ч/м2 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 6. | Удельное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | Гкал/м2/год | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 7. | Градус-сутки отопительного периода | °C x сут | 6223 | 6224 | 6225 | 6226 | 6226 | 6226 | 6226 | 6226 | 6226 | 6226 | 6226 | 6226 |
| 8. | Удельное приведенное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | Гкал/м2(°C x сут) | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 9. | Удельная тепловая нагрузка в общественно-деловом фонде | Гкал/ч/м2 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 10. | Удельное приведенное потребление тепловой энергии в общественно-деловом фонде | Гкал/м2/(°C x сут) | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 11. | Средняя плотность тепловой нагрузки | Гкал/ч/га | 0,373 | 0,373 | 0,373 | 0,373 | 0,373 | 0,373 | 0,373 | 0,373 | 0,373 | 0,373 | 0,373 | 0,373 |
| 12. | Средняя плотность расхода тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | Гкал/га | 396,625 | 396,625 | 396,625 | 396,625 | 396,625 | 396,625 | 396,625 | 396,625 | 396,625 | 396,625 | 396,625 | 396,625 |
| 13. | Средняя тепловая нагрузка на отопление на одного жителя | Гкал/ч/чел. | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 14. | Средний расход тепловой энергии на отопление на одного жителя | Гкал/чел/год | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
|  | Угольная котельная. с.Никулино (с. Никулино, ул.Северная 33-а) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Общая отапливаемая площадь жилых зданий, в том числе: | тыс. м2 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 2. | Общая отапливаемая площадь общественно-деловых зданий | тыс. м2 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 3. | Тепловая нагрузка всего, в том числе: | Гкал/ч | 0,480 | 0,480 | 0,480 | 0,480 | 0,480 | 0,480 | 0,480 | 0,480 | 0,480 | 0,480 | 0,480 | 0,480 |
| 3.1. | в жилищном фонде, в том числе: | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 3.1.1 | для целей отопления и вентиляции | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 3.1.2 | для целей горячего водоснабжения | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 3.2 | в общественно-деловом фонде в том числе: | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 3.2.1 | для целей отопления и вентиляции | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 3.2.2 | для целей горячего водоснабжения | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 4. | Расход тепловой энергии, всего, в том числе: | тыс. Гкал | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 |
| 4.1 | в жилищном фонде | тыс. Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 4.1.1 | для целей отопления и вентиляции | тыс. Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 4.1.2 | для целей горячего водоснабжения | тыс. Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 4.2 | в общественно-деловом фонде в том числе: | тыс. Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 4.2.1 | для целей отопления и вентиляции | тыс. Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 4.2.2 | для целей горячего водоснабжения | тыс. Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 5. | Удельная тепловая нагрузка в жилищном фонде | Гкал/ч/м2 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 6. | Удельное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | Гкал/м2/год | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 7. | Градус-сутки отопительного периода | °C x сут | 6223 | 6224 | 6225 | 6226 | 6226 | 6226 | 6226 | 6226 | 6226 | 6226 | 6226 | 6226 |
| 8. | Удельное приведенное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | Гкал/м2(°C x сут) | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 9. | Удельная тепловая нагрузка в общественно-деловом фонде | Гкал/ч/м2 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 10. | Удельное приведенное потребление тепловой энергии в общественно-деловом фонде | Гкал/м2/(°C x сут) | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 11. | Средняя плотность тепловой нагрузки | Гкал/ч/га | 0,065 | 0,065 | 0,065 | 0,065 | 0,065 | 0,065 | 0,065 | 0,065 | 0,065 | 0,065 | 0,065 | 0,065 |
| 12. | Средняя плотность расхода тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | Гкал/га | 69,294 | 69,294 | 69,294 | 69,294 | 69,294 | 69,294 | 69,294 | 69,294 | 69,294 | 69,294 | 69,294 | 69,294 |
| 13. | Средняя тепловая нагрузка на отопление на одного жителя | Гкал/ч/чел. | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 14. | Средний расход тепловой энергии на отопление на одного жителя | Гкал/чел/год | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
|  | Угольная котельная с. Новотроицк (с. Новотроицк, ул.Озерная 2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Общая отапливаемая площадь жилых зданий, в том числе: | тыс. м2 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 2. | Общая отапливаемая площадь общественно-деловых зданий | тыс. м2 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 3. | Тепловая нагрузка всего, в том числе: | Гкал/ч | 1,034 | 1,034 | 1,034 | 1,034 | 1,034 | 1,034 | 1,034 | 1,034 | 1,034 | 1,034 | 1,034 | 1,034 |
| 3.1. | в жилищном фонде, в том числе: | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 3.1.1 | для целей отопления и вентиляции | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 3.1.2 | для целей горячего водоснабжения | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 3.2 | в общественно-деловом фонде в том числе: | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 3.2.1 | для целей отопления и вентиляции | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 3.2.2 | для целей горячего водоснабжения | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 4. | Расход тепловой энергии, всего, в том числе: | тыс. Гкал | 1,70 | 1,70 | 1,70 | 1,70 | 1,70 | 1,70 | 1,70 | 1,70 | 1,70 | 1,70 | 1,70 | 1,70 |
| 4.1 | в жилищном фонде | тыс. Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 4.1.1 | для целей отопления и вентиляции | тыс. Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 4.1.2 | для целей горячего водоснабжения | тыс. Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 4.2 | в общественно-деловом фонде в том числе: | тыс. Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 4.2.1 | для целей отопления и вентиляции | тыс. Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 4.2.2 | для целей горячего водоснабжения | тыс. Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 5. | Удельная тепловая нагрузка в жилищном фонде | Гкал/ч/м2 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 6. | Удельное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | Гкал/м2/год | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 7. | Градус-сутки отопительного периода | °C x сут | 6223 | 6224 | 6225 | 6226 | 6226 | 6226 | 6226 | 6226 | 6226 | 6226 | 6226 | 6226 |
| 8. | Удельное приведенное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | Гкал/м2(°C x сут) | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 9. | Удельная тепловая нагрузка в общественно-деловом фонде | Гкал/ч/м2 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 10. | Удельное приведенное потребление тепловой энергии в общественно-деловом фонде | Гкал/м2/(°C x сут) | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 11. | Средняя плотность тепловой нагрузки | Гкал/ч/га | 0,512 | 0,512 | 0,512 | 0,512 | 0,512 | 0,512 | 0,512 | 0,512 | 0,512 | 0,512 | 0,512 | 0,512 |
| 12. | Средняя плотность расхода тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | Гкал/га | 3315,111 | 3315,111 | 3315,111 | 3315,111 | 3315,111 | 3315,111 | 3315,111 | 3315,111 | 3315,111 | 3315,111 | 3315,111 | 3315,111 |
| 13. | Средняя тепловая нагрузка на отопление на одного жителя | Гкал/ч/чел. | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 14. | Средний расход тепловой энергии на отопление на одного жителя | Гкал/чел/год | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
|  | Угольная котельная с. Константиновка (с. Константиновка, ул.Ленина 7-б) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Общая отапливаемая площадь жилых зданий, в том числе: | тыс. м2 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 2. | Общая отапливаемая площадь общественно-деловых зданий | тыс. м2 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 3. | Тепловая нагрузка всего, в том числе: | Гкал/ч | 0,103 | 0,103 | 0,103 | 0,103 | 0,103 | 0,103 | 0,103 | 0,103 | 0,103 | 0,103 | 0,103 | 0,103 |
| 3.1. | в жилищном фонде, в том числе: | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 3.1.1 | для целей отопления и вентиляции | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 3.1.2 | для целей горячего водоснабжения | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 3.2 | в общественно-деловом фонде в том числе: | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 3.2.1 | для целей отопления и вентиляции | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 3.2.2 | для целей горячего водоснабжения | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 4. | Расход тепловой энергии, всего, в том числе: | тыс. Гкал | 0,71 | 0,71 | 0,71 | 0,71 | 0,71 | 0,71 | 0,71 | 0,71 | 0,71 | 0,71 | 0,71 | 0,71 |
| 4.1 | в жилищном фонде | тыс. Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 4.1.1 | для целей отопления и вентиляции | тыс. Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 4.1.2 | для целей горячего водоснабжения | тыс. Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 4.2 | в общественно-деловом фонде в том числе: | тыс. Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 4.2.1 | для целей отопления и вентиляции | тыс. Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 4.2.2 | для целей горячего водоснабжения | тыс. Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 5. | Удельная тепловая нагрузка в жилищном фонде | Гкал/ч/м2 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 6. | Удельное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | Гкал/м2/год | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 7. | Градус-сутки отопительного периода | °C x сут | 6223 | 6224 | 6225 | 6226 | 6226 | 6226 | 6226 | 6226 | 6226 | 6226 | 6226 | 6226 |
| 8. | Удельное приведенное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | Гкал/м2(°C x сут) | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 9. | Удельная тепловая нагрузка в общественно-деловом фонде | Гкал/ч/м2 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 10. | Удельное приведенное потребление тепловой энергии в общественно-деловом фонде | Гкал/м2/(°C x сут) | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 11. | Средняя плотность тепловой нагрузки | Гкал/ч/га | 0,956 | 0,956 | 0,956 | 0,242 | 0,242 | 0,242 | 0,242 | 0,242 | 0,242 | 0,242 | 0,242 | 0,242 |
| 12. | Средняя плотность расхода тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | Гкал/га | 739,540 | 739,540 | 739,540 | 1663,138 | 1663,138 | 1663,138 | 1663,138 | 1663,138 | 1663,138 | 1663,138 | 1663,138 | 1663,138 |
| 13. | Средняя тепловая нагрузка на отопление на одного жителя | Гкал/ч/чел. | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 14. | Средний расход тепловой энергии на отопление на одного жителя | Гкал/чел/год | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
|  | Угольная котельная с. Увальское (с. Увальское, ул. Северная 2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Общая отапливаемая площадь жилых зданий, в том числе: | тыс. м2 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 2. | Общая отапливаемая площадь общественно-деловых зданий | тыс. м2 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 3. | Тепловая нагрузка всего, в том числе: | Гкал/ч | 0,841 | 0,841 | 0,841 | 0,693 | 0,841 | 0,841 | 0,841 | 0,841 | 0,841 | 0,841 | 0,841 | 0,841 |
| 3.1. | в жилищном фонде, в том числе: | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 3.1.1 | для целей отопления и вентиляции | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 3.1.2 | для целей горячего водоснабжения | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 3.2 | в общественно-деловом фонде в том числе: | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 3.2.1 | для целей отопления и вентиляции | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 3.2.2 | для целей горячего водоснабжения | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 4. | Расход тепловой энергии, всего, в том числе: | тыс. Гкал | 1,51 | 1,51 | 1,51 | 1,51 | 1,51 | 1,51 | 1,51 | 1,51 | 1,51 | 1,51 | 1,51 | 1,51 |
| 4.1 | в жилищном фонде | тыс. Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 4.1.1 | для целей отопления и вентиляции | тыс. Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 4.1.2 | для целей горячего водоснабжения | тыс. Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 4.2 | в общественно-деловом фонде в том числе: | тыс. Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 4.2.1 | для целей отопления и вентиляции | тыс. Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 4.2.2 | для целей горячего водоснабжения | тыс. Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 5. | Удельная тепловая нагрузка в жилищном фонде | Гкал/ч/м2 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 6. | Удельное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | Гкал/м2/год | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 7. | Градус-сутки отопительного периода | °C x сут | 6223 | 6224 | 6225 | 6226 | 6226 | 6226 | 6226 | 6226 | 6226 | 6226 | 6226 | 6226 |
| 8. | Удельное приведенное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | Гкал/м2(°C x сут) | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 9. | Удельная тепловая нагрузка в общественно-деловом фонде | Гкал/ч/м2 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 10. | Удельное приведенное потребление тепловой энергии в общественно-деловом фонде | Гкал/м2/(°C x сут) | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 11. | Средняя плотность тепловой нагрузки | Гкал/ч/га | 0,129 | 0,129 | 0,129 | 0,129 | 0,129 | 0,129 | 0,129 | 0,129 | 0,129 | 0,129 | 0,129 | 0,129 |
| 12. | Средняя плотность расхода тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | Гкал/га | 281,211 | 281,211 | 281,211 | 281,211 | 281,211 | 281,211 | 281,211 | 281,211 | 281,211 | 281,211 | 281,211 | 281,211 |
| 13. | Средняя тепловая нагрузка на отопление на одного жителя | Гкал/ч/чел. | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 14. | Средний расход тепловой энергии на отопление на одного жителя | Гкал/чел/год | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
|  | Газовая котельная с. Северотатарское (с. Северотатарское, ул Школьная, 1б) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Общая отапливаемая площадь жилых зданий, в том числе: | тыс. м2 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 2. | Общая отапливаемая площадь общественно-деловых зданий | тыс. м2 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 3. | Тепловая нагрузка всего, в том числе: | Гкал/ч | 1,143 | 1,143 | 1,143 | 1,143 | 1,143 | 1,143 | 1,143 | 1,143 | 1,143 | 1,143 | 1,143 | 1,143 |
| 3.1. | в жилищном фонде, в том числе: | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 3.1.1 | для целей отопления и вентиляции | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 3.1.2 | для целей горячего водоснабжения | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 3.2 | в общественно-деловом фонде в том числе: | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 3.2.1 | для целей отопления и вентиляции | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 3.2.2 | для целей горячего водоснабжения | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 4. | Расход тепловой энергии, всего, в том числе: | тыс. Гкал | 1,55 | 1,55 | 1,55 | 1,55 | 1,55 | 1,55 | 1,55 | 1,55 | 1,55 | 1,55 | 1,55 | 1,55 |
| 4.1 | в жилищном фонде | тыс. Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 4.1.1 | для целей отопления и вентиляции | тыс. Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 4.1.2 | для целей горячего водоснабжения | тыс. Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 4.2 | в общественно-деловом фонде в том числе: | тыс. Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 4.2.1 | для целей отопления и вентиляции | тыс. Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 4.2.2 | для целей горячего водоснабжения | тыс. Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 5. | Удельная тепловая нагрузка в жилищном фонде | Гкал/ч/м2 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 6. | Удельное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | Гкал/м2/год | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 7. | Градус-сутки отопительного периода | °C x сут | 6223 | 6224 | 6225 | 6226 | 6226 | 6226 | 6226 | 6226 | 6226 | 6226 | 6226 | 6226 |
| 8. | Удельное приведенное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | Гкал/м2(°C x сут) | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 9. | Удельная тепловая нагрузка в общественно-деловом фонде | Гкал/ч/м2 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 10. | Удельное приведенное потребление тепловой энергии в общественно-деловом фонде | Гкал/м2/(°C x сут) | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 11. | Средняя плотность тепловой нагрузки | Гкал/ч/га | 0,077 | 0,077 | 0,077 | 0,077 | 0,077 | 0,077 | 0,077 | 0,077 | 0,077 | 0,077 | 0,077 | 0,077 |
| 12. | Средняя плотность расхода тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | Гкал/га | 104,121 | 104,121 | 104,121 | 104,121 | 104,121 | 104,121 | 104,121 | 104,121 | 104,121 | 104,121 | 104,121 | 104,121 |
| 13. | Средняя тепловая нагрузка на отопление на одного жителя | Гкал/ч/чел. | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 14. | Средний расход тепловой энергии на отопление на одного жителя | Гкал/чел/год | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
|  | Газовая котельная с. Новопервомайское (с. Новопервомайское, ул. Восточная, 22б) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Общая отапливаемая площадь жилых зданий, в том числе: | тыс. м2 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 2. | Общая отапливаемая площадь общественно-деловых зданий | тыс. м2 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 3. | Тепловая нагрузка всего, в том числе: | Гкал/ч | 1,310 | 1,310 | 1,310 | 1,310 | 1,310 | 1,310 | 1,310 | 1,310 | 1,310 | 1,310 | 1,310 | 1,310 |
| 3.1. | в жилищном фонде, в том числе: | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 3.1.1 | для целей отопления и вентиляции | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 3.1.2 | для целей горячего водоснабжения | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 3.2 | в общественно-деловом фонде в том числе: | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 3.2.1 | для целей отопления и вентиляции | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 3.2.2 | для целей горячего водоснабжения | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 4. | Расход тепловой энергии, всего, в том числе: | тыс. Гкал | 1,70 | 1,70 | 1,70 | 1,70 | 1,70 | 1,70 | 1,70 | 1,70 | 1,70 | 1,70 | 1,70 | 1,70 |
| 4.1 | в жилищном фонде | тыс. Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 4.1.1 | для целей отопления и вентиляции | тыс. Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 4.1.2 | для целей горячего водоснабжения | тыс. Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 4.2 | в общественно-деловом фонде в том числе: | тыс. Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 4.2.1 | для целей отопления и вентиляции | тыс. Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 4.2.2 | для целей горячего водоснабжения | тыс. Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 5. | Удельная тепловая нагрузка в жилищном фонде | Гкал/ч/м2 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 6. | Удельное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | Гкал/м2/год | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 7. | Градус-сутки отопительного периода | °C x сут | 6223 | 6224 | 6225 | 6226 | 6226 | 6226 | 6226 | 6226 | 6226 | 6226 | 6226 | 6226 |
| 8. | Удельное приведенное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | Гкал/м2(°C x сут) | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 9. | Удельная тепловая нагрузка в общественно-деловом фонде | Гкал/ч/м2 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 10. | Удельное приведенное потребление тепловой энергии в общественно-деловом фонде | Гкал/м2/(°C x сут) | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 11. | Средняя плотность тепловой нагрузки | Гкал/ч/га | 0,098 | 0,098 | 0,098 | 0,098 | 0,098 | 0,098 | 0,098 | 0,098 | 0,098 | 0,098 | 0,098 | 0,098 |
| 12. | Средняя плотность расхода тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | Гкал/га | 126,920 | 126,920 | 126,920 | 126,920 | 126,920 | 126,920 | 126,920 | 126,920 | 126,920 | 126,920 | 126,920 | 126,920 |
| 13. | Средняя тепловая нагрузка на отопление на одного жителя | Гкал/ч/чел. | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 14. | Средний расход тепловой энергии на отопление на одного жителя | Гкал/чел/год | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
|  | Газовая котельная с. Дмитриевка (с. Дмитриевка, пер. Банный, 7а) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Общая отапливаемая площадь жилых зданий, в том числе: | тыс. м2 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 2. | Общая отапливаемая площадь общественно-деловых зданий | тыс. м2 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 3. | Тепловая нагрузка всего, в том числе: | Гкал/ч | 0,607 | 0,607 | 0,607 | 0,607 | 0,607 | 0,607 | 0,607 | 0,607 | 0,607 | 0,607 | 0,607 | 0,607 |
| 3.1. | в жилищном фонде, в том числе: | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 3.1.1 | для целей отопления и вентиляции | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 3.1.2 | для целей горячего водоснабжения | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 3.2 | в общественно-деловом фонде в том числе: | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 3.2.1 | для целей отопления и вентиляции | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 3.2.2 | для целей горячего водоснабжения | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 4. | Расход тепловой энергии, всего, в том числе: | тыс. Гкал | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| 4.1 | в жилищном фонде | тыс. Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 4.1.1 | для целей отопления и вентиляции | тыс. Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 4.1.2 | для целей горячего водоснабжения | тыс. Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 4.2 | в общественно-деловом фонде в том числе: | тыс. Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 4.2.1 | для целей отопления и вентиляции | тыс. Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 4.2.2 | для целей горячего водоснабжения | тыс. Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 5. | Удельная тепловая нагрузка в жилищном фонде | Гкал/ч/м2 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 6. | Удельное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | Гкал/м2/год | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 7. | Градус-сутки отопительного периода | °C x сут | 6223 | 6224 | 6225 | 6226 | 6226 | 6226 | 6226 | 6226 | 6226 | 6226 | 6226 | 6226 |
| 8. | Удельное приведенное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | Гкал/м2(°C x сут) | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 9. | Удельная тепловая нагрузка в общественно-деловом фонде | Гкал/ч/м2 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 10. | Удельное приведенное потребление тепловой энергии в общественно-деловом фонде | Гкал/м2/(°C x сут) | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 11. | Средняя плотность тепловой нагрузки | Гкал/ч/га | 0,145 | 0,145 | 0,145 | 0,145 | 0,145 | 0,145 | 0,145 | 0,145 | 0,145 | 0,145 | 0,145 | 0,145 |
| 12. | Средняя плотность расхода тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | Гкал/га | 238,906 | 238,906 | 238,906 | 238,906 | 238,906 | 238,906 | 238,906 | 238,906 | 238,906 | 238,906 | 238,906 | 238,906 |
| 13. | Средняя тепловая нагрузка на отопление на одного жителя | Гкал/ч/чел. | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 14. | Средний расход тепловой энергии на отопление на одного жителя | Гкал/чел/год | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
|  | Газовая котельная д. Неудачино (д. Неудачино, Ул. Центральная, 54б) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Общая отапливаемая площадь жилых зданий, в том числе: | тыс. м2 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 2. | Общая отапливаемая площадь общественно-деловых зданий | тыс. м2 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 3. | Тепловая нагрузка всего, в том числе: | Гкал/ч | 0,512 | 0,512 | 0,512 | 0,512 | 0,512 | 0,512 | 0,512 | 0,512 | 0,512 | 0,512 | 0,512 | 0,512 |
| 3.1. | в жилищном фонде, в том числе: | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 3.1.1 | для целей отопления и вентиляции | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 3.1.2 | для целей горячего водоснабжения | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 3.2 | в общественно-деловом фонде в том числе: | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 3.2.1 | для целей отопления и вентиляции | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 3.2.2 | для целей горячего водоснабжения | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 4. | Расход тепловой энергии, всего, в том числе: | тыс. Гкал | 0,64 | 0,64 | 0,64 | 0,64 | 0,64 | 0,64 | 0,64 | 0,64 | 0,64 | 0,64 | 0,64 | 0,64 |
| 4.1 | в жилищном фонде | тыс. Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 4.1.1 | для целей отопления и вентиляции | тыс. Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 4.1.2 | для целей горячего водоснабжения | тыс. Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 4.2 | в общественно-деловом фонде в том числе: | тыс. Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 4.2.1 | для целей отопления и вентиляции | тыс. Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 4.2.2 | для целей горячего водоснабжения | тыс. Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 5. | Удельная тепловая нагрузка в жилищном фонде | Гкал/ч/м2 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 6. | Удельное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | Гкал/м2/год | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 7. | Градус-сутки отопительного периода | °C x сут | 6223 | 6224 | 6225 | 6226 | 6226 | 6226 | 6226 | 6226 | 6226 | 6226 | 6226 | 6226 |
| 8. | Удельное приведенное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | Гкал/м2(°C x сут) | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 9. | Удельная тепловая нагрузка в общественно-деловом фонде | Гкал/ч/м2 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 10. | Удельное приведенное потребление тепловой энергии в общественно-деловом фонде | Гкал/м2/(°C x сут) | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 11. | Средняя плотность тепловой нагрузки | Гкал/ч/га | 0,265 | 0,265 | 0,265 | 0,265 | 0,265 | 0,265 | 0,265 | 0,265 | 0,265 | 0,265 | 0,265 | 0,265 |
| 12. | Средняя плотность расхода тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | Гкал/га | 333,713 | 333,713 | 333,713 | 333,713 | 333,713 | 333,713 | 333,713 | 333,713 | 333,713 | 333,713 | 333,713 | 333,713 |
| 13. | Средняя тепловая нагрузка на отопление на одного жителя | Гкал/ч/чел. | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 14. | Средний расход тепловой энергии на отопление на одного жителя | Гкал/чел/год | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
|  | Газовая котельная с. Киевка (с. Киевка, ул. 9 мая, 35а) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Общая отапливаемая площадь жилых зданий, в том числе: | тыс. м2 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 2. | Общая отапливаемая площадь общественно-деловых зданий | тыс. м2 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 3. | Тепловая нагрузка всего, в том числе: | Гкал/ч | 0,956 | 0,956 | 0,956 | 0,956 | 0,956 | 0,956 | 0,956 | 0,956 | 0,956 | 0,956 | 0,956 | 0,956 |
| 3.1. | в жилищном фонде, в том числе: | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 3.1.1 | для целей отопления и вентиляции | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 3.1.2 | для целей горячего водоснабжения | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 3.2 | в общественно-деловом фонде в том числе: | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 3.2.1 | для целей отопления и вентиляции | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 3.2.2 | для целей горячего водоснабжения | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 4. | Расход тепловой энергии, всего, в том числе: | тыс. Гкал | 1,54 | 1,54 | 1,54 | 1,54 | 1,54 | 1,54 | 1,54 | 1,54 | 1,54 | 1,54 | 1,54 | 1,54 |
| 4.1 | в жилищном фонде | тыс. Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 4.1.1 | для целей отопления и вентиляции | тыс. Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 4.1.2 | для целей горячего водоснабжения | тыс. Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 4.2 | в общественно-деловом фонде в том числе: | тыс. Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 4.2.1 | для целей отопления и вентиляции | тыс. Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 4.2.2 | для целей горячего водоснабжения | тыс. Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 5. | Удельная тепловая нагрузка в жилищном фонде | Гкал/ч/м2 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 6. | Удельное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | Гкал/м2/год | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 7. | Градус-сутки отопительного периода | °C x сут | 6223 | 6224 | 6225 | 6226 | 6226 | 6226 | 6226 | 6226 | 6226 | 6226 | 6226 | 6226 |
| 8. | Удельное приведенное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | Гкал/м2(°C x сут) | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 9. | Удельная тепловая нагрузка в общественно-деловом фонде | Гкал/ч/м2 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 10. | Удельное приведенное потребление тепловой энергии в общественно-деловом фонде | Гкал/м2/(°C x сут) | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 11. | Средняя плотность тепловой нагрузки | Гкал/ч/га | 0,117 | 0,117 | 0,117 | 0,117 | 0,117 | 0,117 | 0,117 | 0,117 | 0,117 | 0,117 | 0,117 | 0,117 |
| 12. | Средняя плотность расхода тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | Гкал/га | 189,233 | 189,233 | 189,233 | 189,233 | 189,233 | 189,233 | 189,233 | 189,233 | 189,233 | 189,233 | 189,233 | 189,233 |
| 13. | Средняя тепловая нагрузка на отопление на одного жителя | Гкал/ч/чел. | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 14. | Средний расход тепловой энергии на отопление на одного жителя | Гкал/чел/год | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
|  | Итого по ЕТО №3 - МУП «Жилищно-коммунальное хозяйство» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Общая отапливаемая площадь жилых зданий, в том числе: | тыс. м2 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 2. | Общая отапливаемая площадь общественно-деловых зданий | тыс. м2 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 3. | Тепловая нагрузка всего, в том числе: | Гкал/ч | 18,716 | 18,716 | 18,716 | 17,830 | 18,716 | 18,716 | 18,716 | 18,716 | 18,716 | 18,716 | 18,716 | 18,716 |
| 3.1. | в жилищном фонде, в том числе: | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 3.1.1 | для целей отопления и вентиляции | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 3.1.2 | для целей горячего водоснабжения | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 3.2 | в общественно-деловом фонде в том числе: | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 3.2.1 | для целей отопления и вентиляции | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 3.2.2 | для целей горячего водоснабжения | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 4. | Расход тепловой энергии, всего, в том числе: | тыс. Гкал | 28,136 | 28,136 | 28,136 | 28,136 | 28,136 | 28,136 | 28,136 | 28,136 | 28,136 | 28,136 | 28,136 | 28,136 |
| 4.1 | в жилищном фонде | тыс. Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 4.1.1 | для целей отопления и вентиляции | тыс. Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 4.1.2 | для целей горячего водоснабжения | тыс. Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 4.2 | в общественно-деловом фонде в том числе: | тыс. Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 4.2.1 | для целей отопления и вентиляции | тыс. Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 4.2.2 | для целей горячего водоснабжения | тыс. Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 5. | Удельная тепловая нагрузка в жилищном фонде | Гкал/ч/м2 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 6. | Удельное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | Гкал/м2/год | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 7. | Градус-сутки отопительного периода | °C x сут | 6223 | 6224 | 6225 | 6226 | 6226 | 6226 | 6226 | 6226 | 6226 | 6226 | 6226 | 6226 |
| 8. | Удельное приведенное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | Гкал/м2(°C x сут) | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 9. | Удельная тепловая нагрузка в общественно-деловом фонде | Гкал/ч/м2 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 10. | Удельное приведенное потребление тепловой энергии в общественно-деловом фонде | Гкал/м2/(°C x сут) | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 11. | Средняя плотность тепловой нагрузки | Гкал/ч/га | 0,214 | 0,214 | 0,214 | 0,189 | 0,189 | 0,189 | 0,189 | 0,189 | 0,189 | 0,189 | 0,189 | 0,189 |
| 12. | Средняя плотность расхода тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | Гкал/га | 401,668 | 401,668 | 401,668 | 433,516 | 433,516 | 433,516 | 433,516 | 433,516 | 433,516 | 433,516 | 433,516 | 433,516 |
| 13. | Средняя тепловая нагрузка на отопление на одного жителя | Гкал/ч/чел. | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 14. | Средний расход тепловой энергии на отопление на одного жителя | Гкал/чел/год | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
|  | Всего по Татарскому муниципальному округу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Общая отапливаемая площадь жилых зданий, в том числе: | тыс. м2 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 2. | Общая отапливаемая площадь общественно-деловых зданий | тыс. м2 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 3. | Тепловая нагрузка всего, в том числе: | Гкал/ч | 54,380 | 54,380 | 54,380 | 53,494 | 54,380 | 54,380 | 54,380 | 54,380 | 54,380 | 54,380 | 54,380 | 54,380 |
| 3.1. | в жилищном фонде, в том числе: | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 3.1.1 | для целей отопления и вентиляции | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 3.1.2 | для целей горячего водоснабжения | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 3.2 | в общественно-деловом фонде в том числе: | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 3.2.1 | для целей отопления и вентиляции | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 3.2.2 | для целей горячего водоснабжения | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 4. | Расход тепловой энергии, всего, в том числе: | тыс. Гкал | 101,277 | 101,277 | 100,497 | 108,822 | 106,643 | 106,643 | 106,643 | 106,643 | 106,643 | 106,643 | 106,643 | 106,643 |
| 4.1 | в жилищном фонде | тыс. Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 4.1.1 | для целей отопления и вентиляции | тыс. Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 4.1.2 | для целей горячего водоснабжения | тыс. Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 4.2 | в общественно-деловом фонде в том числе: | тыс. Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 4.2.1 | для целей отопления и вентиляции | тыс. Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 4.2.2 | для целей горячего водоснабжения | тыс. Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 5. | Удельная тепловая нагрузка в жилищном фонде | Гкал/ч/м2 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 6. | Удельное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | Гкал/м2/год | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 7. | Градус-сутки отопительного периода | °C x сут | 6223 | 6224 | 6225 | 6226 | 6226 | 6226 | 6226 | 6226 | 6226 | 6226 | 6226 | 6226 |
| 8. | Удельное приведенное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | Гкал/м2(°C x сут) | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 9. | Удельная тепловая нагрузка в общественно-деловом фонде | Гкал/ч/м2 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 10. | Удельное приведенное потребление тепловой энергии в общественно-деловом фонде | Гкал/м2/(°C x сут) | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 11. | Средняя плотность тепловой нагрузки | Гкал/ч/га | 0,259 | 0,259 | 0,259 | 0,234 | 0,250 | 0,250 | 0,250 | 0,250 | 0,250 | 0,250 | 0,250 | 0,250 |
| 12. | Средняя плотность расхода тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | Гкал/га | 482,020 | 482,020 | 460,986 | 524,952 | 509,691 | 509,691 | 509,691 | 509,691 | 509,691 | 509,691 | 509,691 | 509,691 |
| 13. | Средняя тепловая нагрузка на отопление на одного жителя | Гкал/ч/чел. | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 14. | Средний расход тепловой энергии на отопление на одного жителя | Гкал/чел/год | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |

Таблица 94 - Индикаторы, характеризующие динамику функционирования источников тепловой энергии в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации

|  | Наименование показателя | Единицы измерения | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2035 | 2040 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ЕТО №1 - ООО «ТатарскТеплоСбыт» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Котельная №1 (г.Татарск, ул.Закриевского,1Б) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность котельной: | Гкал/ч | 5,159 | 5,159 | 5,159 | 5,159 | 5,159 | 5,159 | 5,159 | 5,159 | 5,159 | 5,159 | 7 | 7 |
| 2. | Присоединенная тепловая нагрузка на коллекторах | Гкал/ч | 4,261 | 4,261 | 4,261 | 4,261 | 4,261 | 4,261 | 4,261 | 4,261 | 4,261 | 4,261 | 4,261 | 4,261 |
| 3. | Доля резерва тепловой мощности котельной | % | -31,38 | -31,38 | -31,38 | -31,38 | -31,38 | -31,38 | -31,38 | -31,38 | -31,38 | -31,38 | 3,17 | 3,17 |
| 4. | Отпуск тепловой энергии с коллекторов | тыс. Гкал | 8,486 | 8,486 | 7,787 | 7,283 | 7,283 | 7,283 | 7,283 | 7,283 | 7,283 | 7,283 | 7,283 | 7,283 |
| 5. | Удельный расход условного топлива на тепловую энергию, отпущенную с коллекторов котельной | кг/Гкал | 78,50 | 78,50 | 179,95 | 200,99 | 200,99 | 200,99 | 200,99 | 200,99 | 200,99 | 200,99 | 200,99 | 200,99 |
| 6. | Коэффициент полезного использования теплоты топлива | % | 182,2 | 182,2 | 79,5 | 71,1 | 71,1 | 71,1 | 71,1 | 71,1 | 71,1 | 71,1 | 71,1 | 71,1 |
| 7. | Число часов использования установленной тепловой мощности | час/год | 1644,82 | 1644,82 | 1509,48 | 1411,75 | 1411,75 | 1411,75 | 1411,75 | 1411,75 | 1411,75 | 1411,75 | 1040,46 | 1040,46 |
| 8. | Удельная установленная тепловая мощность котельной на одного жителя | МВт/тыс. чел | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 9. | Частота отказов с прекращением теплоснабжения от котельной | 1/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | Относительный средневзвешенный остаточный парковый ресурс котлоагрегатов котельной | час | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 11. | Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала с УТМ меньше/равной 10 Гкал/ | % | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 12. | Доля котельных, оборудованных приборами учета | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | Котельная №3 (г.Татарск, ул.Ленина, 91Б) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность котельной: | Гкал/ч | 6,019 | 6,019 | 6,019 | 6,019 | 6,019 | 6,019 | 6,019 | 6,019 | 6,019 | 6,019 | 12 | 12 |
| 2. | Присоединенная тепловая нагрузка на коллекторах | Гкал/ч | 8,639 | 8,639 | 8,639 | 8,639 | 8,639 | 8,639 | 8,639 | 8,639 | 8,639 | 8,639 | 8,639 | 8,639 |
| 3. | Доля резерва тепловой мощности котельной | % | -94,48 | -94,48 | -94,48 | -94,48 | -94,48 | -94,48 | -94,48 | -94,48 | -94,48 | -94,48 | 2,45 | 2,45 |
| 4. | Отпуск тепловой энергии с коллекторов | тыс. Гкал | 14,652 | 14,652 | 13,783 | 14,138 | 14,138 | 14,138 | 14,138 | 14,138 | 14,138 | 14,138 | 14,138 | 14,138 |
| 5. | Удельный расход условного топлива на тепловую энергию, отпущенную с коллекторов котельной | кг/Гкал | 82,67 | 82,67 | 183,13 | 199,52 | 199,52 | 199,52 | 199,52 | 199,52 | 199,52 | 199,52 | 199,52 | 199,52 |
| 6. | Коэффициент полезного использования теплоты топлива | % | 173,0 | 173,0 | 78,1 | 71,7 | 71,7 | 71,7 | 71,7 | 71,7 | 71,7 | 71,7 | 71,7 | 71,7 |
| 7. | Число часов использования установленной тепловой мощности | час/год | 2434,32 | 2434,32 | 2290,00 | 2348,98 | 2348,98 | 2348,98 | 2348,98 | 2348,98 | 2348,98 | 2348,98 | 1178,21 | 1178,21 |
| 8. | Удельная установленная тепловая мощность котельной на одного жителя | МВт/тыс. чел | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 9. | Частота отказов с прекращением теплоснабжения от котельной | 1/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | Относительный средневзвешенный остаточный парковый ресурс котлоагрегатов котельной | час | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 11. | Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала с УТМ меньше/равной 10 Гкал/ | % | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 12. | Доля котельных, оборудованных приборами учета | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | Котельная №6 (г.Татарск, ул. Никишкиной 13 А) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность котельной: | Гкал/ч | 1,032 | 1,032 | 1,032 | 1,032 | 1,032 | 1,032 | 1,032 | 1,032 | 1,032 | 1,032 | 1,032 | 1,032 |
| 2. | Присоединенная тепловая нагрузка на коллекторах | Гкал/ч | 0,844 | 0,844 | 0,844 | 0,844 | 0,844 | 0,844 | 0,844 | 0,844 | 0,844 | 0,844 | 0,844 | 0,844 |
| 3. | Доля резерва тепловой мощности котельной | % | 1,94 | 1,94 | 1,94 | 1,94 | 1,94 | 1,94 | 1,94 | 1,94 | 1,94 | 1,94 | 1,94 | 1,94 |
| 4. | Отпуск тепловой энергии с коллекторов | тыс. Гкал | 2,085 | 2,085 | 1,826 | 1,855 | 1,855 | 1,855 | 1,855 | 1,855 | 1,855 | 1,855 | 1,855 | 1,855 |
| 5. | Удельный расход условного топлива на тепловую энергию, отпущенную с коллекторов котельной | кг/Гкал | 82,21 | 82,21 | 176,83 | 196,79 | 196,79 | 196,79 | 196,79 | 196,79 | 196,79 | 196,79 | 196,79 | 196,79 |
| 6. | Коэффициент полезного использования теплоты топлива | % | 174,0 | 174,0 | 80,9 | 72,7 | 72,7 | 72,7 | 72,7 | 72,7 | 72,7 | 72,7 | 72,7 | 72,7 |
| 7. | Число часов использования установленной тепловой мощности | час/год | 2020,15 | 2020,15 | 1769,68 | 1797,02 | 1797,02 | 1797,02 | 1797,02 | 1797,02 | 1797,02 | 1797,02 | 1797,02 | 1797,02 |
| 8. | Удельная установленная тепловая мощность котельной на одного жителя | МВт/тыс. чел | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 9. | Частота отказов с прекращением теплоснабжения от котельной | 1/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | Относительный средневзвешенный остаточный парковый ресурс котлоагрегатов котельной | час | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 11. | Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала с УТМ меньше/равной 10 Гкал/ | % | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 12. | Доля котельных, оборудованных приборами учета | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | Котельная №7 (г.Татарск, ул.Закриевского 74А) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность котельной: | Гкал/ч | 4,299 | 4,299 | 4,299 | 4,299 | 4,299 | 4,299 | 4,299 | 4,299 | 4,299 | 4,299 | 7 | 7 |
| 2. | Присоединенная тепловая нагрузка на коллекторах | Гкал/ч | 5,53 | 5,53 | 5,53 | 5,53 | 5,53 | 5,53 | 5,53 | 5,53 | 5,53 | 5,53 | 5,53 | 5,53 |
| 3. | Доля резерва тепловой мощности котельной | % | -56,04 | -56,04 | -56,04 | -56,04 | -56,04 | -56,04 | -56,04 | -56,04 | -56,04 | -56,04 | 4,17 | 4,17 |
| 4. | Отпуск тепловой энергии с коллекторов | тыс. Гкал | 9,664 | 9,664 | 11,598 | 10,431 | 10,431 | 10,431 | 10,431 | 10,431 | 10,431 | 10,431 | 10,431 | 10,431 |
| 5. | Удельный расход условного топлива на тепловую энергию, отпущенную с коллекторов котельной | кг/Гкал | 78,45 | 78,45 | 180,11 | 187,07 | 187,07 | 187,07 | 187,07 | 187,07 | 187,07 | 187,07 | 187,07 | 187,07 |
| 6. | Коэффициент полезного использования теплоты топлива | % | 182,3 | 182,3 | 79,4 | 76,4 | 76,4 | 76,4 | 76,4 | 76,4 | 76,4 | 76,4 | 76,4 | 76,4 |
| 7. | Число часов использования установленной тепловой мощности | час/год | 2248,05 | 2248,05 | 2697,93 | 2426,35 | 2426,35 | 2426,35 | 2426,35 | 2426,35 | 2426,35 | 2426,35 | 1490,13 | 1490,13 |
| 8. | Удельная установленная тепловая мощность котельной на одного жителя | МВт/тыс. чел | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 9. | Частота отказов с прекращением теплоснабжения от котельной | 1/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | Относительный средневзвешенный остаточный парковый ресурс котлоагрегатов котельной | час | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 11. | Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала с УТМ меньше/равной 10 Гкал/ | % | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 12. | Доля котельных, оборудованных приборами учета | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | Котельная №8 (г.Татарск, ул.Аэродромная 1Е) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность котельной: | Гкал/ч | 2,58 | 2,58 | 2,58 | 2,58 | 2,58 | 2,58 | 2,58 | 2,58 | 2,58 | 2,58 | 4 | 4 |
| 2. | Присоединенная тепловая нагрузка на коллекторах | Гкал/ч | 2,055 | 2,055 | 2,055 | 2,055 | 2,055 | 2,055 | 2,055 | 2,055 | 2,055 | 2,055 | 2,055 | 2,055 |
| 3. | Доля резерва тепловой мощности котельной | % | -43,06 | -43,06 | -43,06 | -43,06 | -43,06 | -43,06 | -43,06 | -43,06 | -43,06 | -43,06 | 7,72 | 7,72 |
| 4. | Отпуск тепловой энергии с коллекторов | тыс. Гкал | 2,836 | 2,836 | 2,958 | 2,951 | 2,951 | 2,951 | 2,951 | 2,951 | 2,951 | 2,951 | 2,951 | 2,951 |
| 5. | Удельный расход условного топлива на тепловую энергию, отпущенную с коллекторов котельной | кг/Гкал | 88,44 | 88,44 | 186,03 | 200,85 | 200,85 | 200,85 | 200,85 | 200,85 | 200,85 | 200,85 | 200,85 | 200,85 |
| 6. | Коэффициент полезного использования теплоты топлива | % | 161,7 | 161,7 | 76,9 | 71,2 | 71,2 | 71,2 | 71,2 | 71,2 | 71,2 | 71,2 | 71,2 | 71,2 |
| 7. | Число часов использования установленной тепловой мощности | час/год | 1099,23 | 1099,23 | 1146,65 | 1143,79 | 1143,79 | 1143,79 | 1143,79 | 1143,79 | 1143,79 | 1143,79 | 737,74 | 737,74 |
| 8. | Удельная установленная тепловая мощность котельной на одного жителя | МВт/тыс. чел | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 9. | Частота отказов с прекращением теплоснабжения от котельной | 1/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | Относительный средневзвешенный остаточный парковый ресурс котлоагрегатов котельной | час | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 11. | Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала с УТМ меньше/равной 10 Гкал/ | % | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 12. | Доля котельных, оборудованных приборами учета | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | Котельная №11 (г.Татарск, ул. Камышловская 42) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность котельной: | Гкал/ч | 1,72 | 1,72 | 1,72 | 1,72 | 1,72 | 1,72 | 1,72 | 1,72 | 1,72 | 1,72 | 3,5 | 3,5 |
| 2. | Присоединенная тепловая нагрузка на коллекторах | Гкал/ч | 1,706 | 1,706 | 1,706 | 1,706 | 1,706 | 1,706 | 1,706 | 1,706 | 1,706 | 1,706 | 1,706 | 1,706 |
| 3. | Доля резерва тепловой мощности котельной | % | -95,12 | -95,12 | -95,12 | -95,12 | -95,12 | -95,12 | -95,12 | -95,12 | -95,12 | -95,12 | 4,11 | 4,11 |
| 4. | Отпуск тепловой энергии с коллекторов | тыс. Гкал | 1,838 | 1,838 | 1,982 | 2,179 | 2,179 | 2,179 | 2,179 | 2,179 | 2,179 | 2,179 | 2,179 | 2,179 |
| 5. | Удельный расход условного топлива на тепловую энергию, отпущенную с коллекторов котельной | кг/Гкал | 85,50 | 85,50 | 179,90 | 203,92 | 203,92 | 203,92 | 203,92 | 203,92 | 203,92 | 203,92 | 203,92 | 203,92 |
| 6. | Коэффициент полезного использования теплоты топлива | % | 167,3 | 167,3 | 79,5 | 70,1 | 70,1 | 70,1 | 70,1 | 70,1 | 70,1 | 70,1 | 70,1 | 70,1 |
| 7. | Число часов использования установленной тепловой мощности | час/год | 1068,52 | 1068,52 | 1152,50 | 1266,77 | 1266,77 | 1266,77 | 1266,77 | 1266,77 | 1266,77 | 1266,77 | 622,53 | 622,53 |
| 8. | Удельная установленная тепловая мощность котельной на одного жителя | МВт/тыс. чел | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 9. | Частота отказов с прекращением теплоснабжения от котельной | 1/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | Относительный средневзвешенный остаточный парковый ресурс котлоагрегатов котельной | час | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 11. | Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала с УТМ меньше/равной 10 Гкал/ | % | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 12. | Доля котельных, оборудованных приборами учета | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | Котельная №21 (г.Татарск, ул.Базарная 21) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность котельной: | Гкал/ч | 5,1459 | 5,1459 | 5,1459 | 5,1459 | 5,1459 | 5,1459 | 5,1459 | 5,1459 | 5,1459 | 5,1459 | 6,5 | 6,5 |
| 2. | Присоединенная тепловая нагрузка на коллекторах | Гкал/ч | 4,33 | 4,33 | 4,33 | 4,33 | 4,33 | 4,33 | 4,33 | 4,33 | 4,33 | 4,33 | 4,33 | 4,33 |
| 3. | Доля резерва тепловой мощности котельной | % | -17,76 | -17,76 | -17,76 | -17,76 | -17,76 | -17,76 | -17,76 | -17,76 | -17,76 | -17,76 | 6,77 | 6,77 |
| 4. | Отпуск тепловой энергии с коллекторов | тыс. Гкал | 8,712 | 8,712 | 7,754 | 14,907 | 14,907 | 14,907 | 14,907 | 14,907 | 14,907 | 14,907 | 14,907 | 14,907 |
| 5. | Удельный расход условного топлива на тепловую энергию, отпущенную с коллекторов котельной | кг/Гкал | 84,40 | 84,40 | 185,66 | 198,46 | 198,46 | 198,46 | 198,46 | 198,46 | 198,46 | 198,46 | 198,46 | 198,46 |
| 6. | Коэффициент полезного использования теплоты топлива | % | 169,4 | 169,4 | 77,0 | 72,1 | 72,1 | 72,1 | 72,1 | 72,1 | 72,1 | 72,1 | 72,1 | 72,1 |
| 7. | Число часов использования установленной тепловой мощности | час/год | 1692,92 | 1692,92 | 1506,88 | 2896,83 | 2896,83 | 2896,83 | 2896,83 | 2896,83 | 2896,83 | 2896,83 | 2293,35 | 2293,35 |
| 8. | Удельная установленная тепловая мощность котельной на одного жителя | МВт/тыс. чел | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 9. | Частота отказов с прекращением теплоснабжения от котельной | 1/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | Относительный средневзвешенный остаточный парковый ресурс котлоагрегатов котельной | час | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 11. | Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала с УТМ меньше/равной 10 Гкал/ | % | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 12. | Доля котельных, оборудованных приборами учета | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | ТКУ-500 (г.Татарск, ул.Интернациональная, 31а) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность котельной: | Гкал/ч | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,86 | 0,86 |
| 2. | Присоединенная тепловая нагрузка на коллекторах | Гкал/ч | 0,449 | 0,449 | 0,449 | 0,449 | 0,449 | 0,449 | 0,449 | 0,449 | 0,449 | 0,449 | 0,449 | 0,449 |
| 3. | Доля резерва тепловой мощности котельной | % | -26,98 | -26,98 | -26,98 | -26,98 | -26,98 | -26,98 | -26,98 | -26,98 | -26,98 | -26,98 | 36,51 | 36,51 |
| 4. | Отпуск тепловой энергии с коллекторов | тыс. Гкал | 0,665 | 0,665 | 0,467 | 0,559 | 0,559 | 0,559 | 0,559 | 0,559 | 0,559 | 0,559 | 0,559 | 0,559 |
| 5. | Удельный расход условного топлива на тепловую энергию, отпущенную с коллекторов котельной | кг/Гкал | 73,43 | 73,43 | 177,93 | 190,86 | 190,86 | 190,86 | 190,86 | 190,86 | 190,86 | 190,86 | 190,86 | 190,86 |
| 6. | Коэффициент полезного использования теплоты топлива | % | 194,7 | 194,7 | 80,4 | 74,9 | 74,9 | 74,9 | 74,9 | 74,9 | 74,9 | 74,9 | 74,9 | 74,9 |
| 7. | Число часов использования установленной тепловой мощности | час/год | 1545,53 | 1545,53 | 1087,06 | 1300,71 | 1300,71 | 1300,71 | 1300,71 | 1300,71 | 1300,71 | 1300,71 | 650,36 | 650,36 |
| 8. | Удельная установленная тепловая мощность котельной на одного жителя | МВт/тыс. чел | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 9. | Частота отказов с прекращением теплоснабжения от котельной | 1/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | Относительный средневзвешенный остаточный парковый ресурс котлоагрегатов котельной | час | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 11. | Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала с УТМ меньше/равной 10 Гкал/ | % | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 12. | Доля котельных, оборудованных приборами учета | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | Итого по ЕТО №1 - ООО «ТатарскТеплоСбыт» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность котельной: | Гкал/ч | 26,385 | 26,385 | 26,385 | 26,385 | 26,385 | 26,385 | 26,385 | 26,385 | 26,385 | 26,385 | 41,892 | 41,892 |
| 2. | Присоединенная тепловая нагрузка на коллекторах | Гкал/ч | 27,814 | 27,814 | 27,814 | 27,814 | 27,814 | 27,814 | 27,814 | 27,814 | 27,814 | 27,814 | 27,814 | 27,814 |
| 3. | Доля резерва тепловой мощности котельной | % | -45,360 | -45,360 | -45,360 | -45,360 | -45,360 | -45,360 | -45,360 | -45,360 | -45,360 | -45,360 | 8,357 | 8,357 |
| 4. | Отпуск тепловой энергии с коллекторов | тыс. Гкал | 48,937 | 48,937 | 48,158 | 54,303 | 54,303 | 54,303 | 54,303 | 54,303 | 54,303 | 54,303 | 54,303 | 54,303 |
| 5. | Удельный расход условного топлива на тепловую энергию, отпущенную с коллекторов котельной | кг/Гкал | 81,700 | 81,700 | 181,193 | 197,308 | 197,308 | 197,308 | 197,308 | 197,308 | 197,308 | 197,308 | 197,308 | 197,308 |
| 6. | Коэффициент полезного использования теплоты топлива | % | 175,0 | 175,0 | 78,9 | 72,5 | 72,5 | 72,5 | 72,5 | 72,5 | 72,5 | 72,5 | 72,5 | 72,5 |
| 7. | Число часов использования установленной тепловой мощности | час/год | 1854,73 | 1854,73 | 1825,21 | 2058,11 | 2058,11 | 2058,11 | 2058,11 | 2058,11 | 2058,11 | 2058,11 | 1296,26 | 1296,26 |
| 8. | Удельная установленная тепловая мощность котельной на одного жителя | МВт/тыс. чел | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 9. | Частота отказов с прекращением теплоснабжения от котельной | 1/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | Относительный средневзвешенный остаточный парковый ресурс котлоагрегатов котельной | час | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 11. | Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала с УТМ меньше/равной 10 Гкал/ | % | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 12. | Доля котельных, оборудованных приборами учета | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | ЕТО №2 - МУП «Татарсктеплосервис» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Котельная №2 (г. Татарск. ул. Носкова, д.6Б) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность котельной: | Гкал/ч | 0,516 | 0,516 | 0,516 | 0,516 | 0,516 | 0,516 | 0,516 | 0,516 | 0,516 | 0,516 | 1 | 1 |
| 2. | Присоединенная тепловая нагрузка на коллекторах | Гкал/ч | 0,702 | 0,702 | 0,702 | 0,702 | 0,702 | 0,702 | 0,702 | 0,702 | 0,702 | 0,702 | 0,702 | 0,702 |
| 3. | Доля резерва тепловой мощности котельной | % | -69,38 | -69,38 | -69,38 | -69,38 | -69,38 | -69,38 | -69,38 | -69,38 | -69,38 | -69,38 | 12,60 | 12,60 |
| 4. | Отпуск тепловой энергии с коллекторов | тыс. Гкал | 1,352 | 1,352 | 1,352 | 1,352 | 1,352 | 1,352 | 1,352 | 1,352 | 1,352 | 1,352 | 1,352 | 1,352 |
| 5. | Удельный расход условного топлива на тепловую энергию, отпущенную с коллекторов котельной | кг/Гкал | 232,38 | 232,38 | 232,38 | 232,38 | 232,38 | 232,38 | 232,38 | 232,38 | 232,38 | 232,38 | 232,38 | 232,38 |
| 6. | Коэффициент полезного использования теплоты топлива | % | 61,5 | 61,5 | 61,5 | 61,5 | 61,5 | 61,5 | 61,5 | 61,5 | 61,5 | 61,5 | 61,5 | 61,5 |
| 7. | Число часов использования установленной тепловой мощности | час/год | 2620,95 | 2620,95 | 2620,95 | 2620,95 | 2620,95 | 2620,95 | 2620,95 | 2620,95 | 2620,95 | 2620,95 | 1352,41 | 1352,41 |
| 8. | Удельная установленная тепловая мощность котельной на одного жителя | МВт/тыс. чел | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 9. | Частота отказов с прекращением теплоснабжения от котельной | 1/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | Относительный средневзвешенный остаточный парковый ресурс котлоагрегатов котельной | час | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 11. | Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала с УТМ меньше/равной 10 Гкал/ | % | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 12. | Доля котельных, оборудованных приборами учета | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | Котельная №9( г. Татарск, пос. Наливная станция, д. 28) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность котельной: | Гкал/ч | 2,26 | 2,26 | 2,26 | 2,26 | 2,26 | 2,26 | 2,26 | 2,26 | 2,26 | 2,26 | 2,26 | 2,26 |
| 2. | Присоединенная тепловая нагрузка на коллекторах | Гкал/ч | 0,582 | 0,582 | 0,582 | 0,582 | 0,582 | 0,582 | 0,582 | 0,582 | 0,582 | 0,582 | 0,582 | 0,582 |
| 3. | Доля резерва тепловой мощности котельной | % | 55,20 | 55,20 | 55,20 | 55,20 | 55,20 | 55,20 | 55,20 | 55,20 | 55,20 | 55,20 | 55,20 | 55,20 |
| 4. | Отпуск тепловой энергии с коллекторов | тыс. Гкал | 2,291 | 2,291 | 2,291 | 2,291 | 2,291 | 2,291 | 2,291 | 2,291 | 2,291 | 2,291 | 2,291 | 2,291 |
| 5. | Удельный расход условного топлива на тепловую энергию, отпущенную с коллекторов котельной | кг/Гкал | 410,88 | 410,88 | 410,88 | 410,88 | 410,88 | 410,88 | 410,88 | 410,88 | 410,88 | 168,19 | 168,19 | 168,19 |
| 6. | Коэффициент полезного использования теплоты топлива | % | 34,8 | 34,8 | 34,8 | 34,8 | 34,8 | 34,8 | 34,8 | 34,8 | 34,8 | 85,0 | 85,0 | 85,0 |
| 7. | Число часов использования установленной тепловой мощности | час/год | 1013,78 | 1013,78 | 1013,78 | 1013,78 | 1013,78 | 1013,78 | 1013,78 | 1013,78 | 1013,78 | 1013,78 | 1013,78 | 1013,78 |
| 8. | Удельная установленная тепловая мощность котельной на одного жителя | МВт/тыс. чел | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 9. | Частота отказов с прекращением теплоснабжения от котельной | 1/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | Относительный средневзвешенный остаточный парковый ресурс котлоагрегатов котельной | час | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 11. | Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала с УТМ меньше/равной 10 Гкал/ | % | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 12. | Доля котельных, оборудованных приборами учета | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Котельная №10 (г. Татарск, ул. Раздольная. д. 11) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность котельной: | Гкал/ч | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 |
| 2. | Присоединенная тепловая нагрузка на коллекторах | Гкал/ч | 0,073 | 0,073 | 0,073 | 0,073 | 0,073 | 0,073 | 0,073 | 0,073 | 0,073 | 0,073 | 0,073 | 0,073 |
| 3. | Доля резерва тепловой мощности котельной | % | 59,48 | 59,48 | 59,48 | 59,48 | 59,48 | 59,48 | 59,48 | 59,48 | 59,48 | 59,48 | 59,48 | 59,48 |
| 4. | Отпуск тепловой энергии с коллекторов | тыс. Гкал | 0,132 | 0,132 | 0,132 | 0,132 | 0,132 | 0,132 | 0,132 | 0,132 | 0,132 | 0,132 | 0,132 | 0,132 |
| 5. | Удельный расход условного топлива на тепловую энергию, отпущенную с коллекторов котельной | кг/Гкал | 423,66 | 423,66 | 423,66 | 423,66 | 423,66 | 423,66 | 423,66 | 423,66 | 423,66 | 168,19 | 168,19 | 168,19 |
| 6. | Коэффициент полезного использования теплоты топлива | % | 33,8 | 33,8 | 33,8 | 33,8 | 33,8 | 33,8 | 33,8 | 33,8 | 33,8 | 85,0 | 85,0 | 85,0 |
| 7. | Число часов использования установленной тепловой мощности | час/год | 127,85 | 127,85 | 127,85 | 127,85 | 127,85 | 127,85 | 127,85 | 127,85 | 127,85 | 127,85 | 127,85 | 127,85 |
| 8. | Удельная установленная тепловая мощность котельной на одного жителя | МВт/тыс. чел | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 9. | Частота отказов с прекращением теплоснабжения от котельной | 1/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | Относительный средневзвешенный остаточный парковый ресурс котлоагрегатов котельной | час | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 11. | Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала с УТМ меньше/равной 10 Гкал/ | % | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 12. | Доля котельных, оборудованных приборами учета | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Котельная №12 (г. Татарск. ул. Комиссарская. д. 246) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность котельной: | Гкал/ч | 2,18 | 2,18 | 2,18 | 2,18 | 2,18 | 2,18 | 2,18 | 2,18 | 2,18 | 2,18 | 2,18 | 2,18 |
| 2. | Присоединенная тепловая нагрузка на коллекторах | Гкал/ч | 0,566 | 0,566 | 0,566 | 0,566 | 0,566 | 0,566 | 0,566 | 0,566 | 0,566 | 0,566 | 0,566 | 0,566 |
| 3. | Доля резерва тепловой мощности котельной | % | 46,32 | 46,32 | 46,32 | 46,32 | 46,32 | 46,32 | 46,32 | 46,32 | 46,32 | 46,32 | 46,32 | 46,32 |
| 4. | Отпуск тепловой энергии с коллекторов | тыс. Гкал | 1,552 | 1,552 | 1,552 | 1,552 | 1,552 | 1,552 | 1,552 | 1,552 | 1,552 | 1,552 | 1,552 | 1,552 |
| 5. | Удельный расход условного топлива на тепловую энергию, отпущенную с коллекторов котельной | кг/Гкал | 172,70 | 172,70 | 172,70 | 172,70 | 172,70 | 172,70 | 172,70 | 172,70 | 172,70 | 172,70 | 172,70 | 172,70 |
| 6. | Коэффициент полезного использования теплоты топлива | % | 82,8 | 82,8 | 82,8 | 82,8 | 82,8 | 82,8 | 82,8 | 82,8 | 82,8 | 82,8 | 82,8 | 82,8 |
| 7. | Число часов использования установленной тепловой мощности | час/год | 712,16 | 712,16 | 712,16 | 712,16 | 712,16 | 712,16 | 712,16 | 712,16 | 712,16 | 712,16 | 712,16 | 712,16 |
| 8. | Удельная установленная тепловая мощность котельной на одного жителя | МВт/тыс. чел | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 9. | Частота отказов с прекращением теплоснабжения от котельной | 1/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | Относительный средневзвешенный остаточный парковый ресурс котлоагрегатов котельной | час | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 11. | Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала с УТМ меньше/равной 10 Гкал/ | % | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 12. | Доля котельных, оборудованных приборами учета | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | Котельная №13 (г. Татарск. ул. Татарская, д. 126) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность котельной: | Гкал/ч | 2,02 | 2,02 | 2,02 | 2,02 | 2,02 | 2,02 | 2,02 | 2,02 | 2,02 | 2,02 | 2,02 | 2,02 |
| 2. | Присоединенная тепловая нагрузка на коллекторах | Гкал/ч | 0,294 | 0,294 | 0,294 | 0,294 | 0,294 | 0,294 | 0,294 | 0,294 | 0,294 | 0,294 | 0,294 | 0,294 |
| 3. | Доля резерва тепловой мощности котельной | % | 80,71 | 80,71 | 80,71 | 80,71 | 80,71 | 80,71 | 80,71 | 80,71 | 80,71 | 80,71 | 80,71 | 80,71 |
| 4. | Отпуск тепловой энергии с коллекторов | тыс. Гкал | 1,235 | 1,235 | 1,235 | 1,235 | 1,235 | 1,235 | 1,235 | 1,235 | 1,235 | 1,235 | 1,235 | 1,235 |
| 5. | Удельный расход условного топлива на тепловую энергию, отпущенную с коллекторов котельной | кг/Гкал | 376,33 | 376,33 | 376,33 | 376,33 | 376,33 | 376,33 | 376,33 | 376,33 | 376,33 | 168,19 | 168,19 | 168,19 |
| 6. | Коэффициент полезного использования теплоты топлива | % | 38,0 | 38,0 | 38,0 | 38,0 | 38,0 | 38,0 | 38,0 | 38,0 | 38,0 | 85,0 | 85,0 | 85,0 |
| 7. | Число часов использования установленной тепловой мощности | час/год | 611,14 | 611,14 | 611,14 | 611,14 | 611,14 | 611,14 | 611,14 | 611,14 | 611,14 | 611,14 | 611,14 | 611,14 |
| 8. | Удельная установленная тепловая мощность котельной на одного жителя | МВт/тыс. чел | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 9. | Частота отказов с прекращением теплоснабжения от котельной | 1/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | Относительный средневзвешенный остаточный парковый ресурс котлоагрегатов котельной | час | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 11. | Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала с УТМ меньше/равной 10 Гкал/ | % | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 12. | Доля котельных, оборудованных приборами учета | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Котельная №14 (г. Татарск. ул. Александра Матросова, д. 191) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность котельной: | Гкал/ч | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 |
| 2. | Присоединенная тепловая нагрузка на коллекторах | Гкал/ч | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 |
| 3. | Доля резерва тепловой мощности котельной | % | 71,67 | 71,67 | 71,67 | 71,67 | 71,67 | 71,67 | 71,67 | 71,67 | 71,67 | 71,67 | 71,67 | 71,67 |
| 4. | Отпуск тепловой энергии с коллекторов | тыс. Гкал | 0,075 | 0,075 | 0,075 | 0,075 | 0,075 | 0,075 | 0,075 | 0,075 | 0,075 | 0,075 | 0,075 | 0,075 |
| 5. | Удельный расход условного топлива на тепловую энергию, отпущенную с коллекторов котельной | кг/Гкал | 1006,19 | 1006,19 | 1006,19 | 1006,19 | 1006,19 | 1006,19 | 1006,19 | 1006,19 | 1006,19 | 168,19 | 168,19 | 168,19 |
| 6. | Коэффициент полезного использования теплоты топлива | % | 14,2 | 14,2 | 14,2 | 14,2 | 14,2 | 14,2 | 14,2 | 14,2 | 14,2 | 85,0 | 85,0 | 85,0 |
| 7. | Число часов использования установленной тепловой мощности | час/год | 220,69 | 220,69 | 220,69 | 220,69 | 220,69 | 220,69 | 220,69 | 220,69 | 220,69 | 220,69 | 220,69 | 220,69 |
| 8. | Удельная установленная тепловая мощность котельной на одного жителя | МВт/тыс. чел | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 9. | Частота отказов с прекращением теплоснабжения от котельной | 1/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | Относительный средневзвешенный остаточный парковый ресурс котлоагрегатов котельной | час | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 11. | Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала с УТМ меньше/равной 10 Гкал/ | % | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 12. | Доля котельных, оборудованных приборами учета | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Котельная №16 (г. Татарск. ул. Садовая, д. 109Б) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность котельной: | Гкал/ч | 5,16 | 5,16 | 5,16 | 5,16 | 5,16 | 5,16 | 5,16 | 5,16 | 5,16 | 5,16 | 5,16 | 5,16 |
| 2. | Присоединенная тепловая нагрузка на коллекторах | Гкал/ч | 1,464 | 1,464 | 1,464 | 1,464 | 1,464 | 1,464 | 1,464 | 1,464 | 1,464 | 1,464 | 1,464 | 1,464 |
| 3. | Доля резерва тепловой мощности котельной | % | 50,79 | 50,79 | 50,79 | 50,79 | 50,79 | 50,79 | 50,79 | 50,79 | 50,79 | 50,79 | 50,79 | 50,79 |
| 4. | Отпуск тепловой энергии с коллекторов | тыс. Гкал | 6,764 | 6,764 | 6,764 | 6,764 | 6,764 | 6,764 | 6,764 | 6,764 | 6,764 | 6,764 | 6,764 | 6,764 |
| 5. | Удельный расход условного топлива на тепловую энергию, отпущенную с коллекторов котельной | кг/Гкал | 166,76 | 166,76 | 166,76 | 166,76 | 166,76 | 166,76 | 166,76 | 166,76 | 166,76 | 166,76 | 166,76 | 166,76 |
| 6. | Коэффициент полезного использования теплоты топлива | % | 85,8 | 85,8 | 85,8 | 85,8 | 85,8 | 85,8 | 85,8 | 85,8 | 85,8 | 85,8 | 85,8 | 85,8 |
| 7. | Число часов использования установленной тепловой мощности | час/год | 1310,89 | 1310,89 | 1310,89 | 1310,89 | 1310,89 | 1310,89 | 1310,89 | 1310,89 | 1310,89 | 1310,89 | 1310,89 | 1310,89 |
| 8. | Удельная установленная тепловая мощность котельной на одного жителя | МВт/тыс. чел | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 9. | Частота отказов с прекращением теплоснабжения от котельной | 1/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | Относительный средневзвешенный остаточный парковый ресурс котлоагрегатов котельной | час | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 11. | Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала с УТМ меньше/равной 10 Гкал/ | % | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 12. | Доля котельных, оборудованных приборами учета | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | Котельная №17 (г. Татарск. ул. Краснофлотская. д. 1) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность котельной: | Гкал/ч | 5,16 | 5,16 | 5,16 | 5,16 | 5,16 | 5,16 | 5,16 | 5,16 | 5,16 | 5,16 | 5,16 | 5,16 |
| 2. | Присоединенная тепловая нагрузка на коллекторах | Гкал/ч | 1,288 | 1,288 | 1,288 | 1,288 | 1,288 | 1,288 | 1,288 | 1,288 | 1,288 | 1,288 | 1,288 | 1,288 |
| 3. | Доля резерва тепловой мощности котельной | % | 44,59 | 44,59 | 44,59 | 44,59 | 44,59 | 44,59 | 44,59 | 44,59 | 44,59 | 44,59 | 44,59 | 44,59 |
| 4. | Отпуск тепловой энергии с коллекторов | тыс. Гкал | 3,684 | 3,684 | 3,684 | 3,684 | 3,684 | 3,684 | 3,684 | 3,684 | 3,684 | 3,684 | 3,684 | 3,684 |
| 5. | Удельный расход условного топлива на тепловую энергию, отпущенную с коллекторов котельной | кг/Гкал | 260,33 | 260,33 | 260,33 | 260,33 | 260,33 | 260,33 | 260,33 | 260,33 | 260,33 | 168,19 | 168,19 | 168,19 |
| 6. | Коэффициент полезного использования теплоты топлива | % | 54,9 | 54,9 | 54,9 | 54,9 | 54,9 | 54,9 | 54,9 | 54,9 | 54,9 | 85,0 | 85,0 | 85,0 |
| 7. | Число часов использования установленной тепловой мощности | час/год | 713,99 | 713,99 | 713,99 | 713,99 | 713,99 | 713,99 | 713,99 | 713,99 | 713,99 | 713,99 | 713,99 | 713,99 |
| 8. | Удельная установленная тепловая мощность котельной на одного жителя | МВт/тыс. чел | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 9. | Частота отказов с прекращением теплоснабжения от котельной | 1/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | Относительный средневзвешенный остаточный парковый ресурс котлоагрегатов котельной | час | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 11. | Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала с УТМ меньше/равной 10 Гкал/ | % | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 12. | Доля котельных, оборудованных приборами учета | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Котельная №20 (г. Татарск. ул. Ленина, д. 112В) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность котельной: | Гкал/ч | 7,74 | 7,74 | 7,74 | 7,74 | 7,74 | 7,74 | 7,74 | 7,74 | 7,74 | 7,74 | 7,74 | 7,74 |
| 2. | Присоединенная тепловая нагрузка на коллекторах | Гкал/ч | 1,516 | 1,516 | 1,516 | 1,516 | 1,516 | 1,516 | 1,516 | 1,516 | 1,516 | 1,516 | 1,516 | 1,516 |
| 3. | Доля резерва тепловой мощности котельной | % | 39,95 | 39,95 | 39,95 | 39,95 | 39,95 | 39,95 | 39,95 | 39,95 | 39,95 | 39,95 | 39,95 | 39,95 |
| 4. | Отпуск тепловой энергии с коллекторов | тыс. Гкал | 14,907 | 14,907 | 14,907 | 14,907 | 14,907 | 14,907 | 14,907 | 14,907 | 14,907 | 14,907 | 14,907 | 14,907 |
| 5. | Удельный расход условного топлива на тепловую энергию, отпущенную с коллекторов котельной | кг/Гкал | 160,61 | 160,61 | 160,61 | 160,61 | 160,61 | 160,61 | 160,61 | 160,61 | 160,61 | 160,61 | 160,61 | 160,61 |
| 6. | Коэффициент полезного использования теплоты топлива | % | 89,0 | 89,0 | 89,0 | 89,0 | 89,0 | 89,0 | 89,0 | 89,0 | 89,0 | 89,0 | 89,0 | 89,0 |
| 7. | Число часов использования установленной тепловой мощности | час/год | 1925,94 | 1925,94 | 1925,94 | 1925,94 | 1925,94 | 1925,94 | 1925,94 | 1925,94 | 1925,94 | 1925,94 | 1925,94 | 1925,94 |
| 8. | Удельная установленная тепловая мощность котельной на одного жителя | МВт/тыс. чел | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 9. | Частота отказов с прекращением теплоснабжения от котельной | 1/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | Относительный средневзвешенный остаточный парковый ресурс котлоагрегатов котельной | час | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 11. | Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала с УТМ меньше/равной 10 Гкал/ | % | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 12. | Доля котельных, оборудованных приборами учета | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Котельная №22 (г. Татарск. ул. Василевского. д. 5) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность котельной: | Гкал/ч | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 |
| 2. | Присоединенная тепловая нагрузка на коллекторах | Гкал/ч | 0,455 | 0,455 | 0,455 | 0,455 | 0,455 | 0,455 | 0,455 | 0,455 | 0,455 | 0,455 | 0,455 | 0,455 |
| 3. | Доля резерва тепловой мощности котельной | % | 39,08 | 39,08 | 39,08 | 39,08 | 39,08 | 39,08 | 39,08 | 39,08 | 39,08 | 39,08 | 39,08 | 39,08 |
| 4. | Отпуск тепловой энергии с коллекторов | тыс. Гкал | 2,956 | 2,956 | 2,956 | 2,956 | 2,956 | 2,956 | 2,956 | 2,956 | 2,956 | 2,956 | 2,956 | 2,956 |
| 5. | Удельный расход условного топлива на тепловую энергию, отпущенную с коллекторов котельной | кг/Гкал | 157,45 | 157,45 | 157,45 | 157,45 | 157,45 | 157,45 | 157,45 | 157,45 | 157,45 | 157,45 | 157,45 | 157,45 |
| 6. | Коэффициент полезного использования теплоты топлива | % | 90,8 | 90,8 | 90,8 | 90,8 | 90,8 | 90,8 | 90,8 | 90,8 | 90,8 | 90,8 | 90,8 | 90,8 |
| 7. | Число часов использования установленной тепловой мощности | час/год | 1642,08 | 1642,08 | 1642,08 | 1642,08 | 1642,08 | 1642,08 | 1642,08 | 1642,08 | 1642,08 | 1642,08 | 1642,08 | 1642,08 |
| 8. | Удельная установленная тепловая мощность котельной на одного жителя | МВт/тыс. чел | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 9. | Частота отказов с прекращением теплоснабжения от котельной | 1/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | Относительный средневзвешенный остаточный парковый ресурс котлоагрегатов котельной | час | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 11. | Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала с УТМ меньше/равной 10 Гкал/ | % | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 12. | Доля котельных, оборудованных приборами учета | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | Котельная №25 (г. Татарск. ул. Северная, д. 2а) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность котельной: | Гкал/ч | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 |
| 2. | Присоединенная тепловая нагрузка на коллекторах | Гкал/ч | 0,046 | 0,046 | 0,046 | 0,046 | 0,046 | 0,046 | 0,046 | 0,046 | 0,046 | 0,046 | 0,046 | 0,046 |
| 3. | Доля резерва тепловой мощности котельной | % | 94,10 | 94,10 | 94,10 | 94,10 | 94,10 | 94,10 | 94,10 | 94,10 | 94,10 | 94,10 | 94,10 | 94,10 |
| 4. | Отпуск тепловой энергии с коллекторов | тыс. Гкал | 0,292 | 0,292 | 0,292 | 0,292 | 0,292 | 0,292 | 0,292 | 0,292 | 0,292 | 0,292 | 0,292 | 0,292 |
| 5. | Удельный расход условного топлива на тепловую энергию, отпущенную с коллекторов котельной | кг/Гкал | 1428,60 | 1428,60 | 1428,60 | 1428,60 | 1428,60 | 1428,60 | 1428,60 | 1428,60 | 1428,60 | 168,19 | 168,19 | 168,19 |
| 6. | Коэффициент полезного использования теплоты топлива | % | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 85,0 | 85,0 | 85,0 |
| 7. | Число часов использования установленной тепловой мощности | час/год | 340,11 | 340,11 | 340,11 | 340,11 | 340,11 | 340,11 | 340,11 | 340,11 | 340,11 | 340,11 | 340,11 | 340,11 |
| 8. | Удельная установленная тепловая мощность котельной на одного жителя | МВт/тыс. чел | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 9. | Частота отказов с прекращением теплоснабжения от котельной | 1/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | Относительный средневзвешенный остаточный парковый ресурс котлоагрегатов котельной | час | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 11. | Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала с УТМ меньше/равной 10 Гкал/ | % | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 12. | Доля котельных, оборудованных приборами учета | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Котельная №28 (г. Татарск, пос. Южный, д. 40а) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность котельной: | Гкал/ч | 2,61 | 2,61 | 2,61 | 2,61 | 2,61 | 2,61 | 2,61 | 2,61 | 2,61 | 2,61 | 3 | 3 |
| 2. | Присоединенная тепловая нагрузка на коллекторах | Гкал/ч | 0,517 | 0,517 | 0,517 | 0,517 | 0,517 | 0,517 | 0,517 | 0,517 | 0,517 | 0,517 | 0,517 | 0,517 |
| 3. | Доля резерва тепловой мощности котельной | % | -0,41 | -0,41 | -0,41 | -0,41 | -0,41 | -0,41 | -0,41 | -0,41 | -0,41 | -0,41 | 12,64 | 12,64 |
| 4. | Отпуск тепловой энергии с коллекторов | тыс. Гкал | 2,455 | 2,455 | 2,455 | 2,455 | 2,455 | 2,455 | 2,455 | 2,455 | 2,455 | 2,455 | 2,455 | 2,455 |
| 5. | Удельный расход условного топлива на тепловую энергию, отпущенную с коллекторов котельной | кг/Гкал | 214,90 | 214,90 | 214,90 | 214,90 | 214,90 | 214,90 | 214,90 | 214,90 | 214,90 | 36,82 | 36,82 | 36,82 |
| 6. | Коэффициент полезного использования теплоты топлива | % | 66,5 | 66,5 | 66,5 | 66,5 | 66,5 | 66,5 | 66,5 | 66,5 | 66,5 | 388,3 | 388,3 | 388,3 |
| 7. | Число часов использования установленной тепловой мощности | час/год | 940,51 | 940,51 | 940,51 | 940,51 | 940,51 | 940,51 | 940,51 | 940,51 | 940,51 | 940,51 | 818,24 | 818,24 |
| 8. | Удельная установленная тепловая мощность котельной на одного жителя | МВт/тыс. чел | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 9. | Частота отказов с прекращением теплоснабжения от котельной | 1/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | Относительный средневзвешенный остаточный парковый ресурс котлоагрегатов котельной | час | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 11. | Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала с УТМ меньше/равной 10 Гкал/ | % | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 12. | Доля котельных, оборудованных приборами учета | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | Котельная №31 (г. Татарск, ул. Александра Матросова, д. 106) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность котельной: | Гкал/ч | 2,24 | 2,24 | 2,24 | 2,24 | 2,24 | 2,24 | 2,24 | 2,24 | 2,24 | 2,24 | 2,24 | 2,24 |
| 2. | Присоединенная тепловая нагрузка на коллекторах | Гкал/ч | 0,273 | 0,273 | 0,273 | 0,273 | 0,273 | 0,273 | 0,273 | 0,273 | 0,273 | 0,273 | 0,273 | 0,273 |
| 3. | Доля резерва тепловой мощности котельной | % | 51,27 | 51,27 | 51,27 | 51,27 | 51,27 | 51,27 | 51,27 | 51,27 | 51,27 | 51,27 | 51,27 | 51,27 |
| 4. | Отпуск тепловой энергии с коллекторов | тыс. Гкал | 2,180 | 2,180 | 2,180 | 2,180 | 2,180 | 2,180 | 2,180 | 2,180 | 2,180 | 2,180 | 2,180 | 2,180 |
| 5. | Удельный расход условного топлива на тепловую энергию, отпущенную с коллекторов котельной | кг/Гкал | 329,07 | 329,07 | 329,07 | 329,07 | 329,07 | 329,07 | 329,07 | 329,07 | 329,07 | 168,19 | 168,19 | 168,19 |
| 6. | Коэффициент полезного использования теплоты топлива | % | 43,5 | 43,5 | 43,5 | 43,5 | 43,5 | 43,5 | 43,5 | 43,5 | 43,5 | 85,0 | 85,0 | 85,0 |
| 7. | Число часов использования установленной тепловой мощности | час/год | 973,14 | 973,14 | 973,14 | 973,14 | 973,14 | 973,14 | 973,14 | 973,14 | 973,14 | 973,14 | 973,14 | 973,14 |
| 8. | Удельная установленная тепловая мощность котельной на одного жителя | МВт/тыс. чел | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 9. | Частота отказов с прекращением теплоснабжения от котельной | 1/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | Относительный средневзвешенный остаточный парковый ресурс котлоагрегатов котельной | час | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 11. | Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала с УТМ меньше/равной 10 Гкал/ | % | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 12. | Доля котельных, оборудованных приборами учета | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Котельная с. д/сад 11 (г. Татарск, ул.Телегина, 11А) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность котельной: | Гкал/ч | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 |
| 2. | Присоединенная тепловая нагрузка на коллекторах | Гкал/ч | 0,049 | 0,049 | 0,049 | 0,049 | 0,049 | 0,049 | 0,049 | 0,049 | 0,049 | 0,049 | 0,049 | 0,049 |
| 3. | Доля резерва тепловой мощности котельной | % | 33,11 | 33,11 | 33,11 | 33,11 | 33,11 | 33,11 | 33,11 | 33,11 | 33,11 | 33,11 | 33,11 | 33,11 |
| 4. | Отпуск тепловой энергии с коллекторов | тыс. Гкал | 0,115 | 0,115 | 0,115 | 0,115 | 0,115 | 0,115 | 0,115 | 0,115 | 0,115 | 0,115 | 0,115 | 0,115 |
| 5. | Удельный расход условного топлива на тепловую энергию, отпущенную с коллекторов котельной | кг/Гкал | 160,63 | 160,63 | 160,63 | 160,63 | 160,63 | 160,63 | 160,63 | 160,63 | 160,63 | 160,63 | 160,63 | 160,63 |
| 6. | Коэффициент полезного использования теплоты топлива | % | 89,0 | 89,0 | 89,0 | 89,0 | 89,0 | 89,0 | 89,0 | 89,0 | 89,0 | 89,0 | 89,0 | 89,0 |
| 7. | Число часов использования установленной тепловой мощности | час/год | 667,92 | 667,92 | 667,92 | 667,92 | 667,92 | 667,92 | 667,92 | 667,92 | 667,92 | 667,92 | 667,92 | 667,92 |
| 8. | Удельная установленная тепловая мощность котельной на одного жителя | МВт/тыс. чел | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 9. | Частота отказов с прекращением теплоснабжения от котельной | 1/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | Относительный средневзвешенный остаточный парковый ресурс котлоагрегатов котельной | час | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 11. | Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала с УТМ меньше/равной 10 Гкал/ | % | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 12. | Доля котельных, оборудованных приборами учета | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Итого по ЕТО №2 - МУП «Татарсктеплосервис» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность котельной: | Гкал/ч | 34,088 | 34,088 | 34,088 | 34,088 | 34,088 | 34,088 | 34,088 | 34,088 | 34,088 | 34,088 | 34,962 | 34,962 |
| 2. | Присоединенная тепловая нагрузка на коллекторах | Гкал/ч | 7,85 | 7,85 | 7,85 | 7,85 | 7,85 | 7,85 | 7,85 | 7,85 | 7,85 | 7,85 | 7,85 | 7,85 |
| 3. | Доля резерва тепловой мощности котельной | % | 42,61 | 42,61 | 42,61 | 42,61 | 42,61 | 42,61 | 42,61 | 42,61 | 42,61 | 42,61 | 49,39 | 49,39 |
| 4. | Отпуск тепловой энергии с коллекторов | тыс. Гкал | 39,990 | 39,990 | 39,990 | 39,990 | 39,990 | 39,990 | 39,990 | 39,990 | 39,990 | 39,990 | 39,990 | 39,990 |
| 5. | Удельный расход условного топлива на тепловую энергию, отпущенную с коллекторов котельной | кг/Гкал | 392,89 | 392,89 | 392,89 | 392,89 | 392,89 | 392,89 | 392,89 | 392,89 | 392,89 | 161,76 | 161,76 | 161,76 |
| 6. | Коэффициент полезного использования теплоты топлива | % | 36,4 | 36,4 | 36,4 | 36,4 | 36,4 | 36,4 | 36,4 | 36,4 | 36,4 | 88,4 | 88,4 | 88,4 |
| 7. | Число часов использования установленной тепловой мощности | час/год | 1173,15 | 1173,15 | 1173,15 | 1173,15 | 1173,15 | 1173,15 | 1173,15 | 1173,15 | 1173,15 | 1173,15 | 1143,82 | 1143,82 |
| 8. | Удельная установленная тепловая мощность котельной на одного жителя | МВт/тыс. чел | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 9. | Частота отказов с прекращением теплоснабжения от котельной | 1/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | Относительный средневзвешенный остаточный парковый ресурс котлоагрегатов котельной | час | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 11. | Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала с УТМ меньше/равной 10 Гкал/ | % | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 12. | Доля котельных, оборудованных приборами учета | % | 35,7 | 35,7 | 35,7 | 35,7 | 35,7 | 35,7 | 35,7 | 35,7 | 35,7 | 35,7 | 35,7 | 35,7 |
|  | ЕТО №3 МУП «Жилищно-коммунальное хозяйство» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Угольная котельная с.Зубовка (с.Зубовка, ул. Ленина 5-г) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность котельной: | Гкал/ч | 1,73 | 1,73 | 1,73 | 1,73 | 1,73 | 1,73 | 1,73 | 1,73 | 1,73 | 1,73 | 1,73 | 1,73 |
| 2. | Присоединенная тепловая нагрузка на коллекторах | Гкал/ч | 0,4667 | 0,4667 | 0,4667 | 0,4667 | 0,4667 | 0,4667 | 0,4667 | 0,4667 | 0,4667 | 0,4667 | 0,4667 | 0,4667 |
| 3. | Доля резерва тепловой мощности котельной | % | 67,18 | 67,18 | 67,18 | 67,18 | 67,18 | 67,18 | 67,18 | 67,18 | 67,18 | 67,18 | 67,18 | 67,18 |
| 4. | Отпуск тепловой энергии с коллекторов | тыс. Гкал | 1,111 | 1,111 | 1,111 | 1,111 | 1,111 | 1,111 | 1,111 | 1,111 | 1,111 | 1,111 | 1,111 | 1,111 |
| 5. | Удельный расход условного топлива на тепловую энергию, отпущенную с коллекторов котельной | кг/Гкал | 282,68 | 282,68 | 282,68 | 282,68 | 282,68 | 282,68 | 282,68 | 282,68 | 282,68 | 282,68 | 282,68 | 282,68 |
| 6. | Коэффициент полезного использования теплоты топлива | % | 50,6 | 50,6 | 50,6 | 50,6 | 50,6 | 50,6 | 50,6 | 50,6 | 50,6 | 50,6 | 50,6 | 50,6 |
| 7. | Число часов использования установленной тепловой мощности | час/год | 642,20 | 642,20 | 642,20 | 642,20 | 642,20 | 642,20 | 642,20 | 642,20 | 642,20 | 642,20 | 642,20 | 642,20 |
| 8. | Удельная установленная тепловая мощность котельной на одного жителя | МВт/тыс. чел | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 9. | Частота отказов с прекращением теплоснабжения от котельной | 1/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | Относительный средневзвешенный остаточный парковый ресурс котлоагрегатов котельной | час | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 11. | Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала с УТМ меньше/равной 10 Гкал/ | % | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 12. | Доля котельных, оборудованных приборами учета | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | Угольная котельная с.Казаткуль (с.Казаткуль, ул.Зеленая 2-а) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность котельной: | Гкал/ч | 3,19 | 3,19 | 3,19 | 3,19 | 3,19 | 3,19 | 3,19 | 3,19 | 3,19 | 3,19 | 3,19 | 3,19 |
| 2. | Присоединенная тепловая нагрузка на коллекторах | Гкал/ч | 0,534 | 0,534 | 0,534 | 0,534 | 0,534 | 0,534 | 0,534 | 0,534 | 0,534 | 0,534 | 0,534 | 0,534 |
| 3. | Доля резерва тепловой мощности котельной | % | 82,81 | 82,81 | 82,81 | 82,81 | 82,81 | 82,81 | 82,81 | 82,81 | 82,81 | 82,81 | 82,81 | 82,81 |
| 4. | Отпуск тепловой энергии с коллекторов | тыс. Гкал | 1,017 | 1,017 | 1,017 | 1,017 | 1,017 | 1,017 | 1,017 | 1,017 | 1,017 | 1,017 | 1,017 | 1,017 |
| 5. | Удельный расход условного топлива на тепловую энергию, отпущенную с коллекторов котельной | кг/Гкал | 268,43 | 268,43 | 268,43 | 268,43 | 268,43 | 268,43 | 268,43 | 268,43 | 268,43 | 268,43 | 268,43 | 268,43 |
| 6. | Коэффициент полезного использования теплоты топлива | % | 53,3 | 53,3 | 53,3 | 53,3 | 53,3 | 53,3 | 53,3 | 53,3 | 53,3 | 53,3 | 53,3 | 53,3 |
| 7. | Число часов использования установленной тепловой мощности | час/год | 318,84 | 318,84 | 318,84 | 318,84 | 318,84 | 318,84 | 318,84 | 318,84 | 318,84 | 318,84 | 318,84 | 318,84 |
| 8. | Удельная установленная тепловая мощность котельной на одного жителя | МВт/тыс. чел | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 9. | Частота отказов с прекращением теплоснабжения от котельной | 1/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | Относительный средневзвешенный остаточный парковый ресурс котлоагрегатов котельной | час | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 11. | Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала с УТМ меньше/равной 10 Гкал/ | % | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 12. | Доля котельных, оборудованных приборами учета | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | Угольная котельная д. Новоалександровка (д. Новоалександровка, пер. Школьный 1-а) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность котельной: | Гкал/ч | 0,858 | 0,858 | 0,858 | 0,858 | 0,858 | 0,858 | 0,858 | 0,858 | 0,858 | 0,858 | 0,858 | 0,858 |
| 2. | Присоединенная тепловая нагрузка на коллекторах | Гкал/ч | 0,2083 | 0,2083 | 0,2083 | 0,2083 | 0,2083 | 0,2083 | 0,2083 | 0,2083 | 0,2083 | 0,2083 | 0,2083 | 0,2083 |
| 3. | Доля резерва тепловой мощности котельной | % | 71,62 | 71,62 | 71,62 | 71,62 | 71,62 | 71,62 | 71,62 | 71,62 | 71,62 | 71,62 | 71,62 | 71,62 |
| 4. | Отпуск тепловой энергии с коллекторов | тыс. Гкал | 0,397 | 0,397 | 0,397 | 0,397 | 0,397 | 0,397 | 0,397 | 0,397 | 0,397 | 0,397 | 0,397 | 0,397 |
| 5. | Удельный расход условного топлива на тепловую энергию, отпущенную с коллекторов котельной | кг/Гкал | 268,43 | 268,43 | 268,43 | 268,43 | 268,43 | 268,43 | 268,43 | 268,43 | 268,43 | 268,43 | 268,43 | 268,43 |
| 6. | Коэффициент полезного использования теплоты топлива | % | 53,3 | 53,3 | 53,3 | 53,3 | 53,3 | 53,3 | 53,3 | 53,3 | 53,3 | 53,3 | 53,3 | 53,3 |
| 7. | Число часов использования установленной тепловой мощности | час/год | 462,81 | 462,81 | 462,81 | 462,81 | 462,81 | 462,81 | 462,81 | 462,81 | 462,81 | 462,81 | 462,81 | 462,81 |
| 8. | Удельная установленная тепловая мощность котельной на одного жителя | МВт/тыс. чел | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 9. | Частота отказов с прекращением теплоснабжения от котельной | 1/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | Относительный средневзвешенный остаточный парковый ресурс котлоагрегатов котельной | час | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 11. | Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала с УТМ меньше/равной 10 Гкал/ | % | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 12. | Доля котельных, оборудованных приборами учета | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | Угольная котельная с. Успенка (с. Успенка, ул.Новая 9-а) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность котельной: | Гкал/ч | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 1,08 |
| 2. | Присоединенная тепловая нагрузка на коллекторах | Гкал/ч | 0,333 | 0,333 | 0,333 | 0,333 | 0,333 | 0,333 | 0,333 | 0,333 | 0,333 | 0,333 | 0,333 | 0,333 |
| 3. | Доля резерва тепловой мощности котельной | % | 64,02 | 64,02 | 64,02 | 64,02 | 64,02 | 64,02 | 64,02 | 64,02 | 64,02 | 64,02 | 64,02 | 64,02 |
| 4. | Отпуск тепловой энергии с коллекторов | тыс. Гкал | 0,635 | 0,635 | 0,635 | 0,635 | 0,635 | 0,635 | 0,635 | 0,635 | 0,635 | 0,635 | 0,635 | 0,635 |
| 5. | Удельный расход условного топлива на тепловую энергию, отпущенную с коллекторов котельной | кг/Гкал | 268,43 | 268,43 | 268,43 | 268,43 | 268,43 | 268,43 | 268,43 | 268,43 | 268,43 | 268,43 | 268,43 | 268,43 |
| 6. | Коэффициент полезного использования теплоты топлива | % | 53,3 | 53,3 | 53,3 | 53,3 | 53,3 | 53,3 | 53,3 | 53,3 | 53,3 | 53,3 | 53,3 | 53,3 |
| 7. | Число часов использования установленной тепловой мощности | час/год | 587,79 | 587,79 | 587,79 | 587,79 | 587,79 | 587,79 | 587,79 | 587,79 | 587,79 | 587,79 | 587,79 | 587,79 |
| 8. | Удельная установленная тепловая мощность котельной на одного жителя | МВт/тыс. чел | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 9. | Частота отказов с прекращением теплоснабжения от котельной | 1/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | Относительный средневзвешенный остаточный парковый ресурс котлоагрегатов котельной | час | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 11. | Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала с УТМ меньше/равной 10 Гкал/ | % | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 12. | Доля котельных, оборудованных приборами учета | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | Угольная котельная с.Николаевка (с. Николаевка, ул.Ленина 42-б) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность котельной: | Гкал/ч | 4,58 | 4,58 | 4,58 | 4,58 | 4,58 | 4,58 | 4,58 | 4,58 | 4,58 | 4,58 | 4,58 | 4,58 |
| 2. | Присоединенная тепловая нагрузка на коллекторах | Гкал/ч | 1,842 | 1,842 | 1,842 | 1,842 | 1,842 | 1,842 | 1,842 | 1,842 | 1,842 | 1,842 | 1,842 | 1,842 |
| 3. | Доля резерва тепловой мощности котельной | % | 53,19 | 53,19 | 53,19 | 53,19 | 53,19 | 53,19 | 53,19 | 53,19 | 53,19 | 53,19 | 53,19 | 53,19 |
| 4. | Отпуск тепловой энергии с коллекторов | тыс. Гкал | 1,759 | 1,759 | 1,759 | 1,759 | 1,759 | 1,759 | 1,759 | 1,759 | 1,759 | 1,759 | 1,759 | 1,759 |
| 5. | Удельный расход условного топлива на тепловую энергию, отпущенную с коллекторов котельной | кг/Гкал | 621,21 | 621,21 | 621,21 | 621,21 | 621,21 | 621,21 | 621,21 | 621,21 | 621,21 | 621,21 | 621,21 | 621,21 |
| 6. | Коэффициент полезного использования теплоты топлива | % | 23,0 | 23,0 | 23,0 | 23,0 | 23,0 | 23,0 | 23,0 | 23,0 | 23,0 | 23,0 | 23,0 | 23,0 |
| 7. | Число часов использования установленной тепловой мощности | час/год | 384,06 | 384,06 | 384,06 | 384,06 | 384,06 | 384,06 | 384,06 | 384,06 | 384,06 | 384,06 | 384,06 | 384,06 |
| 8. | Удельная установленная тепловая мощность котельной на одного жителя | МВт/тыс. чел | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 9. | Частота отказов с прекращением теплоснабжения от котельной | 1/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | Относительный средневзвешенный остаточный парковый ресурс котлоагрегатов котельной | час | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 11. | Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала с УТМ меньше/равной 10 Гкал/ | % | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 12. | Доля котельных, оборудованных приборами учета | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | Угольная котельная с.Кочневка (с.Кочневка, ул.Солнечная 35-а) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность котельной: | Гкал/ч | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
| 2. | Присоединенная тепловая нагрузка на коллекторах | Гкал/ч | 1,065 | 1,065 | 1,065 | 1,065 | 1,065 | 1,065 | 1,065 | 1,065 | 1,065 | 1,065 | 1,065 | 1,065 |
| 3. | Доля резерва тепловой мощности котельной | % | 49,88 | 49,88 | 49,88 | 49,88 | 49,88 | 49,88 | 49,88 | 49,88 | 49,88 | 49,88 | 49,88 | 49,88 |
| 4. | Отпуск тепловой энергии с коллекторов | тыс. Гкал | 1,275 | 1,275 | 1,275 | 1,275 | 1,275 | 1,275 | 1,275 | 1,275 | 1,275 | 1,275 | 1,275 | 1,275 |
| 5. | Удельный расход условного топлива на тепловую энергию, отпущенную с коллекторов котельной | кг/Гкал | 414,50 | 414,50 | 414,50 | 414,50 | 414,50 | 414,50 | 414,50 | 414,50 | 414,50 | 414,50 | 414,50 | 414,50 |
| 6. | Коэффициент полезного использования теплоты топлива | % | 34,5 | 34,5 | 34,5 | 34,5 | 34,5 | 34,5 | 34,5 | 34,5 | 34,5 | 34,5 | 34,5 | 34,5 |
| 7. | Число часов использования установленной тепловой мощности | час/год | 510,00 | 510,00 | 510,00 | 510,00 | 510,00 | 510,00 | 510,00 | 510,00 | 510,00 | 510,00 | 510,00 | 510,00 |
| 8. | Удельная установленная тепловая мощность котельной на одного жителя | МВт/тыс. чел | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 9. | Частота отказов с прекращением теплоснабжения от котельной | 1/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | Относительный средневзвешенный остаточный парковый ресурс котлоагрегатов котельной | час | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 11. | Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала с УТМ меньше/равной 10 Гкал/ | % | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 12. | Доля котельных, оборудованных приборами учета | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | Угольная котельная с.Козловка (с.Козловка, ул.Грязнова 20-а) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность котельной: | Гкал/ч | 1,69 | 1,69 | 1,69 | 1,69 | 1,69 | 1,69 | 1,69 | 1,69 | 1,69 | 1,69 | 1,69 | 1,69 |
| 2. | Присоединенная тепловая нагрузка на коллекторах | Гкал/ч | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 |
| 3. | Доля резерва тепловой мощности котельной | % | 84,00 | 84,00 | 84,00 | 84,00 | 84,00 | 84,00 | 84,00 | 84,00 | 84,00 | 84,00 | 84,00 | 84,00 |
| 4. | Отпуск тепловой энергии с коллекторов | тыс. Гкал | 1,137 | 1,137 | 1,137 | 1,137 | 1,137 | 1,137 | 1,137 | 1,137 | 1,137 | 1,137 | 1,137 | 1,137 |
| 5. | Удельный расход условного топлива на тепловую энергию, отпущенную с коллекторов котельной | кг/Гкал | 492,23 | 492,23 | 492,23 | 492,23 | 492,23 | 492,23 | 492,23 | 492,23 | 492,23 | 492,23 | 492,23 | 492,23 |
| 6. | Коэффициент полезного использования теплоты топлива | % | 29,1 | 29,1 | 29,1 | 29,1 | 29,1 | 29,1 | 29,1 | 29,1 | 29,1 | 29,1 | 29,1 | 29,1 |
| 7. | Число часов использования установленной тепловой мощности | час/год | 672,78 | 672,78 | 672,78 | 672,78 | 672,78 | 672,78 | 672,78 | 672,78 | 672,78 | 672,78 | 672,78 | 672,78 |
| 8. | Удельная установленная тепловая мощность котельной на одного жителя | МВт/тыс. чел | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 9. | Частота отказов с прекращением теплоснабжения от котельной | 1/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | Относительный средневзвешенный остаточный парковый ресурс котлоагрегатов котельной | час | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 11. | Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала с УТМ меньше/равной 10 Гкал/ | % | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 12. | Доля котельных, оборудованных приборами учета | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | Угольная котельная с.Константиновка (с.Константиновка, ул.Ленина 66-б) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность котельной: | Гкал/ч | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 1,06 |
| 2. | Присоединенная тепловая нагрузка на коллекторах | Гкал/ч | 0,072 | 0,072 | 0,072 | 0,072 | 0,072 | 0,072 | 0,072 | 0,072 | 0,072 | 0,072 | 0,072 | 0,072 |
| 3. | Доля резерва тепловой мощности котельной | % | 92,07 | 92,07 | 92,07 | 92,07 | 92,07 | 92,07 | 92,07 | 92,07 | 92,07 | 92,07 | 92,07 | 92,07 |
| 4. | Отпуск тепловой энергии с коллекторов | тыс. Гкал | 0,707 | 0,707 | 0,707 | 0,707 | 0,707 | 0,707 | 0,707 | 0,707 | 0,707 | 0,707 | 0,707 | 0,707 |
| 5. | Удельный расход условного топлива на тепловую энергию, отпущенную с коллекторов котельной | кг/Гкал | 288,48 | 288,48 | 288,48 | 288,48 | 288,48 | 288,48 | 288,48 | 288,48 | 288,48 | 288,48 | 288,48 | 288,48 |
| 6. | Коэффициент полезного использования теплоты топлива | % | 49,6 | 49,6 | 49,6 | 49,6 | 49,6 | 49,6 | 49,6 | 49,6 | 49,6 | 49,6 | 49,6 | 49,6 |
| 7. | Число часов использования установленной тепловой мощности | час/год | 666,98 | 666,98 | 666,98 | 666,98 | 666,98 | 666,98 | 666,98 | 666,98 | 666,98 | 666,98 | 666,98 | 666,98 |
| 8. | Удельная установленная тепловая мощность котельной на одного жителя | МВт/тыс. чел | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 9. | Частота отказов с прекращением теплоснабжения от котельной | 1/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | Относительный средневзвешенный остаточный парковый ресурс котлоагрегатов котельной | час | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 11. | Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала с УТМ меньше/равной 10 Гкал/ | % | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 12. | Доля котельных, оборудованных приборами учета | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | Угольная котельная с.Новомихайловка (с.Новомихайловка, ул. Гагарина 1-а) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность котельной: | Гкал/ч | 2,84 | 2,84 | 2,84 | 2,84 | 2,84 | 2,84 | 2,84 | 2,84 | 2,84 | 2,84 | 2,84 | 2,84 |
| 2. | Присоединенная тепловая нагрузка на коллекторах | Гкал/ч | 0,9506 | 0,9506 | 0,9506 | 0,9506 | 0,9506 | 0,9506 | 0,9506 | 0,9506 | 0,9506 | 0,9506 | 0,9506 | 0,9506 |
| 3. | Доля резерва тепловой мощности котельной | % | 63,18 | 63,18 | 63,18 | 63,18 | 63,18 | 63,18 | 63,18 | 63,18 | 63,18 | 63,18 | 63,18 | 63,18 |
| 4. | Отпуск тепловой энергии с коллекторов | тыс. Гкал | 1,718 | 1,718 | 1,718 | 1,718 | 1,718 | 1,718 | 1,718 | 1,718 | 1,718 | 1,718 | 1,718 | 1,718 |
| 5. | Удельный расход условного топлива на тепловую энергию, отпущенную с коллекторов котельной | кг/Гкал | 488,75 | 488,75 | 488,75 | 488,75 | 488,75 | 488,75 | 488,75 | 488,75 | 488,75 | 488,75 | 488,75 | 488,75 |
| 6. | Коэффициент полезного использования теплоты топлива | % | 29,3 | 29,3 | 29,3 | 29,3 | 29,3 | 29,3 | 29,3 | 29,3 | 29,3 | 29,3 | 29,3 | 29,3 |
| 7. | Число часов использования установленной тепловой мощности | час/год | 604,93 | 604,93 | 604,93 | 604,93 | 604,93 | 604,93 | 604,93 | 604,93 | 604,93 | 604,93 | 604,93 | 604,93 |
| 8. | Удельная установленная тепловая мощность котельной на одного жителя | МВт/тыс. чел | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 9. | Частота отказов с прекращением теплоснабжения от котельной | 1/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | Относительный средневзвешенный остаточный парковый ресурс котлоагрегатов котельной | час | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 11. | Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала с УТМ меньше/равной 10 Гкал/ | % | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 12. | Доля котельных, оборудованных приборами учета | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | Угольная котельная с.Орловка (с.Орловка, ул.Молодежная 10-б) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность котельной: | Гкал/ч | 2,63 | 2,63 | 2,63 | 2,63 | 2,63 | 2,63 | 2,63 | 2,63 | 2,63 | 2,63 | 2,63 | 2,63 |
| 2. | Присоединенная тепловая нагрузка на коллекторах | Гкал/ч | 0,4833 | 0,4833 | 0,4833 | 0,4833 | 0,4833 | 0,4833 | 0,4833 | 0,4833 | 0,4833 | 0,4833 | 0,4833 | 0,4833 |
| 3. | Доля резерва тепловой мощности котельной | % | 77,96 | 77,96 | 77,96 | 77,96 | 77,96 | 77,96 | 77,96 | 77,96 | 77,96 | 77,96 | 77,96 | 77,96 |
| 4. | Отпуск тепловой энергии с коллекторов | тыс. Гкал | 0,833 | 0,833 | 0,833 | 0,833 | 0,833 | 0,833 | 0,833 | 0,833 | 0,833 | 0,833 | 0,833 | 0,833 |
| 5. | Удельный расход условного топлива на тепловую энергию, отпущенную с коллекторов котельной | кг/Гкал | 344,30 | 344,30 | 344,30 | 344,30 | 344,30 | 344,30 | 344,30 | 344,30 | 344,30 | 344,30 | 344,30 | 344,30 |
| 6. | Коэффициент полезного использования теплоты топлива | % | 41,5 | 41,5 | 41,5 | 41,5 | 41,5 | 41,5 | 41,5 | 41,5 | 41,5 | 41,5 | 41,5 | 41,5 |
| 7. | Число часов использования установленной тепловой мощности | час/год | 316,73 | 316,73 | 316,73 | 316,73 | 316,73 | 316,73 | 316,73 | 316,73 | 316,73 | 316,73 | 316,73 | 316,73 |
| 8. | Удельная установленная тепловая мощность котельной на одного жителя | МВт/тыс. чел | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 9. | Частота отказов с прекращением теплоснабжения от котельной | 1/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | Относительный средневзвешенный остаточный парковый ресурс котлоагрегатов котельной | час | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 11. | Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала с УТМ меньше/равной 10 Гкал/ | % | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 12. | Доля котельных, оборудованных приборами учета | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | Угольная котельная с.Ускюль (с.Ускюль, ул.Центральная 21-а) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность котельной: | Гкал/ч | 2,11 | 2,11 | 2,11 | 2,11 | 2,11 | 2,11 | 2,11 | 2,11 | 2,11 | 2,11 | 2,11 | 2,11 |
| 2. | Присоединенная тепловая нагрузка на коллекторах | Гкал/ч | 0,5545 | 0,5545 | 0,5545 | 0,5545 | 0,5545 | 0,5545 | 0,5545 | 0,5545 | 0,5545 | 0,5545 | 0,5545 | 0,5545 |
| 3. | Доля резерва тепловой мощности котельной | % | 68,97 | 68,97 | 68,97 | 68,97 | 68,97 | 68,97 | 68,97 | 68,97 | 68,97 | 68,97 | 68,97 | 68,97 |
| 4. | Отпуск тепловой энергии с коллекторов | тыс. Гкал | 1,318 | 1,318 | 1,318 | 1,318 | 1,318 | 1,318 | 1,318 | 1,318 | 1,318 | 1,318 | 1,318 | 1,318 |
| 5. | Удельный расход условного топлива на тепловую энергию, отпущенную с коллекторов котельной | кг/Гкал | 354,50 | 354,50 | 354,50 | 354,50 | 354,50 | 354,50 | 354,50 | 354,50 | 354,50 | 354,50 | 354,50 | 354,50 |
| 6. | Коэффициент полезного использования теплоты топлива | % | 40,3 | 40,3 | 40,3 | 40,3 | 40,3 | 40,3 | 40,3 | 40,3 | 40,3 | 40,3 | 40,3 | 40,3 |
| 7. | Число часов использования установленной тепловой мощности | час/год | 624,64 | 624,64 | 624,64 | 624,64 | 624,64 | 624,64 | 624,64 | 624,64 | 624,64 | 624,64 | 624,64 | 624,64 |
| 8. | Удельная установленная тепловая мощность котельной на одного жителя | МВт/тыс. чел | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 9. | Частота отказов с прекращением теплоснабжения от котельной | 1/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | Относительный средневзвешенный остаточный парковый ресурс котлоагрегатов котельной | час | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 11. | Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала с УТМ меньше/равной 10 Гкал/ | % | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 12. | Доля котельных, оборудованных приборами учета | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | Угольная котельная с.Казачий Мыс (с.Казачий Мыс, ул.Береговая 8) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность котельной: | Гкал/ч | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,9 |
| 2. | Присоединенная тепловая нагрузка на коллекторах | Гкал/ч | 0,5823 | 0,5823 | 0,5823 | 0,5823 | 0,5823 | 0,5823 | 0,5823 | 0,5823 | 0,5823 | 0,5823 | 0,5823 | 0,5823 |
| 3. | Доля резерва тепловой мощности котельной | % | 76,43 | 76,43 | 76,43 | 76,43 | 76,43 | 76,43 | 76,43 | 76,43 | 76,43 | 76,43 | 76,43 | 76,43 |
| 4. | Отпуск тепловой энергии с коллекторов | тыс. Гкал | 0,891 | 0,891 | 0,891 | 0,891 | 0,891 | 0,891 | 0,891 | 0,891 | 0,891 | 0,891 | 0,891 | 0,891 |
| 5. | Удельный расход условного топлива на тепловую энергию, отпущенную с коллекторов котельной | кг/Гкал | 403,99 | 403,99 | 403,99 | 403,99 | 403,99 | 403,99 | 403,99 | 403,99 | 403,99 | 403,99 | 403,99 | 403,99 |
| 6. | Коэффициент полезного использования теплоты топлива | % | 35,4 | 35,4 | 35,4 | 35,4 | 35,4 | 35,4 | 35,4 | 35,4 | 35,4 | 35,4 | 35,4 | 35,4 |
| 7. | Число часов использования установленной тепловой мощности | час/год | 307,10 | 307,10 | 307,10 | 307,10 | 307,10 | 307,10 | 307,10 | 307,10 | 307,10 | 307,10 | 307,10 | 307,10 |
| 8. | Удельная установленная тепловая мощность котельной на одного жителя | МВт/тыс. чел | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 9. | Частота отказов с прекращением теплоснабжения от котельной | 1/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | Относительный средневзвешенный остаточный парковый ресурс котлоагрегатов котельной | час | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 11. | Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала с УТМ меньше/равной 10 Гкал/ | % | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 12. | Доля котельных, оборудованных приборами учета | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | Угольная котельная с.Казачий Мыс (с.Казачий Мыс пер. Больничный, 3) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность котельной: | Гкал/ч | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,15 | 0,15 |
| 2. | Присоединенная тепловая нагрузка на коллекторах | Гкал/ч | 0,133 | 0,133 | 0,133 | 0,133 | 0,133 | 0,133 | 0,133 | 0,133 | 0,133 | 0,133 | 0,133 | 0,133 |
| 3. | Доля резерва тепловой мощности котельной | % | -96,00 | -96,00 | -96,00 | -96,00 | -96,00 | -96,00 | -96,00 | -96,00 | -96,00 | -96,00 | 8,53 | 8,53 |
| 4. | Отпуск тепловой энергии с коллекторов | тыс. Гкал | 0,203 | 0,203 | 0,203 | 0,203 | 0,203 | 0,203 | 0,203 | 0,203 | 0,203 | 0,203 | 0,203 | 0,203 |
| 5. | Удельный расход условного топлива на тепловую энергию, отпущенную с коллекторов котельной | кг/Гкал | 403,99 | 403,99 | 403,99 | 403,99 | 403,99 | 403,99 | 403,99 | 403,99 | 403,99 | 403,99 | 403,99 | 403,99 |
| 6. | Коэффициент полезного использования теплоты топлива | % | 35,4 | 35,4 | 35,4 | 35,4 | 35,4 | 35,4 | 35,4 | 35,4 | 35,4 | 35,4 | 35,4 | 35,4 |
| 7. | Число часов использования установленной тепловой мощности | час/год | 2905,91 | 2905,91 | 2905,91 | 2905,91 | 2905,91 | 2905,91 | 2905,91 | 2905,91 | 2905,91 | 2905,91 | 1356,09 | 1356,09 |
| 8. | Удельная установленная тепловая мощность котельной на одного жителя | МВт/тыс. чел | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 9. | Частота отказов с прекращением теплоснабжения от котельной | 1/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | Относительный средневзвешенный остаточный парковый ресурс котлоагрегатов котельной | час | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 11. | Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала с УТМ меньше/равной 10 Гкал/ | % | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 12. | Доля котельных, оборудованных приборами учета | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | Угольная котельная с.Красноярка (с.Красноярка, ул.Береговая 24-б) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность котельной: | Гкал/ч | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 |
| 2. | Присоединенная тепловая нагрузка на коллекторах | Гкал/ч | 0,2727 | 0,2727 | 0,2727 | 0,2727 | 0,2727 | 0,2727 | 0,2727 | 0,2727 | 0,2727 | 0,2727 | 0,2727 | 0,2727 |
| 3. | Доля резерва тепловой мощности котельной | % | 52,32 | 52,32 | 52,32 | 52,32 | 52,32 | 52,32 | 52,32 | 52,32 | 52,32 | 52,32 | 52,32 | 52,32 |
| 4. | Отпуск тепловой энергии с коллекторов | тыс. Гкал | 0,476 | 0,476 | 0,476 | 0,476 | 0,476 | 0,476 | 0,476 | 0,476 | 0,476 | 0,476 | 0,476 | 0,476 |
| 5. | Удельный расход условного топлива на тепловую энергию, отпущенную с коллекторов котельной | кг/Гкал | 420,75 | 420,75 | 420,75 | 420,75 | 420,75 | 420,75 | 420,75 | 420,75 | 420,75 | 420,75 | 420,75 | 420,75 |
| 6. | Коэффициент полезного использования теплоты топлива | % | 34,0 | 34,0 | 34,0 | 34,0 | 34,0 | 34,0 | 34,0 | 34,0 | 34,0 | 34,0 | 34,0 | 34,0 |
| 7. | Число часов использования установленной тепловой мощности | час/год | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| 8. | Удельная установленная тепловая мощность котельной на одного жителя | МВт/тыс. чел | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 9. | Частота отказов с прекращением теплоснабжения от котельной | 1/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | Относительный средневзвешенный остаточный парковый ресурс котлоагрегатов котельной | час | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 11. | Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала с УТМ меньше/равной 10 Гкал/ | % | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 12. | Доля котельных, оборудованных приборами учета | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | Угольная котельная с.Новопокровка (с.Новопокровка, ул.Центральная, 2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность котельной: | Гкал/ч | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 |
| 2. | Присоединенная тепловая нагрузка на коллекторах | Гкал/ч | 0,525 | 0,525 | 0,525 | 0,525 | 0,525 | 0,525 | 0,525 | 0,525 | 0,525 | 0,525 | 0,525 | 0,525 |
| 3. | Доля резерва тепловой мощности котельной | % | 68,60 | 68,60 | 68,60 | 68,60 | 68,60 | 68,60 | 68,60 | 68,60 | 68,60 | 68,60 | 68,60 | 68,60 |
| 4. | Отпуск тепловой энергии с коллекторов | тыс. Гкал | 0,793 | 0,793 | 0,793 | 0,793 | 0,793 | 0,793 | 0,793 | 0,793 | 0,793 | 0,793 | 0,793 | 0,793 |
| 5. | Удельный расход условного топлива на тепловую энергию, отпущенную с коллекторов котельной | кг/Гкал | 421,74 | 421,74 | 421,74 | 421,74 | 421,74 | 421,74 | 421,74 | 421,74 | 421,74 | 421,74 | 421,74 | 421,74 |
| 6. | Коэффициент полезного использования теплоты топлива | % | 33,9 | 33,9 | 33,9 | 33,9 | 33,9 | 33,9 | 33,9 | 33,9 | 33,9 | 33,9 | 33,9 | 33,9 |
| 7. | Число часов использования установленной тепловой мощности | час/год | 417,54 | 417,54 | 417,54 | 417,54 | 417,54 | 417,54 | 417,54 | 417,54 | 417,54 | 417,54 | 417,54 | 417,54 |
| 8. | Удельная установленная тепловая мощность котельной на одного жителя | МВт/тыс. чел | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 9. | Частота отказов с прекращением теплоснабжения от котельной | 1/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | Относительный средневзвешенный остаточный парковый ресурс котлоагрегатов котельной | час | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 11. | Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала с УТМ меньше/равной 10 Гкал/ | % | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 12. | Доля котельных, оборудованных приборами учета | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | Угольная котельная с.Новопокровка (с.Новопокровка, ул.Зеленая 32) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность котельной: | Гкал/ч | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
| 2. | Присоединенная тепловая нагрузка на коллекторах | Гкал/ч | 0,197 | 0,197 | 0,197 | 0,197 | 0,197 | 0,197 | 0,197 | 0,197 | 0,197 | 0,197 | 0,197 | 0,197 |
| 3. | Доля резерва тепловой мощности котельной | % | 62,07 | 62,07 | 62,07 | 62,07 | 62,07 | 62,07 | 62,07 | 62,07 | 62,07 | 62,07 | 62,07 | 62,07 |
| 4. | Отпуск тепловой энергии с коллекторов | тыс. Гкал | 0,298 | 0,298 | 0,298 | 0,298 | 0,298 | 0,298 | 0,298 | 0,298 | 0,298 | 0,298 | 0,298 | 0,298 |
| 5. | Удельный расход условного топлива на тепловую энергию, отпущенную с коллекторов котельной | кг/Гкал | 421,74 | 421,74 | 421,74 | 421,74 | 421,74 | 421,74 | 421,74 | 421,74 | 421,74 | 421,74 | 421,74 | 421,74 |
| 6. | Коэффициент полезного использования теплоты топлива | % | 33,9 | 33,9 | 33,9 | 33,9 | 33,9 | 33,9 | 33,9 | 33,9 | 33,9 | 33,9 | 33,9 | 33,9 |
| 7. | Число часов использования установленной тепловой мощности | час/год | 496,14 | 496,14 | 496,14 | 496,14 | 496,14 | 496,14 | 496,14 | 496,14 | 496,14 | 496,14 | 496,14 | 496,14 |
| 8. | Удельная установленная тепловая мощность котельной на одного жителя | МВт/тыс. чел | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 9. | Частота отказов с прекращением теплоснабжения от котельной | 1/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | Относительный средневзвешенный остаточный парковый ресурс котлоагрегатов котельной | час | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 11. | Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала с УТМ меньше/равной 10 Гкал/ | % | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 12. | Доля котельных, оборудованных приборами учета | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | Угольная котельная д. Первомихайловка (д. Первомихайловка, ул. Гагарина 1-а) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность котельной: | Гкал/ч | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 |
| 2. | Присоединенная тепловая нагрузка на коллекторах | Гкал/ч | 0,173 | 0,173 | 0,173 | 0,173 | 0,173 | 0,173 | 0,173 | 0,173 | 0,173 | 0,173 | 0,173 | 0,173 |
| 3. | Доля резерва тепловой мощности котельной | % | 88,79 | 88,79 | 88,79 | 88,79 | 88,79 | 88,79 | 88,79 | 88,79 | 88,79 | 88,79 | 88,79 | 88,79 |
| 4. | Отпуск тепловой энергии с коллекторов | тыс. Гкал | 0,235 | 0,235 | 0,235 | 0,235 | 0,235 | 0,235 | 0,235 | 0,235 | 0,235 | 0,235 | 0,235 | 0,235 |
| 5. | Удельный расход условного топлива на тепловую энергию, отпущенную с коллекторов котельной | кг/Гкал | 424,22 | 424,22 | 424,22 | 424,22 | 424,22 | 424,22 | 424,22 | 424,22 | 424,22 | 424,22 | 424,22 | 424,22 |
| 6. | Коэффициент полезного использования теплоты топлива | % | 33,7 | 33,7 | 33,7 | 33,7 | 33,7 | 33,7 | 33,7 | 33,7 | 33,7 | 33,7 | 33,7 | 33,7 |
| 7. | Число часов использования установленной тепловой мощности | час/год | 123,85 | 123,85 | 123,85 | 123,85 | 123,85 | 123,85 | 123,85 | 123,85 | 123,85 | 123,85 | 123,85 | 123,85 |
| 8. | Удельная установленная тепловая мощность котельной на одного жителя | МВт/тыс. чел | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 9. | Частота отказов с прекращением теплоснабжения от котельной | 1/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | Относительный средневзвешенный остаточный парковый ресурс котлоагрегатов котельной | час | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 11. | Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала с УТМ меньше/равной 10 Гкал/ | % | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 12. | Доля котельных, оборудованных приборами учета | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Угольная котельная, с. Лопатино (с. Лопатино, пл.Центральная, 1-а) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность котельной: | Гкал/ч | 3,02 | 3,02 | 3,02 | 3,02 | 3,02 | 3,02 | 3,02 | 3,02 | 3,02 | 3,02 | 3,02 | 3,02 |
| 2. | Присоединенная тепловая нагрузка на коллекторах | Гкал/ч | 0,7394 | 0,7394 | 0,7394 | 0,7394 | 0,7394 | 0,7394 | 0,7394 | 0,7394 | 0,7394 | 0,7394 | 0,7394 | 0,7394 |
| 3. | Доля резерва тепловой мощности котельной | % | 71,38 | 71,38 | 71,38 | 71,38 | 71,38 | 71,38 | 71,38 | 71,38 | 71,38 | 71,38 | 71,38 | 71,38 |
| 4. | Отпуск тепловой энергии с коллекторов | тыс. Гкал | 0,811 | 0,811 | 0,811 | 0,811 | 0,811 | 0,811 | 0,811 | 0,811 | 0,811 | 0,811 | 0,811 | 0,811 |
| 5. | Удельный расход условного топлива на тепловую энергию, отпущенную с коллекторов котельной | кг/Гкал | 313,95 | 313,95 | 313,95 | 313,95 | 313,95 | 313,95 | 313,95 | 313,95 | 313,95 | 313,95 | 313,95 | 313,95 |
| 6. | Коэффициент полезного использования теплоты топлива | % | 45,5 | 45,5 | 45,5 | 45,5 | 45,5 | 45,5 | 45,5 | 45,5 | 45,5 | 45,5 | 45,5 | 45,5 |
| 7. | Число часов использования установленной тепловой мощности | час/год | 268,53 | 268,53 | 268,53 | 268,53 | 268,53 | 268,53 | 268,53 | 268,53 | 268,53 | 268,53 | 268,53 | 268,53 |
| 8. | Удельная установленная тепловая мощность котельной на одного жителя | МВт/тыс. чел | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 9. | Частота отказов с прекращением теплоснабжения от котельной | 1/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | Относительный средневзвешенный остаточный парковый ресурс котлоагрегатов котельной | час | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 11. | Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала с УТМ меньше/равной 10 Гкал/ | % | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 12. | Доля котельных, оборудованных приборами учета | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | Угольная котельная д. Тайлаково (д. Тайлаково, ул.Озерная 17-а) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность котельной: | Гкал/ч | 0,302 | 0,302 | 0,302 | 0,302 | 0,302 | 0,302 | 0,302 | 0,302 | 0,302 | 0,302 | 0,35 | 0,35 |
| 2. | Присоединенная тепловая нагрузка на коллекторах | Гкал/ч | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| 3. | Доля резерва тепловой мощности котельной | % | -2,35 | -2,35 | -2,35 | -2,35 | -2,35 | -2,35 | -2,35 | -2,35 | -2,35 | -2,35 | 11,68 | 11,68 |
| 4. | Отпуск тепловой энергии с коллекторов | тыс. Гкал | 0,329 | 0,329 | 0,329 | 0,329 | 0,329 | 0,329 | 0,329 | 0,329 | 0,329 | 0,329 | 0,329 | 0,329 |
| 5. | Удельный расход условного топлива на тепловую энергию, отпущенную с коллекторов котельной | кг/Гкал | 313,95 | 313,95 | 313,95 | 313,95 | 313,95 | 313,95 | 313,95 | 313,95 | 313,95 | 313,95 | 313,95 | 313,95 |
| 6. | Коэффициент полезного использования теплоты топлива | % | 45,5 | 45,5 | 45,5 | 45,5 | 45,5 | 45,5 | 45,5 | 45,5 | 45,5 | 45,5 | 45,5 | 45,5 |
| 7. | Число часов использования установленной тепловой мощности | час/год | 1089,52 | 1089,52 | 1089,52 | 1089,52 | 1089,52 | 1089,52 | 1089,52 | 1089,52 | 1089,52 | 1089,52 | 940,10 | 940,10 |
| 8. | Удельная установленная тепловая мощность котельной на одного жителя | МВт/тыс. чел | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 9. | Частота отказов с прекращением теплоснабжения от котельной | 1/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | Относительный средневзвешенный остаточный парковый ресурс котлоагрегатов котельной | час | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 11. | Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала с УТМ меньше/равной 10 Гкал/ | % | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 12. | Доля котельных, оборудованных приборами учета | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | Угольная котельная с. Никулино (с. Никулино, ул.Озерная 2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность котельной: | Гкал/ч | 2,84 | 2,84 | 2,84 | 2,84 | 2,84 | 2,84 | 2,84 | 2,84 | 2,84 | 2,84 | 2,84 | 2,84 |
| 2. | Присоединенная тепловая нагрузка на коллекторах | Гкал/ч | 1,254 | 1,254 | 1,254 | 1,254 | 1,254 | 1,254 | 1,254 | 1,254 | 1,254 | 1,254 | 1,254 | 1,254 |
| 3. | Доля резерва тепловой мощности котельной | % | 49,10 | 49,10 | 49,10 | 49,10 | 49,10 | 49,10 | 49,10 | 49,10 | 49,10 | 49,10 | 49,10 | 49,10 |
| 4. | Отпуск тепловой энергии с коллекторов | тыс. Гкал | 1,333 | 1,333 | 1,333 | 1,333 | 1,333 | 1,333 | 1,333 | 1,333 | 1,333 | 1,333 | 1,333 | 1,333 |
| 5. | Удельный расход условного топлива на тепловую энергию, отпущенную с коллекторов котельной | кг/Гкал | 635,03 | 635,03 | 635,03 | 635,03 | 635,03 | 635,03 | 635,03 | 635,03 | 635,03 | 635,03 | 635,03 | 635,03 |
| 6. | Коэффициент полезного использования теплоты топлива | % | 22,5 | 22,5 | 22,5 | 22,5 | 22,5 | 22,5 | 22,5 | 22,5 | 22,5 | 22,5 | 22,5 | 22,5 |
| 7. | Число часов использования установленной тепловой мощности | час/год | 469,41 | 469,41 | 469,41 | 469,41 | 469,41 | 469,41 | 469,41 | 469,41 | 469,41 | 469,41 | 469,41 | 469,41 |
| 8. | Удельная установленная тепловая мощность котельной на одного жителя | МВт/тыс. чел | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 9. | Частота отказов с прекращением теплоснабжения от котельной | 1/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | Относительный средневзвешенный остаточный парковый ресурс котлоагрегатов котельной | час | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 11. | Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала с УТМ меньше/равной 10 Гкал/ | % | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 12. | Доля котельных, оборудованных приборами учета | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | Угольная котельная. с.Никулино (с. Никулино, ул.Северная 33-а) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность котельной: | Гкал/ч | 0,696 | 0,696 | 0,696 | 0,696 | 0,696 | 0,696 | 0,696 | 0,696 | 0,696 | 0,696 | 0,696 | 0,696 |
| 2. | Присоединенная тепловая нагрузка на коллекторах | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Доля резерва тепловой мощности котельной | % | 18,62 | 18,62 | 18,62 | 18,62 | 18,62 | 18,62 | 18,62 | 18,62 | 18,62 | 18,62 | 18,62 | 18,62 |
| 4. | Отпуск тепловой энергии с коллекторов | тыс. Гкал | 0,510 | 0,510 | 0,510 | 0,510 | 0,510 | 0,510 | 0,510 | 0,510 | 0,510 | 0,510 | 0,510 | 0,510 |
| 5. | Удельный расход условного топлива на тепловую энергию, отпущенную с коллекторов котельной | кг/Гкал | 635,03 | 635,03 | 635,03 | 635,03 | 635,03 | 635,03 | 635,03 | 635,03 | 635,03 | 635,03 | 635,03 | 635,03 |
| 6. | Коэффициент полезного использования теплоты топлива | % | 22,5 | 22,5 | 22,5 | 22,5 | 22,5 | 22,5 | 22,5 | 22,5 | 22,5 | 22,5 | 22,5 | 22,5 |
| 7. | Число часов использования установленной тепловой мощности | час/год | 732,57 | 732,57 | 732,57 | 732,57 | 732,57 | 732,57 | 732,57 | 732,57 | 732,57 | 732,57 | 732,57 | 732,57 |
| 8. | Удельная установленная тепловая мощность котельной на одного жителя | МВт/тыс. чел | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 9. | Частота отказов с прекращением теплоснабжения от котельной | 1/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | Относительный средневзвешенный остаточный парковый ресурс котлоагрегатов котельной | час | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 11. | Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала с УТМ меньше/равной 10 Гкал/ | % | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 12. | Доля котельных, оборудованных приборами учета | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | Угольная котельная с. Новотроицк (с. Новотроицк, ул.Озерная 2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность котельной: | Гкал/ч | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 |
| 2. | Присоединенная тепловая нагрузка на коллекторах | Гкал/ч | 1,0342 | 1,0342 | 1,0342 | 1,0342 | 1,0342 | 1,0342 | 1,0342 | 1,0342 | 1,0342 | 1,0342 | 1,0342 | 1,0342 |
| 3. | Доля резерва тепловой мощности котельной | % | 62,56 | 62,56 | 62,56 | 62,56 | 62,56 | 62,56 | 62,56 | 62,56 | 62,56 | 62,56 | 62,56 | 62,56 |
| 4. | Отпуск тепловой энергии с коллекторов | тыс. Гкал | 1,698 | 1,698 | 1,698 | 1,698 | 1,698 | 1,698 | 1,698 | 1,698 | 1,698 | 1,698 | 1,698 | 1,698 |
| 5. | Удельный расход условного топлива на тепловую энергию, отпущенную с коллекторов котельной | кг/Гкал | 472,07 | 472,07 | 472,07 | 472,07 | 472,07 | 472,07 | 472,07 | 472,07 | 472,07 | 472,07 | 472,07 | 472,07 |
| 6. | Коэффициент полезного использования теплоты топлива | % | 30,3 | 30,3 | 30,3 | 30,3 | 30,3 | 30,3 | 30,3 | 30,3 | 30,3 | 30,3 | 30,3 | 30,3 |
| 7. | Число часов использования установленной тепловой мощности | час/год | 530,63 | 530,63 | 530,63 | 530,63 | 530,63 | 530,63 | 530,63 | 530,63 | 530,63 | 530,63 | 530,63 | 530,63 |
| 8. | Удельная установленная тепловая мощность котельной на одного жителя | МВт/тыс. чел | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 9. | Частота отказов с прекращением теплоснабжения от котельной | 1/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | Относительный средневзвешенный остаточный парковый ресурс котлоагрегатов котельной | час | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 11. | Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала с УТМ меньше/равной 10 Гкал/ | % | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 12. | Доля котельных, оборудованных приборами учета | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | Угольная котельная с. Константиновка (с. Константиновка, ул.Ленина 7-б) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность котельной: | Гкал/ч | 0,344 | 0,344 | 0,344 | 0,344 | 0,344 | 0,344 | 0,344 | 0,344 | 0,344 | 0,344 | 0,344 | 0,344 |
| 2. | Присоединенная тепловая нагрузка на коллекторах | Гкал/ч | 0,103 | 0,103 | 0,103 | 0,103 | 0,103 | 0,103 | 0,103 | 0,103 | 0,103 | 0,103 | 0,103 | 0,103 |
| 3. | Доля резерва тепловой мощности котельной | % | 65,29 | 65,29 | 65,29 | 65,29 | 65,29 | 65,29 | 65,29 | 65,29 | 65,29 | 65,29 | 65,29 | 65,29 |
| 4. | Отпуск тепловой энергии с коллекторов | тыс. Гкал | 0,707 | 0,707 | 0,707 | 0,707 | 0,707 | 0,707 | 0,707 | 0,707 | 0,707 | 0,707 | 0,707 | 0,707 |
| 5. | Удельный расход условного топлива на тепловую энергию, отпущенную с коллекторов котельной | кг/Гкал | 492,23 | 492,23 | 492,23 | 492,23 | 492,23 | 492,23 | 492,23 | 492,23 | 492,23 | 492,23 | 492,23 | 492,23 |
| 6. | Коэффициент полезного использования теплоты топлива | % | 29,1 | 29,1 | 29,1 | 29,1 | 29,1 | 29,1 | 29,1 | 29,1 | 29,1 | 29,1 | 29,1 | 29,1 |
| 7. | Число часов использования установленной тепловой мощности | час/год | 2055,23 | 2055,23 | 2055,23 | 2055,23 | 2055,23 | 2055,23 | 2055,23 | 2055,23 | 2055,23 | 2055,23 | 2055,23 | 2055,23 |
| 8. | Удельная установленная тепловая мощность котельной на одного жителя | МВт/тыс. чел | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 9. | Частота отказов с прекращением теплоснабжения от котельной | 1/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | Относительный средневзвешенный остаточный парковый ресурс котлоагрегатов котельной | час | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 11. | Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала с УТМ меньше/равной 10 Гкал/ | % | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 12. | Доля котельных, оборудованных приборами учета | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | Угольная котельная с. Увальское (с. Увальское, ул. Северная 2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность котельной: | Гкал/ч | 5,13 | 5,13 | 5,13 | 5,13 | 5,13 | 5,13 | 5,13 | 5,13 | 5,13 | 5,13 | 5,13 | 5,13 |
| 2. | Присоединенная тепловая нагрузка на коллекторах | Гкал/ч | 0,6932 | 0,6932 | 0,6932 | 0,6932 | 0,6932 | 0,6932 | 0,6932 | 0,6932 | 0,6932 | 0,6932 | 0,6932 | 0,6932 |
| 3. | Доля резерва тепловой мощности котельной | % | 84,12 | 84,12 | 84,12 | 84,12 | 84,12 | 84,12 | 84,12 | 84,12 | 84,12 | 84,12 | 84,12 | 84,12 |
| 4. | Отпуск тепловой энергии с коллекторов | тыс. Гкал | 1,506 | 1,506 | 1,506 | 1,506 | 1,506 | 1,506 | 1,506 | 1,506 | 1,506 | 1,506 | 1,506 | 1,506 |
| 5. | Удельный расход условного топлива на тепловую энергию, отпущенную с коллекторов котельной | кг/Гкал | 352,36 | 352,36 | 352,36 | 352,36 | 352,36 | 352,36 | 352,36 | 352,36 | 352,36 | 352,36 | 352,36 | 352,36 |
| 6. | Коэффициент полезного использования теплоты топлива | % | 40,6 | 40,6 | 40,6 | 40,6 | 40,6 | 40,6 | 40,6 | 40,6 | 40,6 | 40,6 | 40,6 | 40,6 |
| 7. | Число часов использования установленной тепловой мощности | час/год | 293,57 | 293,57 | 293,57 | 293,57 | 293,57 | 293,57 | 293,57 | 293,57 | 293,57 | 293,57 | 293,57 | 293,57 |
| 8. | Удельная установленная тепловая мощность котельной на одного жителя | МВт/тыс. чел | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 9. | Частота отказов с прекращением теплоснабжения от котельной | 1/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | Относительный средневзвешенный остаточный парковый ресурс котлоагрегатов котельной | час | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 11. | Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала с УТМ меньше/равной 10 Гкал/ | % | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 12. | Доля котельных, оборудованных приборами учета | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | Газовая котельная с. Северотатарское (с. Северотатарское, ул Школьная, 1б) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность котельной: | Гкал/ч | 1,38 | 1,38 | 1,38 | 1,38 | 1,38 | 1,38 | 1,38 | 1,38 | 1,38 | 1,38 | 1,38 | 1,38 |
| 2. | Присоединенная тепловая нагрузка на коллекторах | Гкал/ч | 1,143 | 1,143 | 1,143 | 1,143 | 1,143 | 1,143 | 1,143 | 1,143 | 1,143 | 1,143 | 1,143 | 1,143 |
| 3. | Доля резерва тепловой мощности котельной | % | 2,61 | 2,61 | 2,61 | 2,61 | 2,61 | 2,61 | 2,61 | 2,61 | 2,61 | 2,61 | 2,61 | 2,61 |
| 4. | Отпуск тепловой энергии с коллекторов | тыс. Гкал | 1,555 | 1,555 | 1,555 | 1,555 | 1,555 | 1,555 | 1,555 | 1,555 | 1,555 | 1,555 | 1,555 | 1,555 |
| 5. | Удельный расход условного топлива на тепловую энергию, отпущенную с коллекторов котельной | кг/Гкал | 234,31 | 234,31 | 234,31 | 234,31 | 234,31 | 234,31 | 234,31 | 234,31 | 234,31 | 234,31 | 234,31 | 234,31 |
| 6. | Коэффициент полезного использования теплоты топлива | % | 61,0 | 61,0 | 61,0 | 61,0 | 61,0 | 61,0 | 61,0 | 61,0 | 61,0 | 61,0 | 61,0 | 61,0 |
| 7. | Число часов использования установленной тепловой мощности | час/год | 1126,59 | 1126,59 | 1126,59 | 1126,59 | 1126,59 | 1126,59 | 1126,59 | 1126,59 | 1126,59 | 1126,59 | 1126,59 | 1126,59 |
| 8. | Удельная установленная тепловая мощность котельной на одного жителя | МВт/тыс. чел | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 9. | Частота отказов с прекращением теплоснабжения от котельной | 1/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | Относительный средневзвешенный остаточный парковый ресурс котлоагрегатов котельной | час | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 11. | Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала с УТМ меньше/равной 10 Гкал/ | % | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 12. | Доля котельных, оборудованных приборами учета | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Газовая котельная с. Новопервомайское (с. Новопервомайское, ул. Восточная, 22б) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность котельной: | Гкал/ч | 1,72 | 1,72 | 1,72 | 1,72 | 1,72 | 1,72 | 1,72 | 1,72 | 1,72 | 1,72 | 1,72 | 1,72 |
| 2. | Присоединенная тепловая нагрузка на коллекторах | Гкал/ч | 1,31 | 1,31 | 1,31 | 1,31 | 1,31 | 1,31 | 1,31 | 1,31 | 1,31 | 1,31 | 1,31 | 1,31 |
| 3. | Доля резерва тепловой мощности котельной | % | 10,76 | 10,76 | 10,76 | 10,76 | 10,76 | 10,76 | 10,76 | 10,76 | 10,76 | 10,76 | 10,76 | 10,76 |
| 4. | Отпуск тепловой энергии с коллекторов | тыс. Гкал | 1,697 | 1,697 | 1,697 | 1,697 | 1,697 | 1,697 | 1,697 | 1,697 | 1,697 | 1,697 | 1,697 | 1,697 |
| 5. | Удельный расход условного топлива на тепловую энергию, отпущенную с коллекторов котельной | кг/Гкал | 261,26 | 261,26 | 261,26 | 261,26 | 261,26 | 261,26 | 261,26 | 261,26 | 261,26 | 261,26 | 261,26 | 261,26 |
| 6. | Коэффициент полезного использования теплоты топлива | % | 54,7 | 54,7 | 54,7 | 54,7 | 54,7 | 54,7 | 54,7 | 54,7 | 54,7 | 54,7 | 54,7 | 54,7 |
| 7. | Число часов использования установленной тепловой мощности | час/год | 986,63 | 986,63 | 986,63 | 986,63 | 986,63 | 986,63 | 986,63 | 986,63 | 986,63 | 986,63 | 986,63 | 986,63 |
| 8. | Удельная установленная тепловая мощность котельной на одного жителя | МВт/тыс. чел | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 9. | Частота отказов с прекращением теплоснабжения от котельной | 1/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | Относительный средневзвешенный остаточный парковый ресурс котлоагрегатов котельной | час | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 11. | Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала с УТМ меньше/равной 10 Гкал/ | % | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 12. | Доля котельных, оборудованных приборами учета | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Газовая котельная с. Дмитриевка (с. Дмитриевка, пер. Банный, 7а) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность котельной: | Гкал/ч | 0,77 | 0,77 | 0,77 | 0,77 | 0,77 | 0,77 | 0,77 | 0,77 | 0,77 | 0,77 | 0,77 | 0,77 |
| 2. | Присоединенная тепловая нагрузка на коллекторах | Гкал/ч | 0,607 | 0,607 | 0,607 | 0,607 | 0,607 | 0,607 | 0,607 | 0,607 | 0,607 | 0,607 | 0,607 | 0,607 |
| 3. | Доля резерва тепловой мощности котельной | % | 5,47 | 5,47 | 5,47 | 5,47 | 5,47 | 5,47 | 5,47 | 5,47 | 5,47 | 5,47 | 5,47 | 5,47 |
| 4. | Отпуск тепловой энергии с коллекторов | тыс. Гкал | 1,003 | 1,003 | 1,003 | 1,003 | 1,003 | 1,003 | 1,003 | 1,003 | 1,003 | 1,003 | 1,003 | 1,003 |
| 5. | Удельный расход условного топлива на тепловую энергию, отпущенную с коллекторов котельной | кг/Гкал | 199,40 | 199,40 | 199,40 | 199,40 | 199,40 | 199,40 | 199,40 | 199,40 | 199,40 | 199,40 | 199,40 | 199,40 |
| 6. | Коэффициент полезного использования теплоты топлива | % | 71,7 | 71,7 | 71,7 | 71,7 | 71,7 | 71,7 | 71,7 | 71,7 | 71,7 | 71,7 | 71,7 | 71,7 |
| 7. | Число часов использования установленной тепловой мощности | час/год | 1302,60 | 1302,60 | 1302,60 | 1302,60 | 1302,60 | 1302,60 | 1302,60 | 1302,60 | 1302,60 | 1302,60 | 1302,60 | 1302,60 |
| 8. | Удельная установленная тепловая мощность котельной на одного жителя | МВт/тыс. чел | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 9. | Частота отказов с прекращением теплоснабжения от котельной | 1/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | Относительный средневзвешенный остаточный парковый ресурс котлоагрегатов котельной | час | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 11. | Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала с УТМ меньше/равной 10 Гкал/ | % | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 12. | Доля котельных, оборудованных приборами учета | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Газовая котельная д. Неудачино (д. Неудачино, Ул. Центральная, 54б) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность котельной: | Гкал/ч | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
| 2. | Присоединенная тепловая нагрузка на коллекторах | Гкал/ч | 0,5122 | 0,5122 | 0,5122 | 0,5122 | 0,5122 | 0,5122 | 0,5122 | 0,5122 | 0,5122 | 0,5122 | 0,5122 | 0,5122 |
| 3. | Доля резерва тепловой мощности котельной | % | 6,13 | 6,13 | 6,13 | 6,13 | 6,13 | 6,13 | 6,13 | 6,13 | 6,13 | 6,13 | 6,13 | 6,13 |
| 4. | Отпуск тепловой энергии с коллекторов | тыс. Гкал | 0,644 | 0,644 | 0,644 | 0,644 | 0,644 | 0,644 | 0,644 | 0,644 | 0,644 | 0,644 | 0,644 | 0,644 |
| 5. | Удельный расход условного топлива на тепловую энергию, отпущенную с коллекторов котельной | кг/Гкал | 159,81 | 159,81 | 159,81 | 159,81 | 159,81 | 159,81 | 159,81 | 159,81 | 159,81 | 159,81 | 159,81 | 159,81 |
| 6. | Коэффициент полезного использования теплоты топлива | % | 89,5 | 89,5 | 89,5 | 89,5 | 89,5 | 89,5 | 89,5 | 89,5 | 89,5 | 89,5 | 89,5 | 89,5 |
| 7. | Число часов использования установленной тепловой мощности | час/год | 1073,33 | 1073,33 | 1073,33 | 1073,33 | 1073,33 | 1073,33 | 1073,33 | 1073,33 | 1073,33 | 1073,33 | 1073,33 | 1073,33 |
| 8. | Удельная установленная тепловая мощность котельной на одного жителя | МВт/тыс. чел | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 9. | Частота отказов с прекращением теплоснабжения от котельной | 1/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | Относительный средневзвешенный остаточный парковый ресурс котлоагрегатов котельной | час | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 11. | Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала с УТМ меньше/равной 10 Гкал/ | % | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 12. | Доля котельных, оборудованных приборами учета | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Газовая котельная с. Киевка (с. Киевка, ул. 9 мая, 35а) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность котельной: | Гкал/ч | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,5 | 1,5 |
| 2. | Присоединенная тепловая нагрузка на коллекторах | Гкал/ч | 0,956 | 0,956 | 0,956 | 0,956 | 0,956 | 0,956 | 0,956 | 0,956 | 0,956 | 0,956 | 0,956 | 0,956 |
| 3. | Доля резерва тепловой мощности котельной | % | 1075,48 | 1075,48 | 1075,48 | 1075,48 | 1075,48 | 1075,48 | 1075,48 | 1075,48 | 1075,48 | 1075,48 | 745,67 | 745,67 |
| 4. | Отпуск тепловой энергии с коллекторов | тыс. Гкал | 1,540 | 1,540 | 1,540 | 1,540 | 1,540 | 1,540 | 1,540 | 1,540 | 1,540 | 1,540 | 1,540 | 1,540 |
| 5. | Удельный расход условного топлива на тепловую энергию, отпущенную с коллекторов котельной | кг/Гкал | 247,85 | 247,85 | 247,85 | 247,85 | 247,85 | 247,85 | 247,85 | 247,85 | 247,85 | 247,85 | 247,85 | 247,85 |
| 6. | Коэффициент полезного использования теплоты топлива | % | 57,7 | 57,7 | 57,7 | 57,7 | 57,7 | 57,7 | 57,7 | 57,7 | 57,7 | 57,7 | 57,7 | 57,7 |
| 7. | Число часов использования установленной тепловой мощности | час/год | 1480,77 | 1480,77 | 1480,77 | 1480,77 | 1480,77 | 1480,77 | 1480,77 | 1480,77 | 1480,77 | 1480,77 | 1026,67 | 1026,67 |
| 8. | Удельная установленная тепловая мощность котельной на одного жителя | МВт/тыс. чел | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 9. | Частота отказов с прекращением теплоснабжения от котельной | 1/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | Относительный средневзвешенный остаточный парковый ресурс котлоагрегатов котельной | час | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 11. | Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала с УТМ меньше/равной 10 Гкал/ | % | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 12. | Доля котельных, оборудованных приборами учета | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Итого по ЕТО №3 МУП «Жилищно-коммунальное хозяйство» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность котельной: | Гкал/ч | 53,36 | 53,36 | 53,36 | 53,36 | 53,36 | 53,36 | 53,36 | 53,36 | 53,36 | 53,36 | 53,948 | 53,948 |
| 2. | Присоединенная тепловая нагрузка на коллекторах | Гкал/ч | 17,284 | 17,284 | 17,284 | 17,284 | 17,284 | 17,284 | 17,284 | 17,284 | 17,284 | 17,284 | 17,284 | 17,284 |
| 3. | Доля резерва тепловой мощности котельной | % | 85,387 | 85,387 | 85,387 | 85,387 | 85,387 | 85,387 | 85,387 | 85,387 | 85,387 | 85,387 | 78,103 | 78,103 |
| 4. | Отпуск тепловой энергии с коллекторов | тыс. Гкал | 28,136 | 28,136 | 28,136 | 28,136 | 28,136 | 28,136 | 28,136 | 28,136 | 28,136 | 28,136 | 28,136 | 28,136 |
| 5. | Удельный расход условного топлива на тепловую энергию, отпущенную с коллекторов котельной | кг/Гкал | 376,057 | 376,057 | 376,057 | 376,057 | 376,057 | 376,057 | 376,057 | 376,057 | 376,057 | 376,057 | 376,057 | 376,057 |
| 6. | Коэффициент полезного использования теплоты топлива | % | 38,0 | 38,0 | 38,0 | 38,0 | 38,0 | 38,0 | 38,0 | 38,0 | 38,0 | 38,0 | 38,0 | 38,0 |
| 7. | Число часов использования установленной тепловой мощности | час/год | 527,29 | 527,29 | 527,29 | 527,29 | 527,29 | 527,29 | 527,29 | 527,29 | 527,29 | 527,29 | 521,54 | 521,54 |
| 8. | Удельная установленная тепловая мощность котельной на одного жителя | МВт/тыс. чел | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 9. | Частота отказов с прекращением теплоснабжения от котельной | 1/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | Относительный средневзвешенный остаточный парковый ресурс котлоагрегатов котельной | час | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 11. | Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала с УТМ меньше/равной 10 Гкал/ | % | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 12. | Доля котельных, оборудованных приборами учета | % | 79,310 | 79,310 | 79,310 | 79,310 | 79,310 | 79,310 | 79,310 | 79,310 | 79,310 | 79,310 | 79,310 | 79,310 |
|  | Всего по Татарскому муниципальному округу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность котельной: | Гкал/ч | 113,833 | 113,833 | 113,833 | 113,833 | 113,833 | 113,833 | 113,833 | 113,833 | 113,833 | 113,833 | 130,802 | 130,802 |
| 2. | Присоединенная тепловая нагрузка на коллекторах | Гкал/ч | 52,948 | 52,948 | 52,948 | 52,948 | 52,948 | 52,948 | 52,948 | 52,948 | 52,948 | 52,948 | 52,948 | 52,948 |
| 3. | Доля резерва тепловой мощности котельной | % | 27,544 | 27,544 | 27,544 | 27,544 | 27,544 | 27,544 | 27,544 | 27,544 | 27,544 | 27,544 | 45,285 | 45,285 |
| 4. | Отпуск тепловой энергии с коллекторов | тыс. Гкал | 117,063 | 117,063 | 116,284 | 122,429 | 122,429 | 122,429 | 122,429 | 122,429 | 122,429 | 122,429 | 122,429 | 122,429 |
| 5. | Удельный расход условного топлива на тепловую энергию, отпущенную с коллекторов котельной | кг/Гкал | 283,549 | 283,549 | 316,713 | 322,085 | 322,085 | 322,085 | 322,085 | 322,085 | 322,085 | 245,042 | 245,042 | 245,042 |
| 6. | Коэффициент полезного использования теплоты топлива | % | 50,4 | 50,4 | 45,2 | 44,4 | 44,4 | 44,4 | 44,4 | 44,4 | 44,4 | 58,4 | 58,4 | 58,4 |
| 7. | Число часов использования установленной тепловой мощности | час/год | 1028,38 | 1028,38 | 1021,53 | 1075,52 | 1075,52 | 1075,52 | 1075,52 | 1075,52 | 1075,52 | 1075,52 | 935,99 | 935,99 |
| 8. | Удельная установленная тепловая мощность котельной на одного жителя | МВт/тыс. чел | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 9. | Частота отказов с прекращением теплоснабжения от котельной | 1/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | Относительный средневзвешенный остаточный парковый ресурс котлоагрегатов котельной | час | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 11. | Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала с УТМ меньше/равной 10 Гкал/ | % | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 12. | Доля котельных, оборудованных приборами учета | % | 71,670 | 71,670 | 71,670 | 71,670 | 71,670 | 71,670 | 71,670 | 71,670 | 71,670 | 71,670 | 71,670 | 71,670 |

Таблица 95 - Индикаторы, характеризующие динамику изменения показателей тепловых сетей в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации

|  | Наименование показателя | Единицы измерения | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2035 | 2040 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ЕТО №1 - ООО «ТатарскТеплоСбыт» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Котельная №1 (г.Татарск, ул.Закриевского,1Б) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Протяженность тепловых сетей, в том числе: | км | 4,7544 | 4,7544 | 4,7544 | 4,7544 | 4,7544 | 4,7544 | 4,7544 | 4,7544 | 4,7544 | 4,7544 | 4,7544 | 4,7544 |
| 1.1. | магистральных | км | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | распределительных | км | 4,7544 | 4,7544 | 4,7544 | 4,7544 | 4,7544 | 4,7544 | 4,7544 | 4,7544 | 4,7544 | 4,7544 | 4,7544 | 4,7544 |
| 2. | Материальная характеристика тепловых сетей, в том числе: | тыс. м2 | 0,81846 | 0,81846 | 0,81846 | 0,81846 | 0,81846 | 0,81846 | 0,81846 | 0,81846 | 0,81846 | 0,81846 | 0,81846 | 0,81846 |
| 2.1. | магистральных | тыс. м2 | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. | распределительных | тыс. м2 | 0,81846 | 0,81846 | 0,81846 | 0,81846 | 0,81846 | 0,81846 | 0,81846 | 0,81846 | 0,81846 | 0,81846 | 0,81846 | 0,81846 |
| 3. | Средний срок эксплуатации тепловых сетей | лет | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 3.1. | магистральных | лет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.2 | распределительных | лет | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 4. | Удельная материальная характеристика тепловых сетей на одного жителя, обслуживаемого из системы теплоснабжения | м2/чел | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 5. | Присоединенная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 4,261 | 4,261 | 4,261 | 4,261 | 4,261 | 4,261 | 4,261 | 4,261 | 4,261 | 4,261 | 4,261 | 4,261 |
| 6. | Относительная материальная характеристика | м2/Гкал/ч | 192,08 | 192,08 | 192,08 | 192,08 | 192,08 | 192,08 | 192,08 | 192,08 | 192,08 | 192,08 | 192,08 | 192,08 |
| 7. | Нормативные потери тепловой энергии в тепловых сетях | тыс. Гкал | 2,552 | 2,552 | 3,168 | 3,453 | 3,453 | 3,453 | 3,453 | 3,453 | 3,453 | 3,453 | 3,453 | 3,453 |
| 7.1. | магистральных | тыс. Гкал | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7.2. | распределительных | тыс. Гкал | 2,552 | 2,552 | 3,168 | 3,453 | 3,453 | 3,453 | 3,453 | 3,453 | 3,453 | 3,453 | 3,453 | 3,453 |
| 8. | Относительные нормативные потери в тепловых сетях | % | 23,124 | 23,124 | 28,915 | 32,162 | 32,162 | 32,162 | 32,162 | 32,162 | 32,162 | 32,162 | 32,162 | 32,162 |
| 9. | Линейная плотность передачи тепловой энергии в тепловых сетях | Гкал/м | 1784,7907 | 1784,7907 | 1637,9322 | 1531,8863 | 1531,8863 | 1531,8863 | 1531,8863 | 1531,8863 | 1531,8863 | 1531,8863 | 1531,8863 | 1531,8863 |
| 10. | Количество повреждений (отказов) в тепловых сетях, приводящих к прекращению теплоснабжения потребителей | ед./год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | Удельная повреждаемость тепловых сетей | ед./м/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11.1. | магистральных | ед./м/год | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11.2. | распределительных | ед./м/год | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12. | Тепловая нагрузка потребителей присоединенных к тепловым сетям по схеме с непосредственным разбором теплоносителя на цели горячего водоснабжения из систем отопления (открытая схема) | Гкал/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13. | Доля потребителей присоединенных по открытой схеме | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14. | Расчетный расход теплоносителя (в соответствии с утвержденным графиком отпуска тепла в тепловые сети) | тонн/ч | 170,44 | 170,44 | 170,44 | 170,44 | 170,44 | 170,44 | 170,44 | 170,44 | 170,44 | 170,44 | 170,44 | 170,44 |
| 15. | Фактический расход теплоносителя | тонн/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 16. | Удельный расход теплоносителя на передачу тепловой энергии в горячей воде | тонн/Гкал | 0,0201 | 0,0201 | 0,0219 | 0,0234 | 0,0234 | 0,0234 | 0,0234 | 0,0234 | 0,0234 | 0,0234 | 0,0234 | 0,0234 |
| 17. | Нормативная подпитка тепловой сети | тонн/ч | 8,984 | 8,984 | 8,984 | 8,984 | 8,984 | 8,984 | 8,984 | 8,984 | 8,984 | 8,984 | 8,984 | 8,984 |
| 18. | Фактическая подпитка тепловой сети | тонн/ч | 8,984 | 8,984 | 8,984 | 8,984 | 8,984 | 8,984 | 8,984 | 8,984 | 8,984 | 8,984 | 8,984 | 8,984 |
| 19. | Расход электрической энергии на передачу тепловой энергии и теплоносителя | млн. кВт-ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 20. | Удельный расход электрической энергии на передачу тепловой энергии | кВт-ч/Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
|  | Котельная №3 (г.Татарск, ул.Ленина, 91Б) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Протяженность тепловых сетей, в том числе: | км | 4,07 | 4,07 | 4,07 | 4,07 | 4,07 | 4,07 | 4,07 | 4,07 | 4,07 | 4,07 | 4,07 | 4,07 |
| 1.1. | магистральных | км | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | распределительных | км | 4,07 | 4,07 | 4,07 | 4,07 | 4,07 | 4,07 | 4,07 | 4,07 | 4,07 | 4,07 | 4,07 | 4,07 |
| 2. | Материальная характеристика тепловых сетей, в том числе: | тыс. м2 | 1,0625 | 1,0625 | 1,0625 | 1,0625 | 1,0625 | 1,0625 | 1,0625 | 1,0625 | 1,0625 | 1,0625 | 1,0625 | 1,0625 |
| 2.1. | магистральных | тыс. м2 | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. | распределительных | тыс. м2 | 1,0625 | 1,0625 | 1,0625 | 1,0625 | 1,0625 | 1,0625 | 1,0625 | 1,0625 | 1,0625 | 1,0625 | 1,0625 | 1,0625 |
| 3. | Средний срок эксплуатации тепловых сетей | лет | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 3.1. | магистральных | лет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.2 | распределительных | лет | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 4. | Удельная материальная характеристика тепловых сетей на одного жителя, обслуживаемого из системы теплоснабжения | м2/чел | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 5. | Присоединенная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 8,639 | 8,639 | 8,639 | 8,639 | 8,639 | 8,639 | 8,639 | 8,639 | 8,639 | 8,639 | 8,639 | 8,639 |
| 6. | Относительная материальная характеристика | м2/Гкал/ч | 122,99 | 122,99 | 122,99 | 122,99 | 122,99 | 122,99 | 122,99 | 122,99 | 122,99 | 122,99 | 122,99 | 122,99 |
| 7. | Нормативные потери тепловой энергии в тепловых сетях | тыс. Гкал | 880,830 | 880,830 | 469,520 | 698,101 | 698,101 | 698,101 | 698,101 | 698,101 | 698,101 | 698,101 | 698,101 | 698,101 |
| 7.1. | магистральных | тыс. Гкал | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7.2. | распределительных | тыс. Гкал | 880,830 | 880,830 | 469,520 | 698,101 | 698,101 | 698,101 | 698,101 | 698,101 | 698,101 | 698,101 | 698,101 | 698,101 |
| 8. | Относительные нормативные потери в тепловых сетях | % | 5,671 | 5,671 | 3,294 | 4,705 | 4,705 | 4,705 | 4,705 | 4,705 | 4,705 | 4,705 | 4,705 | 4,705 |
| 9. | Линейная плотность передачи тепловой энергии в тепловых сетях | Гкал/м | 3600,0418 | 3600,0418 | 3386,6045 | 3473,8326 | 3473,8326 | 3473,8326 | 3473,8326 | 3473,8326 | 3473,8326 | 3473,8326 | 3473,8326 | 3473,8326 |
| 10. | Количество повреждений (отказов) в тепловых сетях, приводящих к прекращению теплоснабжения потребителей | ед./год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | Удельная повреждаемость тепловых сетей | ед./м/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11.1. | магистральных | ед./м/год | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11.2. | распределительных | ед./м/год | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12. | Тепловая нагрузка потребителей присоединенных к тепловым сетям по схеме с непосредственным разбором теплоносителя на цели горячего водоснабжения из систем отопления (открытая схема) | Гкал/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13. | Доля потребителей присоединенных по открытой схеме | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14. | Расчетный расход теплоносителя (в соответствии с утвержденным графиком отпуска тепла в тепловые сети) | тонн/ч | 345,56 | 345,56 | 345,56 | 345,56 | 345,56 | 345,56 | 345,56 | 345,56 | 345,56 | 345,56 | 345,56 | 345,56 |
| 15. | Фактический расход теплоносителя | тонн/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 16. | Удельный расход теплоносителя на передачу тепловой энергии в горячей воде | тонн/Гкал | 0,0236 | 0,0236 | 0,0251 | 0,0244 | 0,0244 | 0,0244 | 0,0244 | 0,0244 | 0,0244 | 0,0244 | 0,0244 | 0,0244 |
| 17. | Нормативная подпитка тепловой сети | тонн/ч | 16,324 | 16,324 | 16,324 | 16,324 | 16,324 | 16,324 | 16,324 | 16,324 | 16,324 | 16,324 | 16,324 | 16,324 |
| 18. | Фактическая подпитка тепловой сети | тонн/ч | 16,324 | 16,324 | 16,324 | 16,324 | 16,324 | 16,324 | 16,324 | 16,324 | 16,324 | 16,324 | 16,324 | 16,324 |
| 19. | Расход электрической энергии на передачу тепловой энергии и теплоносителя | млн. кВт-ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 20. | Удельный расход электрической энергии на передачу тепловой энергии | кВт-ч/Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
|  | Котельная №6 (г.Татарск, ул. Никишкиной 13 А) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Протяженность тепловых сетей, в том числе: | км | 0,5405 | 0,5405 | 0,5405 | 0,5405 | 0,5405 | 0,5405 | 0,5405 | 0,5405 | 0,5405 | 0,5405 | 0,5405 | 0,5405 |
| 1.1. | магистральных | км | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | распределительных | км | 0,5405 | 0,5405 | 0,5405 | 0,5405 | 0,5405 | 0,5405 | 0,5405 | 0,5405 | 0,5405 | 0,5405 | 0,5405 | 0,5405 |
| 2. | Материальная характеристика тепловых сетей, в том числе: | тыс. м2 | 0,118179 | 0,118179 | 0,118179 | 0,118179 | 0,118179 | 0,118179 | 0,118179 | 0,118179 | 0,118179 | 0,118179 | 0,118179 | 0,118179 |
| 2.1. | магистральных | тыс. м2 | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. | распределительных | тыс. м2 | 0,118179 | 0,118179 | 0,118179 | 0,118179 | 0,118179 | 0,118179 | 0,118179 | 0,118179 | 0,118179 | 0,118179 | 0,118179 | 0,118179 |
| 3. | Средний срок эксплуатации тепловых сетей | лет | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 3.1. | магистральных | лет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.2 | распределительных | лет | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 4. | Удельная материальная характеристика тепловых сетей на одного жителя, обслуживаемого из системы теплоснабжения | м2/чел | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 5. | Присоединенная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 0,844 | 0,844 | 0,844 | 0,844 | 0,844 | 0,844 | 0,844 | 0,844 | 0,844 | 0,844 | 0,844 | 0,844 |
| 6. | Относительная материальная характеристика | м2/Гкал/ч | 140,02 | 140,02 | 140,02 | 140,02 | 140,02 | 140,02 | 140,02 | 140,02 | 140,02 | 140,02 | 140,02 | 140,02 |
| 7. | Нормативные потери тепловой энергии в тепловых сетях | тыс. Гкал | 264,201 | 264,201 | 700,693 | 531,779 | 531,779 | 531,779 | 531,779 | 531,779 | 531,779 | 531,779 | 531,779 | 531,779 |
| 7.1. | магистральных | тыс. Гкал | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7.2. | распределительных | тыс. Гкал | 264,201 | 264,201 | 700,693 | 531,779 | 531,779 | 531,779 | 531,779 | 531,779 | 531,779 | 531,779 | 531,779 | 531,779 |
| 8. | Относительные нормативные потери в тепловых сетях | % | 11,247 | 11,247 | 27,728 | 22,285 | 22,285 | 22,285 | 22,285 | 22,285 | 22,285 | 22,285 | 22,285 | 22,285 |
| 9. | Линейная плотность передачи тепловой энергии в тепловых сетях | Гкал/м | 3857,1674 | 3857,1674 | 3378,9214 | 3431,1212 | 3431,1212 | 3431,1212 | 3431,1212 | 3431,1212 | 3431,1212 | 3431,1212 | 3431,1212 | 3431,1212 |
| 10. | Количество повреждений (отказов) в тепловых сетях, приводящих к прекращению теплоснабжения потребителей | ед./год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | Удельная повреждаемость тепловых сетей | ед./м/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11.1. | магистральных | ед./м/год | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11.2. | распределительных | ед./м/год | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12. | Тепловая нагрузка потребителей присоединенных к тепловым сетям по схеме с непосредственным разбором теплоносителя на цели горячего водоснабжения из систем отопления (открытая схема) | Гкал/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13. | Доля потребителей присоединенных по открытой схеме | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14. | Расчетный расход теплоносителя (в соответствии с утвержденным графиком отпуска тепла в тепловые сети) | тонн/ч | 33,76 | 33,76 | 33,76 | 33,76 | 33,76 | 33,76 | 33,76 | 33,76 | 33,76 | 33,76 | 33,76 | 33,76 |
| 15. | Фактический расход теплоносителя | тонн/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 16. | Удельный расход теплоносителя на передачу тепловой энергии в горячей воде | тонн/Гкал | 0,0162 | 0,0162 | 0,0185 | 0,0182 | 0,0182 | 0,0182 | 0,0182 | 0,0182 | 0,0182 | 0,0182 | 0,0182 | 0,0182 |
| 17. | Нормативная подпитка тепловой сети | тонн/ч | 1,595 | 1,595 | 1,595 | 1,595 | 1,595 | 1,595 | 1,595 | 1,595 | 1,595 | 1,595 | 1,595 | 1,595 |
| 18. | Фактическая подпитка тепловой сети | тонн/ч | 1,595 | 1,595 | 1,595 | 1,595 | 1,595 | 1,595 | 1,595 | 1,595 | 1,595 | 1,595 | 1,595 | 1,595 |
| 19. | Расход электрической энергии на передачу тепловой энергии и теплоносителя | млн. кВт-ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 20. | Удельный расход электрической энергии на передачу тепловой энергии | кВт-ч/Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
|  | Котельная №7 (г.Татарск, ул.Закриевского 74А) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Протяженность тепловых сетей, в том числе: | км | 3,793 | 3,793 | 3,793 | 3,793 | 3,793 | 3,793 | 3,793 | 3,793 | 3,793 | 3,793 | 3,793 | 3,793 |
| 1.1. | магистральных | км | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | распределительных | км | 3,793 | 3,793 | 3,793 | 3,793 | 3,793 | 3,793 | 3,793 | 3,793 | 3,793 | 3,793 | 3,793 | 3,793 |
| 2. | Материальная характеристика тепловых сетей, в том числе: | тыс. м2 | 0,777676 | 0,777676 | 0,777676 | 0,777676 | 0,777676 | 0,777676 | 0,777676 | 0,777676 | 0,777676 | 0,777676 | 0,777676 | 0,777676 |
| 2.1. | магистральных | тыс. м2 | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. | распределительных | тыс. м2 | 0,777676 | 0,777676 | 0,777676 | 0,777676 | 0,777676 | 0,777676 | 0,777676 | 0,777676 | 0,777676 | 0,777676 | 0,777676 | 0,777676 |
| 3. | Средний срок эксплуатации тепловых сетей | лет | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 3.1. | магистральных | лет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.2 | распределительных | лет | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 4. | Удельная материальная характеристика тепловых сетей на одного жителя, обслуживаемого из системы теплоснабжения | м2/чел | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 5. | Присоединенная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 5,53 | 5,53 | 5,53 | 5,53 | 5,53 | 5,53 | 5,53 | 5,53 | 5,53 | 5,53 | 5,53 | 5,53 |
| 6. | Относительная материальная характеристика | м2/Гкал/ч | 140,63 | 140,63 | 140,63 | 140,63 | 140,63 | 140,63 | 140,63 | 140,63 | 140,63 | 140,63 | 140,63 | 140,63 |
| 7. | Нормативные потери тепловой энергии в тепловых сетях | тыс. Гкал | 801,635 | 801,635 | -1789,384 | 242,458 | 242,458 | 242,458 | 242,458 | 242,458 | 242,458 | 242,458 | 242,458 | 242,458 |
| 7.1. | магистральных | тыс. Гкал | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7.2. | распределительных | тыс. Гкал | 801,635 | 801,635 | -1789,384 | 242,458 | 242,458 | 242,458 | 242,458 | 242,458 | 242,458 | 242,458 | 242,458 | 242,458 |
| 8. | Относительные нормативные потери в тепловых сетях | % | 7,659 | 7,659 | -18,242 | 2,272 | 2,272 | 2,272 | 2,272 | 2,272 | 2,272 | 2,272 | 2,272 | 2,272 |
| 9. | Линейная плотность передачи тепловой энергии в тепловых сетях | Гкал/м | 2547,9475 | 2547,9475 | 3057,8392 | 2750,0358 | 2750,0358 | 2750,0358 | 2750,0358 | 2750,0358 | 2750,0358 | 2750,0358 | 2750,0358 | 2750,0358 |
| 10. | Количество повреждений (отказов) в тепловых сетях, приводящих к прекращению теплоснабжения потребителей | ед./год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | Удельная повреждаемость тепловых сетей | ед./м/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11.1. | магистральных | ед./м/год | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11.2. | распределительных | ед./м/год | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12. | Тепловая нагрузка потребителей присоединенных к тепловым сетям по схеме с непосредственным разбором теплоносителя на цели горячего водоснабжения из систем отопления (открытая схема) | Гкал/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13. | Доля потребителей присоединенных по открытой схеме | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14. | Расчетный расход теплоносителя (в соответствии с утвержденным графиком отпуска тепла в тепловые сети) | тонн/ч | 221,2 | 221,2 | 221,2 | 221,2 | 221,2 | 221,2 | 221,2 | 221,2 | 221,2 | 221,2 | 221,2 | 221,2 |
| 15. | Фактический расход теплоносителя | тонн/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 16. | Удельный расход теплоносителя на передачу тепловой энергии в горячей воде | тонн/Гкал | 0,0229 | 0,0229 | 0,0191 | 0,0212 | 0,0212 | 0,0212 | 0,0212 | 0,0212 | 0,0212 | 0,0212 | 0,0212 | 0,0212 |
| 17. | Нормативная подпитка тепловой сети | тонн/ч | 10,449 | 10,449 | 10,449 | 10,449 | 10,449 | 10,449 | 10,449 | 10,449 | 10,449 | 10,449 | 10,449 | 10,449 |
| 18. | Фактическая подпитка тепловой сети | тонн/ч | 10,449 | 10,449 | 10,449 | 10,449 | 10,449 | 10,449 | 10,449 | 10,449 | 10,449 | 10,449 | 10,449 | 10,449 |
| 19. | Расход электрической энергии на передачу тепловой энергии и теплоносителя | млн. кВт-ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 20. | Удельный расход электрической энергии на передачу тепловой энергии | кВт-ч/Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
|  | Котельная №8 (г.Татарск, ул.Аэродромная 1Е) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Протяженность тепловых сетей, в том числе: | км | 3,0926 | 3,0926 | 3,0926 | 3,0926 | 3,0926 | 3,0926 | 3,0926 | 3,0926 | 3,0926 | 3,0926 | 3,0926 | 3,0926 |
| 1.1. | магистральных | км | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | распределительных | км | 3,0926 | 3,0926 | 3,0926 | 3,0926 | 3,0926 | 3,0926 | 3,0926 | 3,0926 | 3,0926 | 3,0926 | 3,0926 | 3,0926 |
| 2. | Материальная характеристика тепловых сетей, в том числе: | тыс. м2 | 0,45755 | 0,45755 | 0,45755 | 0,45755 | 0,45755 | 0,45755 | 0,45755 | 0,45755 | 0,45755 | 0,45755 | 0,45755 | 0,45755 |
| 2.1. | магистральных | тыс. м2 | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. | распределительных | тыс. м2 | 0,45755 | 0,45755 | 0,45755 | 0,45755 | 0,45755 | 0,45755 | 0,45755 | 0,45755 | 0,45755 | 0,45755 | 0,45755 | 0,45755 |
| 3. | Средний срок эксплуатации тепловых сетей | лет | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 3.1. | магистральных | лет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.2 | распределительных | лет | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 4. | Удельная материальная характеристика тепловых сетей на одного жителя, обслуживаемого из системы теплоснабжения | м2/чел | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 5. | Присоединенная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 2,055 | 2,055 | 2,055 | 2,055 | 2,055 | 2,055 | 2,055 | 2,055 | 2,055 | 2,055 | 2,055 | 2,055 |
| 6. | Относительная материальная характеристика | м2/Гкал/ч | 222,65 | 222,65 | 222,65 | 222,65 | 222,65 | 222,65 | 222,65 | 222,65 | 222,65 | 222,65 | 222,65 | 222,65 |
| 7. | Нормативные потери тепловой энергии в тепловых сетях | тыс. Гкал | 1620,991 | 1620,991 | 1482,636 | 1738,832 | 1738,832 | 1738,832 | 1738,832 | 1738,832 | 1738,832 | 1738,832 | 1738,832 | 1738,832 |
| 7.1. | магистральных | тыс. Гкал | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7.2. | распределительных | тыс. Гкал | 1620,991 | 1620,991 | 1482,636 | 1738,832 | 1738,832 | 1738,832 | 1738,832 | 1738,832 | 1738,832 | 1738,832 | 1738,832 | 1738,832 |
| 8. | Относительные нормативные потери в тепловых сетях | % | 36,370 | 36,370 | 33,385 | 37,077 | 37,077 | 37,077 | 37,077 | 37,077 | 37,077 | 37,077 | 37,077 | 37,077 |
| 9. | Линейная плотность передачи тепловой энергии в тепловых сетях | Гкал/м | 917,0307 | 917,0307 | 956,5945 | 954,2029 | 954,2029 | 954,2029 | 954,2029 | 954,2029 | 954,2029 | 954,2029 | 954,2029 | 954,2029 |
| 10. | Количество повреждений (отказов) в тепловых сетях, приводящих к прекращению теплоснабжения потребителей | ед./год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | Удельная повреждаемость тепловых сетей | ед./м/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11.1. | магистральных | ед./м/год | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11.2. | распределительных | ед./м/год | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12. | Тепловая нагрузка потребителей присоединенных к тепловым сетям по схеме с непосредственным разбором теплоносителя на цели горячего водоснабжения из систем отопления (открытая схема) | Гкал/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13. | Доля потребителей присоединенных по открытой схеме | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14. | Расчетный расход теплоносителя (в соответствии с утвержденным графиком отпуска тепла в тепловые сети) | тонн/ч | 82,2 | 82,2 | 82,2 | 82,2 | 82,2 | 82,2 | 82,2 | 82,2 | 82,2 | 82,2 | 82,2 | 82,2 |
| 15. | Фактический расход теплоносителя | тонн/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 16. | Удельный расход теплоносителя на передачу тепловой энергии в горячей воде | тонн/Гкал | 0,0290 | 0,0290 | 0,0278 | 0,0279 | 0,0279 | 0,0279 | 0,0279 | 0,0279 | 0,0279 | 0,0279 | 0,0279 | 0,0279 |
| 17. | Нормативная подпитка тепловой сети | тонн/ч | 3,883 | 3,883 | 3,883 | 3,883 | 3,883 | 3,883 | 3,883 | 3,883 | 3,883 | 3,883 | 3,883 | 3,883 |
| 18. | Фактическая подпитка тепловой сети | тонн/ч | 3,883 | 3,883 | 3,883 | 3,883 | 3,883 | 3,883 | 3,883 | 3,883 | 3,883 | 3,883 | 3,883 | 3,883 |
| 19. | Расход электрической энергии на передачу тепловой энергии и теплоносителя | млн. кВт-ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 20. | Удельный расход электрической энергии на передачу тепловой энергии | кВт-ч/Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
|  | Котельная №11 (г.Татарск, ул. Камышловская 42) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Протяженность тепловых сетей, в том числе: | км | 1,2024 | 1,2024 | 1,2024 | 1,2024 | 1,2024 | 1,2024 | 1,2024 | 1,2024 | 1,2024 | 1,2024 | 1,2024 | 1,2024 |
| 1.1. | магистральных | км | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | распределительных | км | 1,2024 | 1,2024 | 1,2024 | 1,2024 | 1,2024 | 1,2024 | 1,2024 | 1,2024 | 1,2024 | 1,2024 | 1,2024 | 1,2024 |
| 2. | Материальная характеристика тепловых сетей, в том числе: | тыс. м2 | 0,2090158 | 0,2090158 | 0,2090158 | 0,2090158 | 0,2090158 | 0,2090158 | 0,2090158 | 0,2090158 | 0,2090158 | 0,2090158 | 0,2090158 | 0,2090158 |
| 2.1. | магистральных | тыс. м2 | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. | распределительных | тыс. м2 | 0,2090158 | 0,2090158 | 0,2090158 | 0,2090158 | 0,2090158 | 0,2090158 | 0,2090158 | 0,2090158 | 0,2090158 | 0,2090158 | 0,2090158 | 0,2090158 |
| 3. | Средний срок эксплуатации тепловых сетей | лет | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 3.1. | магистральных | лет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.2 | распределительных | лет | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 4. | Удельная материальная характеристика тепловых сетей на одного жителя, обслуживаемого из системы теплоснабжения | м2/чел | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 5. | Присоединенная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 1,706 | 1,706 | 1,706 | 1,706 | 1,706 | 1,706 | 1,706 | 1,706 | 1,706 | 1,706 | 1,706 | 1,706 |
| 6. | Относительная материальная характеристика | м2/Гкал/ч | 122,52 | 122,52 | 122,52 | 122,52 | 122,52 | 122,52 | 122,52 | 122,52 | 122,52 | 122,52 | 122,52 | 122,52 |
| 7. | Нормативные потери тепловой энергии в тепловых сетях | тыс. Гкал | 1499,149 | 1499,149 | 1507,700 | 1205,161 | 1205,161 | 1205,161 | 1205,161 | 1205,161 | 1205,161 | 1205,161 | 1205,161 | 1205,161 |
| 7.1. | магистральных | тыс. Гкал | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7.2. | распределительных | тыс. Гкал | 1499,149 | 1499,149 | 1507,700 | 1205,161 | 1205,161 | 1205,161 | 1205,161 | 1205,161 | 1205,161 | 1205,161 | 1205,161 | 1205,161 |
| 8. | Относительные нормативные потери в тепловых сетях | % | 44,925 | 44,925 | 43,201 | 35,614 | 35,614 | 35,614 | 35,614 | 35,614 | 35,614 | 35,614 | 35,614 | 35,614 |
| 9. | Линейная плотность передачи тепловой энергии в тепловых сетях | Гкал/м | 1528,4855 | 1528,4855 | 1648,6197 | 1812,0748 | 1812,0748 | 1812,0748 | 1812,0748 | 1812,0748 | 1812,0748 | 1812,0748 | 1812,0748 | 1812,0748 |
| 10. | Количество повреждений (отказов) в тепловых сетях, приводящих к прекращению теплоснабжения потребителей | ед./год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | Удельная повреждаемость тепловых сетей | ед./м/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11.1. | магистральных | ед./м/год | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11.2. | распределительных | ед./м/год | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12. | Тепловая нагрузка потребителей присоединенных к тепловым сетям по схеме с непосредственным разбором теплоносителя на цели горячего водоснабжения из систем отопления (открытая схема) | Гкал/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13. | Доля потребителей присоединенных по открытой схеме | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14. | Расчетный расход теплоносителя (в соответствии с утвержденным графиком отпуска тепла в тепловые сети) | тонн/ч | 68,24 | 68,24 | 68,24 | 68,24 | 68,24 | 68,24 | 68,24 | 68,24 | 68,24 | 68,24 | 68,24 | 68,24 |
| 15. | Фактический расход теплоносителя | тонн/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 16. | Удельный расход теплоносителя на передачу тепловой энергии в горячей воде | тонн/Гкал | 0,0371 | 0,0371 | 0,0344 | 0,0313 | 0,0313 | 0,0313 | 0,0313 | 0,0313 | 0,0313 | 0,0313 | 0,0313 | 0,0313 |
| 17. | Нормативная подпитка тепловой сети | тонн/ч | 3,224 | 3,224 | 3,224 | 3,224 | 3,224 | 3,224 | 3,224 | 3,224 | 3,224 | 3,224 | 3,224 | 3,224 |
| 18. | Фактическая подпитка тепловой сети | тонн/ч | 3,224 | 3,224 | 3,224 | 3,224 | 3,224 | 3,224 | 3,224 | 3,224 | 3,224 | 3,224 | 3,224 | 3,224 |
| 19. | Расход электрической энергии на передачу тепловой энергии и теплоносителя | млн. кВт-ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 20. | Удельный расход электрической энергии на передачу тепловой энергии | кВт-ч/Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
|  | Котельная №21 (г.Татарск, ул.Базарная 21) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Протяженность тепловых сетей, в том числе: | км | 1,6935 | 1,6935 | 1,6935 | 1,6935 | 1,6935 | 1,6935 | 1,6935 | 1,6935 | 1,6935 | 1,6935 | 1,6935 | 1,6935 |
| 1.1. | магистральных | км | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | распределительных | км | 1,6935 | 1,6935 | 1,6935 | 1,6935 | 1,6935 | 1,6935 | 1,6935 | 1,6935 | 1,6935 | 1,6935 | 1,6935 | 1,6935 |
| 2. | Материальная характеристика тепловых сетей, в том числе: | тыс. м2 | 0,45401 | 0,45401 | 0,45401 | 0,45401 | 0,45401 | 0,45401 | 0,45401 | 0,45401 | 0,45401 | 0,45401 | 0,45401 | 0,45401 |
| 2.1. | магистральных | тыс. м2 | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. | распределительных | тыс. м2 | 0,45401 | 0,45401 | 0,45401 | 0,45401 | 0,45401 | 0,45401 | 0,45401 | 0,45401 | 0,45401 | 0,45401 | 0,45401 | 0,45401 |
| 3. | Средний срок эксплуатации тепловых сетей | лет | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 3.1. | магистральных | лет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.2 | распределительных | лет | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 4. | Удельная материальная характеристика тепловых сетей на одного жителя, обслуживаемого из системы теплоснабжения | м2/чел | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 5. | Присоединенная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 4,33 | 4,33 | 4,33 | 4,33 | 4,33 | 4,33 | 4,33 | 4,33 | 4,33 | 4,33 | 4,33 | 4,33 |
| 6. | Относительная материальная характеристика | м2/Гкал/ч | 104,85 | 104,85 | 104,85 | 104,85 | 104,85 | 104,85 | 104,85 | 104,85 | 104,85 | 104,85 | 104,85 | 104,85 |
| 7. | Нормативные потери тепловой энергии в тепловых сетях | тыс. Гкал | 2244,391 | 2244,391 | 2731,741 | 6016,941 | 6016,941 | 6016,941 | 6016,941 | 6016,941 | 6016,941 | 6016,941 | 6016,941 | 6016,941 |
| 7.1. | магистральных | тыс. Гкал | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7.2. | распределительных | тыс. Гкал | 2244,391 | 2244,391 | 2731,741 | 6016,941 | 6016,941 | 6016,941 | 6016,941 | 6016,941 | 6016,941 | 6016,941 | 6016,941 | 6016,941 |
| 8. | Относительные нормативные потери в тепловых сетях | % | 20,485 | 20,485 | 26,051 | 28,757 | 28,757 | 28,757 | 28,757 | 28,757 | 28,757 | 28,757 | 28,757 | 28,757 |
| 9. | Линейная плотность передачи тепловой энергии в тепловых сетях | Гкал/м | 5144,1447 | 5144,1447 | 4578,8360 | 8802,3613 | 8802,3613 | 8802,3613 | 8802,3613 | 8802,3613 | 8802,3613 | 8802,3613 | 8802,3613 | 8802,3613 |
| 10. | Количество повреждений (отказов) в тепловых сетях, приводящих к прекращению теплоснабжения потребителей | ед./год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | Удельная повреждаемость тепловых сетей | ед./м/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11.1. | магистральных | ед./м/год | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11.2. | распределительных | ед./м/год | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12. | Тепловая нагрузка потребителей присоединенных к тепловым сетям по схеме с непосредственным разбором теплоносителя на цели горячего водоснабжения из систем отопления (открытая схема) | Гкал/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13. | Доля потребителей присоединенных по открытой схеме | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14. | Расчетный расход теплоносителя (в соответствии с утвержденным графиком отпуска тепла в тепловые сети) | тонн/ч | 173,2 | 173,2 | 173,2 | 173,2 | 173,2 | 173,2 | 173,2 | 173,2 | 173,2 | 173,2 | 173,2 | 173,2 |
| 15. | Фактический расход теплоносителя | тонн/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 16. | Удельный расход теплоносителя на передачу тепловой энергии в горячей воде | тонн/Гкал | 0,0199 | 0,0199 | 0,0223 | 0,0116 | 0,0116 | 0,0116 | 0,0116 | 0,0116 | 0,0116 | 0,0116 | 0,0116 | 0,0116 |
| 17. | Нормативная подпитка тепловой сети | тонн/ч | 8,182 | 8,182 | 8,182 | 8,182 | 8,182 | 8,182 | 8,182 | 8,182 | 8,182 | 8,182 | 8,182 | 8,182 |
| 18. | Фактическая подпитка тепловой сети | тонн/ч | 8,182 | 8,182 | 8,182 | 8,182 | 8,182 | 8,182 | 8,182 | 8,182 | 8,182 | 8,182 | 8,182 | 8,182 |
| 19. | Расход электрической энергии на передачу тепловой энергии и теплоносителя | млн. кВт-ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 20. | Удельный расход электрической энергии на передачу тепловой энергии | кВт-ч/Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
|  | ТКУ-500 (г.Татарск, ул.Интернациональная, 31а) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Протяженность тепловых сетей, в том числе: | км | 0,075 | 0,075 | 0,075 | 0,075 | 0,075 | 0,075 | 0,075 | 0,075 | 0,075 | 0,075 | 0,075 | 0,075 |
| 1.1. | магистральных | км | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | распределительных | км | 0,075 | 0,075 | 0,075 | 0,075 | 0,075 | 0,075 | 0,075 | 0,075 | 0,075 | 0,075 | 0,075 | 0,075 |
| 2. | Материальная характеристика тепловых сетей, в том числе: | тыс. м2 | 0,00617 | 0,00617 | 0,00617 | 0,00617 | 0,00617 | 0,00617 | 0,00617 | 0,00617 | 0,00617 | 0,00617 | 0,00617 | 0,00617 |
| 2.1. | магистральных | тыс. м2 | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. | распределительных | тыс. м2 | 0,00617 | 0,00617 | 0,00617 | 0,00617 | 0,00617 | 0,00617 | 0,00617 | 0,00617 | 0,00617 | 0,00617 | 0,00617 | 0,00617 |
| 3. | Средний срок эксплуатации тепловых сетей | лет | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 3.1. | магистральных | лет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.2 | распределительных | лет | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 4. | Удельная материальная характеристика тепловых сетей на одного жителя, обслуживаемого из системы теплоснабжения | м2/чел | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 5. | Присоединенная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 0,449 | 0,449 | 0,449 | 0,449 | 0,449 | 0,449 | 0,449 | 0,449 | 0,449 | 0,449 | 0,449 | 0,449 |
| 6. | Относительная материальная характеристика | м2/Гкал/ч | 13,74 | 13,74 | 13,74 | 13,74 | 13,74 | 13,74 | 13,74 | 13,74 | 13,74 | 13,74 | 13,74 | 13,74 |
| 7. | Нормативные потери тепловой энергии в тепловых сетях | тыс. Гкал | 36,421 | 36,421 | 216,566 | 152,093 | 152,093 | 152,093 | 152,093 | 152,093 | 152,093 | 152,093 | 152,093 | 152,093 |
| 7.1. | магистральных | тыс. Гкал | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7.2. | распределительных | тыс. Гкал | 36,421 | 36,421 | 216,566 | 152,093 | 152,093 | 152,093 | 152,093 | 152,093 | 152,093 | 152,093 | 152,093 | 152,093 |
| 8. | Относительные нормативные потери в тепловых сетях | % | 5,196 | 5,196 | 31,662 | 21,379 | 21,379 | 21,379 | 21,379 | 21,379 | 21,379 | 21,379 | 21,379 | 21,379 |
| 9. | Линейная плотность передачи тепловой энергии в тепловых сетях | Гкал/м | 8861,0533 | 8861,0533 | 6232,4533 | 7457,4267 | 7457,4267 | 7457,4267 | 7457,4267 | 7457,4267 | 7457,4267 | 7457,4267 | 7457,4267 | 7457,4267 |
| 10. | Количество повреждений (отказов) в тепловых сетях, приводящих к прекращению теплоснабжения потребителей | ед./год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | Удельная повреждаемость тепловых сетей | ед./м/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11.1. | магистральных | ед./м/год | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11.2. | распределительных | ед./м/год | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12. | Тепловая нагрузка потребителей присоединенных к тепловым сетям по схеме с непосредственным разбором теплоносителя на цели горячего водоснабжения из систем отопления (открытая схема) | Гкал/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13. | Доля потребителей присоединенных по открытой схеме | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14. | Расчетный расход теплоносителя (в соответствии с утвержденным графиком отпуска тепла в тепловые сети) | тонн/ч | 17,96 | 17,96 | 17,96 | 17,96 | 17,96 | 17,96 | 17,96 | 17,96 | 17,96 | 17,96 | 17,96 | 17,96 |
| 15. | Фактический расход теплоносителя | тонн/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 16. | Удельный расход теплоносителя на передачу тепловой энергии в горячей воде | тонн/Гкал | 0,0270 | 0,0270 | 0,0384 | 0,0321 | 0,0321 | 0,0321 | 0,0321 | 0,0321 | 0,0321 | 0,0321 | 0,0321 | 0,0321 |
| 17. | Нормативная подпитка тепловой сети | тонн/ч | 0,848 | 0,848 | 0,848 | 0,848 | 0,848 | 0,848 | 0,848 | 0,848 | 0,848 | 0,848 | 0,848 | 0,848 |
| 18. | Фактическая подпитка тепловой сети | тонн/ч | 0,848 | 0,848 | 0,848 | 0,848 | 0,848 | 0,848 | 0,848 | 0,848 | 0,848 | 0,848 | 0,848 | 0,848 |
| 19. | Расход электрической энергии на передачу тепловой энергии и теплоносителя | млн. кВт-ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 20. | Удельный расход электрической энергии на передачу тепловой энергии | кВт-ч/Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
|  | Итого по ЕТО №1- ООО «ТатарскТеплоСбыт» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Протяженность тепловых сетей, в том числе: | км | 19,2214 | 19,2214 | 19,2214 | 19,2214 | 19,2214 | 19,2214 | 19,2214 | 19,2214 | 19,2214 | 19,2214 | 19,2214 | 19,2214 |
| 1.1. | магистральных | км | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | распределительных | км | 19,2214 | 19,2214 | 19,2214 | 19,2214 | 19,2214 | 19,2214 | 19,2214 | 19,2214 | 19,2214 | 19,2214 | 19,2214 | 19,2214 |
| 2. | Материальная характеристика тепловых сетей, в том числе: | тыс. м2 | 3,9035608 | 3,9035608 | 3,9035608 | 3,9035608 | 3,9035608 | 3,9035608 | 3,9035608 | 3,9035608 | 3,9035608 | 3,9035608 | 3,9035608 | 3,9035608 |
| 2.1. | магистральных | тыс. м2 | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. | распределительных | тыс. м2 | 3,9035608 | 3,9035608 | 3,9035608 | 3,9035608 | 3,9035608 | 3,9035608 | 3,9035608 | 3,9035608 | 3,9035608 | 3,9035608 | 3,9035608 | 3,9035608 |
| 3. | Средний срок эксплуатации тепловых сетей | лет | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 3.1. | магистральных | лет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.2 | распределительных | лет | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 4. | Удельная материальная характеристика тепловых сетей на одного жителя, обслуживаемого из системы теплоснабжения | м2/чел | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 5. | Присоединенная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 27,814 | 27,814 | 27,814 | 27,814 | 27,814 | 27,814 | 27,814 | 27,814 | 27,814 | 27,814 | 27,814 | 27,814 |
| 6. | Относительная материальная характеристика | м2/Гкал/ч | 140,35 | 140,35 | 140,35 | 140,35 | 140,35 | 140,35 | 140,35 | 140,35 | 140,35 | 140,35 | 140,35 | 140,35 |
| 7. | Нормативные потери тепловой энергии в тепловых сетях | тыс. Гкал | 7350,170391 | 7350,1704 | 5322,6392 | 10588,8189 | 10588,819 | 10588,819 | 10588,819 | 10588,819 | 10588,819 | 10588,819 | 10588,819 | 10588,819 |
| 7.1. | магистральных | тыс. Гкал | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7.2. | распределительных | тыс. Гкал | 7350,170 | 7350,170 | 5322,639 | 10588,819 | 10588,819 | 10588,819 | 10588,819 | 10588,819 | 10588,819 | 10588,819 | 10588,819 | 10588,819 |
| 8. | Относительные нормативные потери в тепловых сетях | % | 19,335 | 19,335 | 21,999 | 23,031 | 23,031 | 23,031 | 23,031 | 23,031 | 23,031 | 23,031 | 23,031 | 23,031 |
| 9. | Линейная плотность передачи тепловой энергии в тепловых сетях | Гкал/м | 3530,083 | 3530,083 | 3109,725 | 3776,618 | 3776,618 | 3776,618 | 3776,618 | 3776,618 | 3776,618 | 3776,618 | 3776,618 | 3776,618 |
| 10. | Количество повреждений (отказов) в тепловых сетях, приводящих к прекращению теплоснабжения потребителей | ед./год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | Удельная повреждаемость тепловых сетей | ед./м/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11.1. | магистральных | ед./м/год | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11.2. | распределительных | ед./м/год | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12. | Тепловая нагрузка потребителей присоединенных к тепловым сетям по схеме с непосредственным разбором теплоносителя на цели горячего водоснабжения из систем отопления (открытая схема) | Гкал/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13. | Доля потребителей присоединенных по открытой схеме | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14. | Расчетный расход теплоносителя (в соответствии с утвержденным графиком отпуска тепла в тепловые сети) | тонн/ч | 1112,56 | 1112,56 | 1112,56 | 1112,56 | 1112,56 | 1112,56 | 1112,56 | 1112,56 | 1112,56 | 1112,56 | 1112,56 | 1112,56 |
| 15. | Фактический расход теплоносителя | тонн/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 16. | Удельный расход теплоносителя на передачу тепловой энергии в горячей воде | тонн/Гкал | 0,024 | 0,024 | 0,026 | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 |
| 17. | Нормативная подпитка тепловой сети | тонн/ч | 52,556 | 52,556 | 52,556 | 52,556 | 52,556 | 52,556 | 52,556 | 52,556 | 52,556 | 52,556 | 52,556 | 52,556 |
| 18. | Фактическая подпитка тепловой сети | тонн/ч | 52,556 | 52,556 | 52,556 | 52,556 | 52,556 | 52,556 | 52,556 | 52,556 | 52,556 | 52,556 | 52,556 | 52,556 |
| 19. | Расход электрической энергии на передачу тепловой энергии и теплоносителя | млн. кВт-ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 20. | Удельный расход электрической энергии на передачу тепловой энергии | кВт-ч/Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
|  | ЕТО №2 - МУП «Татарсктеплосервис» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Котельная №2 (г. Татарск. ул. Носкова, д.6Б) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Протяженность тепловых сетей, в том числе: | км | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 |
| 1.1. | магистральных | км | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | распределительных | км | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 |
| 2. | Материальная характеристика тепловых сетей, в том числе: | тыс. м2 | 0,04405 | 0,04405 | 0,04405 | 0,04405 | 0,04405 | 0,04405 | 0,04405 | 0,04405 | 0,04405 | 0,04405 | 0,04405 | 0,04405 |
| 2.1. | магистральных | тыс. м2 | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. | распределительных | тыс. м2 | 0,04405 | 0,04405 | 0,04405 | 0,04405 | 0,04405 | 0,04405 | 0,04405 | 0,04405 | 0,04405 | 0,04405 | 0,04405 | 0,04405 |
| 3. | Средний срок эксплуатации тепловых сетей | лет | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 3.1. | магистральных | лет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.2 | распределительных | лет | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 4. | Удельная материальная характеристика тепловых сетей на одного жителя, обслуживаемого из системы теплоснабжения | м2/чел | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 5. | Присоединенная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 0,702 | 0,702 | 0,702 | 0,702 | 0,702 | 0,702 | 0,702 | 0,702 | 0,702 | 0,702 | 0,702 | 0,702 |
| 6. | Относительная материальная характеристика | м2/Гкал/ч | 62,75 | 62,75 | 62,75 | 62,75 | 62,75 | 62,75 | 62,75 | 62,75 | 62,75 | 62,75 | 62,75 | 62,75 |
| 7. | Нормативные потери тепловой энергии в тепловых сетях | тыс. Гкал | 275,820 | 275,820 | 275,820 | 275,820 | 275,820 | 275,820 | 275,820 | 275,820 | 275,820 | 275,820 | 275,820 | 275,820 |
| 7.1. | магистральных | тыс. Гкал | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7.2. | распределительных | тыс. Гкал | 275,820 | 275,820 | 275,820 | 275,820 | 275,820 | 275,820 | 275,820 | 275,820 | 275,820 | 275,820 | 275,820 | 275,820 |
| 8. | Относительные нормативные потери в тепловых сетях | % | 16,940 | 16,940 | 16,940 | 16,940 | 16,940 | 16,940 | 16,940 | 16,940 | 16,940 | 16,940 | 16,940 | 16,940 |
| 9. | Линейная плотность передачи тепловой энергии в тепловых сетях | Гкал/м | 76,9994 | 76,9994 | 76,9994 | 76,9994 | 76,9994 | 76,9994 | 76,9994 | 76,9994 | 76,9994 | 76,9994 | 76,9994 | 76,9994 |
| 10. | Количество повреждений (отказов) в тепловых сетях, приводящих к прекращению теплоснабжения потребителей | ед./год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | Удельная повреждаемость тепловых сетей | ед./м/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11.1. | магистральных | ед./м/год | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11.2. | распределительных | ед./м/год | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12. | Тепловая нагрузка потребителей присоединенных к тепловым сетям по схеме с непосредственным разбором теплоносителя на цели горячего водоснабжения из систем отопления (открытая схема) | Гкал/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13. | Доля потребителей присоединенных по открытой схеме | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14. | Расчетный расход теплоносителя (в соответствии с утвержденным графиком отпуска тепла в тепловые сети) | тонн/ч | 28,08 | 28,08 | 28,08 | 28,08 | 28,08 | 28,08 | 28,08 | 28,08 | 28,08 | 28,08 | 28,08 | 28,08 |
| 15. | Фактический расход теплоносителя | тонн/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 16. | Удельный расход теплоносителя на передачу тепловой энергии в горячей воде | тонн/Гкал | 0,0208 | 0,0208 | 0,0208 | 0,0208 | 0,0208 | 0,0208 | 0,0208 | 0,0208 | 0,0208 | 0,0208 | 0,0208 | 0,0208 |
| 17. | Нормативная подпитка тепловой сети | тонн/ч | 1,326 | 1,326 | 1,326 | 1,326 | 1,326 | 1,326 | 1,326 | 1,326 | 1,326 | 1,326 | 1,326 | 1,326 |
| 18. | Фактическая подпитка тепловой сети | тонн/ч | 1,326 | 1,326 | 1,326 | 1,326 | 1,326 | 1,326 | 1,326 | 1,326 | 1,326 | 1,326 | 1,326 | 1,326 |
| 19. | Расход электрической энергии на передачу тепловой энергии и теплоносителя | млн. кВт-ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 20. | Удельный расход электрической энергии на передачу тепловой энергии | кВт-ч/Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
|  | Котельная №9( г. Татарск, пос. Наливная станция, д. 28) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Протяженность тепловых сетей, в том числе: | км | 1,7515 | 1,7515 | 1,7515 | 1,7515 | 1,7515 | 1,7515 | 1,7515 | 1,7515 | 1,7515 | 1,7515 | 1,7515 | 1,7515 |
| 1.1. | магистральных | км | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | распределительных | км | 1,7515 | 1,7515 | 1,7515 | 1,7515 | 1,7515 | 1,7515 | 1,7515 | 1,7515 | 1,7515 | 1,7515 | 1,7515 | 1,7515 |
| 2. | Материальная характеристика тепловых сетей, в том числе: | тыс. м2 | 0,37354 | 0,37354 | 0,37354 | 0,37354 | 0,37354 | 0,37354 | 0,37354 | 0,37354 | 0,37354 | 0,37354 | 0,37354 | 0,37354 |
| 2.1. | магистральных | тыс. м2 | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. | распределительных | тыс. м2 | 0,37354 | 0,37354 | 0,37354 | 0,37354 | 0,37354 | 0,37354 | 0,37354 | 0,37354 | 0,37354 | 0,37354 | 0,37354 | 0,37354 |
| 3. | Средний срок эксплуатации тепловых сетей | лет | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 3.1. | магистральных | лет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.2 | распределительных | лет | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 4. | Удельная материальная характеристика тепловых сетей на одного жителя, обслуживаемого из системы теплоснабжения | м2/чел | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 5. | Присоединенная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 0,582 | 0,582 | 0,582 | 0,582 | 0,582 | 0,582 | 0,582 | 0,582 | 0,582 | 0,582 | 0,582 | 0,582 |
| 6. | Относительная материальная характеристика | м2/Гкал/ч | 641,82 | 641,82 | 641,82 | 641,82 | 641,82 | 641,82 | 641,82 | 641,82 | 641,82 | 641,82 | 641,82 | 641,82 |
| 7. | Нормативные потери тепловой энергии в тепловых сетях | тыс. Гкал | 816,631 | 816,631 | 816,631 | 816,631 | 816,631 | 816,631 | 816,631 | 816,631 | 816,631 | 816,631 | 816,631 | 816,631 |
| 7.1. | магистральных | тыс. Гкал | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7.2. | распределительных | тыс. Гкал | 816,631 | 816,631 | 816,631 | 816,631 | 816,631 | 816,631 | 816,631 | 816,631 | 816,631 | 816,631 | 816,631 | 816,631 |
| 8. | Относительные нормативные потери в тепловых сетях | % | 26,277 | 26,277 | 26,277 | 26,277 | 26,277 | 26,277 | 26,277 | 26,277 | 26,277 | 26,277 | 26,277 | 26,277 |
| 9. | Линейная плотность передачи тепловой энергии в тепловых сетях | Гкал/м | 1308,1068 | 1308,1068 | 1308,1068 | 1308,1068 | 1308,1068 | 1308,1068 | 1308,1068 | 1308,1068 | 1308,1068 | 1308,1068 | 1308,1068 | 1308,1068 |
| 10. | Количество повреждений (отказов) в тепловых сетях, приводящих к прекращению теплоснабжения потребителей | ед./год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | Удельная повреждаемость тепловых сетей | ед./м/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11.1. | магистральных | ед./м/год | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11.2. | распределительных | ед./м/год | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12. | Тепловая нагрузка потребителей присоединенных к тепловым сетям по схеме с непосредственным разбором теплоносителя на цели горячего водоснабжения из систем отопления (открытая схема) | Гкал/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13. | Доля потребителей присоединенных по открытой схеме | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14. | Расчетный расход теплоносителя (в соответствии с утвержденным графиком отпуска тепла в тепловые сети) | тонн/ч | 23,28 | 23,28 | 23,28 | 23,28 | 23,28 | 23,28 | 23,28 | 23,28 | 23,28 | 23,28 | 23,28 | 23,28 |
| 15. | Фактический расход теплоносителя | тонн/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 16. | Удельный расход теплоносителя на передачу тепловой энергии в горячей воде | тонн/Гкал | 0,0102 | 0,0102 | 0,0102 | 0,0102 | 0,0102 | 0,0102 | 0,0102 | 0,0102 | 0,0102 | 0,0102 | 0,0102 | 0,0102 |
| 17. | Нормативная подпитка тепловой сети | тонн/ч | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,100 |
| 18. | Фактическая подпитка тепловой сети | тонн/ч | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,100 |
| 19. | Расход электрической энергии на передачу тепловой энергии и теплоносителя | млн. кВт-ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 20. | Удельный расход электрической энергии на передачу тепловой энергии | кВт-ч/Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
|  | Котельная №10 (г. Татарск, ул. Раздольная. д. 11) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Протяженность тепловых сетей, в том числе: | км | 0,3075 | 0,3075 | 0,3075 | 0,3075 | 0,3075 | 0,3075 | 0,3075 | 0,3075 | 0,3075 | 0,3075 | 0,3075 | 0,3075 |
| 1.1. | магистральных | км | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | распределительных | км | 0,3075 | 0,3075 | 0,3075 | 0,3075 | 0,3075 | 0,3075 | 0,3075 | 0,3075 | 0,3075 | 0,3075 | 0,3075 | 0,3075 |
| 2. | Материальная характеристика тепловых сетей, в том числе: | тыс. м2 | 0,052504 | 0,052504 | 0,052504 | 0,052504 | 0,052504 | 0,052504 | 0,052504 | 0,052504 | 0,052504 | 0,052504 | 0,052504 | 0,052504 |
| 2.1. | магистральных | тыс. м2 | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. | распределительных | тыс. м2 | 0,052504 | 0,052504 | 0,052504 | 0,052504 | 0,052504 | 0,052504 | 0,052504 | 0,052504 | 0,052504 | 0,052504 | 0,052504 | 0,052504 |
| 3. | Средний срок эксплуатации тепловых сетей | лет | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 3.1. | магистральных | лет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.2 | распределительных | лет | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 4. | Удельная материальная характеристика тепловых сетей на одного жителя, обслуживаемого из системы теплоснабжения | м2/чел | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 5. | Присоединенная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 0,073 | 0,073 | 0,073 | 0,073 | 0,073 | 0,073 | 0,073 | 0,073 | 0,073 | 0,073 | 0,073 | 0,073 |
| 6. | Относительная материальная характеристика | м2/Гкал/ч | 719,23 | 719,23 | 719,23 | 719,23 | 719,23 | 719,23 | 719,23 | 719,23 | 719,23 | 719,23 | 719,23 | 719,23 |
| 7. | Нормативные потери тепловой энергии в тепловых сетях | тыс. Гкал | 380,518 | 380,518 | 380,518 | 380,518 | 380,518 | 380,518 | 380,518 | 380,518 | 380,518 | 380,518 | 380,518 | 380,518 |
| 7.1. | магистральных | тыс. Гкал | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7.2. | распределительных | тыс. Гкал | 380,518 | 380,518 | 380,518 | 380,518 | 380,518 | 380,518 | 380,518 | 380,518 | 380,518 | 380,518 | 380,518 | 380,518 |
| 8. | Относительные нормативные потери в тепловых сетях | % | 74,291 | 74,291 | 74,291 | 74,291 | 74,291 | 74,291 | 74,291 | 74,291 | 74,291 | 74,291 | 74,291 | 74,291 |
| 9. | Линейная плотность передачи тепловой энергии в тепловых сетях | Гкал/м | 428,2341 | 428,2341 | 428,2341 | 428,2341 | 428,2341 | 428,2341 | 428,2341 | 428,2341 | 428,2341 | 428,2341 | 428,2341 | 428,2341 |
| 10. | Количество повреждений (отказов) в тепловых сетях, приводящих к прекращению теплоснабжения потребителей | ед./год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | Удельная повреждаемость тепловых сетей | ед./м/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11.1. | магистральных | ед./м/год | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11.2. | распределительных | ед./м/год | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12. | Тепловая нагрузка потребителей присоединенных к тепловым сетям по схеме с непосредственным разбором теплоносителя на цели горячего водоснабжения из систем отопления (открытая схема) | Гкал/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13. | Доля потребителей присоединенных по открытой схеме | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14. | Расчетный расход теплоносителя (в соответствии с утвержденным графиком отпуска тепла в тепловые сети) | тонн/ч | 2,92 | 2,92 | 2,92 | 2,92 | 2,92 | 2,92 | 2,92 | 2,92 | 2,92 | 2,92 | 2,92 | 2,92 |
| 15. | Фактический расход теплоносителя | тонн/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 16. | Удельный расход теплоносителя на передачу тепловой энергии в горячей воде | тонн/Гкал | 0,0222 | 0,0222 | 0,0222 | 0,0222 | 0,0222 | 0,0222 | 0,0222 | 0,0222 | 0,0222 | 0,0222 | 0,0222 | 0,0222 |
| 17. | Нормативная подпитка тепловой сети | тонн/ч | 0,138 | 0,138 | 0,138 | 0,138 | 0,138 | 0,138 | 0,138 | 0,138 | 0,138 | 0,138 | 0,138 | 0,138 |
| 18. | Фактическая подпитка тепловой сети | тонн/ч | 0,138 | 0,138 | 0,138 | 0,138 | 0,138 | 0,138 | 0,138 | 0,138 | 0,138 | 0,138 | 0,138 | 0,138 |
| 19. | Расход электрической энергии на передачу тепловой энергии и теплоносителя | млн. кВт-ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 20. | Удельный расход электрической энергии на передачу тепловой энергии | кВт-ч/Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
|  | Котельная №12 (г. Татарск. ул. Комиссарская. д. 246) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Протяженность тепловых сетей, в том числе: | км | 1,4815 | 1,4815 | 1,4815 | 1,4815 | 1,4815 | 1,4815 | 1,4815 | 1,4815 | 1,4815 | 1,4815 | 1,4815 | 1,4815 |
| 1.1. | магистральных | км | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | распределительных | км | 1,4815 | 1,4815 | 1,4815 | 1,4815 | 1,4815 | 1,4815 | 1,4815 | 1,4815 | 1,4815 | 1,4815 | 1,4815 | 1,4815 |
| 2. | Материальная характеристика тепловых сетей, в том числе: | тыс. м2 | 0,25728 | 0,25728 | 0,25728 | 0,25728 | 0,25728 | 0,25728 | 0,25728 | 0,25728 | 0,25728 | 0,25728 | 0,25728 | 0,25728 |
| 2.1. | магистральных | тыс. м2 | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. | распределительных | тыс. м2 | 0,25728 | 0,25728 | 0,25728 | 0,25728 | 0,25728 | 0,25728 | 0,25728 | 0,25728 | 0,25728 | 0,25728 | 0,25728 | 0,25728 |
| 3. | Средний срок эксплуатации тепловых сетей | лет | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 3.1. | магистральных | лет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.2 | распределительных | лет | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 4. | Удельная материальная характеристика тепловых сетей на одного жителя, обслуживаемого из системы теплоснабжения | м2/чел | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 5. | Присоединенная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 0,566 | 0,566 | 0,566 | 0,566 | 0,566 | 0,566 | 0,566 | 0,566 | 0,566 | 0,566 | 0,566 | 0,566 |
| 6. | Относительная материальная характеристика | м2/Гкал/ч | 454,56 | 454,56 | 454,56 | 454,56 | 454,56 | 454,56 | 454,56 | 454,56 | 454,56 | 454,56 | 454,56 | 454,56 |
| 7. | Нормативные потери тепловой энергии в тепловых сетях | тыс. Гкал | 1104,409 | 1104,409 | 1104,409 | 1104,409 | 1104,409 | 1104,409 | 1104,409 | 1104,409 | 1104,409 | 1104,409 | 1104,409 | 1104,409 |
| 7.1. | магистральных | тыс. Гкал | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7.2. | распределительных | тыс. Гкал | 1104,409 | 1104,409 | 1104,409 | 1104,409 | 1104,409 | 1104,409 | 1104,409 | 1104,409 | 1104,409 | 1104,409 | 1104,409 | 1104,409 |
| 8. | Относительные нормативные потери в тепловых сетях | % | 41,567 | 41,567 | 41,567 | 41,567 | 41,567 | 41,567 | 41,567 | 41,567 | 41,567 | 41,567 | 41,567 | 41,567 |
| 9. | Линейная плотность передачи тепловой энергии в тепловых сетях | Гкал/м | 1047,9237 | 1047,9237 | 1047,9237 | 1047,9237 | 1047,9237 | 1047,9237 | 1047,9237 | 1047,9237 | 1047,9237 | 1047,9237 | 1047,9237 | 1047,9237 |
| 10. | Количество повреждений (отказов) в тепловых сетях, приводящих к прекращению теплоснабжения потребителей | ед./год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | Удельная повреждаемость тепловых сетей | ед./м/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11.1. | магистральных | ед./м/год | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11.2. | распределительных | ед./м/год | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12. | Тепловая нагрузка потребителей присоединенных к тепловым сетям по схеме с непосредственным разбором теплоносителя на цели горячего водоснабжения из систем отопления (открытая схема) | Гкал/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13. | Доля потребителей присоединенных по открытой схеме | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14. | Расчетный расход теплоносителя (в соответствии с утвержденным графиком отпуска тепла в тепловые сети) | тонн/ч | 22,64 | 22,64 | 22,64 | 22,64 | 22,64 | 22,64 | 22,64 | 22,64 | 22,64 | 22,64 | 22,64 | 22,64 |
| 15. | Фактический расход теплоносителя | тонн/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 16. | Удельный расход теплоносителя на передачу тепловой энергии в горячей воде | тонн/Гкал | 0,0146 | 0,0146 | 0,0146 | 0,0146 | 0,0146 | 0,0146 | 0,0146 | 0,0146 | 0,0146 | 0,0146 | 0,0146 | 0,0146 |
| 17. | Нормативная подпитка тепловой сети | тонн/ч | 1,069 | 1,069 | 1,069 | 1,069 | 1,069 | 1,069 | 1,069 | 1,069 | 1,069 | 1,069 | 1,069 | 1,069 |
| 18. | Фактическая подпитка тепловой сети | тонн/ч | 1,069 | 1,069 | 1,069 | 1,069 | 1,069 | 1,069 | 1,069 | 1,069 | 1,069 | 1,069 | 1,069 | 1,069 |
| 19. | Расход электрической энергии на передачу тепловой энергии и теплоносителя | млн. кВт-ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 20. | Удельный расход электрической энергии на передачу тепловой энергии | кВт-ч/Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
|  | Котельная №13 (г. Татарск. ул. Татарская, д. 126) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Протяженность тепловых сетей, в том числе: | км | 0,3249 | 0,3249 | 0,3249 | 0,3249 | 0,3249 | 0,3249 | 0,3249 | 0,3249 | 0,3249 | 0,3249 | 0,3249 | 0,3249 |
| 1.1. | магистральных | км | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | распределительных | км | 0,3249 | 0,3249 | 0,3249 | 0,3249 | 0,3249 | 0,3249 | 0,3249 | 0,3249 | 0,3249 | 0,3249 | 0,3249 | 0,3249 |
| 2. | Материальная характеристика тепловых сетей, в том числе: | тыс. м2 | 0,05828 | 0,05828 | 0,05828 | 0,05828 | 0,05828 | 0,05828 | 0,05828 | 0,05828 | 0,05828 | 0,05828 | 0,05828 | 0,05828 |
| 2.1. | магистральных | тыс. м2 | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. | распределительных | тыс. м2 | 0,05828 | 0,05828 | 0,05828 | 0,05828 | 0,05828 | 0,05828 | 0,05828 | 0,05828 | 0,05828 | 0,05828 | 0,05828 | 0,05828 |
| 3. | Средний срок эксплуатации тепловых сетей | лет | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 3.1. | магистральных | лет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.2 | распределительных | лет | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 4. | Удельная материальная характеристика тепловых сетей на одного жителя, обслуживаемого из системы теплоснабжения | м2/чел | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 5. | Присоединенная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 0,294 | 0,294 | 0,294 | 0,294 | 0,294 | 0,294 | 0,294 | 0,294 | 0,294 | 0,294 | 0,294 | 0,294 |
| 6. | Относительная материальная характеристика | м2/Гкал/ч | 198,23 | 198,23 | 198,23 | 198,23 | 198,23 | 198,23 | 198,23 | 198,23 | 198,23 | 198,23 | 198,23 | 198,23 |
| 7. | Нормативные потери тепловой энергии в тепловых сетях | тыс. Гкал | 282,758 | 282,758 | 282,758 | 282,758 | 282,758 | 282,758 | 282,758 | 282,758 | 282,758 | 282,758 | 282,758 | 282,758 |
| 7.1. | магистральных | тыс. Гкал | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7.2. | распределительных | тыс. Гкал | 282,758 | 282,758 | 282,758 | 282,758 | 282,758 | 282,758 | 282,758 | 282,758 | 282,758 | 282,758 | 282,758 | 282,758 |
| 8. | Относительные нормативные потери в тепловых сетях | % | 18,636 | 18,636 | 18,636 | 18,636 | 18,636 | 18,636 | 18,636 | 18,636 | 18,636 | 18,636 | 18,636 | 18,636 |
| 9. | Линейная плотность передачи тепловой энергии в тепловых сетях | Гкал/м | 3799,6676 | 3799,6676 | 3799,6676 | 3799,6676 | 3799,6676 | 3799,6676 | 3799,6676 | 3799,6676 | 3799,6676 | 3799,6676 | 3799,6676 | 3799,6676 |
| 10. | Количество повреждений (отказов) в тепловых сетях, приводящих к прекращению теплоснабжения потребителей | ед./год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | Удельная повреждаемость тепловых сетей | ед./м/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11.1. | магистральных | ед./м/год | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11.2. | распределительных | ед./м/год | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12. | Тепловая нагрузка потребителей присоединенных к тепловым сетям по схеме с непосредственным разбором теплоносителя на цели горячего водоснабжения из систем отопления (открытая схема) | Гкал/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13. | Доля потребителей присоединенных по открытой схеме | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14. | Расчетный расход теплоносителя (в соответствии с утвержденным графиком отпуска тепла в тепловые сети) | тонн/ч | 11,76 | 11,76 | 11,76 | 11,76 | 11,76 | 11,76 | 11,76 | 11,76 | 11,76 | 11,76 | 11,76 | 11,76 |
| 15. | Фактический расход теплоносителя | тонн/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 16. | Удельный расход теплоносителя на передачу тепловой энергии в горячей воде | тонн/Гкал | 0,0095 | 0,0095 | 0,0095 | 0,0095 | 0,0095 | 0,0095 | 0,0095 | 0,0095 | 0,0095 | 0,0095 | 0,0095 | 0,0095 |
| 17. | Нормативная подпитка тепловой сети | тонн/ч | 0,556 | 0,556 | 0,556 | 0,556 | 0,556 | 0,556 | 0,556 | 0,556 | 0,556 | 0,556 | 0,556 | 0,556 |
| 18. | Фактическая подпитка тепловой сети | тонн/ч | 0,556 | 0,556 | 0,556 | 0,556 | 0,556 | 0,556 | 0,556 | 0,556 | 0,556 | 0,556 | 0,556 | 0,556 |
| 19. | Расход электрической энергии на передачу тепловой энергии и теплоносителя | млн. кВт-ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 20. | Удельный расход электрической энергии на передачу тепловой энергии | кВт-ч/Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
|  | Котельная №14 (г. Татарск. ул. Александра Матросова, д. 191) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Протяженность тепловых сетей, в том числе: | км | 0,039 | 0,039 | 0,039 | 0,039 | 0,039 | 0,039 | 0,039 | 0,039 | 0,039 | 0,039 | 0,039 | 0,039 |
| 1.1. | магистральных | км | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | распределительных | км | 0,039 | 0,039 | 0,039 | 0,039 | 0,039 | 0,039 | 0,039 | 0,039 | 0,039 | 0,039 | 0,039 | 0,039 |
| 2. | Материальная характеристика тепловых сетей, в том числе: | тыс. м2 | 0,004278 | 0,004278 | 0,004278 | 0,004278 | 0,004278 | 0,004278 | 0,004278 | 0,004278 | 0,004278 | 0,004278 | 0,004278 | 0,004278 |
| 2.1. | магистральных | тыс. м2 | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. | распределительных | тыс. м2 | 0,004278 | 0,004278 | 0,004278 | 0,004278 | 0,004278 | 0,004278 | 0,004278 | 0,004278 | 0,004278 | 0,004278 | 0,004278 | 0,004278 |
| 3. | Средний срок эксплуатации тепловых сетей | лет | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 3.1. | магистральных | лет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.2 | распределительных | лет | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 4. | Удельная материальная характеристика тепловых сетей на одного жителя, обслуживаемого из системы теплоснабжения | м2/чел | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 5. | Присоединенная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 |
| 6. | Относительная материальная характеристика | м2/Гкал/ч | 171,12 | 171,12 | 171,12 | 171,12 | 171,12 | 171,12 | 171,12 | 171,12 | 171,12 | 171,12 | 171,12 | 171,12 |
| 7. | Нормативные потери тепловой энергии в тепловых сетях | тыс. Гкал | 128,667 | 128,667 | 128,667 | 128,667 | 128,667 | 128,667 | 128,667 | 128,667 | 128,667 | 128,667 | 128,667 | 128,667 |
| 7.1. | магистральных | тыс. Гкал | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7.2. | распределительных | тыс. Гкал | 128,667 | 128,667 | 128,667 | 128,667 | 128,667 | 128,667 | 128,667 | 128,667 | 128,667 | 128,667 | 128,667 | 128,667 |
| 8. | Относительные нормативные потери в тепловых сетях | % | 63,165 | 63,165 | 63,165 | 63,165 | 63,165 | 63,165 | 63,165 | 63,165 | 63,165 | 63,165 | 63,165 | 63,165 |
| 9. | Линейная плотность передачи тепловой энергии в тепловых сетях | Гкал/м | 1923,9231 | 1923,9231 | 1923,9231 | 1923,9231 | 1923,9231 | 1923,9231 | 1923,9231 | 1923,9231 | 1923,9231 | 1923,9231 | 1923,9231 | 1923,9231 |
| 10. | Количество повреждений (отказов) в тепловых сетях, приводящих к прекращению теплоснабжения потребителей | ед./год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | Удельная повреждаемость тепловых сетей | ед./м/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11.1. | магистральных | ед./м/год | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11.2. | распределительных | ед./м/год | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12. | Тепловая нагрузка потребителей присоединенных к тепловым сетям по схеме с непосредственным разбором теплоносителя на цели горячего водоснабжения из систем отопления (открытая схема) | Гкал/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13. | Доля потребителей присоединенных по открытой схеме | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14. | Расчетный расход теплоносителя (в соответствии с утвержденным графиком отпуска тепла в тепловые сети) | тонн/ч | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 15. | Фактический расход теплоносителя | тонн/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 16. | Удельный расход теплоносителя на передачу тепловой энергии в горячей воде | тонн/Гкал | 0,0133 | 0,0133 | 0,0133 | 0,0133 | 0,0133 | 0,0133 | 0,0133 | 0,0133 | 0,0133 | 0,0133 | 0,0133 | 0,0133 |
| 17. | Нормативная подпитка тепловой сети | тонн/ч | 0,047 | 0,047 | 0,047 | 0,047 | 0,047 | 0,047 | 0,047 | 0,047 | 0,047 | 0,047 | 0,047 | 0,047 |
| 18. | Фактическая подпитка тепловой сети | тонн/ч | 0,047 | 0,047 | 0,047 | 0,047 | 0,047 | 0,047 | 0,047 | 0,047 | 0,047 | 0,047 | 0,047 | 0,047 |
| 19. | Расход электрической энергии на передачу тепловой энергии и теплоносителя | млн. кВт-ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 20. | Удельный расход электрической энергии на передачу тепловой энергии | кВт-ч/Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
|  | Котельная №16 (г. Татарск. ул. Садовая, д. 109Б) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Протяженность тепловых сетей, в том числе: | км | 0,553 | 0,553 | 0,553 | 0,553 | 0,553 | 0,553 | 0,553 | 0,553 | 0,553 | 0,553 | 0,553 | 0,553 |
| 1.1. | магистральных | км | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | распределительных | км | 0,553 | 0,553 | 0,553 | 0,553 | 0,553 | 0,553 | 0,553 | 0,553 | 0,553 | 0,553 | 0,553 | 0,553 |
| 2. | Материальная характеристика тепловых сетей, в том числе: | тыс. м2 | 0,125258 | 0,125258 | 0,125258 | 0,125258 | 0,125258 | 0,125258 | 0,125258 | 0,125258 | 0,125258 | 0,125258 | 0,125258 | 0,125258 |
| 2.1. | магистральных | тыс. м2 | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. | распределительных | тыс. м2 | 0,125258 | 0,125258 | 0,125258 | 0,125258 | 0,125258 | 0,125258 | 0,125258 | 0,125258 | 0,125258 | 0,125258 | 0,125258 | 0,125258 |
| 3. | Средний срок эксплуатации тепловых сетей | лет | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 3.1. | магистральных | лет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.2 | распределительных | лет | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 4. | Удельная материальная характеристика тепловых сетей на одного жителя, обслуживаемого из системы теплоснабжения | м2/чел | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 5. | Присоединенная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 1,464 | 1,464 | 1,464 | 1,464 | 1,464 | 1,464 | 1,464 | 1,464 | 1,464 | 1,464 | 1,464 | 1,464 |
| 6. | Относительная материальная характеристика | м2/Гкал/ч | 85,56 | 85,56 | 85,56 | 85,56 | 85,56 | 85,56 | 85,56 | 85,56 | 85,56 | 85,56 | 85,56 | 85,56 |
| 7. | Нормативные потери тепловой энергии в тепловых сетях | тыс. Гкал | 3149,251 | 3149,251 | 3149,251 | 3149,251 | 3149,251 | 3149,251 | 3149,251 | 3149,251 | 3149,251 | 3149,251 | 3149,251 | 3149,251 |
| 7.1. | магистральных | тыс. Гкал | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7.2. | распределительных | тыс. Гкал | 3149,251 | 3149,251 | 3149,251 | 3149,251 | 3149,251 | 3149,251 | 3149,251 | 3149,251 | 3149,251 | 3149,251 | 3149,251 | 3149,251 |
| 8. | Относительные нормативные потери в тепловых сетях | % | 31,767 | 31,767 | 31,767 | 31,767 | 31,767 | 31,767 | 31,767 | 31,767 | 31,767 | 31,767 | 31,767 | 31,767 |
| 9. | Линейная плотность передачи тепловой энергии в тепловых сетях | Гкал/м | 57,4456 | 57,4456 | 57,4456 | 57,4456 | 57,4456 | 57,4456 | 57,4456 | 57,4456 | 57,4456 | 57,4456 | 57,4456 | 57,4456 |
| 10. | Количество повреждений (отказов) в тепловых сетях, приводящих к прекращению теплоснабжения потребителей | ед./год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | Удельная повреждаемость тепловых сетей | ед./м/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11.1. | магистральных | ед./м/год | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11.2. | распределительных | ед./м/год | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12. | Тепловая нагрузка потребителей присоединенных к тепловым сетям по схеме с непосредственным разбором теплоносителя на цели горячего водоснабжения из систем отопления (открытая схема) | Гкал/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13. | Доля потребителей присоединенных по открытой схеме | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14. | Расчетный расход теплоносителя (в соответствии с утвержденным графиком отпуска тепла в тепловые сети) | тонн/ч | 58,56 | 58,56 | 58,56 | 58,56 | 58,56 | 58,56 | 58,56 | 58,56 | 58,56 | 58,56 | 58,56 | 58,56 |
| 15. | Фактический расход теплоносителя | тонн/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 16. | Удельный расход теплоносителя на передачу тепловой энергии в горячей воде | тонн/Гкал | 0,0087 | 0,0087 | 0,0087 | 0,0087 | 0,0087 | 0,0087 | 0,0087 | 0,0087 | 0,0087 | 0,0087 | 0,0087 | 0,0087 |
| 17. | Нормативная подпитка тепловой сети | тонн/ч | 2,766 | 2,766 | 2,766 | 2,766 | 2,766 | 2,766 | 2,766 | 2,766 | 2,766 | 2,766 | 2,766 | 2,766 |
| 18. | Фактическая подпитка тепловой сети | тонн/ч | 2,766 | 2,766 | 2,766 | 2,766 | 2,766 | 2,766 | 2,766 | 2,766 | 2,766 | 2,766 | 2,766 | 2,766 |
| 19. | Расход электрической энергии на передачу тепловой энергии и теплоносителя | млн. кВт-ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 20. | Удельный расход электрической энергии на передачу тепловой энергии | кВт-ч/Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
|  | Котельная №17 (г. Татарск. ул. Краснофлотская. д. 1) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Протяженность тепловых сетей, в том числе: | км | 3,5832 | 3,5832 | 3,5832 | 3,5832 | 3,5832 | 3,5832 | 3,5832 | 3,5832 | 3,5832 | 3,5832 | 3,5832 | 3,5832 |
| 1.1. | магистральных | км | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | распределительных | км | 3,5832 | 3,5832 | 3,5832 | 3,5832 | 3,5832 | 3,5832 | 3,5832 | 3,5832 | 3,5832 | 3,5832 | 3,5832 | 3,5832 |
| 2. | Материальная характеристика тепловых сетей, в том числе: | тыс. м2 | 0,808 | 0,808 | 0,808 | 0,808 | 0,808 | 0,808 | 0,808 | 0,808 | 0,808 | 0,808 | 0,808 | 0,808 |
| 2.1. | магистральных | тыс. м2 | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. | распределительных | тыс. м2 | 0,808 | 0,808 | 0,808 | 0,808 | 0,808 | 0,808 | 0,808 | 0,808 | 0,808 | 0,808 | 0,808 | 0,808 |
| 3. | Средний срок эксплуатации тепловых сетей | лет | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 3.1. | магистральных | лет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.2 | распределительных | лет | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 4. | Удельная материальная характеристика тепловых сетей на одного жителя, обслуживаемого из системы теплоснабжения | м2/чел | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 5. | Присоединенная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 1,288 | 1,288 | 1,288 | 1,288 | 1,288 | 1,288 | 1,288 | 1,288 | 1,288 | 1,288 | 1,288 | 1,288 |
| 6. | Относительная материальная характеристика | м2/Гкал/ч | 627,33 | 627,33 | 627,33 | 627,33 | 627,33 | 627,33 | 627,33 | 627,33 | 627,33 | 627,33 | 627,33 | 627,33 |
| 7. | Нормативные потери тепловой энергии в тепловых сетях | тыс. Гкал | 3959,001 | 3959,001 | 3959,001 | 3959,001 | 3959,001 | 3959,001 | 3959,001 | 3959,001 | 3959,001 | 3959,001 | 3959,001 | 3959,001 |
| 7.1. | магистральных | тыс. Гкал | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7.2. | распределительных | тыс. Гкал | 3959,001 | 3959,001 | 3959,001 | 3959,001 | 3959,001 | 3959,001 | 3959,001 | 3959,001 | 3959,001 | 3959,001 | 3959,001 | 3959,001 |
| 8. | Относительные нормативные потери в тепловых сетях | % | 51,798 | 51,798 | 51,798 | 51,798 | 51,798 | 51,798 | 51,798 | 51,798 | 51,798 | 51,798 | 51,798 | 51,798 |
| 9. | Линейная плотность передачи тепловой энергии в тепловых сетях | Гкал/м | 1028,1896 | 1028,1896 | 1028,1896 | 1028,1896 | 1028,1896 | 1028,1896 | 1028,1896 | 1028,1896 | 1028,1896 | 1028,1896 | 1028,1896 | 1028,1896 |
| 10. | Количество повреждений (отказов) в тепловых сетях, приводящих к прекращению теплоснабжения потребителей | ед./год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | Удельная повреждаемость тепловых сетей | ед./м/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11.1. | магистральных | ед./м/год | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11.2. | распределительных | ед./м/год | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12. | Тепловая нагрузка потребителей присоединенных к тепловым сетям по схеме с непосредственным разбором теплоносителя на цели горячего водоснабжения из систем отопления (открытая схема) | Гкал/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13. | Доля потребителей присоединенных по открытой схеме | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14. | Расчетный расход теплоносителя (в соответствии с утвержденным графиком отпуска тепла в тепловые сети) | тонн/ч | 51,52 | 51,52 | 51,52 | 51,52 | 51,52 | 51,52 | 51,52 | 51,52 | 51,52 | 51,52 | 51,52 | 51,52 |
| 15. | Фактический расход теплоносителя | тонн/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 16. | Удельный расход теплоносителя на передачу тепловой энергии в горячей воде | тонн/Гкал | 0,0140 | 0,0140 | 0,0140 | 0,0140 | 0,0140 | 0,0140 | 0,0140 | 0,0140 | 0,0140 | 0,0140 | 0,0140 | 0,0140 |
| 17. | Нормативная подпитка тепловой сети | тонн/ч | 2,434 | 2,434 | 2,434 | 2,434 | 2,434 | 2,434 | 2,434 | 2,434 | 2,434 | 2,434 | 2,434 | 2,434 |
| 18. | Фактическая подпитка тепловой сети | тонн/ч | 2,434 | 2,434 | 2,434 | 2,434 | 2,434 | 2,434 | 2,434 | 2,434 | 2,434 | 2,434 | 2,434 | 2,434 |
| 19. | Расход электрической энергии на передачу тепловой энергии и теплоносителя | млн. кВт-ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 20. | Удельный расход электрической энергии на передачу тепловой энергии | кВт-ч/Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
|  | Котельная №20 (г. Татарск. ул. Ленина, д. 112В) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Протяженность тепловых сетей, в том числе: | км | 3,71 | 3,71 | 3,71 | 3,71 | 3,71 | 3,71 | 3,71 | 3,71 | 3,71 | 3,71 | 3,71 | 3,71 |
| 1.1. | магистральных | км | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | распределительных | км | 3,71 | 3,71 | 3,71 | 3,71 | 3,71 | 3,71 | 3,71 | 3,71 | 3,71 | 3,71 | 3,71 | 3,71 |
| 2. | Материальная характеристика тепловых сетей, в том числе: | тыс. м2 | 0,927243 | 0,927243 | 0,927243 | 0,927243 | 0,927243 | 0,927243 | 0,927243 | 0,927243 | 0,927243 | 0,927243 | 0,927243 | 0,927243 |
| 2.1. | магистральных | тыс. м2 | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. | распределительных | тыс. м2 | 0,927243 | 0,927243 | 0,927243 | 0,927243 | 0,927243 | 0,927243 | 0,927243 | 0,927243 | 0,927243 | 0,927243 | 0,927243 | 0,927243 |
| 3. | Средний срок эксплуатации тепловых сетей | лет | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 3.1. | магистральных | лет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.2 | распределительных | лет | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 4. | Удельная материальная характеристика тепловых сетей на одного жителя, обслуживаемого из системы теплоснабжения | м2/чел | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 5. | Присоединенная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 1,516 | 1,516 | 1,516 | 1,516 | 1,516 | 1,516 | 1,516 | 1,516 | 1,516 | 1,516 | 1,516 | 1,516 |
| 6. | Относительная материальная характеристика | м2/Гкал/ч | 611,64 | 611,64 | 611,64 | 611,64 | 611,64 | 611,64 | 611,64 | 611,64 | 611,64 | 611,64 | 611,64 | 611,64 |
| 7. | Нормативные потери тепловой энергии в тепловых сетях | тыс. Гкал | 6016,941 | 6016,941 | 6016,941 | 6016,941 | 6016,941 | 6016,941 | 6016,941 | 6016,941 | 6016,941 | 6016,941 | 6016,941 | 6016,941 |
| 7.1. | магистральных | тыс. Гкал | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7.2. | распределительных | тыс. Гкал | 6016,941 | 6016,941 | 6016,941 | 6016,941 | 6016,941 | 6016,941 | 6016,941 | 6016,941 | 6016,941 | 6016,941 | 6016,941 | 6016,941 |
| 8. | Относительные нормативные потери в тепловых сетях | % | 28,757 | 28,757 | 28,757 | 28,757 | 28,757 | 28,757 | 28,757 | 28,757 | 28,757 | 28,757 | 28,757 | 28,757 |
| 9. | Линейная плотность передачи тепловой энергии в тепловых сетях | Гкал/м | 4018,0051 | 4018,0051 | 4018,0051 | 4018,0051 | 4018,0051 | 4018,0051 | 4018,0051 | 4018,0051 | 4018,0051 | 4018,0051 | 4018,0051 | 4018,0051 |
| 10. | Количество повреждений (отказов) в тепловых сетях, приводящих к прекращению теплоснабжения потребителей | ед./год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | Удельная повреждаемость тепловых сетей | ед./м/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11.1. | магистральных | ед./м/год | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11.2. | распределительных | ед./м/год | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12. | Тепловая нагрузка потребителей присоединенных к тепловым сетям по схеме с непосредственным разбором теплоносителя на цели горячего водоснабжения из систем отопления (открытая схема) | Гкал/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13. | Доля потребителей присоединенных по открытой схеме | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14. | Расчетный расход теплоносителя (в соответствии с утвержденным графиком отпуска тепла в тепловые сети) | тонн/ч | 60,64 | 60,64 | 60,64 | 60,64 | 60,64 | 60,64 | 60,64 | 60,64 | 60,64 | 60,64 | 60,64 | 60,64 |
| 15. | Фактический расход теплоносителя | тонн/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 16. | Удельный расход теплоносителя на передачу тепловой энергии в горячей воде | тонн/Гкал | 0,0041 | 0,0041 | 0,0041 | 0,0041 | 0,0041 | 0,0041 | 0,0041 | 0,0041 | 0,0041 | 0,0041 | 0,0041 | 0,0041 |
| 17. | Нормативная подпитка тепловой сети | тонн/ч | 2,865 | 2,865 | 2,865 | 2,865 | 2,865 | 2,865 | 2,865 | 2,865 | 2,865 | 2,865 | 2,865 | 2,865 |
| 18. | Фактическая подпитка тепловой сети | тонн/ч | 2,865 | 2,865 | 2,865 | 2,865 | 2,865 | 2,865 | 2,865 | 2,865 | 2,865 | 2,865 | 2,865 | 2,865 |
| 19. | Расход электрической энергии на передачу тепловой энергии и теплоносителя | млн. кВт-ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 20. | Удельный расход электрической энергии на передачу тепловой энергии | кВт-ч/Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
|  | Котельная №22 (г. Татарск. ул. Василевского. д. 5) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Протяженность тепловых сетей, в том числе: | км | 2,0006 | 2,0006 | 2,0006 | 2,0006 | 2,0006 | 2,0006 | 2,0006 | 2,0006 | 2,0006 | 2,0006 | 2,0006 | 2,0006 |
| 1.1. | магистральных | км | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | распределительных | км | 2,0006 | 2,0006 | 2,0006 | 2,0006 | 2,0006 | 2,0006 | 2,0006 | 2,0006 | 2,0006 | 2,0006 | 2,0006 | 2,0006 |
| 2. | Материальная характеристика тепловых сетей, в том числе: | тыс. м2 | 0,40425 | 0,40425 | 0,40425 | 0,40425 | 0,40425 | 0,40425 | 0,40425 | 0,40425 | 0,40425 | 0,40425 | 0,40425 | 0,40425 |
| 2.1. | магистральных | тыс. м2 | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. | распределительных | тыс. м2 | 0,40425 | 0,40425 | 0,40425 | 0,40425 | 0,40425 | 0,40425 | 0,40425 | 0,40425 | 0,40425 | 0,40425 | 0,40425 | 0,40425 |
| 3. | Средний срок эксплуатации тепловых сетей | лет | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 3.1. | магистральных | лет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.2 | распределительных | лет | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 4. | Удельная материальная характеристика тепловых сетей на одного жителя, обслуживаемого из системы теплоснабжения | м2/чел | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 5. | Присоединенная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 0,455 | 0,455 | 0,455 | 0,455 | 0,455 | 0,455 | 0,455 | 0,455 | 0,455 | 0,455 | 0,455 | 0,455 |
| 6. | Относительная материальная характеристика | м2/Гкал/ч | 888,46 | 888,46 | 888,46 | 888,46 | 888,46 | 888,46 | 888,46 | 888,46 | 888,46 | 888,46 | 888,46 | 888,46 |
| 7. | Нормативные потери тепловой энергии в тепловых сетях | тыс. Гкал | 1235,690 | 1235,690 | 1235,690 | 1235,690 | 1235,690 | 1235,690 | 1235,690 | 1235,690 | 1235,690 | 1235,690 | 1235,690 | 1235,690 |
| 7.1. | магистральных | тыс. Гкал | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7.2. | распределительных | тыс. Гкал | 1235,690 | 1235,690 | 1235,690 | 1235,690 | 1235,690 | 1235,690 | 1235,690 | 1235,690 | 1235,690 | 1235,690 | 1235,690 | 1235,690 |
| 8. | Относительные нормативные потери в тепловых сетях | % | 29,481 | 29,481 | 29,481 | 29,481 | 29,481 | 29,481 | 29,481 | 29,481 | 29,481 | 29,481 | 29,481 | 29,481 |
| 9. | Линейная плотность передачи тепловой энергии в тепловых сетях | Гкал/м | 1477,4318 | 1477,4318 | 1477,4318 | 1477,4318 | 1477,4318 | 1477,4318 | 1477,4318 | 1477,4318 | 1477,4318 | 1477,4318 | 1477,4318 | 1477,4318 |
| 10. | Количество повреждений (отказов) в тепловых сетях, приводящих к прекращению теплоснабжения потребителей | ед./год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | Удельная повреждаемость тепловых сетей | ед./м/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11.1. | магистральных | ед./м/год | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11.2. | распределительных | ед./м/год | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12. | Тепловая нагрузка потребителей присоединенных к тепловым сетям по схеме с непосредственным разбором теплоносителя на цели горячего водоснабжения из систем отопления (открытая схема) | Гкал/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13. | Доля потребителей присоединенных по открытой схеме | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14. | Расчетный расход теплоносителя (в соответствии с утвержденным графиком отпуска тепла в тепловые сети) | тонн/ч | 18,2 | 18,2 | 18,2 | 18,2 | 18,2 | 18,2 | 18,2 | 18,2 | 18,2 | 18,2 | 18,2 | 18,2 |
| 15. | Фактический расход теплоносителя | тонн/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 16. | Удельный расход теплоносителя на передачу тепловой энергии в горячей воде | тонн/Гкал | 0,0062 | 0,0062 | 0,0062 | 0,0062 | 0,0062 | 0,0062 | 0,0062 | 0,0062 | 0,0062 | 0,0062 | 0,0062 | 0,0062 |
| 17. | Нормативная подпитка тепловой сети | тонн/ч | 0,860 | 0,860 | 0,860 | 0,860 | 0,860 | 0,860 | 0,860 | 0,860 | 0,860 | 0,860 | 0,860 | 0,860 |
| 18. | Фактическая подпитка тепловой сети | тонн/ч | 0,860 | 0,860 | 0,860 | 0,860 | 0,860 | 0,860 | 0,860 | 0,860 | 0,860 | 0,860 | 0,860 | 0,860 |
| 19. | Расход электрической энергии на передачу тепловой энергии и теплоносителя | млн. кВт-ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 20. | Удельный расход электрической энергии на передачу тепловой энергии | кВт-ч/Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
|  | Котельная №25 (г. Татарск. ул. Северная, д. 2а) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Протяженность тепловых сетей, в том числе: | км | 0,094 | 0,094 | 0,094 | 0,094 | 0,094 | 0,094 | 0,094 | 0,094 | 0,094 | 0,094 | 0,094 | 0,094 |
| 1.1. | магистральных | км | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | распределительных | км | 0,094 | 0,094 | 0,094 | 0,094 | 0,094 | 0,094 | 0,094 | 0,094 | 0,094 | 0,094 | 0,094 | 0,094 |
| 2. | Материальная характеристика тепловых сетей, в том числе: | тыс. м2 | 0,01608 | 0,01608 | 0,01608 | 0,01608 | 0,01608 | 0,01608 | 0,01608 | 0,01608 | 0,01608 | 0,01608 | 0,01608 | 0,01608 |
| 2.1. | магистральных | тыс. м2 | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. | распределительных | тыс. м2 | 0,01608 | 0,01608 | 0,01608 | 0,01608 | 0,01608 | 0,01608 | 0,01608 | 0,01608 | 0,01608 | 0,01608 | 0,01608 | 0,01608 |
| 3. | Средний срок эксплуатации тепловых сетей | лет | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 3.1. | магистральных | лет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.2 | распределительных | лет | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 4. | Удельная материальная характеристика тепловых сетей на одного жителя, обслуживаемого из системы теплоснабжения | м2/чел | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 5. | Присоединенная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 0,046 | 0,046 | 0,046 | 0,046 | 0,046 | 0,046 | 0,046 | 0,046 | 0,046 | 0,046 | 0,046 | 0,046 |
| 6. | Относительная материальная характеристика | м2/Гкал/ч | 349,57 | 349,57 | 349,57 | 349,57 | 349,57 | 349,57 | 349,57 | 349,57 | 349,57 | 349,57 | 349,57 | 349,57 |
| 7. | Нормативные потери тепловой энергии в тепловых сетях | тыс. Гкал | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 7.1. | магистральных | тыс. Гкал | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7.2. | распределительных | тыс. Гкал | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 8. | Относительные нормативные потери в тепловых сетях | % | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 9. | Линейная плотность передачи тепловой энергии в тепловых сетях | Гкал/м | 3111,6596 | 3111,6596 | 3111,6596 | 3111,6596 | 3111,6596 | 3111,6596 | 3111,6596 | 3111,6596 | 3111,6596 | 3111,6596 | 3111,6596 | 3111,6596 |
| 10. | Количество повреждений (отказов) в тепловых сетях, приводящих к прекращению теплоснабжения потребителей | ед./год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | Удельная повреждаемость тепловых сетей | ед./м/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11.1. | магистральных | ед./м/год | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11.2. | распределительных | ед./м/год | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12. | Тепловая нагрузка потребителей присоединенных к тепловым сетям по схеме с непосредственным разбором теплоносителя на цели горячего водоснабжения из систем отопления (открытая схема) | Гкал/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13. | Доля потребителей присоединенных по открытой схеме | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14. | Расчетный расход теплоносителя (в соответствии с утвержденным графиком отпуска тепла в тепловые сети) | тонн/ч | 1,84 | 1,84 | 1,84 | 1,84 | 1,84 | 1,84 | 1,84 | 1,84 | 1,84 | 1,84 | 1,84 | 1,84 |
| 15. | Фактический расход теплоносителя | тонн/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 16. | Удельный расход теплоносителя на передачу тепловой энергии в горячей воде | тонн/Гкал | 0,0063 | 0,0063 | 0,0063 | 0,0063 | 0,0063 | 0,0063 | 0,0063 | 0,0063 | 0,0063 | 0,0063 | 0,0063 | 0,0063 |
| 17. | Нормативная подпитка тепловой сети | тонн/ч | 0,087 | 0,087 | 0,087 | 0,087 | 0,087 | 0,087 | 0,087 | 0,087 | 0,087 | 0,087 | 0,087 | 0,087 |
| 18. | Фактическая подпитка тепловой сети | тонн/ч | 0,087 | 0,087 | 0,087 | 0,087 | 0,087 | 0,087 | 0,087 | 0,087 | 0,087 | 0,087 | 0,087 | 0,087 |
| 19. | Расход электрической энергии на передачу тепловой энергии и теплоносителя | млн. кВт-ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 20. | Удельный расход электрической энергии на передачу тепловой энергии | кВт-ч/Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
|  | Котельная №28 (г. Татарск, пос. Южный, д. 40а) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Протяженность тепловых сетей, в том числе: | км | 3,0865 | 3,0865 | 3,0865 | 3,0865 | 3,0865 | 3,0865 | 3,0865 | 3,0865 | 3,0865 | 3,0865 | 3,0865 | 3,0865 |
| 1.1. | магистральных | км | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | распределительных | км | 3,0865 | 3,0865 | 3,0865 | 3,0865 | 3,0865 | 3,0865 | 3,0865 | 3,0865 | 3,0865 | 3,0865 | 3,0865 | 3,0865 |
| 2. | Материальная характеристика тепловых сетей, в том числе: | тыс. м2 | 0,613187 | 0,613187 | 0,613187 | 0,613187 | 0,613187 | 0,613187 | 0,613187 | 0,613187 | 0,613187 | 0,613187 | 0,613187 | 0,613187 |
| 2.1. | магистральных | тыс. м2 | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. | распределительных | тыс. м2 | 0,613187 | 0,613187 | 0,613187 | 0,613187 | 0,613187 | 0,613187 | 0,613187 | 0,613187 | 0,613187 | 0,613187 | 0,613187 | 0,613187 |
| 3. | Средний срок эксплуатации тепловых сетей | лет | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 3.1. | магистральных | лет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.2 | распределительных | лет | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 4. | Удельная материальная характеристика тепловых сетей на одного жителя, обслуживаемого из системы теплоснабжения | м2/чел | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 5. | Присоединенная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 0,517 | 0,517 | 0,517 | 0,517 | 0,517 | 0,517 | 0,517 | 0,517 | 0,517 | 0,517 | 0,517 | 0,517 |
| 6. | Относительная материальная характеристика | м2/Гкал/ч | 1186,05 | 1186,05 | 1186,05 | 1186,05 | 1186,05 | 1186,05 | 1186,05 | 1186,05 | 1186,05 | 1186,05 | 1186,05 | 1186,05 |
| 7. | Нормативные потери тепловой энергии в тепловых сетях | тыс. Гкал | 4296,901 | 4296,901 | 4296,901 | 4296,901 | 4296,901 | 4296,901 | 4296,901 | 4296,901 | 4296,901 | 4296,901 | 4296,901 | 4296,901 |
| 7.1. | магистральных | тыс. Гкал | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7.2. | распределительных | тыс. Гкал | 4296,901 | 4296,901 | 4296,901 | 4296,901 | 4296,901 | 4296,901 | 4296,901 | 4296,901 | 4296,901 | 4296,901 | 4296,901 | 4296,901 |
| 8. | Относительные нормативные потери в тепловых сетях | % | 63,642 | 63,642 | 63,642 | 63,642 | 63,642 | 63,642 | 63,642 | 63,642 | 63,642 | 63,642 | 63,642 | 63,642 |
| 9. | Линейная плотность передачи тепловой энергии в тепловых сетях | Гкал/м | 795,3115 | 795,3115 | 795,3115 | 795,3115 | 795,3115 | 795,3115 | 795,3115 | 795,3115 | 795,3115 | 795,3115 | 795,3115 | 795,3115 |
| 10. | Количество повреждений (отказов) в тепловых сетях, приводящих к прекращению теплоснабжения потребителей | ед./год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | Удельная повреждаемость тепловых сетей | ед./м/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11.1. | магистральных | ед./м/год | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11.2. | распределительных | ед./м/год | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12. | Тепловая нагрузка потребителей присоединенных к тепловым сетям по схеме с непосредственным разбором теплоносителя на цели горячего водоснабжения из систем отопления (открытая схема) | Гкал/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13. | Доля потребителей присоединенных по открытой схеме | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14. | Расчетный расход теплоносителя (в соответствии с утвержденным графиком отпуска тепла в тепловые сети) | тонн/ч | 20,68 | 20,68 | 20,68 | 20,68 | 20,68 | 20,68 | 20,68 | 20,68 | 20,68 | 20,68 | 20,68 | 20,68 |
| 15. | Фактический расход теплоносителя | тонн/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 16. | Удельный расход теплоносителя на передачу тепловой энергии в горячей воде | тонн/Гкал | 0,0084 | 0,0084 | 0,0084 | 0,0084 | 0,0084 | 0,0084 | 0,0084 | 0,0084 | 0,0084 | 0,0084 | 0,0084 | 0,0084 |
| 17. | Нормативная подпитка тепловой сети | тонн/ч | 0,977 | 0,977 | 0,977 | 0,977 | 0,977 | 0,977 | 0,977 | 0,977 | 0,977 | 0,977 | 0,977 | 0,977 |
| 18. | Фактическая подпитка тепловой сети | тонн/ч | 0,977 | 0,977 | 0,977 | 0,977 | 0,977 | 0,977 | 0,977 | 0,977 | 0,977 | 0,977 | 0,977 | 0,977 |
| 19. | Расход электрической энергии на передачу тепловой энергии и теплоносителя | млн. кВт-ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 20. | Удельный расход электрической энергии на передачу тепловой энергии | кВт-ч/Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
|  | Котельная №31 (г. Татарск, ул. Александра Матросова, д. 106) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Протяженность тепловых сетей, в том числе: | км | 1,5055 | 1,5055 | 1,5055 | 1,5055 | 1,5055 | 1,5055 | 1,5055 | 1,5055 | 1,5055 | 1,5055 | 1,5055 | 1,5055 |
| 1.1. | магистральных | км | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | распределительных | км | 1,5055 | 1,5055 | 1,5055 | 1,5055 | 1,5055 | 1,5055 | 1,5055 | 1,5055 | 1,5055 | 1,5055 | 1,5055 | 1,5055 |
| 2. | Материальная характеристика тепловых сетей, в том числе: | тыс. м2 | 0,284299 | 0,284299 | 0,284299 | 0,284299 | 0,284299 | 0,284299 | 0,284299 | 0,284299 | 0,284299 | 0,284299 | 0,284299 | 0,284299 |
| 2.1. | магистральных | тыс. м2 | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. | распределительных | тыс. м2 | 0,284299 | 0,284299 | 0,284299 | 0,284299 | 0,284299 | 0,284299 | 0,284299 | 0,284299 | 0,284299 | 0,284299 | 0,284299 | 0,284299 |
| 3. | Средний срок эксплуатации тепловых сетей | лет | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 3.1. | магистральных | лет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.2 | распределительных | лет | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 4. | Удельная материальная характеристика тепловых сетей на одного жителя, обслуживаемого из системы теплоснабжения | м2/чел | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 5. | Присоединенная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 0,273 | 0,273 | 0,273 | 0,273 | 0,273 | 0,273 | 0,273 | 0,273 | 0,273 | 0,273 | 0,273 | 0,273 |
| 6. | Относительная материальная характеристика | м2/Гкал/ч | 1041,39 | 1041,39 | 1041,39 | 1041,39 | 1041,39 | 1041,39 | 1041,39 | 1041,39 | 1041,39 | 1041,39 | 1041,39 | 1041,39 |
| 7. | Нормативные потери тепловой энергии в тепловых сетях | тыс. Гкал | 1630,427 | 1630,427 | 1630,427 | 1630,427 | 1630,427 | 1630,427 | 1630,427 | 1630,427 | 1630,427 | 1630,427 | 1630,427 | 1630,427 |
| 7.1. | магистральных | тыс. Гкал | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7.2. | распределительных | тыс. Гкал | 1630,427 | 1630,427 | 1630,427 | 1630,427 | 1630,427 | 1630,427 | 1630,427 | 1630,427 | 1630,427 | 1630,427 | 1630,427 | 1630,427 |
| 8. | Относительные нормативные потери в тепловых сетях | % | 42,790 | 42,790 | 42,790 | 42,790 | 42,790 | 42,790 | 42,790 | 42,790 | 42,790 | 42,790 | 42,790 | 42,790 |
| 9. | Линейная плотность передачи тепловой энергии в тепловых сетях | Гкал/м | 1082,9804 | 1082,9804 | 1082,9804 | 1082,9804 | 1082,9804 | 1082,9804 | 1082,9804 | 1082,9804 | 1082,9804 | 1082,9804 | 1082,9804 | 1082,9804 |
| 10. | Количество повреждений (отказов) в тепловых сетях, приводящих к прекращению теплоснабжения потребителей | ед./год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | Удельная повреждаемость тепловых сетей | ед./м/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11.1. | магистральных | ед./м/год | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11.2. | распределительных | ед./м/год | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12. | Тепловая нагрузка потребителей присоединенных к тепловым сетям по схеме с непосредственным разбором теплоносителя на цели горячего водоснабжения из систем отопления (открытая схема) | Гкал/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13. | Доля потребителей присоединенных по открытой схеме | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14. | Расчетный расход теплоносителя (в соответствии с утвержденным графиком отпуска тепла в тепловые сети) | тонн/ч | 10,92 | 10,92 | 10,92 | 10,92 | 10,92 | 10,92 | 10,92 | 10,92 | 10,92 | 10,92 | 10,92 | 10,92 |
| 15. | Фактический расход теплоносителя | тонн/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 16. | Удельный расход теплоносителя на передачу тепловой энергии в горячей воде | тонн/Гкал | 0,0050 | 0,0050 | 0,0050 | 0,0050 | 0,0050 | 0,0050 | 0,0050 | 0,0050 | 0,0050 | 0,0050 | 0,0050 | 0,0050 |
| 17. | Нормативная подпитка тепловой сети | тонн/ч | 0,516 | 0,516 | 0,516 | 0,516 | 0,516 | 0,516 | 0,516 | 0,516 | 0,516 | 0,516 | 0,516 | 0,516 |
| 18. | Фактическая подпитка тепловой сети | тонн/ч | 0,516 | 0,516 | 0,516 | 0,516 | 0,516 | 0,516 | 0,516 | 0,516 | 0,516 | 0,516 | 0,516 | 0,516 |
| 19. | Расход электрической энергии на передачу тепловой энергии и теплоносителя | млн. кВт-ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 20. | Удельный расход электрической энергии на передачу тепловой энергии | кВт-ч/Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
|  | Котельная с. д/сад 11 (г. Татарск, ул.Телегина, 11А) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Протяженность тепловых сетей, в том числе: | км | 0,083 | 0,083 | 0,083 | 0,083 | 0,083 | 0,083 | 0,083 | 0,083 | 0,083 | 0,083 | 0,083 | 0,083 |
| 1.1. | магистральных | км | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | распределительных | км | 0,083 | 0,083 | 0,083 | 0,083 | 0,083 | 0,083 | 0,083 | 0,083 | 0,083 | 0,083 | 0,083 | 0,083 |
| 2. | Материальная характеристика тепловых сетей, в том числе: | тыс. м2 | 0,00946 | 0,00946 | 0,00946 | 0,00946 | 0,00946 | 0,00946 | 0,00946 | 0,00946 | 0,00946 | 0,00946 | 0,00946 | 0,00946 |
| 2.1. | магистральных | тыс. м2 | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. | распределительных | тыс. м2 | 0,00946 | 0,00946 | 0,00946 | 0,00946 | 0,00946 | 0,00946 | 0,00946 | 0,00946 | 0,00946 | 0,00946 | 0,00946 | 0,00946 |
| 3. | Средний срок эксплуатации тепловых сетей | лет | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 3.1. | магистральных | лет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.2 | распределительных | лет | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 4. | Удельная материальная характеристика тепловых сетей на одного жителя, обслуживаемого из системы теплоснабжения | м2/чел | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 5. | Присоединенная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 0,049 | 0,049 | 0,049 | 0,049 | 0,049 | 0,049 | 0,049 | 0,049 | 0,049 | 0,049 | 0,049 | 0,049 |
| 6. | Относительная материальная характеристика | м2/Гкал/ч | 193,06 | 193,06 | 193,06 | 193,06 | 193,06 | 193,06 | 193,06 | 193,06 | 193,06 | 193,06 | 193,06 | 193,06 |
| 7. | Нормативные потери тепловой энергии в тепловых сетях | тыс. Гкал | 196,268 | 196,268 | 196,268 | 196,268 | 196,268 | 196,268 | 196,268 | 196,268 | 196,268 | 196,268 | 196,268 | 196,268 |
| 7.1. | магистральных | тыс. Гкал | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7.2. | распределительных | тыс. Гкал | 196,268 | 196,268 | 196,268 | 196,268 | 196,268 | 196,268 | 196,268 | 196,268 | 196,268 | 196,268 | 196,268 | 196,268 |
| 8. | Относительные нормативные потери в тепловых сетях | % | 63,078 | 63,078 | 63,078 | 63,078 | 63,078 | 63,078 | 63,078 | 63,078 | 63,078 | 63,078 | 63,078 | 63,078 |
| 9. | Линейная плотность передачи тепловой энергии в тепловых сетях | Гкал/м | 1384,1325 | 1384,1325 | 1384,1325 | 1384,1325 | 1384,1325 | 1384,1325 | 1384,1325 | 1384,1325 | 1384,1325 | 1384,1325 | 1384,1325 | 1384,1325 |
| 10. | Количество повреждений (отказов) в тепловых сетях, приводящих к прекращению теплоснабжения потребителей | ед./год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | Удельная повреждаемость тепловых сетей | ед./м/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11.1. | магистральных | ед./м/год | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11.2. | распределительных | ед./м/год | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12. | Тепловая нагрузка потребителей присоединенных к тепловым сетям по схеме с непосредственным разбором теплоносителя на цели горячего водоснабжения из систем отопления (открытая схема) | Гкал/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13. | Доля потребителей присоединенных по открытой схеме | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14. | Расчетный расход теплоносителя (в соответствии с утвержденным графиком отпуска тепла в тепловые сети) | тонн/ч | 1,96 | 1,96 | 1,96 | 1,96 | 1,96 | 1,96 | 1,96 | 1,96 | 1,96 | 1,96 | 1,96 | 1,96 |
| 15. | Фактический расход теплоносителя | тонн/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 16. | Удельный расход теплоносителя на передачу тепловой энергии в горячей воде | тонн/Гкал | 0,0171 | 0,0171 | 0,0171 | 0,0171 | 0,0171 | 0,0171 | 0,0171 | 0,0171 | 0,0171 | 0,0171 | 0,0171 | 0,0171 |
| 17. | Нормативная подпитка тепловой сети | тонн/ч | 0,093 | 0,093 | 0,093 | 0,093 | 0,093 | 0,093 | 0,093 | 0,093 | 0,093 | 0,093 | 0,093 | 0,093 |
| 18. | Фактическая подпитка тепловой сети | тонн/ч | 0,093 | 0,093 | 0,093 | 0,093 | 0,093 | 0,093 | 0,093 | 0,093 | 0,093 | 0,093 | 0,093 | 0,093 |
| 19. | Расход электрической энергии на передачу тепловой энергии и теплоносителя | млн. кВт-ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 20. | Удельный расход электрической энергии на передачу тепловой энергии | кВт-ч/Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
|  | Итого по ЕТО №2 - МУП «Татарсктеплосервис» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Протяженность тепловых сетей, в том числе: | км | 18,7402 | 18,7402 | 18,7402 | 18,7402 | 18,7402 | 18,7402 | 18,7402 | 18,7402 | 18,7402 | 18,7402 | 18,7402 | 18,7402 |
| 1.1. | магистральных | км | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | распределительных | км | 18,7402 | 18,7402 | 18,7402 | 18,7402 | 18,7402 | 18,7402 | 18,7402 | 18,7402 | 18,7402 | 18,7402 | 18,7402 | 18,7402 |
| 2. | Материальная характеристика тепловых сетей, в том числе: | тыс. м2 | 3,977709 | 3,977709 | 3,977709 | 3,977709 | 3,977709 | 3,977709 | 3,977709 | 3,977709 | 3,977709 | 3,977709 | 3,977709 | 3,977709 |
| 2.1. | магистральных | тыс. м2 | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. | распределительных | тыс. м2 | 3,977709 | 3,977709 | 3,977709 | 3,977709 | 3,977709 | 3,977709 | 3,977709 | 3,977709 | 3,977709 | 3,977709 | 3,977709 | 3,977709 |
| 3. | Средний срок эксплуатации тепловых сетей | лет | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 3.1. | магистральных | лет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.2 | распределительных | лет | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 4. | Удельная материальная характеристика тепловых сетей на одного жителя, обслуживаемого из системы теплоснабжения | м2/чел | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 5. | Присоединенная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 7,85 | 7,85 | 7,85 | 7,85 | 7,85 | 7,85 | 7,85 | 7,85 | 7,85 | 7,85 | 7,85 | 7,85 |
| 6. | Относительная материальная характеристика | м2/Гкал/ч | 506,71 | 506,71 | 506,71 | 506,71 | 506,71 | 506,71 | 506,71 | 506,71 | 506,71 | 506,71 | 506,71 | 506,71 |
| 7. | Нормативные потери тепловой энергии в тепловых сетях | тыс. Гкал | 23473,2822 | 23473,282 | 23473,282 | 23473,2822 | 23473,282 | 23473,282 | 23473,282 | 23473,282 | 23473,282 | 23473,282 | 23473,282 | 23473,282 |
| 7.1. | магистральных | тыс. Гкал | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7.2. | распределительных | тыс. Гкал | 23473,282 | 23473,282 | 23473,282 | 23473,282 | 23473,282 | 23473,282 | 23473,282 | 23473,282 | 23473,282 | 23473,282 | 23473,282 | 23473,282 |
| 8. | Относительные нормативные потери в тепловых сетях | % | 39,442 | 39,442 | 39,442 | 39,442 | 39,442 | 39,442 | 39,442 | 39,442 | 39,442 | 39,442 | 39,442 | 39,442 |
| 9. | Линейная плотность передачи тепловой энергии в тепловых сетях | Гкал/м | 1538,572 | 1538,572 | 1538,572 | 1538,572 | 1538,572 | 1538,572 | 1538,572 | 1538,572 | 1538,572 | 1538,572 | 1538,572 | 1538,572 |
| 10. | Количество повреждений (отказов) в тепловых сетях, приводящих к прекращению теплоснабжения потребителей | ед./год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | Удельная повреждаемость тепловых сетей | ед./м/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11.1. | магистральных | ед./м/год | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11.2. | распределительных | ед./м/год | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12. | Тепловая нагрузка потребителей присоединенных к тепловым сетям по схеме с непосредственным разбором теплоносителя на цели горячего водоснабжения из систем отопления (открытая схема) | Гкал/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13. | Доля потребителей присоединенных по открытой схеме | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14. | Расчетный расход теплоносителя (в соответствии с утвержденным графиком отпуска тепла в тепловые сети) | тонн/ч | 314 | 314 | 314 | 314 | 314 | 314 | 314 | 314 | 314 | 314 | 314 | 314 |
| 15. | Фактический расход теплоносителя | тонн/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 16. | Удельный расход теплоносителя на передачу тепловой энергии в горячей воде | тонн/Гкал | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 |
| 17. | Нормативная подпитка тепловой сети | тонн/ч | 14,833 | 14,833 | 14,833 | 14,833 | 14,833 | 14,833 | 14,833 | 14,833 | 14,833 | 14,833 | 14,833 | 14,833 |
| 18. | Фактическая подпитка тепловой сети | тонн/ч | 14,833 | 14,833 | 14,833 | 14,833 | 14,833 | 14,833 | 14,833 | 14,833 | 14,833 | 14,833 | 14,833 | 14,833 |
| 19. | Расход электрической энергии на передачу тепловой энергии и теплоносителя | млн. кВт-ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 20. | Удельный расход электрической энергии на передачу тепловой энергии | кВт-ч/Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
|  | ЕТО №3 МУП «Жилищно-коммунальное хозяйство» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Угольная котельная с.Зубовка (с.Зубовка, ул. Ленина 5-г) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Протяженность тепловых сетей, в том числе: | км | 1,01152 | 1,01152 | 1,01152 | 1,01152 | 1,01152 | 1,01152 | 1,01152 | 1,01152 | 1,01152 | 1,01152 | 1,01152 | 1,01152 |
| 1.1. | магистральных | км | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | распределительных | км | 1,01152 | 1,01152 | 1,01152 | 1,01152 | 1,01152 | 1,01152 | 1,01152 | 1,01152 | 1,01152 | 1,01152 | 1,01152 | 1,01152 |
| 2. | Материальная характеристика тепловых сетей, в том числе: | тыс. м2 | 0,1625 | 0,1625 | 0,1625 | 0,1625 | 0,1625 | 0,1625 | 0,1625 | 0,1625 | 0,1625 | 0,1625 | 0,1625 | 0,1625 |
| 2.1. | магистральных | тыс. м2 | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. | распределительных | тыс. м2 | 0,1625 | 0,1625 | 0,1625 | 0,1625 | 0,1625 | 0,1625 | 0,1625 | 0,1625 | 0,1625 | 0,1625 | 0,1625 | 0,1625 |
| 3. | Средний срок эксплуатации тепловых сетей | лет | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 3.1. | магистральных | лет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.2 | распределительных | лет | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 4. | Удельная материальная характеристика тепловых сетей на одного жителя, обслуживаемого из системы теплоснабжения | м2/чел | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 5. | Присоединенная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 0,4667 | 0,4667 | 0,4667 | 0,4667 | 0,4667 | 0,4667 | 0,4667 | 0,4667 | 0,4667 | 0,4667 | 0,4667 | 0,4667 |
| 6. | Относительная материальная характеристика | м2/Гкал/ч | 348,19 | 348,19 | 348,19 | 348,19 | 348,19 | 348,19 | 348,19 | 348,19 | 348,19 | 348,19 | 348,19 | 348,19 |
| 7. | Нормативные потери тепловой энергии в тепловых сетях | тыс. Гкал | 189,000 | 189,000 | 189,000 | 189,000 | 189,000 | 189,000 | 189,000 | 189,000 | 189,000 | 189,000 | 189,000 | 189,000 |
| 7.1. | магистральных | тыс. Гкал | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7.2. | распределительных | тыс. Гкал | 189,000 | 189,000 | 189,000 | 189,000 | 189,000 | 189,000 | 189,000 | 189,000 | 189,000 | 189,000 | 189,000 | 189,000 |
| 8. | Относительные нормативные потери в тепловых сетях | % | 14,538 | 14,538 | 14,538 | 14,538 | 14,538 | 14,538 | 14,538 | 14,538 | 14,538 | 14,538 | 14,538 | 14,538 |
| 9. | Линейная плотность передачи тепловой энергии в тепловых сетях | Гкал/м | 1098,3470 | 1098,3470 | 1098,3470 | 1098,3470 | 1098,3470 | 1098,3470 | 1098,3470 | 1098,3470 | 1098,3470 | 1098,3470 | 1098,3470 | 1098,3470 |
| 10. | Количество повреждений (отказов) в тепловых сетях, приводящих к прекращению теплоснабжения потребителей | ед./год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | Удельная повреждаемость тепловых сетей | ед./м/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11.1. | магистральных | ед./м/год | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11.2. | распределительных | ед./м/год | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12. | Тепловая нагрузка потребителей присоединенных к тепловым сетям по схеме с непосредственным разбором теплоносителя на цели горячего водоснабжения из систем отопления (открытая схема) | Гкал/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13. | Доля потребителей присоединенных по открытой схеме | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14. | Расчетный расход теплоносителя (в соответствии с утвержденным графиком отпуска тепла в тепловые сети) | тонн/ч | 18,668 | 18,668 | 18,668 | 18,668 | 18,668 | 18,668 | 18,668 | 18,668 | 18,668 | 18,668 | 18,668 | 18,668 |
| 15. | Фактический расход теплоносителя | тонн/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 16. | Удельный расход теплоносителя на передачу тепловой энергии в горячей воде | тонн/Гкал | 0,0168 | 0,0168 | 0,0168 | 0,0168 | 0,0168 | 0,0168 | 0,0168 | 0,0168 | 0,0168 | 0,0168 | 0,0168 | 0,0168 |
| 17. | Нормативная подпитка тепловой сети | тонн/ч | 0,882 | 0,882 | 0,882 | 0,882 | 0,882 | 0,882 | 0,882 | 0,882 | 0,882 | 0,882 | 0,882 | 0,882 |
| 18. | Фактическая подпитка тепловой сети | тонн/ч | 0,882 | 0,882 | 0,882 | 0,882 | 0,882 | 0,882 | 0,882 | 0,882 | 0,882 | 0,882 | 0,882 | 0,882 |
| 19. | Расход электрической энергии на передачу тепловой энергии и теплоносителя | млн. кВт-ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 20. | Удельный расход электрической энергии на передачу тепловой энергии | кВт-ч/Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
|  | Угольная котельная с.Казаткуль (с.Казаткуль, ул.Зеленая 2-а) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Протяженность тепловых сетей, в том числе: | км | 0,694 | 0,694 | 0,694 | 0,694 | 0,694 | 0,694 | 0,694 | 0,694 | 0,694 | 0,694 | 0,694 | 0,694 |
| 1.1. | магистральных | км | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | распределительных | км | 0,694 | 0,694 | 0,694 | 0,694 | 0,694 | 0,694 | 0,694 | 0,694 | 0,694 | 0,694 | 0,694 | 0,694 |
| 2. | Материальная характеристика тепловых сетей, в том числе: | тыс. м2 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 2.1. | магистральных | тыс. м2 | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. | распределительных | тыс. м2 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 3. | Средний срок эксплуатации тепловых сетей | лет | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 3.1. | магистральных | лет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.2 | распределительных | лет | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 4. | Удельная материальная характеристика тепловых сетей на одного жителя, обслуживаемого из системы теплоснабжения | м2/чел | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 5. | Присоединенная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 0,534 | 0,534 | 0,534 | 0,534 | 0,534 | 0,534 | 0,534 | 0,534 | 0,534 | 0,534 | 0,534 | 0,534 |
| 6. | Относительная материальная характеристика | м2/Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 7. | Нормативные потери тепловой энергии в тепловых сетях | тыс. Гкал | 89,846 | 89,846 | 89,846 | 89,846 | 89,846 | 89,846 | 89,846 | 89,846 | 89,846 | 89,846 | 89,846 | 89,846 |
| 7.1. | магистральных | тыс. Гкал | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7.2. | распределительных | тыс. Гкал | 89,846 | 89,846 | 89,846 | 89,846 | 89,846 | 89,846 | 89,846 | 89,846 | 89,846 | 89,846 | 89,846 | 89,846 |
| 8. | Относительные нормативные потери в тепловых сетях | % | 8,117 | 8,117 | 8,117 | 8,117 | 8,117 | 8,117 | 8,117 | 8,117 | 8,117 | 8,117 | 8,117 | 8,117 |
| 9. | Линейная плотность передачи тепловой энергии в тепловых сетях | Гкал/м | 1465,5561 | 1465,5561 | 1465,5561 | 1465,5561 | 1465,5561 | 1465,5561 | 1465,5561 | 1465,5561 | 1465,5561 | 1465,5561 | 1465,5561 | 1465,5561 |
| 10. | Количество повреждений (отказов) в тепловых сетях, приводящих к прекращению теплоснабжения потребителей | ед./год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | Удельная повреждаемость тепловых сетей | ед./м/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11.1. | магистральных | ед./м/год | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11.2. | распределительных | ед./м/год | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12. | Тепловая нагрузка потребителей присоединенных к тепловым сетям по схеме с непосредственным разбором теплоносителя на цели горячего водоснабжения из систем отопления (открытая схема) | Гкал/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13. | Доля потребителей присоединенных по открытой схеме | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14. | Расчетный расход теплоносителя (в соответствии с утвержденным графиком отпуска тепла в тепловые сети) | тонн/ч | 21,341 | 21,341 | 21,341 | 21,341 | 21,341 | 21,341 | 21,341 | 21,341 | 21,341 | 21,341 | 21,341 | 21,341 |
| 15. | Фактический расход теплоносителя | тонн/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 16. | Удельный расход теплоносителя на передачу тепловой энергии в горячей воде | тонн/Гкал | 0,0210 | 0,0210 | 0,0210 | 0,0210 | 0,0210 | 0,0210 | 0,0210 | 0,0210 | 0,0210 | 0,0210 | 0,0210 | 0,0210 |
| 17. | Нормативная подпитка тепловой сети | тонн/ч | 1,008 | 1,008 | 1,008 | 1,008 | 1,008 | 1,008 | 1,008 | 1,008 | 1,008 | 1,008 | 1,008 | 1,008 |
| 18. | Фактическая подпитка тепловой сети | тонн/ч | 1,008 | 1,008 | 1,008 | 1,008 | 1,008 | 1,008 | 1,008 | 1,008 | 1,008 | 1,008 | 1,008 | 1,008 |
| 19. | Расход электрической энергии на передачу тепловой энергии и теплоносителя | млн. кВт-ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 20. | Удельный расход электрической энергии на передачу тепловой энергии | кВт-ч/Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
|  | Угольная котельная д. Новоалександровка (д. Новоалександровка, пер. Школьный 1-а) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Протяженность тепловых сетей, в том числе: | км | 0,508 | 0,508 | 0,508 | 0,508 | 0,508 | 0,508 | 0,508 | 0,508 | 0,508 | 0,508 | 0,508 | 0,508 |
| 1.1. | магистральных | км | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | распределительных | км | 0,508 | 0,508 | 0,508 | 0,508 | 0,508 | 0,508 | 0,508 | 0,508 | 0,508 | 0,508 | 0,508 | 0,508 |
| 2. | Материальная характеристика тепловых сетей, в том числе: | тыс. м2 | 0,0892 | 0,0892 | 0,0892 | 0,0892 | 0,0892 | 0,0892 | 0,0892 | 0,0892 | 0,0892 | 0,0892 | 0,0892 | 0,0892 |
| 2.1. | магистральных | тыс. м2 | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. | распределительных | тыс. м2 | 0,0892 | 0,0892 | 0,0892 | 0,0892 | 0,0892 | 0,0892 | 0,0892 | 0,0892 | 0,0892 | 0,0892 | 0,0892 | 0,0892 |
| 3. | Средний срок эксплуатации тепловых сетей | лет | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 3.1. | магистральных | лет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.2 | распределительных | лет | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 4. | Удельная материальная характеристика тепловых сетей на одного жителя, обслуживаемого из системы теплоснабжения | м2/чел | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 5. | Присоединенная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 0,2083 | 0,2083 | 0,2083 | 0,2083 | 0,2083 | 0,2083 | 0,2083 | 0,2083 | 0,2083 | 0,2083 | 0,2083 | 0,2083 |
| 6. | Относительная материальная характеристика | м2/Гкал/ч | 428,23 | 428,23 | 428,23 | 428,23 | 428,23 | 428,23 | 428,23 | 428,23 | 428,23 | 428,23 | 428,23 | 428,23 |
| 7. | Нормативные потери тепловой энергии в тепловых сетях | тыс. Гкал | 35,077 | 35,077 | 35,077 | 35,077 | 35,077 | 35,077 | 35,077 | 35,077 | 35,077 | 35,077 | 35,077 | 35,077 |
| 7.1. | магистральных | тыс. Гкал | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7.2. | распределительных | тыс. Гкал | 35,077 | 35,077 | 35,077 | 35,077 | 35,077 | 35,077 | 35,077 | 35,077 | 35,077 | 35,077 | 35,077 | 35,077 |
| 8. | Относительные нормативные потери в тепловых сетях | % | 8,117 | 8,117 | 8,117 | 8,117 | 8,117 | 8,117 | 8,117 | 8,117 | 8,117 | 8,117 | 8,117 | 8,117 |
| 9. | Линейная плотность передачи тепловой энергии в тепловых сетях | Гкал/м | 781,6762 | 781,6762 | 781,6762 | 781,6762 | 781,6762 | 781,6762 | 781,6762 | 781,6762 | 781,6762 | 781,6762 | 781,6762 | 781,6762 |
| 10. | Количество повреждений (отказов) в тепловых сетях, приводящих к прекращению теплоснабжения потребителей | ед./год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | Удельная повреждаемость тепловых сетей | ед./м/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11.1. | магистральных | ед./м/год | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11.2. | распределительных | ед./м/год | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12. | Тепловая нагрузка потребителей присоединенных к тепловым сетям по схеме с непосредственным разбором теплоносителя на цели горячего водоснабжения из систем отопления (открытая схема) | Гкал/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13. | Доля потребителей присоединенных по открытой схеме | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14. | Расчетный расход теплоносителя (в соответствии с утвержденным графиком отпуска тепла в тепловые сети) | тонн/ч | 8,332 | 8,332 | 8,332 | 8,332 | 8,332 | 8,332 | 8,332 | 8,332 | 8,332 | 8,332 | 8,332 | 8,332 |
| 15. | Фактический расход теплоносителя | тонн/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 16. | Удельный расход теплоносителя на передачу тепловой энергии в горячей воде | тонн/Гкал | 0,0210 | 0,0210 | 0,0210 | 0,0210 | 0,0210 | 0,0210 | 0,0210 | 0,0210 | 0,0210 | 0,0210 | 0,0210 | 0,0210 |
| 17. | Нормативная подпитка тепловой сети | тонн/ч | 0,394 | 0,394 | 0,394 | 0,394 | 0,394 | 0,394 | 0,394 | 0,394 | 0,394 | 0,394 | 0,394 | 0,394 |
| 18. | Фактическая подпитка тепловой сети | тонн/ч | 0,394 | 0,394 | 0,394 | 0,394 | 0,394 | 0,394 | 0,394 | 0,394 | 0,394 | 0,394 | 0,394 | 0,394 |
| 19. | Расход электрической энергии на передачу тепловой энергии и теплоносителя | млн. кВт-ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 20. | Удельный расход электрической энергии на передачу тепловой энергии | кВт-ч/Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
|  | Угольная котельная с. Успенка (с. Успенка, ул.Новая 9-а) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Протяженность тепловых сетей, в том числе: | км | 0,38836 | 0,38836 | 0,38836 | 0,38836 | 0,38836 | 0,38836 | 0,38836 | 0,38836 | 0,38836 | 0,38836 | 0,38836 | 0,38836 |
| 1.1. | магистральных | км | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | распределительных | км | 0,38836 | 0,38836 | 0,38836 | 0,38836 | 0,38836 | 0,38836 | 0,38836 | 0,38836 | 0,38836 | 0,38836 | 0,38836 | 0,38836 |
| 2. | Материальная характеристика тепловых сетей, в том числе: | тыс. м2 | 0,0691 | 0,0691 | 0,0691 | 0,0691 | 0,0691 | 0,0691 | 0,0691 | 0,0691 | 0,0691 | 0,0691 | 0,0691 | 0,0691 |
| 2.1. | магистральных | тыс. м2 | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. | распределительных | тыс. м2 | 0,0691 | 0,0691 | 0,0691 | 0,0691 | 0,0691 | 0,0691 | 0,0691 | 0,0691 | 0,0691 | 0,0691 | 0,0691 | 0,0691 |
| 3. | Средний срок эксплуатации тепловых сетей | лет | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 3.1. | магистральных | лет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.2 | распределительных | лет | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 4. | Удельная материальная характеристика тепловых сетей на одного жителя, обслуживаемого из системы теплоснабжения | м2/чел | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 5. | Присоединенная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 0,333 | 0,333 | 0,333 | 0,333 | 0,333 | 0,333 | 0,333 | 0,333 | 0,333 | 0,333 | 0,333 | 0,333 |
| 6. | Относительная материальная характеристика | м2/Гкал/ч | 207,51 | 207,51 | 207,51 | 207,51 | 207,51 | 207,51 | 207,51 | 207,51 | 207,51 | 207,51 | 207,51 | 207,51 |
| 7. | Нормативные потери тепловой энергии в тепловых сетях | тыс. Гкал | 56,077 | 56,077 | 56,077 | 56,077 | 56,077 | 56,077 | 56,077 | 56,077 | 56,077 | 56,077 | 56,077 | 56,077 |
| 7.1. | магистральных | тыс. Гкал | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7.2. | распределительных | тыс. Гкал | 56,077 | 56,077 | 56,077 | 56,077 | 56,077 | 56,077 | 56,077 | 56,077 | 56,077 | 56,077 | 56,077 | 56,077 |
| 8. | Относительные нормативные потери в тепловых сетях | % | 8,117 | 8,117 | 8,117 | 8,117 | 8,117 | 8,117 | 8,117 | 8,117 | 8,117 | 8,117 | 8,117 | 8,117 |
| 9. | Линейная плотность передачи тепловой энергии в тепловых сетях | Гкал/м | 1634,5983 | 1634,5983 | 1634,5983 | 1634,5983 | 1634,5983 | 1634,5983 | 1634,5983 | 1634,5983 | 1634,5983 | 1634,5983 | 1634,5983 | 1634,5983 |
| 10. | Количество повреждений (отказов) в тепловых сетях, приводящих к прекращению теплоснабжения потребителей | ед./год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | Удельная повреждаемость тепловых сетей | ед./м/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11.1. | магистральных | ед./м/год | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11.2. | распределительных | ед./м/год | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12. | Тепловая нагрузка потребителей присоединенных к тепловым сетям по схеме с непосредственным разбором теплоносителя на цели горячего водоснабжения из систем отопления (открытая схема) | Гкал/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13. | Доля потребителей присоединенных по открытой схеме | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14. | Расчетный расход теплоносителя (в соответствии с утвержденным графиком отпуска тепла в тепловые сети) | тонн/ч | 13,320 | 13,320 | 13,320 | 13,320 | 13,320 | 13,320 | 13,320 | 13,320 | 13,320 | 13,320 | 13,320 | 13,320 |
| 15. | Фактический расход теплоносителя | тонн/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 16. | Удельный расход теплоносителя на передачу тепловой энергии в горячей воде | тонн/Гкал | 0,0210 | 0,0210 | 0,0210 | 0,0210 | 0,0210 | 0,0210 | 0,0210 | 0,0210 | 0,0210 | 0,0210 | 0,0210 | 0,0210 |
| 17. | Нормативная подпитка тепловой сети | тонн/ч | 0,629 | 0,629 | 0,629 | 0,629 | 0,629 | 0,629 | 0,629 | 0,629 | 0,629 | 0,629 | 0,629 | 0,629 |
| 18. | Фактическая подпитка тепловой сети | тонн/ч | 0,629 | 0,629 | 0,629 | 0,629 | 0,629 | 0,629 | 0,629 | 0,629 | 0,629 | 0,629 | 0,629 | 0,629 |
| 19. | Расход электрической энергии на передачу тепловой энергии и теплоносителя | млн. кВт-ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 20. | Удельный расход электрической энергии на передачу тепловой энергии | кВт-ч/Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
|  | Угольная котельная с.Николаевка (с. Николаевка, ул.Ленина 42-б) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Протяженность тепловых сетей, в том числе: | км | 4,33356 | 4,33356 | 4,33356 | 4,33356 | 4,33356 | 4,33356 | 4,33356 | 4,33356 | 4,33356 | 4,33356 | 4,33356 | 4,33356 |
| 1.1. | магистральных | км | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | распределительных | км | 4,33356 | 4,33356 | 4,33356 | 4,33356 | 4,33356 | 4,33356 | 4,33356 | 4,33356 | 4,33356 | 4,33356 | 4,33356 | 4,33356 |
| 2. | Материальная характеристика тепловых сетей, в том числе: | тыс. м2 | 0,7893 | 0,7893 | 0,7893 | 0,7893 | 0,7893 | 0,7893 | 0,7893 | 0,7893 | 0,7893 | 0,7893 | 0,7893 | 0,7893 |
| 2.1. | магистральных | тыс. м2 | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. | распределительных | тыс. м2 | 0,7893 | 0,7893 | 0,7893 | 0,7893 | 0,7893 | 0,7893 | 0,7893 | 0,7893 | 0,7893 | 0,7893 | 0,7893 | 0,7893 |
| 3. | Средний срок эксплуатации тепловых сетей | лет | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 3.1. | магистральных | лет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.2 | распределительных | лет | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 4. | Удельная материальная характеристика тепловых сетей на одного жителя, обслуживаемого из системы теплоснабжения | м2/чел | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 5. | Присоединенная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 1,842 | 1,842 | 1,842 | 1,842 | 1,842 | 1,842 | 1,842 | 1,842 | 1,842 | 1,842 | 1,842 | 1,842 |
| 6. | Относительная материальная характеристика | м2/Гкал/ч | 428,50 | 428,50 | 428,50 | 428,50 | 428,50 | 428,50 | 428,50 | 428,50 | 428,50 | 428,50 | 428,50 | 428,50 |
| 7. | Нормативные потери тепловой энергии в тепловых сетях | тыс. Гкал | 301,000 | 301,000 | 301,000 | 301,000 | 301,000 | 301,000 | 301,000 | 301,000 | 301,000 | 301,000 | 301,000 | 301,000 |
| 7.1. | магистральных | тыс. Гкал | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7.2. | распределительных | тыс. Гкал | 301,000 | 301,000 | 301,000 | 301,000 | 301,000 | 301,000 | 301,000 | 301,000 | 301,000 | 301,000 | 301,000 | 301,000 |
| 8. | Относительные нормативные потери в тепловых сетях | % | 14,612 | 14,612 | 14,612 | 14,612 | 14,612 | 14,612 | 14,612 | 14,612 | 14,612 | 14,612 | 14,612 | 14,612 |
| 9. | Линейная плотность передачи тепловой энергии в тепловых сетях | Гкал/м | 405,9018 | 405,9018 | 405,9018 | 405,9018 | 405,9018 | 405,9018 | 405,9018 | 405,9018 | 405,9018 | 405,9018 | 405,9018 | 405,9018 |
| 10. | Количество повреждений (отказов) в тепловых сетях, приводящих к прекращению теплоснабжения потребителей | ед./год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | Удельная повреждаемость тепловых сетей | ед./м/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11.1. | магистральных | ед./м/год | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11.2. | распределительных | ед./м/год | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12. | Тепловая нагрузка потребителей присоединенных к тепловым сетям по схеме с непосредственным разбором теплоносителя на цели горячего водоснабжения из систем отопления (открытая схема) | Гкал/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13. | Доля потребителей присоединенных по открытой схеме | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14. | Расчетный расход теплоносителя (в соответствии с утвержденным графиком отпуска тепла в тепловые сети) | тонн/ч | 73,680 | 73,680 | 73,680 | 73,680 | 73,680 | 73,680 | 73,680 | 73,680 | 73,680 | 73,680 | 73,680 | 73,680 |
| 15. | Фактический расход теплоносителя | тонн/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 16. | Удельный расход теплоносителя на передачу тепловой энергии в горячей воде | тонн/Гкал | 0,0419 | 0,0419 | 0,0419 | 0,0419 | 0,0419 | 0,0419 | 0,0419 | 0,0419 | 0,0419 | 0,0419 | 0,0419 | 0,0419 |
| 17. | Нормативная подпитка тепловой сети | тонн/ч | 3,481 | 3,481 | 3,481 | 3,481 | 3,481 | 3,481 | 3,481 | 3,481 | 3,481 | 3,481 | 3,481 | 3,481 |
| 18. | Фактическая подпитка тепловой сети | тонн/ч | 3,481 | 3,481 | 3,481 | 3,481 | 3,481 | 3,481 | 3,481 | 3,481 | 3,481 | 3,481 | 3,481 | 3,481 |
| 19. | Расход электрической энергии на передачу тепловой энергии и теплоносителя | млн. кВт-ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 20. | Удельный расход электрической энергии на передачу тепловой энергии | кВт-ч/Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
|  | Угольная котельная с.Кочневка (с.Кочневка, ул.Солнечная 35-а) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Протяженность тепловых сетей, в том числе: | км | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 1.1. | магистральных | км | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | распределительных | км | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 2. | Материальная характеристика тепловых сетей, в том числе: | тыс. м2 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 2.1. | магистральных | тыс. м2 | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. | распределительных | тыс. м2 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 3. | Средний срок эксплуатации тепловых сетей | лет | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 3.1. | магистральных | лет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.2 | распределительных | лет | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 4. | Удельная материальная характеристика тепловых сетей на одного жителя, обслуживаемого из системы теплоснабжения | м2/чел | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 5. | Присоединенная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 1,065 | 1,065 | 1,065 | 1,065 | 1,065 | 1,065 | 1,065 | 1,065 | 1,065 | 1,065 | 1,065 | 1,065 |
| 6. | Относительная материальная характеристика | м2/Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 7. | Нормативные потери тепловой энергии в тепловых сетях | тыс. Гкал | 185,000 | 185,000 | 185,000 | 185,000 | 185,000 | 185,000 | 185,000 | 185,000 | 185,000 | 185,000 | 185,000 | 185,000 |
| 7.1. | магистральных | тыс. Гкал | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7.2. | распределительных | тыс. Гкал | 185,000 | 185,000 | 185,000 | 185,000 | 185,000 | 185,000 | 185,000 | 185,000 | 185,000 | 185,000 | 185,000 | 185,000 |
| 8. | Относительные нормативные потери в тепловых сетях | % | 12,671 | 12,671 | 12,671 | 12,671 | 12,671 | 12,671 | 12,671 | 12,671 | 12,671 | 12,671 | 12,671 | 12,671 |
| 9. | Линейная плотность передачи тепловой энергии в тепловых сетях | Гкал/м | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 10. | Количество повреждений (отказов) в тепловых сетях, приводящих к прекращению теплоснабжения потребителей | ед./год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | Удельная повреждаемость тепловых сетей | ед./м/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11.1. | магистральных | ед./м/год | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11.2. | распределительных | ед./м/год | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12. | Тепловая нагрузка потребителей присоединенных к тепловым сетям по схеме с непосредственным разбором теплоносителя на цели горячего водоснабжения из систем отопления (открытая схема) | Гкал/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13. | Доля потребителей присоединенных по открытой схеме | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14. | Расчетный расход теплоносителя (в соответствии с утвержденным графиком отпуска тепла в тепловые сети) | тонн/ч | 42,600 | 42,600 | 42,600 | 42,600 | 42,600 | 42,600 | 42,600 | 42,600 | 42,600 | 42,600 | 42,600 | 42,600 |
| 15. | Фактический расход теплоносителя | тонн/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 16. | Удельный расход теплоносителя на передачу тепловой энергии в горячей воде | тонн/Гкал | 0,0334 | 0,0334 | 0,0334 | 0,0334 | 0,0334 | 0,0334 | 0,0334 | 0,0334 | 0,0334 | 0,0334 | 0,0334 | 0,0334 |
| 17. | Нормативная подпитка тепловой сети | тонн/ч | 2,012 | 2,012 | 2,012 | 2,012 | 2,012 | 2,012 | 2,012 | 2,012 | 2,012 | 2,012 | 2,012 | 2,012 |
| 18. | Фактическая подпитка тепловой сети | тонн/ч | 2,012 | 2,012 | 2,012 | 2,012 | 2,012 | 2,012 | 2,012 | 2,012 | 2,012 | 2,012 | 2,012 | 2,012 |
| 19. | Расход электрической энергии на передачу тепловой энергии и теплоносителя | млн. кВт-ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 20. | Удельный расход электрической энергии на передачу тепловой энергии | кВт-ч/Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
|  | Угольная котельная с.Козловка (с.Козловка, ул.Грязнова 20-а) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Протяженность тепловых сетей, в том числе: | км | 0,961 | 0,961 | 0,961 | 0,961 | 0,961 | 0,961 | 0,961 | 0,961 | 0,961 | 0,961 | 0,961 | 0,961 |
| 1.1. | магистральных | км | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | распределительных | км | 0,961 | 0,961 | 0,961 | 0,961 | 0,961 | 0,961 | 0,961 | 0,961 | 0,961 | 0,961 | 0,961 | 0,961 |
| 2. | Материальная характеристика тепловых сетей, в том числе: | тыс. м2 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 2.1. | магистральных | тыс. м2 | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. | распределительных | тыс. м2 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 3. | Средний срок эксплуатации тепловых сетей | лет | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 3.1. | магистральных | лет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.2 | распределительных | лет | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 4. | Удельная материальная характеристика тепловых сетей на одного жителя, обслуживаемого из системы теплоснабжения | м2/чел | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 5. | Присоединенная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 |
| 6. | Относительная материальная характеристика | м2/Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 7. | Нормативные потери тепловой энергии в тепловых сетях | тыс. Гкал | 183,000 | 183,000 | 183,000 | 183,000 | 183,000 | 183,000 | 183,000 | 183,000 | 183,000 | 183,000 | 183,000 | 183,000 |
| 7.1. | магистральных | тыс. Гкал | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7.2. | распределительных | тыс. Гкал | 183,000 | 183,000 | 183,000 | 183,000 | 183,000 | 183,000 | 183,000 | 183,000 | 183,000 | 183,000 | 183,000 | 183,000 |
| 8. | Относительные нормативные потери в тепловых сетях | % | 13,864 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 9. | Линейная плотность передачи тепловой энергии в тепловых сетях | Гкал/м | 1183,1426 | 1183,1426 | 1183,1426 | 1183,1426 | 1183,1426 | 1183,1426 | 1183,1426 | 1183,1426 | 1183,1426 | 1183,1426 | 1183,1426 | 1183,1426 |
| 10. | Количество повреждений (отказов) в тепловых сетях, приводящих к прекращению теплоснабжения потребителей | ед./год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | Удельная повреждаемость тепловых сетей | ед./м/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11.1. | магистральных | ед./м/год | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11.2. | распределительных | ед./м/год | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12. | Тепловая нагрузка потребителей присоединенных к тепловым сетям по схеме с непосредственным разбором теплоносителя на цели горячего водоснабжения из систем отопления (открытая схема) | Гкал/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13. | Доля потребителей присоединенных по открытой схеме | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14. | Расчетный расход теплоносителя (в соответствии с утвержденным графиком отпуска тепла в тепловые сети) | тонн/ч | 9,600 | 9,600 | 9,600 | 9,600 | 9,600 | 9,600 | 9,600 | 9,600 | 9,600 | 9,600 | 9,600 | 9,600 |
| 15. | Фактический расход теплоносителя | тонн/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 16. | Удельный расход теплоносителя на передачу тепловой энергии в горячей воде | тонн/Гкал | 0,0084 | 0,0084 | 0,0084 | 0,0084 | 0,0084 | 0,0084 | 0,0084 | 0,0084 | 0,0084 | 0,0084 | 0,0084 | 0,0084 |
| 17. | Нормативная подпитка тепловой сети | тонн/ч | 1,816 | 1,816 | 1,816 | 1,816 | 1,816 | 1,816 | 1,816 | 1,816 | 1,816 | 1,816 | 1,816 | 1,816 |
| 18. | Фактическая подпитка тепловой сети | тонн/ч | 1,816 | 1,816 | 1,816 | 1,816 | 1,816 | 1,816 | 1,816 | 1,816 | 1,816 | 1,816 | 1,816 | 1,816 |
| 19. | Расход электрической энергии на передачу тепловой энергии и теплоносителя | млн. кВт-ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 20. | Удельный расход электрической энергии на передачу тепловой энергии | кВт-ч/Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
|  | Угольная котельная с.Константиновка (с.Константиновка, ул.Ленина 66-б) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Протяженность тепловых сетей, в том числе: | км | 0,47254 | 0,47254 | 0,47254 | 0,47254 | 0,47254 | 0,47254 | 0,47254 | 0,47254 | 0,47254 | 0,47254 | 0,47254 | 0,47254 |
| 1.1. | магистральных | км | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | распределительных | км | 0,47254 | 0,47254 | 0,47254 | 0,47254 | 0,47254 | 0,47254 | 0,47254 | 0,47254 | 0,47254 | 0,47254 | 0,47254 | 0,47254 |
| 2. | Материальная характеристика тепловых сетей, в том числе: | тыс. м2 | 0,0856 | 0,0856 | 0,0856 | 0,0856 | 0,0856 | 0,0856 | 0,0856 | 0,0856 | 0,0856 | 0,0856 | 0,0856 | 0,0856 |
| 2.1. | магистральных | тыс. м2 | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. | распределительных | тыс. м2 | 0,0856 | 0,0856 | 0,0856 | 0,0856 | 0,0856 | 0,0856 | 0,0856 | 0,0856 | 0,0856 | 0,0856 | 0,0856 | 0,0856 |
| 3. | Средний срок эксплуатации тепловых сетей | лет | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 3.1. | магистральных | лет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.2 | распределительных | лет | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 4. | Удельная материальная характеристика тепловых сетей на одного жителя, обслуживаемого из системы теплоснабжения | м2/чел | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 5. | Присоединенная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 0,072 | 0,072 | 0,072 | 0,072 | 0,072 | 0,072 | 0,072 | 0,072 | 0,072 | 0,072 | 0,072 | 0,072 |
| 6. | Относительная материальная характеристика | м2/Гкал/ч | 1188,89 | 1188,89 | 1188,89 | 1188,89 | 1188,89 | 1188,89 | 1188,89 | 1188,89 | 1188,89 | 1188,89 | 1188,89 | 1188,89 |
| 7. | Нормативные потери тепловой энергии в тепловых сетях | тыс. Гкал | 123,000 | 123,000 | 123,000 | 123,000 | 123,000 | 123,000 | 123,000 | 123,000 | 123,000 | 123,000 | 123,000 | 123,000 |
| 7.1. | магистральных | тыс. Гкал | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7.2. | распределительных | тыс. Гкал | 123,000 | 123,000 | 123,000 | 123,000 | 123,000 | 123,000 | 123,000 | 123,000 | 123,000 | 123,000 | 123,000 | 123,000 |
| 8. | Относительные нормативные потери в тепловых сетях | % | 14,819 | 14,819 | 14,819 | 14,819 | 14,819 | 14,819 | 14,819 | 14,819 | 14,819 | 14,819 | 14,819 | 14,819 |
| 9. | Линейная плотность передачи тепловой энергии в тепловых сетях | Гкал/м | 1496,1696 | 1496,1696 | 1496,1696 | 1496,1696 | 1496,1696 | 1496,1696 | 1496,1696 | 1496,1696 | 1496,1696 | 1496,1696 | 1496,1696 | 1496,1696 |
| 10. | Количество повреждений (отказов) в тепловых сетях, приводящих к прекращению теплоснабжения потребителей | ед./год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | Удельная повреждаемость тепловых сетей | ед./м/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11.1. | магистральных | ед./м/год | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11.2. | распределительных | ед./м/год | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12. | Тепловая нагрузка потребителей присоединенных к тепловым сетям по схеме с непосредственным разбором теплоносителя на цели горячего водоснабжения из систем отопления (открытая схема) | Гкал/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13. | Доля потребителей присоединенных по открытой схеме | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14. | Расчетный расход теплоносителя (в соответствии с утвержденным графиком отпуска тепла в тепловые сети) | тонн/ч | 2,880 | 2,880 | 2,880 | 2,880 | 2,880 | 2,880 | 2,880 | 2,880 | 2,880 | 2,880 | 2,880 | 2,880 |
| 15. | Фактический расход теплоносителя | тонн/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 16. | Удельный расход теплоносителя на передачу тепловой энергии в горячей воде | тонн/Гкал | 0,0041 | 0,0041 | 0,0041 | 0,0041 | 0,0041 | 0,0041 | 0,0041 | 0,0041 | 0,0041 | 0,0041 | 0,0041 | 0,0041 |
| 17. | Нормативная подпитка тепловой сети | тонн/ч | 0,136 | 0,136 | 0,136 | 0,136 | 0,136 | 0,136 | 0,136 | 0,136 | 0,136 | 0,136 | 0,136 | 0,136 |
| 18. | Фактическая подпитка тепловой сети | тонн/ч | 0,136 | 0,136 | 0,136 | 0,136 | 0,136 | 0,136 | 0,136 | 0,136 | 0,136 | 0,136 | 0,136 | 0,136 |
| 19. | Расход электрической энергии на передачу тепловой энергии и теплоносителя | млн. кВт-ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 20. | Удельный расход электрической энергии на передачу тепловой энергии | кВт-ч/Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
|  | Угольная котельная с.Новомихайловка (с.Новомихайловка, ул. Гагарина 1-а) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Протяженность тепловых сетей, в том числе: | км | 2,10084 | 2,10084 | 2,10084 | 2,10084 | 2,10084 | 2,10084 | 2,10084 | 2,10084 | 2,10084 | 2,10084 | 2,10084 | 2,10084 |
| 1.1. | магистральных | км | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | распределительных | км | 2,10084 | 2,10084 | 2,10084 | 2,10084 | 2,10084 | 2,10084 | 2,10084 | 2,10084 | 2,10084 | 2,10084 | 2,10084 | 2,10084 |
| 2. | Материальная характеристика тепловых сетей, в том числе: | тыс. м2 | 0,4704 | 0,4704 | 0,4704 | 0,4704 | 0,4704 | 0,4704 | 0,4704 | 0,4704 | 0,4704 | 0,4704 | 0,4704 | 0,4704 |
| 2.1. | магистральных | тыс. м2 | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. | распределительных | тыс. м2 | 0,4704 | 0,4704 | 0,4704 | 0,4704 | 0,4704 | 0,4704 | 0,4704 | 0,4704 | 0,4704 | 0,4704 | 0,4704 | 0,4704 |
| 3. | Средний срок эксплуатации тепловых сетей | лет | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 3.1. | магистральных | лет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.2 | распределительных | лет | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 4. | Удельная материальная характеристика тепловых сетей на одного жителя, обслуживаемого из системы теплоснабжения | м2/чел | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 5. | Присоединенная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 0,9506 | 0,9506 | 0,9506 | 0,9506 | 0,9506 | 0,9506 | 0,9506 | 0,9506 | 0,9506 | 0,9506 | 0,9506 | 0,9506 |
| 6. | Относительная материальная характеристика | м2/Гкал/ч | 494,85 | 494,85 | 494,85 | 494,85 | 494,85 | 494,85 | 494,85 | 494,85 | 494,85 | 494,85 | 494,85 | 494,85 |
| 7. | Нормативные потери тепловой энергии в тепловых сетях | тыс. Гкал | 152,000 | 152,000 | 152,000 | 152,000 | 152,000 | 152,000 | 152,000 | 152,000 | 152,000 | 152,000 | 152,000 | 152,000 |
| 7.1. | магистральных | тыс. Гкал | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7.2. | распределительных | тыс. Гкал | 152,000 | 152,000 | 152,000 | 152,000 | 152,000 | 152,000 | 152,000 | 152,000 | 152,000 | 152,000 | 152,000 | 152,000 |
| 8. | Относительные нормативные потери в тепловых сетях | % | 8,128 | 8,128 | 8,128 | 8,128 | 8,128 | 8,128 | 8,128 | 8,128 | 8,128 | 8,128 | 8,128 | 8,128 |
| 9. | Линейная плотность передачи тепловой энергии в тепловых сетях | Гкал/м | 817,7681 | 817,7681 | 817,7681 | 817,7681 | 817,7681 | 817,7681 | 817,7681 | 817,7681 | 817,7681 | 817,7681 | 817,7681 | 817,7681 |
| 10. | Количество повреждений (отказов) в тепловых сетях, приводящих к прекращению теплоснабжения потребителей | ед./год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | Удельная повреждаемость тепловых сетей | ед./м/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11.1. | магистральных | ед./м/год | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11.2. | распределительных | ед./м/год | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12. | Тепловая нагрузка потребителей присоединенных к тепловым сетям по схеме с непосредственным разбором теплоносителя на цели горячего водоснабжения из систем отопления (открытая схема) | Гкал/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13. | Доля потребителей присоединенных по открытой схеме | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14. | Расчетный расход теплоносителя (в соответствии с утвержденным графиком отпуска тепла в тепловые сети) | тонн/ч | 38,024 | 38,024 | 38,024 | 38,024 | 38,024 | 38,024 | 38,024 | 38,024 | 38,024 | 38,024 | 38,024 | 38,024 |
| 15. | Фактический расход теплоносителя | тонн/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 16. | Удельный расход теплоносителя на передачу тепловой энергии в горячей воде | тонн/Гкал | 0,0221 | 0,0221 | 0,0221 | 0,0221 | 0,0221 | 0,0221 | 0,0221 | 0,0221 | 0,0221 | 0,0221 | 0,0221 | 0,0221 |
| 17. | Нормативная подпитка тепловой сети | тонн/ч | 1,796 | 1,796 | 1,796 | 1,796 | 1,796 | 1,796 | 1,796 | 1,796 | 1,796 | 1,796 | 1,796 | 1,796 |
| 18. | Фактическая подпитка тепловой сети | тонн/ч | 1,796 | 1,796 | 1,796 | 1,796 | 1,796 | 1,796 | 1,796 | 1,796 | 1,796 | 1,796 | 1,796 | 1,796 |
| 19. | Расход электрической энергии на передачу тепловой энергии и теплоносителя | млн. кВт-ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 20. | Удельный расход электрической энергии на передачу тепловой энергии | кВт-ч/Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
|  | Угольная котельная с.Орловка (с.Орловка, ул.Молодежная 10-б) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Протяженность тепловых сетей, в том числе: | км | 0,95408 | 0,95408 | 0,95408 | 0,95408 | 0,95408 | 0,95408 | 0,95408 | 0,95408 | 0,95408 | 0,95408 | 0,95408 | 0,95408 |
| 1.1. | магистральных | км | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | распределительных | км | 0,95408 | 0,95408 | 0,95408 | 0,95408 | 0,95408 | 0,95408 | 0,95408 | 0,95408 | 0,95408 | 0,95408 | 0,95408 | 0,95408 |
| 2. | Материальная характеристика тепловых сетей, в том числе: | тыс. м2 | 0,1807 | 0,1807 | 0,1807 | 0,1807 | 0,1807 | 0,1807 | 0,1807 | 0,1807 | 0,1807 | 0,1807 | 0,1807 | 0,1807 |
| 2.1. | магистральных | тыс. м2 | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. | распределительных | тыс. м2 | 0,1807 | 0,1807 | 0,1807 | 0,1807 | 0,1807 | 0,1807 | 0,1807 | 0,1807 | 0,1807 | 0,1807 | 0,1807 | 0,1807 |
| 3. | Средний срок эксплуатации тепловых сетей | лет | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 3.1. | магистральных | лет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.2 | распределительных | лет | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 4. | Удельная материальная характеристика тепловых сетей на одного жителя, обслуживаемого из системы теплоснабжения | м2/чел | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 5. | Присоединенная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 0,4833 | 0,4833 | 0,4833 | 0,4833 | 0,4833 | 0,4833 | 0,4833 | 0,4833 | 0,4833 | 0,4833 | 0,4833 | 0,4833 |
| 6. | Относительная материальная характеристика | м2/Гкал/ч | 373,89 | 373,89 | 373,89 | 373,89 | 373,89 | 373,89 | 373,89 | 373,89 | 373,89 | 373,89 | 373,89 | 373,89 |
| 7. | Нормативные потери тепловой энергии в тепловых сетях | тыс. Гкал | 137,000 | 137,000 | 137,000 | 137,000 | 137,000 | 137,000 | 137,000 | 137,000 | 137,000 | 137,000 | 137,000 | 137,000 |
| 7.1. | магистральных | тыс. Гкал | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7.2. | распределительных | тыс. Гкал | 137,000 | 137,000 | 137,000 | 137,000 | 137,000 | 137,000 | 137,000 | 137,000 | 137,000 | 137,000 | 137,000 | 137,000 |
| 8. | Относительные нормативные потери в тепловых сетях | % | 14,124 | 14,124 | 14,124 | 14,124 | 14,124 | 14,124 | 14,124 | 14,124 | 14,124 | 14,124 | 14,124 | 14,124 |
| 9. | Линейная плотность передачи тепловой энергии в тепловых сетях | Гкал/м | 873,0924 | 873,0924 | 873,0924 | 873,0924 | 873,0924 | 873,0924 | 873,0924 | 873,0924 | 873,0924 | 873,0924 | 873,0924 | 873,0924 |
| 10. | Количество повреждений (отказов) в тепловых сетях, приводящих к прекращению теплоснабжения потребителей | ед./год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | Удельная повреждаемость тепловых сетей | ед./м/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11.1. | магистральных | ед./м/год | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11.2. | распределительных | ед./м/год | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12. | Тепловая нагрузка потребителей присоединенных к тепловым сетям по схеме с непосредственным разбором теплоносителя на цели горячего водоснабжения из систем отопления (открытая схема) | Гкал/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13. | Доля потребителей присоединенных по открытой схеме | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14. | Расчетный расход теплоносителя (в соответствии с утвержденным графиком отпуска тепла в тепловые сети) | тонн/ч | 19,332 | 19,332 | 19,332 | 19,332 | 19,332 | 19,332 | 19,332 | 19,332 | 19,332 | 19,332 | 19,332 | 19,332 |
| 15. | Фактический расход теплоносителя | тонн/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 16. | Удельный расход теплоносителя на передачу тепловой энергии в горячей воде | тонн/Гкал | 0,0232 | 0,0232 | 0,0232 | 0,0232 | 0,0232 | 0,0232 | 0,0232 | 0,0232 | 0,0232 | 0,0232 | 0,0232 | 0,0232 |
| 17. | Нормативная подпитка тепловой сети | тонн/ч | 0,913 | 0,913 | 0,913 | 0,913 | 0,913 | 0,913 | 0,913 | 0,913 | 0,913 | 0,913 | 0,913 | 0,913 |
| 18. | Фактическая подпитка тепловой сети | тонн/ч | 0,913 | 0,913 | 0,913 | 0,913 | 0,913 | 0,913 | 0,913 | 0,913 | 0,913 | 0,913 | 0,913 | 0,913 |
| 19. | Расход электрической энергии на передачу тепловой энергии и теплоносителя | млн. кВт-ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 20. | Удельный расход электрической энергии на передачу тепловой энергии | кВт-ч/Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
|  | Угольная котельная с.Ускюль (с.Ускюль, ул.Центральная 21-а) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Протяженность тепловых сетей, в том числе: | км | 1,28808 | 1,28808 | 1,28808 | 1,28808 | 1,28808 | 1,28808 | 1,28808 | 1,28808 | 1,28808 | 1,28808 | 1,28808 | 1,28808 |
| 1.1. | магистральных | км | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | распределительных | км | 1,28808 | 1,28808 | 1,28808 | 1,28808 | 1,28808 | 1,28808 | 1,28808 | 1,28808 | 1,28808 | 1,28808 | 1,28808 | 1,28808 |
| 2. | Материальная характеристика тепловых сетей, в том числе: | тыс. м2 | 0,2009 | 0,2009 | 0,2009 | 0,2009 | 0,2009 | 0,2009 | 0,2009 | 0,2009 | 0,2009 | 0,2009 | 0,2009 | 0,2009 |
| 2.1. | магистральных | тыс. м2 | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. | распределительных | тыс. м2 | 0,2009 | 0,2009 | 0,2009 | 0,2009 | 0,2009 | 0,2009 | 0,2009 | 0,2009 | 0,2009 | 0,2009 | 0,2009 | 0,2009 |
| 3. | Средний срок эксплуатации тепловых сетей | лет | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 3.1. | магистральных | лет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.2 | распределительных | лет | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 4. | Удельная материальная характеристика тепловых сетей на одного жителя, обслуживаемого из системы теплоснабжения | м2/чел | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 5. | Присоединенная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 0,5545 | 0,5545 | 0,5545 | 0,5545 | 0,5545 | 0,5545 | 0,5545 | 0,5545 | 0,5545 | 0,5545 | 0,5545 | 0,5545 |
| 6. | Относительная материальная характеристика | м2/Гкал/ч | 362,31 | 362,31 | 362,31 | 362,31 | 362,31 | 362,31 | 362,31 | 362,31 | 362,31 | 362,31 | 362,31 | 362,31 |
| 7. | Нормативные потери тепловой энергии в тепловых сетях | тыс. Гкал | 212,000 | 212,000 | 212,000 | 212,000 | 212,000 | 212,000 | 212,000 | 212,000 | 212,000 | 212,000 | 212,000 | 212,000 |
| 7.1. | магистральных | тыс. Гкал | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7.2. | распределительных | тыс. Гкал | 212,000 | 212,000 | 212,000 | 212,000 | 212,000 | 212,000 | 212,000 | 212,000 | 212,000 | 212,000 | 212,000 | 212,000 |
| 8. | Относительные нормативные потери в тепловых сетях | % | 13,856 | 13,856 | 13,856 | 13,856 | 13,856 | 13,856 | 13,856 | 13,856 | 13,856 | 13,856 | 13,856 | 13,856 |
| 9. | Линейная плотность передачи тепловой энергии в тепловых сетях | Гкал/м | 1023,2284 | 1023,2284 | 1023,2284 | 1023,2284 | 1023,2284 | 1023,2284 | 1023,2284 | 1023,2284 | 1023,2284 | 1023,2284 | 1023,2284 | 1023,2284 |
| 10. | Количество повреждений (отказов) в тепловых сетях, приводящих к прекращению теплоснабжения потребителей | ед./год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | Удельная повреждаемость тепловых сетей | ед./м/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11.1. | магистральных | ед./м/год | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11.2. | распределительных | ед./м/год | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12. | Тепловая нагрузка потребителей присоединенных к тепловым сетям по схеме с непосредственным разбором теплоносителя на цели горячего водоснабжения из систем отопления (открытая схема) | Гкал/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13. | Доля потребителей присоединенных по открытой схеме | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14. | Расчетный расход теплоносителя (в соответствии с утвержденным графиком отпуска тепла в тепловые сети) | тонн/ч | 22,180 | 22,180 | 22,180 | 22,180 | 22,180 | 22,180 | 22,180 | 22,180 | 22,180 | 22,180 | 22,180 | 22,180 |
| 15. | Фактический расход теплоносителя | тонн/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 16. | Удельный расход теплоносителя на передачу тепловой энергии в горячей воде | тонн/Гкал | 0,0168 | 0,0168 | 0,0168 | 0,0168 | 0,0168 | 0,0168 | 0,0168 | 0,0168 | 0,0168 | 0,0168 | 0,0168 | 0,0168 |
| 17. | Нормативная подпитка тепловой сети | тонн/ч | 1,048 | 1,048 | 1,048 | 1,048 | 1,048 | 1,048 | 1,048 | 1,048 | 1,048 | 1,048 | 1,048 | 1,048 |
| 18. | Фактическая подпитка тепловой сети | тонн/ч | 1,048 | 1,048 | 1,048 | 1,048 | 1,048 | 1,048 | 1,048 | 1,048 | 1,048 | 1,048 | 1,048 | 1,048 |
| 19. | Расход электрической энергии на передачу тепловой энергии и теплоносителя | млн. кВт-ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 20. | Удельный расход электрической энергии на передачу тепловой энергии | кВт-ч/Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
|  | Угольная котельная с.Казачий Мыс (с.Казачий Мыс, ул.Береговая 8) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Протяженность тепловых сетей, в том числе: | км | 1,02041 | 1,02041 | 1,02041 | 1,02041 | 1,02041 | 1,02041 | 1,02041 | 1,02041 | 1,02041 | 1,02041 | 1,02041 | 1,02041 |
| 1.1. | магистральных | км | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | распределительных | км | 1,02041 | 1,02041 | 1,02041 | 1,02041 | 1,02041 | 1,02041 | 1,02041 | 1,02041 | 1,02041 | 1,02041 | 1,02041 | 1,02041 |
| 2. | Материальная характеристика тепловых сетей, в том числе: | тыс. м2 | 0,1597 | 0,1597 | 0,1597 | 0,1597 | 0,1597 | 0,1597 | 0,1597 | 0,1597 | 0,1597 | 0,1597 | 0,1597 | 0,1597 |
| 2.1. | магистральных | тыс. м2 | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. | распределительных | тыс. м2 | 0,1597 | 0,1597 | 0,1597 | 0,1597 | 0,1597 | 0,1597 | 0,1597 | 0,1597 | 0,1597 | 0,1597 | 0,1597 | 0,1597 |
| 3. | Средний срок эксплуатации тепловых сетей | лет | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 3.1. | магистральных | лет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.2 | распределительных | лет | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 4. | Удельная материальная характеристика тепловых сетей на одного жителя, обслуживаемого из системы теплоснабжения | м2/чел | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 5. | Присоединенная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 0,5823 | 0,5823 | 0,5823 | 0,5823 | 0,5823 | 0,5823 | 0,5823 | 0,5823 | 0,5823 | 0,5823 | 0,5823 | 0,5823 |
| 6. | Относительная материальная характеристика | м2/Гкал/ч | 274,26 | 274,26 | 274,26 | 274,26 | 274,26 | 274,26 | 274,26 | 274,26 | 274,26 | 274,26 | 274,26 | 274,26 |
| 7. | Нормативные потери тепловой энергии в тепловых сетях | тыс. Гкал | 135,135 | 135,135 | 135,135 | 135,135 | 135,135 | 135,135 | 135,135 | 135,135 | 135,135 | 135,135 | 135,135 | 135,135 |
| 7.1. | магистральных | тыс. Гкал | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7.2. | распределительных | тыс. Гкал | 135,135 | 135,135 | 135,135 | 135,135 | 135,135 | 135,135 | 135,135 | 135,135 | 135,135 | 135,135 | 135,135 | 135,135 |
| 8. | Относительные нормативные потери в тепловых сетях | % | 13,175 | 13,175 | 13,175 | 13,175 | 13,175 | 13,175 | 13,175 | 13,175 | 13,175 | 13,175 | 13,175 | 13,175 |
| 9. | Линейная плотность передачи тепловой энергии в тепловых сетях | Гкал/м | 872,7728 | 872,7728 | 872,7728 | 872,7728 | 872,7728 | 872,7728 | 872,7728 | 872,7728 | 872,7728 | 872,7728 | 872,7728 | 872,7728 |
| 10. | Количество повреждений (отказов) в тепловых сетях, приводящих к прекращению теплоснабжения потребителей | ед./год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | Удельная повреждаемость тепловых сетей | ед./м/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11.1. | магистральных | ед./м/год | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11.2. | распределительных | ед./м/год | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12. | Тепловая нагрузка потребителей присоединенных к тепловым сетям по схеме с непосредственным разбором теплоносителя на цели горячего водоснабжения из систем отопления (открытая схема) | Гкал/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13. | Доля потребителей присоединенных по открытой схеме | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14. | Расчетный расход теплоносителя (в соответствии с утвержденным графиком отпуска тепла в тепловые сети) | тонн/ч | 23,292 | 23,292 | 23,292 | 23,292 | 23,292 | 23,292 | 23,292 | 23,292 | 23,292 | 23,292 | 23,292 | 23,292 |
| 15. | Фактический расход теплоносителя | тонн/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 16. | Удельный расход теплоносителя на передачу тепловой энергии в горячей воде | тонн/Гкал | 0,0262 | 0,0262 | 0,0262 | 0,0262 | 0,0262 | 0,0262 | 0,0262 | 0,0262 | 0,0262 | 0,0262 | 0,0262 | 0,0262 |
| 17. | Нормативная подпитка тепловой сети | тонн/ч | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,100 |
| 18. | Фактическая подпитка тепловой сети | тонн/ч | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,100 |
| 19. | Расход электрической энергии на передачу тепловой энергии и теплоносителя | млн. кВт-ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 20. | Удельный расход электрической энергии на передачу тепловой энергии | кВт-ч/Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
|  | Угольная котельная с.Казачий Мыс (с.Казачий Мыс пер. Больничный, 3) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Протяженность тепловых сетей, в том числе: | км | 0,08078 | 0,08078 | 0,08078 | 0,08078 | 0,08078 | 0,08078 | 0,08078 | 0,08078 | 0,08078 | 0,08078 | 0,08078 | 0,08078 |
| 1.1. | магистральных | км | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | распределительных | км | 0,08078 | 0,08078 | 0,08078 | 0,08078 | 0,08078 | 0,08078 | 0,08078 | 0,08078 | 0,08078 | 0,08078 | 0,08078 | 0,08078 |
| 2. | Материальная характеристика тепловых сетей, в том числе: | тыс. м2 | 0,0069 | 0,0069 | 0,0069 | 0,0069 | 0,0069 | 0,0069 | 0,0069 | 0,0069 | 0,0069 | 0,0069 | 0,0069 | 0,0069 |
| 2.1. | магистральных | тыс. м2 | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. | распределительных | тыс. м2 | 0,0069 | 0,0069 | 0,0069 | 0,0069 | 0,0069 | 0,0069 | 0,0069 | 0,0069 | 0,0069 | 0,0069 | 0,0069 | 0,0069 |
| 3. | Средний срок эксплуатации тепловых сетей | лет | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 3.1. | магистральных | лет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.2 | распределительных | лет | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 4. | Удельная материальная характеристика тепловых сетей на одного жителя, обслуживаемого из системы теплоснабжения | м2/чел | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 5. | Присоединенная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 0,133 | 0,133 | 0,133 | 0,133 | 0,133 | 0,133 | 0,133 | 0,133 | 0,133 | 0,133 | 0,133 | 0,133 |
| 6. | Относительная материальная характеристика | м2/Гкал/ч | 51,88 | 51,88 | 51,88 | 51,88 | 51,88 | 51,88 | 51,88 | 51,88 | 51,88 | 51,88 | 51,88 | 51,88 |
| 7. | Нормативные потери тепловой энергии в тепловых сетях | тыс. Гкал | 30,865 | 30,865 | 30,865 | 30,865 | 30,865 | 30,865 | 30,865 | 30,865 | 30,865 | 30,865 | 30,865 | 30,865 |
| 7.1. | магистральных | тыс. Гкал | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7.2. | распределительных | тыс. Гкал | 30,865 | 30,865 | 30,865 | 30,865 | 30,865 | 30,865 | 30,865 | 30,865 | 30,865 | 30,865 | 30,865 | 30,865 |
| 8. | Относительные нормативные потери в тепловых сетях | % | 13,175 | 13,175 | 13,175 | 13,175 | 13,175 | 13,175 | 13,175 | 13,175 | 13,175 | 13,175 | 13,175 | 13,175 |
| 9. | Линейная плотность передачи тепловой энергии в тепловых сетях | Гкал/м | 2518,1227 | 2518,1227 | 2518,1227 | 2518,1227 | 2518,1227 | 2518,1227 | 2518,1227 | 2518,1227 | 2518,1227 | 2518,1227 | 2518,1227 | 2518,1227 |
| 10. | Количество повреждений (отказов) в тепловых сетях, приводящих к прекращению теплоснабжения потребителей | ед./год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | Удельная повреждаемость тепловых сетей | ед./м/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11.1. | магистральных | ед./м/год | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11.2. | распределительных | ед./м/год | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12. | Тепловая нагрузка потребителей присоединенных к тепловым сетям по схеме с непосредственным разбором теплоносителя на цели горячего водоснабжения из систем отопления (открытая схема) | Гкал/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13. | Доля потребителей присоединенных по открытой схеме | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14. | Расчетный расход теплоносителя (в соответствии с утвержденным графиком отпуска тепла в тепловые сети) | тонн/ч | 5,320 | 5,320 | 5,320 | 5,320 | 5,320 | 5,320 | 5,320 | 5,320 | 5,320 | 5,320 | 5,320 | 5,320 |
| 15. | Фактический расход теплоносителя | тонн/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 16. | Удельный расход теплоносителя на передачу тепловой энергии в горячей воде | тонн/Гкал | 0,0262 | 0,0262 | 0,0262 | 0,0262 | 0,0262 | 0,0262 | 0,0262 | 0,0262 | 0,0262 | 0,0262 | 0,0262 | 0,0262 |
| 17. | Нормативная подпитка тепловой сети | тонн/ч | 0,251 | 0,251 | 0,251 | 0,251 | 0,251 | 0,251 | 0,251 | 0,251 | 0,251 | 0,251 | 0,251 | 0,251 |
| 18. | Фактическая подпитка тепловой сети | тонн/ч | 0,251 | 0,251 | 0,251 | 0,251 | 0,251 | 0,251 | 0,251 | 0,251 | 0,251 | 0,251 | 0,251 | 0,251 |
| 19. | Расход электрической энергии на передачу тепловой энергии и теплоносителя | млн. кВт-ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 20. | Удельный расход электрической энергии на передачу тепловой энергии | кВт-ч/Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
|  | Угольная котельная с.Красноярка (с.Красноярка, ул.Береговая 24-б) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Протяженность тепловых сетей, в том числе: | км | 0,928 | 0,928 | 0,928 | 0,928 | 0,928 | 0,928 | 0,928 | 0,928 | 0,928 | 0,928 | 0,928 | 0,928 |
| 1.1. | магистральных | км | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | распределительных | км | 0,928 | 0,928 | 0,928 | 0,928 | 0,928 | 0,928 | 0,928 | 0,928 | 0,928 | 0,928 | 0,928 | 0,928 |
| 2. | Материальная характеристика тепловых сетей, в том числе: | тыс. м2 | 0,157 | 0,157 | 0,157 | 0,157 | 0,157 | 0,157 | 0,157 | 0,157 | 0,157 | 0,157 | 0,157 | 0,157 |
| 2.1. | магистральных | тыс. м2 | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. | распределительных | тыс. м2 | 0,157 | 0,157 | 0,157 | 0,157 | 0,157 | 0,157 | 0,157 | 0,157 | 0,157 | 0,157 | 0,157 | 0,157 |
| 3. | Средний срок эксплуатации тепловых сетей | лет | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 3.1. | магистральных | лет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.2 | распределительных | лет | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 4. | Удельная материальная характеристика тепловых сетей на одного жителя, обслуживаемого из системы теплоснабжения | м2/чел | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 5. | Присоединенная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 0,2727 | 0,2727 | 0,2727 | 0,2727 | 0,2727 | 0,2727 | 0,2727 | 0,2727 | 0,2727 | 0,2727 | 0,2727 | 0,2727 |
| 6. | Относительная материальная характеристика | м2/Гкал/ч | 575,72 | 575,72 | 575,72 | 575,72 | 575,72 | 575,72 | 575,72 | 575,72 | 575,72 | 575,72 | 575,72 | 575,72 |
| 7. | Нормативные потери тепловой энергии в тепловых сетях | тыс. Гкал | 74,000 | 74,000 | 74,000 | 74,000 | 74,000 | 74,000 | 74,000 | 74,000 | 74,000 | 74,000 | 74,000 | 74,000 |
| 7.1. | магистральных | тыс. Гкал | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7.2. | распределительных | тыс. Гкал | 74,000 | 74,000 | 74,000 | 74,000 | 74,000 | 74,000 | 74,000 | 74,000 | 74,000 | 74,000 | 74,000 | 74,000 |
| 8. | Относительные нормативные потери в тепловых сетях | % | 13,455 | 13,455 | 13,455 | 13,455 | 13,455 | 13,455 | 13,455 | 13,455 | 13,455 | 13,455 | 13,455 | 13,455 |
| 9. | Линейная плотность передачи тепловой энергии в тепловых сетях | Гкал/м | 351,2931 | 351,2931 | 351,2931 | 351,2931 | 351,2931 | 351,2931 | 351,2931 | 351,2931 | 351,2931 | 351,2931 | 351,2931 | 351,2931 |
| 10. | Количество повреждений (отказов) в тепловых сетях, приводящих к прекращению теплоснабжения потребителей | ед./год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | Удельная повреждаемость тепловых сетей | ед./м/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11.1. | магистральных | ед./м/год | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11.2. | распределительных | ед./м/год | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12. | Тепловая нагрузка потребителей присоединенных к тепловым сетям по схеме с непосредственным разбором теплоносителя на цели горячего водоснабжения из систем отопления (открытая схема) | Гкал/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13. | Доля потребителей присоединенных по открытой схеме | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14. | Расчетный расход теплоносителя (в соответствии с утвержденным графиком отпуска тепла в тепловые сети) | тонн/ч | 10,908 | 10,908 | 10,908 | 10,908 | 10,908 | 10,908 | 10,908 | 10,908 | 10,908 | 10,908 | 10,908 | 10,908 |
| 15. | Фактический расход теплоносителя | тонн/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 16. | Удельный расход теплоносителя на передачу тепловой энергии в горячей воде | тонн/Гкал | 0,0229 | 0,0229 | 0,0229 | 0,0229 | 0,0229 | 0,0229 | 0,0229 | 0,0229 | 0,0229 | 0,0229 | 0,0229 | 0,0229 |
| 17. | Нормативная подпитка тепловой сети | тонн/ч | 0,515 | 0,515 | 0,515 | 0,515 | 0,515 | 0,515 | 0,515 | 0,515 | 0,515 | 0,515 | 0,515 | 0,515 |
| 18. | Фактическая подпитка тепловой сети | тонн/ч | 0,515 | 0,515 | 0,515 | 0,515 | 0,515 | 0,515 | 0,515 | 0,515 | 0,515 | 0,515 | 0,515 | 0,515 |
| 19. | Расход электрической энергии на передачу тепловой энергии и теплоносителя | млн. кВт-ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 20. | Удельный расход электрической энергии на передачу тепловой энергии | кВт-ч/Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
|  | Угольная котельная с.Новопокровка (с.Новопокровка, ул.Центральная, 2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Протяженность тепловых сетей, в том числе: | км | 0,4709 | 0,4709 | 0,4709 | 0,4709 | 0,4709 | 0,4709 | 0,4709 | 0,4709 | 0,4709 | 0,4709 | 0,4709 | 0,4709 |
| 1.1. | магистральных | км | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | распределительных | км | 0,4709 | 0,4709 | 0,4709 | 0,4709 | 0,4709 | 0,4709 | 0,4709 | 0,4709 | 0,4709 | 0,4709 | 0,4709 | 0,4709 |
| 2. | Материальная характеристика тепловых сетей, в том числе: | тыс. м2 | 0,0921 | 0,0921 | 0,0921 | 0,0921 | 0,0921 | 0,0921 | 0,0921 | 0,0921 | 0,0921 | 0,0921 | 0,0921 | 0,0921 |
| 2.1. | магистральных | тыс. м2 | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. | распределительных | тыс. м2 | 0,0921 | 0,0921 | 0,0921 | 0,0921 | 0,0921 | 0,0921 | 0,0921 | 0,0921 | 0,0921 | 0,0921 | 0,0921 | 0,0921 |
| 3. | Средний срок эксплуатации тепловых сетей | лет | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 3.1. | магистральных | лет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.2 | распределительных | лет | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 4. | Удельная материальная характеристика тепловых сетей на одного жителя, обслуживаемого из системы теплоснабжения | м2/чел | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 5. | Присоединенная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 0,525 | 0,525 | 0,525 | 0,525 | 0,525 | 0,525 | 0,525 | 0,525 | 0,525 | 0,525 | 0,525 | 0,525 |
| 6. | Относительная материальная характеристика | м2/Гкал/ч | 175,43 | 175,43 | 175,43 | 175,43 | 175,43 | 175,43 | 175,43 | 175,43 | 175,43 | 175,43 | 175,43 | 175,43 |
| 7. | Нормативные потери тепловой энергии в тепловых сетях | тыс. Гкал | 71,988 | 71,988 | 71,988 | 71,988 | 71,988 | 71,988 | 71,988 | 71,988 | 71,988 | 71,988 | 71,988 | 71,988 |
| 7.1. | магистральных | тыс. Гкал | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7.2. | распределительных | тыс. Гкал | 71,988 | 71,988 | 71,988 | 71,988 | 71,988 | 71,988 | 71,988 | 71,988 | 71,988 | 71,988 | 71,988 | 71,988 |
| 8. | Относительные нормативные потери в тепловых сетях | % | 8,319 | 8,319 | 8,319 | 8,319 | 8,319 | 8,319 | 8,319 | 8,319 | 8,319 | 8,319 | 8,319 | 8,319 |
| 9. | Линейная плотность передачи тепловой энергии в тепловых сетях | Гкал/м | 1684,6829 | 1684,6829 | 1684,6829 | 1684,6829 | 1684,6829 | 1684,6829 | 1684,6829 | 1684,6829 | 1684,6829 | 1684,6829 | 1684,6829 | 1684,6829 |
| 10. | Количество повреждений (отказов) в тепловых сетях, приводящих к прекращению теплоснабжения потребителей | ед./год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | Удельная повреждаемость тепловых сетей | ед./м/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11.1. | магистральных | ед./м/год | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11.2. | распределительных | ед./м/год | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12. | Тепловая нагрузка потребителей присоединенных к тепловым сетям по схеме с непосредственным разбором теплоносителя на цели горячего водоснабжения из систем отопления (открытая схема) | Гкал/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13. | Доля потребителей присоединенных по открытой схеме | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14. | Расчетный расход теплоносителя (в соответствии с утвержденным графиком отпуска тепла в тепловые сети) | тонн/ч | 21,000 | 21,000 | 21,000 | 21,000 | 21,000 | 21,000 | 21,000 | 21,000 | 21,000 | 21,000 | 21,000 | 21,000 |
| 15. | Фактический расход теплоносителя | тонн/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 16. | Удельный расход теплоносителя на передачу тепловой энергии в горячей воде | тонн/Гкал | 0,0265 | 0,0265 | 0,0265 | 0,0265 | 0,0265 | 0,0265 | 0,0265 | 0,0265 | 0,0265 | 0,0265 | 0,0265 | 0,0265 |
| 17. | Нормативная подпитка тепловой сети | тонн/ч | 0,992 | 0,992 | 0,992 | 0,992 | 0,992 | 0,992 | 0,992 | 0,992 | 0,992 | 0,992 | 0,992 | 0,992 |
| 18. | Фактическая подпитка тепловой сети | тонн/ч | 0,992 | 0,992 | 0,992 | 0,992 | 0,992 | 0,992 | 0,992 | 0,992 | 0,992 | 0,992 | 0,992 | 0,992 |
| 19. | Расход электрической энергии на передачу тепловой энергии и теплоносителя | млн. кВт-ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 20. | Удельный расход электрической энергии на передачу тепловой энергии | кВт-ч/Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
|  | Угольная котельная с.Новопокровка (с.Новопокровка, ул.Зеленая 32) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Протяженность тепловых сетей, в том числе: | км | 0,33054 | 0,33054 | 0,33054 | 0,33054 | 0,33054 | 0,33054 | 0,33054 | 0,33054 | 0,33054 | 0,33054 | 0,33054 | 0,33054 |
| 1.1. | магистральных | км | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | распределительных | км | 0,33054 | 0,33054 | 0,33054 | 0,33054 | 0,33054 | 0,33054 | 0,33054 | 0,33054 | 0,33054 | 0,33054 | 0,33054 | 0,33054 |
| 2. | Материальная характеристика тепловых сетей, в том числе: | тыс. м2 | 0,0583 | 0,0583 | 0,0583 | 0,0583 | 0,0583 | 0,0583 | 0,0583 | 0,0583 | 0,0583 | 0,0583 | 0,0583 | 0,0583 |
| 2.1. | магистральных | тыс. м2 | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. | распределительных | тыс. м2 | 0,0583 | 0,0583 | 0,0583 | 0,0583 | 0,0583 | 0,0583 | 0,0583 | 0,0583 | 0,0583 | 0,0583 | 0,0583 | 0,0583 |
| 3. | Средний срок эксплуатации тепловых сетей | лет | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 3.1. | магистральных | лет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.2 | распределительных | лет | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 4. | Удельная материальная характеристика тепловых сетей на одного жителя, обслуживаемого из системы теплоснабжения | м2/чел | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 5. | Присоединенная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 0,197 | 0,197 | 0,197 | 0,197 | 0,197 | 0,197 | 0,197 | 0,197 | 0,197 | 0,197 | 0,197 | 0,197 |
| 6. | Относительная материальная характеристика | м2/Гкал/ч | 295,94 | 295,94 | 295,94 | 295,94 | 295,94 | 295,94 | 295,94 | 295,94 | 295,94 | 295,94 | 295,94 | 295,94 |
| 7. | Нормативные потери тепловой энергии в тепловых сетях | тыс. Гкал | 27,012 | 27,012 | 27,012 | 27,012 | 27,012 | 27,012 | 27,012 | 27,012 | 27,012 | 27,012 | 27,012 | 27,012 |
| 7.1. | магистральных | тыс. Гкал | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7.2. | распределительных | тыс. Гкал | 27,012 | 27,012 | 27,012 | 27,012 | 27,012 | 27,012 | 27,012 | 27,012 | 27,012 | 27,012 | 27,012 | 27,012 |
| 8. | Относительные нормативные потери в тепловых сетях | % | 8,319 | 8,319 | 8,319 | 8,319 | 8,319 | 8,319 | 8,319 | 8,319 | 8,319 | 8,319 | 8,319 | 8,319 |
| 9. | Линейная плотность передачи тепловой энергии в тепловых сетях | Гкал/м | 25,1689 | 25,1689 | 25,1689 | 25,1689 | 25,1689 | 25,1689 | 25,1689 | 25,1689 | 25,1689 | 25,1689 | 25,1689 | 25,1689 |
| 10. | Количество повреждений (отказов) в тепловых сетях, приводящих к прекращению теплоснабжения потребителей | ед./год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | Удельная повреждаемость тепловых сетей | ед./м/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11.1. | магистральных | ед./м/год | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11.2. | распределительных | ед./м/год | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12. | Тепловая нагрузка потребителей присоединенных к тепловым сетям по схеме с непосредственным разбором теплоносителя на цели горячего водоснабжения из систем отопления (открытая схема) | Гкал/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13. | Доля потребителей присоединенных по открытой схеме | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14. | Расчетный расход теплоносителя (в соответствии с утвержденным графиком отпуска тепла в тепловые сети) | тонн/ч | 7,88 | 7,88 | 7,88 | 7,88 | 7,88 | 7,88 | 7,88 | 7,88 | 7,88 | 7,88 | 7,88 | 7,88 |
| 15. | Фактический расход теплоносителя | тонн/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 16. | Удельный расход теплоносителя на передачу тепловой энергии в горячей воде | тонн/Гкал | 0,0265 | 0,0265 | 0,0265 | 0,0265 | 0,0265 | 0,0265 | 0,0265 | 0,0265 | 0,0265 | 0,0265 | 0,0265 | 0,0265 |
| 17. | Нормативная подпитка тепловой сети | тонн/ч | 0,372 | 0,372 | 0,372 | 0,372 | 0,372 | 0,372 | 0,372 | 0,372 | 0,372 | 0,372 | 0,372 | 0,372 |
| 18. | Фактическая подпитка тепловой сети | тонн/ч | 0,372 | 0,372 | 0,372 | 0,372 | 0,372 | 0,372 | 0,372 | 0,372 | 0,372 | 0,372 | 0,372 | 0,372 |
| 19. | Расход электрической энергии на передачу тепловой энергии и теплоносителя | млн. кВт-ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 20. | Удельный расход электрической энергии на передачу тепловой энергии | кВт-ч/Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
|  | Угольная котельная д. Первомихайловка (д. Первомихайловка, ул. Гагарина 1-а) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Протяженность тепловых сетей, в том числе: | км | 0,13794 | 0,13794 | 0,13794 | 0,13794 | 0,13794 | 0,13794 | 0,13794 | 0,13794 | 0,13794 | 0,13794 | 0,13794 | 0,13794 |
| 1.1. | магистральных | км | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | распределительных | км | 0,13794 | 0,13794 | 0,13794 | 0,13794 | 0,13794 | 0,13794 | 0,13794 | 0,13794 | 0,13794 | 0,13794 | 0,13794 | 0,13794 |
| 2. | Материальная характеристика тепловых сетей, в том числе: | тыс. м2 | 0,0246 | 0,0246 | 0,0246 | 0,0246 | 0,0246 | 0,0246 | 0,0246 | 0,0246 | 0,0246 | 0,0246 | 0,0246 | 0,0246 |
| 2.1. | магистральных | тыс. м2 | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. | распределительных | тыс. м2 | 0,0246 | 0,0246 | 0,0246 | 0,0246 | 0,0246 | 0,0246 | 0,0246 | 0,0246 | 0,0246 | 0,0246 | 0,0246 | 0,0246 |
| 3. | Средний срок эксплуатации тепловых сетей | лет | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 3.1. | магистральных | лет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.2 | распределительных | лет | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 4. | Удельная материальная характеристика тепловых сетей на одного жителя, обслуживаемого из системы теплоснабжения | м2/чел | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 5. | Присоединенная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 0,173 | 0,173 | 0,173 | 0,173 | 0,173 | 0,173 | 0,173 | 0,173 | 0,173 | 0,173 | 0,173 | 0,173 |
| 6. | Относительная материальная характеристика | м2/Гкал/ч | 142,20 | 142,20 | 142,20 | 142,20 | 142,20 | 142,20 | 142,20 | 142,20 | 142,20 | 142,20 | 142,20 | 142,20 |
| 7. | Нормативные потери тепловой энергии в тепловых сетях | тыс. Гкал | 118,313 | 118,313 | 118,313 | 118,313 | 118,313 | 118,313 | 118,313 | 118,313 | 118,313 | 118,313 | 118,313 | 118,313 |
| 7.1. | магистральных | тыс. Гкал | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7.2. | распределительных | тыс. Гкал | 118,313 | 118,313 | 118,313 | 118,313 | 118,313 | 118,313 | 118,313 | 118,313 | 118,313 | 118,313 | 118,313 | 118,313 |
| 8. | Относительные нормативные потери в тепловых сетях | % | 33,457 | 33,457 | 33,457 | 33,457 | 33,457 | 33,457 | 33,457 | 33,457 | 33,457 | 33,457 | 33,457 | 33,457 |
| 9. | Линейная плотность передачи тепловой энергии в тепловых сетях | Гкал/м | 1705,8979 | 1705,8979 | 1705,8979 | 1705,8979 | 1705,8979 | 1705,8979 | 1705,8979 | 1705,8979 | 1705,8979 | 1705,8979 | 1705,8979 | 1705,8979 |
| 10. | Количество повреждений (отказов) в тепловых сетях, приводящих к прекращению теплоснабжения потребителей | ед./год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | Удельная повреждаемость тепловых сетей | ед./м/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11.1. | магистральных | ед./м/год | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11.2. | распределительных | ед./м/год | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12. | Тепловая нагрузка потребителей присоединенных к тепловым сетям по схеме с непосредственным разбором теплоносителя на цели горячего водоснабжения из систем отопления (открытая схема) | Гкал/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13. | Доля потребителей присоединенных по открытой схеме | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14. | Расчетный расход теплоносителя (в соответствии с утвержденным графиком отпуска тепла в тепловые сети) | тонн/ч | 6,92 | 6,92 | 6,92 | 6,92 | 6,92 | 6,92 | 6,92 | 6,92 | 6,92 | 6,92 | 6,92 | 6,92 |
| 15. | Фактический расход теплоносителя | тонн/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 16. | Удельный расход теплоносителя на передачу тепловой энергии в горячей воде | тонн/Гкал | 0,0294 | 0,0294 | 0,0294 | 0,0294 | 0,0294 | 0,0294 | 0,0294 | 0,0294 | 0,0294 | 0,0294 | 0,0294 | 0,0294 |
| 17. | Нормативная подпитка тепловой сети | тонн/ч | 0,327 | 0,327 | 0,327 | 0,327 | 0,327 | 0,327 | 0,327 | 0,327 | 0,327 | 0,327 | 0,327 | 0,327 |
| 18. | Фактическая подпитка тепловой сети | тонн/ч | 0,327 | 0,327 | 0,327 | 0,327 | 0,327 | 0,327 | 0,327 | 0,327 | 0,327 | 0,327 | 0,327 | 0,327 |
| 19. | Расход электрической энергии на передачу тепловой энергии и теплоносителя | млн. кВт-ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 20. | Удельный расход электрической энергии на передачу тепловой энергии | кВт-ч/Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
|  | Угольная котельная, с. Лопатино (с. Лопатино, пл.Центральная, 1-а) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Протяженность тепловых сетей, в том числе: | км | 0,70845 | 0,70845 | 0,70845 | 0,70845 | 0,70845 | 0,70845 | 0,70845 | 0,70845 | 0,70845 | 0,70845 | 0,70845 | 0,70845 |
| 1.1. | магистральных | км | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | распределительных | км | 0,70845 | 0,70845 | 0,70845 | 0,70845 | 0,70845 | 0,70845 | 0,70845 | 0,70845 | 0,70845 | 0,70845 | 0,70845 | 0,70845 |
| 2. | Материальная характеристика тепловых сетей, в том числе: | тыс. м2 | 0,1571 | 0,1571 | 0,1571 | 0,1571 | 0,1571 | 0,1571 | 0,1571 | 0,1571 | 0,1571 | 0,1571 | 0,1571 | 0,1571 |
| 2.1. | магистральных | тыс. м2 | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. | распределительных | тыс. м2 | 0,1571 | 0,1571 | 0,1571 | 0,1571 | 0,1571 | 0,1571 | 0,1571 | 0,1571 | 0,1571 | 0,1571 | 0,1571 | 0,1571 |
| 3. | Средний срок эксплуатации тепловых сетей | лет | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 3.1. | магистральных | лет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.2 | распределительных | лет | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 4. | Удельная материальная характеристика тепловых сетей на одного жителя, обслуживаемого из системы теплоснабжения | м2/чел | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 5. | Присоединенная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 0,7394 | 0,7394 | 0,7394 | 0,7394 | 0,7394 | 0,7394 | 0,7394 | 0,7394 | 0,7394 | 0,7394 | 0,7394 | 0,7394 |
| 6. | Относительная материальная характеристика | м2/Гкал/ч | 212,47 | 212,47 | 212,47 | 212,47 | 212,47 | 212,47 | 212,47 | 212,47 | 212,47 | 212,47 | 212,47 | 212,47 |
| 7. | Нормативные потери тепловой энергии в тепловых сетях | тыс. Гкал | 135,161 | 135,161 | 135,161 | 135,161 | 135,161 | 135,161 | 135,161 | 135,161 | 135,161 | 135,161 | 135,161 | 135,161 |
| 7.1. | магистральных | тыс. Гкал | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7.2. | распределительных | тыс. Гкал | 135,161 | 135,161 | 135,161 | 135,161 | 135,161 | 135,161 | 135,161 | 135,161 | 135,161 | 135,161 | 135,161 | 135,161 |
| 8. | Относительные нормативные потери в тепловых сетях | % | 14,286 | 14,286 | 14,286 | 14,286 | 14,286 | 14,286 | 14,286 | 14,286 | 14,286 | 14,286 | 14,286 | 14,286 |
| 9. | Линейная плотность передачи тепловой энергии в тепловых сетях | Гкал/м | 1144,7018 | 1144,7018 | 1144,7018 | 1144,7018 | 1144,7018 | 1144,7018 | 1144,7018 | 1144,7018 | 1144,7018 | 1144,7018 | 1144,7018 | 1144,7018 |
| 10. | Количество повреждений (отказов) в тепловых сетях, приводящих к прекращению теплоснабжения потребителей | ед./год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | Удельная повреждаемость тепловых сетей | ед./м/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11.1. | магистральных | ед./м/год | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11.2. | распределительных | ед./м/год | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12. | Тепловая нагрузка потребителей присоединенных к тепловым сетям по схеме с непосредственным разбором теплоносителя на цели горячего водоснабжения из систем отопления (открытая схема) | Гкал/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13. | Доля потребителей присоединенных по открытой схеме | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14. | Расчетный расход теплоносителя (в соответствии с утвержденным графиком отпуска тепла в тепловые сети) | тонн/ч | 29,576 | 29,576 | 29,576 | 29,576 | 29,576 | 29,576 | 29,576 | 29,576 | 29,576 | 29,576 | 29,576 | 29,576 |
| 15. | Фактический расход теплоносителя | тонн/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 16. | Удельный расход теплоносителя на передачу тепловой энергии в горячей воде | тонн/Гкал | 0,0365 | 0,0365 | 0,0365 | 0,0365 | 0,0365 | 0,0365 | 0,0365 | 0,0365 | 0,0365 | 0,0365 | 0,0365 | 0,0365 |
| 17. | Нормативная подпитка тепловой сети | тонн/ч | 1,397 | 1,397 | 1,397 | 1,397 | 1,397 | 1,397 | 1,397 | 1,397 | 1,397 | 1,397 | 1,397 | 1,397 |
| 18. | Фактическая подпитка тепловой сети | тонн/ч | 1,397 | 1,397 | 1,397 | 1,397 | 1,397 | 1,397 | 1,397 | 1,397 | 1,397 | 1,397 | 1,397 | 1,397 |
| 19. | Расход электрической энергии на передачу тепловой энергии и теплоносителя | млн. кВт-ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 20. | Удельный расход электрической энергии на передачу тепловой энергии | кВт-ч/Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
|  | Угольная котельная д. Тайлаково (д. Тайлаково, ул.Озерная 17-а) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Протяженность тепловых сетей, в том числе: | км | 0,077 | 0,077 | 0,077 | 0,077 | 0,077 | 0,077 | 0,077 | 0,077 | 0,077 | 0,077 | 0,077 | 0,077 |
| 1.1. | магистральных | км | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | распределительных | км | 0,077 | 0,077 | 0,077 | 0,077 | 0,077 | 0,077 | 0,077 | 0,077 | 0,077 | 0,077 | 0,077 | 0,077 |
| 2. | Материальная характеристика тепловых сетей, в том числе: | тыс. м2 | 0,0117 | 0,0117 | 0,0117 | 0,0117 | 0,0117 | 0,0117 | 0,0117 | 0,0117 | 0,0117 | 0,0117 | 0,0117 | 0,0117 |
| 2.1. | магистральных | тыс. м2 | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. | распределительных | тыс. м2 | 0,0117 | 0,0117 | 0,0117 | 0,0117 | 0,0117 | 0,0117 | 0,0117 | 0,0117 | 0,0117 | 0,0117 | 0,0117 | 0,0117 |
| 3. | Средний срок эксплуатации тепловых сетей | лет | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 3.1. | магистральных | лет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.2 | распределительных | лет | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 4. | Удельная материальная характеристика тепловых сетей на одного жителя, обслуживаемого из системы теплоснабжения | м2/чел | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 5. | Присоединенная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| 6. | Относительная материальная характеристика | м2/Гкал/ч | 39,00 | 39,00 | 39,00 | 39,00 | 39,00 | 39,00 | 39,00 | 39,00 | 39,00 | 39,00 | 39,00 | 39,00 |
| 7. | Нормативные потери тепловой энергии в тепловых сетях | тыс. Гкал | 54,839 | 54,839 | 54,839 | 54,839 | 54,839 | 54,839 | 54,839 | 54,839 | 54,839 | 54,839 | 54,839 | 54,839 |
| 7.1. | магистральных | тыс. Гкал | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7.2. | распределительных | тыс. Гкал | 54,839 | 54,839 | 54,839 | 54,839 | 54,839 | 54,839 | 54,839 | 54,839 | 54,839 | 54,839 | 54,839 | 54,839 |
| 8. | Относительные нормативные потери в тепловых сетях | % | 14,286 | 14,286 | 14,286 | 14,286 | 14,286 | 14,286 | 14,286 | 14,286 | 14,286 | 14,286 | 14,286 | 14,286 |
| 9. | Линейная плотность передачи тепловой энергии в тепловых сетях | Гкал/м | 4273,1946 | 4273,1946 | 4273,1946 | 4273,1946 | 4273,1946 | 4273,1946 | 4273,1946 | 4273,1946 | 4273,1946 | 4273,1946 | 4273,1946 | 4273,1946 |
| 10. | Количество повреждений (отказов) в тепловых сетях, приводящих к прекращению теплоснабжения потребителей | ед./год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | Удельная повреждаемость тепловых сетей | ед./м/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11.1. | магистральных | ед./м/год | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11.2. | распределительных | ед./м/год | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12. | Тепловая нагрузка потребителей присоединенных к тепловым сетям по схеме с непосредственным разбором теплоносителя на цели горячего водоснабжения из систем отопления (открытая схема) | Гкал/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13. | Доля потребителей присоединенных по открытой схеме | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14. | Расчетный расход теплоносителя (в соответствии с утвержденным графиком отпуска тепла в тепловые сети) | тонн/ч | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 12,000 |
| 15. | Фактический расход теплоносителя | тонн/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 16. | Удельный расход теплоносителя на передачу тепловой энергии в горячей воде | тонн/Гкал | 0,0365 | 0,0365 | 0,0365 | 0,0365 | 0,0365 | 0,0365 | 0,0365 | 0,0365 | 0,0365 | 0,0365 | 0,0365 | 0,0365 |
| 17. | Нормативная подпитка тепловой сети | тонн/ч | 0,567 | 0,567 | 0,567 | 0,567 | 0,567 | 0,567 | 0,567 | 0,567 | 0,567 | 0,567 | 0,567 | 0,567 |
| 18. | Фактическая подпитка тепловой сети | тонн/ч | 0,567 | 0,567 | 0,567 | 0,567 | 0,567 | 0,567 | 0,567 | 0,567 | 0,567 | 0,567 | 0,567 | 0,567 |
| 19. | Расход электрической энергии на передачу тепловой энергии и теплоносителя | млн. кВт-ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 20. | Удельный расход электрической энергии на передачу тепловой энергии | кВт-ч/Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
|  | Угольная котельная с. Никулино (с. Никулино, ул.Озерная 2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Протяженность тепловых сетей, в том числе: | км | 1,02041 | 1,02041 | 1,02041 | 1,02041 | 1,02041 | 1,02041 | 1,02041 | 1,02041 | 1,02041 | 1,02041 | 1,02041 | 1,02041 |
| 1.1. | магистральных | км | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | распределительных | км | 1,02041 | 1,02041 | 1,02041 | 1,02041 | 1,02041 | 1,02041 | 1,02041 | 1,02041 | 1,02041 | 1,02041 | 1,02041 | 1,02041 |
| 2. | Материальная характеристика тепловых сетей, в том числе: | тыс. м2 | 0,1597 | 0,1597 | 0,1597 | 0,1597 | 0,1597 | 0,1597 | 0,1597 | 0,1597 | 0,1597 | 0,1597 | 0,1597 | 0,1597 |
| 2.1. | магистральных | тыс. м2 | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. | распределительных | тыс. м2 | 0,1597 | 0,1597 | 0,1597 | 0,1597 | 0,1597 | 0,1597 | 0,1597 | 0,1597 | 0,1597 | 0,1597 | 0,1597 | 0,1597 |
| 3. | Средний срок эксплуатации тепловых сетей | лет | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 3.1. | магистральных | лет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.2 | распределительных | лет | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 4. | Удельная материальная характеристика тепловых сетей на одного жителя, обслуживаемого из системы теплоснабжения | м2/чел | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 5. | Присоединенная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 1,254 | 1,254 | 1,254 | 1,254 | 1,254 | 1,254 | 1,254 | 1,254 | 1,254 | 1,254 | 1,254 | 1,254 |
| 6. | Относительная материальная характеристика | м2/Гкал/ч | 127,35 | 127,35 | 127,35 | 127,35 | 127,35 | 127,35 | 127,35 | 127,35 | 127,35 | 127,35 | 127,35 | 127,35 |
| 7. | Нормативные потери тепловой энергии в тепловых сетях | тыс. Гкал | 229,302 | 229,302 | 229,302 | 229,302 | 229,302 | 229,302 | 229,302 | 229,302 | 229,302 | 229,302 | 229,302 | 229,302 |
| 7.1. | магистральных | тыс. Гкал | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7.2. | распределительных | тыс. Гкал | 229,302 | 229,302 | 229,302 | 229,302 | 229,302 | 229,302 | 229,302 | 229,302 | 229,302 | 229,302 | 229,302 | 229,302 |
| 8. | Относительные нормативные потери в тепловых сетях | % | 14,676 | 14,676 | 14,676 | 14,676 | 14,676 | 14,676 | 14,676 | 14,676 | 14,676 | 14,676 | 14,676 | 14,676 |
| 9. | Линейная плотность передачи тепловой энергии в тепловых сетях | Гкал/м | 14,3824 | 14,3824 | 14,3824 | 14,3824 | 14,3824 | 14,3824 | 14,3824 | 14,3824 | 14,3824 | 14,3824 | 14,3824 | 14,3824 |
| 10. | Количество повреждений (отказов) в тепловых сетях, приводящих к прекращению теплоснабжения потребителей | ед./год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | Удельная повреждаемость тепловых сетей | ед./м/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11.1. | магистральных | ед./м/год | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11.2. | распределительных | ед./м/год | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12. | Тепловая нагрузка потребителей присоединенных к тепловым сетям по схеме с непосредственным разбором теплоносителя на цели горячего водоснабжения из систем отопления (открытая схема) | Гкал/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13. | Доля потребителей присоединенных по открытой схеме | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14. | Расчетный расход теплоносителя (в соответствии с утвержденным графиком отпуска тепла в тепловые сети) | тонн/ч | 50,160 | 50,160 | 50,160 | 50,160 | 50,160 | 50,160 | 50,160 | 50,160 | 50,160 | 50,160 | 50,160 | 50,160 |
| 15. | Фактический расход теплоносителя | тонн/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 16. | Удельный расход теплоносителя на передачу тепловой энергии в горячей воде | тонн/Гкал | 0,0376 | 0,0376 | 0,0376 | 0,0376 | 0,0376 | 0,0376 | 0,0376 | 0,0376 | 0,0376 | 0,0376 | 0,0376 | 0,0376 |
| 17. | Нормативная подпитка тепловой сети | тонн/ч | 2,369 | 2,369 | 2,369 | 2,369 | 2,369 | 2,369 | 2,369 | 2,369 | 2,369 | 2,369 | 2,369 | 2,369 |
| 18. | Фактическая подпитка тепловой сети | тонн/ч | 2,369 | 2,369 | 2,369 | 2,369 | 2,369 | 2,369 | 2,369 | 2,369 | 2,369 | 2,369 | 2,369 | 2,369 |
| 19. | Расход электрической энергии на передачу тепловой энергии и теплоносителя | млн. кВт-ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 20. | Удельный расход электрической энергии на передачу тепловой энергии | кВт-ч/Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
|  | Угольная котельная. с.Никулино (с. Никулино, ул.Северная 33-а) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Протяженность тепловых сетей, в том числе: | км | 0,08078 | 0,08078 | 0,08078 | 0,08078 | 0,08078 | 0,08078 | 0,08078 | 0,08078 | 0,08078 | 0,08078 | 0,08078 | 0,08078 |
| 1.1. | магистральных | км | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | распределительных | км | 0,08078 | 0,08078 | 0,08078 | 0,08078 | 0,08078 | 0,08078 | 0,08078 | 0,08078 | 0,08078 | 0,08078 | 0,08078 | 0,08078 |
| 2. | Материальная характеристика тепловых сетей, в том числе: | тыс. м2 | 0,0069 | 0,0069 | 0,0069 | 0,0069 | 0,0069 | 0,0069 | 0,0069 | 0,0069 | 0,0069 | 0,0069 | 0,0069 | 0,0069 |
| 2.1. | магистральных | тыс. м2 | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. | распределительных | тыс. м2 | 0,0069 | 0,0069 | 0,0069 | 0,0069 | 0,0069 | 0,0069 | 0,0069 | 0,0069 | 0,0069 | 0,0069 | 0,0069 | 0,0069 |
| 3. | Средний срок эксплуатации тепловых сетей | лет | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 3.1. | магистральных | лет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.2 | распределительных | лет | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 4. | Удельная материальная характеристика тепловых сетей на одного жителя, обслуживаемого из системы теплоснабжения | м2/чел | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 5. | Присоединенная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 0,4796 | 0,4796 | 0,4796 | 0,4796 | 0,4796 | 0,4796 | 0,4796 | 0,4796 | 0,4796 | 0,4796 | 0,4796 | 0,4796 |
| 6. | Относительная материальная характеристика | м2/Гкал/ч | 14,39 | 14,39 | 14,39 | 14,39 | 14,39 | 14,39 | 14,39 | 14,39 | 14,39 | 14,39 | 14,39 | 14,39 |
| 7. | Нормативные потери тепловой энергии в тепловых сетях | тыс. Гкал | 87,698 | 87,698 | 87,698 | 87,698 | 87,698 | 87,698 | 87,698 | 87,698 | 87,698 | 87,698 | 87,698 | 87,698 |
| 7.1. | магистральных | тыс. Гкал | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7.2. | распределительных | тыс. Гкал | 87,698 | 87,698 | 87,698 | 87,698 | 87,698 | 87,698 | 87,698 | 87,698 | 87,698 | 87,698 | 87,698 | 87,698 |
| 8. | Относительные нормативные потери в тепловых сетях | % | 14,676 | 14,676 | 14,676 | 14,676 | 14,676 | 14,676 | 14,676 | 14,676 | 14,676 | 14,676 | 14,676 | 14,676 |
| 9. | Линейная плотность передачи тепловой энергии в тепловых сетях | Гкал/м | 6311,7787 | 6311,7787 | 6311,7787 | 6311,7787 | 6311,7787 | 6311,7787 | 6311,7787 | 6311,7787 | 6311,7787 | 6311,7787 | 6311,7787 | 6311,7787 |
| 10. | Количество повреждений (отказов) в тепловых сетях, приводящих к прекращению теплоснабжения потребителей | ед./год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | Удельная повреждаемость тепловых сетей | ед./м/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11.1. | магистральных | ед./м/год | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11.2. | распределительных | ед./м/год | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12. | Тепловая нагрузка потребителей присоединенных к тепловым сетям по схеме с непосредственным разбором теплоносителя на цели горячего водоснабжения из систем отопления (открытая схема) | Гкал/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13. | Доля потребителей присоединенных по открытой схеме | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14. | Расчетный расход теплоносителя (в соответствии с утвержденным графиком отпуска тепла в тепловые сети) | тонн/ч | 19,184 | 19,184 | 19,184 | 19,184 | 19,184 | 19,184 | 19,184 | 19,184 | 19,184 | 19,184 | 19,184 | 19,184 |
| 15. | Фактический расход теплоносителя | тонн/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 16. | Удельный расход теплоносителя на передачу тепловой энергии в горячей воде | тонн/Гкал | 0,0376 | 0,0376 | 0,0376 | 0,0376 | 0,0376 | 0,0376 | 0,0376 | 0,0376 | 0,0376 | 0,0376 | 0,0376 | 0,0376 |
| 17. | Нормативная подпитка тепловой сети | тонн/ч | 0,906 | 0,906 | 0,906 | 0,906 | 0,906 | 0,906 | 0,906 | 0,906 | 0,906 | 0,906 | 0,906 | 0,906 |
| 18. | Фактическая подпитка тепловой сети | тонн/ч | 0,906 | 0,906 | 0,906 | 0,906 | 0,906 | 0,906 | 0,906 | 0,906 | 0,906 | 0,906 | 0,906 | 0,906 |
| 19. | Расход электрической энергии на передачу тепловой энергии и теплоносителя | млн. кВт-ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 20. | Удельный расход электрической энергии на передачу тепловой энергии | кВт-ч/Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
|  | Угольная котельная с. Новотроицк (с. Новотроицк, ул.Озерная 2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Протяженность тепловых сетей, в том числе: | км | 3,42488 | 3,42488 | 3,42488 | 3,42488 | 3,42488 | 3,42488 | 3,42488 | 3,42488 | 3,42488 | 3,42488 | 3,42488 | 3,42488 |
| 1.1. | магистральных | км | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | распределительных | км | 3,42488 | 3,42488 | 3,42488 | 3,42488 | 3,42488 | 3,42488 | 3,42488 | 3,42488 | 3,42488 | 3,42488 | 3,42488 | 3,42488 |
| 2. | Материальная характеристика тепловых сетей, в том числе: | тыс. м2 | 0,6572 | 0,6572 | 0,6572 | 0,6572 | 0,6572 | 0,6572 | 0,6572 | 0,6572 | 0,6572 | 0,6572 | 0,6572 | 0,6572 |
| 2.1. | магистральных | тыс. м2 | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. | распределительных | тыс. м2 | 0,6572 | 0,6572 | 0,6572 | 0,6572 | 0,6572 | 0,6572 | 0,6572 | 0,6572 | 0,6572 | 0,6572 | 0,6572 | 0,6572 |
| 3. | Средний срок эксплуатации тепловых сетей | лет | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 3.1. | магистральных | лет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.2 | распределительных | лет | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 4. | Удельная материальная характеристика тепловых сетей на одного жителя, обслуживаемого из системы теплоснабжения | м2/чел | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 5. | Присоединенная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 1,0342 | 1,0342 | 1,0342 | 1,0342 | 1,0342 | 1,0342 | 1,0342 | 1,0342 | 1,0342 | 1,0342 | 1,0342 | 1,0342 |
| 6. | Относительная материальная характеристика | м2/Гкал/ч | 635,47 | 635,47 | 635,47 | 635,47 | 635,47 | 635,47 | 635,47 | 635,47 | 635,47 | 635,47 | 635,47 | 635,47 |
| 7. | Нормативные потери тепловой энергии в тепловых сетях | тыс. Гкал | 252,000 | 252,000 | 252,000 | 252,000 | 252,000 | 252,000 | 252,000 | 252,000 | 252,000 | 252,000 | 252,000 | 252,000 |
| 7.1. | магистральных | тыс. Гкал | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7.2. | распределительных | тыс. Гкал | 252,000 | 252,000 | 252,000 | 252,000 | 252,000 | 252,000 | 252,000 | 252,000 | 252,000 | 252,000 | 252,000 | 252,000 |
| 8. | Относительные нормативные потери в тепловых сетях | % | 12,923 | 12,923 | 12,923 | 12,923 | 12,923 | 12,923 | 12,923 | 12,923 | 12,923 | 12,923 | 12,923 | 12,923 |
| 9. | Линейная плотность передачи тепловой энергии в тепловых сетях | Гкал/м | 495,7838 | 495,7838 | 495,7838 | 495,7838 | 495,7838 | 495,7838 | 495,7838 | 495,7838 | 495,7838 | 495,7838 | 495,7838 | 495,7838 |
| 10. | Количество повреждений (отказов) в тепловых сетях, приводящих к прекращению теплоснабжения потребителей | ед./год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | Удельная повреждаемость тепловых сетей | ед./м/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11.1. | магистральных | ед./м/год | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11.2. | распределительных | ед./м/год | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12. | Тепловая нагрузка потребителей присоединенных к тепловым сетям по схеме с непосредственным разбором теплоносителя на цели горячего водоснабжения из систем отопления (открытая схема) | Гкал/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13. | Доля потребителей присоединенных по открытой схеме | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14. | Расчетный расход теплоносителя (в соответствии с утвержденным графиком отпуска тепла в тепловые сети) | тонн/ч | 41,368 | 41,368 | 41,368 | 41,368 | 41,368 | 41,368 | 41,368 | 41,368 | 41,368 | 41,368 | 41,368 | 41,368 |
| 15. | Фактический расход теплоносителя | тонн/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 16. | Удельный расход теплоносителя на передачу тепловой энергии в горячей воде | тонн/Гкал | 0,0244 | 0,0244 | 0,0244 | 0,0244 | 0,0244 | 0,0244 | 0,0244 | 0,0244 | 0,0244 | 0,0244 | 0,0244 | 0,0244 |
| 17. | Нормативная подпитка тепловой сети | тонн/ч | 1,954 | 1,954 | 1,954 | 1,954 | 1,954 | 1,954 | 1,954 | 1,954 | 1,954 | 1,954 | 1,954 | 1,954 |
| 18. | Фактическая подпитка тепловой сети | тонн/ч | 1,954 | 1,954 | 1,954 | 1,954 | 1,954 | 1,954 | 1,954 | 1,954 | 1,954 | 1,954 | 1,954 | 1,954 |
| 19. | Расход электрической энергии на передачу тепловой энергии и теплоносителя | млн. кВт-ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 20. | Удельный расход электрической энергии на передачу тепловой энергии | кВт-ч/Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
|  | Угольная котельная с. Константиновка (с. Константиновка, ул.Ленина 7-б) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Протяженность тепловых сетей, в том числе: | км | 0,05333 | 0,05333 | 0,05333 | 0,05333 | 0,05333 | 0,05333 | 0,05333 | 0,05333 | 0,05333 | 0,05333 | 0,05333 | 0,05333 |
| 1.1. | магистральных | км | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | распределительных | км | 0,05333 | 0,05333 | 0,05333 | 0,05333 | 0,05333 | 0,05333 | 0,05333 | 0,05333 | 0,05333 | 0,05333 | 0,05333 | 0,05333 |
| 2. | Материальная характеристика тепловых сетей, в том числе: | тыс. м2 | 0,0095 | 0,0095 | 0,0095 | 0,0095 | 0,0095 | 0,0095 | 0,0095 | 0,0095 | 0,0095 | 0,0095 | 0,0095 | 0,0095 |
| 2.1. | магистральных | тыс. м2 | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. | распределительных | тыс. м2 | 0,0095 | 0,0095 | 0,0095 | 0,0095 | 0,0095 | 0,0095 | 0,0095 | 0,0095 | 0,0095 | 0,0095 | 0,0095 | 0,0095 |
| 3. | Средний срок эксплуатации тепловых сетей | лет | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 3.1. | магистральных | лет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.2 | распределительных | лет | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 4. | Удельная материальная характеристика тепловых сетей на одного жителя, обслуживаемого из системы теплоснабжения | м2/чел | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 5. | Присоединенная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 0,103 | 0,103 | 0,103 | 0,103 | 0,103 | 0,103 | 0,103 | 0,103 | 0,103 | 0,103 | 0,103 | 0,103 |
| 6. | Относительная материальная характеристика | м2/Гкал/ч | 92,23 | 92,23 | 92,23 | 92,23 | 92,23 | 92,23 | 92,23 | 92,23 | 92,23 | 92,23 | 92,23 | 92,23 |
| 7. | Нормативные потери тепловой энергии в тепловых сетях | тыс. Гкал | 123,000 | 123,000 | 123,000 | 123,000 | 123,000 | 123,000 | 123,000 | 123,000 | 123,000 | 123,000 | 123,000 | 123,000 |
| 7.1. | магистральных | тыс. Гкал | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7.2. | распределительных | тыс. Гкал | 123,000 | 123,000 | 123,000 | 123,000 | 123,000 | 123,000 | 123,000 | 123,000 | 123,000 | 123,000 | 123,000 | 123,000 |
| 8. | Относительные нормативные потери в тепловых сетях | % | 14,819 | 14,819 | 14,819 | 14,819 | 14,819 | 14,819 | 14,819 | 14,819 | 14,819 | 14,819 | 14,819 | 14,819 |
| 9. | Линейная плотность передачи тепловой энергии в тепловых сетях | Гкал/м | 13257,0786 | 13257,0786 | 13257,0786 | 13257,0786 | 13257,0786 | 13257,0786 | 13257,0786 | 13257,0786 | 13257,0786 | 13257,0786 | 13257,0786 | 13257,0786 |
| 10. | Количество повреждений (отказов) в тепловых сетях, приводящих к прекращению теплоснабжения потребителей | ед./год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | Удельная повреждаемость тепловых сетей | ед./м/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11.1. | магистральных | ед./м/год | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11.2. | распределительных | ед./м/год | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12. | Тепловая нагрузка потребителей присоединенных к тепловым сетям по схеме с непосредственным разбором теплоносителя на цели горячего водоснабжения из систем отопления (открытая схема) | Гкал/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13. | Доля потребителей присоединенных по открытой схеме | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14. | Расчетный расход теплоносителя (в соответствии с утвержденным графиком отпуска тепла в тепловые сети) | тонн/ч | 4,120 | 4,120 | 4,120 | 4,120 | 4,120 | 4,120 | 4,120 | 4,120 | 4,120 | 4,120 | 4,120 | 4,120 |
| 15. | Фактический расход теплоносителя | тонн/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 16. | Удельный расход теплоносителя на передачу тепловой энергии в горячей воде | тонн/Гкал | 0,0058 | 0,0058 | 0,0058 | 0,0058 | 0,0058 | 0,0058 | 0,0058 | 0,0058 | 0,0058 | 0,0058 | 0,0058 | 0,0058 |
| 17. | Нормативная подпитка тепловой сети | тонн/ч | 0,195 | 0,195 | 0,195 | 0,195 | 0,195 | 0,195 | 0,195 | 0,195 | 0,195 | 0,195 | 0,195 | 0,195 |
| 18. | Фактическая подпитка тепловой сети | тонн/ч | 0,195 | 0,195 | 0,195 | 0,195 | 0,195 | 0,195 | 0,195 | 0,195 | 0,195 | 0,195 | 0,195 | 0,195 |
| 19. | Расход электрической энергии на передачу тепловой энергии и теплоносителя | млн. кВт-ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 20. | Удельный расход электрической энергии на передачу тепловой энергии | кВт-ч/Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
|  | Угольная котельная с. Увальское (с. Увальское, ул. Северная 2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Протяженность тепловых сетей, в том числе: | км | 1,07725 | 1,07725 | 1,07725 | 1,07725 | 1,07725 | 1,07725 | 1,07725 | 1,07725 | 1,07725 | 1,07725 | 1,07725 | 1,07725 |
| 1.1. | магистральных | км | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | распределительных | км | 1,07725 | 1,07725 | 1,07725 | 1,07725 | 1,07725 | 1,07725 | 1,07725 | 1,07725 | 1,07725 | 1,07725 | 1,07725 | 1,07725 |
| 2. | Материальная характеристика тепловых сетей, в том числе: | тыс. м2 | 0,2287 | 0,2287 | 0,2287 | 0,2287 | 0,2287 | 0,2287 | 0,2287 | 0,2287 | 0,2287 | 0,2287 | 0,2287 | 0,2287 |
| 2.1. | магистральных | тыс. м2 | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. | распределительных | тыс. м2 | 0,2287 | 0,2287 | 0,2287 | 0,2287 | 0,2287 | 0,2287 | 0,2287 | 0,2287 | 0,2287 | 0,2287 | 0,2287 | 0,2287 |
| 3. | Средний срок эксплуатации тепловых сетей | лет | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 3.1. | магистральных | лет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.2 | распределительных | лет | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 4. | Удельная материальная характеристика тепловых сетей на одного жителя, обслуживаемого из системы теплоснабжения | м2/чел | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 5. | Присоединенная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 0,6932 | 0,6932 | 0,6932 | 0,6932 | 0,6932 | 0,6932 | 0,6932 | 0,6932 | 0,6932 | 0,6932 | 0,6932 | 0,6932 |
| 6. | Относительная материальная характеристика | м2/Гкал/ч | 329,92 | 329,92 | 329,92 | 329,92 | 329,92 | 329,92 | 329,92 | 329,92 | 329,92 | 329,92 | 329,92 | 329,92 |
| 7. | Нормативные потери тепловой энергии в тепловых сетях | тыс. Гкал | 244,000 | 244,000 | 244,000 | 244,000 | 244,000 | 244,000 | 244,000 | 244,000 | 244,000 | 244,000 | 244,000 | 244,000 |
| 7.1. | магистральных | тыс. Гкал | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7.2. | распределительных | тыс. Гкал | 244,000 | 244,000 | 244,000 | 244,000 | 244,000 | 244,000 | 244,000 | 244,000 | 244,000 | 244,000 | 244,000 | 244,000 |
| 8. | Относительные нормативные потери в тепловых сетях | % | 13,943 | 13,943 | 13,943 | 13,943 | 13,943 | 13,943 | 13,943 | 13,943 | 13,943 | 13,943 | 13,943 | 13,943 |
| 9. | Линейная плотность передачи тепловой энергии в тепловых сетях | Гкал/м | 1398,0042 | 1398,0042 | 1398,0042 | 1398,0042 | 1398,0042 | 1398,0042 | 1398,0042 | 1398,0042 | 1398,0042 | 1398,0042 | 1398,0042 | 1398,0042 |
| 10. | Количество повреждений (отказов) в тепловых сетях, приводящих к прекращению теплоснабжения потребителей | ед./год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | Удельная повреждаемость тепловых сетей | ед./м/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11.1. | магистральных | ед./м/год | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11.2. | распределительных | ед./м/год | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12. | Тепловая нагрузка потребителей присоединенных к тепловым сетям по схеме с непосредственным разбором теплоносителя на цели горячего водоснабжения из систем отопления (открытая схема) | Гкал/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13. | Доля потребителей присоединенных по открытой схеме | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14. | Расчетный расход теплоносителя (в соответствии с утвержденным графиком отпуска тепла в тепловые сети) | тонн/ч | 27,728 | 27,728 | 27,728 | 27,728 | 27,728 | 27,728 | 27,728 | 27,728 | 27,728 | 27,728 | 27,728 | 27,728 |
| 15. | Фактический расход теплоносителя | тонн/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 16. | Удельный расход теплоносителя на передачу тепловой энергии в горячей воде | тонн/Гкал | 0,0722 | 0,0722 | 0,0722 | 0,0722 | 0,0722 | 0,0722 | 0,0722 | 0,0722 | 0,0722 | 0,0722 | 0,0722 | 0,0722 |
| 17. | Нормативная подпитка тепловой сети | тонн/ч | 1,310 | 1,310 | 1,310 | 1,310 | 1,310 | 1,310 | 1,310 | 1,310 | 1,310 | 1,310 | 1,310 | 1,310 |
| 18. | Фактическая подпитка тепловой сети | тонн/ч | 1,310 | 1,310 | 1,310 | 1,310 | 1,310 | 1,310 | 1,310 | 1,310 | 1,310 | 1,310 | 1,310 | 1,310 |
| 19. | Расход электрической энергии на передачу тепловой энергии и теплоносителя | млн. кВт-ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 20. | Удельный расход электрической энергии на передачу тепловой энергии | кВт-ч/Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
|  | Газовая котельная с. Северотатарское (с. Северотатарское, ул Школьная, 1б) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Протяженность тепловых сетей, в том числе: | км | 3,84424 | 3,84424 | 3,84424 | 3,84424 | 3,84424 | 3,84424 | 3,84424 | 3,84424 | 3,84424 | 3,84424 | 3,84424 | 3,84424 |
| 1.1. | магистральных | км | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | распределительных | км | 3,84424 | 3,84424 | 3,84424 | 3,84424 | 3,84424 | 3,84424 | 3,84424 | 3,84424 | 3,84424 | 3,84424 | 3,84424 | 3,84424 |
| 2. | Материальная характеристика тепловых сетей, в том числе: | тыс. м2 | 0,6928 | 0,6928 | 0,6928 | 0,6928 | 0,6928 | 0,6928 | 0,6928 | 0,6928 | 0,6928 | 0,6928 | 0,6928 | 0,6928 |
| 2.1. | магистральных | тыс. м2 | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. | распределительных | тыс. м2 | 0,6928 | 0,6928 | 0,6928 | 0,6928 | 0,6928 | 0,6928 | 0,6928 | 0,6928 | 0,6928 | 0,6928 | 0,6928 | 0,6928 |
| 3. | Средний срок эксплуатации тепловых сетей | лет | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 3.1. | магистральных | лет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.2 | распределительных | лет | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 4. | Удельная материальная характеристика тепловых сетей на одного жителя, обслуживаемого из системы теплоснабжения | м2/чел | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 5. | Присоединенная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 1,143 | 1,143 | 1,143 | 1,143 | 1,143 | 1,143 | 1,143 | 1,143 | 1,143 | 1,143 | 1,143 | 1,143 |
| 6. | Относительная материальная характеристика | м2/Гкал/ч | 606,12 | 606,12 | 606,12 | 606,12 | 606,12 | 606,12 | 606,12 | 606,12 | 606,12 | 606,12 | 606,12 | 606,12 |
| 7. | Нормативные потери тепловой энергии в тепловых сетях | тыс. Гкал | 781,687 | 781,687 | 781,687 | 781,687 | 781,687 | 781,687 | 781,687 | 781,687 | 781,687 | 781,687 | 781,687 | 781,687 |
| 7.1. | магистральных | тыс. Гкал | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7.2. | распределительных | тыс. Гкал | 781,687 | 781,687 | 781,687 | 781,687 | 781,687 | 781,687 | 781,687 | 781,687 | 781,687 | 781,687 | 781,687 | 781,687 |
| 8. | Относительные нормативные потери в тепловых сетях | % | 33,457 | 33,457 | 33,457 | 33,457 | 33,457 | 33,457 | 33,457 | 33,457 | 33,457 | 33,457 | 33,457 | 33,457 |
| 9. | Линейная плотность передачи тепловой энергии в тепловых сетях | Гкал/м | 404,4202 | 404,4202 | 404,4202 | 404,4202 | 404,4202 | 404,4202 | 404,4202 | 404,4202 | 404,4202 | 404,4202 | 404,4202 | 404,4202 |
| 10. | Количество повреждений (отказов) в тепловых сетях, приводящих к прекращению теплоснабжения потребителей | ед./год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | Удельная повреждаемость тепловых сетей | ед./м/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11.1. | магистральных | ед./м/год | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11.2. | распределительных | ед./м/год | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12. | Тепловая нагрузка потребителей присоединенных к тепловым сетям по схеме с непосредственным разбором теплоносителя на цели горячего водоснабжения из систем отопления (открытая схема) | Гкал/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13. | Доля потребителей присоединенных по открытой схеме | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14. | Расчетный расход теплоносителя (в соответствии с утвержденным графиком отпуска тепла в тепловые сети) | тонн/ч | 45,720 | 45,720 | 45,720 | 45,720 | 45,720 | 45,720 | 45,720 | 45,720 | 45,720 | 45,720 | 45,720 | 45,720 |
| 15. | Фактический расход теплоносителя | тонн/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 16. | Удельный расход теплоносителя на передачу тепловой энергии в горячей воде | тонн/Гкал | 0,0294 | 0,0294 | 0,0294 | 0,0294 | 0,0294 | 0,0294 | 0,0294 | 0,0294 | 0,0294 | 0,0294 | 0,0294 | 0,0294 |
| 17. | Нормативная подпитка тепловой сети | тонн/ч | 2,160 | 2,160 | 2,160 | 2,160 | 2,160 | 2,160 | 2,160 | 2,160 | 2,160 | 2,160 | 2,160 | 2,160 |
| 18. | Фактическая подпитка тепловой сети | тонн/ч | 2,160 | 2,160 | 2,160 | 2,160 | 2,160 | 2,160 | 2,160 | 2,160 | 2,160 | 2,160 | 2,160 | 2,160 |
| 19. | Расход электрической энергии на передачу тепловой энергии и теплоносителя | млн. кВт-ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 20. | Удельный расход электрической энергии на передачу тепловой энергии | кВт-ч/Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
|  | Газовая котельная с. Новопервомайское (с. Новопервомайское, ул. Восточная, 22б) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Протяженность тепловых сетей, в том числе: | км | 2,03 | 2,03 | 2,03 | 2,03 | 2,03 | 2,03 | 2,03 | 2,03 | 2,03 | 2,03 | 2,03 | 2,03 |
| 1.1. | магистральных | км | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | распределительных | км | 2,03 | 2,03 | 2,03 | 2,03 | 2,03 | 2,03 | 2,03 | 2,03 | 2,03 | 2,03 | 2,03 | 2,03 |
| 2. | Материальная характеристика тепловых сетей, в том числе: | тыс. м2 | 0,5139 | 0,5139 | 0,5139 | 0,5139 | 0,5139 | 0,5139 | 0,5139 | 0,5139 | 0,5139 | 0,5139 | 0,5139 | 0,5139 |
| 2.1. | магистральных | тыс. м2 | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. | распределительных | тыс. м2 | 0,5139 | 0,5139 | 0,5139 | 0,5139 | 0,5139 | 0,5139 | 0,5139 | 0,5139 | 0,5139 | 0,5139 | 0,5139 | 0,5139 |
| 3. | Средний срок эксплуатации тепловых сетей | лет | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 3.1. | магистральных | лет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.2 | распределительных | лет | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 4. | Удельная материальная характеристика тепловых сетей на одного жителя, обслуживаемого из системы теплоснабжения | м2/чел | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 5. | Присоединенная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 1,31 | 1,31 | 1,31 | 1,31 | 1,31 | 1,31 | 1,31 | 1,31 | 1,31 | 1,31 | 1,31 | 1,31 |
| 6. | Относительная материальная характеристика | м2/Гкал/ч | 392,29 | 392,29 | 392,29 | 392,29 | 392,29 | 392,29 | 392,29 | 392,29 | 392,29 | 392,29 | 392,29 | 392,29 |
| 7. | Нормативные потери тепловой энергии в тепловых сетях | тыс. Гкал | 853,000 | 853,000 | 853,000 | 853,000 | 853,000 | 853,000 | 853,000 | 853,000 | 853,000 | 853,000 | 853,000 | 853,000 |
| 7.1. | магистральных | тыс. Гкал | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7.2. | распределительных | тыс. Гкал | 853,000 | 853,000 | 853,000 | 853,000 | 853,000 | 853,000 | 853,000 | 853,000 | 853,000 | 853,000 | 853,000 | 853,000 |
| 8. | Относительные нормативные потери в тепловых сетях | % | 33,451 | 33,451 | 33,451 | 33,451 | 33,451 | 33,451 | 33,451 | 33,451 | 33,451 | 33,451 | 33,451 | 33,451 |
| 9. | Линейная плотность передачи тепловой энергии в тепловых сетях | Гкал/м | 16,4783 | 16,4783 | 16,4783 | 16,4783 | 16,4783 | 16,4783 | 16,4783 | 16,4783 | 16,4783 | 16,4783 | 16,4783 | 16,4783 |
| 10. | Количество повреждений (отказов) в тепловых сетях, приводящих к прекращению теплоснабжения потребителей | ед./год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | Удельная повреждаемость тепловых сетей | ед./м/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11.1. | магистральных | ед./м/год | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11.2. | распределительных | ед./м/год | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12. | Тепловая нагрузка потребителей присоединенных к тепловым сетям по схеме с непосредственным разбором теплоносителя на цели горячего водоснабжения из систем отопления (открытая схема) | Гкал/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13. | Доля потребителей присоединенных по открытой схеме | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14. | Расчетный расход теплоносителя (в соответствии с утвержденным графиком отпуска тепла в тепловые сети) | тонн/ч | 52,400 | 52,400 | 52,400 | 52,400 | 52,400 | 52,400 | 52,400 | 52,400 | 52,400 | 52,400 | 52,400 | 52,400 |
| 15. | Фактический расход теплоносителя | тонн/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 16. | Удельный расход теплоносителя на передачу тепловой энергии в горячей воде | тонн/Гкал | 0,0309 | 0,0309 | 0,0309 | 0,0309 | 0,0309 | 0,0309 | 0,0309 | 0,0309 | 0,0309 | 0,0309 | 0,0309 | 0,0309 |
| 17. | Нормативная подпитка тепловой сети | тонн/ч | 2,475 | 2,475 | 2,475 | 2,475 | 2,475 | 2,475 | 2,475 | 2,475 | 2,475 | 2,475 | 2,475 | 2,475 |
| 18. | Фактическая подпитка тепловой сети | тонн/ч | 2,475 | 2,475 | 2,475 | 2,475 | 2,475 | 2,475 | 2,475 | 2,475 | 2,475 | 2,475 | 2,475 | 2,475 |
| 19. | Расход электрической энергии на передачу тепловой энергии и теплоносителя | млн. кВт-ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 20. | Удельный расход электрической энергии на передачу тепловой энергии | кВт-ч/Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
|  | Газовая котельная с. Дмитриевка (с. Дмитриевка, пер. Банный, 7а) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Протяженность тепловых сетей, в том числе: | км | 1,16586 | 1,16586 | 1,16586 | 1,16586 | 1,16586 | 1,16586 | 1,16586 | 1,16586 | 1,16586 | 1,16586 | 1,16586 | 1,16586 |
| 1.1. | магистральных | км | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | распределительных | км | 1,16586 | 1,16586 | 1,16586 | 1,16586 | 1,16586 | 1,16586 | 1,16586 | 1,16586 | 1,16586 | 1,16586 | 1,16586 | 1,16586 |
| 2. | Материальная характеристика тепловых сетей, в том числе: | тыс. м2 | 0,2485 | 0,2485 | 0,2485 | 0,2485 | 0,2485 | 0,2485 | 0,2485 | 0,2485 | 0,2485 | 0,2485 | 0,2485 | 0,2485 |
| 2.1. | магистральных | тыс. м2 | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. | распределительных | тыс. м2 | 0,2485 | 0,2485 | 0,2485 | 0,2485 | 0,2485 | 0,2485 | 0,2485 | 0,2485 | 0,2485 | 0,2485 | 0,2485 | 0,2485 |
| 3. | Средний срок эксплуатации тепловых сетей | лет | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 3.1. | магистральных | лет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.2 | распределительных | лет | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 4. | Удельная материальная характеристика тепловых сетей на одного жителя, обслуживаемого из системы теплоснабжения | м2/чел | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 5. | Присоединенная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 0,607 | 0,607 | 0,607 | 0,607 | 0,607 | 0,607 | 0,607 | 0,607 | 0,607 | 0,607 | 0,607 | 0,607 |
| 6. | Относительная материальная характеристика | м2/Гкал/ч | 409,39 | 409,39 | 409,39 | 409,39 | 409,39 | 409,39 | 409,39 | 409,39 | 409,39 | 409,39 | 409,39 | 409,39 |
| 7. | Нормативные потери тепловой энергии в тепловых сетях | тыс. Гкал | 507,000 | 507,000 | 507,000 | 507,000 | 507,000 | 507,000 | 507,000 | 507,000 | 507,000 | 507,000 | 507,000 | 507,000 |
| 7.1. | магистральных | тыс. Гкал | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7.2. | распределительных | тыс. Гкал | 507,000 | 507,000 | 507,000 | 507,000 | 507,000 | 507,000 | 507,000 | 507,000 | 507,000 | 507,000 | 507,000 | 507,000 |
| 8. | Относительные нормативные потери в тепловых сетях | % | 33,576 | 33,576 | 33,576 | 33,576 | 33,576 | 33,576 | 33,576 | 33,576 | 33,576 | 33,576 | 33,576 | 33,576 |
| 9. | Линейная плотность передачи тепловой энергии в тепловых сетях | Гкал/м | 860,3091 | 860,3091 | 860,3091 | 860,3091 | 860,3091 | 860,3091 | 860,3091 | 860,3091 | 860,3091 | 860,3091 | 860,3091 | 860,3091 |
| 10. | Количество повреждений (отказов) в тепловых сетях, приводящих к прекращению теплоснабжения потребителей | ед./год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | Удельная повреждаемость тепловых сетей | ед./м/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11.1. | магистральных | ед./м/год | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11.2. | распределительных | ед./м/год | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12. | Тепловая нагрузка потребителей присоединенных к тепловым сетям по схеме с непосредственным разбором теплоносителя на цели горячего водоснабжения из систем отопления (открытая схема) | Гкал/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13. | Доля потребителей присоединенных по открытой схеме | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14. | Расчетный расход теплоносителя (в соответствии с утвержденным графиком отпуска тепла в тепловые сети) | тонн/ч | 24,280 | 24,280 | 24,280 | 24,280 | 24,280 | 24,280 | 24,280 | 24,280 | 24,280 | 24,280 | 24,280 | 24,280 |
| 15. | Фактический расход теплоносителя | тонн/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 16. | Удельный расход теплоносителя на передачу тепловой энергии в горячей воде | тонн/Гкал | 0,0242 | 0,0242 | 0,0242 | 0,0242 | 0,0242 | 0,0242 | 0,0242 | 0,0242 | 0,0242 | 0,0242 | 0,0242 | 0,0242 |
| 17. | Нормативная подпитка тепловой сети | тонн/ч | 1,147 | 1,147 | 1,147 | 1,147 | 1,147 | 1,147 | 1,147 | 1,147 | 1,147 | 1,147 | 1,147 | 1,147 |
| 18. | Фактическая подпитка тепловой сети | тонн/ч | 1,147 | 1,147 | 1,147 | 1,147 | 1,147 | 1,147 | 1,147 | 1,147 | 1,147 | 1,147 | 1,147 | 1,147 |
| 19. | Расход электрической энергии на передачу тепловой энергии и теплоносителя | млн. кВт-ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 20. | Удельный расход электрической энергии на передачу тепловой энергии | кВт-ч/Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
|  | Газовая котельная д. Неудачино (д. Неудачино, Ул. Центральная, 54б) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Протяженность тепловых сетей, в том числе: | км | 0,39486 | 0,39486 | 0,39486 | 0,39486 | 0,39486 | 0,39486 | 0,39486 | 0,39486 | 0,39486 | 0,39486 | 0,39486 | 0,39486 |
| 1.1. | магистральных | км | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | распределительных | км | 0,39486 | 0,39486 | 0,39486 | 0,39486 | 0,39486 | 0,39486 | 0,39486 | 0,39486 | 0,39486 | 0,39486 | 0,39486 | 0,39486 |
| 2. | Материальная характеристика тепловых сетей, в том числе: | тыс. м2 | 0,0609 | 0,0609 | 0,0609 | 0,0609 | 0,0609 | 0,0609 | 0,0609 | 0,0609 | 0,0609 | 0,0609 | 0,0609 | 0,0609 |
| 2.1. | магистральных | тыс. м2 | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. | распределительных | тыс. м2 | 0,0609 | 0,0609 | 0,0609 | 0,0609 | 0,0609 | 0,0609 | 0,0609 | 0,0609 | 0,0609 | 0,0609 | 0,0609 | 0,0609 |
| 3. | Средний срок эксплуатации тепловых сетей | лет | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 3.1. | магистральных | лет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.2 | распределительных | лет | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 4. | Удельная материальная характеристика тепловых сетей на одного жителя, обслуживаемого из системы теплоснабжения | м2/чел | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 5. | Присоединенная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 0,5122 | 0,5122 | 0,5122 | 0,5122 | 0,5122 | 0,5122 | 0,5122 | 0,5122 | 0,5122 | 0,5122 | 0,5122 | 0,5122 |
| 6. | Относительная материальная характеристика | м2/Гкал/ч | 118,90 | 118,90 | 118,90 | 118,90 | 118,90 | 118,90 | 118,90 | 118,90 | 118,90 | 118,90 | 118,90 | 118,90 |
| 7. | Нормативные потери тепловой энергии в тепловых сетях | тыс. Гкал | 326,000 | 326,000 | 326,000 | 326,000 | 326,000 | 326,000 | 326,000 | 326,000 | 326,000 | 326,000 | 326,000 | 326,000 |
| 7.1. | магистральных | тыс. Гкал | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7.2. | распределительных | тыс. Гкал | 326,000 | 326,000 | 326,000 | 326,000 | 326,000 | 326,000 | 326,000 | 326,000 | 326,000 | 326,000 | 326,000 | 326,000 |
| 8. | Относительные нормативные потери в тепловых сетях | % | 33,608 | 33,608 | 33,608 | 33,608 | 33,608 | 33,608 | 33,608 | 33,608 | 33,608 | 33,608 | 33,608 | 33,608 |
| 9. | Линейная плотность передачи тепловой энергии в тепловых сетях | Гкал/м | 1630,9578 | 1630,9578 | 1630,9578 | 1630,9578 | 1630,9578 | 1630,9578 | 1630,9578 | 1630,9578 | 1630,9578 | 1630,9578 | 1630,9578 | 1630,9578 |
| 10. | Количество повреждений (отказов) в тепловых сетях, приводящих к прекращению теплоснабжения потребителей | ед./год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | Удельная повреждаемость тепловых сетей | ед./м/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11.1. | магистральных | ед./м/год | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11.2. | распределительных | ед./м/год | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12. | Тепловая нагрузка потребителей присоединенных к тепловым сетям по схеме с непосредственным разбором теплоносителя на цели горячего водоснабжения из систем отопления (открытая схема) | Гкал/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13. | Доля потребителей присоединенных по открытой схеме | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14. | Расчетный расход теплоносителя (в соответствии с утвержденным графиком отпуска тепла в тепловые сети) | тонн/ч | 20,488 | 20,488 | 20,488 | 20,488 | 20,488 | 20,488 | 20,488 | 20,488 | 20,488 | 20,488 | 20,488 | 20,488 |
| 15. | Фактический расход теплоносителя | тонн/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 16. | Удельный расход теплоносителя на передачу тепловой энергии в горячей воде | тонн/Гкал | 0,0318 | 0,0318 | 0,0318 | 0,0318 | 0,0318 | 0,0318 | 0,0318 | 0,0318 | 0,0318 | 0,0318 | 0,0318 | 0,0318 |
| 17. | Нормативная подпитка тепловой сети | тонн/ч | 0,968 | 0,968 | 0,968 | 0,968 | 0,968 | 0,968 | 0,968 | 0,968 | 0,968 | 0,968 | 0,968 | 0,968 |
| 18. | Фактическая подпитка тепловой сети | тонн/ч | 0,968 | 0,968 | 0,968 | 0,968 | 0,968 | 0,968 | 0,968 | 0,968 | 0,968 | 0,968 | 0,968 | 0,968 |
| 19. | Расход электрической энергии на передачу тепловой энергии и теплоносителя | млн. кВт-ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 20. | Удельный расход электрической энергии на передачу тепловой энергии | кВт-ч/Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
|  | Газовая котельная с. Киевка (с. Киевка, ул. 9 мая, 35а) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Протяженность тепловых сетей, в том числе: | км | 1,64536 | 1,64536 | 1,64536 | 1,64536 | 1,64536 | 1,64536 | 1,64536 | 1,64536 | 1,64536 | 1,64536 | 1,64536 | 1,64536 |
| 1.1. | магистральных | км | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | распределительных | км | 1,64536 | 1,64536 | 1,64536 | 1,64536 | 1,64536 | 1,64536 | 1,64536 | 1,64536 | 1,64536 | 1,64536 | 1,64536 | 1,64536 |
| 2. | Материальная характеристика тепловых сетей, в том числе: | тыс. м2 | 0,3093 | 0,3093 | 0,3093 | 0,3093 | 0,3093 | 0,3093 | 0,3093 | 0,3093 | 0,3093 | 0,3093 | 0,3093 | 0,3093 |
| 2.1. | магистральных | тыс. м2 | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. | распределительных | тыс. м2 | 0,3093 | 0,3093 | 0,3093 | 0,3093 | 0,3093 | 0,3093 | 0,3093 | 0,3093 | 0,3093 | 0,3093 | 0,3093 | 0,3093 |
| 3. | Средний срок эксплуатации тепловых сетей | лет | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 3.1. | магистральных | лет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.2 | распределительных | лет | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 4. | Удельная материальная характеристика тепловых сетей на одного жителя, обслуживаемого из системы теплоснабжения | м2/чел | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 5. | Присоединенная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 0,956 | 0,956 | 0,956 | 0,956 | 0,956 | 0,956 | 0,956 | 0,956 | 0,956 | 0,956 | 0,956 | 0,956 |
| 6. | Относительная материальная характеристика | м2/Гкал/ч | 323,54 | 323,54 | 323,54 | 323,54 | 323,54 | 323,54 | 323,54 | 323,54 | 323,54 | 323,54 | 323,54 | 323,54 |
| 7. | Нормативные потери тепловой энергии в тепловых сетях | тыс. Гкал | 470,000 | 470,000 | 470,000 | 470,000 | 470,000 | 470,000 | 470,000 | 470,000 | 470,000 | 470,000 | 470,000 | 470,000 |
| 7.1. | магистральных | тыс. Гкал | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7.2. | распределительных | тыс. Гкал | 470,000 | 470,000 | 470,000 | 470,000 | 470,000 | 470,000 | 470,000 | 470,000 | 470,000 | 470,000 | 470,000 | 470,000 |
| 8. | Относительные нормативные потери в тепловых сетях | % | 23,383 | 23,383 | 23,383 | 23,383 | 23,383 | 23,383 | 23,383 | 23,383 | 23,383 | 23,383 | 23,383 | 23,383 |
| 9. | Линейная плотность передачи тепловой энергии в тепловых сетях | Гкал/м | 935,9654 | 935,9654 | 935,9654 | 935,9654 | 935,9654 | 935,9654 | 935,9654 | 935,9654 | 935,9654 | 935,9654 | 935,9654 | 935,9654 |
| 10. | Количество повреждений (отказов) в тепловых сетях, приводящих к прекращению теплоснабжения потребителей | ед./год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | Удельная повреждаемость тепловых сетей | ед./м/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11.1. | магистральных | ед./м/год | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11.2. | распределительных | ед./м/год | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12. | Тепловая нагрузка потребителей присоединенных к тепловым сетям по схеме с непосредственным разбором теплоносителя на цели горячего водоснабжения из систем отопления (открытая схема) | Гкал/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13. | Доля потребителей присоединенных по открытой схеме | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14. | Расчетный расход теплоносителя (в соответствии с утвержденным графиком отпуска тепла в тепловые сети) | тонн/ч | 38,240 | 38,240 | 38,240 | 38,240 | 38,240 | 38,240 | 38,240 | 38,240 | 38,240 | 38,240 | 38,240 | 38,240 |
| 15. | Фактический расход теплоносителя | тонн/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 16. | Удельный расход теплоносителя на передачу тепловой энергии в горячей воде | тонн/Гкал | 0,0248 | 0,0248 | 0,0248 | 0,0248 | 0,0248 | 0,0248 | 0,0248 | 0,0248 | 0,0248 | 0,0248 | 0,0248 | 0,0248 |
| 17. | Нормативная подпитка тепловой сети | тонн/ч | 1,806 | 1,806 | 1,806 | 1,806 | 1,806 | 1,806 | 1,806 | 1,806 | 1,806 | 1,806 | 1,806 | 1,806 |
| 18. | Фактическая подпитка тепловой сети | тонн/ч | 1,806 | 1,806 | 1,806 | 1,806 | 1,806 | 1,806 | 1,806 | 1,806 | 1,806 | 1,806 | 1,806 | 1,806 |
| 19. | Расход электрической энергии на передачу тепловой энергии и теплоносителя | млн. кВт-ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 20. | Удельный расход электрической энергии на передачу тепловой энергии | кВт-ч/Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
|  | Итого по ЕТО №3 МУП «Жилищно-коммунальное хозяйство» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Протяженность тепловых сетей, в том числе: | км | 31,20297 | 31,20297 | 31,20297 | 31,20297 | 31,20297 | 31,20297 | 31,20297 | 31,20297 | 31,20297 | 31,20297 | 31,20297 | 31,20297 |
| 1.1. | магистральных | км | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | распределительных | км | 31,20297 | 31,20297 | 31,20297 | 31,20297 | 31,20297 | 31,20297 | 31,20297 | 31,20297 | 31,20297 | 31,20297 | 31,20297 | 31,20297 |
| 2. | Материальная характеристика тепловых сетей, в том числе: | тыс. м2 | 5,6025 | 5,6025 | 5,6025 | 5,6025 | 5,6025 | 5,6025 | 5,6025 | 5,6025 | 5,6025 | 5,6025 | 5,6025 | 5,6025 |
| 2.1. | магистральных | тыс. м2 | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. | распределительных | тыс. м2 | 5,6025 | 5,6025 | 5,6025 | 5,6025 | 5,6025 | 5,6025 | 5,6025 | 5,6025 | 5,6025 | 5,6025 | 5,6025 | 5,6025 |
| 3. | Средний срок эксплуатации тепловых сетей | лет | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 3.1. | магистральных | лет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.2 | распределительных | лет | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 4. | Удельная материальная характеристика тепловых сетей на одного жителя, обслуживаемого из системы теплоснабжения | м2/чел | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 5. | Присоединенная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 17,764 | 17,764 | 17,764 | 17,764 | 17,764 | 17,764 | 17,764 | 17,764 | 17,764 | 17,764 | 17,764 | 17,764 |
| 6. | Относительная материальная характеристика | м2/Гкал/ч | 315,39 | 315,39 | 315,39 | 315,39 | 315,39 | 315,39 | 315,39 | 315,39 | 315,39 | 315,39 | 315,39 | 315,39 |
| 7. | Нормативные потери тепловой энергии в тепловых сетях | тыс. Гкал | 6184 | 6184 | 6184 | 6184 | 6184 | 6184 | 6184 | 6184 | 6184 | 6184 | 6184 | 6184 |
| 7.1. | магистральных | тыс. Гкал | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7.2. | распределительных | тыс. Гкал | 6184,000 | 6184,000 | 6184,000 | 6184,000 | 6184,000 | 6184,000 | 6184,000 | 6184,000 | 6184,000 | 6184,000 | 6184,000 | 6184,000 |
| 8. | Относительные нормативные потери в тепловых сетях | % | 16,481 | 16,003 | 16,003 | 16,003 | 16,003 | 16,003 | 16,003 | 16,003 | 16,003 | 16,003 | 16,003 | 16,003 |
| 9. | Линейная плотность передачи тепловой энергии в тепловых сетях | Гкал/м | 1738,588 | 1738,588 | 1738,588 | 1738,588 | 1738,588 | 1738,588 | 1738,588 | 1738,588 | 1738,588 | 1738,588 | 1738,588 | 1738,588 |
| 10. | Количество повреждений (отказов) в тепловых сетях, приводящих к прекращению теплоснабжения потребителей | ед./год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | Удельная повреждаемость тепловых сетей | ед./м/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11.1. | магистральных | ед./м/год | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11.2. | распределительных | ед./м/год | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12. | Тепловая нагрузка потребителей присоединенных к тепловым сетям по схеме с непосредственным разбором теплоносителя на цели горячего водоснабжения из систем отопления (открытая схема) | Гкал/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13. | Доля потребителей присоединенных по открытой схеме | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14. | Расчетный расход теплоносителя (в соответствии с утвержденным графиком отпуска тепла в тепловые сети) | тонн/ч | 710,541 | 710,541 | 710,541 | 710,541 | 710,541 | 710,541 | 710,541 | 710,541 | 710,541 | 710,541 | 710,541 | 710,541 |
| 15. | Фактический расход теплоносителя | тонн/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 16. | Удельный расход теплоносителя на передачу тепловой энергии в горячей воде | тонн/Гкал | 0,027 | 0,027 | 0,027 | 0,027 | 0,027 | 0,027 | 0,027 | 0,027 | 0,027 | 0,027 | 0,027 | 0,027 |
| 17. | Нормативная подпитка тепловой сети | тонн/ч | 33,565 | 33,565 | 33,565 | 33,565 | 33,565 | 33,565 | 33,565 | 33,565 | 33,565 | 33,565 | 33,565 | 33,565 |
| 18. | Фактическая подпитка тепловой сети | тонн/ч | 33,565 | 33,565 | 33,565 | 33,565 | 33,565 | 33,565 | 33,565 | 33,565 | 33,565 | 33,565 | 33,565 | 33,565 |
| 19. | Расход электрической энергии на передачу тепловой энергии и теплоносителя | млн. кВт-ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 20. | Удельный расход электрической энергии на передачу тепловой энергии | кВт-ч/Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
|  | Всего по Татарскому муниципальному округу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Протяженность тепловых сетей, в том числе: | км | 69,16457 | 69,16457 | 69,16457 | 69,16457 | 69,16457 | 69,16457 | 69,16457 | 69,16457 | 69,16457 | 69,16457 | 69,16457 | 69,16457 |
| 1.1. | магистральных | км | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | распределительных | км | 69,16457 | 69,16457 | 69,16457 | 69,16457 | 69,16457 | 69,16457 | 69,16457 | 69,16457 | 69,16457 | 69,16457 | 69,16457 | 69,16457 |
| 2. | Материальная характеристика тепловых сетей, в том числе: | тыс. м2 | 13,4837698 | 13,48377 | 13,48377 | 13,4837698 | 13,48377 | 13,48377 | 13,48377 | 13,48377 | 13,48377 | 13,48377 | 13,48377 | 13,48377 |
| 2.1. | магистральных | тыс. м2 | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. | распределительных | тыс. м2 | 13,4837698 | 13,48377 | 13,48377 | 13,4837698 | 13,48377 | 13,48377 | 13,48377 | 13,48377 | 13,48377 | 13,48377 | 13,48377 | 13,48377 |
| 3. | Средний срок эксплуатации тепловых сетей | лет | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 3.1. | магистральных | лет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.2 | распределительных | лет | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 4. | Удельная материальная характеристика тепловых сетей на одного жителя, обслуживаемого из системы теплоснабжения | м2/чел | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 5. | Присоединенная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 53,42753216 | 53,427532 | 53,427532 | 53,4275322 | 53,427532 | 53,427532 | 53,427532 | 53,427532 | 53,427532 | 53,427532 | 53,427532 | 53,427532 |
| 6. | Относительная материальная характеристика | м2/Гкал/ч | 252,37 | 252,37 | 252,37 | 252,37 | 252,37 | 252,37 | 252,37 | 252,37 | 252,37 | 252,37 | 252,37 | 252,37 |
| 7. | Нормативные потери тепловой энергии в тепловых сетях | тыс. Гкал | 37007,45259 | 37007,453 | 34979,921 | 40246,1011 | 40246,101 | 40246,101 | 40246,101 | 40246,101 | 40246,101 | 40246,101 | 40246,101 | 40246,101 |
| 7.1. | магистральных | тыс. Гкал | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7.2. | распределительных | тыс. Гкал | 37007,453 | 37007,453 | 34979,921 | 40246,101 | 40246,101 | 40246,101 | 40246,101 | 40246,101 | 40246,101 | 40246,101 | 40246,101 | 40246,101 |
| 8. | Относительные нормативные потери в тепловых сетях | % | 25,086 | 24,927 | 25,815 | 26,159 | 26,159 | 26,159 | 26,159 | 26,159 | 26,159 | 26,159 | 26,159 | 26,159 |
| 9. | Линейная плотность передачи тепловой энергии в тепловых сетях | Гкал/м | 2269,081 | 2269,081 | 2128,962 | 2351,259 | 2351,259 | 2351,259 | 2351,259 | 2351,259 | 2351,259 | 2351,259 | 2351,259 | 2351,259 |
| 10. | Количество повреждений (отказов) в тепловых сетях, приводящих к прекращению теплоснабжения потребителей | ед./год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | Удельная повреждаемость тепловых сетей | ед./м/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11.1. | магистральных | ед./м/год | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11.2. | распределительных | ед./м/год | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12. | Тепловая нагрузка потребителей присоединенных к тепловым сетям по схеме с непосредственным разбором теплоносителя на цели горячего водоснабжения из систем отопления (открытая схема) | Гкал/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13. | Доля потребителей присоединенных по открытой схеме | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14. | Расчетный расход теплоносителя (в соответствии с утвержденным графиком отпуска тепла в тепловые сети) | тонн/ч | 2137,101 | 2137,101 | 2137,101 | 2137,101 | 2137,101 | 2137,101 | 2137,101 | 2137,101 | 2137,101 | 2137,101 | 2137,101 | 2137,101 |
| 15. | Фактический расход теплоносителя | тонн/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 16. | Удельный расход теплоносителя на передачу тепловой энергии в горячей воде | тонн/Гкал | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 |
| 17. | Нормативная подпитка тепловой сети | тонн/ч | 100,953 | 100,953 | 100,953 | 100,953 | 100,953 | 100,953 | 100,953 | 100,953 | 100,953 | 100,953 | 100,953 | 100,953 |
| 18. | Фактическая подпитка тепловой сети | тонн/ч | 100,953 | 100,953 | 100,953 | 100,953 | 100,953 | 100,953 | 100,953 | 100,953 | 100,953 | 100,953 | 100,953 | 100,953 |
| 19. | Расход электрической энергии на передачу тепловой энергии и теплоносителя | млн. кВт-ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 20. | Удельный расход электрической энергии на передачу тепловой энергии | кВт-ч/Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |

Таблица 96 - Индикаторы, характеризующие динамику изменения показателей тепловых сетей в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации

|  | Наименование показателя | Единицы измерения | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2035 | 2040 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ЕТО №1 - ООО «ТатарскТеплоСбыт» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Котельная №1 (г.Татарск, ул.Закриевского,1Б) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Плановая потребность в инвестициях в источники тепловой мощности | млн. руб. |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 13330,80 | 13330,80 | 13330,80 | 13330,80 | 13330,80 |  |
| 2. | Освоение инвестиций | млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | В процентах от плана | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Плановая потребность в инвестициях в тепловые сети | млн. руб. |  |  |  |  | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 5. | Освоение инвестиций в тепловые сети | млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | План инвестиций на переход к закрытой системе теплоснабжения | млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Всего накопленным итогом | млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Освоение инвестиций в переход к закрытой схеме горячего водоснабжения | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Всего плановая потребность в инвестициях | млн. руб. |  |  |  |  | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 10 | Всего плановая потребность в инвестициях накопленным итогом | млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Источники инвестиций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.1 | Собственные средства | млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.2. | Средства за счет присоединения потребителей | млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.3 | Средства бюджетов | млн. руб. |  |  |  |  | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 12. | Тариф на производство тепловой энергии | руб./Гкал |  |  |  | 1716,59 | 1798,98 | 1879,94 | 1957,01 | 1996,15 | 2036,08 | 2076,80 | 2292,95 | 2531,61 |
| 13. | Тариф на передачу тепловой энергии | руб./Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. | Конечный тариф на тепловую энергию для потребителя (без НДС) | руб./Гкал |  |  |  | 1716,59 | 1798,98 | 1879,94 | 1957,01 | 1996,15 | 2036,08 | 2076,80 | 2292,95 | 2531,61 |
| 15. | Конечный тариф на тепловую энергию для потребителя (с НДС) | руб./Гкал |  |  |  | 2059,90 | 2158,78 | 2255,92 | 2348,42 | 2395,38 | 2443,29 | 2492,16 | 2751,54 | 3037,93 |
| 16. | Индикатор изменения конечного тарифа для потребителя | % |  |  |  |  | 1,048 | 1,045 | 1,041 | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 1,02 |
|  | Котельная №3 (г.Татарск, ул.Ленина, 91Б) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Плановая потребность в инвестициях в источники тепловой мощности | млн. руб. |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 22852,80 | 22852,80 | 22852,80 | 22852,80 | 22852,80 | 0,00 |
| 2. | Освоение инвестиций | млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | В процентах от плана | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Плановая потребность в инвестициях в тепловые сети | млн. руб. |  |  |  |  | 0,00 | 29500,00 | 29500,00 | 29500,00 | 29500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | Освоение инвестиций в тепловые сети | млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | План инвестиций на переход к закрытой системе теплоснабжения | млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Всего накопленным итогом | млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Освоение инвестиций в переход к закрытой схеме горячего водоснабжения | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Всего плановая потребность в инвестициях | млн. руб. |  |  |  |  | 0,00 | 29500,00 | 52352,80 | 52352,80 | 52352,80 | 22852,80 | 22852,80 | 0,00 |
| 10 | Всего плановая потребность в инвестициях накопленным итогом | млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Источники инвестиций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.1 | Собственные средства | млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.2. | Средства за счет присоединения потребителей | млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.3 | Средства бюджетов | млн. руб. |  |  |  |  | 0,00 | 29500,00 | 52352,80 | 52352,80 | 52352,80 | 22852,80 | 22852,80 | 0,00 |
| 12. | Тариф на производство тепловой энергии | руб./Гкал |  |  |  | 1716,59 | 1798,98 | 1879,94 | 1957,01 | 1996,15 | 2036,08 | 2076,80 | 2292,95 | 2531,61 |
| 13. | Тариф на передачу тепловой энергии | руб./Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. | Конечный тариф на тепловую энергию для потребителя (без НДС) | руб./Гкал |  |  |  | 1716,59 | 1798,98 | 1879,94 | 1957,01 | 1996,15 | 2036,08 | 2076,80 | 2292,95 | 2531,61 |
| 15. | Конечный тариф на тепловую энергию для потребителя (с НДС) | руб./Гкал |  |  |  | 2059,90 | 2158,78 | 2255,92 | 2348,42 | 2395,38 | 2443,29 | 2492,16 | 2751,54 | 3037,93 |
| 16. | Индикатор изменения конечного тарифа для потребителя | % |  |  |  |  | 1,048 | 1,045 | 1,041 | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 1,02 |
|  | Котельная №6 (г.Татарск, ул. Никишкиной 13 А) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Плановая потребность в инвестициях в источники тепловой мощности | млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Освоение инвестиций | млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | В процентах от плана | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Плановая потребность в инвестициях в тепловые сети | млн. руб. |  |  |  |  | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 5. | Освоение инвестиций в тепловые сети | млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | План инвестиций на переход к закрытой системе теплоснабжения | млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Всего накопленным итогом | млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Освоение инвестиций в переход к закрытой схеме горячего водоснабжения | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Всего плановая потребность в инвестициях | млн. руб. |  |  |  |  | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 10 | Всего плановая потребность в инвестициях накопленным итогом | млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Источники инвестиций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.1 | Собственные средства | млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.2. | Средства за счет присоединения потребителей | млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.3 | Средства бюджетов | млн. руб. |  |  |  |  | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 12. | Тариф на производство тепловой энергии | руб./Гкал |  |  |  | 1716,59 | 1798,98 | 1879,94 | 1957,01 | 1996,15 | 2036,08 | 2076,80 | 2292,95 | 2531,61 |
| 13. | Тариф на передачу тепловой энергии | руб./Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. | Конечный тариф на тепловую энергию для потребителя (без НДС) | руб./Гкал |  |  |  | 1716,59 | 1798,98 | 1879,94 | 1957,01 | 1996,15 | 2036,08 | 2076,80 | 2292,95 | 2531,61 |
| 15. | Конечный тариф на тепловую энергию для потребителя (с НДС) | руб./Гкал |  |  |  | 2059,90 | 2158,78 | 2255,92 | 2348,42 | 2395,38 | 2443,29 | 2492,16 | 2751,54 | 3037,93 |
| 16. | Индикатор изменения конечного тарифа для потребителя | % |  |  |  |  | 1,048 | 1,045 | 1,041 | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 1,02 |
|  | Котельная №7 (г.Татарск, ул.Закриевского 74А) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Плановая потребность в инвестициях в источники тепловой мощности | млн. руб. |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 13330,80 | 13330,80 | 13330,80 | 13330,80 | 13330,80 |  |
| 2. | Освоение инвестиций | млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | В процентах от плана | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Плановая потребность в инвестициях в тепловые сети | млн. руб. |  |  |  |  | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 5. | Освоение инвестиций в тепловые сети | млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | План инвестиций на переход к закрытой системе теплоснабжения | млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Всего накопленным итогом | млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Освоение инвестиций в переход к закрытой схеме горячего водоснабжения | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Всего плановая потребность в инвестициях | млн. руб. |  |  |  |  | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 10 | Всего плановая потребность в инвестициях накопленным итогом | млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Источники инвестиций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.1 | Собственные средства | млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.2. | Средства за счет присоединения потребителей | млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.3 | Средства бюджетов | млн. руб. |  |  |  |  | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 12. | Тариф на производство тепловой энергии | руб./Гкал |  |  |  | 1716,59 | 1798,98 | 1879,94 | 1957,01 | 1996,15 | 2036,08 | 2076,80 | 2292,95 | 2531,61 |
| 13. | Тариф на передачу тепловой энергии | руб./Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. | Конечный тариф на тепловую энергию для потребителя (без НДС) | руб./Гкал |  |  |  | 1716,59 | 1798,98 | 1879,94 | 1957,01 | 1996,15 | 2036,08 | 2076,80 | 2292,95 | 2531,61 |
| 15. | Конечный тариф на тепловую энергию для потребителя (с НДС) | руб./Гкал |  |  |  | 2059,90 | 2158,78 | 2255,92 | 2348,42 | 2395,38 | 2443,29 | 2492,16 | 2751,54 | 3037,93 |
| 16. | Индикатор изменения конечного тарифа для потребителя | % |  |  |  |  | 1,048 | 1,045 | 1,041 | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 1,02 |
|  | Котельная №8 (г.Татарск, ул.Аэродромная 1Е) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Плановая потребность в инвестициях в источники тепловой мощности | млн. руб. |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 7617,60 | 7617,60 | 7617,60 | 7617,60 | 7617,60 |  |
| 2. | Освоение инвестиций | млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | В процентах от плана | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Плановая потребность в инвестициях в тепловые сети | млн. руб. |  |  |  |  | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 5. | Освоение инвестиций в тепловые сети | млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | План инвестиций на переход к закрытой системе теплоснабжения | млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Всего накопленным итогом | млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Освоение инвестиций в переход к закрытой схеме горячего водоснабжения | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Всего плановая потребность в инвестициях | млн. руб. |  |  |  |  | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 10 | Всего плановая потребность в инвестициях накопленным итогом | млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Источники инвестиций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.1 | Собственные средства | млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.2. | Средства за счет присоединения потребителей | млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.3 | Средства бюджетов | млн. руб. |  |  |  |  | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 12. | Тариф на производство тепловой энергии | руб./Гкал |  |  |  | 1716,59 | 1798,98 | 1879,94 | 1957,01 | 1996,15 | 2036,08 | 2076,80 | 2292,95 | 2531,61 |
| 13. | Тариф на передачу тепловой энергии | руб./Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. | Конечный тариф на тепловую энергию для потребителя (без НДС) | руб./Гкал |  |  |  | 1716,59 | 1798,98 | 1879,94 | 1957,01 | 1996,15 | 2036,08 | 2076,80 | 2292,95 | 2531,61 |
| 15. | Конечный тариф на тепловую энергию для потребителя (с НДС) | руб./Гкал |  |  |  | 2059,90 | 2158,78 | 2255,92 | 2348,42 | 2395,38 | 2443,29 | 2492,16 | 2751,54 | 3037,93 |
| 16. | Индикатор изменения конечного тарифа для потребителя | % |  |  |  |  | 1,048 | 1,045 | 1,041 | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 1,02 |
|  | Котельная №11 (г.Татарск, ул. Камышловская 42) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Плановая потребность в инвестициях в источники тепловой мощности | млн. руб. |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 6665,40 | 6665,40 | 6665,40 | 6665,40 | 6665,40 |  |
| 2. | Освоение инвестиций | млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | В процентах от плана | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Плановая потребность в инвестициях в тепловые сети | млн. руб. |  |  |  |  | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 5. | Освоение инвестиций в тепловые сети | млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | План инвестиций на переход к закрытой системе теплоснабжения | млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Всего накопленным итогом | млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Освоение инвестиций в переход к закрытой схеме горячего водоснабжения | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Всего плановая потребность в инвестициях | млн. руб. |  |  |  |  | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 10 | Всего плановая потребность в инвестициях накопленным итогом | млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Источники инвестиций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.1 | Собственные средства | млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.2. | Средства за счет присоединения потребителей | млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.3 | Средства бюджетов | млн. руб. |  |  |  |  | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 12. | Тариф на производство тепловой энергии | руб./Гкал |  |  |  | 1716,59 | 1798,98 | 1879,94 | 1957,01 | 1996,15 | 2036,08 | 2076,80 | 2292,95 | 2531,61 |
| 13. | Тариф на передачу тепловой энергии | руб./Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. | Конечный тариф на тепловую энергию для потребителя (без НДС) | руб./Гкал |  |  |  | 1716,59 | 1798,98 | 1879,94 | 1957,01 | 1996,15 | 2036,08 | 2076,80 | 2292,95 | 2531,61 |
| 15. | Конечный тариф на тепловую энергию для потребителя (с НДС) | руб./Гкал |  |  |  | 2059,90 | 2158,78 | 2255,92 | 2348,42 | 2395,38 | 2443,29 | 2492,16 | 2751,54 | 3037,93 |
| 16. | Индикатор изменения конечного тарифа для потребителя | % |  |  |  |  | 1,048 | 1,045 | 1,041 | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 1,02 |
|  | Котельная №21 (г.Татарск, ул.Базарная 21) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Плановая потребность в инвестициях в источники тепловой мощности | млн. руб. |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 12378,60 | 12378,60 | 12378,60 | 12378,60 | 12378,60 |  |
| 2. | Освоение инвестиций | млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | В процентах от плана | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Плановая потребность в инвестициях в тепловые сети | млн. руб. |  |  |  |  | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 5. | Освоение инвестиций в тепловые сети | млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | План инвестиций на переход к закрытой системе теплоснабжения | млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Всего накопленным итогом | млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Освоение инвестиций в переход к закрытой схеме горячего водоснабжения | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Всего плановая потребность в инвестициях | млн. руб. |  |  |  |  | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 10 | Всего плановая потребность в инвестициях накопленным итогом | млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Источники инвестиций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.1 | Собственные средства | млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.2. | Средства за счет присоединения потребителей | млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.3 | Средства бюджетов | млн. руб. |  |  |  |  | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 12. | Тариф на производство тепловой энергии | руб./Гкал |  |  |  | 1716,59 | 1798,98 | 1879,94 | 1957,01 | 1996,15 | 2036,08 | 2076,80 | 2292,95 | 2531,61 |
| 13. | Тариф на передачу тепловой энергии | руб./Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. | Конечный тариф на тепловую энергию для потребителя (без НДС) | руб./Гкал |  |  |  | 1716,59 | 1798,98 | 1879,94 | 1957,01 | 1996,15 | 2036,08 | 2076,80 | 2292,95 | 2531,61 |
| 15. | Конечный тариф на тепловую энергию для потребителя (с НДС) | руб./Гкал |  |  |  | 2059,90 | 2158,78 | 2255,92 | 2348,42 | 2395,38 | 2443,29 | 2492,16 | 2751,54 | 3037,93 |
| 16. | Индикатор изменения конечного тарифа для потребителя | % |  |  |  |  | 1,048 | 1,045 | 1,041 | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 1,02 |
|  | ТКУ-500 (г.Татарск, ул.Интернациональная, 31а) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Плановая потребность в инвестициях в источники тепловой мощности | млн. руб. |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 1637,78 | 1637,78 | 1637,78 | 1637,78 | 1637,78 |  |
| 2. | Освоение инвестиций | млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | В процентах от плана | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Плановая потребность в инвестициях в тепловые сети | млн. руб. |  |  |  |  | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 5. | Освоение инвестиций в тепловые сети | млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | План инвестиций на переход к закрытой системе теплоснабжения | млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Всего накопленным итогом | млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Освоение инвестиций в переход к закрытой схеме горячего водоснабжения | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Всего плановая потребность в инвестициях | млн. руб. |  |  |  |  | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 10 | Всего плановая потребность в инвестициях накопленным итогом | млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Источники инвестиций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.1 | Собственные средства | млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.2. | Средства за счет присоединения потребителей | млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.3 | Средства бюджетов | млн. руб. |  |  |  |  | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 12. | Тариф на производство тепловой энергии | руб./Гкал |  |  |  | 3381,54 | 3543,86 | 3703,33 | 3855,17 | 3932,27 | 4010,91 | 4091,13 | 4516,94 | 4987,07 |
| 13. | Тариф на передачу тепловой энергии | руб./Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. | Конечный тариф на тепловую энергию для потребителя (без НДС) | руб./Гкал |  |  |  | 3381,54 | 3543,86 | 3703,33 | 3855,17 | 3932,27 | 4010,91 | 4091,13 | 4516,94 | 4987,07 |
| 15. | Конечный тариф на тепловую энергию для потребителя (с НДС) | руб./Гкал |  |  |  | 4057,85 | 4252,63 | 4444,00 | 4626,20 | 4718,72 | 4813,10 | 4909,36 | 5420,33 | 5984,48 |
| 16. | Индикатор изменения конечного тарифа для потребителя | % |  |  |  |  | 1,05 | 1,05 | 1,04 | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 1,02 |
|  | Итого по ЕТО №1 - ООО «ТатарскТеплоСбыт» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Плановая потребность в инвестициях в источники тепловой мощности | млн. руб. |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 77813,78 | 77813,78 | 77813,78 | 77813,78 | 77813,78 |  |
| 2. | Освоение инвестиций | млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | В процентах от плана | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Плановая потребность в инвестициях в тепловые сети | млн. руб. |  |  |  |  | 0,00 | 29500,00 | 34000,00 | 34000,00 | 34000,00 | 4500,00 | 4500,00 | 4900,00 |
| 5. | Освоение инвестиций в тепловые сети | млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | План инвестиций на переход к закрытой системе теплоснабжения | млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Всего накопленным итогом | млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Освоение инвестиций в переход к закрытой схеме горячего водоснабжения | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Всего плановая потребность в инвестициях | млн. руб. |  |  |  |  | 0,00 | 29500,00 | 111813,78 | 111813,78 | 111813,78 | 82313,78 | 82313,78 | 4900,00 |
| 10 | Всего плановая потребность в инвестициях накопленным итогом | млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Источники инвестиций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.1 | Собственные средства | млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.2. | Средства за счет присоединения потребителей | млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.3 | Средства бюджетов | млн. руб. |  |  |  |  | 0,00 | 29500,00 | 111813,78 | 111813,78 | 111813,78 | 82313,78 | 82313,78 | 4900,00 |
| 12. | Тариф на производство тепловой энергии | руб./Гкал | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13. | Тариф на передачу тепловой энергии | руб./Гкал | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14. | Конечный тариф на тепловую энергию для потребителя (без НДС) | руб./Гкал | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15. | Конечный тариф на тепловую энергию для потребителя (с НДС) | руб./Гкал | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 16. | Индикатор изменения конечного тарифа для потребителя | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | ЕТО №2 - МУП «Татарсктеплосервис» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Котельная №2 (г. Татарск. ул. Носкова, д.6Б) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Плановая потребность в инвестициях в источники тепловой мощности | млн. руб. |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 1904,40 | 1904,40 | 1904,40 | 1904,40 | 1904,40 |  |
| 2. | Освоение инвестиций | млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | В процентах от плана | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Плановая потребность в инвестициях в тепловые сети | млн. руб. |  |  |  |  | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 5. | Освоение инвестиций в тепловые сети | млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | План инвестиций на переход к закрытой системе теплоснабжения | млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Всего накопленным итогом | млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Освоение инвестиций в переход к закрытой схеме горячего водоснабжения | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Всего плановая потребность в инвестициях | млн. руб. |  |  |  |  | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 10 | Всего плановая потребность в инвестициях накопленным итогом | млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Источники инвестиций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.1 | Собственные средства | млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.2. | Средства за счет присоединения потребителей | млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.3 | Средства бюджетов | млн. руб. |  |  |  |  | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 12. | Тариф на производство тепловой энергии | руб./Гкал |  |  |  | 4279,15 | 4737,72 | 4893,97 | 5048,30 | 5166,04 | 5287,07 | 4205,12 | 4597,56 | 5031,24 |
| 13. | Тариф на передачу тепловой энергии | руб./Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. | Конечный тариф на тепловую энергию для потребителя (без НДС) | руб./Гкал |  |  |  | 4279,15 | 4737,72 | 4893,97 | 5048,30 | 5166,04 | 5287,07 | 4205,12 | 4597,56 | 5031,24 |
| 15. | Конечный тариф на тепловую энергию для потребителя (с НДС) | руб./Гкал |  |  |  | 5134,98 | 5685,27 | 5872,77 | 6057,96 | 6199,25 | 6344,48 | 5046,14 | 5517,07 | 6037,49 |
| 16. | Индикатор изменения конечного тарифа для потребителя | % |  |  |  |  | 1,11 | 1,03 | 1,03 | 1,02 | 1,02 | 0,80 | 1,17 | 1,18 |
|  | Котельная №9( г. Татарск, пос. Наливная станция, д. 28) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Плановая потребность в инвестициях в источники тепловой мощности | млн. руб. |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 4303,94 | 4303,94 | 4303,94 | 4303,94 | 4303,94 |  |
| 2. | Освоение инвестиций | млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | В процентах от плана | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Плановая потребность в инвестициях в тепловые сети | млн. руб. |  |  |  |  | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 5. | Освоение инвестиций в тепловые сети | млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | План инвестиций на переход к закрытой системе теплоснабжения | млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Всего накопленным итогом | млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Освоение инвестиций в переход к закрытой схеме горячего водоснабжения | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Всего плановая потребность в инвестициях | млн. руб. |  |  |  |  | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 10 | Всего плановая потребность в инвестициях накопленным итогом | млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Источники инвестиций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.1 | Собственные средства | млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.2. | Средства за счет присоединения потребителей | млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.3 | Средства бюджетов | млн. руб. |  |  |  |  | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 12. | Тариф на производство тепловой энергии | руб./Гкал |  |  |  | 4279,15 | 4737,72 | 4893,97 | 5048,30 | 5166,04 | 5287,07 | 4205,12 | 4597,56 | 5031,24 |
| 13. | Тариф на передачу тепловой энергии | руб./Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. | Конечный тариф на тепловую энергию для потребителя (без НДС) | руб./Гкал |  |  |  | 4279,15 | 4737,72 | 4893,97 | 5048,30 | 5166,04 | 5287,07 | 4205,12 | 4597,56 | 5031,24 |
| 15. | Конечный тариф на тепловую энергию для потребителя (с НДС) | руб./Гкал |  |  |  | 5134,98 | 5685,27 | 5872,77 | 6057,96 | 6199,25 | 6344,48 | 5046,14 | 5517,07 | 6037,49 |
| 16. | Индикатор изменения конечного тарифа для потребителя | % |  |  |  |  | 1,11 | 1,03 | 1,03 | 1,02 | 1,02 | 0,80 | 1,17 | 1,18 |
|  | Котельная №10 (г. Татарск, ул. Раздольная. д. 11) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Плановая потребность в инвестициях в источники тепловой мощности | млн. руб. |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 1961,53 | 1961,53 | 1961,53 | 1961,53 | 1961,53 |  |
| 2. | Освоение инвестиций | млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | В процентах от плана | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Плановая потребность в инвестициях в тепловые сети | млн. руб. |  |  |  |  | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 5. | Освоение инвестиций в тепловые сети | млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | План инвестиций на переход к закрытой системе теплоснабжения | млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Всего накопленным итогом | млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Освоение инвестиций в переход к закрытой схеме горячего водоснабжения | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Всего плановая потребность в инвестициях | млн. руб. |  |  |  |  | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 10 | Всего плановая потребность в инвестициях накопленным итогом | млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Источники инвестиций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.1 | Собственные средства | млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.2. | Средства за счет присоединения потребителей | млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.3 | Средства бюджетов | млн. руб. |  |  |  |  | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 12. | Тариф на производство тепловой энергии | руб./Гкал |  |  |  | 4279,15 | 4737,72 | 4893,97 | 5048,30 | 5166,04 | 5287,07 | 4205,12 | 4597,56 | 5031,24 |
| 13. | Тариф на передачу тепловой энергии | руб./Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. | Конечный тариф на тепловую энергию для потребителя (без НДС) | руб./Гкал |  |  |  | 4279,15 | 4737,72 | 4893,97 | 5048,30 | 5166,04 | 5287,07 | 4205,12 | 4597,56 | 5031,24 |
| 15. | Конечный тариф на тепловую энергию для потребителя (с НДС) | руб./Гкал |  |  |  | 5134,98 | 5685,27 | 5872,77 | 6057,96 | 6199,25 | 6344,48 | 5046,14 | 5517,07 | 6037,49 |
| 16. | Индикатор изменения конечного тарифа для потребителя | % |  |  |  |  | 1,11 | 1,03 | 1,03 | 1,02 | 1,02 | 0,80 | 1,17 | 1,18 |
|  | Котельная №12 (г. Татарск. ул. Комиссарская. д. 246) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Плановая потребность в инвестициях в источники тепловой мощности | млн. руб. |  |  |  |  | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 2. | Освоение инвестиций | млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | В процентах от плана | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Плановая потребность в инвестициях в тепловые сети | млн. руб. |  |  |  |  | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 5. | Освоение инвестиций в тепловые сети | млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | План инвестиций на переход к закрытой системе теплоснабжения | млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Всего накопленным итогом | млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Освоение инвестиций в переход к закрытой схеме горячего водоснабжения | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Всего плановая потребность в инвестициях | млн. руб. |  |  |  |  | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 10 | Всего плановая потребность в инвестициях накопленным итогом | млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Источники инвестиций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.1 | Собственные средства | млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.2. | Средства за счет присоединения потребителей | млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.3 | Средства бюджетов | млн. руб. |  |  |  |  | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 12. | Тариф на производство тепловой энергии | руб./Гкал |  |  |  | 4279,15 | 4737,72 | 4893,97 | 5048,30 | 5166,04 | 5287,07 | 4205,12 | 4597,56 | 5031,24 |
| 13. | Тариф на передачу тепловой энергии | руб./Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. | Конечный тариф на тепловую энергию для потребителя (без НДС) | руб./Гкал |  |  |  | 4279,15 | 4737,72 | 4893,97 | 5048,30 | 5166,04 | 5287,07 | 4205,12 | 4597,56 | 5031,24 |
| 15. | Конечный тариф на тепловую энергию для потребителя (с НДС) | руб./Гкал |  |  |  | 5134,98 | 5685,27 | 5872,77 | 6057,96 | 6199,25 | 6344,48 | 5046,14 | 5517,07 | 6037,49 |
| 16. | Индикатор изменения конечного тарифа для потребителя | % |  |  |  |  | 1,11 | 1,03 | 1,03 | 1,02 | 1,02 | 0,80 | 1,17 | 1,18 |
|  | Котельная №13 (г. Татарск. ул. Татарская, д. 126) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Плановая потребность в инвестициях в источники тепловой мощности | млн. руб. |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 3846,89 | 3846,89 | 3846,89 | 3846,89 | 3846,89 |  |
| 2. | Освоение инвестиций | млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | В процентах от плана | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Плановая потребность в инвестициях в тепловые сети | млн. руб. |  |  |  |  | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 5. | Освоение инвестиций в тепловые сети | млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | План инвестиций на переход к закрытой системе теплоснабжения | млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Всего накопленным итогом | млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Освоение инвестиций в переход к закрытой схеме горячего водоснабжения | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Всего плановая потребность в инвестициях | млн. руб. |  |  |  |  | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 10 | Всего плановая потребность в инвестициях накопленным итогом | млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Источники инвестиций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.1 | Собственные средства | млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.2. | Средства за счет присоединения потребителей | млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.3 | Средства бюджетов | млн. руб. |  |  |  |  | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 12. | Тариф на производство тепловой энергии | руб./Гкал |  |  |  | 4279,15 | 4737,72 | 4893,97 | 5048,30 | 5166,04 | 5287,07 | 4205,12 | 4597,56 | 5031,24 |
| 13. | Тариф на передачу тепловой энергии | руб./Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. | Конечный тариф на тепловую энергию для потребителя (без НДС) | руб./Гкал |  |  |  | 4279,15 | 4737,72 | 4893,97 | 5048,30 | 5166,04 | 5287,07 | 4205,12 | 4597,56 | 5031,24 |
| 15. | Конечный тариф на тепловую энергию для потребителя (с НДС) | руб./Гкал |  |  |  | 5134,98 | 5685,27 | 5872,77 | 6057,96 | 6199,25 | 6344,48 | 5046,14 | 5517,07 | 6037,49 |
| 16. | Индикатор изменения конечного тарифа для потребителя | % |  |  |  |  | 1,107 | 1,033 | 1,032 | 1,023 | 1,023 | 0,795 | 1,173 | 1,175 |
|  | Котельная №14 (г. Татарск. ул. Александра Матросова, д. 191) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Плановая потребность в инвестициях в источники тепловой мощности | млн. руб. |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 647,50 | 647,50 | 647,50 | 647,50 | 647,50 |  |
| 2. | Освоение инвестиций | млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | В процентах от плана | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Плановая потребность в инвестициях в тепловые сети | млн. руб. |  |  |  |  | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 5. | Освоение инвестиций в тепловые сети | млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | План инвестиций на переход к закрытой системе теплоснабжения | млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Всего накопленным итогом | млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Освоение инвестиций в переход к закрытой схеме горячего водоснабжения | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Всего плановая потребность в инвестициях | млн. руб. |  |  |  |  | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 10 | Всего плановая потребность в инвестициях накопленным итогом | млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Источники инвестиций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.1 | Собственные средства | млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.2. | Средства за счет присоединения потребителей | млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.3 | Средства бюджетов | млн. руб. |  |  |  |  | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 12. | Тариф на производство тепловой энергии | руб./Гкал |  |  |  | 4279,15 | 4737,72 | 4893,97 | 5048,30 | 5166,04 | 5287,07 | 4205,12 | 4597,56 | 5031,24 |
| 13. | Тариф на передачу тепловой энергии | руб./Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. | Конечный тариф на тепловую энергию для потребителя (без НДС) | руб./Гкал |  |  |  | 4279,15 | 4737,72 | 4893,97 | 5048,30 | 5166,04 | 5287,07 | 4205,12 | 4597,56 | 5031,24 |
| 15. | Конечный тариф на тепловую энергию для потребителя (с НДС) | руб./Гкал |  |  |  | 5134,98 | 5685,27 | 5872,77 | 6057,96 | 6199,25 | 6344,48 | 5046,14 | 5517,07 | 6037,49 |
| 16. | Индикатор изменения конечного тарифа для потребителя | % |  |  |  |  | 1,107 | 1,033 | 1,032 | 1,023 | 1,023 | 0,795 | 1,173 | 1,175 |
|  | Котельная №16 (г. Татарск. ул. Садовая, д. 109Б) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Плановая потребность в инвестициях в источники тепловой мощности | млн. руб. |  |  |  |  | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 2. | Освоение инвестиций | млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | В процентах от плана | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Плановая потребность в инвестициях в тепловые сети | млн. руб. |  |  |  |  | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 5. | Освоение инвестиций в тепловые сети | млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | План инвестиций на переход к закрытой системе теплоснабжения | млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Всего накопленным итогом | млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Освоение инвестиций в переход к закрытой схеме горячего водоснабжения | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Всего плановая потребность в инвестициях | млн. руб. |  |  |  |  | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 10 | Всего плановая потребность в инвестициях накопленным итогом | млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Источники инвестиций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.1 | Собственные средства | млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.2. | Средства за счет присоединения потребителей | млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.3 | Средства бюджетов | млн. руб. |  |  |  |  | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 12. | Тариф на производство тепловой энергии | руб./Гкал |  |  |  | 4279,15 | 4737,72 | 4893,97 | 5048,30 | 5166,04 | 5287,07 | 4205,12 | 4597,56 | 5031,24 |
| 13. | Тариф на передачу тепловой энергии | руб./Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. | Конечный тариф на тепловую энергию для потребителя (без НДС) | руб./Гкал |  |  |  | 4279,15 | 4737,72 | 4893,97 | 5048,30 | 5166,04 | 5287,07 | 4205,12 | 4597,56 | 5031,24 |
| 15. | Конечный тариф на тепловую энергию для потребителя (с НДС) | руб./Гкал |  |  |  | 5134,98 | 5685,27 | 5872,77 | 6057,96 | 6199,25 | 6344,48 | 5046,14 | 5517,07 | 6037,49 |
| 16. | Индикатор изменения конечного тарифа для потребителя | % |  |  |  |  | 1,107 | 1,033 | 1,032 | 1,023 | 1,023 | 0,795 | 1,173 | 1,175 |
|  | Котельная №17 (г. Татарск. ул. Краснофлотская. д. 1) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Плановая потребность в инвестициях в источники тепловой мощности | млн. руб. |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 9826,70 | 9826,70 | 9826,70 | 9826,70 | 9826,70 |  |
| 2. | Освоение инвестиций | млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | В процентах от плана | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Плановая потребность в инвестициях в тепловые сети | млн. руб. |  |  |  |  | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 5. | Освоение инвестиций в тепловые сети | млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | План инвестиций на переход к закрытой системе теплоснабжения | млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Всего накопленным итогом | млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Освоение инвестиций в переход к закрытой схеме горячего водоснабжения | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Всего плановая потребность в инвестициях | млн. руб. |  |  |  |  | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 10 | Всего плановая потребность в инвестициях накопленным итогом | млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Источники инвестиций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.1 | Собственные средства | млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.2. | Средства за счет присоединения потребителей | млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.3 | Средства бюджетов | млн. руб. |  |  |  |  | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 12. | Тариф на производство тепловой энергии | руб./Гкал |  |  |  | 4279,15 | 4737,72 | 4893,97 | 5048,30 | 5166,04 | 5287,07 | 4205,12 | 4597,56 | 5031,24 |
| 13. | Тариф на передачу тепловой энергии | руб./Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. | Конечный тариф на тепловую энергию для потребителя (без НДС) | руб./Гкал |  |  |  | 4279,15 | 4737,72 | 4893,97 | 5048,30 | 5166,04 | 5287,07 | 4205,12 | 4597,56 | 5031,24 |
| 15. | Конечный тариф на тепловую энергию для потребителя (с НДС) | руб./Гкал |  |  |  | 5134,98 | 5685,27 | 5872,77 | 6057,96 | 6199,25 | 6344,48 | 5046,14 | 5517,07 | 6037,49 |
| 16. | Индикатор изменения конечного тарифа для потребителя | % |  |  |  |  | 1,107 | 1,033 | 1,032 | 1,023 | 1,023 | 0,795 | 1,173 | 1,175 |
|  | Котельная №20 (г. Татарск. ул. Ленина, д. 112В) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Плановая потребность в инвестициях в источники тепловой мощности | млн. руб. |  |  |  |  | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 2. | Освоение инвестиций | млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | В процентах от плана | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Плановая потребность в инвестициях в тепловые сети | млн. руб. |  |  |  |  | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 5. | Освоение инвестиций в тепловые сети | млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | План инвестиций на переход к закрытой системе теплоснабжения | млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Всего накопленным итогом | млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Освоение инвестиций в переход к закрытой схеме горячего водоснабжения | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Всего плановая потребность в инвестициях | млн. руб. |  |  |  |  | 0,00 | 31250,00 | 31250,00 | 31250,00 | 31250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | Всего плановая потребность в инвестициях накопленным итогом | млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Источники инвестиций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.1 | Собственные средства | млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.2. | Средства за счет присоединения потребителей | млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.3 | Средства бюджетов | млн. руб. |  |  |  |  | 0,00 | 31250,00 | 31250,00 | 31250,00 | 31250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12. | Тариф на производство тепловой энергии | руб./Гкал |  |  |  | 4279,15 | 4737,72 | 4893,97 | 5048,30 | 5166,04 | 5287,07 | 4205,12 | 4597,56 | 5031,24 |
| 13. | Тариф на передачу тепловой энергии | руб./Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. | Конечный тариф на тепловую энергию для потребителя (без НДС) | руб./Гкал |  |  |  | 4279,15 | 4737,72 | 4893,97 | 5048,30 | 5166,04 | 5287,07 | 4205,12 | 4597,56 | 5031,24 |
| 15. | Конечный тариф на тепловую энергию для потребителя (с НДС) | руб./Гкал |  |  |  | 5134,98 | 5685,27 | 5872,77 | 6057,96 | 6199,25 | 6344,48 | 5046,14 | 5517,07 | 6037,49 |
| 16. | Индикатор изменения конечного тарифа для потребителя | % |  |  |  |  | 1,107 | 1,033 | 1,032 | 1,023 | 1,023 | 0,795 | 1,173 | 1,175 |
|  | Котельная №22 (г. Татарск. ул. Василевского. д. 5) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Плановая потребность в инвестициях в источники тепловой мощности | млн. руб. |  |  |  |  | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 2. | Освоение инвестиций | млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | В процентах от плана | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Плановая потребность в инвестициях в тепловые сети | млн. руб. |  |  |  |  | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 5. | Освоение инвестиций в тепловые сети | млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | План инвестиций на переход к закрытой системе теплоснабжения | млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Всего накопленным итогом | млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Освоение инвестиций в переход к закрытой схеме горячего водоснабжения | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Всего плановая потребность в инвестициях | млн. руб. |  |  |  |  | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 10 | Всего плановая потребность в инвестициях накопленным итогом | млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Источники инвестиций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.1 | Собственные средства | млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.2. | Средства за счет присоединения потребителей | млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.3 | Средства бюджетов | млн. руб. |  |  |  |  | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 12. | Тариф на производство тепловой энергии | руб./Гкал |  |  |  | 4279,15 | 4737,72 | 4893,97 | 5048,30 | 5166,04 | 5287,07 | 4205,12 | 4597,56 | 5031,24 |
| 13. | Тариф на передачу тепловой энергии | руб./Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. | Конечный тариф на тепловую энергию для потребителя (без НДС) | руб./Гкал |  |  |  | 4279,15 | 4737,72 | 4893,97 | 5048,30 | 5166,04 | 5287,07 | 4205,12 | 4597,56 | 5031,24 |
| 15. | Конечный тариф на тепловую энергию для потребителя (с НДС) | руб./Гкал |  |  |  | 5134,98 | 5685,27 | 5872,77 | 6057,96 | 6199,25 | 6344,48 | 5046,14 | 5517,07 | 6037,49 |
| 16. | Индикатор изменения конечного тарифа для потребителя | % |  |  |  |  | 1,107 | 1,033 | 1,032 | 1,023 | 1,023 | 0,795 | 1,173 | 1,175 |
|  | Котельная №25 (г. Татарск. ул. Северная, д. 2а) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Плановая потребность в инвестициях в источники тепловой мощности | млн. руб. |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 1637,78 | 1637,78 | 1637,78 | 1637,78 | 1637,78 |  |
| 2. | Освоение инвестиций | млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | В процентах от плана | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Плановая потребность в инвестициях в тепловые сети | млн. руб. |  |  |  |  | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 5. | Освоение инвестиций в тепловые сети | млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | План инвестиций на переход к закрытой системе теплоснабжения | млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Всего накопленным итогом | млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Освоение инвестиций в переход к закрытой схеме горячего водоснабжения | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Всего плановая потребность в инвестициях | млн. руб. |  |  |  |  | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 10 | Всего плановая потребность в инвестициях накопленным итогом | млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Источники инвестиций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.1 | Собственные средства | млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.2. | Средства за счет присоединения потребителей | млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.3 | Средства бюджетов | млн. руб. |  |  |  |  | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 12. | Тариф на производство тепловой энергии | руб./Гкал |  |  |  | 4279,15 | 4737,72 | 4893,97 | 5048,30 | 5166,04 | 5287,07 | 4205,12 | 4597,56 | 5031,24 |
| 13. | Тариф на передачу тепловой энергии | руб./Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. | Конечный тариф на тепловую энергию для потребителя (без НДС) | руб./Гкал |  |  |  | 4279,15 | 4737,72 | 4893,97 | 5048,30 | 5166,04 | 5287,07 | 4205,12 | 4597,56 | 5031,24 |
| 15. | Конечный тариф на тепловую энергию для потребителя (с НДС) | руб./Гкал |  |  |  | 5134,98 | 5685,27 | 5872,77 | 6057,96 | 6199,25 | 6344,48 | 5046,14 | 5517,07 | 6037,49 |
| 16. | Индикатор изменения конечного тарифа для потребителя | % |  |  |  |  | 1,107 | 1,033 | 1,032 | 1,023 | 1,023 | 0,795 | 1,173 | 1,175 |
|  | Котельная №28 (г. Татарск, пос. Южный, д. 40а) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Плановая потребность в инвестициях в источники тепловой мощности | млн. руб. |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 4970,48 | 4970,48 | 4970,48 | 4970,48 | 4970,48 | 0,00 |
| 2. | Освоение инвестиций | млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | В процентах от плана | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Плановая потребность в инвестициях в тепловые сети | млн. руб. |  |  |  |  | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 5. | Освоение инвестиций в тепловые сети | млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | План инвестиций на переход к закрытой системе теплоснабжения | млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Всего накопленным итогом | млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Освоение инвестиций в переход к закрытой схеме горячего водоснабжения | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Всего плановая потребность в инвестициях | млн. руб. |  |  |  |  | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 10 | Всего плановая потребность в инвестициях накопленным итогом | млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Источники инвестиций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.1 | Собственные средства | млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.2. | Средства за счет присоединения потребителей | млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.3 | Средства бюджетов | млн. руб. |  |  |  |  | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 12. | Тариф на производство тепловой энергии | руб./Гкал |  |  |  | 4279,15 | 4737,72 | 4893,97 | 5048,30 | 5166,04 | 5287,07 | 4205,12 | 4597,56 | 5031,24 |
| 13. | Тариф на передачу тепловой энергии | руб./Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. | Конечный тариф на тепловую энергию для потребителя (без НДС) | руб./Гкал |  |  |  | 4279,15 | 4737,72 | 4893,97 | 5048,30 | 5166,04 | 5287,07 | 4205,12 | 4597,56 | 5031,24 |
| 15. | Конечный тариф на тепловую энергию для потребителя (с НДС) | руб./Гкал |  |  |  | 5134,98 | 5685,27 | 5872,77 | 6057,96 | 6199,25 | 6344,48 | 5046,14 | 5517,07 | 6037,49 |
| 16. | Индикатор изменения конечного тарифа для потребителя | % |  |  |  |  | 1,107 | 1,033 | 1,032 | 1,023 | 1,023 | 0,795 | 1,173 | 1,175 |
|  | Котельная №31 (г. Татарск, ул. Александра Матросова, д. 106) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Плановая потребность в инвестициях в источники тепловой мощности | млн. руб. |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 4265,86 | 4265,86 | 4265,86 | 4265,86 | 4265,86 |  |
| 2. | Освоение инвестиций | млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | В процентах от плана | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Плановая потребность в инвестициях в тепловые сети | млн. руб. |  |  |  |  | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 5. | Освоение инвестиций в тепловые сети | млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | План инвестиций на переход к закрытой системе теплоснабжения | млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Всего накопленным итогом | млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Освоение инвестиций в переход к закрытой схеме горячего водоснабжения | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Всего плановая потребность в инвестициях | млн. руб. |  |  |  |  | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 10 | Всего плановая потребность в инвестициях накопленным итогом | млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Источники инвестиций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.1 | Собственные средства | млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.2. | Средства за счет присоединения потребителей | млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.3 | Средства бюджетов | млн. руб. |  |  |  |  | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 12. | Тариф на производство тепловой энергии | руб./Гкал |  |  |  | 4279,15 | 4737,72 | 4893,97 | 5048,30 | 5166,04 | 5287,07 | 4205,12 | 4597,56 | 5031,24 |
| 13. | Тариф на передачу тепловой энергии | руб./Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. | Конечный тариф на тепловую энергию для потребителя (без НДС) | руб./Гкал |  |  |  | 4279,15 | 4737,72 | 4893,97 | 5048,30 | 5166,04 | 5287,07 | 4205,12 | 4597,56 | 5031,24 |
| 15. | Конечный тариф на тепловую энергию для потребителя (с НДС) | руб./Гкал |  |  |  | 5134,98 | 5685,27 | 5872,77 | 6057,96 | 6199,25 | 6344,48 | 5046,14 | 5517,07 | 6037,49 |
| 16. | Индикатор изменения конечного тарифа для потребителя | % |  |  |  |  | 1,107 | 1,033 | 1,032 | 1,023 | 1,023 | 0,795 | 1,173 | 1,175 |
|  | Котельная с. д/сад 11 (г. Татарск, ул.Телегина, 11А) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Плановая потребность в инвестициях в источники тепловой мощности | млн. руб. |  |  |  |  | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 2. | Освоение инвестиций | млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | В процентах от плана | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Плановая потребность в инвестициях в тепловые сети | млн. руб. |  |  |  |  | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 5. | Освоение инвестиций в тепловые сети | млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | План инвестиций на переход к закрытой системе теплоснабжения | млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Всего накопленным итогом | млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Освоение инвестиций в переход к закрытой схеме горячего водоснабжения | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Всего плановая потребность в инвестициях | млн. руб. |  |  |  |  | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 10 | Всего плановая потребность в инвестициях накопленным итогом | млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Источники инвестиций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.1 | Собственные средства | млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.2. | Средства за счет присоединения потребителей | млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.3 | Средства бюджетов | млн. руб. |  |  |  |  | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 12. | Тариф на производство тепловой энергии | руб./Гкал |  |  |  | 4279,15 | 4737,72 | 4893,97 | 5048,30 | 5166,04 | 5287,07 | 4205,12 | 4597,56 | 5031,24 |
| 13. | Тариф на передачу тепловой энергии | руб./Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. | Конечный тариф на тепловую энергию для потребителя (без НДС) | руб./Гкал |  |  |  | 4279,15 | 4737,72 | 4893,97 | 5048,30 | 5166,04 | 5287,07 | 4205,12 | 4597,56 | 5031,24 |
| 15. | Конечный тариф на тепловую энергию для потребителя (с НДС) | руб./Гкал |  |  |  | 5134,98 | 5685,27 | 5872,77 | 6057,96 | 6199,25 | 6344,48 | 5046,14 | 5517,07 | 6037,49 |
| 16. | Индикатор изменения конечного тарифа для потребителя | % |  |  |  |  | 1,1071635 | 1,0329801 | 1,0315338 | 1,0233233 | 1,0234279 | 0,7953588 | 1,1734616 | 1,175301 |
|  | Итого по ЕТО №2 - МУП «Татарсктеплосервис» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Плановая потребность в инвестициях в источники тепловой мощности | млн. руб. |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 33365,09 | 33365,09 | 33365,09 | 33365,09 | 33365,09 | 0,00 |
| 2. | Освоение инвестиций | млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | В процентах от плана | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Плановая потребность в инвестициях в тепловые сети | млн. руб. |  |  |  |  | 0,00 | 31250,00 | 35750,00 | 35750,00 | 35750,00 | 4500,00 | 4500,00 | 4900,00 |
| 5. | Освоение инвестиций в тепловые сети | млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | План инвестиций на переход к закрытой системе теплоснабжения | млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Всего накопленным итогом | млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Освоение инвестиций в переход к закрытой схеме горячего водоснабжения | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Всего плановая потребность в инвестициях | млн. руб. |  |  |  |  | 0,00 | 31250,00 | 69115,09 | 69115,09 | 69115,09 | 37865,09 | 37865,09 | 4900,00 |
| 10 | Всего плановая потребность в инвестициях накопленным итогом | млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Источники инвестиций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.1 | Собственные средства | млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.2. | Средства за счет присоединения потребителей | млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.3 | Средства бюджетов | млн. руб. |  |  |  |  | 0,00 | 31250,00 | 69115,09 | 69115,09 | 69115,09 | 37865,09 | 37865,09 | 4900,00 |
| 12. | Тариф на производство тепловой энергии | руб./Гкал |  |  |  | 4279,15 | 4737,72 | 4893,97 | 5048,30 | 5166,04 | 5287,07 | 4205,12 | 4597,56 | 5031,24 |
| 13. | Тариф на передачу тепловой энергии | руб./Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. | Конечный тариф на тепловую энергию для потребителя (без НДС) | руб./Гкал |  |  |  | 4279,15 | 4737,72 | 4893,97 | 5048,30 | 5166,04 | 5287,07 | 4205,12 | 4597,56 | 5031,24 |
| 15. | Конечный тариф на тепловую энергию для потребителя (с НДС) | руб./Гкал |  |  |  | 5134,98 | 5685,27 | 5872,77 | 6057,96 | 6199,25 | 6344,48 | 5046,14 | 5517,07 | 6037,49 |
| 16. | Индикатор изменения конечного тарифа для потребителя | % |  |  |  |  | 1,1071635 | 1,0329801 | 1,0315338 | 1,0233233 | 1,0234279 | 0,7953588 | 1,1734616 | 1,175301 |
|  | ЕТО №3 МУП «Жилищно-коммунальное хозяйство» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Угольная котельная с.Зубовка (с.Зубовка, ул. Ленина 5-г) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Плановая потребность в инвестициях в источники тепловой мощности | млн. руб. |  |  |  |  | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 2. | Освоение инвестиций | млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | В процентах от плана | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Плановая потребность в инвестициях в тепловые сети | млн. руб. |  |  |  |  | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 5. | Освоение инвестиций в тепловые сети | млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | План инвестиций на переход к закрытой системе теплоснабжения | млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Всего накопленным итогом | млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Освоение инвестиций в переход к закрытой схеме горячего водоснабжения | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Всего плановая потребность в инвестициях | млн. руб. |  |  |  |  | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 10 | Всего плановая потребность в инвестициях накопленным итогом | млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Источники инвестиций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.1 | Собственные средства | млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.2. | Средства за счет присоединения потребителей | млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.3 | Средства бюджетов | млн. руб. |  |  |  |  | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 12. | Тариф на производство тепловой энергии | руб./Гкал |  |  |  | 6379,61 | 6825,29 | 7097,86 | 7375,43 | 7429,92 | 7485,51 | 7542,20 | 7843,14 | 8175,41 |
| 13. | Тариф на передачу тепловой энергии | руб./Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. | Конечный тариф на тепловую энергию для потребителя (без НДС) | руб./Гкал |  |  |  | 6379,61 | 6825,29 | 7097,86 | 7375,43 | 7429,92 | 7485,51 | 7542,20 | 7843,14 | 8175,41 |
| 15. | Конечный тариф на тепловую энергию для потребителя (с НДС) | руб./Гкал |  |  |  | 7655,53 | 8190,34 | 8517,43 | 8850,52 | 8915,91 | 8982,61 | 9050,64 | 9411,77 | 9810,49 |
| 16. | Индикатор изменения конечного тарифа для потребителя | % |  |  |  |  | 1,07 | 1,04 | 1,04 | 1,01 | 1,01 | 1,01 | 1,01 | 1,01 |
|  | Угольная котельная с.Казаткуль (с.Казаткуль, ул.Зеленая 2-а) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Плановая потребность в инвестициях в источники тепловой мощности | млн. руб. |  |  |  |  | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 2. | Освоение инвестиций | млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | В процентах от плана | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Плановая потребность в инвестициях в тепловые сети | млн. руб. |  |  |  |  | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 5. | Освоение инвестиций в тепловые сети | млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | План инвестиций на переход к закрытой системе теплоснабжения | млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Всего накопленным итогом | млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Освоение инвестиций в переход к закрытой схеме горячего водоснабжения | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Всего плановая потребность в инвестициях | млн. руб. |  |  |  |  | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 10 | Всего плановая потребность в инвестициях накопленным итогом | млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Источники инвестиций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.1 | Собственные средства | млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.2. | Средства за счет присоединения потребителей | млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.3 | Средства бюджетов | млн. руб. |  |  |  |  | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 12. | Тариф на производство тепловой энергии | руб./Гкал |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13. | Тариф на передачу тепловой энергии | руб./Гкал |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14. | Конечный тариф на тепловую энергию для потребителя (без НДС) | руб./Гкал |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15. | Конечный тариф на тепловую энергию для потребителя (с НДС) | руб./Гкал |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 16. | Индикатор изменения конечного тарифа для потребителя | % |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Угольная котельная д. Новоалександровка (д. Новоалександровка, пер. Школьный 1-а) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Плановая потребность в инвестициях в источники тепловой мощности | млн. руб. |  |  |  |  | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 2. | Освоение инвестиций | млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | В процентах от плана | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Плановая потребность в инвестициях в тепловые сети | млн. руб. |  |  |  |  | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 5. | Освоение инвестиций в тепловые сети | млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | План инвестиций на переход к закрытой системе теплоснабжения | млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Всего накопленным итогом | млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Освоение инвестиций в переход к закрытой схеме горячего водоснабжения | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Всего плановая потребность в инвестициях | млн. руб. |  |  |  |  | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 10 | Всего плановая потребность в инвестициях накопленным итогом | млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Источники инвестиций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.1 | Собственные средства | млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.2. | Средства за счет присоединения потребителей | млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.3 | Средства бюджетов | млн. руб. |  |  |  |  | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 12. | Тариф на производство тепловой энергии | руб./Гкал |  |  |  | 5578,91 | 5985,29 | 6228,54 | 6473,76 | 6533,04 | 6593,50 | 6655,16 | 6982,51 | 7343,92 |
| 13. | Тариф на передачу тепловой энергии | руб./Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. | Конечный тариф на тепловую энергию для потребителя (без НДС) | руб./Гкал |  |  |  | 5578,91 | 5985,29 | 6228,54 | 6473,76 | 6533,04 | 6593,50 | 6655,16 | 6982,51 | 7343,92 |
| 15. | Конечный тариф на тепловую энергию для потребителя (с НДС) | руб./Гкал |  |  |  | 6694,69 | 7182,35 | 7474,25 | 7768,52 | 7839,64 | 7912,20 | 7986,20 | 8379,01 | 8812,70 |
| 16. | Индикатор изменения конечного тарифа для потребителя | % |  |  |  |  | 1,07 | 1,04 | 1,04 | 1,01 | 1,01 | 1,01 | 1,01 | 1,01 |
|  | Угольная котельная с. Успенка (с. Успенка, ул.Новая 9-а) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Плановая потребность в инвестициях в источники тепловой мощности | млн. руб. |  |  |  |  | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 2. | Освоение инвестиций | млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | В процентах от плана | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Плановая потребность в инвестициях в тепловые сети | млн. руб. |  |  |  |  | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 5. | Освоение инвестиций в тепловые сети | млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | План инвестиций на переход к закрытой системе теплоснабжения | млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Всего накопленным итогом | млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Освоение инвестиций в переход к закрытой схеме горячего водоснабжения | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Всего плановая потребность в инвестициях | млн. руб. |  |  |  |  | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 10 | Всего плановая потребность в инвестициях накопленным итогом | млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Источники инвестиций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.1 | Собственные средства | млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.2. | Средства за счет присоединения потребителей | млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.3 | Средства бюджетов | млн. руб. |  |  |  |  | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 12. | Тариф на производство тепловой энергии | руб./Гкал |  |  |  | 5578,91 | 5985,29 | 6228,54 | 6473,76 | 6533,04 | 6593,50 | 6655,16 | 6982,51 | 7343,92 |
| 13. | Тариф на передачу тепловой энергии | руб./Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. | Конечный тариф на тепловую энергию для потребителя (без НДС) | руб./Гкал |  |  |  | 5578,91 | 5985,29 | 6228,54 | 6473,76 | 6533,04 | 6593,50 | 6655,16 | 6982,51 | 7343,92 |
| 15. | Конечный тариф на тепловую энергию для потребителя (с НДС) | руб./Гкал |  |  |  | 6694,69 | 7182,35 | 7474,25 | 7768,52 | 7839,64 | 7912,20 | 7986,20 | 8379,01 | 8812,70 |
| 16. | Индикатор изменения конечного тарифа для потребителя | % |  |  |  |  | 1,07 | 1,04 | 1,04 | 1,01 | 1,01 | 1,01 | 1,01 | 1,01 |
|  | Угольная котельная с.Николаевка (с. Николаевка, ул.Ленина 42-б) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Плановая потребность в инвестициях в источники тепловой мощности | млн. руб. |  |  |  |  | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 2. | Освоение инвестиций | млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | В процентах от плана | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Плановая потребность в инвестициях в тепловые сети | млн. руб. |  |  |  |  | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 5. | Освоение инвестиций в тепловые сети | млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | План инвестиций на переход к закрытой системе теплоснабжения | млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Всего накопленным итогом | млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Освоение инвестиций в переход к закрытой схеме горячего водоснабжения | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Всего плановая потребность в инвестициях | млн. руб. |  |  |  |  | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 10 | Всего плановая потребность в инвестициях накопленным итогом | млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Источники инвестиций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.1 | Собственные средства | млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.2. | Средства за счет присоединения потребителей | млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.3 | Средства бюджетов | млн. руб. |  |  |  |  | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 12. | Тариф на производство тепловой энергии | руб./Гкал |  |  |  | 6379,61 | 6825,29 | 7097,86 | 7375,43 | 7429,92 | 7485,51 | 7542,20 | 7843,14 | 8175,41 |
| 13. | Тариф на передачу тепловой энергии | руб./Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. | Конечный тариф на тепловую энергию для потребителя (без НДС) | руб./Гкал |  |  |  | 6379,61 | 6825,29 | 7097,86 | 7375,43 | 7429,92 | 7485,51 | 7542,20 | 7843,14 | 8175,41 |
| 15. | Конечный тариф на тепловую энергию для потребителя (с НДС) | руб./Гкал |  |  |  | 7655,53 | 8190,34 | 8517,43 | 8850,52 | 8915,91 | 8982,61 | 9050,64 | 9411,77 | 9810,49 |
| 16. | Индикатор изменения конечного тарифа для потребителя | % |  |  |  |  | 1,07 | 1,04 | 1,04 | 1,01 | 1,01 | 1,01 | 1,01 | 1,01 |
|  | Угольная котельная с.Кочневка (с.Кочневка, ул.Солнечная 35-а) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Плановая потребность в инвестициях в источники тепловой мощности | млн. руб. |  |  |  |  | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 2. | Освоение инвестиций | млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | В процентах от плана | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Плановая потребность в инвестициях в тепловые сети | млн. руб. |  |  |  |  | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 5. | Освоение инвестиций в тепловые сети | млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | План инвестиций на переход к закрытой системе теплоснабжения | млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Всего накопленным итогом | млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Освоение инвестиций в переход к закрытой схеме горячего водоснабжения | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Всего плановая потребность в инвестициях | млн. руб. |  |  |  |  | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 10 | Всего плановая потребность в инвестициях накопленным итогом | млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Источники инвестиций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.1 | Собственные средства | млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.2. | Средства за счет присоединения потребителей | млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.3 | Средства бюджетов | млн. руб. |  |  |  |  | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 12. | Тариф на производство тепловой энергии | руб./Гкал |  |  |  | 6341,26 | 6795,32 | 7069,07 | 7346,44 | 7407,14 | 7469,06 | 7532,21 | 7867,44 | 8237,57 |
| 13. | Тариф на передачу тепловой энергии | руб./Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. | Конечный тариф на тепловую энергию для потребителя (без НДС) | руб./Гкал |  |  |  | 6341,26 | 6795,32 | 7069,07 | 7346,44 | 7407,14 | 7469,06 | 7532,21 | 7867,44 | 8237,57 |
| 15. | Конечный тариф на тепловую энергию для потребителя (с НДС) | руб./Гкал |  |  |  | 7609,51 | 8154,38 | 8482,88 | 8815,73 | 8888,57 | 8962,87 | 9038,65 | 9440,93 | 9885,08 |
| 16. | Индикатор изменения конечного тарифа для потребителя | % |  |  |  |  | 1,07 | 1,04 | 1,04 | 1,01 | 1,01 | 1,01 | 1,01 | 1,01 |
|  | Угольная котельная с.Козловка (с.Козловка, ул.Грязнова 20-а) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Плановая потребность в инвестициях в источники тепловой мощности | млн. руб. |  |  |  |  | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 2. | Освоение инвестиций | млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | В процентах от плана | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Плановая потребность в инвестициях в тепловые сети | млн. руб. |  |  |  |  | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 5. | Освоение инвестиций в тепловые сети | млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | План инвестиций на переход к закрытой системе теплоснабжения | млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Всего накопленным итогом | млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Освоение инвестиций в переход к закрытой схеме горячего водоснабжения | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Всего плановая потребность в инвестициях | млн. руб. |  |  |  |  | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 10 | Всего плановая потребность в инвестициях накопленным итогом | млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Источники инвестиций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.1 | Собственные средства | млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.2. | Средства за счет присоединения потребителей | млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.3 | Средства бюджетов | млн. руб. |  |  |  |  | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 12. | Тариф на производство тепловой энергии | руб./Гкал |  |  |  | 5098,80 | 5471,63 | 5691,45 | 5914,53 | 5961,77 | 6009,96 | 6059,11 | 6320,02 | 6608,07 |
| 13. | Тариф на передачу тепловой энергии | руб./Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. | Конечный тариф на тепловую энергию для потребителя (без НДС) | руб./Гкал |  |  |  | 5098,80 | 5471,63 | 5691,45 | 5914,53 | 5961,77 | 6009,96 | 6059,11 | 6320,02 | 6608,07 |
| 15. | Конечный тариф на тепловую энергию для потребителя (с НДС) | руб./Гкал |  |  |  | 6118,56 | 6565,95 | 6829,74 | 7097,44 | 7154,13 | 7211,95 | 7270,94 | 7584,02 | 7929,69 |
| 16. | Индикатор изменения конечного тарифа для потребителя | % |  |  |  |  | 1,07 | 1,04 | 1,04 | 1,01 | 1,01 | 1,01 | 1,01 | 1,01 |
|  | Угольная котельная с.Константиновка (с.Константиновка, ул.Ленина 66-б) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Плановая потребность в инвестициях в источники тепловой мощности | млн. руб. |  |  |  |  | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 2. | Освоение инвестиций | млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | В процентах от плана | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Плановая потребность в инвестициях в тепловые сети | млн. руб. |  |  |  |  | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 5. | Освоение инвестиций в тепловые сети | млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | План инвестиций на переход к закрытой системе теплоснабжения | млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Всего накопленным итогом | млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Освоение инвестиций в переход к закрытой схеме горячего водоснабжения | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Всего плановая потребность в инвестициях | млн. руб. |  |  |  |  | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 10 | Всего плановая потребность в инвестициях накопленным итогом | млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Источники инвестиций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.1 | Собственные средства | млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.2. | Средства за счет присоединения потребителей | млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.3 | Средства бюджетов | млн. руб. |  |  |  |  | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 12. | Тариф на производство тепловой энергии | руб./Гкал |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13. | Тариф на передачу тепловой энергии | руб./Гкал |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14. | Конечный тариф на тепловую энергию для потребителя (без НДС) | руб./Гкал |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15. | Конечный тариф на тепловую энергию для потребителя (с НДС) | руб./Гкал |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 16. | Индикатор изменения конечного тарифа для потребителя | % |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Угольная котельная с.Новомихайловка (с.Новомихайловка, ул. Гагарина 1-а) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Плановая потребность в инвестициях в источники тепловой мощности | млн. руб. |  |  |  |  | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 2. | Освоение инвестиций | млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | В процентах от плана | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Плановая потребность в инвестициях в тепловые сети | млн. руб. |  |  |  |  | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 5. | Освоение инвестиций в тепловые сети | млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | План инвестиций на переход к закрытой системе теплоснабжения | млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Всего накопленным итогом | млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Освоение инвестиций в переход к закрытой схеме горячего водоснабжения | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Всего плановая потребность в инвестициях | млн. руб. |  |  |  |  | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 10 | Всего плановая потребность в инвестициях накопленным итогом | млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Источники инвестиций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.1 | Собственные средства | млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.2. | Средства за счет присоединения потребителей | млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.3 | Средства бюджетов | млн. руб. |  |  |  |  | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 12. | Тариф на производство тепловой энергии | руб./Гкал |  |  |  | 5578,91 | 5985,29 | 6228,54 | 6473,76 | 6533,04 | 6593,50 | 6655,16 | 6982,51 | 7343,92 |
| 13. | Тариф на передачу тепловой энергии | руб./Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. | Конечный тариф на тепловую энергию для потребителя (без НДС) | руб./Гкал |  |  |  | 5578,91 | 5985,29 | 6228,54 | 6473,76 | 6533,04 | 6593,50 | 6655,16 | 6982,51 | 7343,92 |
| 15. | Конечный тариф на тепловую энергию для потребителя (с НДС) | руб./Гкал |  |  |  | 6694,69 | 7182,35 | 7474,25 | 7768,52 | 7839,64 | 7912,20 | 7986,20 | 8379,01 | 8812,70 |
| 16. | Индикатор изменения конечного тарифа для потребителя | % |  |  |  |  | 1,07 | 1,04 | 1,04 | 1,01 | 1,01 | 1,01 | 1,01 | 1,01 |
|  | Угольная котельная с.Орловка (с.Орловка, ул.Молодежная 10-б) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Плановая потребность в инвестициях в источники тепловой мощности | млн. руб. |  |  |  |  | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 2. | Освоение инвестиций | млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | В процентах от плана | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Плановая потребность в инвестициях в тепловые сети | млн. руб. |  |  |  |  | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 5. | Освоение инвестиций в тепловые сети | млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | План инвестиций на переход к закрытой системе теплоснабжения | млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Всего накопленным итогом | млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Освоение инвестиций в переход к закрытой схеме горячего водоснабжения | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Всего плановая потребность в инвестициях | млн. руб. |  |  |  |  | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 10 | Всего плановая потребность в инвестициях накопленным итогом | млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Источники инвестиций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.1 | Собственные средства | млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.2. | Средства за счет присоединения потребителей | млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.3 | Средства бюджетов | млн. руб. |  |  |  |  | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 12. | Тариф на производство тепловой энергии | руб./Гкал |  |  |  | 6379,61 | 6825,29 | 7097,86 | 7375,43 | 7429,92 | 7485,51 | 7542,20 | 7843,14 | 8175,41 |
| 13. | Тариф на передачу тепловой энергии | руб./Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. | Конечный тариф на тепловую энергию для потребителя (без НДС) | руб./Гкал |  |  |  | 6379,61 | 6825,29 | 7097,86 | 7375,43 | 7429,92 | 7485,51 | 7542,20 | 7843,14 | 8175,41 |
| 15. | Конечный тариф на тепловую энергию для потребителя (с НДС) | руб./Гкал |  |  |  | 7655,53 | 8190,34 | 8517,43 | 8850,52 | 8915,91 | 8982,61 | 9050,64 | 9411,77 | 9810,49 |
| 16. | Индикатор изменения конечного тарифа для потребителя | % |  |  |  |  | 1,07 | 1,04 | 1,04 | 1,01 | 1,01 | 1,01 | 1,01 | 1,01 |
|  | Угольная котельная с.Ускюль (с.Ускюль, ул.Центральная 21-а) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Плановая потребность в инвестициях в источники тепловой мощности | млн. руб. |  |  |  |  | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 2. | Освоение инвестиций | млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | В процентах от плана | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Плановая потребность в инвестициях в тепловые сети | млн. руб. |  |  |  |  | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 5. | Освоение инвестиций в тепловые сети | млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | План инвестиций на переход к закрытой системе теплоснабжения | млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Всего накопленным итогом | млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Освоение инвестиций в переход к закрытой схеме горячего водоснабжения | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Всего плановая потребность в инвестициях | млн. руб. |  |  |  |  | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 10 | Всего плановая потребность в инвестициях накопленным итогом | млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Источники инвестиций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.1 | Собственные средства | млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.2. | Средства за счет присоединения потребителей | млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.3 | Средства бюджетов | млн. руб. |  |  |  |  | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 12. | Тариф на производство тепловой энергии | руб./Гкал |  |  |  | 5098,80 | 5471,63 | 5691,45 | 5914,53 | 5961,77 | 6009,96 | 6059,11 | 6320,02 | 6608,07 |
| 13. | Тариф на передачу тепловой энергии | руб./Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. | Конечный тариф на тепловую энергию для потребителя (без НДС) | руб./Гкал |  |  |  | 5098,80 | 5471,63 | 5691,45 | 5914,53 | 5961,77 | 6009,96 | 6059,11 | 6320,02 | 6608,07 |
| 15. | Конечный тариф на тепловую энергию для потребителя (с НДС) | руб./Гкал |  |  |  | 6118,56 | 6565,95 | 6829,74 | 7097,44 | 7154,13 | 7211,95 | 7270,94 | 7584,02 | 7929,69 |
| 16. | Индикатор изменения конечного тарифа для потребителя | % |  |  |  |  | 1,07 | 1,04 | 1,04 | 1,01 | 1,01 | 1,01 | 1,01 | 1,01 |
|  | Угольная котельная с.Казачий Мыс (с.Казачий Мыс, ул.Береговая 8) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Плановая потребность в инвестициях в источники тепловой мощности | млн. руб. |  |  |  |  | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 2. | Освоение инвестиций | млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | В процентах от плана | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Плановая потребность в инвестициях в тепловые сети | млн. руб. |  |  |  |  | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 5. | Освоение инвестиций в тепловые сети | млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | План инвестиций на переход к закрытой системе теплоснабжения | млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Всего накопленным итогом | млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Освоение инвестиций в переход к закрытой схеме горячего водоснабжения | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Всего плановая потребность в инвестициях | млн. руб. |  |  |  |  | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 10 | Всего плановая потребность в инвестициях накопленным итогом | млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Источники инвестиций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.1 | Собственные средства | млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.2. | Средства за счет присоединения потребителей | млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.3 | Средства бюджетов | млн. руб. |  |  |  |  | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 12. | Тариф на производство тепловой энергии | руб./Гкал |  |  |  | 6341,26 | 6795,32 | 7069,07 | 7346,44 | 7407,14 | 7469,06 | 7532,21 | 7867,44 | 8237,57 |
| 13. | Тариф на передачу тепловой энергии | руб./Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. | Конечный тариф на тепловую энергию для потребителя (без НДС) | руб./Гкал |  |  |  | 6341,26 | 6795,32 | 7069,07 | 7346,44 | 7407,14 | 7469,06 | 7532,21 | 7867,44 | 8237,57 |
| 15. | Конечный тариф на тепловую энергию для потребителя (с НДС) | руб./Гкал |  |  |  | 7609,51 | 8154,38 | 8482,88 | 8815,73 | 8888,57 | 8962,87 | 9038,65 | 9440,93 | 9885,08 |
| 16. | Индикатор изменения конечного тарифа для потребителя | % |  |  |  |  | 1,07 | 1,04 | 1,04 | 1,01 | 1,01 | 1,01 | 1,01 | 1,01 |
|  | Угольная котельная с.Казачий Мыс (с.Казачий Мыс пер. Больничный, 3) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Плановая потребность в инвестициях в источники тепловой мощности | млн. руб. |  |  |  |  | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 2. | Освоение инвестиций | млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | В процентах от плана | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Плановая потребность в инвестициях в тепловые сети | млн. руб. |  |  |  |  | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 5. | Освоение инвестиций в тепловые сети | млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | План инвестиций на переход к закрытой системе теплоснабжения | млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Всего накопленным итогом | млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Освоение инвестиций в переход к закрытой схеме горячего водоснабжения | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Всего плановая потребность в инвестициях | млн. руб. |  |  |  |  | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 10 | Всего плановая потребность в инвестициях накопленным итогом | млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Источники инвестиций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.1 | Собственные средства | млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.2. | Средства за счет присоединения потребителей | млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.3 | Средства бюджетов | млн. руб. |  |  |  |  | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 12. | Тариф на производство тепловой энергии | руб./Гкал |  |  |  | 6341,26 | 6795,32 | 7069,07 | 7346,44 | 7407,14 | 7469,06 | 7532,21 | 7867,44 | 8237,57 |
| 13. | Тариф на передачу тепловой энергии | руб./Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. | Конечный тариф на тепловую энергию для потребителя (без НДС) | руб./Гкал |  |  |  | 6341,26 | 6795,32 | 7069,07 | 7346,44 | 7407,14 | 7469,06 | 7532,21 | 7867,44 | 8237,57 |
| 15. | Конечный тариф на тепловую энергию для потребителя (с НДС) | руб./Гкал |  |  |  | 7609,51 | 8154,38 | 8482,88 | 8815,73 | 8888,57 | 8962,87 | 9038,65 | 9440,93 | 9885,08 |
| 16. | Индикатор изменения конечного тарифа для потребителя | % |  |  |  |  | 1,07 | 1,04 | 1,04 | 1,01 | 1,01 | 1,01 | 1,01 | 1,01 |
|  | Угольная котельная с.Красноярка (с.Красноярка, ул.Береговая 24-б) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Плановая потребность в инвестициях в источники тепловой мощности | млн. руб. |  |  |  |  | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 2. | Освоение инвестиций | млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | В процентах от плана | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Плановая потребность в инвестициях в тепловые сети | млн. руб. |  |  |  |  | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 5. | Освоение инвестиций в тепловые сети | млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | План инвестиций на переход к закрытой системе теплоснабжения | млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Всего накопленным итогом | млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Освоение инвестиций в переход к закрытой схеме горячего водоснабжения | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Всего плановая потребность в инвестициях | млн. руб. |  |  |  |  | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 10 | Всего плановая потребность в инвестициях накопленным итогом | млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Источники инвестиций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.1 | Собственные средства | млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.2. | Средства за счет присоединения потребителей | млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.3 | Средства бюджетов | млн. руб. |  |  |  |  | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 12. | Тариф на производство тепловой энергии | руб./Гкал |  |  |  | 6341,26 | 6795,32 | 7069,07 | 7346,44 | 7407,14 | 7469,06 | 7532,21 | 7867,44 | 8237,57 |
| 13. | Тариф на передачу тепловой энергии | руб./Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. | Конечный тариф на тепловую энергию для потребителя (без НДС) | руб./Гкал |  |  |  | 6341,26 | 6795,32 | 7069,07 | 7346,44 | 7407,14 | 7469,06 | 7532,21 | 7867,44 | 8237,57 |
| 15. | Конечный тариф на тепловую энергию для потребителя (с НДС) | руб./Гкал |  |  |  | 7609,51 | 8154,38 | 8482,88 | 8815,73 | 8888,57 | 8962,87 | 9038,65 | 9440,93 | 9885,08 |
| 16. | Индикатор изменения конечного тарифа для потребителя | % |  |  |  |  | 1,07 | 1,04 | 1,04 | 1,01 | 1,01 | 1,01 | 1,01 | 1,01 |
|  | Угольная котельная с.Новопокровка (с.Новопокровка, ул.Центральная, 2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Плановая потребность в инвестициях в источники тепловой мощности | млн. руб. |  |  |  |  | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 2. | Освоение инвестиций | млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | В процентах от плана | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Плановая потребность в инвестициях в тепловые сети | млн. руб. |  |  |  |  | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 5. | Освоение инвестиций в тепловые сети | млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | План инвестиций на переход к закрытой системе теплоснабжения | млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Всего накопленным итогом | млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Освоение инвестиций в переход к закрытой схеме горячего водоснабжения | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Всего плановая потребность в инвестициях | млн. руб. |  |  |  |  | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 10 | Всего плановая потребность в инвестициях накопленным итогом | млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Источники инвестиций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.1 | Собственные средства | млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.2. | Средства за счет присоединения потребителей | млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.3 | Средства бюджетов | млн. руб. |  |  |  |  | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 12. | Тариф на производство тепловой энергии | руб./Гкал |  |  |  | 5578,91 | 5985,29 | 6228,54 | 6473,76 | 6533,04 | 6593,50 | 6655,16 | 6982,51 | 7343,92 |
| 13. | Тариф на передачу тепловой энергии | руб./Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. | Конечный тариф на тепловую энергию для потребителя (без НДС) | руб./Гкал |  |  |  | 5578,91 | 5985,29 | 6228,54 | 6473,76 | 6533,04 | 6593,50 | 6655,16 | 6982,51 | 7343,92 |
| 15. | Конечный тариф на тепловую энергию для потребителя (с НДС) | руб./Гкал |  |  |  | 6694,69 | 7182,35 | 7474,25 | 7768,52 | 7839,64 | 7912,20 | 7986,20 | 8379,01 | 8812,70 |
| 16. | Индикатор изменения конечного тарифа для потребителя | % |  |  |  |  | 1,07 | 1,04 | 1,04 | 1,01 | 1,01 | 1,01 | 1,01 | 1,01 |
|  | Угольная котельная с.Новопокровка (с.Новопокровка, ул.Зеленая 32) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Плановая потребность в инвестициях в источники тепловой мощности | млн. руб. |  |  |  |  | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 2. | Освоение инвестиций | млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | В процентах от плана | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Плановая потребность в инвестициях в тепловые сети | млн. руб. |  |  |  |  | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 5. | Освоение инвестиций в тепловые сети | млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | План инвестиций на переход к закрытой системе теплоснабжения | млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Всего накопленным итогом | млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Освоение инвестиций в переход к закрытой схеме горячего водоснабжения | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Всего плановая потребность в инвестициях | млн. руб. |  |  |  |  | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 10 | Всего плановая потребность в инвестициях накопленным итогом | млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Источники инвестиций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.1 | Собственные средства | млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.2. | Средства за счет присоединения потребителей | млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.3 | Средства бюджетов | млн. руб. |  |  |  |  | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 12. | Тариф на производство тепловой энергии | руб./Гкал |  |  |  | 5578,91 | 5985,29 | 6228,54 | 6473,76 | 6533,04 | 6593,50 | 6655,16 | 6982,51 | 7343,92 |
| 13. | Тариф на передачу тепловой энергии | руб./Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. | Конечный тариф на тепловую энергию для потребителя (без НДС) | руб./Гкал |  |  |  | 5578,91 | 5985,29 | 6228,54 | 6473,76 | 6533,04 | 6593,50 | 6655,16 | 6982,51 | 7343,92 |
| 15. | Конечный тариф на тепловую энергию для потребителя (с НДС) | руб./Гкал |  |  |  | 6694,69 | 7182,35 | 7474,25 | 7768,52 | 7839,64 | 7912,20 | 7986,20 | 8379,01 | 8812,70 |
| 16. | Индикатор изменения конечного тарифа для потребителя | % |  |  |  |  | 1,07 | 1,04 | 1,04 | 1,01 | 1,01 | 1,01 | 1,01 | 1,01 |
|  | Угольная котельная д. Первомихайловка (д. Первомихайловка, ул. Гагарина 1-а) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Плановая потребность в инвестициях в источники тепловой мощности | млн. руб. |  |  |  |  | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 2. | Освоение инвестиций | млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | В процентах от плана | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Плановая потребность в инвестициях в тепловые сети | млн. руб. |  |  |  |  | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 5. | Освоение инвестиций в тепловые сети | млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | План инвестиций на переход к закрытой системе теплоснабжения | млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Всего накопленным итогом | млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Освоение инвестиций в переход к закрытой схеме горячего водоснабжения | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Всего плановая потребность в инвестициях | млн. руб. |  |  |  |  | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 10 | Всего плановая потребность в инвестициях накопленным итогом | млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Источники инвестиций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.1 | Собственные средства | млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.2. | Средства за счет присоединения потребителей | млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.3 | Средства бюджетов | млн. руб. |  |  |  |  | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 12. | Тариф на производство тепловой энергии | руб./Гкал |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13. | Тариф на передачу тепловой энергии | руб./Гкал |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14. | Конечный тариф на тепловую энергию для потребителя (без НДС) | руб./Гкал |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15. | Конечный тариф на тепловую энергию для потребителя (с НДС) | руб./Гкал |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 16. | Индикатор изменения конечного тарифа для потребителя | % |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Угольная котельная, с. Лопатино (с. Лопатино, пл.Центральная, 1-а) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Плановая потребность в инвестициях в источники тепловой мощности | млн. руб. |  |  |  |  | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 2. | Освоение инвестиций | млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | В процентах от плана | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Плановая потребность в инвестициях в тепловые сети | млн. руб. |  |  |  |  | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 5. | Освоение инвестиций в тепловые сети | млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | План инвестиций на переход к закрытой системе теплоснабжения | млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Всего накопленным итогом | млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Освоение инвестиций в переход к закрытой схеме горячего водоснабжения | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Всего плановая потребность в инвестициях | млн. руб. |  |  |  |  | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 10 | Всего плановая потребность в инвестициях накопленным итогом | млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Источники инвестиций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.1 | Собственные средства | млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.2. | Средства за счет присоединения потребителей | млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.3 | Средства бюджетов | млн. руб. |  |  |  |  | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 12. | Тариф на производство тепловой энергии | руб./Гкал |  |  |  | 5098,80 | 5471,63 | 5691,45 | 5914,53 | 5961,77 | 6009,96 | 6059,11 | 6320,02 | 6608,07 |
| 13. | Тариф на передачу тепловой энергии | руб./Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. | Конечный тариф на тепловую энергию для потребителя (без НДС) | руб./Гкал |  |  |  | 5098,80 | 5471,63 | 5691,45 | 5914,53 | 5961,77 | 6009,96 | 6059,11 | 6320,02 | 6608,07 |
| 15. | Конечный тариф на тепловую энергию для потребителя (с НДС) | руб./Гкал |  |  |  | 6118,56 | 6565,95 | 6829,74 | 7097,44 | 7154,13 | 7211,95 | 7270,94 | 7584,02 | 7929,69 |
| 16. | Индикатор изменения конечного тарифа для потребителя | % |  |  |  |  | 1,07 | 1,04 | 1,04 | 1,01 | 1,01 | 1,01 | 1,01 | 1,01 |
|  | Угольная котельная д. Тайлаково (д. Тайлаково, ул.Озерная 17-а) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Плановая потребность в инвестициях в источники тепловой мощности | млн. руб. |  |  |  |  | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 2. | Освоение инвестиций | млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | В процентах от плана | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Плановая потребность в инвестициях в тепловые сети | млн. руб. |  |  |  |  | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 5. | Освоение инвестиций в тепловые сети | млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | План инвестиций на переход к закрытой системе теплоснабжения | млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Всего накопленным итогом | млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Освоение инвестиций в переход к закрытой схеме горячего водоснабжения | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Всего плановая потребность в инвестициях | млн. руб. |  |  |  |  | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 10 | Всего плановая потребность в инвестициях накопленным итогом | млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Источники инвестиций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.1 | Собственные средства | млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.2. | Средства за счет присоединения потребителей | млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.3 | Средства бюджетов | млн. руб. |  |  |  |  | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 12. | Тариф на производство тепловой энергии | руб./Гкал |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13. | Тариф на передачу тепловой энергии | руб./Гкал |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14. | Конечный тариф на тепловую энергию для потребителя (без НДС) | руб./Гкал |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15. | Конечный тариф на тепловую энергию для потребителя (с НДС) | руб./Гкал |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 16. | Индикатор изменения конечного тарифа для потребителя | % |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Угольная котельная с. Никулино (с. Никулино, ул.Озерная 2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Плановая потребность в инвестициях в источники тепловой мощности | млн. руб. |  |  |  |  | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 2. | Освоение инвестиций | млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | В процентах от плана | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Плановая потребность в инвестициях в тепловые сети | млн. руб. |  |  |  |  | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 5. | Освоение инвестиций в тепловые сети | млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | План инвестиций на переход к закрытой системе теплоснабжения | млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Всего накопленным итогом | млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Освоение инвестиций в переход к закрытой схеме горячего водоснабжения | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Всего плановая потребность в инвестициях | млн. руб. |  |  |  |  | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 10 | Всего плановая потребность в инвестициях накопленным итогом | млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Источники инвестиций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.1 | Собственные средства | млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.2. | Средства за счет присоединения потребителей | млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.3 | Средства бюджетов | млн. руб. |  |  |  |  | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 12. | Тариф на производство тепловой энергии | руб./Гкал |  |  |  | 8312,03 | 8881,52 | 9233,33 | 9593,29 | 9656,39 | 9720,75 | 9786,39 | 10134,85 | 10519,57 |
| 13. | Тариф на передачу тепловой энергии | руб./Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. | Конечный тариф на тепловую энергию для потребителя (без НДС) | руб./Гкал |  |  |  | 8312,03 | 8881,52 | 9233,33 | 9593,29 | 9656,39 | 9720,75 | 9786,39 | 10134,85 | 10519,57 |
| 15. | Конечный тариф на тепловую энергию для потребителя (с НДС) | руб./Гкал |  |  |  | 9974,44 | 10657,82 | 11080,00 | 11511,95 | 11587,67 | 11664,90 | 11743,67 | 12161,82 | 12623,49 |
| 16. | Индикатор изменения конечного тарифа для потребителя | % |  |  |  |  | 1,07 | 1,04 | 1,04 | 1,01 | 1,01 | 1,01 | 1,01 | 1,01 |
|  | Угольная котельная. с.Никулино (с. Никулино, ул.Северная 33-а) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Плановая потребность в инвестициях в источники тепловой мощности | млн. руб. |  |  |  |  | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 2. | Освоение инвестиций | млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | В процентах от плана | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Плановая потребность в инвестициях в тепловые сети | млн. руб. |  |  |  |  | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 5. | Освоение инвестиций в тепловые сети | млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | План инвестиций на переход к закрытой системе теплоснабжения | млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Всего накопленным итогом | млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Освоение инвестиций в переход к закрытой схеме горячего водоснабжения | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Всего плановая потребность в инвестициях | млн. руб. |  |  |  |  | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 10 | Всего плановая потребность в инвестициях накопленным итогом | млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Источники инвестиций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.1 | Собственные средства | млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.2. | Средства за счет присоединения потребителей | млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.3 | Средства бюджетов | млн. руб. |  |  |  |  | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 12. | Тариф на производство тепловой энергии | руб./Гкал |  |  |  | 8312,03 | 8881,52 | 9233,33 | 9593,29 | 9656,39 | 9720,75 | 9786,39 | 10134,85 | 10519,57 |
| 13. | Тариф на передачу тепловой энергии | руб./Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. | Конечный тариф на тепловую энергию для потребителя (без НДС) | руб./Гкал |  |  |  | 8312,03 | 8881,52 | 9233,33 | 9593,29 | 9656,39 | 9720,75 | 9786,39 | 10134,85 | 10519,57 |
| 15. | Конечный тариф на тепловую энергию для потребителя (с НДС) | руб./Гкал |  |  |  | 9974,44 | 10657,82 | 11080,00 | 11511,95 | 11587,67 | 11664,90 | 11743,67 | 12161,82 | 12623,49 |
| 16. | Индикатор изменения конечного тарифа для потребителя | % |  |  |  |  | 1,07 | 1,04 | 1,04 | 1,01 | 1,01 | 1,01 | 1,01 | 1,01 |
|  | Угольная котельная с. Новотроицк (с. Новотроицк, ул.Озерная 2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Плановая потребность в инвестициях в источники тепловой мощности | млн. руб. |  |  |  |  | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 2. | Освоение инвестиций | млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | В процентах от плана | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Плановая потребность в инвестициях в тепловые сети | млн. руб. |  |  |  |  | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 5. | Освоение инвестиций в тепловые сети | млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | План инвестиций на переход к закрытой системе теплоснабжения | млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Всего накопленным итогом | млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Освоение инвестиций в переход к закрытой схеме горячего водоснабжения | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Всего плановая потребность в инвестициях | млн. руб. |  |  |  |  | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 10 | Всего плановая потребность в инвестициях накопленным итогом | млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Источники инвестиций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.1 | Собственные средства | млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.2. | Средства за счет присоединения потребителей | млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.3 | Средства бюджетов | млн. руб. |  |  |  |  | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 12. | Тариф на производство тепловой энергии | руб./Гкал |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13. | Тариф на передачу тепловой энергии | руб./Гкал |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14. | Конечный тариф на тепловую энергию для потребителя (без НДС) | руб./Гкал |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15. | Конечный тариф на тепловую энергию для потребителя (с НДС) | руб./Гкал |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 16. | Индикатор изменения конечного тарифа для потребителя | % |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Угольная котельная с. Константиновка (с. Константиновка, ул.Ленина 7-б) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Плановая потребность в инвестициях в источники тепловой мощности | млн. руб. |  |  |  |  | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 2. | Освоение инвестиций | млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | В процентах от плана | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Плановая потребность в инвестициях в тепловые сети | млн. руб. |  |  |  |  | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 5. | Освоение инвестиций в тепловые сети | млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | План инвестиций на переход к закрытой системе теплоснабжения | млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Всего накопленным итогом | млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Освоение инвестиций в переход к закрытой схеме горячего водоснабжения | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Всего плановая потребность в инвестициях | млн. руб. |  |  |  |  | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 10 | Всего плановая потребность в инвестициях накопленным итогом | млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Источники инвестиций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.1 | Собственные средства | млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.2. | Средства за счет присоединения потребителей | млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.3 | Средства бюджетов | млн. руб. |  |  |  |  | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 12. | Тариф на производство тепловой энергии | руб./Гкал |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13. | Тариф на передачу тепловой энергии | руб./Гкал |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14. | Конечный тариф на тепловую энергию для потребителя (без НДС) | руб./Гкал |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15. | Конечный тариф на тепловую энергию для потребителя (с НДС) | руб./Гкал |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 16. | Индикатор изменения конечного тарифа для потребителя | % |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Угольная котельная с. Увальское (с. Увальское, ул. Северная 2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Плановая потребность в инвестициях в источники тепловой мощности | млн. руб. |  |  |  |  | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 2. | Освоение инвестиций | млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | В процентах от плана | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Плановая потребность в инвестициях в тепловые сети | млн. руб. |  |  |  |  | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 5. | Освоение инвестиций в тепловые сети | млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | План инвестиций на переход к закрытой системе теплоснабжения | млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Всего накопленным итогом | млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Освоение инвестиций в переход к закрытой схеме горячего водоснабжения | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Всего плановая потребность в инвестициях | млн. руб. |  |  |  |  | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 10 | Всего плановая потребность в инвестициях накопленным итогом | млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Источники инвестиций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.1 | Собственные средства | млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.2. | Средства за счет присоединения потребителей | млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.3 | Средства бюджетов | млн. руб. |  |  |  |  | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 12. | Тариф на производство тепловой энергии | руб./Гкал |  |  |  | 5098,80 | 5471,63 | 5691,45 | 5914,53 | 5961,77 | 6009,96 | 6059,11 | 6320,02 | 6608,07 |
| 13. | Тариф на передачу тепловой энергии | руб./Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. | Конечный тариф на тепловую энергию для потребителя (без НДС) | руб./Гкал |  |  |  | 5098,80 | 5471,63 | 5691,45 | 5914,53 | 5961,77 | 6009,96 | 6059,11 | 6320,02 | 6608,07 |
| 15. | Конечный тариф на тепловую энергию для потребителя (с НДС) | руб./Гкал |  |  |  | 6118,56 | 6565,95 | 6829,74 | 7097,44 | 7154,13 | 7211,95 | 7270,94 | 7584,02 | 7929,69 |
| 16. | Индикатор изменения конечного тарифа для потребителя | % |  |  |  |  | 1,07 | 1,04 | 1,04 | 1,01 | 1,01 | 1,01 | 1,01 | 1,01 |
|  | Газовая котельная с. Северотатарское (с. Северотатарское, ул Школьная, 1б) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Плановая потребность в инвестициях в источники тепловой мощности | млн. руб. |  |  |  |  | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 2. | Освоение инвестиций | млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | В процентах от плана | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Плановая потребность в инвестициях в тепловые сети | млн. руб. |  |  |  |  | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 5. | Освоение инвестиций в тепловые сети | млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | План инвестиций на переход к закрытой системе теплоснабжения | млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Всего накопленным итогом | млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Освоение инвестиций в переход к закрытой схеме горячего водоснабжения | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Всего плановая потребность в инвестициях | млн. руб. |  |  |  |  | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 10 | Всего плановая потребность в инвестициях накопленным итогом | млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Источники инвестиций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.1 | Собственные средства | млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.2. | Средства за счет присоединения потребителей | млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.3 | Средства бюджетов | млн. руб. |  |  |  |  | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 12. | Тариф на производство тепловой энергии | руб./Гкал |  |  |  | 4943,08 | 5308,41 | 5525,06 | 5742,94 | 5797,98 | 5854,12 | 5911,37 | 6215,31 | 6550,87 |
| 13. | Тариф на передачу тепловой энергии | руб./Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. | Конечный тариф на тепловую энергию для потребителя (без НДС) | руб./Гкал |  |  |  | 4943,08 | 5308,41 | 5525,06 | 5742,94 | 5797,98 | 5854,12 | 5911,37 | 6215,31 | 6550,87 |
| 15. | Конечный тариф на тепловую энергию для потребителя (с НДС) | руб./Гкал |  |  |  | 5931,70 | 6370,10 | 6630,07 | 6891,53 | 6957,58 | 7024,94 | 7093,65 | 7458,37 | 7861,05 |
| 16. | Индикатор изменения конечного тарифа для потребителя | % |  |  |  |  | 1,07 | 1,04 | 1,04 | 1,01 | 1,01 | 1,01 | 1,01 | 1,01 |
|  | Газовая котельная с. Новопервомайское (с. Новопервомайское, ул. Восточная, 22б) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Плановая потребность в инвестициях в источники тепловой мощности | млн. руб. |  |  |  |  | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 2. | Освоение инвестиций | млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | В процентах от плана | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Плановая потребность в инвестициях в тепловые сети | млн. руб. |  |  |  |  | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 5. | Освоение инвестиций в тепловые сети | млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | План инвестиций на переход к закрытой системе теплоснабжения | млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Всего накопленным итогом | млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Освоение инвестиций в переход к закрытой схеме горячего водоснабжения | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Всего плановая потребность в инвестициях | млн. руб. |  |  |  |  | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 10 | Всего плановая потребность в инвестициях накопленным итогом | млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Источники инвестиций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.1 | Собственные средства | млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.2. | Средства за счет присоединения потребителей | млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.3 | Средства бюджетов | млн. руб. |  |  |  |  | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 12. | Тариф на производство тепловой энергии | руб./Гкал |  |  |  | 4943,08 | 5308,41 | 5525,06 | 5742,94 | 5797,98 | 5854,12 | 5911,37 | 6215,31 | 6550,87 |
| 13. | Тариф на передачу тепловой энергии | руб./Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. | Конечный тариф на тепловую энергию для потребителя (без НДС) | руб./Гкал |  |  |  | 4943,08 | 5308,41 | 5525,06 | 5742,94 | 5797,98 | 5854,12 | 5911,37 | 6215,31 | 6550,87 |
| 15. | Конечный тариф на тепловую энергию для потребителя (с НДС) | руб./Гкал |  |  |  | 5931,70 | 6370,10 | 6630,07 | 6891,53 | 6957,58 | 7024,94 | 7093,65 | 7458,37 | 7861,05 |
| 16. | Индикатор изменения конечного тарифа для потребителя | % |  |  |  |  | 1,07 | 1,04 | 1,04 | 1,01 | 1,01 | 1,01 | 1,01 | 1,01 |
|  | Газовая котельная с. Дмитриевка (с. Дмитриевка, пер. Банный, 7а) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Плановая потребность в инвестициях в источники тепловой мощности | млн. руб. |  |  |  |  | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 2. | Освоение инвестиций | млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | В процентах от плана | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Плановая потребность в инвестициях в тепловые сети | млн. руб. |  |  |  |  | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 5. | Освоение инвестиций в тепловые сети | млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | План инвестиций на переход к закрытой системе теплоснабжения | млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Всего накопленным итогом | млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Освоение инвестиций в переход к закрытой схеме горячего водоснабжения | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Всего плановая потребность в инвестициях | млн. руб. |  |  |  |  | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 10 | Всего плановая потребность в инвестициях накопленным итогом | млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Источники инвестиций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.1 | Собственные средства | млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.2. | Средства за счет присоединения потребителей | млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.3 | Средства бюджетов | млн. руб. |  |  |  |  | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 12. | Тариф на производство тепловой энергии | руб./Гкал |  |  |  | 4943,08 | 5308,41 | 5525,06 | 5742,94 | 5797,98 | 5854,12 | 5911,37 | 6215,31 | 6550,87 |
| 13. | Тариф на передачу тепловой энергии | руб./Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. | Конечный тариф на тепловую энергию для потребителя (без НДС) | руб./Гкал |  |  |  | 4943,08 | 5308,41 | 5525,06 | 5742,94 | 5797,98 | 5854,12 | 5911,37 | 6215,31 | 6550,87 |
| 15. | Конечный тариф на тепловую энергию для потребителя (с НДС) | руб./Гкал |  |  |  | 5931,70 | 6370,10 | 6630,07 | 6891,53 | 6957,58 | 7024,94 | 7093,65 | 7458,37 | 7861,05 |
| 16. | Индикатор изменения конечного тарифа для потребителя | % |  |  |  |  | 1,07 | 1,04 | 1,04 | 1,01 | 1,01 | 1,01 | 1,01 | 1,01 |
|  | Газовая котельная д. Неудачино (д. Неудачино, Ул. Центральная, 54б) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Плановая потребность в инвестициях в источники тепловой мощности | млн. руб. |  |  |  |  | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 2. | Освоение инвестиций | млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | В процентах от плана | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Плановая потребность в инвестициях в тепловые сети | млн. руб. |  |  |  |  | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 5. | Освоение инвестиций в тепловые сети | млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | План инвестиций на переход к закрытой системе теплоснабжения | млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Всего накопленным итогом | млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Освоение инвестиций в переход к закрытой схеме горячего водоснабжения | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Всего плановая потребность в инвестициях | млн. руб. |  |  |  |  | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 10 | Всего плановая потребность в инвестициях накопленным итогом | млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Источники инвестиций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.1 | Собственные средства | млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.2. | Средства за счет присоединения потребителей | млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.3 | Средства бюджетов | млн. руб. |  |  |  |  | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 12. | Тариф на производство тепловой энергии | руб./Гкал |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13. | Тариф на передачу тепловой энергии | руб./Гкал |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14. | Конечный тариф на тепловую энергию для потребителя (без НДС) | руб./Гкал |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15. | Конечный тариф на тепловую энергию для потребителя (с НДС) | руб./Гкал |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 16. | Индикатор изменения конечного тарифа для потребителя | % |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Газовая котельная с. Киевка (с. Киевка, ул. 9 мая, 35а) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Плановая потребность в инвестициях в источники тепловой мощности | млн. руб. |  |  |  |  | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 2. | Освоение инвестиций | млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | В процентах от плана | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Плановая потребность в инвестициях в тепловые сети | млн. руб. |  |  |  |  | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 5. | Освоение инвестиций в тепловые сети | млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | План инвестиций на переход к закрытой системе теплоснабжения | млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Всего накопленным итогом | млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Освоение инвестиций в переход к закрытой схеме горячего водоснабжения | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Всего плановая потребность в инвестициях | млн. руб. |  |  |  |  | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 10 | Всего плановая потребность в инвестициях накопленным итогом | млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Источники инвестиций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.1 | Собственные средства | млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.2. | Средства за счет присоединения потребителей | млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.3 | Средства бюджетов | млн. руб. |  |  |  |  | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 12. | Тариф на производство тепловой энергии | руб./Гкал |  |  |  | 3112,45 | 3328,71 | 3461,05 | 3596,17 | 3621,13 | 3646,59 | 3672,56 | 3810,41 | 3962,61 |
| 13. | Тариф на передачу тепловой энергии | руб./Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. | Конечный тариф на тепловую энергию для потребителя (без НДС) | руб./Гкал |  |  |  | 3112,45 | 3328,71 | 3461,05 | 3596,17 | 3621,13 | 3646,59 | 3672,56 | 3810,41 | 3962,61 |
| 15. | Конечный тариф на тепловую энергию для потребителя (с НДС) | руб./Гкал |  |  |  | 3734,95 | 3994,45 | 4153,26 | 4315,40 | 4345,36 | 4375,91 | 4407,07 | 4572,49 | 4755,13 |
| 16. | Индикатор изменения конечного тарифа для потребителя | % |  |  |  |  | 1,07 | 1,04 | 1,04 | 1,01 | 1,01 | 1,01 | 1,01 | 1,01 |
|  | Итого по ЕТО №3 МУП «Жилищно-коммунальное хозяйство» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Плановая потребность в инвестициях в источники тепловой мощности | млн. руб. |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 3808,80 | 3808,80 | 3808,80 | 3808,80 | 3808,80 | 0,00 |
| 2. | Освоение инвестиций | млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | В процентах от плана | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Плановая потребность в инвестициях в тепловые сети | млн. руб. |  |  |  |  | 0,00 | 24750,00 | 33350,00 | 33350,00 | 33350,00 | 8600,00 | 8600,00 | 8520,00 |
| 5. | Освоение инвестиций в тепловые сети | млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | План инвестиций на переход к закрытой системе теплоснабжения | млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Всего накопленным итогом | млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Освоение инвестиций в переход к закрытой схеме горячего водоснабжения | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Всего плановая потребность в инвестициях | млн. руб. |  |  |  |  | 0,00 | 24750,00 | 37158,80 | 37158,80 | 37158,80 | 12408,80 | 12408,80 | 8520,00 |
| 10 | Всего плановая потребность в инвестициях накопленным итогом | млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Источники инвестиций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.1 | Собственные средства | млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.2. | Средства за счет присоединения потребителей | млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.3 | Средства бюджетов | млн. руб. |  |  |  |  | 0,00 | 24750,00 | 37158,80 | 37158,80 | 37158,80 | 12408,80 | 12408,80 | 8520,00 |
| 12. | Тариф на производство тепловой энергии | руб./Гкал |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13. | Тариф на передачу тепловой энергии | руб./Гкал |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14. | Конечный тариф на тепловую энергию для потребителя (без НДС) | руб./Гкал |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15. | Конечный тариф на тепловую энергию для потребителя (с НДС) | руб./Гкал |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 16. | Индикатор изменения конечного тарифа для потребителя | % |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Всего по Татарскому муниципальному округу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Плановая потребность в инвестициях в источники тепловой мощности | млн. руб. |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 114987,67 | 114987,67 | 114987,67 | 114987,67 | 114987,67 | 0,00 |
| 2. | Освоение инвестиций | млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | В процентах от плана | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Плановая потребность в инвестициях в тепловые сети | млн. руб. |  |  |  |  | 0,00 | 85500,00 | 103100,00 | 103100,00 | 103100,00 | 17600,00 | 17600,00 | 18320,00 |
| 5. | Освоение инвестиций в тепловые сети | млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | План инвестиций на переход к закрытой системе теплоснабжения | млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Всего накопленным итогом | млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Освоение инвестиций в переход к закрытой схеме горячего водоснабжения | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Всего плановая потребность в инвестициях | млн. руб. |  |  |  |  | 0,00 | 85500,00 | 218087,67 | 218087,67 | 218087,67 | 132587,67 | 132587,67 | 18320,00 |
| 10 | Всего плановая потребность в инвестициях накопленным итогом | млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Источники инвестиций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.1 | Собственные средства | млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.2. | Средства за счет присоединения потребителей | млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.3 | Средства бюджетов | млн. руб. |  |  |  |  | 0,00 | 85500,00 | 218087,67 | 218087,67 | 218087,67 | 132587,67 | 132587,67 | 18320,00 |
| 12. | Тариф на производство тепловой энергии | руб./Гкал |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13. | Тариф на передачу тепловой энергии | руб./Гкал |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14. | Конечный тариф на тепловую энергию для потребителя (без НДС) | руб./Гкал |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15. | Конечный тариф на тепловую энергию для потребителя (с НДС) | руб./Гкал |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 16. | Индикатор изменения конечного тарифа для потребителя | % |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

Целевой показатель – это ожидаемая норма усовершенствования, установленная для конкретного процесса, продукта, услуги и т.д. Целевые значения устанавливаются в конкретных единицах (деньги, количество, процент, отношение) и ориентированы на определенный период времени.

Необходимо регулярно сравнивать фактически достигнутые результаты с запланированными целевыми показателями, для своевременного выявления динамики изменений и принятия при необходимости корректирующих действий.

Индикаторами развития системы теплоснабжения являются:

1) количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях;

2) количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии;

3) удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии (отдельно для тепловых электрических станций и котельных);

4) отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети;

5) коэффициент использования установленной тепловой мощности;

6) удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке;

7) доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме (как отношение величины тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов, к общей величине выработанной тепловой энергии в границах поселения);

8) удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии;

9) коэффициент использования теплоты топлива (только для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии);

10) доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии;

11) средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей (для каждой системы теплоснабжения);

12) отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения);

13) отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения);

14) отсутствие зафиксированных фактов нарушения антимонопольного законодательства (выданных предупреждений, предписаний), а также отсутствие применения санкций, предусмотренных Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, за нарушение законодательства Российской Федерации в сфере теплоснабжения, антимонопольного законодательства Российской Федерации, законодательства Российской Федерации о естественных монополиях.

Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях

| Наименование показателя | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2035 | 2040 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЕТО №1 - ООО «ТатарскТеплоСбыт» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №1 (г.Татарск, ул.Закриевского,1Б) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная №3 (г.Татарск, ул.Ленина, 91Б) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная №6 (г.Татарск, ул. Никишкиной 13 А) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная №7 (г.Татарск, ул.Закриевского 74А) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная №8 (г.Татарск, ул.Аэродромная 1Е) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная №11 (г.Татарск, ул. Камышловская 42) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная №21 (г.Татарск, ул.Базарная 21) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ТКУ-500 (г.Татарск, ул.Интернациональная, 31а) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого по ЕТО №1- ООО «ТатарскТеплоСбыт» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ЕТО №2 - МУП «Татарсктеплосервис» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №2 (г. Татарск. ул. Носкова, д.6Б) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная №9(г. Татарск, пос. Наливная станция, д. 28) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная №10 (г. Татарск, ул. Раздольная. д. 11) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная №12 (г. Татарск. ул. Комиссарская. д. 246) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная №13 (г. Татарск. ул. Татарская, д. 126) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная №14 (г. Татарск. ул. Александра Матросова, д. 191) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная №16 (г. Татарск. ул. Садовая, д. 109Б) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная №17 (г. Татарск. ул. Краснофлотская. д. 1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная №20 (г. Татарск. ул. Ленина, д. 112В) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная №22 (г. Татарск. ул. Василевского. д. 5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная №25 (г. Татарск. ул. Северная, д. 2а) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная №28 (г. Татарск, пос. Южный, д. 40а) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная №31 (г. Татарск, ул. Александра Матросова, д. 106) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная с. д/сад 11 (г. Татарск, ул.Телегина, 11А) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого по ЕТО №2 - МУП «Татарсктеплосервис» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ЕТО №3 МУП «Жилищно-коммунальное хозяйство» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Угольная котельная с.Зубовка (с.Зубовка, ул. Ленина 5-г) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Угольная котельная с.Казаткуль (с.Казаткуль, ул.Зеленая 2-а) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Угольная котельная д. Новоалександровка (д. Новоалександровка, пер. Школьный 1-а) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Угольная котельная с. Успенка (с. Успенка, ул.Новая 9-а) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Угольная котельная с.Николаевка (с. Николаевка, ул.Ленина 42-б) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Угольная котельная с.Кочневка (с.Кочневка, ул.Солнечная 35-а) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Угольная котельная с.Козловка (с.Козловка, ул.Грязнова 20-а) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Угольная котельная с.Константиновка (с.Константиновка, ул.Ленина 66-б) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Угольная котельная с.Новомихайловка (с.Новомихайловка, ул. Гагарина 1-а) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Угольная котельная с.Орловка (с.Орловка, ул.Молодежная 10-б) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Угольная котельная с.Ускюль (с.Ускюль, ул.Центральная 21-а) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Угольная котельная с.Казачий Мыс (с.Казачий Мыс, ул.Береговая 8) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Угольная котельная с.Казачий Мыс (с.Казачий Мыс пер. Больничный, 3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Угольная котельная с.Красноярка (с.Красноярка, ул.Береговая 24-б) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Угольная котельная с.Новопокровка (с.Новопокровка, ул.Центральная, 2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Угольная котельная с.Новопокровка (с.Новопокровка, ул.Зеленая 32) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Угольная котельная д. Первомихайловка (д. Первомихайловка, ул. Гагарина 1-а) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Угольная котельная, с. Лопатино (с. Лопатино, пл.Центральная, 1-а) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Угольная котельная д. Тайлаково (д. Тайлаково, ул.Озерная 17-а) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Угольная котельная с. Никулино (с. Никулино, ул.Озерная 2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Угольная котельная. с.Никулино (с. Никулино, ул.Северная 33-а) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Угольная котельная с. Новотроицк (с. Новотроицк, ул.Озерная 2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Угольная котельная с. Константиновка (с. Константиновка, ул.Ленина 7-б) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Угольная котельная с. Увальское (с. Увальское, ул. Северная 2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Газовая котельная с. Северотатарское (с. Северотатарское, ул Школьная, 1б) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Газовая котельная с. Новопервомайское (с. Новопервомайское, ул. Восточная, 22б) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Газовая котельная с. Дмитриевка (с. Дмитриевка, пер. Банный, 7а) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Газовая котельная д. Неудачино (д. Неудачино, Ул. Центральная, 54б) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Газовая котельная с. Киевка (с. Киевка, ул. 9 мая, 35а) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого по ЕТО №3 МУП «Жилищно-коммунальное хозяйство» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего по Татарскому муниципальному округу | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии

| Наименование показателя | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2035 | 2040 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЕТО №1 - ООО «ТатарскТеплоСбыт» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №1 (г.Татарск, ул.Закриевского,1Б) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная №3 (г.Татарск, ул.Ленина, 91Б) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная №6 (г.Татарск, ул. Никишкиной 13 А) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная №7 (г.Татарск, ул.Закриевского 74А) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная №8 (г.Татарск, ул.Аэродромная 1Е) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная №11 (г.Татарск, ул. Камышловская 42) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная №21 (г.Татарск, ул.Базарная 21) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ТКУ-500 (г.Татарск, ул.Интернациональная, 31а) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого по ЕТО №1- ООО «ТатарскТеплоСбыт» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ЕТО №2 - МУП «Татарсктеплосервис» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №2 (г. Татарск. ул. Носкова, д.6Б) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная №9(г. Татарск, пос. Наливная станция, д. 28) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная №10 (г. Татарск, ул. Раздольная. д. 11) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная №12 (г. Татарск. ул. Комиссарская. д. 246) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная №13 (г. Татарск. ул. Татарская, д. 126) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная №14 (г. Татарск. ул. Александра Матросова, д. 191) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная №16 (г. Татарск. ул. Садовая, д. 109Б) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная №17 (г. Татарск. ул. Краснофлотская. д. 1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная №20 (г. Татарск. ул. Ленина, д. 112В) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная №22 (г. Татарск. ул. Василевского. д. 5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная №25 (г. Татарск. ул. Северная, д. 2а) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная №28 (г. Татарск, пос. Южный, д. 40а) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная №31 (г. Татарск, ул. Александра Матросова, д. 106) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная с. д/сад 11 (г. Татарск, ул.Телегина, 11А) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого по ЕТО №2 - МУП «Татарсктеплосервис» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ЕТО №3 МУП «Жилищно-коммунальное хозяйство» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Угольная котельная с.Зубовка (с.Зубовка, ул. Ленина 5-г) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Угольная котельная с.Казаткуль (с.Казаткуль, ул.Зеленая 2-а) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Угольная котельная д. Новоалександровка (д. Новоалександровка, пер. Школьный 1-а) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Угольная котельная с. Успенка (с. Успенка, ул.Новая 9-а) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Угольная котельная с.Николаевка (с. Николаевка, ул.Ленина 42-б) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Угольная котельная с.Кочневка (с.Кочневка, ул.Солнечная 35-а) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Угольная котельная с.Козловка (с.Козловка, ул.Грязнова 20-а) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Угольная котельная с.Константиновка (с.Константиновка, ул.Ленина 66-б) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Угольная котельная с.Новомихайловка (с.Новомихайловка, ул. Гагарина 1-а) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Угольная котельная с.Орловка (с.Орловка, ул.Молодежная 10-б) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Угольная котельная с.Ускюль (с.Ускюль, ул.Центральная 21-а) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Угольная котельная с.Казачий Мыс (с.Казачий Мыс, ул.Береговая 8) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Угольная котельная с.Казачий Мыс (с.Казачий Мыс пер. Больничный, 3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Угольная котельная с.Красноярка (с.Красноярка, ул.Береговая 24-б) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Угольная котельная с.Новопокровка (с.Новопокровка, ул.Центральная, 2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Угольная котельная с.Новопокровка (с.Новопокровка, ул.Зеленая 32) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Угольная котельная д. Первомихайловка (д. Первомихайловка, ул. Гагарина 1-а) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Угольная котельная, с. Лопатино (с. Лопатино, пл.Центральная, 1-а) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Угольная котельная д. Тайлаково (д. Тайлаково, ул.Озерная 17-а) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Угольная котельная с. Никулино (с. Никулино, ул.Озерная 2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Угольная котельная. с.Никулино (с. Никулино, ул.Северная 33-а) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Угольная котельная с. Новотроицк (с. Новотроицк, ул.Озерная 2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Угольная котельная с. Константиновка (с. Константиновка, ул.Ленина 7-б) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Угольная котельная с. Увальское (с. Увальское, ул. Северная 2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Газовая котельная с. Северотатарское (с. Северотатарское, ул Школьная, 1б) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Газовая котельная с. Новопервомайское (с. Новопервомайское, ул. Восточная, 22б) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Газовая котельная с. Дмитриевка (с. Дмитриевка, пер. Банный, 7а) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Газовая котельная д. Неудачино (д. Неудачино, Ул. Центральная, 54б) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Газовая котельная с. Киевка (с. Киевка, ул. 9 мая, 35а) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого по ЕТО №3 МУП «Жилищно-коммунальное хозяйство» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего по Татарскому муниципальному округу | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии (отдельно для тепловых электрических станций и котельных)

| Наименование показателя | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2035 | 2040 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЕТО №1 - ООО «ТатарскТеплоСбыт» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №1 (г.Татарск, ул.Закриевского,1Б) | 78,50 | 78,50 | 179,95 | 200,99 | 200,99 | 200,99 | 200,99 | 200,99 | 200,99 | 200,99 | 200,99 | 200,99 |
| Котельная №3 (г.Татарск, ул.Ленина, 91Б) | 82,67 | 82,67 | 183,13 | 199,52 | 199,52 | 199,52 | 199,52 | 199,52 | 199,52 | 199,52 | 199,52 | 199,52 |
| Котельная №6 (г.Татарск, ул. Никишкиной 13 А) | 82,21 | 82,21 | 176,83 | 196,79 | 196,79 | 196,79 | 196,79 | 196,79 | 196,79 | 196,79 | 196,79 | 196,79 |
| Котельная №7 (г.Татарск, ул.Закриевского 74А) | 78,45 | 78,45 | 180,11 | 187,07 | 187,07 | 187,07 | 187,07 | 187,07 | 187,07 | 187,07 | 187,07 | 187,07 |
| Котельная №8 (г.Татарск, ул.Аэродромная 1Е) | 88,44 | 88,44 | 186,03 | 200,85 | 200,85 | 200,85 | 200,85 | 200,85 | 200,85 | 200,85 | 200,85 | 200,85 |
| Котельная №11 (г.Татарск, ул. Камышловская 42) | 85,50 | 85,50 | 179,90 | 203,92 | 203,92 | 203,92 | 203,92 | 203,92 | 203,92 | 203,92 | 203,92 | 203,92 |
| Котельная №21 (г.Татарск, ул.Базарная 21) | 84,40 | 84,40 | 185,66 | 198,46 | 198,46 | 198,46 | 198,46 | 198,46 | 198,46 | 198,46 | 198,46 | 198,46 |
| ТКУ-500 (г.Татарск, ул.Интернациональная, 31а) | 73,43 | 73,43 | 177,93 | 190,86 | 190,86 | 190,86 | 190,86 | 190,86 | 190,86 | 190,86 | 190,86 | 190,86 |
| Итого по ЕТО №1- ООО «ТатарскТеплоСбыт» | 81,700 | 81,700 | 181,193 | 197,308 | 197,308 | 197,308 | 197,308 | 197,308 | 197,308 | 197,308 | 197,308 | 197,308 |
| ЕТО №2 - МУП «Татарсктеплосервис» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №2 (г. Татарск. ул. Носкова, д.6Б) | 232,38 | 232,38 | 232,38 | 232,38 | 232,38 | 232,38 | 232,38 | 232,38 | 232,38 | 232,38 | 232,38 | 232,38 |
| Котельная №9(г. Татарск, пос. Наливная станция, д. 28) | 410,88 | 410,88 | 410,88 | 410,88 | 410,88 | 410,88 | 410,88 | 410,88 | 410,88 | 168,19 | 168,19 | 168,19 |
| Котельная №10 (г. Татарск, ул. Раздольная. д. 11) | 423,66 | 423,66 | 423,66 | 423,66 | 423,66 | 423,66 | 423,66 | 423,66 | 423,66 | 168,19 | 168,19 | 168,19 |
| Котельная №12 (г. Татарск. ул. Комиссарская. д. 246) | 172,70 | 172,70 | 172,70 | 172,70 | 172,70 | 172,70 | 172,70 | 172,70 | 172,70 | 172,70 | 172,70 | 172,70 |
| Котельная №13 (г. Татарск. ул. Татарская, д. 126) | 376,33 | 376,33 | 376,33 | 376,33 | 376,33 | 376,33 | 376,33 | 376,33 | 376,33 | 168,19 | 168,19 | 168,19 |
| Котельная №14 (г. Татарск. ул. Александра Матросова, д. 191) | 1006,19 | 1006,19 | 1006,19 | 1006,19 | 1006,19 | 1006,19 | 1006,19 | 1006,19 | 1006,19 | 168,19 | 168,19 | 168,19 |
| Котельная №16 (г. Татарск. ул. Садовая, д. 109Б) | 166,76 | 166,76 | 166,76 | 166,76 | 166,76 | 166,76 | 166,76 | 166,76 | 166,76 | 166,76 | 166,76 | 166,76 |
| Котельная №17 (г. Татарск. ул. Краснофлотская. д. 1) | 260,33 | 260,33 | 260,33 | 260,33 | 260,33 | 260,33 | 260,33 | 260,33 | 260,33 | 168,19 | 168,19 | 168,19 |
| Котельная №20 (г. Татарск. ул. Ленина, д. 112В) | 160,61 | 160,61 | 160,61 | 160,61 | 160,61 | 160,61 | 160,61 | 160,61 | 160,61 | 160,61 | 160,61 | 160,61 |
| Котельная №22 (г. Татарск. ул. Василевского. д. 5) | 157,45 | 157,45 | 157,45 | 157,45 | 157,45 | 157,45 | 157,45 | 157,45 | 157,45 | 157,45 | 157,45 | 157,45 |
| Котельная №25 (г. Татарск. ул. Северная, д. 2а) | 1428,60 | 1428,60 | 1428,60 | 1428,60 | 1428,60 | 1428,60 | 1428,60 | 1428,60 | 1428,60 | 168,19 | 168,19 | 168,19 |
| Котельная №28 (г. Татарск, пос. Южный, д. 40а) | 214,90 | 214,90 | 214,90 | 214,90 | 214,90 | 214,90 | 214,90 | 214,90 | 214,90 | 36,82 | 36,82 | 36,82 |
| Котельная №31 (г. Татарск, ул. Александра Матросова, д. 106) | 329,07 | 329,07 | 329,07 | 329,07 | 329,07 | 329,07 | 329,07 | 329,07 | 329,07 | 168,19 | 168,19 | 168,19 |
| Котельная с. д/сад 11 (г. Татарск, ул.Телегина, 11А) | 160,63 | 160,63 | 160,63 | 160,63 | 160,63 | 160,63 | 160,63 | 160,63 | 160,63 | 160,63 | 160,63 | 160,63 |
| Итого по ЕТО №2 - МУП «Татарсктеплосервис» | 392,89 | 392,89 | 392,89 | 392,89 | 392,89 | 392,89 | 392,89 | 392,89 | 392,89 | 161,76 | 161,76 | 161,76 |
| ЕТО №3 МУП «Жилищно-коммунальное хозяйство» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Угольная котельная с.Зубовка (с.Зубовка, ул. Ленина 5-г) | 282,68 | 282,68 | 282,68 | 282,68 | 282,68 | 282,68 | 282,68 | 282,68 | 282,68 | 282,68 | 282,68 | 282,68 |
| Угольная котельная с.Казаткуль (с.Казаткуль, ул.Зеленая 2-а) | 268,43 | 268,43 | 268,43 | 268,43 | 268,43 | 268,43 | 268,43 | 268,43 | 268,43 | 268,43 | 268,43 | 268,43 |
| Угольная котельная д. Новоалександровка (д. Новоалександровка, пер. Школьный 1-а) | 268,43 | 268,43 | 268,43 | 268,43 | 268,43 | 268,43 | 268,43 | 268,43 | 268,43 | 268,43 | 268,43 | 268,43 |
| Угольная котельная с. Успенка (с. Успенка, ул.Новая 9-а) | 268,43 | 268,43 | 268,43 | 268,43 | 268,43 | 268,43 | 268,43 | 268,43 | 268,43 | 268,43 | 268,43 | 268,43 |
| Угольная котельная с.Николаевка (с. Николаевка, ул.Ленина 42-б) | 621,21 | 621,21 | 621,21 | 621,21 | 621,21 | 621,21 | 621,21 | 621,21 | 621,21 | 621,21 | 621,21 | 621,21 |
| Угольная котельная с.Кочневка (с.Кочневка, ул.Солнечная 35-а) | 414,50 | 414,50 | 414,50 | 414,50 | 414,50 | 414,50 | 414,50 | 414,50 | 414,50 | 414,50 | 414,50 | 414,50 |
| Угольная котельная с.Козловка (с.Козловка, ул.Грязнова 20-а) | 492,23 | 492,23 | 492,23 | 492,23 | 492,23 | 492,23 | 492,23 | 492,23 | 492,23 | 492,23 | 492,23 | 492,23 |
| Угольная котельная с.Константиновка (с.Константиновка, ул.Ленина 66-б) | 288,48 | 288,48 | 288,48 | 288,48 | 288,48 | 288,48 | 288,48 | 288,48 | 288,48 | 288,48 | 288,48 | 288,48 |
| Угольная котельная с.Новомихайловка (с.Новомихайловка, ул. Гагарина 1-а) | 488,75 | 488,75 | 488,75 | 488,75 | 488,75 | 488,75 | 488,75 | 488,75 | 488,75 | 488,75 | 488,75 | 488,75 |
| Угольная котельная с.Орловка (с.Орловка, ул.Молодежная 10-б) | 344,30 | 344,30 | 344,30 | 344,30 | 344,30 | 344,30 | 344,30 | 344,30 | 344,30 | 344,30 | 344,30 | 344,30 |
| Угольная котельная с.Ускюль (с.Ускюль, ул.Центральная 21-а) | 354,50 | 354,50 | 354,50 | 354,50 | 354,50 | 354,50 | 354,50 | 354,50 | 354,50 | 354,50 | 354,50 | 354,50 |
| Угольная котельная с.Казачий Мыс (с.Казачий Мыс, ул.Береговая 8) | 403,99 | 403,99 | 403,99 | 403,99 | 403,99 | 403,99 | 403,99 | 403,99 | 403,99 | 403,99 | 403,99 | 403,99 |
| Угольная котельная с.Казачий Мыс (с.Казачий Мыс пер. Больничный, 3) | 403,99 | 403,99 | 403,99 | 403,99 | 403,99 | 403,99 | 403,99 | 403,99 | 403,99 | 403,99 | 403,99 | 403,99 |
| Угольная котельная с.Красноярка (с.Красноярка, ул.Береговая 24-б) | 420,75 | 420,75 | 420,75 | 420,75 | 420,75 | 420,75 | 420,75 | 420,75 | 420,75 | 420,75 | 420,75 | 420,75 |
| Угольная котельная с.Новопокровка (с.Новопокровка, ул.Центральная, 2) | 421,74 | 421,74 | 421,74 | 421,74 | 421,74 | 421,74 | 421,74 | 421,74 | 421,74 | 421,74 | 421,74 | 421,74 |
| Угольная котельная с.Новопокровка (с.Новопокровка, ул.Зеленая 32) | 421,74 | 421,74 | 421,74 | 421,74 | 421,74 | 421,74 | 421,74 | 421,74 | 421,74 | 421,74 | 421,74 | 421,74 |
| Угольная котельная д. Первомихайловка (д. Первомихайловка, ул. Гагарина 1-а) | 424,22 | 424,22 | 424,22 | 424,22 | 424,22 | 424,22 | 424,22 | 424,22 | 424,22 | 424,22 | 424,22 | 424,22 |
| Угольная котельная, с. Лопатино (с. Лопатино, пл.Центральная, 1-а) | 313,95 | 313,95 | 313,95 | 313,95 | 313,95 | 313,95 | 313,95 | 313,95 | 313,95 | 313,95 | 313,95 | 313,95 |
| Угольная котельная д. Тайлаково (д. Тайлаково, ул.Озерная 17-а) | 313,95 | 313,95 | 313,95 | 313,95 | 313,95 | 313,95 | 313,95 | 313,95 | 313,95 | 313,95 | 313,95 | 313,95 |
| Угольная котельная с. Никулино (с. Никулино, ул.Озерная 2) | 635,03 | 635,03 | 635,03 | 635,03 | 635,03 | 635,03 | 635,03 | 635,03 | 635,03 | 635,03 | 635,03 | 635,03 |
| Угольная котельная. с.Никулино (с. Никулино, ул.Северная 33-а) | 635,03 | 635,03 | 635,03 | 635,03 | 635,03 | 635,03 | 635,03 | 635,03 | 635,03 | 635,03 | 635,03 | 635,03 |
| Угольная котельная с. Новотроицк (с. Новотроицк, ул.Озерная 2) | 472,07 | 472,07 | 472,07 | 472,07 | 472,07 | 472,07 | 472,07 | 472,07 | 472,07 | 472,07 | 472,07 | 472,07 |
| Угольная котельная с. Константиновка (с. Константиновка, ул.Ленина 7-б) | 492,23 | 492,23 | 492,23 | 492,23 | 492,23 | 492,23 | 492,23 | 492,23 | 492,23 | 492,23 | 492,23 | 492,23 |
| Угольная котельная с. Увальское (с. Увальское, ул. Северная 2) | 352,36 | 352,36 | 352,36 | 352,36 | 352,36 | 352,36 | 352,36 | 352,36 | 352,36 | 352,36 | 352,36 | 352,36 |
| Газовая котельная с. Северотатарское (с. Северотатарское, ул Школьная, 1б) | 234,31 | 234,31 | 234,31 | 234,31 | 234,31 | 234,31 | 234,31 | 234,31 | 234,31 | 234,31 | 234,31 | 234,31 |
| Газовая котельная с. Новопервомайское (с. Новопервомайское, ул. Восточная, 22б) | 261,26 | 261,26 | 261,26 | 261,26 | 261,26 | 261,26 | 261,26 | 261,26 | 261,26 | 261,26 | 261,26 | 261,26 |
| Газовая котельная с. Дмитриевка (с. Дмитриевка, пер. Банный, 7а) | 199,40 | 199,40 | 199,40 | 199,40 | 199,40 | 199,40 | 199,40 | 199,40 | 199,40 | 199,40 | 199,40 | 199,40 |
| Газовая котельная д. Неудачино (д. Неудачино, Ул. Центральная, 54б) | 159,81 | 159,81 | 159,81 | 159,81 | 159,81 | 159,81 | 159,81 | 159,81 | 159,81 | 159,81 | 159,81 | 159,81 |
| Газовая котельная с. Киевка (с. Киевка, ул. 9 мая, 35а) | 247,85 | 247,85 | 247,85 | 247,85 | 247,85 | 247,85 | 247,85 | 247,85 | 247,85 | 247,85 | 247,85 | 247,85 |
| Итого по ЕТО №3 МУП «Жилищно-коммунальное хозяйство» | 376,057 | 376,057 | 376,057 | 376,057 | 376,057 | 376,057 | 376,057 | 376,057 | 376,057 | 376,057 | 376,057 | 376,057 |
| Всего по Татарскому муниципальному округу | 283,549 | 283,549 | 316,713 | 322,085 | 322,085 | 322,085 | 322,085 | 322,085 | 322,085 | 245,042 | 245,042 | 245,042 |

Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети

| Наименование показателя | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2035 | 2040 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЕТО №1 - ООО «ТатарскТеплоСбыт» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №1 (г.Татарск, ул.Закриевского,1Б) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отношение величины технологических потерь тепловой энергии к материальной характеристике тепловой сети | 3,119 | 3,119 | 3,870 | 4,219 | 4,219 | 4,219 | 4,219 | 4,219 | 4,219 | 4,219 | 4,219 | 4,219 |
| Отношение величины технологических потерь теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети | 0,00098 | 0,00098 | 0,00098 | 0,00098 | 0,00098 | 0,00098 | 0,00098 | 0,00098 | 0,00098 | 0,00098 | 0,00098 | 0,00098 |
| Котельная №3 (г.Татарск, ул.Ленина, 91Б) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отношение величины технологических потерь тепловой энергии к материальной характеристике тепловой сети | 0,829 | 0,829 | 0,442 | 0,657 | 0,657 | 0,657 | 0,657 | 0,657 | 0,657 | 0,657 | 0,657 | 0,657 |
| Отношение величины технологических потерь теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети | 0,00154 | 0,00154 | 0,00154 | 0,00154 | 0,00154 | 0,00154 | 0,00154 | 0,00154 | 0,00154 | 0,00154 | 0,00154 | 0,00154 |
| Котельная №6 (г.Татарск, ул. Никишкиной 13 А) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отношение величины технологических потерь тепловой энергии к материальной характеристике тепловой сети | 2,236 | 2,236 | 5,929 | 4,500 | 4,500 | 4,500 | 4,500 | 4,500 | 4,500 | 4,500 | 4,500 | 4,500 |
| Отношение величины технологических потерь теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети | 0,00135 | 0,00135 | 0,00135 | 0,00135 | 0,00135 | 0,00135 | 0,00135 | 0,00135 | 0,00135 | 0,00135 | 0,00135 | 0,00135 |
| Котельная №7 (г.Татарск, ул.Закриевского 74А) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отношение величины технологических потерь тепловой энергии к материальной характеристике тепловой сети | 1,031 | 380,713 | 409,562 | 386,759 | 386,759 | 386,759 | 386,759 | 386,759 | 386,759 | 386,759 | 386,759 | 386,759 |
| Отношение величины технологических потерь теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети | 0,00134 | 0,00134 | 0,00134 | 0,00134 | 0,00134 | 0,00134 | 0,00134 | 0,00134 | 0,00134 | 0,00134 | 0,00134 | 0,00134 |
| Котельная №8 (г.Татарск, ул.Аэродромная 1Е) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отношение величины технологических потерь тепловой энергии к материальной характеристике тепловой сети | 1,752 | 1,752 | -3,911 | 0,530 | 0,530 | 0,530 | 0,530 | 0,530 | 0,530 | 0,530 | 0,530 | 0,530 |
| Отношение величины технологических потерь теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети | 0,00085 | 0,00085 | 0,00085 | 0,00085 | 0,00085 | 0,00085 | 0,00085 | 0,00085 | 0,00085 | 0,00085 | 0,00085 | 0,00085 |
| Котельная №11 (г.Татарск, ул. Камышловская 42) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отношение величины технологических потерь тепловой энергии к материальной характеристике тепловой сети | 7,172 | 7,172 | 7,213 | 5,766 | 5,766 | 5,766 | 5,766 | 5,766 | 5,766 | 5,766 | 5,766 | 5,766 |
| Отношение величины технологических потерь теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети | 0,00154 | 0,00154 | 0,00154 | 0,00154 | 0,00154 | 0,00154 | 0,00154 | 0,00154 | 0,00154 | 0,00154 | 0,00154 | 0,00154 |
| Котельная №21 (г.Татарск, ул.Базарная 21) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отношение величины технологических потерь тепловой энергии к материальной характеристике тепловой сети | 4,943 | 4,943 | 6,017 | 13,253 | 13,253 | 13,253 | 13,253 | 13,253 | 13,253 | 13,253 | 13,253 | 13,253 |
| Отношение величины технологических потерь теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети | 0,00180 | 0,00180 | 0,00180 | 0,00180 | 0,00180 | 0,00180 | 0,00180 | 0,00180 | 0,00180 | 0,00180 | 0,00180 | 0,00180 |
| ТКУ-500 (г.Татарск, ул.Интернациональная, 31а) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отношение величины технологических потерь тепловой энергии к материальной характеристике тепловой сети | 5,903 | 5,903 | 35,100 | 24,650 | 24,650 | 24,650 | 24,650 | 24,650 | 24,650 | 24,650 | 24,650 | 24,650 |
| Отношение величины технологических потерь теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети | 0,01375 | 0,01375 | 0,01375 | 0,01375 | 0,01375 | 0,01375 | 0,01375 | 0,01375 | 0,01375 | 0,01375 | 0,01375 | 0,01375 |
| Итого по ЕТО №1 - ООО «ТатарскТеплоСбыт» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отношение величины технологических потерь тепловой энергии к материальной характеристике тепловой сети | 3,37310 | 50,83339 | 58,02786 | 55,04165 | 55,04165 | 55,04165 | 55,04165 | 55,04165 | 55,04165 | 55,04165 | 55,04165 | 55,04165 |
| Отношение величины технологических потерь теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети | 0,00289 | 0,00289 | 0,00289 | 0,00289 | 0,00289 | 0,00289 | 0,00289 | 0,00289 | 0,00289 | 0,00289 | 0,00289 | 0,00289 |
| ЕТО №2 - МУП «Татарсктеплосервис» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №2 (г. Татарск. ул. Носкова, д.6Б) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отношение величины технологических потерь тепловой энергии к материальной характеристике тепловой сети | 6,262 | 6,262 | 6,262 | 6,262 | 6,262 | 6,262 | 6,262 | 6,262 | 6,262 | 6,262 | 6,262 | 6,262 |
| Отношение величины технологических потерь теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети | 0,00301 | 0,00301 | 0,00301 | 0,00301 | 0,00301 | 0,00301 | 0,00301 | 0,00301 | 0,00301 | 0,00301 | 0,00301 | 0,00301 |
| Котельная №9(г. Татарск, пос. Наливная станция, д. 28) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отношение величины технологических потерь тепловой энергии к материальной характеристике тепловой сети | 2,186 | 2,186 | 2,186 | 2,186 | 2,186 | 2,186 | 2,186 | 2,186 | 2,186 | 2,186 | 2,186 | 2,186 |
| Отношение величины технологических потерь теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети | 0,00029 | 0,00029 | 0,00029 | 0,00029 | 0,00029 | 0,00029 | 0,00029 | 0,00029 | 0,00029 | 0,00029 | 0,00029 | 0,00029 |
| Котельная №10 (г. Татарск, ул. Раздольная. д. 11) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отношение величины технологических потерь тепловой энергии к материальной характеристике тепловой сети | 7,247 | 7,247 | 7,247 | 7,247 | 7,247 | 7,247 | 7,247 | 7,247 | 7,247 | 7,247 | 7,247 | 7,247 |
| Отношение величины технологических потерь теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети | 0,00026 | 0,00026 | 0,00026 | 0,00026 | 0,00026 | 0,00026 | 0,00026 | 0,00026 | 0,00026 | 0,00026 | 0,00026 | 0,00026 |
| Котельная №12 (г. Татарск. ул. Комиссарская. д. 246) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отношение величины технологических потерь тепловой энергии к материальной характеристике тепловой сети | 4,293 | 4,293 | 4,293 | 4,293 | 4,293 | 4,293 | 4,293 | 4,293 | 4,293 | 4,293 | 4,293 | 4,293 |
| Отношение величины технологических потерь теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети | 0,00042 | 0,00042 | 0,00042 | 0,00042 | 0,00042 | 0,00042 | 0,00042 | 0,00042 | 0,00042 | 0,00042 | 0,00042 | 0,00042 |
| Котельная №13 (г. Татарск. ул. Татарская, д. 126) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отношение величины технологических потерь тепловой энергии к материальной характеристике тепловой сети | 4,852 | 4,852 | 4,852 | 4,852 | 4,852 | 4,852 | 4,852 | 4,852 | 4,852 | 4,852 | 4,852 | 4,852 |
| Отношение величины технологических потерь теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети | 0,00095 | 0,00095 | 0,00095 | 0,00095 | 0,00095 | 0,00095 | 0,00095 | 0,00095 | 0,00095 | 0,00095 | 0,00095 | 0,00095 |
| Котельная №14 (г. Татарск. ул. Александра Матросова, д. 191) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отношение величины технологических потерь тепловой энергии к материальной характеристике тепловой сети | 30,076 | 30,076 | 30,076 | 30,076 | 30,076 | 30,076 | 30,076 | 30,076 | 30,076 | 30,076 | 30,076 | 30,076 |
| Отношение величины технологических потерь теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети | 0,00110 | 0,00110 | 0,00110 | 0,00110 | 0,00110 | 0,00110 | 0,00110 | 0,00110 | 0,00110 | 0,00110 | 0,00110 | 0,00110 |
| Котельная №16 (г. Татарск. ул. Садовая, д. 109Б) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отношение величины технологических потерь тепловой энергии к материальной характеристике тепловой сети | 25,142 | 25,142 | 25,142 | 25,142 | 25,142 | 25,142 | 25,142 | 25,142 | 25,142 | 25,142 | 25,142 | 25,142 |
| Отношение величины технологических потерь теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети | 0,00221 | 0,00221 | 0,00221 | 0,00221 | 0,00221 | 0,00221 | 0,00221 | 0,00221 | 0,00221 | 0,00221 | 0,00221 | 0,00221 |
| Котельная №17 (г. Татарск. ул. Краснофлотская. д. 1) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отношение величины технологических потерь тепловой энергии к материальной характеристике тепловой сети | 4,900 | 4,900 | 4,900 | 4,900 | 4,900 | 4,900 | 4,900 | 4,900 | 4,900 | 4,900 | 4,900 | 4,900 |
| Отношение величины технологических потерь теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети | 0,00030 | 0,00030 | 0,00030 | 0,00030 | 0,00030 | 0,00030 | 0,00030 | 0,00030 | 0,00030 | 0,00030 | 0,00030 | 0,00030 |
| Котельная №20 (г. Татарск. ул. Ленина, д. 112В) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отношение величины технологических потерь тепловой энергии к материальной характеристике тепловой сети | 6,489 | 6,489 | 6,489 | 6,489 | 6,489 | 6,489 | 6,489 | 6,489 | 6,489 | 6,489 | 6,489 | 6,489 |
| Отношение величины технологических потерь теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети | 0,00031 | 0,00031 | 0,00031 | 0,00031 | 0,00031 | 0,00031 | 0,00031 | 0,00031 | 0,00031 | 0,00031 | 0,00031 | 0,00031 |
| Котельная №22 (г. Татарск. ул. Василевского. д. 5) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отношение величины технологических потерь тепловой энергии к материальной характеристике тепловой сети | 3,057 | 3,057 | 3,057 | 3,057 | 3,057 | 3,057 | 3,057 | 3,057 | 3,057 | 3,057 | 3,057 | 3,057 |
| Отношение величины технологических потерь теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети | 0,00021 | 0,00021 | 0,00021 | 0,00021 | 0,00021 | 0,00021 | 0,00021 | 0,00021 | 0,00021 | 0,00021 | 0,00021 | 0,00021 |
| Котельная №25 (г. Татарск. ул. Северная, д. 2а) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отношение величины технологических потерь тепловой энергии к материальной характеристике тепловой сети | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Отношение величины технологических потерь теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети | 0,00054 | 0,00054 | 0,00054 | 0,00054 | 0,00054 | 0,00054 | 0,00054 | 0,00054 | 0,00054 | 0,00054 | 0,00054 | 0,00054 |
| Котельная №28 (г. Татарск, пос. Южный, д. 40а) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отношение величины технологических потерь тепловой энергии к материальной характеристике тепловой сети | 7,007 | 7,007 | 7,007 | 7,007 | 7,007 | 7,007 | 7,007 | 7,007 | 7,007 | 7,007 | 7,007 | 7,007 |
| Отношение величины технологических потерь теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети | 0,00016 | 0,00016 | 0,00016 | 0,00016 | 0,00016 | 0,00016 | 0,00016 | 0,00016 | 0,00016 | 0,00016 | 0,00016 | 0,00016 |
| Котельная №31 (г. Татарск, ул. Александра Матросова, д. 106) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отношение величины технологических потерь тепловой энергии к материальной характеристике тепловой сети | 5,735 | 5,735 | 5,735 | 5,735 | 5,735 | 5,735 | 5,735 | 5,735 | 5,735 | 5,735 | 5,735 | 5,735 |
| Отношение величины технологических потерь теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети | 0,00018 | 0,00018 | 0,00018 | 0,00018 | 0,00018 | 0,00018 | 0,00018 | 0,00018 | 0,00018 | 0,00018 | 0,00018 | 0,00018 |
| Котельная с. д/сад 11 (г. Татарск, ул.Телегина, 11А) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отношение величины технологических потерь тепловой энергии к материальной характеристике тепловой сети | 20,747 | 20,747 | 20,747 | 20,747 | 20,747 | 20,747 | 20,747 | 20,747 | 20,747 | 20,747 | 20,747 | 20,747 |
| Отношение величины технологических потерь теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети | 0,00098 | 0,00098 | 0,00098 | 0,00098 | 0,00098 | 0,00098 | 0,00098 | 0,00098 | 0,00098 | 0,00098 | 0,00098 | 0,00098 |
| Итого по ЕТО №2 - МУП «Татарсктеплосервис» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отношение величины технологических потерь тепловой энергии к материальной характеристике тепловой сети | 9,14237 | 9,14237 | 9,14237 | 9,14237 | 9,14237 | 9,14237 | 9,14237 | 9,14237 | 9,14237 | 9,14237 | 9,14237 | 9,14237 |
| Отношение величины технологических потерь теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети | 0,00078 | 0,00078 | 0,00078 | 0,00078 | 0,00078 | 0,00078 | 0,00078 | 0,00078 | 0,00078 | 0,00078 | 0,00078 | 0,00078 |
| ЕТО №3 МУП «Жилищно-коммунальное хозяйство» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Угольная котельная с.Зубовка (с.Зубовка, ул. Ленина 5-г) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отношение величины технологических потерь тепловой энергии к материальной характеристике тепловой сети | 1,163 | 1,163 | 1,163 | 1,163 | 1,163 | 1,163 | 1,163 | 1,163 | 1,163 | 1,163 | 1,163 | 1,163 |
| Отношение величины технологических потерь теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети | 0,00054 | 0,00054 | 0,00054 | 0,00054 | 0,00054 | 0,00054 | 0,00054 | 0,00054 | 0,00054 | 0,00054 | 0,00054 | 0,00054 |
| Угольная котельная с.Казаткуль (с.Казаткуль, ул.Зеленая 2-а) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отношение величины технологических потерь тепловой энергии к материальной характеристике тепловой сети | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Отношение величины технологических потерь теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Угольная котельная д. Новоалександровка (д. Новоалександровка, пер. Школьный 1-а) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отношение величины технологических потерь тепловой энергии к материальной характеристике тепловой сети | 0,393 | 0,393 | 0,393 | 0,393 | 0,393 | 0,393 | 0,393 | 0,393 | 0,393 | 0,393 | 0,393 | 0,393 |
| Отношение величины технологических потерь теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети | 0,00044 | 0,00044 | 0,00044 | 0,00044 | 0,00044 | 0,00044 | 0,00044 | 0,00044 | 0,00044 | 0,00044 | 0,00044 | 0,00044 |
| Угольная котельная с. Успенка (с. Успенка, ул.Новая 9-а) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отношение величины технологических потерь тепловой энергии к материальной характеристике тепловой сети | 0,812 | 0,812 | 0,812 | 0,812 | 0,812 | 0,812 | 0,812 | 0,812 | 0,812 | 0,812 | 0,812 | 0,812 |
| Отношение величины технологических потерь теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети | 0,00091 | 0,00091 | 0,00091 | 0,00091 | 0,00091 | 0,00091 | 0,00091 | 0,00091 | 0,00091 | 0,00091 | 0,00091 | 0,00091 |
| Угольная котельная с.Николаевка (с. Николаевка, ул.Ленина 42-б) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отношение величины технологических потерь тепловой энергии к материальной характеристике тепловой сети | 0,381 | 0,381 | 0,381 | 0,381 | 0,381 | 0,381 | 0,381 | 0,381 | 0,381 | 0,381 | 0,381 | 0,381 |
| Отношение величины технологических потерь теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети | 0,00044 | 0,00044 | 0,00044 | 0,00044 | 0,00044 | 0,00044 | 0,00044 | 0,00044 | 0,00044 | 0,00044 | 0,00044 | 0,00044 |
| Угольная котельная с.Кочневка (с.Кочневка, ул.Солнечная 35-а) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отношение величины технологических потерь тепловой энергии к материальной характеристике тепловой сети | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Отношение величины технологических потерь теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Угольная котельная с.Козловка (с.Козловка, ул.Грязнова 20-а) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отношение величины технологических потерь тепловой энергии к материальной характеристике тепловой сети | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Отношение величины технологических потерь теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Угольная котельная с.Константиновка (с.Константиновка, ул.Ленина 66-б) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отношение величины технологических потерь тепловой энергии к материальной характеристике тепловой сети | 1,437 | 1,437 | 1,437 | 1,437 | 1,437 | 1,437 | 1,437 | 1,437 | 1,437 | 1,437 | 1,437 | 1,437 |
| Отношение величины технологических потерь теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети | 0,00016 | 0,00016 | 0,00016 | 0,00016 | 0,00016 | 0,00016 | 0,00016 | 0,00016 | 0,00016 | 0,00016 | 0,00016 | 0,00016 |
| Угольная котельная с.Новомихайловка (с.Новомихайловка, ул. Гагарина 1-а) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отношение величины технологических потерь тепловой энергии к материальной характеристике тепловой сети | 0,323 | 0,323 | 0,323 | 0,323 | 0,323 | 0,323 | 0,323 | 0,323 | 0,323 | 0,323 | 0,323 | 0,323 |
| Отношение величины технологических потерь теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети | 0,00038 | 0,00038 | 0,00038 | 0,00038 | 0,00038 | 0,00038 | 0,00038 | 0,00038 | 0,00038 | 0,00038 | 0,00038 | 0,00038 |
| Угольная котельная с.Орловка (с.Орловка, ул.Молодежная 10-б) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отношение величины технологических потерь тепловой энергии к материальной характеристике тепловой сети | 0,758 | 0,758 | 0,758 | 0,758 | 0,758 | 0,758 | 0,758 | 0,758 | 0,758 | 0,758 | 0,758 | 0,758 |
| Отношение величины технологических потерь теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети | 0,00051 | 0,00051 | 0,00051 | 0,00051 | 0,00051 | 0,00051 | 0,00051 | 0,00051 | 0,00051 | 0,00051 | 0,00051 | 0,00051 |
| Угольная котельная с.Ускюль (с.Ускюль, ул.Центральная 21-а) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отношение величины технологических потерь тепловой энергии к материальной характеристике тепловой сети | 1,055 | 1,055 | 1,055 | 1,055 | 1,055 | 1,055 | 1,055 | 1,055 | 1,055 | 1,055 | 1,055 | 1,055 |
| Отношение величины технологических потерь теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети | 0,00052 | 0,00052 | 0,00052 | 0,00052 | 0,00052 | 0,00052 | 0,00052 | 0,00052 | 0,00052 | 0,00052 | 0,00052 | 0,00052 |
| Угольная котельная с.Казачий Мыс (с.Казачий Мыс, ул.Береговая 8) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отношение величины технологических потерь тепловой энергии к материальной характеристике тепловой сети | 0,846 | 0,846 | 0,846 | 0,846 | 0,846 | 0,846 | 0,846 | 0,846 | 0,846 | 0,846 | 0,846 | 0,846 |
| Отношение величины технологических потерь теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети | 0,00069 | 0,00069 | 0,00069 | 0,00069 | 0,00069 | 0,00069 | 0,00069 | 0,00069 | 0,00069 | 0,00069 | 0,00069 | 0,00069 |
| Угольная котельная с.Казачий Мыс (с.Казачий Мыс пер. Больничный, 3) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отношение величины технологических потерь тепловой энергии к материальной характеристике тепловой сети | 4,473 | 4,473 | 4,473 | 4,473 | 4,473 | 4,473 | 4,473 | 4,473 | 4,473 | 4,473 | 4,473 | 4,473 |
| Отношение величины технологических потерь теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети | 0,00364 | 0,00364 | 0,00364 | 0,00364 | 0,00364 | 0,00364 | 0,00364 | 0,00364 | 0,00364 | 0,00364 | 0,00364 | 0,00364 |
| Угольная котельная с.Красноярка (с.Красноярка, ул.Береговая 24-б) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отношение величины технологических потерь тепловой энергии к материальной характеристике тепловой сети | 0,471 | 0,471 | 0,471 | 0,471 | 0,471 | 0,471 | 0,471 | 0,471 | 0,471 | 0,471 | 0,471 | 0,471 |
| Отношение величины технологических потерь теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети | 0,00033 | 0,00033 | 0,00033 | 0,00033 | 0,00033 | 0,00033 | 0,00033 | 0,00033 | 0,00033 | 0,00033 | 0,00033 | 0,00033 |
| Угольная котельная с.Новопокровка (с.Новопокровка, ул.Центральная, 2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отношение величины технологических потерь тепловой энергии к материальной характеристике тепловой сети | 0,782 | 0,782 | 0,782 | 0,782 | 0,782 | 0,782 | 0,782 | 0,782 | 0,782 | 0,782 | 0,782 | 0,782 |
| Отношение величины технологических потерь теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети | 0,00170 | 0,00170 | 0,00170 | 0,00170 | 0,00170 | 0,00170 | 0,00170 | 0,00170 | 0,00170 | 0,00170 | 0,00170 | 0,00170 |
| Угольная котельная с.Новопокровка (с.Новопокровка, ул.Зеленая 32) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отношение величины технологических потерь тепловой энергии к материальной характеристике тепловой сети | 0,463 | 0,463 | 0,463 | 0,463 | 0,463 | 0,463 | 0,463 | 0,463 | 0,463 | 0,463 | 0,463 | 0,463 |
| Отношение величины технологических потерь теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети | 0,00151 | 0,00151 | 0,00151 | 0,00151 | 0,00151 | 0,00151 | 0,00151 | 0,00151 | 0,00151 | 0,00151 | 0,00151 | 0,00151 |
| Угольная котельная д. Первомихайловка (д. Первомихайловка, ул. Гагарина 1-а) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отношение величины технологических потерь тепловой энергии к материальной характеристике тепловой сети | 4,809 | 4,809 | 4,809 | 4,809 | 4,809 | 4,809 | 4,809 | 4,809 | 4,809 | 4,809 | 4,809 | 4,809 |
| Отношение величины технологических потерь теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети | 0,00133 | 0,00133 | 0,00133 | 0,00133 | 0,00133 | 0,00133 | 0,00133 | 0,00133 | 0,00133 | 0,00133 | 0,00133 | 0,00133 |
| Угольная котельная, с. Лопатино (с. Лопатино, пл.Центральная, 1-а) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отношение величины технологических потерь тепловой энергии к материальной характеристике тепловой сети | 0,860 | 0,860 | 0,860 | 0,860 | 0,860 | 0,860 | 0,860 | 0,860 | 0,860 | 0,860 | 0,860 | 0,860 |
| Отношение величины технологических потерь теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети | 0,00089 | 0,00089 | 0,00089 | 0,00089 | 0,00089 | 0,00089 | 0,00089 | 0,00089 | 0,00089 | 0,00089 | 0,00089 | 0,00089 |
| Угольная котельная д. Тайлаково (д. Тайлаково, ул.Озерная 17-а) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отношение величины технологических потерь тепловой энергии к материальной характеристике тепловой сети | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Отношение величины технологических потерь теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Угольная котельная с. Никулино (с. Никулино, ул.Озерная 2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отношение величины технологических потерь тепловой энергии к материальной характеристике тепловой сети | 1,436 | 1,436 | 1,436 | 1,436 | 1,436 | 1,436 | 1,436 | 1,436 | 1,436 | 1,436 | 1,436 | 1,436 |
| Отношение величины технологических потерь теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети | 0,00148 | 0,00148 | 0,00148 | 0,00148 | 0,00148 | 0,00148 | 0,00148 | 0,00148 | 0,00148 | 0,00148 | 0,00148 | 0,00148 |
| Угольная котельная. с.Никулино (с. Никулино, ул.Северная 33-а) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отношение величины технологических потерь тепловой энергии к материальной характеристике тепловой сети | 12,710 | 12,710 | 12,710 | 12,710 | 12,710 | 12,710 | 12,710 | 12,710 | 12,710 | 12,710 | 12,710 | 12,710 |
| Отношение величины технологических потерь теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети | 0,01313 | 0,01313 | 0,01313 | 0,01313 | 0,01313 | 0,01313 | 0,01313 | 0,01313 | 0,01313 | 0,01313 | 0,01313 | 0,01313 |
| Угольная котельная с. Новотроицк (с. Новотроицк, ул.Озерная 2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отношение величины технологических потерь тепловой энергии к материальной характеристике тепловой сети | 0,383 | 0,383 | 0,383 | 0,383 | 0,383 | 0,383 | 0,383 | 0,383 | 0,383 | 0,383 | 0,383 | 0,383 |
| Отношение величины технологических потерь теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети | 0,00030 | 0,00030 | 0,00030 | 0,00030 | 0,00030 | 0,00030 | 0,00030 | 0,00030 | 0,00030 | 0,00030 | 0,00030 | 0,00030 |
| Угольная котельная с. Константиновка (с. Константиновка, ул.Ленина 7-б) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отношение величины технологических потерь тепловой энергии к материальной характеристике тепловой сети | 12,947 | 12,947 | 12,947 | 12,947 | 12,947 | 12,947 | 12,947 | 12,947 | 12,947 | 12,947 | 12,947 | 12,947 |
| Отношение величины технологических потерь теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети | 0,00205 | 0,00205 | 0,00205 | 0,00205 | 0,00205 | 0,00205 | 0,00205 | 0,00205 | 0,00205 | 0,00205 | 0,00205 | 0,00205 |
| Угольная котельная с. Увальское (с. Увальское, ул. Северная 2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отношение величины технологических потерь тепловой энергии к материальной характеристике тепловой сети | 1,067 | 1,067 | 1,067 | 1,067 | 1,067 | 1,067 | 1,067 | 1,067 | 1,067 | 1,067 | 1,067 | 1,067 |
| Отношение величины технологических потерь теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети | 0,00057 | 0,00057 | 0,00057 | 0,00057 | 0,00057 | 0,00057 | 0,00057 | 0,00057 | 0,00057 | 0,00057 | 0,00057 | 0,00057 |
| Газовая котельная с. Северотатарское (с. Северотатарское, ул Школьная, 1б) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отношение величины технологических потерь тепловой энергии к материальной характеристике тепловой сети | 1,128 | 1,128 | 1,128 | 1,128 | 1,128 | 1,128 | 1,128 | 1,128 | 1,128 | 1,128 | 1,128 | 1,128 |
| Отношение величины технологических потерь теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети | 0,00031 | 0,00031 | 0,00031 | 0,00031 | 0,00031 | 0,00031 | 0,00031 | 0,00031 | 0,00031 | 0,00031 | 0,00031 | 0,00031 |
| Газовая котельная с. Новопервомайское (с. Новопервомайское, ул. Восточная, 22б) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отношение величины технологических потерь тепловой энергии к материальной характеристике тепловой сети | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Отношение величины технологических потерь теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети | 0,00048 | 0,00048 | 0,00048 | 0,00048 | 0,00048 | 0,00048 | 0,00048 | 0,00048 | 0,00048 | 0,00048 | 0,00048 | 0,00048 |
| Газовая котельная с. Дмитриевка (с. Дмитриевка, пер. Банный, 7а) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отношение величины технологических потерь тепловой энергии к материальной характеристике тепловой сети | 2,040 | 2,040 | 2,040 | 2,040 | 2,040 | 2,040 | 2,040 | 2,040 | 2,040 | 2,040 | 2,040 | 2,040 |
| Отношение величины технологических потерь теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети | 0,00046 | 0,00046 | 0,00046 | 0,00046 | 0,00046 | 0,00046 | 0,00046 | 0,00046 | 0,00046 | 0,00046 | 0,00046 | 0,00046 |
| Газовая котельная д. Неудачино (д. Неудачино, Ул. Центральная, 54б) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отношение величины технологических потерь тепловой энергии к материальной характеристике тепловой сети | 5,353 | 5,353 | 5,353 | 5,353 | 5,353 | 5,353 | 5,353 | 5,353 | 5,353 | 5,353 | 5,353 | 5,353 |
| Отношение величины технологических потерь теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети | 0,00159 | 0,00159 | 0,00159 | 0,00159 | 0,00159 | 0,00159 | 0,00159 | 0,00159 | 0,00159 | 0,00159 | 0,00159 | 0,00159 |
| Газовая котельная с. Киевка (с. Киевка, ул. 9 мая, 35а) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отношение величины технологических потерь тепловой энергии к материальной характеристике тепловой сети | 1,520 | 1,520 | 1,520 | 1,520 | 1,520 | 1,520 | 1,520 | 1,520 | 1,520 | 1,520 | 1,520 | 1,520 |
| Отношение величины технологических потерь теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети | 0,00058 | 0,00058 | 0,00058 | 0,00058 | 0,00058 | 0,00058 | 0,00058 | 0,00058 | 0,00058 | 0,00058 | 0,00058 | 0,00058 |
| Итого по ЕТО №3 МУП «Жилищно-коммунальное хозяйство» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отношение величины технологических потерь тепловой энергии к материальной характеристике тепловой сети | 2,30451 | 2,30451 | 2,30451 | 2,30451 | 2,30451 | 2,30451 | 2,30451 | 2,30451 | 2,30451 | 2,30451 | 2,30451 | 2,30451 |
| Отношение величины технологических потерь теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети | 0,00140 | 0,00140 | 0,00140 | 0,00140 | 0,00140 | 0,00140 | 0,00140 | 0,00140 | 0,00140 | 0,00140 | 0,00140 | 0,00140 |
| Всего по Татарскому муниципальному округу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отношение величины технологических потерь тепловой энергии к материальной характеристике тепловой сети | 4,93999 | 20,76009 | 23,15825 | 22,16284 | 22,16284 | 22,16284 | 22,16284 | 22,16284 | 22,16284 | 22,16284 | 22,16284 | 22,16284 |
| Отношение величины технологических потерь теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети | 0,00169 | 0,00169 | 0,00169 | 0,00169 | 0,00169 | 0,00169 | 0,00169 | 0,00169 | 0,00169 | 0,00169 | 0,00169 | 0,00169 |

Коэффициент использования установленной тепловой мощности

| Наименование показателя | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2035 | 2040 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЕТО №1 - ООО «ТатарскТеплоСбыт» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №1 (г.Татарск, ул.Закриевского,1Б) | 82,6 | 82,6 | 82,6 | 82,6 | 82,6 | 82,6 | 82,6 | 82,6 | 82,6 | 82,6 | 60,9 | 60,9 |
| Котельная №3 (г.Татарск, ул.Ленина, 91Б) | 143,5 | 143,5 | 143,5 | 143,5 | 143,5 | 143,5 | 143,5 | 143,5 | 143,5 | 143,5 | 72,0 | 72,0 |
| Котельная №6 (г.Татарск, ул. Никишкиной 13 А) | 81,8 | 81,8 | 81,8 | 81,8 | 81,8 | 81,8 | 81,8 | 81,8 | 81,8 | 81,8 | 81,8 | 81,8 |
| Котельная №7 (г.Татарск, ул.Закриевского 74А) | 128,6 | 128,6 | 128,6 | 128,6 | 128,6 | 128,6 | 128,6 | 128,6 | 128,6 | 128,6 | 79,0 | 79,0 |
| Котельная №8 (г.Татарск, ул.Аэродромная 1Е) | 79,7 | 79,7 | 79,7 | 79,7 | 79,7 | 79,7 | 79,7 | 79,7 | 79,7 | 79,7 | 51,4 | 51,4 |
| Котельная №11 (г.Татарск, ул. Камышловская 42) | 99,2 | 99,2 | 99,2 | 99,2 | 99,2 | 99,2 | 99,2 | 99,2 | 99,2 | 99,2 | 48,7 | 48,7 |
| Котельная №21 (г.Татарск, ул.Базарная 21) | 84,1 | 84,1 | 84,1 | 84,1 | 84,1 | 84,1 | 84,1 | 84,1 | 84,1 | 84,1 | 66,6 | 66,6 |
| ТКУ-500 (г.Татарск, ул.Интернациональная, 31а) | 104,4 | 104,4 | 104,4 | 104,4 | 104,4 | 104,4 | 104,4 | 104,4 | 104,4 | 104,4 | 52,2 | 52,2 |
| Итого по ЕТО №1 - ООО «ТатарскТеплоСбыт» | 100,5 | 100,5 | 100,5 | 100,5 | 100,5 | 100,5 | 100,5 | 100,5 | 100,5 | 100,5 | 64,1 | 64,1 |
| ЕТО №2 - МУП «Татарсктеплосервис» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №2 (г. Татарск. ул. Носкова, д.6Б) | 136,0 | 136,0 | 136,0 | 136,0 | 136,0 | 136,0 | 136,0 | 136,0 | 136,0 | 136,0 | 70,2 | 70,2 |
| Котельная №9(г. Татарск, пос. Наливная станция, д. 28) | 25,8 | 25,8 | 25,8 | 25,8 | 25,8 | 25,8 | 25,8 | 25,8 | 25,8 | 25,8 | 25,8 | 25,8 |
| Котельная №10 (г. Татарск, ул. Раздольная. д. 11) | 7,1 | 7,1 | 7,1 | 7,1 | 7,1 | 7,1 | 7,1 | 7,1 | 7,1 | 7,1 | 7,1 | 7,1 |
| Котельная №12 (г. Татарск. ул. Комиссарская. д. 246) | 26,0 | 26,0 | 26,0 | 26,0 | 26,0 | 26,0 | 26,0 | 26,0 | 26,0 | 26,0 | 26,0 | 26,0 |
| Котельная №13 (г. Татарск. ул. Татарская, д. 126) | 14,6 | 14,6 | 14,6 | 14,6 | 14,6 | 14,6 | 14,6 | 14,6 | 14,6 | 14,6 | 14,6 | 14,6 |
| Котельная №14 (г. Татарск. ул. Александра Матросова, д. 191) | 7,4 | 7,4 | 7,4 | 7,4 | 7,4 | 7,4 | 7,4 | 7,4 | 7,4 | 7,4 | 7,4 | 7,4 |
| Котельная №16 (г. Татарск. ул. Садовая, д. 109Б) | 28,4 | 28,4 | 28,4 | 28,4 | 28,4 | 28,4 | 28,4 | 28,4 | 28,4 | 28,4 | 28,4 | 28,4 |
| Котельная №17 (г. Татарск. ул. Краснофлотская. д. 1) | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 |
| Котельная №20 (г. Татарск. ул. Ленина, д. 112В) | 19,6 | 19,6 | 19,6 | 19,6 | 19,6 | 19,6 | 19,6 | 19,6 | 19,6 | 19,6 | 19,6 | 19,6 |
| Котельная №22 (г. Татарск. ул. Василевского. д. 5) | 25,3 | 25,3 | 25,3 | 25,3 | 25,3 | 25,3 | 25,3 | 25,3 | 25,3 | 25,3 | 25,3 | 25,3 |
| Котельная №25 (г. Татарск. ул. Северная, д. 2а) | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 5,3 |
| Котельная №28 (г. Татарск, пос. Южный, д. 40а) | 19,8 | 19,8 | 19,8 | 19,8 | 19,8 | 19,8 | 19,8 | 19,8 | 19,8 | 19,8 | 17,2 | 17,2 |
| Котельная №31 (г. Татарск, ул. Александра Матросова, д. 106) | 12,2 | 12,2 | 12,2 | 12,2 | 12,2 | 12,2 | 12,2 | 12,2 | 12,2 | 12,2 | 12,2 | 12,2 |
| Котельная с. д/сад 11 (г. Татарск, ул.Телегина, 11А) | 28,5 | 28,5 | 28,5 | 28,5 | 28,5 | 28,5 | 28,5 | 28,5 | 28,5 | 28,5 | 28,5 | 28,5 |
| Итого по ЕТО №2 - МУП «Татарсктеплосервис» | 27,2 | 27,2 | 27,2 | 27,2 | 27,2 | 27,2 | 27,2 | 27,2 | 27,2 | 27,2 | 22,3 | 22,3 |
| ЕТО №3 МУП «Жилищно-коммунальное хозяйство» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Угольная котельная с.Зубовка (с.Зубовка, ул. Ленина 5-г) | 27,0 | 27,0 | 27,0 | 27,0 | 27,0 | 27,0 | 27,0 | 27,0 | 27,0 | 27,0 | 27,0 | 27,0 |
| Угольная котельная с.Казаткуль (с.Казаткуль, ул.Зеленая 2-а) | 16,7 | 16,7 | 16,7 | 16,7 | 16,7 | 16,7 | 16,7 | 16,7 | 16,7 | 16,7 | 16,7 | 16,7 |
| Угольная котельная д. Новоалександровка (д. Новоалександровка, пер. Школьный 1-а) | 24,3 | 24,3 | 24,3 | 24,3 | 24,3 | 24,3 | 24,3 | 24,3 | 24,3 | 24,3 | 24,3 | 24,3 |
| Угольная котельная с. Успенка (с. Успенка, ул.Новая 9-а) | 30,8 | 30,8 | 30,8 | 30,8 | 30,8 | 30,8 | 30,8 | 30,8 | 30,8 | 30,8 | 30,8 | 30,8 |
| Угольная котельная с.Николаевка (с. Николаевка, ул.Ленина 42-б) | 40,2 | 40,2 | 40,2 | 40,2 | 40,2 | 40,2 | 40,2 | 40,2 | 40,2 | 40,2 | 40,2 | 40,2 |
| Угольная котельная с.Кочневка (с.Кочневка, ул.Солнечная 35-а) | 42,6 | 42,6 | 42,6 | 42,6 | 42,6 | 42,6 | 42,6 | 42,6 | 42,6 | 42,6 | 42,6 | 42,6 |
| Угольная котельная с.Козловка (с.Козловка, ул.Грязнова 20-а) | 14,2 | 14,2 | 14,2 | 14,2 | 14,2 | 14,2 | 14,2 | 14,2 | 14,2 | 14,2 | 14,2 | 14,2 |
| Угольная котельная с.Константиновка (с.Константиновка, ул.Ленина 66-б) | 6,8 | 6,8 | 6,8 | 6,8 | 6,8 | 6,8 | 6,8 | 6,8 | 6,8 | 6,8 | 6,8 | 6,8 |
| Угольная котельная с.Новомихайловка (с.Новомихайловка, ул. Гагарина 1-а) | 33,5 | 33,5 | 33,5 | 33,5 | 33,5 | 33,5 | 33,5 | 33,5 | 33,5 | 33,5 | 33,5 | 33,5 |
| Угольная котельная с.Орловка (с.Орловка, ул.Молодежная 10-б) | 18,4 | 18,4 | 18,4 | 18,4 | 18,4 | 18,4 | 18,4 | 18,4 | 18,4 | 18,4 | 18,4 | 18,4 |
| Угольная котельная с.Ускюль (с.Ускюль, ул.Центральная 21-а) | 26,3 | 26,3 | 26,3 | 26,3 | 26,3 | 26,3 | 26,3 | 26,3 | 26,3 | 26,3 | 26,3 | 26,3 |
| Угольная котельная с.Казачий Мыс (с.Казачий Мыс, ул.Береговая 8) | 20,1 | 20,1 | 20,1 | 20,1 | 20,1 | 20,1 | 20,1 | 20,1 | 20,1 | 20,1 | 20,1 | 20,1 |
| Угольная котельная с.Казачий Мыс (с.Казачий Мыс пер. Больничный, 3) | 190,0 | 190,0 | 190,0 | 190,0 | 190,0 | 190,0 | 190,0 | 190,0 | 190,0 | 190,0 | 88,7 | 88,7 |
| Угольная котельная с.Красноярка (с.Красноярка, ул.Береговая 24-б) | 40,1 | 40,1 | 40,1 | 40,1 | 40,1 | 40,1 | 40,1 | 40,1 | 40,1 | 40,1 | 40,1 | 40,1 |
| Угольная котельная с.Новопокровка (с.Новопокровка, ул.Центральная, 2) | 27,6 | 27,6 | 27,6 | 27,6 | 27,6 | 27,6 | 27,6 | 27,6 | 27,6 | 27,6 | 27,6 | 27,6 |
| Угольная котельная с.Новопокровка (с.Новопокровка, ул.Зеленая 32) | 32,8 | 32,8 | 32,8 | 32,8 | 32,8 | 32,8 | 32,8 | 32,8 | 32,8 | 32,8 | 32,8 | 32,8 |
| Угольная котельная д. Первомихайловка (д. Первомихайловка, ул. Гагарина 1-а) | 9,1 | 9,1 | 9,1 | 9,1 | 9,1 | 9,1 | 9,1 | 9,1 | 9,1 | 9,1 | 9,1 | 9,1 |
| Угольная котельная, с. Лопатино (с. Лопатино, пл.Центральная, 1-а) | 24,5 | 24,5 | 24,5 | 24,5 | 24,5 | 24,5 | 24,5 | 24,5 | 24,5 | 24,5 | 24,5 | 24,5 |
| Угольная котельная д. Тайлаково (д. Тайлаково, ул.Озерная 17-а) | 99,3 | 99,3 | 99,3 | 99,3 | 99,3 | 99,3 | 99,3 | 99,3 | 99,3 | 99,3 | 85,7 | 85,7 |
| Угольная котельная с. Никулино (с. Никулино, ул.Озерная 2) | 44,2 | 44,2 | 44,2 | 44,2 | 44,2 | 44,2 | 44,2 | 44,2 | 44,2 | 44,2 | 44,2 | 44,2 |
| Угольная котельная. с.Никулино (с. Никулино, ул.Северная 33-а) | 68,9 | 68,9 | 68,9 | 68,9 | 68,9 | 68,9 | 68,9 | 68,9 | 68,9 | 68,9 | 68,9 | 68,9 |
| Угольная котельная с. Новотроицк (с. Новотроицк, ул.Озерная 2) | 32,3 | 32,3 | 32,3 | 32,3 | 32,3 | 32,3 | 32,3 | 32,3 | 32,3 | 32,3 | 32,3 | 32,3 |
| Угольная котельная с. Константиновка (с. Константиновка, ул.Ленина 7-б) | 29,9 | 29,9 | 29,9 | 29,9 | 29,9 | 29,9 | 29,9 | 29,9 | 29,9 | 29,9 | 29,9 | 29,9 |
| Угольная котельная с. Увальское (с. Увальское, ул. Северная 2) | 13,5 | 13,5 | 13,5 | 13,5 | 13,5 | 13,5 | 13,5 | 13,5 | 13,5 | 13,5 | 13,5 | 13,5 |
| Газовая котельная с. Северотатарское (с. Северотатарское, ул Школьная, 1б) | 82,8 | 82,8 | 82,8 | 82,8 | 82,8 | 82,8 | 82,8 | 82,8 | 82,8 | 82,8 | 82,8 | 82,8 |
| Газовая котельная с. Новопервомайское (с. Новопервомайское, ул. Восточная, 22б) | 76,2 | 76,2 | 76,2 | 76,2 | 76,2 | 76,2 | 76,2 | 76,2 | 76,2 | 76,2 | 76,2 | 76,2 |
| Газовая котельная с. Дмитриевка (с. Дмитриевка, пер. Банный, 7а) | 78,8 | 78,8 | 78,8 | 78,8 | 78,8 | 78,8 | 78,8 | 78,8 | 78,8 | 78,8 | 78,8 | 78,8 |
| Газовая котельная д. Неудачино (д. Неудачино, Ул. Центральная, 54б) | 85,4 | 85,4 | 85,4 | 85,4 | 85,4 | 85,4 | 85,4 | 85,4 | 85,4 | 85,4 | 85,4 | 85,4 |
| Газовая котельная с. Киевка (с. Киевка, ул. 9 мая, 35а) | 91,9 | 91,9 | 91,9 | 91,9 | 91,9 | 91,9 | 91,9 | 91,9 | 91,9 | 91,9 | 63,7 | 63,7 |
| Итого ЕТО №3 МУП «Жилищно-коммунальное хозяйство» | 45,8 | 45,8 | 45,8 | 45,8 | 45,8 | 45,8 | 45,8 | 45,8 | 45,8 | 45,8 | 40,9 | 40,9 |
| Итого по Татарскому муниципальному округу | 57,8 | 57,8 | 57,8 | 57,8 | 57,8 | 57,8 | 57,8 | 57,8 | 57,8 | 57,8 | 42,4 | 42,4 |

Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке

| Наименование показателя | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2035 | 2040 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЕТО №1 - ООО «ТатарскТеплоСбыт» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №1 (г.Татарск, ул.Закриевского,1Б) | 0,00521 | 0,00521 | 0,00521 | 0,00521 | 0,00521 | 0,00521 | 0,00521 | 0,00521 | 0,00521 | 0,00521 | 0,00521 | 0,00521 |
| Котельная №3 (г.Татарск, ул.Ленина, 91Б) | 0,00813 | 0,00813 | 0,00813 | 0,00813 | 0,00813 | 0,00813 | 0,00813 | 0,00813 | 0,00813 | 0,00813 | 0,00813 | 0,00813 |
| Котельная №6 (г.Татарск, ул. Никишкиной 13 А) | 0,00714 | 0,00714 | 0,00714 | 0,00714 | 0,00714 | 0,00714 | 0,00714 | 0,00714 | 0,00714 | 0,00714 | 0,00714 | 0,00714 |
| Котельная №7 (г.Татарск, ул.Закриевского 74А) | 0,00711 | 0,00711 | 0,00711 | 0,00711 | 0,00711 | 0,00711 | 0,00711 | 0,00711 | 0,00711 | 0,00711 | 0,00711 | 0,00711 |
| Котельная №8 (г.Татарск, ул.Аэродромная 1Е) | 0,00449 | 0,00449 | 0,00449 | 0,00449 | 0,00449 | 0,00449 | 0,00449 | 0,00449 | 0,00449 | 0,00449 | 0,00449 | 0,00449 |
| Котельная №11 (г.Татарск, ул. Камышловская 42) | 0,00816 | 0,00816 | 0,00816 | 0,00816 | 0,00816 | 0,00816 | 0,00816 | 0,00816 | 0,00816 | 0,00816 | 0,00816 | 0,00816 |
| Котельная №21 (г.Татарск, ул.Базарная 21) | 0,00954 | 0,00954 | 0,00954 | 0,00954 | 0,00954 | 0,00954 | 0,00954 | 0,00954 | 0,00954 | 0,00954 | 0,00954 | 0,00954 |
| ТКУ-500 (г.Татарск, ул.Интернациональная, 31а) | 0,07277 | 0,07277 | 0,07277 | 0,07277 | 0,07277 | 0,07277 | 0,07277 | 0,07277 | 0,07277 | 0,07277 | 0,07277 | 0,07277 |
| Итого по ЕТО №1 - ООО «ТатарскТеплоСбыт» | 0,01532 | 0,01532 | 0,01532 | 0,01532 | 0,01532 | 0,01532 | 0,01532 | 0,01532 | 0,01532 | 0,01532 | 0,01532 | 0,01532 |
| ЕТО №2 - МУП «Татарсктеплосервис» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №2 (г. Татарск. ул. Носкова, д.6Б) | 0,01594 | 0,01594 | 0,01594 | 0,01594 | 0,01594 | 0,01594 | 0,01594 | 0,01594 | 0,01594 | 0,01594 | 0,01594 | 0,01594 |
| Котельная №9(г. Татарск, пос. Наливная станция, д. 28) | 0,00156 | 0,00156 | 0,00156 | 0,00156 | 0,00156 | 0,00156 | 0,00156 | 0,00156 | 0,00156 | 0,00156 | 0,00156 | 0,00156 |
| Котельная №10 (г. Татарск, ул. Раздольная. д. 11) | 0,00139 | 0,00139 | 0,00139 | 0,00139 | 0,00139 | 0,00139 | 0,00139 | 0,00139 | 0,00139 | 0,00139 | 0,00139 | 0,00139 |
| Котельная №12 (г. Татарск. ул. Комиссарская. д. 246) | 0,00220 | 0,00220 | 0,00220 | 0,00220 | 0,00220 | 0,00220 | 0,00220 | 0,00220 | 0,00220 | 0,00220 | 0,00220 | 0,00220 |
| Котельная №13 (г. Татарск. ул. Татарская, д. 126) | 0,00504 | 0,00504 | 0,00504 | 0,00504 | 0,00504 | 0,00504 | 0,00504 | 0,00504 | 0,00504 | 0,00504 | 0,00504 | 0,00504 |
| Котельная №14 (г. Татарск. ул. Александра Матросова, д. 191) | 0,00584 | 0,00584 | 0,00584 | 0,00584 | 0,00584 | 0,00584 | 0,00584 | 0,00584 | 0,00584 | 0,00584 | 0,00584 | 0,00584 |
| Котельная №16 (г. Татарск. ул. Садовая, д. 109Б) | 0,01169 | 0,01169 | 0,01169 | 0,01169 | 0,01169 | 0,01169 | 0,01169 | 0,01169 | 0,01169 | 0,01169 | 0,01169 | 0,01169 |
| Котельная №17 (г. Татарск. ул. Краснофлотская. д. 1) | 0,00159 | 0,00159 | 0,00159 | 0,00159 | 0,00159 | 0,00159 | 0,00159 | 0,00159 | 0,00159 | 0,00159 | 0,00159 | 0,00159 |
| Котельная №20 (г. Татарск. ул. Ленина, д. 112В) | 0,00163 | 0,00163 | 0,00163 | 0,00163 | 0,00163 | 0,00163 | 0,00163 | 0,00163 | 0,00163 | 0,00163 | 0,00163 | 0,00163 |
| Котельная №22 (г. Татарск. ул. Василевского. д. 5) | 0,00113 | 0,00113 | 0,00113 | 0,00113 | 0,00113 | 0,00113 | 0,00113 | 0,00113 | 0,00113 | 0,00113 | 0,00113 | 0,00113 |
| Котельная №25 (г. Татарск. ул. Северная, д. 2а) | 0,00286 | 0,00286 | 0,00286 | 0,00286 | 0,00286 | 0,00286 | 0,00286 | 0,00286 | 0,00286 | 0,00286 | 0,00286 | 0,00286 |
| Котельная №28 (г. Татарск, пос. Южный, д. 40а) | 0,00084 | 0,00084 | 0,00084 | 0,00084 | 0,00084 | 0,00084 | 0,00084 | 0,00084 | 0,00084 | 0,00084 | 0,00084 | 0,00084 |
| Котельная №31 (г. Татарск, ул. Александра Матросова, д. 106) | 0,00096 | 0,00096 | 0,00096 | 0,00096 | 0,00096 | 0,00096 | 0,00096 | 0,00096 | 0,00096 | 0,00096 | 0,00096 | 0,00096 |
| Котельная с. д/сад 11 (г. Татарск, ул.Телегина, 11А) | 0,00518 | 0,00518 | 0,00518 | 0,00518 | 0,00518 | 0,00518 | 0,00518 | 0,00518 | 0,00518 | 0,00518 | 0,00518 | 0,00518 |
| Итого по ЕТО №2 - МУП «Татарсктеплосервис» | 0,00413 | 0,00413 | 0,00413 | 0,00413 | 0,00413 | 0,00413 | 0,00413 | 0,00413 | 0,00413 | 0,00413 | 0,00413 | 0,00413 |
| ЕТО №3 МУП «Жилищно-коммунальное хозяйство» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Угольная котельная с.Зубовка (с.Зубовка, ул. Ленина 5-г) | 0,00287 | 0,00287 | 0,00287 | 0,00287 | 0,00287 | 0,00287 | 0,00287 | 0,00287 | 0,00287 | 0,00287 | 0,00287 | 0,00287 |
| Угольная котельная с.Казаткуль (с.Казаткуль, ул.Зеленая 2-а) | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Угольная котельная д. Новоалександровка (д. Новоалександровка, пер. Школьный 1-а) | 0,00234 | 0,00234 | 0,00234 | 0,00234 | 0,00234 | 0,00234 | 0,00234 | 0,00234 | 0,00234 | 0,00234 | 0,00234 | 0,00234 |
| Угольная котельная с. Успенка (с. Успенка, ул.Новая 9-а) | 0,00482 | 0,00482 | 0,00482 | 0,00482 | 0,00482 | 0,00482 | 0,00482 | 0,00482 | 0,00482 | 0,00482 | 0,00482 | 0,00482 |
| Угольная котельная с.Николаевка (с. Николаевка, ул.Ленина 42-б) | 0,00233 | 0,00233 | 0,00233 | 0,00233 | 0,00233 | 0,00233 | 0,00233 | 0,00233 | 0,00233 | 0,00233 | 0,00233 | 0,00233 |
| Угольная котельная с.Кочневка (с.Кочневка, ул.Солнечная 35-а) | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Угольная котельная с.Козловка (с.Козловка, ул.Грязнова 20-а) | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Угольная котельная с.Константиновка (с.Константиновка, ул.Ленина 66-б) | 0,00084 | 0,00084 | 0,00084 | 0,00084 | 0,00084 | 0,00084 | 0,00084 | 0,00084 | 0,00084 | 0,00084 | 0,00084 | 0,00084 |
| Угольная котельная с.Новомихайловка (с.Новомихайловка, ул. Гагарина 1-а) | 0,00202 | 0,00202 | 0,00202 | 0,00202 | 0,00202 | 0,00202 | 0,00202 | 0,00202 | 0,00202 | 0,00202 | 0,00202 | 0,00202 |
| Угольная котельная с.Орловка (с.Орловка, ул.Молодежная 10-б) | 0,00267 | 0,00267 | 0,00267 | 0,00267 | 0,00267 | 0,00267 | 0,00267 | 0,00267 | 0,00267 | 0,00267 | 0,00267 | 0,00267 |
| Угольная котельная с.Ускюль (с.Ускюль, ул.Центральная 21-а) | 0,00276 | 0,00276 | 0,00276 | 0,00276 | 0,00276 | 0,00276 | 0,00276 | 0,00276 | 0,00276 | 0,00276 | 0,00276 | 0,00276 |
| Угольная котельная с.Казачий Мыс (с.Казачий Мыс, ул.Береговая 8) | 0,00365 | 0,00365 | 0,00365 | 0,00365 | 0,00365 | 0,00365 | 0,00365 | 0,00365 | 0,00365 | 0,00365 | 0,00365 | 0,00365 |
| Угольная котельная с.Казачий Мыс (с.Казачий Мыс пер. Больничный, 3) | 0,01928 | 0,01928 | 0,01928 | 0,01928 | 0,01928 | 0,01928 | 0,01928 | 0,01928 | 0,01928 | 0,01928 | 0,01928 | 0,01928 |
| Угольная котельная с.Красноярка (с.Красноярка, ул.Береговая 24-б) | 0,00174 | 0,00174 | 0,00174 | 0,00174 | 0,00174 | 0,00174 | 0,00174 | 0,00174 | 0,00174 | 0,00174 | 0,00174 | 0,00174 |
| Угольная котельная с.Новопокровка (с.Новопокровка, ул.Центральная, 2) | 0,00570 | 0,00570 | 0,00570 | 0,00570 | 0,00570 | 0,00570 | 0,00570 | 0,00570 | 0,00570 | 0,00570 | 0,00570 | 0,00570 |
| Угольная котельная с.Новопокровка (с.Новопокровка, ул.Зеленая 32) | 0,00338 | 0,00338 | 0,00338 | 0,00338 | 0,00338 | 0,00338 | 0,00338 | 0,00338 | 0,00338 | 0,00338 | 0,00338 | 0,00338 |
| Угольная котельная д. Первомихайловка (д. Первомихайловка, ул. Гагарина 1-а) | 0,00703 | 0,00703 | 0,00703 | 0,00703 | 0,00703 | 0,00703 | 0,00703 | 0,00703 | 0,00703 | 0,00703 | 0,00703 | 0,00703 |
| Угольная котельная, с. Лопатино (с. Лопатино, пл.Центральная, 1-а) | 0,00471 | 0,00471 | 0,00471 | 0,00471 | 0,00471 | 0,00471 | 0,00471 | 0,00471 | 0,00471 | 0,00471 | 0,00471 | 0,00471 |
| Угольная котельная д. Тайлаково (д. Тайлаково, ул.Озерная 17-а) | 0,02564 | 0,02564 | 0,02564 | 0,02564 | 0,02564 | 0,02564 | 0,02564 | 0,02564 | 0,02564 | 0,02564 | 0,02564 | 0,02564 |
| Угольная котельная с. Никулино (с. Никулино, ул.Озерная 2) | 0,00785 | 0,00785 | 0,00785 | 0,00785 | 0,00785 | 0,00785 | 0,00785 | 0,00785 | 0,00785 | 0,00785 | 0,00785 | 0,00785 |
| Угольная котельная. с.Никулино (с. Никулино, ул.Северная 33-а) | 0,06951 | 0,06951 | 0,06951 | 0,06951 | 0,06951 | 0,06951 | 0,06951 | 0,06951 | 0,06951 | 0,06951 | 0,06951 | 0,06951 |
| Угольная котельная с. Новотроицк (с. Новотроицк, ул.Озерная 2) | 0,00157 | 0,00157 | 0,00157 | 0,00157 | 0,00157 | 0,00157 | 0,00157 | 0,00157 | 0,00157 | 0,00157 | 0,00157 | 0,00157 |
| Угольная котельная с. Константиновка (с. Константиновка, ул.Ленина 7-б) | 0,01084 | 0,01084 | 0,01084 | 0,01084 | 0,01084 | 0,01084 | 0,01084 | 0,01084 | 0,01084 | 0,01084 | 0,01084 | 0,01084 |
| Угольная котельная с. Увальское (с. Увальское, ул. Северная 2) | 0,00303 | 0,00303 | 0,00303 | 0,00303 | 0,00303 | 0,00303 | 0,00303 | 0,00303 | 0,00303 | 0,00303 | 0,00303 | 0,00303 |
| Газовая котельная с. Северотатарское (с. Северотатарское, ул Школьная, 1б) | 0,00165 | 0,00165 | 0,00165 | 0,00165 | 0,00165 | 0,00165 | 0,00165 | 0,00165 | 0,00165 | 0,00165 | 0,00165 | 0,00165 |
| Газовая котельная с. Новопервомайское (с. Новопервомайское, ул. Восточная, 22б) | 0,00255 | 0,00255 | 0,00255 | 0,00255 | 0,00255 | 0,00255 | 0,00255 | 0,00255 | 0,00255 | 0,00255 | 0,00255 | 0,00255 |
| Газовая котельная с. Дмитриевка (с. Дмитриевка, пер. Банный, 7а) | 0,00244 | 0,00244 | 0,00244 | 0,00244 | 0,00244 | 0,00244 | 0,00244 | 0,00244 | 0,00244 | 0,00244 | 0,00244 | 0,00244 |
| Газовая котельная д. Неудачино (д. Неудачино, Ул. Центральная, 54б) | 0,00841 | 0,00841 | 0,00841 | 0,00841 | 0,00841 | 0,00841 | 0,00841 | 0,00841 | 0,00841 | 0,00841 | 0,00841 | 0,00841 |
| Газовая котельная с. Киевка (с. Киевка, ул. 9 мая, 35а) | 0,00309 | 0,00309 | 0,00309 | 0,00309 | 0,00309 | 0,00309 | 0,00309 | 0,00309 | 0,00309 | 0,00309 | 0,00309 | 0,00309 |
| Итого ЕТО №3 МУП «Жилищно-коммунальное хозяйство» | 0,00780 | 0,00780 | 0,00780 | 0,00780 | 0,00780 | 0,00780 | 0,00780 | 0,00780 | 0,00780 | 0,00780 | 0,00780 | 0,00780 |
| Итого по Татарскому муниципальному округу | 0,00908 | 0,00908 | 0,00908 | 0,00908 | 0,00908 | 0,00908 | 0,00908 | 0,00908 | 0,00908 | 0,00908 | 0,00908 | 0,00908 |

Доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме (как отношение величины тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов, к общей величине выработанной тепловой энергии в границах поселения, муниципального округа, городского округа, города федерального значения)

Источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки тепловой и электрической энергии, на территории Татарского муниципального округа отсутствуют.

Удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии

Источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки тепловой и электрической энергии, на территории Татарского муниципального округа отсутствуют.

Коэффициент использования теплоты топлива (только для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии)

Источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки тепловой и электрической энергии, на территории Татарского муниципального округа отсутствуют.

Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии

| Наименование показателя | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2035 | 2040 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЕТО №1 - ООО «ТатарскТеплоСбыт» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №1 (г.Татарск, ул.Закриевского,1Б) | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Котельная №3 (г.Татарск, ул.Ленина, 91Б) | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Котельная №6 (г.Татарск, ул. Никишкиной 13 А) | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Котельная №7 (г.Татарск, ул.Закриевского 74А) | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Котельная №8 (г.Татарск, ул.Аэродромная 1Е) | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Котельная №11 (г.Татарск, ул. Камышловская 42) | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Котельная №21 (г.Татарск, ул.Базарная 21) | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| ТКУ-500 (г.Татарск, ул.Интернациональная, 31а) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Итого по ЕТО №1 - ООО «ТатарскТеплоСбыт» | 61,65 | 61,65 | 61,65 | 61,65 | 61,65 | 61,65 | 61,65 | 61,65 | 61,65 | 61,65 | 61,65 | 61,65 |
| ЕТО №2 - МУП «Татарсктеплосервис» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №2 (г. Татарск. ул. Носкова, д.6Б) | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Котельная №9(г. Татарск, пос. Наливная станция, д. 28) | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Котельная №10 (г. Татарск, ул. Раздольная. д. 11) | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Котельная №12 (г. Татарск. ул. Комиссарская. д. 246) | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Котельная №13 (г. Татарск. ул. Татарская, д. 126) | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Котельная №14 (г. Татарск. ул. Александра Матросова, д. 191) | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Котельная №16 (г. Татарск. ул. Садовая, д. 109Б) | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Котельная №17 (г. Татарск. ул. Краснофлотская. д. 1) | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Котельная №20 (г. Татарск. ул. Ленина, д. 112В) | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Котельная №22 (г. Татарск. ул. Василевского. д. 5) | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Котельная №25 (г. Татарск. ул. Северная, д. 2а) | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Котельная №28 (г. Татарск, пос. Южный, д. 40а) | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Котельная №31 (г. Татарск, ул. Александра Матросова, д. 106) | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Котельная с. д/сад 11 (г. Татарск, ул.Телегина, 11А) | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Итого по ЕТО №2 - МУП «Татарсктеплосервис» | 41,42 | 41,42 | 41,42 | 41,42 | 41,42 | 41,42 | 41,42 | 41,42 | 41,42 | 41,42 | 41,42 | 41,42 |
| ЕТО №3 МУП «Жилищно-коммунальное хозяйство» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Угольная котельная с.Зубовка (с.Зубовка, ул. Ленина 5-г) | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Угольная котельная с.Казаткуль (с.Казаткуль, ул.Зеленая 2-а) | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Угольная котельная д. Новоалександровка (д. Новоалександровка, пер. Школьный 1-а) | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Угольная котельная с. Успенка (с. Успенка, ул.Новая 9-а) | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Угольная котельная с.Николаевка (с. Николаевка, ул.Ленина 42-б) | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Угольная котельная с.Кочневка (с.Кочневка, ул.Солнечная 35-а) | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Угольная котельная с.Козловка (с.Козловка, ул.Грязнова 20-а) | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Угольная котельная с.Константиновка (с.Константиновка, ул.Ленина 66-б) | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Угольная котельная с.Новомихайловка (с.Новомихайловка, ул. Гагарина 1-а) | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Угольная котельная с.Орловка (с.Орловка, ул.Молодежная 10-б) | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Угольная котельная с.Ускюль (с.Ускюль, ул.Центральная 21-а) | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Угольная котельная с.Казачий Мыс (с.Казачий Мыс, ул.Береговая 8) | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Угольная котельная с.Казачий Мыс (с.Казачий Мыс пер. Больничный, 3) | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Угольная котельная с.Красноярка (с.Красноярка, ул.Береговая 24-б) | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Угольная котельная с.Новопокровка (с.Новопокровка, ул.Центральная, 2) | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Угольная котельная с.Новопокровка (с.Новопокровка, ул.Зеленая 32) | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Угольная котельная д. Первомихайловка (д. Первомихайловка, ул. Гагарина 1-а) | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Угольная котельная, с. Лопатино (с. Лопатино, пл.Центральная, 1-а) | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Угольная котельная д. Тайлаково (д. Тайлаково, ул.Озерная 17-а) | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Угольная котельная с. Никулино (с. Никулино, ул.Озерная 2) | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Угольная котельная. с.Никулино (с. Никулино, ул.Северная 33-а) | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Угольная котельная с. Новотроицк (с. Новотроицк, ул.Озерная 2) | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Угольная котельная с. Константиновка (с. Константиновка, ул.Ленина 7-б) | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Угольная котельная с. Увальское (с. Увальское, ул. Северная 2) | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Газовая котельная с. Северотатарское (с. Северотатарское, ул Школьная, 1б) | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Газовая котельная с. Новопервомайское (с. Новопервомайское, ул. Восточная, 22б) | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Газовая котельная с. Дмитриевка (с. Дмитриевка, пер. Банный, 7а) | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Газовая котельная д. Неудачино (д. Неудачино, Ул. Центральная, 54б) | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Газовая котельная с. Киевка (с. Киевка, ул. 9 мая, 35а) | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Итого ЕТО №3 МУП «Жилищно-коммунальное хозяйство» | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Итого по Татарскому муниципальному округу | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |

Средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей (для каждой системы теплоснабжения)

| Наименование показателя | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2035 | 2040 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЕТО №1 - ООО «ТатарскТеплоСбыт» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №1 (г.Татарск, ул.Закриевского,1Б) | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Котельная №3 (г.Татарск, ул.Ленина, 91Б) | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Котельная №6 (г.Татарск, ул. Никишкиной 13 А) | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Котельная №7 (г.Татарск, ул.Закриевского 74А) | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Котельная №8 (г.Татарск, ул.Аэродромная 1Е) | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Котельная №11 (г.Татарск, ул. Камышловская 42) | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Котельная №21 (г.Татарск, ул.Базарная 21) | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| ТКУ-500 (г.Татарск, ул.Интернациональная, 31а) | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Итого по ЕТО №1 - ООО «ТатарскТеплоСбыт» | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| ЕТО №2 - МУП «Татарсктеплосервис» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №2 (г. Татарск. ул. Носкова, д.6Б) | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Котельная №9(г. Татарск, пос. Наливная станция, д. 28) | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Котельная №10 (г. Татарск, ул. Раздольная. д. 11) | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Котельная №12 (г. Татарск. ул. Комиссарская. д. 246) | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Котельная №13 (г. Татарск. ул. Татарская, д. 126) | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Котельная №14 (г. Татарск. ул. Александра Матросова, д. 191) | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Котельная №16 (г. Татарск. ул. Садовая, д. 109Б) | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Котельная №17 (г. Татарск. ул. Краснофлотская. д. 1) | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Котельная №20 (г. Татарск. ул. Ленина, д. 112В) | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Котельная №22 (г. Татарск. ул. Василевского. д. 5) | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Котельная №25 (г. Татарск. ул. Северная, д. 2а) | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Котельная №28 (г. Татарск, пос. Южный, д. 40а) | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Котельная №31 (г. Татарск, ул. Александра Матросова, д. 106) | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Котельная с. д/сад 11 (г. Татарск, ул.Телегина, 11А) | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Итого по ЕТО №2 - МУП «Татарсктеплосервис» | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| ЕТО №3 МУП «Жилищно-коммунальное хозяйство» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Угольная котельная с.Зубовка (с.Зубовка, ул. Ленина 5-г) | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Угольная котельная с.Казаткуль (с.Казаткуль, ул.Зеленая 2-а) | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Угольная котельная д. Новоалександровка (д. Новоалександровка, пер. Школьный 1-а) | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Угольная котельная с. Успенка (с. Успенка, ул.Новая 9-а) | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Угольная котельная с.Николаевка (с. Николаевка, ул.Ленина 42-б) | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Угольная котельная с.Кочневка (с.Кочневка, ул.Солнечная 35-а) | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Угольная котельная с.Козловка (с.Козловка, ул.Грязнова 20-а) | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Угольная котельная с.Константиновка (с.Константиновка, ул.Ленина 66-б) | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Угольная котельная с.Новомихайловка (с.Новомихайловка, ул. Гагарина 1-а) | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Угольная котельная с.Орловка (с.Орловка, ул.Молодежная 10-б) | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Угольная котельная с.Ускюль (с.Ускюль, ул.Центральная 21-а) | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Угольная котельная с.Казачий Мыс (с.Казачий Мыс, ул.Береговая 8) | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Угольная котельная с.Казачий Мыс (с.Казачий Мыс пер. Больничный, 3) | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Угольная котельная с.Красноярка (с.Красноярка, ул.Береговая 24-б) | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Угольная котельная с.Новопокровка (с.Новопокровка, ул.Центральная, 2) | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Угольная котельная с.Новопокровка (с.Новопокровка, ул.Зеленая 32) | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Угольная котельная д. Первомихайловка (д. Первомихайловка, ул. Гагарина 1-а) | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Угольная котельная, с. Лопатино (с. Лопатино, пл.Центральная, 1-а) | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Угольная котельная д. Тайлаково (д. Тайлаково, ул.Озерная 17-а) | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Угольная котельная с. Никулино (с. Никулино, ул.Озерная 2) | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Угольная котельная. с.Никулино (с. Никулино, ул.Северная 33-а) | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Угольная котельная с. Новотроицк (с. Новотроицк, ул.Озерная 2) | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Угольная котельная с. Константиновка (с. Константиновка, ул.Ленина 7-б) | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Угольная котельная с. Увальское (с. Увальское, ул. Северная 2) | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Газовая котельная с. Северотатарское (с. Северотатарское, ул Школьная, 1б) | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Газовая котельная с. Новопервомайское (с. Новопервомайское, ул. Восточная, 22б) | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Газовая котельная с. Дмитриевка (с. Дмитриевка, пер. Банный, 7а) | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Газовая котельная д. Неудачино (д. Неудачино, Ул. Центральная, 54б) | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Газовая котельная с. Киевка (с. Киевка, ул. 9 мая, 35а) | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Итого ЕТО №3 МУП «Жилищно-коммунальное хозяйство» | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Итого по Татарскому муниципальному округу | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |

Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения) (для каждой системы теплоснабжения, а также для поселения, муниципального округа, городского округа, города федерального значения)

| Наименование показателя | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2035 | 2040 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЕТО №1 - ООО «ТатарскТеплоСбыт» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №1 (г.Татарск, ул.Закриевского,1Б) | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Котельная №3 (г.Татарск, ул.Ленина, 91Б) | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Котельная №6 (г.Татарск, ул. Никишкиной 13 А) | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Котельная №7 (г.Татарск, ул.Закриевского 74А) | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Котельная №8 (г.Татарск, ул.Аэродромная 1Е) | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Котельная №11 (г.Татарск, ул. Камышловская 42) | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Котельная №21 (г.Татарск, ул.Базарная 21) | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| ТКУ-500 (г.Татарск, ул.Интернациональная, 31а) | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Итого по ЕТО №1 - ООО «ТатарскТеплоСбыт» | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| ЕТО №2 - МУП «Татарсктеплосервис» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №2 (г. Татарск. ул. Носкова, д.6Б) | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Котельная №9(г. Татарск, пос. Наливная станция, д. 28) | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Котельная №10 (г. Татарск, ул. Раздольная. д. 11) | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Котельная №12 (г. Татарск. ул. Комиссарская. д. 246) | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Котельная №13 (г. Татарск. ул. Татарская, д. 126) | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Котельная №14 (г. Татарск. ул. Александра Матросова, д. 191) | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Котельная №16 (г. Татарск. ул. Садовая, д. 109Б) | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Котельная №17 (г. Татарск. ул. Краснофлотская. д. 1) | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Котельная №20 (г. Татарск. ул. Ленина, д. 112В) | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Котельная №22 (г. Татарск. ул. Василевского. д. 5) | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Котельная №25 (г. Татарск. ул. Северная, д. 2а) | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Котельная №28 (г. Татарск, пос. Южный, д. 40а) | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Котельная №31 (г. Татарск, ул. Александра Матросова, д. 106) | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Котельная с. д/сад 11 (г. Татарск, ул.Телегина, 11А) | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Итого по ЕТО №2 - МУП «Татарсктеплосервис» | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| ЕТО №3 МУП «Жилищно-коммунальное хозяйство» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Угольная котельная с.Зубовка (с.Зубовка, ул. Ленина 5-г) | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Угольная котельная с.Казаткуль (с.Казаткуль, ул.Зеленая 2-а) | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Угольная котельная д. Новоалександровка (д. Новоалександровка, пер. Школьный 1-а) | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Угольная котельная с. Успенка (с. Успенка, ул.Новая 9-а) | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Угольная котельная с.Николаевка (с. Николаевка, ул.Ленина 42-б) | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Угольная котельная с.Кочневка (с.Кочневка, ул.Солнечная 35-а) | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Угольная котельная с.Козловка (с.Козловка, ул.Грязнова 20-а) | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Угольная котельная с.Константиновка (с.Константиновка, ул.Ленина 66-б) | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Угольная котельная с.Новомихайловка (с.Новомихайловка, ул. Гагарина 1-а) | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Угольная котельная с.Орловка (с.Орловка, ул.Молодежная 10-б) | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Угольная котельная с.Ускюль (с.Ускюль, ул.Центральная 21-а) | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Угольная котельная с.Казачий Мыс (с.Казачий Мыс, ул.Береговая 8) | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Угольная котельная с.Казачий Мыс (с.Казачий Мыс пер. Больничный, 3) | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Угольная котельная с.Красноярка (с.Красноярка, ул.Береговая 24-б) | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Угольная котельная с.Новопокровка (с.Новопокровка, ул.Центральная, 2) | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Угольная котельная с.Новопокровка (с.Новопокровка, ул.Зеленая 32) | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Угольная котельная д. Первомихайловка (д. Первомихайловка, ул. Гагарина 1-а) | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Угольная котельная, с. Лопатино (с. Лопатино, пл.Центральная, 1-а) | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Угольная котельная д. Тайлаково (д. Тайлаково, ул.Озерная 17-а) | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Угольная котельная с. Никулино (с. Никулино, ул.Озерная 2) | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Угольная котельная. с.Никулино (с. Никулино, ул.Северная 33-а) | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Угольная котельная с. Новотроицк (с. Новотроицк, ул.Озерная 2) | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Угольная котельная с. Константиновка (с. Константиновка, ул.Ленина 7-б) | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Угольная котельная с. Увальское (с. Увальское, ул. Северная 2) | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Газовая котельная с. Северотатарское (с. Северотатарское, ул Школьная, 1б) | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Газовая котельная с. Новопервомайское (с. Новопервомайское, ул. Восточная, 22б) | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Газовая котельная с. Дмитриевка (с. Дмитриевка, пер. Банный, 7а) | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Газовая котельная д. Неудачино (д. Неудачино, Ул. Центральная, 54б) | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Газовая котельная с. Киевка (с. Киевка, ул. 9 мая, 35а) | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Итого ЕТО №3 МУП «Жилищно-коммунальное хозяйство» | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Итого по Татарскому муниципальному округу | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |

Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения) (для поселения, муниципального округа, городского округа, города федерального значения)

| Наименование показателя | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2035 | 2040 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЕТО №1 - ООО «ТатарскТеплоСбыт» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №1 (г.Татарск, ул.Закриевского,1Б) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100% |  |  |
| Котельная №3 (г.Татарск, ул.Ленина, 91Б) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100% |  |  |
| Котельная №6 (г.Татарск, ул. Никишкиной 13 А) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100% |  |  |
| Котельная №7 (г.Татарск, ул.Закриевского 74А) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100% |  |  |
| Котельная №8 (г.Татарск, ул.Аэродромная 1Е) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100% |  |  |
| Котельная №11 (г.Татарск, ул. Камышловская 42) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100% |  |  |
| Котельная №21 (г.Татарск, ул.Базарная 21) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100% |  |  |
| ТКУ-500 (г.Татарск, ул.Интернациональная, 31а) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100% |  |  |
| Итого по ЕТО №1 - ООО «ТатарскТеплоСбыт» |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100% |  |  |
| ЕТО №2 - МУП «Татарсктеплосервис» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №2 (г. Татарск. ул. Носкова, д.6Б) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100% |  |  |
| Котельная №9(г. Татарск, пос. Наливная станция, д. 28) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100% |  |  |
| Котельная №10 (г. Татарск, ул. Раздольная. д. 11) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100% |  |  |
| Котельная №12 (г. Татарск. ул. Комиссарская. д. 246) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №13 (г. Татарск. ул. Татарская, д. 126) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100% |  |  |
| Котельная №14 (г. Татарск. ул. Александра Матросова, д. 191) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100% |  |  |
| Котельная №16 (г. Татарск. ул. Садовая, д. 109Б) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №17 (г. Татарск. ул. Краснофлотская. д. 1) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100% |  |  |
| Котельная №20 (г. Татарск. ул. Ленина, д. 112В) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №22 (г. Татарск. ул. Василевского. д. 5) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №25 (г. Татарск. ул. Северная, д. 2а) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100% |  |  |
| Котельная №28 (г. Татарск, пос. Южный, д. 40а) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100% |  |  |
| Котельная №31 (г. Татарск, ул. Александра Матросова, д. 106) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100% |  |  |
| Котельная с. д/сад 11 (г. Татарск, ул.Телегина, 11А) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по ЕТО №2 - МУП «Татарсктеплосервис» |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 95% |  |  |
| ЕТО №3 МУП «Жилищно-коммунальное хозяйство» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Угольная котельная с.Зубовка (с.Зубовка, ул. Ленина 5-г) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Угольная котельная с.Казаткуль (с.Казаткуль, ул.Зеленая 2-а) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Угольная котельная д. Новоалександровка (д. Новоалександровка, пер. Школьный 1-а) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Угольная котельная с. Успенка (с. Успенка, ул.Новая 9-а) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Угольная котельная с.Николаевка (с. Николаевка, ул.Ленина 42-б) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Угольная котельная с.Кочневка (с.Кочневка, ул.Солнечная 35-а) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Угольная котельная с.Козловка (с.Козловка, ул.Грязнова 20-а) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Угольная котельная с.Константиновка (с.Константиновка, ул.Ленина 66-б) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Угольная котельная с.Новомихайловка (с.Новомихайловка, ул. Гагарина 1-а) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Угольная котельная с.Орловка (с.Орловка, ул.Молодежная 10-б) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Угольная котельная с.Ускюль (с.Ускюль, ул.Центральная 21-а) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Угольная котельная с.Казачий Мыс (с.Казачий Мыс, ул.Береговая 8) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Угольная котельная с.Казачий Мыс (с.Казачий Мыс пер. Больничный, 3) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100% |  |  |
| Угольная котельная с.Красноярка (с.Красноярка, ул.Береговая 24-б) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Угольная котельная с.Новопокровка (с.Новопокровка, ул.Центральная, 2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Угольная котельная с.Новопокровка (с.Новопокровка, ул.Зеленая 32) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Угольная котельная д. Первомихайловка (д. Первомихайловка, ул. Гагарина 1-а) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Угольная котельная, с. Лопатино (с. Лопатино, пл.Центральная, 1-а) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Угольная котельная д. Тайлаково (д. Тайлаково, ул.Озерная 17-а) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100% |  |  |
| Угольная котельная с. Никулино (с. Никулино, ул.Озерная 2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Угольная котельная. с.Никулино (с. Никулино, ул.Северная 33-а) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Угольная котельная с. Новотроицк (с. Новотроицк, ул.Озерная 2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Угольная котельная с. Константиновка (с. Константиновка, ул.Ленина 7-б) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Угольная котельная с. Увальское (с. Увальское, ул. Северная 2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Газовая котельная с. Северотатарское (с. Северотатарское, ул Школьная, 1б) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Газовая котельная с. Новопервомайское (с. Новопервомайское, ул. Восточная, 22б) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Газовая котельная с. Дмитриевка (с. Дмитриевка, пер. Банный, 7а) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Газовая котельная д. Неудачино (д. Неудачино, Ул. Центральная, 54б) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Газовая котельная с. Киевка (с. Киевка, ул. 9 мая, 35а) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100% |  |  |
| Итого по ЕТО №3 МУП «Жилищно-коммунальное хозяйство» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по Татарскому муниципальному округу |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 45,0 |  |  |

Отсутствие зафиксированных фактов нарушения антимонопольного законодательства (выданных предупреждений, предписаний), а также отсутствие применения санкций, предусмотренных Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, за нарушение законодательства Российской Федерации в сфере теплоснабжения, антимонопольного законодательства Российской Федерации, законодательства Российской Федерации о естественных монополиях

Зафиксированные факты нарушений антимонопольного законодательства, а также применение санкций, предусмотренных Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, за нарушение законодательства РФ в сфере теплоснабжения, антимонопольного законодательства РФ, законодательства РФ о естественных монополиях отсутствуют.

Целевые значения ключевых показателей, отражающих результаты внедрения целевой модели рынка тепловой энергии

Целевые значения показателей, отражающих результаты внедрения целевой модели рынка тепловой энергии, не утверждались.

Существующие и перспективные значения целевых показателей реализации схемы теплоснабжения поселения, муниципального округа, городского округа, подлежащие достижению каждой единой теплоснабжающей организацией, функционирующей на территории такого поселения, муниципального округа, городского округа

Существующие и перспективные значения целевых показателей реализации схемы теплоснабжения приведены в пп. 13.2 – 13.14

Описание изменений (фактических данных) в оценке значений индикаторов развития систем теплоснабжения поселения, муниципального округа, городского округа, города федерального значения, а в ценовых зонах теплоснабжения также изменений (фактических данных) в достижении ключевых показателей, отражающих результаты внедрения целевой модели рынка тепловой энергии, целевых показателей реализации схемы теплоснабжения поселения, муниципального округа, городского округа с учетом реализации проектов схемы теплоснабжения

Схема теплоснабжения Татарского муниципального округа Новосибирской области на период до 2040 года разрабатывается впервые.

"Ценовые (тарифные) последствия"

Тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей по каждой системе теплоснабжения

Прогнозные тарифы рассчитаны на основе экспертных оценок и могут пересматриваться по мере появления уточненных прогнозов социально-экономического развития по данным Минэкономразвития РФ (прогнозов роста цен на топливо и электроэнергию, ИПЦ и других индексов-дефляторов) и с учетом возможного изменения условий реализации мероприятий схемы теплоснабжения.

Прогнозирование финансово-хозяйственной деятельности Теплоснабжающей организации проводится на основе фактических показателей финансово-хозяйственной деятельности за базовый период регулирования и утверждённый период регулирования на момент разработки схемы теплоснабжения. В качестве исходных данных принимаются с данные портала по раскрытию информации, подлежащих свободному доступу (http://ri.eias.ru) и данные от ТСО.

Индексы-дефляторы, принятые для прогноза производственных расходов и тарифов на покупные энергоносители и воду определены на основе следующих документов:

1) Прогноз социально-экономического развития Российской Федерации на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов (опубликован на сайте Минэкономразвития РФ, от 30.09.2024 г.).

Таблица 97 – Индексы-дефляторы, принятые для прогноза производственных расходов и тарифов на покупные энергоносители и воду (базовый вариант развития)

| № п/п | Наименование | Период, год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 |
| 1 | Индекс потребительских цен (ИПЦ), IИПЦ,i | 1,037 | 1,124 | 1,055 | 1,057 | 1,055 | 1,045 | 1,041 | 1,020 | 1,020 | 1,020 | 1,02 | 1,02 | 1,02 |
| 2 | Индекс роста оптовой цены на природный газ (для всех категорий потребителей, за исключением населения), IПГ,i | 1,367 | 1,122 | 0,929 | 1,159 | 1,074 | 1,014 | 1,017 | 1,020 | 1,020 | 1,020 | 1,02 | 1,02 | 1,02 |
| 3 | Индекс роста цены на бурый уголь, IКУ,i | 1,165 | 1,537 | 0,875 | 1,057 | 1,059 | 1,033 | 1,030 | 1,036 | 1,036 | 1,036 | 1,036 | 1,036 | 1,036 |
| 4 | Индекс роста цены на электроэнергию (для всех категорий потребителей, за исключением населения), IЭЭ,i | 1,034 | 1,050 | 1,075 | 1,056 | 1,095 | 1,037 | 1,038 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
| 5 | Индекс роста цены на услуги водоснабжения/водоотведения, IВС/ВО | 1,039 | 1,042 | 1,043 | 1,044 | 1,045 | 1,028 | 1,027 | 1,027 | 1,027 | 1,027 | 1,027 | 1,027 | 1,027 |
| 6 | Индекс роста цены на покупную тепловую энергию, IТЭ,i | 1,148 | 1,139 | 1,045 | 1,064 | 1,044 | 1,039 | 1,023 | 1,023 | 1,039 | 1,039 | 1,023 | 1,023 | 1,039 |

Тарифно-балансовые модели теплоснабжения потребителей по каждой системе теплоснабжения приведены в таблицах ниже.

Таблица 98 - Тарифно-балансовые модели теплоснабжения потребителей ООО «ТТС» (системы теплоснабжения г. Татарск)

| № п/п | Наименование | Ед. измерения | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2035 | 2040 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Производство тепловой энергии | Гкал | 69978,1 | 69978,1 | 69978,1 | 69978,1 | 69978,1 | 69978,1 | 69978,1 | 69978,1 | 69978,1 |
| 2 | Собственные нужды | Гкал | 2348,1 | 2348,1 | 2348,1 | 2348,1 | 2348,1 | 2348,1 | 2348,1 | 2348,1 | 2348,1 |
| 3 | Потери в тепловой сети | Гкал | 13886,2 | 13886,2 | 13886,2 | 13886,2 | 13886,2 | 13886,2 | 13886,2 | 13886,2 | 13886,2 |
| 4 | Полезный отпуск | Гкал | 53743,71 | 53743,71 | 53743,71 | 53743,71 | 53743,71 | 53743,71 | 53743,71 | 53743,71 | 53743,71 |
| 5 | Операционные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Расходы на приобретение сырья и материалов, в том числе: | тыс.руб. | 6934,64 | 7267,50 | 7594,54 | 7905,92 | 8064,03 | 8225,32 | 8389,82 | 9263,04 | 10227,15 |
| 5.2 | Расходы на ремонт основных средств, выполняемый подрядным способом | тыс.руб. |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.3 | Расходы на оплату труда всего | тыс.руб. | 9601,33 | 10062,19 | 10514,99 | 10946,11 | 11165,03 | 11388,33 | 11616,10 | 12825,11 | 14159,96 |
| 5.4 | Расходы на оплату работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями | тыс.руб. | 4455,78 | 4669,66 | 4879,79 | 5079,86 | 5181,46 | 5285,09 | 5390,79 | 5951,87 | 6571,35 |
| 5.5 | Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями, включая: | тыс.руб. | 675,84 | 708,28 | 740,15 | 770,50 | 785,91 | 801,63 | 817,66 | 902,76 | 996,72 |
| 5.6 | Расходы на служебные командировки | тыс.руб. |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.7 | Расходы на обучение персонала | тыс.руб. | 6,02 | 6,31 | 6,59 | 6,86 | 7,00 | 7,14 | 7,28 | 8,04 | 8,88 |
| 5.8 | Прочие операционные расходы | тыс.руб. | 58,97 | 61,80 | 64,58 | 67,23 | 68,57 | 69,95 | 71,34 | 78,77 | 86,97 |
|  | ИТОГО операционные расходы | тыс.руб. | 21732,58 | 22775,74 | 23800,65 | 24776,48 | 25272,01 | 25777,45 | 26293,00 | 29029,59 | 32051,02 |
| 6 | Неподконтрольные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности | тыс.руб. |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2 | Арендная плата | тыс.руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.3 | Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, в том числе: | тыс.руб. | 82,89 | 86,87 | 90,78 | 94,50 | 96,39 | 98,32 | 100,28 | 110,72 | 122,25 |
| 6.4 | Отчисления на социальные нужды | тыс.руб. | 1922,91 | 2015,21 | 2105,89 | 2192,24 | 2236,08 | 2280,80 | 2326,42 | 2568,55 | 2835,89 |
| 6.5 | Амортизация основных средств и нематериальных активов | тыс.руб. | 3118,42 | 3268,10 | 3415,17 | 3555,19 | 3626,29 | 3698,82 | 3772,80 | 4165,47 | 4599,02 |
|  | Итого неподконтрольные расходы | тыс.руб. | 5124,22 | 5370,18 | 5611,84 | 5841,93 | 5958,76 | 6077,94 | 6199,50 | 6844,75 | 7557,15 |
| 7 | Расходы на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Расходы на приобретение энергетических ресурсов и теплоносителя | тыс.руб. |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7.2 | Расходы на топливо (по видам топлива) | тыс.руб. | 50745,88 | 50695,13 | 51404,87 | 52278,75 | 53324,32 | 54390,81 | 55478,63 | 61252,89 | 67628,14 |
| 7.3 | Расходы на электрическую энергию | тыс.руб. | 12189,64 | 12786,93 | 13260,05 | 13763,93 | 13763,93 | 13763,93 | 13763,93 | 13763,93 | 13763,93 |
| 7.4 | Расходы на тепловую энергию | тыс.руб. |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7.5 | Расходы на холодную воду | тыс.руб. | 1245,75 | 1320,50 | 1357,47 | 1394,12 | 1431,76 | 1470,42 | 1510,12 | 1725,30 | 1971,13 |
|  | ИТОГО расходы на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя | тыс.руб. | 64181,27 | 67261,97 | 70288,76 | 73170,60 | 74634,01 | 76126,69 | 77649,22 | 85731,02 | 94653,97 |
| 8 | Предпринимательская прибыль | тыс.руб. | 1217,60 | 1276,04 | 1333,47 | 1388,14 | 1415,90 | 1444,22 | 1473,10 | 1626,43 | 1795,71 |
| 9 | Итого необходимая валовая выручка | тыс.руб. | 92255,67 | 96683,94 | 101034,72 | 105177,14 | 107280,69 | 109426,30 | 111614,83 | 123231,79 | 136057,85 |
| 10 | Оценочная стоимость производства тепла | руб./Гкал | 1716,59 | 1798,98 | 1879,94 | 1957,01 | 1996,15 | 2036,08 | 2076,80 | 2292,95 | 2531,61 |

*- Прогнозирование финансово-хозяйственной деятельности Теплоснабжающей организации проводится на основе фактических показателей финансово-хозяйственной деятельности за базовый период регулирования и утверждённый период регулирования на момент разработки схемы теплоснабжения. В качестве исходных данных принимаются с данные портала по раскрытию информации, подлежащих свободному доступу (http://ri.eias.ru) и данные от ТСО.

Таблица 99 - Тарифно-балансовые модели теплоснабжения потребителей ООО «ТТС» (системы теплоснабженияТКУ-500 г. Татарск)

| № п/п | Наименование | Ед. измерения | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2035 | 2040 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Производство тепловой энергии | Гкал | 736,3 | 736,3 | 736,3 | 736,3 | 736,3 | 736,3 | 736,3 | 736,3 | 736,3 |
| 2 | Собственные нужды | Гкал | 24,9 | 24,9 | 24,9 | 24,9 | 24,9 | 24,9 | 24,9 | 24,9 | 24,9 |
| 3 | Потери в тепловой сети | Гкал | 152,1 | 152,1 | 152,1 | 152,1 | 152,1 | 152,1 | 152,1 | 152,1 | 152,1 |
| 4 | Полезный отпуск | Гкал | 559,31 | 559,31 | 559,31 | 559,31 | 559,31 | 559,31 | 559,31 | 559,31 | 559,31 |
| 5 | Операционные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Расходы на приобретение сырья и материалов, в том числе: | тыс.руб. | 42,72 | 44,77 | 46,79 | 48,70 | 49,68 | 50,67 | 51,68 | 57,06 | 63,00 |
| 5.2 | Расходы на ремонт основных средств, выполняемый подрядным способом | тыс.руб. |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.3 | Расходы на оплату труда всего | тыс.руб. | 272,81 | 285,90 | 298,77 | 311,02 | 317,24 | 323,59 | 330,06 | 364,41 | 402,34 |
| 5.4 | Расходы на оплату работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями | тыс.руб. | 582,35 | 608,56 | 633,51 | 646,18 | 659,10 | 672,29 | 742,26 | 819,51 | 904,81 |
| 5.5 | Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями, включая: | тыс.руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.6 | Расходы на служебные командировки | тыс.руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.7 | Расходы на обучение персонала | тыс.руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.8 | Прочие операционные расходы | тыс.руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | ИТОГО операционные расходы | тыс.руб. | 913,03 | 954,11 | 993,23 | 1013,10 | 1033,36 | 1054,03 | 1163,73 | 1284,85 | 1418,58 |
| 6 | Неподконтрольные расходы |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.1 | Расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности | тыс.руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2 | Арендная плата | тыс.руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.3 | Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, в том числе: | тыс.руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.4 | Отчисления на социальные нужды | тыс.руб. | 57,26 | 59,84 | 62,29 | 63,54 | 64,81 | 66,11 | 72,99 | 80,58 | 88,97 |
| 6.5 | Амортизация основных средств и нематериальных активов | тыс.руб. |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Итого неподконтрольные расходы | тыс.руб. | 57,26 | 59,84 | 62,29 | 63,54 | 64,81 | 66,11 | 72,99 | 80,58 | 88,97 |
| 7 | Расходы на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Расходы на приобретение энергетических ресурсов и теплоносителя | тыс.руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7.2 | Расходы на топливо (по видам топлива) | тыс.руб. | 818,73 | 830,19 | 844,31 | 861,19 | 878,42 | 895,98 | 989,24 | 1092,20 | 1205,88 |
| 7.3 | Расходы на электрическую энергию | тыс.руб. | 89,03 | 92,32 | 95,83 | 95,83 | 95,83 | 95,83 | 95,83 | 95,83 | 95,83 |
| 7.4 | Расходы на тепловую энергию | тыс.руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7.5 | Расходы на холодную воду | тыс.руб. | 10,11 | 10,40 | 10,68 | 10,96 | 11,26 | 11,56 | 13,21 | 15,10 | 17,25 |
|  | ИТОГО расходы на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя | тыс.руб. | 957,83 | 1000,93 | 1041,97 | 1062,81 | 1084,07 | 1105,75 | 1220,83 | 1347,90 | 1488,19 |
| 8 | Предпринимательская прибыль | тыс.руб. | 53,98 | 56,41 | 58,72 | 59,90 | 61,10 | 62,32 | 68,81 | 75,97 | 83,87 |
| 9 | Итого необходимая валовая выручка | тыс.руб. | 1982,10 | 2071,30 | 2156,22 | 2199,35 | 2243,33 | 2288,20 | 2526,36 | 2789,30 | 3079,61 |
| 10 | Оценочная стоимость производства тепла | руб./Гкал | 3381,54 | 3543,86 | 3703,33 | 3855,17 | 3932,27 | 4010,91 | 4091,13 | 4516,94 | 4987,07 |

*- Прогнозирование финансово-хозяйственной деятельности Теплоснабжающей организации проводится на основе фактических показателей финансово-хозяйственной деятельности за базовый период регулирования и утверждённый период регулирования на момент разработки схемы теплоснабжения. В качестве исходных данных принимаются с данные портала по раскрытию информации, подлежащих свободному доступу (http://ri.eias.ru) и данные от ТСО.

Таблица 100 - Тарифно-балансовые модели теплоснабжения потребителей МУП «Татарсктеплосервис» (системы теплоснабжения г. Татарск)

| № п/п | Наименование | Ед. измерения | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2035 | 2040 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Производство тепловой энергии | Гкал | 65682,9 | 65682,9 | 65682,9 | 65682,9 | 65682,9 | 65682,9 | 65682,9 | 65682,9 | 65682,9 |
| 2 | Собственные нужды | Гкал | 2219,4 | 2219,4 | 2219,4 | 2219,4 | 2219,4 | 2219,4 | 2219,4 | 2219,4 | 2219,4 |
| 3 | Потери в тепловой сети | Гкал | 23473,3 | 23473,3 | 23473,3 | 23473,3 | 23473,3 | 23473,3 | 23473,3 | 23473,3 | 23473,3 |
| 4 | Полезный отпуск | Гкал | 39990,2 | 39990,2 | 39990,2 | 39990,2 | 39990,2 | 39990,2 | 39990,2 | 39990,2 | 39990,2 |
| 5 | Себестоимость производимых товаров (оказываемых услуг) по регулируемому виду деятельности, в том числе | тыс.руб. | 171124,200 | 185423,454 | 191498,737 | 197501,803 | 202139,420 | 206907,024 | 163565,665 | 178867,161 | 195776,144 |
| 5.1 | расходы на топливо | тыс.руб. | 93884,940 | 104434,222 | 107035,912 | 109660,988 | 112875,290 | 116190,638 | 71367,490 | 78795,476 | 86996,572 |
| 5.2 | Расходы на покупаемую электрическую энергию (мощность), используемую в технологическом процессе | тыс.руб. | 15546,590 | 16308,373 | 16911,783 | 17554,430 | 17554,430 | 17554,430 | 17554,430 | 17554,430 | 17554,430 |
| 5.3 | Расходы на приобретение холодной воды, используемой в технологическом процессе | тыс.руб. | 2245,070 | 2379,774 | 2446,408 | 2512,461 | 2580,297 | 2649,965 | 2721,514 | 3109,302 | 3552,345 |
| 5.4 | ФОТ | тыс.руб. | 48478,630 | 50805,604 | 53091,856 | 55268,623 | 56373,995 | 57501,475 | 58651,504 | 64756,000 | 71495,857 |
| 5.5 | Расходы на амортизацию основных производственных средств | тыс.руб. | 199,530 | 209,107 | 218,517 | 227,476 | 232,026 | 236,667 | 241,400 | 266,525 | 294,265 |
| 5.6 | Общепроизводственные расходы, в том числе: | тыс.руб. | 8795,540 | 9217,726 | 9632,524 | 10027,457 | 10228,006 | 10432,566 | 10641,218 | 11748,764 | 12971,585 |
| 5.7 | Общехозяйственные расходы, в том числе: | тыс.руб. | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 5.8 | Расходы на капитальный и текущий ремонт основных производственных средств | тыс.руб. | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 5.9 | прочие расходы | тыс.руб. | 1973,900 | 2068,647 | 2161,736 | 2250,368 | 2295,375 | 2341,282 | 2388,108 | 2636,664 | 2911,090 |
| 6 | Прибыль | тыс.руб. |  | 4039,01 | 4212,22 | 4380,67 | 4451,61 | 4523,99 | 4597,84 | 4990,26 | 5424,27 |
| 7 | Необходимая валовая выручка от вида деятельности | руб./Гкал | 171124,20 | 189462,46 | 195710,95 | 201882,47 | 206591,03 | 211431,01 | 168163,50 | 183857,42 | 201200,41 |
| 8 | Оценочная стоимость производства тепла | руб./Гкал | 4279,15 | 4737,72 | 4893,97 | 5048,30 | 5166,04 | 5287,07 | 4205,12 | 4597,56 | 5031,24 |

*- Прогнозирование финансово-хозяйственной деятельности Теплоснабжающей организации проводится на основе фактических показателей финансово-хозяйственной деятельности за базовый период регулирования и утверждённый период регулирования на момент разработки схемы теплоснабжения. В качестве исходных данных принимаются с данные портала по раскрытию информации, подлежащих свободному доступу (http://ri.eias.ru) и данные от ТСО.

Таблица 101 - Тарифно-балансовые модели теплоснабжения потребителей МУП «Жилищно-коммунальное хозяйство» (системы теплоснабжения с. Кочневка; с. Казачий Мыс; с. Красноярка)

| № п/п | Наименование | Ед. измерения | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2035 | 2040 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Производство тепловой энергии | Гкал | 5220,0 | 5220,0 | 5220,0 | 5220,0 | 5220,0 | 5220,0 | 5220,0 | 5220,0 | 5220,0 |
| 4 | Полезный отпуск | Гкал | 4543,0 | 4543,0 | 4543,0 | 4543,0 | 4543,0 | 4543,0 | 4543,0 | 4543,0 | 4543,0 |
| 5 | Себестоимость производимых товаров (оказываемых услуг) по регулируемому виду деятельности, в том числе | тыс.руб. | 28808,330 | 30208,383 | 31422,975 | 32655,014 | 32918,496 | 33187,247 | 33461,374 | 34916,471 | 36523,015 |
| 5.1 | расходы на топливо | тыс.руб. | 15384,910 | 16138,771 | 16735,905 | 17371,869 | 17371,869 | 17371,869 | 17371,869 | 17371,869 | 17371,869 |
| 5.2 | Расходы на покупаемую электрическую энергию (мощность), используемую в технологическом процессе | тыс.руб. | 1867,820 | 1959,343 | 2031,839 | 2109,049 | 2109,049 | 2109,049 | 2109,049 | 2109,049 | 2109,049 |
| 5.3 | Расходы на приобретение холодной воды, используемой в технологическом процессе | тыс.руб. | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 5.4 | ФОТ | тыс.руб. | 9117,500 | 9555,140 | 9985,121 | 10394,511 | 10602,401 | 10814,450 | 11030,739 | 12178,827 | 13446,409 |
| 5.5 | Расходы на амортизацию основных производственных средств | тыс.руб. | 777,200 | 814,506 | 851,158 | 886,056 | 903,777 | 921,853 | 940,290 | 1038,156 | 1146,208 |
| 5.6 | Общепроизводственные расходы, в том числе: | тыс.руб. | 869,600 | 911,341 | 952,351 | 991,398 | 1011,225 | 1031,450 | 1052,079 | 1161,580 | 1282,478 |
| 5.7 | Общехозяйственные расходы, в том числе: | тыс.руб. | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 5.8 | Расходы на капитальный и текущий ремонт основных производственных средств | тыс.руб. | 791,300 | 829,282 | 866,600 | 902,131 | 920,173 | 938,577 | 957,348 | 1056,990 | 1167,002 |
| 5.9 | прочие расходы | тыс.руб. | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 6 | Прибыль | тыс.руб. |  | 662,76 | 691,80 | 719,85 | 732,14 | 744,68 | 757,46 | 825,32 | 900,25 |
| 7 | Необходимая валовая выручка от вида деятельности | руб./Гкал | 28808,33 | 30871,14 | 32114,77 | 33374,87 | 33650,64 | 33931,92 | 34218,83 | 35741,79 | 37423,26 |
| 8 | Оценочная стоимость производства тепла | руб./Гкал | 6341,26 | 6795,32 | 7069,07 | 7346,44 | 7407,14 | 7469,06 | 7532,21 | 7867,44 | 8237,57 |

*- Прогнозирование финансово-хозяйственной деятельности Теплоснабжающей организации проводится на основе фактических показателей финансово-хозяйственной деятельности за базовый период регулирования и утверждённый период регулирования на момент разработки схемы теплоснабжения. В качестве исходных данных принимаются с данные портала по раскрытию информации, подлежащих свободному доступу (http://ri.eias.ru) и данные от ТСО.

Таблица 102 - Тарифно-балансовые модели теплоснабжения потребителей МУП «Жилищно-коммунальное хозяйство» (Системы теплоснабжения с. Никулино)

| № п/п | Наименование | Ед. измерения | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2035 | 2040 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Производство тепловой энергии | Гкал | 2160,0 | 2160,0 | 2160,0 | 2160,0 | 2160,0 | 2160,0 | 2160,0 | 2160,0 | 2160,0 |
| 4 | Полезный отпуск | Гкал | 1843,0 | 1843,0 | 1843,0 | 1843,0 | 1843,0 | 1843,0 | 1843,0 | 1843,0 | 1843,0 |
| 5 | Себестоимость производимых товаров (оказываемых услуг) по регулируемому виду деятельности, в том числе | тыс.руб. | 15319,070 | 16064,837 | 16700,043 | 17350,636 | 17461,614 | 17574,811 | 17690,273 | 18303,158 | 18979,832 |
| 5.1 | расходы на топливо | тыс.руб. | 9312,320 | 9768,624 | 10130,063 | 10515,005 | 10515,005 | 10515,005 | 10515,005 | 10515,005 | 10515,005 |
| 5.2 | Расходы на покупаемую электрическую энергию (мощность), используемую в технологическом процессе | тыс.руб. | 1139,550 | 1195,388 | 1239,617 | 1286,723 | 1286,723 | 1286,723 | 1286,723 | 1286,723 | 1286,723 |
| 5.3 | Расходы на приобретение холодной воды, используемой в технологическом процессе | тыс.руб. | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 5.4 | ФОТ | тыс.руб. | 4073,200 | 4268,714 | 4460,806 | 4643,699 | 4736,573 | 4831,304 | 4927,930 | 5440,833 | 6007,119 |
| 5.5 | Расходы на амортизацию основных производственных средств | тыс.руб. | 210,200 | 220,290 | 230,203 | 239,641 | 244,434 | 249,322 | 254,309 | 280,778 | 310,001 |
| 5.6 | Общепроизводственные расходы, в том числе: | тыс.руб. | 203,400 | 213,163 | 222,756 | 231,889 | 236,526 | 241,257 | 246,082 | 271,694 | 299,973 |
| 5.7 | Общехозяйственные расходы, в том числе: | тыс.руб. | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 5.8 | Расходы на капитальный и текущий ремонт основных производственных средств | тыс.руб. | 380,400 | 398,659 | 416,599 | 433,679 | 442,353 | 451,200 | 460,224 | 508,125 | 561,011 |
| 5.9 | прочие расходы | тыс.руб. | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 6 | Прибыль | тыс.руб. |  | 303,80 | 316,99 | 329,80 | 335,11 | 340,52 | 346,05 | 375,37 | 407,74 |
| 7 | Необходимая валовая выручка от вида деятельности | руб./Гкал | 15319,07 | 16368,63 | 17017,03 | 17680,43 | 17796,72 | 17915,34 | 18036,32 | 18678,53 | 19387,57 |
| 8 | Оценочная стоимость производства тепла | руб./Гкал | 8312,03 | 8881,52 | 9233,33 | 9593,29 | 9656,39 | 9720,75 | 9786,39 | 10134,85 | 10519,57 |

*- Прогнозирование финансово-хозяйственной деятельности Теплоснабжающей организации проводится на основе фактических показателей финансово-хозяйственной деятельности за базовый период регулирования и утверждённый период регулирования на момент разработки схемы теплоснабжения. В качестве исходных данных принимаются с данные портала по раскрытию информации, подлежащих свободному доступу (http://ri.eias.ru) и данные от ТСО.

Таблица 103 - Тарифно-балансовые модели теплоснабжения потребителей МУП «Жилищно-коммунальное хозяйство» (Системы теплоснабжения с. Новомихайловка; с. Новопокровка; с. Успенка; с. Новоалександровка)

| № п/п | Наименование | Ед. измерения | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2035 | 2040 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Производство тепловой энергии | Гкал | 5290,0 | 5290,0 | 5290,0 | 5290,0 | 5290,0 | 5290,0 | 5290,0 | 5290,0 | 5290,0 |
| 4 | Полезный отпуск | Гкал | 4858,0 | 4858,0 | 4858,0 | 4858,0 | 4858,0 | 4858,0 | 4858,0 | 4858,0 | 4858,0 |
| 5 | Себестоимость производимых товаров (оказываемых услуг) по регулируемому виду деятельности, в том числе | тыс.руб. | 27102,350 | 28418,297 | 29570,957 | 30734,304 | 31009,483 | 31290,166 | 31576,462 | 33096,156 | 34774,022 |
| 5.1 | расходы на топливо | тыс.руб. | 13676,080 | 14346,208 | 14877,018 | 15442,344 | 15442,344 | 15442,344 | 15442,344 | 15442,344 | 15442,344 |
| 5.2 | Расходы на покупаемую электрическую энергию (мощность), используемую в технологическом процессе | тыс.руб. | 1357,670 | 1424,196 | 1476,891 | 1533,013 | 1533,013 | 1533,013 | 1533,013 | 1533,013 | 1533,013 |
| 5.3 | Расходы на приобретение холодной воды, используемой в технологическом процессе | тыс.руб. | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 5.4 | ФОТ | тыс.руб. | 9518,700 | 9975,598 | 10424,499 | 10851,904 | 11068,942 | 11290,321 | 11516,127 | 12714,735 | 14038,095 |
| 5.5 | Расходы на амортизацию основных производственных средств | тыс.руб. | 865,900 | 907,463 | 948,299 | 987,179 | 1006,923 | 1027,061 | 1047,603 | 1156,638 | 1277,022 |
| 5.6 | Общепроизводственные расходы, в том числе: | тыс.руб. | 874,700 | 916,686 | 957,936 | 997,212 | 1017,156 | 1037,499 | 1058,249 | 1168,393 | 1290,000 |
| 5.7 | Общехозяйственные расходы, в том числе: | тыс.руб. | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 5.8 | Расходы на капитальный и текущий ремонт основных производственных средств | тыс.руб. | 809,300 | 848,146 | 886,313 | 922,652 | 941,105 | 959,927 | 979,125 | 1081,034 | 1193,549 |
| 5.9 | прочие расходы | тыс.руб. | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 6 | Прибыль | тыс.руб. |  | 658,23 | 687,28 | 715,24 | 728,01 | 741,04 | 754,33 | 824,86 | 902,73 |
| 7 | Необходимая валовая выручка от вида деятельности | руб./Гкал | 27102,35 | 29076,53 | 30258,24 | 31449,54 | 31737,49 | 32031,20 | 32330,79 | 33921,02 | 35676,76 |
| 8 | Оценочная стоимость производства тепла | руб./Гкал | 5578,91 | 5985,29 | 6228,54 | 6473,76 | 6533,04 | 6593,50 | 6655,16 | 6982,51 | 7343,92 |

*- Прогнозирование финансово-хозяйственной деятельности Теплоснабжающей организации проводится на основе фактических показателей финансово-хозяйственной деятельности за базовый период регулирования и утверждённый период регулирования на момент разработки схемы теплоснабжения. В качестве исходных данных принимаются с данные портала по раскрытию информации, подлежащих свободному доступу (http://ri.eias.ru) и данные от ТСО.

Таблица 104 - Тарифно-балансовые модели теплоснабжения потребителей МУП «Жилищно-коммунальное хозяйство» (Системы теплоснабжения с. Орловка с. Зубовка; с. Николаевка)

| № п/п | Наименование | Ед. измерения | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2035 | 2040 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Производство тепловой энергии | Гкал | 4330,0 | 4330,0 | 4330,0 | 4330,0 | 4330,0 | 4330,0 | 4330,0 | 4330,0 | 4330,0 |
| 4 | Полезный отпуск | Гкал | 3703,0 | 3703,0 | 3703,0 | 3703,0 | 3703,0 | 3703,0 | 3703,0 | 3703,0 | 3703,0 |
| 5 | Себестоимость производимых товаров (оказываемых услуг) по регулируемому виду деятельности, в том числе | тыс.руб. | 23623,700 | 24772,804 | 25760,305 | 26766,984 | 26959,825 | 27156,523 | 27357,156 | 28422,136 | 29597,960 |
| 5.1 | расходы на топливо | тыс.руб. | 13450,090 | 14109,144 | 14631,183 | 15187,168 | 15187,168 | 15187,168 | 15187,168 | 15187,168 | 15187,168 |
| 5.2 | Расходы на покупаемую электрическую энергию (мощность), используемую в технологическом процессе | тыс.руб. | 1716,110 | 1800,199 | 1866,807 | 1937,745 | 1937,745 | 1937,745 | 1937,745 | 1937,745 | 1937,745 |
| 5.3 | Расходы на приобретение холодной воды, используемой в технологическом процессе | тыс.руб. | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 5.4 | ФОТ | тыс.руб. | 6218,400 | 6516,883 | 6810,143 | 7089,359 | 7231,146 | 7375,769 | 7523,284 | 8306,314 | 9170,842 |
| 5.5 | Расходы на амортизацию основных производственных средств | тыс.руб. | 609,700 | 638,966 | 667,719 | 695,096 | 708,997 | 723,177 | 737,641 | 814,415 | 899,180 |
| 5.6 | Общепроизводственные расходы, в том числе: | тыс.руб. | 941,300 | 986,482 | 1030,874 | 1073,140 | 1094,603 | 1116,495 | 1138,825 | 1257,354 | 1388,221 |
| 5.7 | Общехозяйственные расходы, в том числе: | тыс.руб. | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 5.8 | Расходы на капитальный и текущий ремонт основных производственных средств | тыс.руб. | 688,100 | 721,129 | 753,580 | 784,476 | 800,166 | 816,169 | 832,493 | 919,139 | 1014,804 |
| 5.9 | прочие расходы | тыс.руб. | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 6 | Прибыль | тыс.руб. |  | 501,23 | 523,07 | 544,24 | 553,18 | 562,31 | 571,62 | 621,03 | 675,58 |
| 7 | Необходимая валовая выручка от вида деятельности | руб./Гкал | 23623,70 | 25274,04 | 26283,38 | 27311,22 | 27513,01 | 27718,83 | 27928,77 | 29043,16 | 30273,54 |
| 8 | Оценочная стоимость производства тепла | руб./Гкал | 6379,61 | 6825,29 | 7097,86 | 7375,43 | 7429,92 | 7485,51 | 7542,20 | 7843,14 | 8175,41 |

*- Прогнозирование финансово-хозяйственной деятельности Теплоснабжающей организации проводится на основе фактических показателей финансово-хозяйственной деятельности за базовый период регулирования и утверждённый период регулирования на момент разработки схемы теплоснабжения. В качестве исходных данных принимаются с данные портала по раскрытию информации, подлежащих свободному доступу (http://ri.eias.ru) и данные от ТСО.

Таблица 105 - Тарифно-балансовые модели теплоснабжения потребителей МУП «Жилищно-коммунальное хозяйство» (Системы теплоснабжения с. Ускюль; с. Увальское; с. Козловка; с. Лопатино)

| № п/п | Наименование | Ед. измерения | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2035 | 2040 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Производство тепловой энергии | Гкал | 5930,0 | 5930,0 | 5930,0 | 5930,0 | 5930,0 | 5930,0 | 5930,0 | 5930,0 | 5930,0 |
| 4 | Полезный отпуск | Гкал | 5101,0 | 5101,0 | 5101,0 | 5101,0 | 5101,0 | 5101,0 | 5101,0 | 5101,0 | 5101,0 |
| 5 | Себестоимость производимых товаров (оказываемых услуг) по регулируемому виду деятельности, в том числе | тыс.руб. | 26008,980 | 27273,340 | 28366,962 | 29478,023 | 29707,853 | 29942,279 | 30181,394 | 31450,643 | 32851,998 |
| 5.1 | расходы на топливо | тыс.руб. | 13553,170 | 14217,275 | 14743,315 | 15303,560 | 15303,560 | 15303,560 | 15303,560 | 15303,560 | 15303,560 |
| 5.2 | Расходы на покупаемую электрическую энергию (мощность), используемую в технологическом процессе | тыс.руб. | 2376,110 | 2492,539 | 2584,763 | 2682,984 | 2682,984 | 2682,984 | 2682,984 | 2682,984 | 2682,984 |
| 5.3 | Расходы на приобретение холодной воды, используемой в технологическом процессе | тыс.руб. | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 5.4 | ФОТ | тыс.руб. | 8133,500 | 8523,908 | 8907,484 | 9272,691 | 9458,145 | 9647,307 | 9840,254 | 10864,435 | 11995,214 |
| 5.5 | Расходы на амортизацию основных производственных средств | тыс.руб. | 293,400 | 307,483 | 321,320 | 334,494 | 341,184 | 348,008 | 354,968 | 391,913 | 432,704 |
| 5.6 | Общепроизводственные расходы, в том числе: | тыс.руб. | 892,500 | 935,340 | 977,430 | 1017,505 | 1037,855 | 1058,612 | 1079,784 | 1192,169 | 1316,251 |
| 5.7 | Общехозяйственные расходы, в том числе: | тыс.руб. | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 5.8 | Расходы на капитальный и текущий ремонт основных производственных средств | тыс.руб. | 760,300 | 796,794 | 832,650 | 866,789 | 884,125 | 901,807 | 919,843 | 1015,581 | 1121,284 |
| 5.9 | прочие расходы | тыс.руб. | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 6 | Прибыль | тыс.руб. |  | 637,43 | 665,12 | 692,00 | 703,16 | 714,54 | 726,14 | 787,76 | 855,79 |
| 7 | Необходимая валовая выручка от вида деятельности | руб./Гкал | 26008,98 | 27910,77 | 29032,08 | 30170,02 | 30411,01 | 30656,81 | 30907,54 | 32238,40 | 33707,78 |
| 8 | Оценочная стоимость производства тепла | руб./Гкал | 5098,80 | 5471,63 | 5691,45 | 5914,53 | 5961,77 | 6009,96 | 6059,11 | 6320,02 | 6608,07 |

*- Прогнозирование финансово-хозяйственной деятельности Теплоснабжающей организации проводится на основе фактических показателей финансово-хозяйственной деятельности за базовый период регулирования и утверждённый период регулирования на момент разработки схемы теплоснабжения. В качестве исходных данных принимаются с данные портала по раскрытию информации, подлежащих свободному доступу (http://ri.eias.ru) и данные от ТСО.

Таблица 106 - Тарифно-балансовые модели теплоснабжения потребителей МУП «Жилищно-коммунальное хозяйство» (Системы теплоснабжения с. Дмитриевка)

| № п/п | Наименование | Ед. измерения | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2035 | 2040 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Производство тепловой энергии | Гкал | 6750,0 | 6750,0 | 6750,0 | 6750,0 | 6750,0 | 6750,0 | 6750,0 | 6750,0 | 6750,0 |
| 4 | Полезный отпуск | Гкал | 4490,0 | 4490,0 | 4490,0 | 4490,0 | 4490,0 | 4490,0 | 4490,0 | 4490,0 | 4490,0 |
| 5 | Себестоимость производимых товаров (оказываемых услуг) по регулируемому виду деятельности, в том числе | тыс.руб. | 22194,440 | 23271,589 | 24219,650 | 25174,095 | 25410,734 | 25652,107 | 25898,307 | 27205,165 | 28648,043 |
| 5.1 | расходы на топливо | тыс.руб. | 10250,570 | 10752,848 | 11150,703 | 11574,430 | 11574,430 | 11574,430 | 11574,430 | 11574,430 | 11574,430 |
| 5.2 | Расходы на покупаемую электрическую энергию (мощность), используемую в технологическом процессе | тыс.руб. | 1565,500 | 1642,210 | 1702,971 | 1767,684 | 1767,684 | 1767,684 | 1767,684 | 1767,684 | 1767,684 |
| 5.3 | Расходы на приобретение холодной воды, используемой в технологическом процессе | тыс.руб. | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 5.4 | ФОТ | тыс.руб. | 7118,370 | 7460,052 | 7795,754 | 8115,380 | 8277,688 | 8443,241 | 8612,106 | 9508,461 | 10498,109 |
| 5.5 | Расходы на амортизацию основных производственных средств | тыс.руб. | 1197,400 | 1254,875 | 1311,345 | 1365,110 | 1392,412 | 1420,260 | 1448,665 | 1599,444 | 1765,915 |
| 5.6 | Общепроизводственные расходы, в том числе: | тыс.руб. | 1240,100 | 1299,625 | 1358,108 | 1413,790 | 1442,066 | 1470,907 | 1500,326 | 1656,481 | 1828,889 |
| 5.7 | Общехозяйственные расходы, в том числе: | тыс.руб. | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 5.8 | Расходы на капитальный и текущий ремонт основных производственных средств | тыс.руб. | 822,500 | 861,980 | 900,769 | 937,701 | 956,455 | 975,584 | 995,095 | 1098,666 | 1213,016 |
| 5.9 | прочие расходы | тыс.руб. | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 6 | Прибыль | тыс.руб. |  | 563,19 | 587,88 | 611,73 | 622,19 | 632,87 | 643,76 | 701,56 | 765,38 |
| 7 | Необходимая валовая выручка от вида деятельности | руб./Гкал | 22194,44 | 23834,78 | 24807,53 | 25785,82 | 26032,93 | 26284,98 | 26542,07 | 27906,73 | 29413,43 |
| 8 | Оценочная стоимость производства тепла | руб./Гкал | 4943,08 | 5308,41 | 5525,06 | 5742,94 | 5797,98 | 5854,12 | 5911,37 | 6215,31 | 6550,87 |

*- Прогнозирование финансово-хозяйственной деятельности Теплоснабжающей организации проводится на основе фактических показателей финансово-хозяйственной деятельности за базовый период регулирования и утверждённый период регулирования на момент разработки схемы теплоснабжения. В качестве исходных данных принимаются с данные портала по раскрытию информации, подлежащих свободному доступу (http://ri.eias.ru) и данные от ТСО.

Таблица 107 - Тарифно-балансовые модели теплоснабжения потребителей МУП «Жилищно-коммунальное хозяйство» (Системы теплоснабжения с. Киевка)

| № п/п | Наименование | Ед. измерения | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2035 | 2040 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Производство тепловой энергии | Гкал | 2010,0 | 2010,0 | 2010,0 | 2010,0 | 2010,0 | 2010,0 | 2010,0 | 2010,0 | 2010,0 |
| 4 | Полезный отпуск | Гкал | 1540,0 | 1540,0 | 1540,0 | 1540,0 | 1540,0 | 1540,0 | 1540,0 | 1540,0 | 1540,0 |
| 5 | Себестоимость производимых товаров (оказываемых услуг) по регулируемому виду деятельности, в том числе | тыс.руб. | 4793,180 | 5026,440 | 5225,884 | 5429,744 | 5466,365 | 5503,718 | 5541,819 | 5744,061 | 5967,353 |
| 5.1 | расходы на топливо | тыс.руб. | 2878,830 | 3019,893 | 3131,629 | 3250,631 | 3250,631 | 3250,631 | 3250,631 | 3250,631 | 3250,631 |
| 5.2 | Расходы на покупаемую электрическую энергию (мощность), используемую в технологическом процессе | тыс.руб. | 308,250 | 323,354 | 335,318 | 348,060 | 348,060 | 348,060 | 348,060 | 348,060 | 348,060 |
| 5.3 | Расходы на приобретение холодной воды, используемой в технологическом процессе | тыс.руб. | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 5.4 | ФОТ | тыс.руб. | 1037,500 | 1087,300 | 1136,229 | 1182,814 | 1206,470 | 1230,600 | 1255,212 | 1385,855 | 1530,096 |
| 5.5 | Расходы на амортизацию основных производственных средств | тыс.руб. | 10,500 | 11,004 | 11,499 | 11,971 | 12,210 | 12,454 | 12,703 | 14,026 | 15,485 |
| 5.6 | Общепроизводственные расходы, в том числе: | тыс.руб. | 379,400 | 397,611 | 415,504 | 432,539 | 441,190 | 450,014 | 459,014 | 506,789 | 559,536 |
| 5.7 | Общехозяйственные расходы, в том числе: | тыс.руб. | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 5.8 | Расходы на капитальный и текущий ремонт основных производственных средств | тыс.руб. | 178,700 | 187,278 | 195,705 | 203,729 | 207,804 | 211,960 | 216,199 | 238,701 | 263,545 |
| 5.9 | прочие расходы | тыс.руб. | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 6 | Прибыль | тыс.руб. |  | 99,78 | 104,14 | 108,36 | 110,18 | 112,03 | 113,92 | 123,97 | 135,06 |
| 7 | Необходимая валовая выручка от вида деятельности | руб./Гкал | 4793,18 | 5126,22 | 5330,02 | 5538,10 | 5576,54 | 5615,75 | 5655,74 | 5868,03 | 6102,42 |
| 8 | Оценочная стоимость производства тепла | руб./Гкал | 3112,45 | 3328,71 | 3461,05 | 3596,17 | 3621,13 | 3646,59 | 3672,56 | 3810,41 | 3962,61 |

*- Прогнозирование финансово-хозяйственной деятельности Теплоснабжающей организации проводится на основе фактических показателей финансово-хозяйственной деятельности за базовый период регулирования и утверждённый период регулирования на момент разработки схемы теплоснабжения. В качестве исходных данных принимаются с данные портала по раскрытию информации, подлежащих свободному доступу (http://ri.eias.ru) и данные от ТСО.

Тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей по каждой единой теплоснабжающей организации

В соответствии с действующим в сфере государственного ценового регулирования законодательством тариф на тепловую энергию, отпускаемую организацией, должен обеспечивать покрытие как экономически обоснованных расходов организации, так и обеспечивать достаточные средства для финансирования мероприятий по надежному функционированию и развитию систем теплоснабжения.

Тариф ежегодно пересматривается и устанавливается органом исполнительной власти субъекта РФ в области государственного регулирования цен (тарифов) с учетом изменения экономически обоснованных расходов организации и возможных изменений условий реализации инвестиционной программы.

Законодательством определен механизм ограничения предельной величины тарифов путем установления ежегодных предельных индексов роста, а также механизм ограничения предельной величины платы за ЖКУ для граждан путем установления ежегодных предельных индексов роста.

При этом возмещение затрат на реализацию рекомендуемых мероприятий организации, осуществляющей регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, может потребовать установления для организации тарифов на уровне выше установленного федеральным органом предельного максимального уровня.

Решение об установлении для организации тарифов на уровне выше предельного максимального принимается органом исполнительной власти субъекта РФ в области государственного регулирования тарифов (цен) самостоятельно и не требует согласования с федеральным органом исполнительной власти в области государственного регулирования тарифов в сфере теплоснабжения.

Результаты оценки ценовых (тарифных) последствий реализации проектов схемы теплоснабжения на основании разработанных тарифно-балансовых моделей

Результаты оценки ценовых (тарифных) последствий реализации проектов схемы теплоснабжения на основании разработанных тарифно-балансовых моделей приведены п. 14.1.

Описание изменений (фактических данных) в оценке ценовых (тарифных) последствий реализации проектов схемы теплоснабжения. В ценовых зонах теплоснабжения указанная глава содержит ценовые (тарифные) последствия, возникшие при осуществлении регулируемых видов деятельности в сфере теплоснабжения

Схема теплоснабжения Татарского муниципального округа Новосибирской области на период до 2040 года разрабатывается впервые.

"Реестр единых теплоснабжающих организаций"

Реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций, действующих в каждой системе теплоснабжения, расположенных в границах поселения, муниципального округа, городского округа, города федерального значения

В настоящее время на территории муниципального округа действует пятьдесят один источник централизованного теплоснабжения, отапливающие жилые, административные и социально-значимые объекты. Обслуживание объектов систем централизованного теплоснабжения осуществляется ООО «ТатарскТеплоСбыт», МУП «Татарсктеплосервис», МУП «Жилищно-коммунальное хозяйство».

Реестр систем теплоснабжения приведен в таблице 108.

Таблица 108 - Реестр систем теплоснабжения

| № системы | Наименование источника тепловой энергии | Адрес объекта | ЕТО | Район теплоснабжения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная №1 | г.Татарск, ул.Закриевского,1Б | ООО «ТатарскТеплоСбыт» | г.Татарск |
| 2 | Котельная №3 | г.Татарск, ул.Ленина, 91Б | ООО «ТатарскТеплоСбыт» | г.Татарск |
| 3 | Котельная №6 | г.Татарск, ул. Никишкиной 13 А | ООО «ТатарскТеплоСбыт» | г.Татарск |
| 4 | Котельная №7 | г.Татарск, ул.Закриевского 74А | ООО «ТатарскТеплоСбыт» | г.Татарск |
| 5 | Котельная №8 | г.Татарск, ул.Аэродромная 1Е | ООО «ТатарскТеплоСбыт» | г.Татарск |
| 6 | Котельная №11 | г.Татарск, ул. Камышловская 42 | ООО «ТатарскТеплоСбыт» | г.Татарск |
| 7 | Котельная №21 | г.Татарск, ул.Базарная 21 | ООО «ТатарскТеплоСбыт» | г.Татарск |
| 8 | ТКУ-500 | г.Татарск, ул.Интернациональная, 31а | ООО «ТатарскТеплоСбыт» | г.Татарск |
| 9 | Котельная №2 | Котельная №2 (г. Татарск. ул. Носкова, д.6Б) | МУП «Татарсктеплосервис» | г.Татарск |
| 10 | Котельная №9 | г. Татарск, пос. Наливная станция, д. 28 | МУП «Татарсктеплосервис» | г.Татарск |
| 11 | Котельная №10 | г. Татарск, ул. Раздольная. д. 11 | МУП «Татарсктеплосервис» | г.Татарск |
| 12 | Котельная №12 | г. Татарск. ул. Комиссарская. д. 246 | МУП «Татарсктеплосервис» | г.Татарск |
| 13 | Котельная №13 | г. Татарск. ул. Татарская, д. 126 | МУП «Татарсктеплосервис» | г.Татарск |
| 14 | Котельная №14 | г. Татарск. ул. Александра Матросова, д. 191 | МУП «Татарсктеплосервис» | г.Татарск |
| 15 | Котельная №16 | г. Татарск. ул. Садовая, д. 109Б | МУП «Татарсктеплосервис» | г.Татарск |
| 16 | Котельная №17 | г. Татарск. ул. Краснофлотская. д. 1 | МУП «Татарсктеплосервис» | г.Татарск |
| 17 | Котельная №20 | г. Татарск. ул. Ленина, д. 112В | МУП «Татарсктеплосервис» | г.Татарск |
| 18 | Котельная №22 | г. Татарск. ул. Василевского. д. 5 | МУП «Татарсктеплосервис» | г.Татарск |
| 19 | Котельная №25 | г. Татарск. ул. Северная, д. 2а | МУП «Татарсктеплосервис» | г.Татарск |
| 20 | Котельная №28 | г. Татарск, пос. Южный, д. 40а | МУП «Татарсктеплосервис» | г.Татарск |
| 21 | Котельная №31 | г. Татарск, ул. Александра Матросова, д. 106 | МУП «Татарсктеплосервис» | г.Татарск |
| 22 | Котельная с. д/сад 11 | г. Татарск, ул.Телегина, 11А | МУП «Татарсктеплосервис» | г.Татарск |
| 23 | Угольная котельная с.Зубовка | с.Зубовка, ул. Ленина 5-г | МУП «Жилищно-коммунальное хозяйство» | с.Зубовка |
| 24 | Угольная котельная с.Казаткуль | с.Казаткуль, ул.Зеленая 2-а | МУП «Жилищно-коммунальное хозяйство» | с.Казаткуль |
| 25 | Угольная котельная д. Новоалександровка | д. Новоалександровка, пер. Школьный 1-а | МУП «Жилищно-коммунальное хозяйство» | д. Новоалександровка, |
| 26 | Угольная котельная с. Успенка | с. Успенка, ул.Новая 9-а | МУП «Жилищно-коммунальное хозяйство» | с. Успенка |
| 27 | Угольная котельная с.Николаевка | с. Николаевка, ул.Ленина 42-б | МУП «Жилищно-коммунальное хозяйство» | с. Николаевка |
| 28 | Угольная котельная с.Кочневка | с.Кочневка, ул.Солнечная 35-а | МУП «Жилищно-коммунальное хозяйство» | с.Кочневка |
| 29 | Угольная котельная с.Козловка | с.Козловка, ул.Грязнова 20-а | МУП «Жилищно-коммунальное хозяйство» | с.Козловка |
| 30 | Угольная котельная с.Константиновка | с.Константиновка, ул.Ленина 66-б | МУП «Жилищно-коммунальное хозяйство» | с.Константиновка |
| 31 | Угольная котельная с.Новомихайловка | с.Новомихайловка, ул. Гагарина 1-а | МУП «Жилищно-коммунальное хозяйство» | с.Новомихайловка |
| 32 | Угольная котельная с.Орловка | с.Орловка, ул.Молодежная 10-б | МУП «Жилищно-коммунальное хозяйство» | с.Орловка |
| 33 | Угольная котельная с.Ускюль | с.Ускюль, ул.Центральная 21-а | МУП «Жилищно-коммунальное хозяйство» | с.Ускюль |
| 34 | Угольная котельная с.Казачий Мыс | с.Казачий Мыс, ул.Береговая 8 | МУП «Жилищно-коммунальное хозяйство» | с.Казачий Мыс |
| 35 | Угольная котельная с.Казачий Мыс | с.Казачий Мыс пер. Больничный, 3 | МУП «Жилищно-коммунальное хозяйство» | с.Казачий Мыс |
| 36 | Угольная котельная с.Красноярка | с.Красноярка, ул.Береговая 24-б | МУП «Жилищно-коммунальное хозяйство» | с.Красноярка |
| 37 | Угольная котельная с.Новопокровка | с.Новопокровка, ул.Центральная, 2 | МУП «Жилищно-коммунальное хозяйство» | с.Новопокровка |
| 38 | Угольная котельная с.Новопокровка | с.Новопокровка, ул.Зеленая 32 | МУП «Жилищно-коммунальное хозяйство» | с.Новопокровка |
| 39 | Угольная котельная д. Первомихайловка | д. Первомихайловка, ул. Гагарина 1-а | МУП «Жилищно-коммунальное хозяйство» | д. Первомихайловка |
| 40 | Угольная котельная, с. Лопатино | с. Лопатино, пл.Центральная, 1-а | МУП «Жилищно-коммунальное хозяйство» | с. Лопатино |
| 41 | Угольная котельная д. Тайлаково | д. Тайлаково, ул.Озерная 17-а | МУП «Жилищно-коммунальное хозяйство» | д. Тайлаково |
| 42 | Угольная котельная с. Никулино | с. Никулино, ул.Озерная 2 | МУП «Жилищно-коммунальное хозяйство» | с. Никулино |
| 43 | Угольная котельная. с.Никулино | с. Никулино, ул.Северная 33-а | МУП «Жилищно-коммунальное хозяйство» | с. Никулино |
| 44 | Угольная котельная с. Новотроицк | с. Новотроицк, ул.Озерная 2 | МУП «Жилищно-коммунальное хозяйство» | с. Новотроицк |
| 45 | Угольная котельная с. Константиновка | с. Константиновка, ул.Ленина 7-б | МУП «Жилищно-коммунальное хозяйство» | с. Константиновка |
| 46 | Угольная котельная с. Увальское | с. Увальское, ул. Северная 2 | МУП «Жилищно-коммунальное хозяйство» | с. Увальское |
| 47 | Газовая котельная с. Северотатарское | с. Северотатарское, ул Школьная, 1б | МУП «Жилищно-коммунальное хозяйство» | с. Северотатарское |
| 48 | Газовая котельная с. Новопервомайское | с. Новопервомайское, ул. Восточная, 22б | МУП «Жилищно-коммунальное хозяйство» | с. Новопервомайское |
| 49 | Газовая котельная с. Дмитриевка | с. Дмитриевка, пер. Банный, 7а | МУП «Жилищно-коммунальное хозяйство» | с. Дмитриевка |
| 50 | Газовая котельная д. Неудачино | д. Неудачино, Ул. Центральная, 54б | МУП «Жилищно-коммунальное хозяйство» | д. Неудачино |
| 51 | Газовая котельная с. Киевка | с. Киевка, ул. 9 мая, 35а | МУП «Жилищно-коммунальное хозяйство» | с. Киевка |

Реестр единых теплоснабжающих организаций, содержащий перечень систем теплоснабжения, входящих в состав единой теплоснабжающей организации

Постановлением Администрации Татарского муниципального округа Новосибирской области №95 от 17.02.2025 г. «Об определении единой теплоснабжающей организации на территории Татарского муниципального округа» с 01.01.2025 г. присвоен статус единой теплоснабжающей организации, осуществляющей теплоснабжение на территории Татарского муниципального округа Новосибирской области:

- ООО «ТатарскТеплоСбыт», в границах обслуживаемых систем теплоснабжения;

- МУП «Татарсктеплосервис», в границах обслуживаемых систем теплоснабжения;

- МУП «Жилищно-коммунальное хозяйство», в границах обслуживаемых систем теплоснабжения.

Таблица 109 – Перечень теплоснабжающих организаций

| N системы теплоснабжения | Наименования источников тепловой энергии в системе теплоснабжения | Теплоснабжающие (теплосетевые) организации в границах системы теплоснабжения | Объекты систем теплоснабжения в обслуживании теплоснабжающей (теплосетевой) организации | N зоны деятельности | Утвержденная ЕТО | Основание для присвоения статуса ЕТО |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная №1 (г.Татарск, ул.Закриевского,1Б) | ООО «ТатарскТеплоСбыт» | ООО «ТатарскТеплоСбыт» | 1 | ООО «ТатарскТеплоСбыт» | п. 11 постановления Правительства РФ от 08.08.2012 № 808 |
| 2 | Котельная №3 (г.Татарск, ул.Ленина, 91Б) | ООО «ТатарскТеплоСбыт» | ООО «ТатарскТеплоСбыт» | 1 | ООО «ТатарскТеплоСбыт» | п. 11 постановления Правительства РФ от 08.08.2012 № 808 |
| 3 | Котельная №6 (г.Татарск, ул. Никишкиной 13 А) | ООО «ТатарскТеплоСбыт» | ООО «ТатарскТеплоСбыт» | 1 | ООО «ТатарскТеплоСбыт» | п. 11 постановления Правительства РФ от 08.08.2012 № 808 |
| 4 | Котельная №7 (г.Татарск, ул.Закриевского 74А) | ООО «ТатарскТеплоСбыт» | ООО «ТатарскТеплоСбыт» | 1 | ООО «ТатарскТеплоСбыт» | п. 11 постановления Правительства РФ от 08.08.2012 № 808 |
| 5 | Котельная №8 (г.Татарск, ул.Аэродромная 1Е) | ООО «ТатарскТеплоСбыт» | ООО «ТатарскТеплоСбыт» | 1 | ООО «ТатарскТеплоСбыт» | п. 11 постановления Правительства РФ от 08.08.2012 № 808 |
| 6 | Котельная №11 (г.Татарск, ул. Камышловская 42) | ООО «ТатарскТеплоСбыт» | ООО «ТатарскТеплоСбыт» | 1 | ООО «ТатарскТеплоСбыт» | п. 11 постановления Правительства РФ от 08.08.2012 № 808 |
| 7 | Котельная №21 (г.Татарск, ул.Базарная 21) | ООО «ТатарскТеплоСбыт» | ООО «ТатарскТеплоСбыт» | 1 | ООО «ТатарскТеплоСбыт» | п. 11 постановления Правительства РФ от 08.08.2012 № 808 |
| 8 | ТКУ-500 (г.Татарск, ул.Интернациональная, 31а) | ООО «ТатарскТеплоСбыт» | ООО «ТатарскТеплоСбыт» | 1 | ООО «ТатарскТеплоСбыт» | п. 11 постановления Правительства РФ от 08.08.2012 № 808 |
| 9 | Котельная №2 (г. Татарск. ул. Носкова, д.6Б) | МУП «Татарсктеплосервис» | МУП «Татарсктеплосервис» | 2 | МУП «Татарсктеплосервис» | п. 11 постановления Правительства РФ от 08.08.2012 № 808 |
| 10 | Котельная №9( г. Татарск, пос. Наливная станция, д. 28) | МУП «Татарсктеплосервис» | МУП «Татарсктеплосервис» | 2 | МУП «Татарсктеплосервис» | п. 11 постановления Правительства РФ от 08.08.2012 № 808 |
| 11 | Котельная №10 (г. Татарск, ул. Раздольная. д. 11) | МУП «Татарсктеплосервис» | МУП «Татарсктеплосервис» | 2 | МУП «Татарсктеплосервис» | п. 11 постановления Правительства РФ от 08.08.2012 № 808 |
| 12 | Котельная №12 (г. Татарск. ул. Комиссарская. д. 246) | МУП «Татарсктеплосервис» | МУП «Татарсктеплосервис» | 2 | МУП «Татарсктеплосервис» | п. 11 постановления Правительства РФ от 08.08.2012 № 808 |
| 13 | Котельная №13 (г. Татарск. ул. Татарская, д. 126) | МУП «Татарсктеплосервис» | МУП «Татарсктеплосервис» | 2 | МУП «Татарсктеплосервис» | п. 11 постановления Правительства РФ от 08.08.2012 № 808 |
| 14 | Котельная №14 (г. Татарск. ул. Александра Матросова, д. 191) | МУП «Татарсктеплосервис» | МУП «Татарсктеплосервис» | 2 | МУП «Татарсктеплосервис» | п. 11 постановления Правительства РФ от 08.08.2012 № 808 |
| 15 | Котельная №16 (г. Татарск. ул. Садовая, д. 109Б) | МУП «Татарсктеплосервис» | МУП «Татарсктеплосервис» | 2 | МУП «Татарсктеплосервис» | п. 11 постановления Правительства РФ от 08.08.2012 № 808 |
| 16 | Котельная №17 (г. Татарск. ул. Краснофлотская. д. 1) | МУП «Татарсктеплосервис» | МУП «Татарсктеплосервис» | 2 | МУП «Татарсктеплосервис» | п. 11 постановления Правительства РФ от 08.08.2012 № 808 |
| 17 | Котельная №20 (г. Татарск. ул. Ленина, д. 112В) | МУП «Татарсктеплосервис» | МУП «Татарсктеплосервис» | 2 | МУП «Татарсктеплосервис» | п. 11 постановления Правительства РФ от 08.08.2012 № 808 |
| 18 | Котельная №22 (г. Татарск. ул. Василевского. д. 5) | МУП «Татарсктеплосервис» | МУП «Татарсктеплосервис» | 2 | МУП «Татарсктеплосервис» | п. 11 постановления Правительства РФ от 08.08.2012 № 808 |
| 19 | Котельная №25 (г. Татарск. ул. Северная, д. 2а) | МУП «Татарсктеплосервис» | МУП «Татарсктеплосервис» | 2 | МУП «Татарсктеплосервис» | п. 11 постановления Правительства РФ от 08.08.2012 № 808 |
| 20 | Котельная №28 (г. Татарск, пос. Южный, д. 40а) | МУП «Татарсктеплосервис» | МУП «Татарсктеплосервис» | 2 | МУП «Татарсктеплосервис» | п. 11 постановления Правительства РФ от 08.08.2012 № 808 |
| 21 | Котельная №31 (г. Татарск, ул. Александра Матросова, д. 106) | МУП «Татарсктеплосервис» | МУП «Татарсктеплосервис» | 2 | МУП «Татарсктеплосервис» | п. 11 постановления Правительства РФ от 08.08.2012 № 808 |
| 22 | Котельная с. д/сад 11 (г. Татарск, ул.Телегина, 11А) | МУП «Татарсктеплосервис» | МУП «Татарсктеплосервис» | 2 | МУП «Татарсктеплосервис» | п. 11 постановления Правительства РФ от 08.08.2012 № 808 |
| 23 | Угольная котельная с.Зубовка (с.Зубовка, ул. Ленина 5-г) | МУП «Жилищно-коммунальное хозяйство» | МУП «Жилищно-коммунальное хозяйство» | 3 | МУП «Жилищно-коммунальное хозяйство» | п. 11 постановления Правительства РФ от 08.08.2012 № 808 |
| 24 | Угольная котельная с.Казаткуль (с.Казаткуль, ул.Зеленая 2-а) | МУП «Жилищно-коммунальное хозяйство» | МУП «Жилищно-коммунальное хозяйство» | 3 | МУП «Жилищно-коммунальное хозяйство» | п. 11 постановления Правительства РФ от 08.08.2012 № 808 |
| 25 | Угольная котельная д. Новоалександровка (д. Новоалександровка, пер. Школьный 1-а) | МУП «Жилищно-коммунальное хозяйство» | МУП «Жилищно-коммунальное хозяйство» | 3 | МУП «Жилищно-коммунальное хозяйство» | п. 11 постановления Правительства РФ от 08.08.2012 № 808 |
| 26 | Угольная котельная с. Успенка (с. Успенка, ул.Новая 9-а) | МУП «Жилищно-коммунальное хозяйство» | МУП «Жилищно-коммунальное хозяйство» | 3 | МУП «Жилищно-коммунальное хозяйство» | п. 11 постановления Правительства РФ от 08.08.2012 № 808 |
| 27 | Угольная котельная с.Николаевка (с. Николаевка, ул.Ленина 42-б) | МУП «Жилищно-коммунальное хозяйство» | МУП «Жилищно-коммунальное хозяйство» | 3 | МУП «Жилищно-коммунальное хозяйство» | п. 11 постановления Правительства РФ от 08.08.2012 № 808 |
| 28 | Угольная котельная с.Кочневка (с.Кочневка, ул.Солнечная 35-а) | МУП «Жилищно-коммунальное хозяйство» | МУП «Жилищно-коммунальное хозяйство» | 3 | МУП «Жилищно-коммунальное хозяйство» | п. 11 постановления Правительства РФ от 08.08.2012 № 808 |
| 29 | Угольная котельная с.Козловка (с.Козловка, ул.Грязнова 20-а) | МУП «Жилищно-коммунальное хозяйство» | МУП «Жилищно-коммунальное хозяйство» | 3 | МУП «Жилищно-коммунальное хозяйство» | п. 11 постановления Правительства РФ от 08.08.2012 № 808 |
| 30 | Угольная котельная с.Константиновка (с.Константиновка, ул.Ленина 66-б) | МУП «Жилищно-коммунальное хозяйство» | МУП «Жилищно-коммунальное хозяйство» | 3 | МУП «Жилищно-коммунальное хозяйство» | п. 11 постановления Правительства РФ от 08.08.2012 № 808 |
| 31 | Угольная котельная с.Новомихайловка (с.Новомихайловка, ул. Гагарина 1-а) | МУП «Жилищно-коммунальное хозяйство» | МУП «Жилищно-коммунальное хозяйство» | 3 | МУП «Жилищно-коммунальное хозяйство» | п. 11 постановления Правительства РФ от 08.08.2012 № 808 |
| 32 | Угольная котельная с.Орловка (с.Орловка, ул.Молодежная 10-б) | МУП «Жилищно-коммунальное хозяйство» | МУП «Жилищно-коммунальное хозяйство» | 3 | МУП «Жилищно-коммунальное хозяйство» | п. 11 постановления Правительства РФ от 08.08.2012 № 808 |
| 33 | Угольная котельная с.Ускюль (с.Ускюль, ул.Центральная 21-а) | МУП «Жилищно-коммунальное хозяйство» | МУП «Жилищно-коммунальное хозяйство» | 3 | МУП «Жилищно-коммунальное хозяйство» | п. 11 постановления Правительства РФ от 08.08.2012 № 808 |
| 34 | Угольная котельная с.Казачий Мыс (с.Казачий Мыс, ул.Береговая 8) | МУП «Жилищно-коммунальное хозяйство» | МУП «Жилищно-коммунальное хозяйство» | 3 | МУП «Жилищно-коммунальное хозяйство» | п. 11 постановления Правительства РФ от 08.08.2012 № 808 |
| 35 | Угольная котельная с.Казачий Мыс (с.Казачий Мыс пер. Больничный, 3) | МУП «Жилищно-коммунальное хозяйство» | МУП «Жилищно-коммунальное хозяйство» | 3 | МУП «Жилищно-коммунальное хозяйство» | п. 11 постановления Правительства РФ от 08.08.2012 № 808 |
| 36 | Угольная котельная с.Красноярка (с.Красноярка, ул.Береговая 24-б) | МУП «Жилищно-коммунальное хозяйство» | МУП «Жилищно-коммунальное хозяйство» | 3 | МУП «Жилищно-коммунальное хозяйство» | п. 11 постановления Правительства РФ от 08.08.2012 № 808 |
| 37 | Угольная котельная с.Новопокровка (с.Новопокровка, ул.Центральная, 2) | МУП «Жилищно-коммунальное хозяйство» | МУП «Жилищно-коммунальное хозяйство» | 3 | МУП «Жилищно-коммунальное хозяйство» | п. 11 постановления Правительства РФ от 08.08.2012 № 808 |
| 38 | Угольная котельная с.Новопокровка (с.Новопокровка, ул.Зеленая 32) | МУП «Жилищно-коммунальное хозяйство» | МУП «Жилищно-коммунальное хозяйство» | 3 | МУП «Жилищно-коммунальное хозяйство» | п. 11 постановления Правительства РФ от 08.08.2012 № 808 |
| 39 | Угольная котельная д. Первомихайловка (д. Первомихайловка, ул. Гагарина 1-а) | МУП «Жилищно-коммунальное хозяйство» | МУП «Жилищно-коммунальное хозяйство» | 3 | МУП «Жилищно-коммунальное хозяйство» | п. 11 постановления Правительства РФ от 08.08.2012 № 808 |
| 40 | Угольная котельная, с. Лопатино (с. Лопатино, пл.Центральная, 1-а) | МУП «Жилищно-коммунальное хозяйство» | МУП «Жилищно-коммунальное хозяйство» | 3 | МУП «Жилищно-коммунальное хозяйство» | п. 11 постановления Правительства РФ от 08.08.2012 № 808 |
| 41 | Угольная котельная д. Тайлаково (д. Тайлаково, ул.Озерная 17-а) | МУП «Жилищно-коммунальное хозяйство» | МУП «Жилищно-коммунальное хозяйство» | 3 | МУП «Жилищно-коммунальное хозяйство» | п. 11 постановления Правительства РФ от 08.08.2012 № 808 |
| 42 | Угольная котельная с. Никулино (с. Никулино, ул.Озерная 2) | МУП «Жилищно-коммунальное хозяйство» | МУП «Жилищно-коммунальное хозяйство» | 3 | МУП «Жилищно-коммунальное хозяйство» | п. 11 постановления Правительства РФ от 08.08.2012 № 808 |
| 43 | Угольная котельная. с.Никулино (с. Никулино, ул.Северная 33-а) | МУП «Жилищно-коммунальное хозяйство» | МУП «Жилищно-коммунальное хозяйство» | 3 | МУП «Жилищно-коммунальное хозяйство» | п. 11 постановления Правительства РФ от 08.08.2012 № 808 |
| 44 | Угольная котельная с. Новотроицк (с. Новотроицк, ул.Озерная 2) | МУП «Жилищно-коммунальное хозяйство» | МУП «Жилищно-коммунальное хозяйство» | 3 | МУП «Жилищно-коммунальное хозяйство» | п. 11 постановления Правительства РФ от 08.08.2012 № 808 |
| 45 | Угольная котельная с. Константиновка (с. Константиновка, ул.Ленина 7-б) | МУП «Жилищно-коммунальное хозяйство» | МУП «Жилищно-коммунальное хозяйство» | 3 | МУП «Жилищно-коммунальное хозяйство» | п. 11 постановления Правительства РФ от 08.08.2012 № 808 |
| 46 | Угольная котельная с. Увальское (с. Увальское, ул. Северная 2) | МУП «Жилищно-коммунальное хозяйство» | МУП «Жилищно-коммунальное хозяйство» | 3 | МУП «Жилищно-коммунальное хозяйство» | п. 11 постановления Правительства РФ от 08.08.2012 № 808 |
| 47 | Газовая котельная с. Северотатарское (с. Северотатарское, ул Школьная, 1б) | МУП «Жилищно-коммунальное хозяйство» | МУП «Жилищно-коммунальное хозяйство» | 3 | МУП «Жилищно-коммунальное хозяйство» | п. 11 постановления Правительства РФ от 08.08.2012 № 808 |
| 48 | Газовая котельная с. Новопервомайское (с. Новопервомайское, ул. Восточная, 22б) | МУП «Жилищно-коммунальное хозяйство» | МУП «Жилищно-коммунальное хозяйство» | 3 | МУП «Жилищно-коммунальное хозяйство» | п. 11 постановления Правительства РФ от 08.08.2012 № 808 |
| 49 | Газовая котельная с. Дмитриевка (с. Дмитриевка, пер. Банный, 7а) | МУП «Жилищно-коммунальное хозяйство» | МУП «Жилищно-коммунальное хозяйство» | 3 | МУП «Жилищно-коммунальное хозяйство» | п. 11 постановления Правительства РФ от 08.08.2012 № 808 |
| 50 | Газовая котельная д. Неудачино (д. Неудачино, Ул. Центральная, 54б) | МУП «Жилищно-коммунальное хозяйство» | МУП «Жилищно-коммунальное хозяйство» | 3 | МУП «Жилищно-коммунальное хозяйство» | п. 11 постановления Правительства РФ от 08.08.2012 № 808 |
| 51 | Газовая котельная с. Киевка (с. Киевка, ул. 9 мая, 35а) | МУП «Жилищно-коммунальное хозяйство» | МУП «Жилищно-коммунальное хозяйство» | 3 | МУП «Жилищно-коммунальное хозяйство» | п. 11 постановления Правительства РФ от 08.08.2012 № 808 |

Основания, в том числе критерии, в соответствии с которыми теплоснабжающей организации присвоен статус единой теплоснабжающей организации

Критерии определения единой теплоснабжающей организации определены постановлением Правительства Российской Федерации № 808 от 08.08.2012 года «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации».

Границы зоны (зон) деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций) определяются границами системы централизованного теплоснабжения от источника тепловой энергии.

Критериями определения единой теплоснабжающей организации являются:

•	владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации;

•	размер собственного капитала;

•	способность в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения.

В настоящее время ООО «ТатарскТеплоСбыт», МУП «Татарсктеплосервис» и МУП «Жилищно-коммунальное хозяйство» отвечает всем требованиям, предъявляемым к единым теплоснабжающим организациям в зонах действия обслуживаемых систем теплоснабжения. Реестр единых теплоснабжающих организаций, содержащий перечень систем теплоснабжения, входящих в зону деятельности единой теплоснабжающей организаций, приведен в таблице 110.

Таблица 110 - Сравнительный анализ критериев определения ЕТО в системах теплоснабжения на территории Татарского муниципального округа

| N системы теплоснабжения | Наименования источников тепловой энергии в системе теплоснабжения | Располагаемая тепловая мощность источника, Гкал/ч | Теплоснабжающие (теплосетевые) организации в границах системы теплоснабжения | Размер собственного капитала теплоснабжающей (теплосетевой) организации, тыс. руб. | Объекты систем теплоснабжения в обслуживании теплоснабжающей (теплосетевой) организации | Вид имущественного права | Емкость тепловых сетей, м3 | Информация о подаче заявки на присвоение статуса ЕТО | N зоны деятельности | Утвержденная ЕТО | Основание для присвоения статуса ЕТО |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная №1 (г.Татарск, ул.Закриевского,1Б) | 5,159 | ООО «ТатарскТеплоСбыт» | н/д | Источник, сети | собственность, аренда | 818,46 | н/д | 1 | ООО «ТатарскТеплоСбыт» | п. 11 постановления Правительства РФ от 08.08.2012 № 808 |
| 2 | Котельная №3 (г.Татарск, ул.Ленина, 91Б) | 6,019 | ООО «ТатарскТеплоСбыт» | н/д | Источник, сети | собственность, аренда | 1062,5 |  | 1 | ООО «ТатарскТеплоСбыт» | п. 11 постановления Правительства РФ от 08.08.2012 № 808 |
| 3 | Котельная №6 (г.Татарск, ул. Никишкиной 13 А) | 1,032 | ООО «ТатарскТеплоСбыт» | н/д | Источник, сети | собственность, аренда | 118,179 |  | 1 | ООО «ТатарскТеплоСбыт» | п. 11 постановления Правительства РФ от 08.08.2012 № 808 |
| 4 | Котельная №7 (г.Татарск, ул.Закриевского 74А) | 4,299 | ООО «ТатарскТеплоСбыт» | н/д | Источник, сети | собственность, аренда | 777,676 |  | 1 | ООО «ТатарскТеплоСбыт» | п. 11 постановления Правительства РФ от 08.08.2012 № 808 |
| 5 | Котельная №8 (г.Татарск, ул.Аэродромная 1Е) | 2,58 | ООО «ТатарскТеплоСбыт» | н/д | Источник, сети | собственность, аренда | 457,55 |  | 1 | ООО «ТатарскТеплоСбыт» | п. 11 постановления Правительства РФ от 08.08.2012 № 808 |
| 6 | Котельная №11 (г.Татарск, ул. Камышловская 42) | 1,72 | ООО «ТатарскТеплоСбыт» | н/д | Источник, сети | собственность, аренда | 209,0158 |  | 1 | ООО «ТатарскТеплоСбыт» | п. 11 постановления Правительства РФ от 08.08.2012 № 808 |
| 7 | Котельная №21 (г.Татарск, ул.Базарная 21) | 5,1459 | ООО «ТатарскТеплоСбыт» | н/д | Источник, сети | собственность, аренда | 454,01 |  | 1 | ООО «ТатарскТеплоСбыт» | п. 11 постановления Правительства РФ от 08.08.2012 № 808 |
| 8 | ТКУ-500 (г.Татарск, ул.Интернациональная, 31а) | 0,43 | ООО «ТатарскТеплоСбыт» | н/д | Источник, сети | собственность, аренда | 6,17 |  | 1 | ООО «ТатарскТеплоСбыт» | п. 11 постановления Правительства РФ от 08.08.2012 № 808 |
| 9 | Котельная №2 (г. Татарск. ул. Носкова, д.6Б) | 0,516 | МУП «Татарсктеплосервис» | н/д | Источник, сети | Хозяственное ведение | 44,05 |  | 2 | МУП «Татарсктеплосервис» | п. 11 постановления Правительства РФ от 08.08.2012 № 808 |
| 10 | Котельная №9( г. Татарск, пос. Наливная станция, д. 28) | 2,26 | МУП «Татарсктеплосервис» | н/д | Источник, сети | Хозяственное ведение | 373,54 |  | 2 | МУП «Татарсктеплосервис» | п. 11 постановления Правительства РФ от 08.08.2012 № 808 |
| 11 | Котельная №10 (г. Татарск, ул. Раздольная. д. 11) | 1,03 | МУП «Татарсктеплосервис» | н/д | Источник, сети | Хозяственное ведение | 52,504 |  | 2 | МУП «Татарсктеплосервис» | п. 11 постановления Правительства РФ от 08.08.2012 № 808 |
| 12 | Котельная №12 (г. Татарск. ул. Комиссарская. д. 246) | 2,18 | МУП «Татарсктеплосервис» | н/д | Источник, сети | Хозяственное ведение | 257,28 |  | 2 | МУП «Татарсктеплосервис» | п. 11 постановления Правительства РФ от 08.08.2012 № 808 |
| 13 | Котельная №13 (г. Татарск. ул. Татарская, д. 126) | 2,02 | МУП «Татарсктеплосервис» | н/д | Источник, сети | Хозяственное ведение | 58,28 |  | 2 | МУП «Татарсктеплосервис» | п. 11 постановления Правительства РФ от 08.08.2012 № 808 |
| 14 | Котельная №14 (г. Татарск. ул. Александра Матросова, д. 191) | 0,34 | МУП «Татарсктеплосервис» | н/д | Источник, сети | Хозяственное ведение | 4,278 |  | 2 | МУП «Татарсктеплосервис» | п. 11 постановления Правительства РФ от 08.08.2012 № 808 |
| 15 | Котельная №16 (г. Татарск. ул. Садовая, д. 109Б) | 5,16 | МУП «Татарсктеплосервис» | н/д | Источник, сети | Хозяственное ведение | 125,258 |  | 2 | МУП «Татарсктеплосервис» | п. 11 постановления Правительства РФ от 08.08.2012 № 808 |
| 16 | Котельная №17 (г. Татарск. ул. Краснофлотская. д. 1) | 5,16 | МУП «Татарсктеплосервис» | н/д | Источник, сети | Хозяственное ведение | 808 |  | 2 | МУП «Татарсктеплосервис» | п. 11 постановления Правительства РФ от 08.08.2012 № 808 |
| 17 | Котельная №20 (г. Татарск. ул. Ленина, д. 112В) | 7,74 | МУП «Татарсктеплосервис» | н/д | Источник, сети | Хозяственное ведение | 927,243 |  | 2 | МУП «Татарсктеплосервис» | п. 11 постановления Правительства РФ от 08.08.2012 № 808 |
| 18 | Котельная №22 (г. Татарск. ул. Василевского. д. 5) | 1,8 | МУП «Татарсктеплосервис» | н/д | Источник, сети | Хозяственное ведение | 404,25 |  | 2 | МУП «Татарсктеплосервис» | п. 11 постановления Правительства РФ от 08.08.2012 № 808 |
| 19 | Котельная №25 (г. Татарск. ул. Северная, д. 2а) | 0,86 | МУП «Татарсктеплосервис» | н/д | Источник, сети | Хозяственное ведение | 16,08 |  | 2 | МУП «Татарсктеплосервис» | п. 11 постановления Правительства РФ от 08.08.2012 № 808 |
| 20 | Котельная №28 (г. Татарск, пос. Южный, д. 40а) | 2,61 | МУП «Татарсктеплосервис» | н/д | Источник, сети | Хозяственное ведение | 613,187 |  | 2 | МУП «Татарсктеплосервис» | п. 11 постановления Правительства РФ от 08.08.2012 № 808 |
| 21 | Котельная №31 (г. Татарск, ул. Александра Матросова, д. 106) | 2,24 | МУП «Татарсктеплосервис» | н/д | Источник, сети | Хозяственное ведение | 284,299 |  | 2 | МУП «Татарсктеплосервис» | п. 11 постановления Правительства РФ от 08.08.2012 № 808 |
| 22 | Котельная с. д/сад 11 (г. Татарск, ул.Телегина, 11А) | 0,172 | МУП «Татарсктеплосервис» | н/д | Источник, сети | Хозяственное ведение | 9,46 |  | 2 | МУП «Татарсктеплосервис» | п. 11 постановления Правительства РФ от 08.08.2012 № 808 |
| 23 | Угольная котельная с.Зубовка (с.Зубовка, ул. Ленина 5-г) | 1,73 | МУП «Жилищно-коммунальное хозяйство» | н/д | Источник, сети | Хозяственное ведение | 162,5 |  | 3 | МУП «Жилищно-коммунальное хозяйство» | п. 11 постановления Правительства РФ от 08.08.2012 № 808 |
| 24 | Угольная котельная с.Казаткуль (с.Казаткуль, ул.Зеленая 2-а) | 3,19 | МУП «Жилищно-коммунальное хозяйство» | н/д | Источник, сети | Хозяственное ведение | н/д |  | 3 | МУП «Жилищно-коммунальное хозяйство» | п. 11 постановления Правительства РФ от 08.08.2012 № 808 |
| 25 | Угольная котельная д. Новоалександровка (д. Новоалександровка, пер. Школьный 1-а) | 0,858 | МУП «Жилищно-коммунальное хозяйство» | н/д | Источник, сети | Хозяственное ведение | 89,2 |  | 3 | МУП «Жилищно-коммунальное хозяйство» | п. 11 постановления Правительства РФ от 08.08.2012 № 808 |
| 26 | Угольная котельная с. Успенка (с. Успенка, ул.Новая 9-а) | 1,08 | МУП «Жилищно-коммунальное хозяйство» | н/д | Источник, сети | Хозяственное ведение | 69,1 |  | 3 | МУП «Жилищно-коммунальное хозяйство» | п. 11 постановления Правительства РФ от 08.08.2012 № 808 |
| 27 | Угольная котельная с.Николаевка (с. Николаевка, ул.Ленина 42-б) | 4,58 | МУП «Жилищно-коммунальное хозяйство» | н/д | Источник, сети | Хозяственное ведение | 789,3 |  | 3 | МУП «Жилищно-коммунальное хозяйство» | п. 11 постановления Правительства РФ от 08.08.2012 № 808 |
| 28 | Угольная котельная с.Кочневка (с.Кочневка, ул.Солнечная 35-а) | 2,5 | МУП «Жилищно-коммунальное хозяйство» | н/д | Источник, сети | Хозяственное ведение | н/д |  | 3 | МУП «Жилищно-коммунальное хозяйство» | п. 11 постановления Правительства РФ от 08.08.2012 № 808 |
| 29 | Угольная котельная с.Козловка (с.Козловка, ул.Грязнова 20-а) | 1,69 | МУП «Жилищно-коммунальное хозяйство» | н/д | Источник, сети | Хозяственное ведение | н/д |  | 3 | МУП «Жилищно-коммунальное хозяйство» | п. 11 постановления Правительства РФ от 08.08.2012 № 808 |
| 30 | Угольная котельная с.Константиновка (с.Константиновка, ул.Ленина 66-б) | 1,06 | МУП «Жилищно-коммунальное хозяйство» | н/д | Источник, сети | Хозяственное ведение | 85,6 |  | 3 | МУП «Жилищно-коммунальное хозяйство» | п. 11 постановления Правительства РФ от 08.08.2012 № 808 |
| 31 | Угольная котельная с.Новомихайловка (с.Новомихайловка, ул. Гагарина 1-а) | 2,84 | МУП «Жилищно-коммунальное хозяйство» | н/д | Источник, сети | Хозяственное ведение | 470,4 |  | 3 | МУП «Жилищно-коммунальное хозяйство» | п. 11 постановления Правительства РФ от 08.08.2012 № 808 |
| 32 | Угольная котельная с.Орловка (с.Орловка, ул.Молодежная 10-б) | 2,63 | МУП «Жилищно-коммунальное хозяйство» | н/д | Источник, сети | Хозяственное ведение | 180,7 |  | 3 | МУП «Жилищно-коммунальное хозяйство» | п. 11 постановления Правительства РФ от 08.08.2012 № 808 |
| 33 | Угольная котельная с.Ускюль (с.Ускюль, ул.Центральная 21-а) | 2,11 | МУП «Жилищно-коммунальное хозяйство» | н/д | Источник, сети | Хозяственное ведение | 200,9 |  | 3 | МУП «Жилищно-коммунальное хозяйство» | п. 11 постановления Правительства РФ от 08.08.2012 № 808 |
| 34 | Угольная котельная с.Казачий Мыс (с.Казачий Мыс, ул.Береговая 8) | 2,9 | МУП «Жилищно-коммунальное хозяйство» | н/д | Источник, сети | Хозяственное ведение | 159,7 |  | 3 | МУП «Жилищно-коммунальное хозяйство» | п. 11 постановления Правительства РФ от 08.08.2012 № 808 |
| 35 | Угольная котельная с.Казачий Мыс (с.Казачий Мыс пер. Больничный, 3) | 0,07 | МУП «Жилищно-коммунальное хозяйство» | н/д | Источник, сети | Хозяственное ведение | 6,9 |  | 3 | МУП «Жилищно-коммунальное хозяйство» | п. 11 постановления Правительства РФ от 08.08.2012 № 808 |
| 36 | Угольная котельная с.Красноярка (с.Красноярка, ул.Береговая 24-б) | 0,68 | МУП «Жилищно-коммунальное хозяйство» | н/д | Источник, сети | Хозяственное ведение | 157 |  | 3 | МУП «Жилищно-коммунальное хозяйство» | п. 11 постановления Правительства РФ от 08.08.2012 № 808 |
| 37 | Угольная котельная с.Новопокровка (с.Новопокровка, ул.Центральная, 2) | 1,9 | МУП «Жилищно-коммунальное хозяйство» | н/д | Источник, сети | Хозяственное ведение | 92,1 |  | 3 | МУП «Жилищно-коммунальное хозяйство» | п. 11 постановления Правительства РФ от 08.08.2012 № 808 |
| 38 | Угольная котельная с.Новопокровка (с.Новопокровка, ул.Зеленая 32) | 0,6 | МУП «Жилищно-коммунальное хозяйство» | н/д | Источник, сети | Хозяственное ведение | 58,3 |  | 3 | МУП «Жилищно-коммунальное хозяйство» | п. 11 постановления Правительства РФ от 08.08.2012 № 808 |
| 39 | Угольная котельная д. Первомихайловка (д. Первомихайловка, ул. Гагарина 1-а) | 1,9 | МУП «Жилищно-коммунальное хозяйство» | н/д | Источник, сети | Хозяственное ведение | 24,6 |  | 3 | МУП «Жилищно-коммунальное хозяйство» | п. 11 постановления Правительства РФ от 08.08.2012 № 808 |
| 40 | Угольная котельная, с. Лопатино (с. Лопатино, пл.Центральная, 1-а) | 3,02 | МУП «Жилищно-коммунальное хозяйство» | н/д | Источник, сети | Хозяственное ведение | 157,1 |  | 3 | МУП «Жилищно-коммунальное хозяйство» | п. 11 постановления Правительства РФ от 08.08.2012 № 808 |
| 41 | Угольная котельная д. Тайлаково (д. Тайлаково, ул.Озерная 17-а) | 0,302 | МУП «Жилищно-коммунальное хозяйство» | н/д | Источник, сети | Хозяственное ведение | 11,7 |  | 3 | МУП «Жилищно-коммунальное хозяйство» | п. 11 постановления Правительства РФ от 08.08.2012 № 808 |
| 42 | Угольная котельная с. Никулино (с. Никулино, ул.Озерная 2) | 2,84 | МУП «Жилищно-коммунальное хозяйство» | н/д | Источник, сети | Хозяственное ведение | 159,7 |  | 3 | МУП «Жилищно-коммунальное хозяйство» | п. 11 постановления Правительства РФ от 08.08.2012 № 808 |
| 43 | Угольная котельная. с.Никулино (с. Никулино, ул.Северная 33-а) | 0,696 | МУП «Жилищно-коммунальное хозяйство» | н/д | Источник, сети | Хозяственное ведение | 6,9 |  | 3 | МУП «Жилищно-коммунальное хозяйство» | п. 11 постановления Правительства РФ от 08.08.2012 № 808 |
| 44 | Угольная котельная с. Новотроицк (с. Новотроицк, ул.Озерная 2) | 3,2 | МУП «Жилищно-коммунальное хозяйство» | н/д | Источник, сети | Хозяственное ведение | 657,2 |  | 3 | МУП «Жилищно-коммунальное хозяйство» | п. 11 постановления Правительства РФ от 08.08.2012 № 808 |
| 45 | Угольная котельная с. Константиновка (с. Константиновка, ул.Ленина 7-б) | 0,344 | МУП «Жилищно-коммунальное хозяйство» | н/д | Источник, сети | Хозяственное ведение | 9,5 |  | 3 | МУП «Жилищно-коммунальное хозяйство» | п. 11 постановления Правительства РФ от 08.08.2012 № 808 |
| 46 | Угольная котельная с. Увальское (с. Увальское, ул. Северная 2) | 5,13 | МУП «Жилищно-коммунальное хозяйство» | н/д | Источник, сети | Хозяственное ведение | 228,7 |  | 3 | МУП «Жилищно-коммунальное хозяйство» | п. 11 постановления Правительства РФ от 08.08.2012 № 808 |
| 47 | Газовая котельная с. Северотатарское (с. Северотатарское, ул Школьная, 1б) | 1,38 | МУП «Жилищно-коммунальное хозяйство» | н/д | Источник, сети | Хозяственное ведение | 692,8 |  | 3 | МУП «Жилищно-коммунальное хозяйство» | п. 11 постановления Правительства РФ от 08.08.2012 № 808 |
| 48 | Газовая котельная с. Новопервомайское (с. Новопервомайское, ул. Восточная, 22б) | 1,72 | МУП «Жилищно-коммунальное хозяйство» | н/д | Источник, сети | Хозяственное ведение | 513,9 |  | 3 | МУП «Жилищно-коммунальное хозяйство» | п. 11 постановления Правительства РФ от 08.08.2012 № 808 |
| 49 | Газовая котельная с. Дмитриевка (с. Дмитриевка, пер. Банный, 7а) | 0,77 | МУП «Жилищно-коммунальное хозяйство» | н/д | Источник, сети | Хозяственное ведение | 248,5 |  | 3 | МУП «Жилищно-коммунальное хозяйство» | п. 11 постановления Правительства РФ от 08.08.2012 № 808 |
| 50 | Газовая котельная д. Неудачино (д. Неудачино, Ул. Центральная, 54б) | 0,6 | МУП «Жилищно-коммунальное хозяйство» | н/д | Источник, сети | Хозяственное ведение | 60,9 |  | 3 | МУП «Жилищно-коммунальное хозяйство» | п. 11 постановления Правительства РФ от 08.08.2012 № 808 |
| 51 | Газовая котельная с. Киевка (с. Киевка, ул. 9 мая, 35а) | 1,04 | МУП «Жилищно-коммунальное хозяйство» | н/д | Источник, сети | Хозяственное ведение | 309,3 |  | 3 | МУП «Жилищно-коммунальное хозяйство» | п. 11 постановления Правительства РФ от 08.08.2012 № 808 |

Заявки теплоснабжающих организаций, поданные в рамках разработки проекта схемы теплоснабжения (при их наличии), на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации

Заявки теплоснабжающих организаций, поданные в рамках актуализации схемы теплоснабжения, отсутствуют.

Описание границ зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций)

После присвоения статуса ЕТО границы зон деятельности ЕТО будут совпадать с зонами действия соответствующих систем централизованного теплоснабжения.

Описание изменений в зонах деятельности единых теплоснабжающих организаций, произошедших за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения, и актуализированные сведения в реестре систем теплоснабжения и реестре единых теплоснабжающих организаций (в случае необходимости) с описанием оснований для внесения изменений

Схема теплоснабжения Татарского муниципального округа Новосибирской области на период до 2040 года разрабатывается впервые.

"Реестр мероприятий схемы теплоснабжения"

Перечень мероприятий по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии

Глава «Реестр мероприятий схемы теплоснабжения» содержит свободный перечень ключевых показателей развития системы теплоснабжения и программы технических и технологических мероприятий, обеспечивающих их достижение.

Глава включает:

- перечень мероприятий по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии;

- перечень мероприятий по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации тепловых сетей и сооружений на них;

- перечень мероприятий, обеспечивающих переход от открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) на закрытые системы горячего водоснабжения.

При этом перечни мероприятий содержат такие сведения как: уникальный номер, краткое описание, срок реализации, объем и источник инвестиций.

В соответствии с Методическими указаниями по разработке Схем теплоснабжения, структура необходимых инвестиций должна состоять из сформированных уникальных номеров мероприятий (проектов) по каждой теплоснабжающей, теплосетевой организации, функционирующей в зоне деятельности ЕТО, в следующем порядке:

ХХХ.ХХ.ХХ.ХХХ, где:

- первые три значащих цифры (ХХХ.), отражают номер ЕТО;

- вторые две значащих цифры (.ХХ.), отражают номер группы проектов в составе ЕТО (01 – источники);

- третьи две значащих цифры (.ХХ.), отражают номер подгруппы проектов в составе ЕТО;

- четвертые три значащих цифры (.ХХХ), отражают номер проекта в составе ЕТО;

Реестр проектов нового строительства, реконструкции и технического перевооружения и (или) модернизации источников тепловой энергии (мощности), включенных в Схему теплоснабжения в ценах 2025 года, представлен ниже.

Перечень мероприятий по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации тепловых сетей и сооружений на них

В соответствии с Методическими указаниями по разработке Схем теплоснабжения, структура необходимых инвестиций должна состоять из сформированных уникальных номеров мероприятий (проектов) по каждой теплоснабжающей, теплосетевой организации, функционирующей в зоне деятельности ЕТО, в следующем порядке:

ХХХ.ХХ.ХХ.ХХХ, где:

- первые три значащих цифры (ХХХ.), отражают номер ЕТО;

- вторые две значащих цифры (.ХХ.), отражают номер группы проектов в составе ЕТО (02 – тепловые сети);

- третьи две значащих цифры (.ХХ.), отражают номер подгруппы проектов в составе ЕТО;

- четвертые три значащих цифры (.ХХХ), отражают номер проекта в составе ЕТО;

Реестр проектов нового строительства и реконструкции тепловых сетей и сооружений на них, включенных в Схему теплоснабжения в ценах 2025 года, представлен ниже.

Перечень мероприятий, обеспечивающих перевод открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения

Централизованное горячее водоснабжение с использованием открытой системы теплоснабжения не предусмотрено

.

Таблица 111 - Реестр проектов по источникам тепловой энергии

| № п/п | Наименование мероприятия | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2040 | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Итого по муниципальному образованию |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 0,00 | 0,00 | 114987,67 | 114987,67 | 114987,67 | 114987,67 | 114987,67 | 114987,67 | 114987,67 | 114987,67 | 114987,67 | 0,00 | 1034889,06 |
|  |  | 0,00 | 0,00 | 114987,67 | 229975,35 | 344963,02 | 459950,69 | 574938,37 | 689926,04 | 804913,71 | 919901,39 | 1034889,06 | 1034889,06 | 0,00 |
| ЕТО №1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего по схеме теплоснабжения | 0,00 | 0,00 | 77813,78 | 77813,78 | 77813,78 | 77813,78 | 77813,78 | 77813,78 | 77813,78 | 77813,78 | 77813,78 | 0,00 | 700324,06 |
|  | Нарастающим итогом | 0,00 | 0,00 | 77813,78 | 155627,57 | 233441,35 | 311255,14 | 389068,92 | 466882,70 | 544696,49 | 622510,27 | 700324,06 | 700324,06 | 0,00 |
|  | Источники инвестиций, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Собственные средства, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Амортизация |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Средства из прибыли |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Средства за присоединение потребителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Бюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 77813,78 | 77813,78 | 77813,78 | 77813,78 | 77813,78 | 77813,78 | 77813,78 | 77813,78 | 77813,78 | 0,00 | 700324,06 |
| 001.01.00.000 | Группа проектов на источниках тепловой энергии | 0,00 | 0,00 | 77813,78 | 77813,78 | 77813,78 | 77813,78 | 77813,78 | 77813,78 | 77813,78 | 77813,78 | 77813,78 | 0,00 | 700324,06 |
|  | Нарастающим итогом | 0,00 | 0,00 | 77813,78 | 155627,57 | 233441,35 | 311255,14 | 389068,92 | 466882,70 | 544696,49 | 622510,27 | 700324,06 | 700324,06 | 0,00 |
|  | Источники инвестиций, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Собственные средства, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Амортизация |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Средства из прибыли |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Средства за присоединение потребителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Бюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 77813,78 | 77813,78 | 77813,78 | 77813,78 | 77813,78 | 77813,78 | 77813,78 | 77813,78 | 77813,78 | 0,00 | 700324,06 |
| 001.01.02.000 | Подгруппа проектов реконструкции источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки | 0,00 | 0,00 | 77813,78 | 77813,78 | 77813,78 | 77813,78 | 77813,78 | 77813,78 | 77813,78 | 77813,78 | 77813,78 | 0,00 | 700324,06 |
|  | Нарастающим итогом | 0,00 | 0,00 | 77813,78 | 155627,57 | 233441,35 | 311255,14 | 389068,92 | 466882,70 | 544696,49 | 622510,27 | 700324,06 | 700324,06 | 0,00 |
| 001.01.02.001 | реконструкция котельной №1 (г.Татарск, ул.Закриевского,1Б) с увеличением установленной тепловой мощности |  |  | 13330,80 | 13330,80 | 13330,80 | 13330,80 | 13330,80 | 13330,80 | 13330,80 | 13330,80 | 13330,80 |  | 119977,2 |
| 001.01.02.02 | реконструкция котельной №3 (г.Татарск, ул.Ленина, 91Б) с увеличением установленной тепловой мощности |  |  | 22852,80 | 22852,80 | 22852,80 | 22852,80 | 22852,80 | 22852,80 | 22852,80 | 22852,80 | 22852,80 |  | 205675,2 |
| 001.01.02.003 | реконструкция котельной №7 (г.Татарск, ул.Закриевского 74А) с увеличением установленной тепловой мощности |  |  | 13330,80 | 13330,80 | 13330,80 | 13330,80 | 13330,80 | 13330,80 | 13330,80 | 13330,80 | 13330,80 |  | 119977,2 |
| 001.01.02.004 | реконструкция котельной №8 (г.Татарск, ул.Аэродромная 1Е) с увеличением установленной тепловой мощности |  |  | 7617,60 | 7617,60 | 7617,60 | 7617,60 | 7617,60 | 7617,60 | 7617,60 | 7617,60 | 7617,60 |  | 68558,4 |
| 001.01.02.005 | реконструкция котельной №11 (г.Татарск, ул. Камышловская 42) с увеличением установленной тепловой мощности |  |  | 6665,40 | 6665,40 | 6665,40 | 6665,40 | 6665,40 | 6665,40 | 6665,40 | 6665,40 | 6665,40 |  | 59988,6 |
| 001.01.02.006 | реконструкция котельной №21 (г.Татарск, ул.Базарная 21) с увеличением установленной тепловой мощности |  |  | 12378,60 | 12378,60 | 12378,60 | 12378,60 | 12378,60 | 12378,60 | 12378,60 | 12378,60 | 12378,60 |  | 111407,4 |
| 001.01.02.007 | реконструкция котельной ТКУ-500 (г.Татарск, ул.Интернациональная, 31а) с увеличением установленной тепловой мощности |  |  | 1637,78 | 1637,78 | 1637,78 | 1637,78 | 1637,78 | 1637,78 | 1637,78 | 1637,78 | 1637,78 |  | 14740,1 |
| ЕТО №2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего по схеме теплоснабжения | 0,00 | 0,00 | 33365,09 | 33365,09 | 33365,09 | 33365,09 | 33365,09 | 33365,09 | 33365,09 | 33365,09 | 33365,09 | 0,00 | 300285,80 |
|  | Нарастающим итогом | 0,00 | 0,00 | 33365,09 | 66730,18 | 100095,27 | 133460,36 | 166825,45 | 200190,54 | 233555,63 | 266920,71 | 300285,80 | 300285,80 | 0,00 |
|  | Источники инвестиций, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Собственные средства, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Амортизация |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Средства из прибыли |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Средства за присоединение потребителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Бюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 33365,09 | 33365,09 | 33365,09 | 33365,09 | 33365,09 | 33365,09 | 33365,09 | 33365,09 | 33365,09 | 0,00 | 300285,80 |
| 002.01.00.000 | Группа проектов на источниках тепловой энергии | 0,00 | 0,00 | 33365,09 | 33365,09 | 33365,09 | 33365,09 | 33365,09 | 33365,09 | 33365,09 | 33365,09 | 33365,09 | 0,00 | 300285,80 |
|  | Нарастающим итогом | 0,00 | 0,00 | 33365,09 | 66730,18 | 100095,27 | 133460,36 | 166825,45 | 200190,54 | 233555,63 | 266920,71 | 300285,80 | 300285,80 | 0,00 |
|  | Источники инвестиций, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Собственные средства, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Амортизация |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Средства из прибыли |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Средства за присоединение потребителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Бюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 33365,09 | 33365,09 | 33365,09 | 33365,09 | 33365,09 | 33365,09 | 33365,09 | 33365,09 | 33365,09 | 0,00 | 300285,80 |
| 002.01.02.000 | Подгруппа проектов реконструкции источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки | 0,00 | 0,00 | 33365,09 | 33365,09 | 33365,09 | 33365,09 | 33365,09 | 33365,09 | 33365,09 | 33365,09 | 33365,09 | 0,00 | 300285,80 |
|  | Нарастающим итогом | 0,00 | 0,00 | 33365,09 | 66730,18 | 100095,27 | 133460,36 | 166825,45 | 200190,54 | 233555,63 | 266920,71 | 300285,80 | 300285,80 | 0,00 |
| 002.01.02.001 | реконструкция твердотопливной котельной №9( г. Татарск, пос. Наливная станция, д. 28) с переводом на природный газ |  |  | 4303,94 | 4303,94 | 4303,94 | 4303,94 | 4303,94 | 4303,94 | 4303,94 | 4303,94 | 4303,94 |  | 38735,5 |
| 002.01.02.002 | реконструкция твердотопливной котельной №10 (г. Татарск, ул. Раздольная. д. 11) с переводом на природный газ |  |  | 1961,53 | 1961,53 | 1961,53 | 1961,53 | 1961,53 | 1961,53 | 1961,53 | 1961,53 | 1961,53 |  | 17653,79 |
| 002.01.02.003 | реконструкция твердотопливной котельной №13 (г. Татарск. ул. Татарская, д. 126) с переводом на природный газ |  |  | 3846,89 | 3846,89 | 3846,89 | 3846,89 | 3846,89 | 3846,89 | 3846,89 | 3846,89 | 3846,89 |  | 34621,99 |
| 002.01.02.004 | реконструкция твердотопливной котельной №14 (г. Татарск. ул. Александра Матросова, д. 191) с переводом на природный газ |  |  | 647,50 | 647,50 | 647,50 | 647,50 | 647,50 | 647,50 | 647,50 | 647,50 | 647,50 |  | 5827,464 |
| 002.01.02.005 | реконструкция твердотопливной котельной №17 (г. Татарск. ул. Краснофлотская. д. 1) с переводом на природный газ |  |  | 9826,70 | 9826,70 | 9826,70 | 9826,70 | 9826,70 | 9826,70 | 9826,70 | 9826,70 | 9826,70 |  | 88440,34 |
| 002.01.02.006 | реконструкция твердотопливной котельной №25 (г. Татарск. ул. Северная, д. 2а) с переводом на природный газ |  |  | 1637,78 | 1637,78 | 1637,78 | 1637,78 | 1637,78 | 1637,78 | 1637,78 | 1637,78 | 1637,78 |  | 14740,06 |
| 002.01.02.007 | реконструкция твердотопливной котельной №28 (г. Татарск, пос. Южный, д. 40а) с переводом на природный газ |  |  | 4970,48 | 4970,48 | 4970,48 | 4970,48 | 4970,48 | 4970,48 | 4970,48 | 4970,48 | 4970,48 |  | 44734,36 |
| 002.01.02.008 | реконструкция твердотопливной котельной №31 (г. Татарск, ул. Александра Матросова, д. 106) с переводом на природный газ |  |  | 4265,86 | 4265,86 | 4265,86 | 4265,86 | 4265,86 | 4265,86 | 4265,86 | 4265,86 | 4265,86 |  | 38392,7 |
| 002.01.02.009 | реконструкция котельной №2 (г. Татарск. ул. Носкова, д.6Б) с увеличением установленной тепловой мощности |  |  | 1904,40 | 1904,40 | 1904,40 | 1904,40 | 1904,40 | 1904,40 | 1904,40 | 1904,40 | 1904,40 |  | 17139,6 |
| ЕТО №3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего по схеме теплоснабжения | 0,00 | 0,00 | 3808,80 | 3808,80 | 3808,80 | 3808,80 | 3808,80 | 3808,80 | 3808,80 | 3808,80 | 3808,80 | 0,00 | 34279,20 |
|  | Нарастающим итогом | 0,00 | 0,00 | 3808,80 | 7617,60 | 11426,40 | 15235,20 | 19044,00 | 22852,80 | 26661,60 | 30470,40 | 34279,20 | 34279,20 | 0,00 |
|  | Источники инвестиций, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Собственные средства, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Амортизация |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Средства из прибыли |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Средства за присоединение потребителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Бюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 3808,80 | 3808,80 | 3808,80 | 3808,80 | 3808,80 | 3808,80 | 3808,80 | 3808,80 | 3808,80 | 0,00 | 34279,20 |
| 003.01.00.000 | Группа проектов на источниках тепловой энергии | 0,00 | 0,00 | 3808,80 | 3808,80 | 3808,80 | 3808,80 | 3808,80 | 3808,80 | 3808,80 | 3808,80 | 3808,80 | 0,00 | 34279,20 |
|  | Нарастающим итогом | 0,00 | 0,00 | 3808,80 | 7617,60 | 11426,40 | 15235,20 | 19044,00 | 22852,80 | 26661,60 | 30470,40 | 34279,20 | 34279,20 | 0,00 |
|  | Источники инвестиций, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Собственные средства, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Амортизация |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Средства из прибыли |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Средства за присоединение потребителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Бюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 3808,80 | 3808,80 | 3808,80 | 3808,80 | 3808,80 | 3808,80 | 3808,80 | 3808,80 | 3808,80 | 0,00 | 34279,20 |
| 003.01.02.000 | Подгруппа проектов реконструкции источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки | 0,00 | 0,00 | 3808,80 | 3808,80 | 3808,80 | 3808,80 | 3808,80 | 3808,80 | 3808,80 | 3808,80 | 3808,80 | 0,00 | 34279,20 |
|  | Нарастающим итогом | 0,00 | 0,00 | 3808,80 | 7617,60 | 11426,40 | 15235,20 | 19044,00 | 22852,80 | 26661,60 | 30470,40 | 34279,20 | 34279,20 | 0,00 |
| 003.01.02.001 | реконструкция угольной котельной д. Тайлаково (д. Тайлаково, ул.Озерная 17-а) с увеличением установленной тепловой мощности |  |  | 666,54 | 666,54 | 666,54 | 666,54 | 666,54 | 666,54 | 666,54 | 666,54 | 666,54 |  | 5998,86 |
| 003.01.02.002 | реконструкция газовой котельной с. Киевка (с. Киевка, ул. 9 мая, 35а) с увеличением установленной тепловой мощности |  |  | 2856,60 | 2856,60 | 2856,60 | 2856,60 | 2856,60 | 2856,60 | 2856,60 | 2856,60 | 2856,60 |  | 25709,4 |
| 003.01.02.003 | реконструкция угольной котельной с.Казачий Мыс (с.Казачий Мыс пер. Больничный, 3) с увеличением установленной тепловой мощности |  |  | 285,66 | 285,66 | 285,66 | 285,66 | 285,66 | 285,66 | 285,66 | 285,66 | 285,66 |  | 2570,94 |

Таблица 112 - Реестр проектов по тепловым сетям

| № п/п | Наименование мероприятия | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2040 | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Итого по муниципальному образованию |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 0,00 | 85500,00 | 103100,00 | 103100,00 | 103100,00 | 17600,00 | 17600,00 | 17600,00 | 17600,00 | 17600,00 | 17600,00 | 91600,00 | 592000,00 |
|  |  | 0,00 | 85500,00 | 188600,00 | 291700,00 | 394800,00 | 412400,00 | 430000,00 | 447600,00 | 465200,00 | 482800,00 | 500400,00 | 592000,00 | 0,00 |
| ЕТО №1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего по схеме теплоснабжения | 0,00 | 29500,00 | 34000,00 | 34000,00 | 34000,00 | 4500,00 | 4500,00 | 4500,00 | 4500,00 | 4500,00 | 4500,00 | 24500,00 | 183000,00 |
|  | Нарастающим итогом | 0,00 | 29500,00 | 63500,00 | 97500,00 | 131500,00 | 136000,00 | 140500,00 | 145000,00 | 149500,00 | 154000,00 | 158500,00 | 183000,00 | 0,00 |
|  | Источники инвестиций, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Собственные средства, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Амортизация |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Средства из прибыли |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Средства за присоединение потребителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Бюджетные средства | 0,00 | 29500,00 | 34000,00 | 34000,00 | 34000,00 | 4500,00 | 4500,00 | 4500,00 | 4500,00 | 4500,00 | 4500,00 | 24500,00 | 183000,00 |
| 001.02.00.000 | Группа проектов на тепловых сетях и сооружениях на них | 0,00 | 29500,00 | 34000,00 | 34000,00 | 34000,00 | 4500,00 | 4500,00 | 4500,00 | 4500,00 | 4500,00 | 4500,00 | 24500,00 | 183000,00 |
|  | Нарастающим итогом | 0,00 | 29500,00 | 63500,00 | 97500,00 | 131500,00 | 136000,00 | 140500,00 | 145000,00 | 149500,00 | 154000,00 | 158500,00 | 183000,00 | 0,00 |
|  | Источники инвестиций, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Собственные средства, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Амортизация |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Средства из прибыли |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Средства за присоединение потребителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Бюджетные средства | 0,00 | 29500,00 | 34000,00 | 34000,00 | 34000,00 | 4500,00 | 4500,00 | 4500,00 | 4500,00 | 4500,00 | 4500,00 | 24500,00 | 183000,00 |
| 001.02.02.000 | Подгруппа проектов строительства новых тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения за счет ликвидации котельных | 0,00 | 29500,00 | 34000,00 | 34000,00 | 34000,00 | 4500,00 | 4500,00 | 4500,00 | 4500,00 | 4500,00 | 4500,00 | 24500,00 | 183000,00 |
|  | Нарастающим итогом | 0,00 | 29500,00 | 63500,00 | 97500,00 | 131500,00 | 136000,00 | 140500,00 | 145000,00 | 149500,00 | 154000,00 | 158500,00 | 183000,00 | 0,00 |
| 001.02.02.001 | Реконструкция тепловых сетей от котельной № 3 по ул. Ленина, д. 91б, в г. Татарске Татарского муниципального округа Новосибирской области протяженностью 4,6км. |  | 29500,00 | 29500,00 | 29500,00 | 29500,00 |  |  |  |  |  |  |  | 118000,00 |
| 001.02.02.002 | Поэтапная замена изношенных сетей теплоснабжения в зоне действия ООО «ТатарскТеплоСбыт» |  |  | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 24500 | 65000 |
| ЕТО №2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего по схеме теплоснабжения | 0,00 | 31250,00 | 35750,00 | 35750,00 | 35750,00 | 4500,00 | 4500,00 | 4500,00 | 4500,00 | 4500,00 | 4500,00 | 24500,00 | 190000,00 |
|  | Нарастающим итогом | 0,00 | 31250,00 | 67000,00 | 102750,00 | 138500,00 | 143000,00 | 147500,00 | 152000,00 | 156500,00 | 161000,00 | 165500,00 | 190000,00 | 0,00 |
|  | Источники инвестиций, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Собственные средства, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Амортизация |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Средства из прибыли |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Средства за присоединение потребителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Бюджетные средства | 0,00 | 31250,00 | 35750,00 | 35750,00 | 35750,00 | 4500,00 | 4500,00 | 4500,00 | 4500,00 | 4500,00 | 4500,00 | 24500,00 | 190000,00 |
| 002.02.00.000 | Группа проектов на тепловых сетях и сооружениях на них | 0,00 | 31250,00 | 35750,00 | 35750,00 | 35750,00 | 4500,00 | 4500,00 | 4500,00 | 4500,00 | 4500,00 | 4500,00 | 24500,00 | 190000,00 |
|  | Нарастающим итогом | 0,00 | 31250,00 | 67000,00 | 102750,00 | 138500,00 | 143000,00 | 147500,00 | 152000,00 | 156500,00 | 161000,00 | 165500,00 | 190000,00 | 0,00 |
|  | Источники инвестиций, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Собственные средства, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Амортизация |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Средства из прибыли |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Средства за присоединение потребителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Бюджетные средства | 0,00 | 31250,00 | 35750,00 | 35750,00 | 35750,00 | 4500,00 | 4500,00 | 4500,00 | 4500,00 | 4500,00 | 4500,00 | 24500,00 | 190000,00 |
| 001.02.02.000 | Подгруппа проектов строительства новых тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения за счет ликвидации котельных | 0,00 | 31250,00 | 35750,00 | 35750,00 | 35750,00 | 4500,00 | 4500,00 | 4500,00 | 4500,00 | 4500,00 | 4500,00 | 24500,00 | 190000,00 |
|  | Нарастающим итогом | 0,00 | 31250,00 | 67000,00 | 102750,00 | 138500,00 | 143000,00 | 147500,00 | 152000,00 | 156500,00 | 161000,00 | 165500,00 | 190000,00 | 0,00 |
| 002.02.02.001 | Реконструкция тепловых сетей от котельной № 20 по ул. Ленина 112В в г. Татарске Татарского муниципального округа Новосибирской области протяженностью 4,9км |  | 31250,00 | 31250,00 | 31250,00 | 31250,00 |  |  |  |  |  |  |  | 125000 |
| 002.02.02.002 | Поэтапная замена изношенных сетей теплоснабжения в зоне действия МУП «Татарсктеплосервис»» |  |  | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 24500 | 65000 |
| ЕТО №3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего по схеме теплоснабжения | 0,00 | 24750,00 | 33350,00 | 33350,00 | 33350,00 | 8600,00 | 8600,00 | 8600,00 | 8600,00 | 8600,00 | 8600,00 | 42600,00 | 219000,00 |
|  | Нарастающим итогом | 0,00 | 24750,00 | 58100,00 | 91450,00 | 124800,00 | 133400,00 | 142000,00 | 150600,00 | 159200,00 | 167800,00 | 176400,00 | 219000,00 | 0,00 |
|  | Источники инвестиций, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Собственные средства, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Амортизация |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Средства из прибыли |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Средства за присоединение потребителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Бюджетные средства | 0,00 | 24750,00 | 33350,00 | 33350,00 | 33350,00 | 8600,00 | 8600,00 | 8600,00 | 8600,00 | 8600,00 | 8600,00 | 42600,00 | 219000,00 |
| 003.02.00.000 | Группа проектов на тепловых сетях и сооружениях на них | 0,00 | 24750,00 | 33350,00 | 33350,00 | 33350,00 | 8600,00 | 8600,00 | 8600,00 | 8600,00 | 8600,00 | 8600,00 | 42600,00 | 219000,00 |
|  | Нарастающим итогом | 0,00 | 24750,00 | 58100,00 | 91450,00 | 124800,00 | 133400,00 | 142000,00 | 150600,00 | 159200,00 | 167800,00 | 176400,00 | 219000,00 | 0,00 |
|  | Источники инвестиций, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Собственные средства, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Амортизация |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Средства из прибыли |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Средства за присоединение потребителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Бюджетные средства | 0,00 | 24750,00 | 33350,00 | 33350,00 | 33350,00 | 8600,00 | 8600,00 | 8600,00 | 8600,00 | 8600,00 | 8600,00 | 42600,00 | 219000,00 |
| 003.02.02.000 | Подгруппа проектов строительства новых тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения за счет ликвидации котельных | 0,00 | 24750,00 | 33350,00 | 33350,00 | 33350,00 | 8600,00 | 8600,00 | 8600,00 | 8600,00 | 8600,00 | 8600,00 | 42600,00 | 219000,00 |
|  | Нарастающим итогом | 0,00 | 24750,00 | 58100,00 | 91450,00 | 124800,00 | 133400,00 | 142000,00 | 150600,00 | 159200,00 | 167800,00 | 176400,00 | 219000,00 | 0,00 |
| 003.02.02.001 | Реконструкция тепловых сетей от котельной в с. Николаевка по ул. Ленина 42Б Татарского муниципального округа Новосибирской области протяженностью 3,9 км |  | 24750,00 | 24750,00 | 24750,00 | 24750,00 |  |  |  |  |  |  |  | 99000 |
| 003.02.02.002 | Поэтапная замена изношенных сетей теплоснабжения в зоне действия МУП «Жилищно-коммунальное хозяйство»» |  |  | 8600 | 8600 | 8600 | 8600 | 8600 | 8600 | 8600 | 8600 | 8600 | 42600 | 120000 |

"Замечания и предложения к проекту схемы теплоснабжения"

Перечень всех замечаний и предложений, поступивших при разработке, утверждении и актуализации схемы теплоснабжения

Замечания, поступившие в ходе разработки и утверждения схемы теплоснабжения, были учтены в итоговом варианте схему теплоснабжения.

Ответы разработчиков проекта схемы теплоснабжения на замечания и предложения

Замечания и предложения к проекту схемы теплоснабжения были доработаны по условиям Технического задания на разработку схемы теплоснабжения.

Перечень учтенных замечаний и предложений, а также реестр изменений, внесенных в разделы схемы теплоснабжения и главы обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения

Замечания и предложения к проекту схемы теплоснабжения были доработаны по условиям Технического задания на разработку схемы теплоснабжения.

"Сводный том изменений, выполненных в доработанной и (или) актуализированной схеме теплоснабжения"

Реестр изменений, внесенных в доработанную и (или) актуализированную схему теплоснабжения, а также сведения о том, какие мероприятия из утвержденной схемы теплоснабжения были выполнены за период, прошедший с даты утверждения схемы теплоснабжения

Схема теплоснабжения Татарского муниципального округа Новосибирской области на период до 2040 года разрабатывается впервые.

Схема теплоснабжения Татарского муниципального округа Новосибирской области на разработана в соответствии с актуальной редакцией постановления Правительства РФ от 22 февраля 2012 года №154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения»