КОРПУС ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ основано в 1992 году www.korpus-rf.ru +7 (383) 351-66-00 info@korpus-rf.ru. Схема теплоснабжения Татарского муниципального округа Новосибирской области до 2040 года Исполнитель: ООО «КОРПУС» г. Новосибирск, 2025 г. КОРПУС ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ основано в 1992 году www.korpus-rf.ru +7 (383) 351-66-00 info@korpus-rf.ru. Схема теплоснабжения Татарского муниципального округа Новосибирской области до 2040 года Утверждаемая часть Исполнитель: ООО «КОРПУС» Директор ООО «Корпус»; Ю.П. Воронов. Исполнительный директор ООО «Корпус»; Л.А. Куприянов. Главный инженер проекта; А.С. Гулло. г. Новосибирск, 2025 г.

- Оглавление

Оглавление	3

Список Таблиц	9

Список Рисунков	11

Общая часть	12

Географическое описание	12

Климат	12

Административное деление	13

Население	14

Раздел 1.	"Показатели существующего и перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории поселения, муниципального округа, городского округа, города федерального значения"	17

1.1.	Величины существующей отапливаемой площади строительных фондов и приросты отапливаемой площади строительных фондов по расчетным элементам территориального деления с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, индивидуальные жилые дома, общественные здания и производственные здания промышленных предприятий по этапам - на каждый год первого 5-летнего периода и на последующие 5-летние периоды (далее - этапы)	17

1.2.	Существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления на каждом этапе	20

1.3.	Существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, на каждом этапе	22

1.4.	Существующие и перспективные величины средневзвешенной плотности тепловой нагрузки в каждом расчетном элементе территориального деления, зоне действия каждого источника тепловой энергии, каждой системе теплоснабжения и по поселению, муниципальному округу, городскому округу, городу федерального значения	22

Раздел 2.	"Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей"	33

2.1.	Описание существующих и перспективных зон действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии	33

2.2.	Описание существующих и перспективных зон действия индивидуальных источников тепловой энергии	48

2.3.	Существующие и перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки потребителей в зонах действия источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть, на каждом этапе	48

2.4.	Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей в случае, если зона действия источника тепловой энергии расположена в границах двух или более поселений, муниципальных округов, городских округов либо в границах городского округа (муниципального округа, поселения) и города федерального значения или городских округов (муниципальных округов, поселений) и города федерального значения, с указанием величины тепловой нагрузки для потребителей каждого поселения, муниципального округа, городского округа, города федерального значения	76

2.5.	Радиус эффективного теплоснабжения, определяемый в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения	76

Раздел 3.	"Существующие и перспективные балансы теплоносителя"	79

3.1.	Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей	79

3.2.	Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок источников тепловой энергии для компенсации потерь теплоносителя в аварийных режимах работы систем теплоснабжения	96

Раздел 4.	"Основные положения мастер-плана развития систем теплоснабжения поселения, муниципального округа, городского округа, города федерального значения"	97

4.1.	Описание сценариев развития теплоснабжения поселения, муниципального округа, городского округа, города федерального значения	97

4.2.	Обоснование выбора приоритетного сценария развития теплоснабжения поселения, муниципального округа, городского округа, города федерального значения	132

Раздел 5.	"Предложения по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии"	133

5.1.	Предложения по строительству источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку на осваиваемых территориях поселения, муниципального округа, городского округа, города федерального значения, для которых отсутствует возможность и (или) целесообразность передачи тепловой энергии от существующих или реконструируемых источников тепловой энергии, обоснованная расчетами ценовых (тарифных) последствий для потребителей (в ценовых зонах теплоснабжения - обоснованная расчетами ценовых (тарифных) последствий для потребителей, если реализацию товаров в сфере теплоснабжения с использованием такого источника тепловой энергии планируется осуществлять по регулируемым ценам (тарифам), и (или) обоснованная анализом индикаторов развития системы теплоснабжения поселения, муниципального округа, городского округа, города федерального значения, если реализация товаров в сфере теплоснабжения с использованием такого источника тепловой энергии будет осуществляться по ценам, определяемым по соглашению сторон договора поставки тепловой энергии (мощности) и (или) теплоносителя) и радиуса эффективного теплоснабжения	133

5.2.	Предложения по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии	133

5.3.	Предложения по техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения	134

5.4.	Графики совместной работы источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии и котельных	134

5.5.	Меры по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных источников тепловой энергии, а также источников тепловой энергии, выработавших нормативный срок службы, в случае если продление срока службы технически невозможно или экономически нецелесообразно	135

5.6.	Меры по переоборудованию котельных в источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии	135

5.7.	Меры по переводу котельных, размещенных в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в пиковый режим работы, либо по выводу их из эксплуатации	135

5.8.	Температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии или группы источников тепловой энергии в системе теплоснабжения, работающей на общую тепловую сеть, и оценку затрат при необходимости его изменения	135

5.9.	Предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой энергии с предложениями по сроку ввода в эксплуатацию новых мощностей	136

5.10.	Предложения по вводу новых и реконструкции существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а также местных видов топлива	136

Раздел 6.	"Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей"	137

6.1.	Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии (использование существующих резервов)	137

6.2.	Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в осваиваемых районах поселения, муниципального округа, городского округа, города федерального значения под жилищную, комплексную или производственную застройку	137

6.3.	Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей в целях обеспечения условий, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения;	138

6.4.	Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных	138

6.5.	Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения потребителей	138

Раздел 7.	"Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения"	140

7.1.	Предложения по переводу существующих открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения, для осуществления которого необходимо строительство индивидуальных и (или) центральных тепловых пунктов при наличии у потребителей внутридомовых систем горячего водоснабжения	140

7.2.	Предложения по переводу существующих открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения, для осуществления которого отсутствует необходимость строительства индивидуальных и (или) центральных тепловых пунктов по причине отсутствия у потребителей внутридомовых систем горячего водоснабжения	140

Раздел 8.	"Перспективные топливные балансы"	141

8.1.	Перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой энергии по видам основного, резервного и аварийного топлива на каждом этапе	141

8.2.	Потребляемые источником тепловой энергии виды топлива, включая местные виды топлива, а также используемые возобновляемые источники энергии	163

8.3.	Виды топлива (в случае, если топливом является уголь, - вид ископаемого угля в соответствии с Межгосударственным стандартом ГОСТ 25543-2013 "Угли бурые, каменные и антрациты. Классификация по генетическим и технологическим параметрам"), их долю и значение низшей теплоты сгорания топлива, используемые для производства тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения	163

8.4.	Преобладающий в поселении, муниципальном округе, городском округе вид топлива, определяемый по совокупности всех систем теплоснабжения, находящихся в соответствующем поселении, муниципальном округе, городском округе	163

8.5.	Приоритетное направление развития топливного баланса поселения, муниципального округа, городского округа	164

Раздел 9.	"Инвестиции в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию"	165

9.1.	Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию источников тепловой энергии на каждом этапе	165

9.2.	Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию тепловых сетей, насосных станций и тепловых пунктов на каждом этапе;	168

9.3.	Предложения по величине инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию в связи с изменениями температурного графика и гидравлического режима работы системы теплоснабжения на каждом этапе	171

9.4.	Предложения по величине необходимых инвестиций для перевода открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков такой системы на закрытую систему горячего водоснабжения на каждом этапе	171

9.5.	Оценка эффективности инвестиций по отдельным предложениям	171

9.6.	Величина фактически осуществленных инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию объектов теплоснабжения за базовый период и базовый период актуализации	173

Раздел 10.	"Решение о присвоении статуса единой теплоснабжающей организации (организациям)"	174

10.1.	Решение о присвоении статуса единой теплоснабжающей организации (организациям)	174

10.2.	Реестр зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций)	177

10.3.	Основания, в том числе критерии, в соответствии с которыми теплоснабжающей организации присвоен статус единой теплоснабжающей организации	179

10.4.	Информацию о поданных теплоснабжающими организациями заявках на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации	183

10.5.	Реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций, действующих в каждой системе теплоснабжения, расположенных в границах поселения, муниципального округа, городского округа, города федерального значения	183

Раздел 11.	"Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии"	184

11.1.	Сведения о величине тепловой нагрузки, распределяемой (перераспределяемой) между источниками тепловой энергии в соответствии с указанными в схеме теплоснабжения решениями об определении границ зон действия источников тепловой энергии, а также сроки выполнения перераспределения для каждого этапа.	184

Раздел 12.	"Решения по бесхозяйным тепловым сетям"	185

12.1.	Перечень выявленных бесхозяйных тепловых сетей (в случае их выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию в порядке, установленном Федеральным законом "О теплоснабжении"	185

Раздел 13.	"Синхронизация схемы теплоснабжения со схемой газоснабжения и газификации субъекта Российской Федерации и (или) поселения, схемой и программой развития электроэнергетических систем России, а также со схемой водоснабжения и водоотведения поселения, муниципального округа, городского округа, города федерального значения"	186

13.1.	Описание решений (на основе утвержденной региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций) о развитии соответствующей системы газоснабжения в части обеспечения топливом источников тепловой энергии	186

13.2.	Описание проблем организации газоснабжения источников тепловой энергии	186

13.3.	Предложения по корректировке утвержденной (разработке) региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций для обеспечения согласованности такой программы с указанными в схеме теплоснабжения решениями о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения	186

13.4.	Описание решений (вырабатываемых с учетом положений утвержденных схемы и программы развития электроэнергетических систем России, а в период до утверждения таких схемы и программы в 2023 году (в отношении технологически изолированных территориальных электроэнергетических систем в 2024 году) - также утвержденных схемы и программы развития Единой энергетической системы России, схемы и программы перспективного развития электроэнергетики субъекта Российской Федерации, на территории которого расположена соответствующая технологически изолированная территориальная электроэнергетическая система) по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации, выводу из эксплуатации источников тепловой энергии и решений по реконструкции, техническому перевооружению, модернизации, не связанных с увеличением установленной генерирующей мощности, и выводу из эксплуатации генерирующих объектов, включая входящее в их состав оборудование, функционирующее в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в части перспективных балансов тепловой мощности в схемах теплоснабжения	187

13.5.	Обоснованные предложения по строительству (реконструкции, связанной с увеличением установленной генерирующей мощности) генерирующих объектов, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, для обеспечения покрытия перспективных тепловых нагрузок для их рассмотрения при разработке схемы и программы развития электроэнергетических систем России, а также при разработке (актуализации) генеральной схемы размещения объектов электроэнергетики - при наличии таких предложений по результатам технико-экономического сравнения вариантов покрытия перспективных тепловых нагрузок	187

13.6.	Описание решений (вырабатываемых с учетом положений утвержденной схемы водоснабжения поселения, муниципального округа, городского округа, города федерального значения, утвержденной единой схемы водоснабжения и водоотведения Республики Крым) о развитии соответствующей системы водоснабжения в части, относящейся к системам теплоснабжения	187

13.7.	Предложения по корректировке утвержденной (разработке) схемы водоснабжения поселения, муниципального округа, городского округа, города федерального значения, единой схемы водоснабжения и водоотведения Республики Крым для обеспечения согласованности такой схемы и указанных в схеме теплоснабжения решений о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения	188

Раздел 14.	"Индикаторы развития систем теплоснабжения поселения, муниципального округа, городского округа, города федерального значения"	189

14.1.	Существующие и перспективные значения индикаторов развития систем теплоснабжения, а в ценовых зонах теплоснабжения также содержит целевые значения ключевых показателей, отражающих результаты внедрения целевой модели рынка тепловой энергии и результаты их достижения, а также существующие и перспективные значения целевых показателей реализации схемы теплоснабжения поселения, муниципального округа, городского округа, подлежащие достижению каждой единой теплоснабжающей организацией, функционирующей на территории такого поселения, муниципального округа, городского округа	189

Раздел 15.	"Ценовые (тарифные) последствия"	293

15.1.	Результаты расчетов и оценки ценовых (тарифных) последствий реализации предлагаемых проектов схемы теплоснабжения для потребителя. В ценовых зонах теплоснабжения указанный раздел содержит результаты расчетов и оценки ценовых (тарифных) последствий реализации предлагаемых проектов схемы теплоснабжения для потребителя при осуществлении регулируемых видов	293

- Список Таблиц

Таблица 1 - Состав муниципального округа	13

Таблица 2 – Динамика изменения численности населения, проживающего на территории Татарского муниципального округа	14

Таблица 3 - Площади строительных фондов по расчетным элементам территориального деления	18

Таблица 4 - Ввод в эксплуатацию жилых зданий с общей площадью жилищного фонда	19

Таблица 5 - Ввод в эксплуатацию общественно-деловых зданий с общей площадью фонд период разработки или актуализации схемы теплоснабжения, тыс. м2	19

Таблица 6 - Снос (вывод из эксплуатации) жилых зданий с общей площадью фонда на период разработки или актуализации схемы теплоснабжения	19

Таблица 7 – Тепловая нагрузка в муниципальном округе	20

Таблица 8 - Потребление тепловой энергии абонентами систем теплоснабжения муниципальном округе	20

Таблица 9 - Прирост тепловой нагрузки на отопление и вентиляцию в проектируемых жилых зданиях, Гкал/ч	21

Таблица 10 - Прирост тепловой нагрузки на горячее водоснабжение в проектируемых жилых зданиях на период разработки или актуализации схемы теплоснабжения, Гкал/ч	21

Таблица 11 - Снижение тепловой нагрузки на отопление и вентиляцию в сносимых жилых зданиях на период разработки или актуализации схемы теплоснабжения, Гкал/ч	21

Таблица 12 - Снижение тепловой нагрузки горячего водоснабжения в сносимых жилых зданиях на период разработки или актуализации схемы теплоснабжения, Гкал/ч	22

Таблица 13 - Прирост тепловой нагрузки на отопление и вентиляцию в проектируемых зданиях общественно-делового фонда на период разработки или актуализации схемы теплоснабжения	22

Таблица 14 –Существующие и перспективные величины средневзвешенной плотности тепловой нагрузки в каждом расчетном элементе территориального деления, зоне действия каждого источника тепловой энергии	23

Таблица 15 –Существующие и перспективные величины средневзвешенной плотности тепловой нагрузки в каждом расчетном элементе территориального деления	29

Таблица 16 – Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей	49

Таблица 17 – Расчет радиуса эффективного теплоснабжения, м	77

Таблица 18 - Плановые расходы воды на компенсацию потерь и затрат теплоносителя при передаче тепловой энергии системы теплоснабжения	80

Таблица 19 – Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей по Варианту перспективного развития №1	100

Таблица 20 - Прогнозные значения расходов топлива на выработку тепловой энергии источниками тепловой энергии (котельными) по варианту №1 перспективного развития системы теплоснабжения	127

Таблица 21 - Технико-экономические показатели мероприятий по источникам тепловой энергии	130

Таблица 22 – Сравнительная оценка вариантов перспективного развития стсемы теплоснабжения	132

Таблица 23 – Общие сведения о температурных графиках источников тепла	135

Таблица 24 – Мероприятия по реконструкции трубопроводов со сверхнормативным износом	139

Таблица 25 - Прогнозные значения выработки тепловой энергии источниками тепловой энергии (котельными)	141

Таблица 26 - Прогнозные значения расходов топлива на выработку тепловой энергии источниками тепловой энергии (котельными)	149

Таблица 27 - Особенности характеристик топлива, поставляемого на источники тепла	163

Таблица 28 - Структура потребления топлива на источниках централизованного теплоснабжения	164

Таблица 29 - Реестр проектов по источникам тепловой энергии	166

Таблица 30 - Реестр проектов по тепловым сетям	168

Таблица 31 - Расчета эффективности инвестиций в мероприятия по модернизации системы теплоснабжения	172

Таблица 32 – Перечень теплоснабжающих организаций	175

Таблица 33 - Реестр систем теплоснабжения	178

Таблица 34 - Сравнительный анализ критериев определения ЕТО в системах теплоснабжения на территории Татарского муниципального округа	181

Таблица 35 - Индикаторы, характеризующие спрос на тепловую энергию и тепловую мощность в границах зон деятельности единых теплоснабжающих организаций	190

Таблица 36 - Индикаторы, характеризующие динамику функционирования источников тепловой энергии в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации	213

Таблица 37 - Индикаторы, характеризующие динамику изменения показателей тепловых сетей в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации	225

Таблица 38 - Индикаторы, характеризующие динамику изменения показателей тепловых сетей в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации	253

Таблица 39 – Индексы-дефляторы, принятые для прогноза производственных расходов и тарифов на покупные энергоносители и воду (базовый вариант развития)	294

Таблица 40 - Тарифно-балансовые модели теплоснабжения потребителей ООО «ТТС» (системы теплоснабжения г. Татарск)	294

Таблица 41 - Тарифно-балансовые модели теплоснабжения потребителей ООО «ТТС» (системы теплоснабженияТКУ-500 г. Татарск)	295

Таблица 42 - Тарифно-балансовые модели теплоснабжения потребителей МУП «Татарсктеплосервис» (системы теплоснабжения г. Татарск)	296

Таблица 43 - Тарифно-балансовые модели теплоснабжения потребителей МУП «Жилищно-коммунальное хозяйство» (системы теплоснабжения с. Кочневка; с. Казачий Мыс; с. Красноярка)	297

Таблица 44 - Тарифно-балансовые модели теплоснабжения потребителей МУП «Жилищно-коммунальное хозяйство» (Системы теплоснабжения с. Никулино)	298

Таблица 45 - Тарифно-балансовые модели теплоснабжения потребителей МУП «Жилищно-коммунальное хозяйство» (Системы теплоснабжения с. Новомихайловка; с. Новопокровка; с. Успенка; с. Новоалександровка)	298

Таблица 46 - Тарифно-балансовые модели теплоснабжения потребителей МУП «Жилищно-коммунальное хозяйство» (Системы теплоснабжения с. Орловка с. Зубовка; с. Николаевка)	299

Таблица 47 - Тарифно-балансовые модели теплоснабжения потребителей МУП «Жилищно-коммунальное хозяйство» (Системы теплоснабжения с. Ускюль; с. Увальское; с. Козловка; с. Лопатино)	300

Таблица 48 - Тарифно-балансовые модели теплоснабжения потребителей МУП «Жилищно-коммунальное хозяйство» (Системы теплоснабжения с. Дмитриевка)	300

Таблица 49 - Тарифно-балансовые модели теплоснабжения потребителей МУП «Жилищно-коммунальное хозяйство» (Системы теплоснабжения с. Киевка)	301

- Список Рисунков

Рисунок 1- Границы Татарского муниципального округа	12

Рисунок 2 – Зона действия источников теплоснабжения г. Татарск	34

Рисунок 3 – Зона действия источников теплоснабжения с. Дмитриевка	35

Рисунок 4 – Зона действия источников теплоснабжения д. Зубовка	35

Рисунок 5 – Зона действия источников теплоснабжения с. Казаткуль	36

Рисунок 6 – Зона действия источников теплоснабжения с. Успенка	36

Рисунок 7 – Зона действия источников теплоснабжения д. Новоалександровка	37

Рисунок 8 – Зона действия источников теплоснабжения с. Казачий Мыс	37

Рисунок 9 – Зона действия источников теплоснабжения с. Киевка	38

Рисунок 10 – Зона действия источников теплоснабжения с. Козловка	38

Рисунок 11 – Зона действия источников теплоснабжения с. Константиновка	39

Рисунок 12 – Зона действия источников теплоснабжения с. Кочневка	39

Рисунок 13 – Зона действия источников теплоснабжения с. Красноярка	40

Рисунок 14 – Зона действия источников теплоснабжения с. Лопатино	40

Рисунок 15 – Зона действия источников теплоснабжения д. Тайлаково	41

Рисунок 16 – Зона действия источников теплоснабжения д. Неудачино	41

Рисунок 17 – Зона действия источников теплоснабжения с. Николаевка	42

Рисунок 18 – Зона действия источников теплоснабжения с. Никулино	42

Рисунок 19 – Зона действия источников теплоснабжения с. Новомихайловка	43

Рисунок 20 – Зона действия источников теплоснабжения с. Новопервомайское	44

Рисунок 21 – Зона действия источников теплоснабжения с. Новопокровка	44

Рисунок 22 – Зона действия источников теплоснабжения с. Новотроицк	45

Рисунок 23 – Зона действия источников теплоснабжения д. Орловка	45

Рисунок 24 – Зона действия источников теплоснабжения с. Северотатарское	46

Рисунок 25 – Зона действия источников теплоснабжения д. Первомихайловка	46

Рисунок 26 – Зона действия источников теплоснабжения с. Увальское	47

Рисунок 27 – Зона действия источников теплоснабжения с. Ускюль	47

- Общая часть

- Географическое описание

Татарский муниципальный округ — самое западное муниципальное образование в группе районов Центрально-Барабинской зоны Новосибирской области. Территория округа составляет 510128 Га, в том числе сельхоз угодья – 360,1 тыс. га. Граничит с Омской областью на западе, с Усть-Таркским районом на севере, Чановским районом на востоке и Чистоозерным районе на юге.

Рисунок 1- Границы Татарского муниципального округа

- Климат

Климат территории округа резко континентальный, характеризующийся продолжительной холодной зимой и коротким жарким летом.

Территория подвергается вторжению как холодных арктических масс воздуха, так и теплых сухих ветров с северной части Казахстана, что приводит к крайней неустойчивости и большой изменчивости температуры воздуха. Особенностью температурного режима является резкое колебание температур по месяцам и кратковременность переходных сезонов – весны и осени. Нарастание температуры воздуха интенсивно происходит при наименьшем количестве осадков, сто в апреле и мае увеличивает дефицит влаги в почве и тем самым сильно сокращает сроки весенних лесокультурных работ. Падение температур происходит так же резко осенью.

Средняя температура вегетационного периода – около +15. При значительной продолжительности вегетационного периода (160 дней) отрицательное влияние на рост и развитие древесно-кустарниковой растительности оказывают поздние весенние и ранние осенние заморозки, связанные с проникновением на территорию лесничества холодных арктических масс воздуха.

- Административное деление

Татарский муниципальный округ образован в 2025 году. В муниципальное образование вошли 1 городское поселение и 21 сельское поселение Татарского муниципального района Новосибирской области.

Административным центром является город Татарск. Округ представлен 63 населенными пунктами. Состав муниципального округа приведен в таблице 1.

Таблица 1 - Состав муниципального округа

|  | Наименование поселения | Количество источников централизованного теплоснабжения, Ресурсоснабжающие организации |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ООО "ТатарсТеплоСбыт" (ООО "ТТС") | МУП "ТатарскТеплоСервис" (МУП "ТТС") | МУП «Жилищно-коммунальное хозяйство» |
|  | Татарский Муниципальный округ | 8 | 14 | 29 |
| 1 | Город Татарск | 8 | 14 |  |
| 2 | с. Дмитриевка |  |  | 1 |
| 3 | д. Безбожник |  |  |  |
| 4 | д. Евгеньевка |  |  |  |
| 5 | д. 2-я Степановка |  |  |  |
| 6 | н.п. Забулга |  |  |  |
| 7 | д. Зубовка |  |  | 1 |
| 8 | с. Казаткуль |  |  | 1 |
| 9 | с. Успенка |  |  | 1 |
| 10 | д. Лебяжье |  |  |  |
| 11 | д. Новоалександровка |  |  | 1 |
| 12 | с. Казачий Мыс |  |  | 2 |
| 13 | с. Киевка |  |  | 1 |
| 14 | д. Богдановка |  |  |  |
| 15 | н.п. Тарышта |  |  |  |
| 16 | с. Козловка |  |  | 1 |
| 17 | д. Малый Ермак |  |  |  |
| 18 | д. Розенталь |  |  |  |
| 19 | с. Константиновка |  |  | 2 |
| 20 | д. Городенка |  |  |  |
| 21 | с. Кочневка |  |  | 1 |
| 22 | д. Кабанка |  |  |  |
| 23 | с. Красноярка |  |  | 1 |
| 24 | д. Комбар |  |  |  |
| 25 | с. Лопатино |  |  | 1 |
| 26 | д. Тайлаково |  |  | 1 |
| 27 | д. Неудачино |  |  | 1 |
| 28 | н.п. 2850 км |  |  |  |
| 29 | с. Николаевка |  |  | 1 |
| 30 | д. Малая Старинка |  |  |  |
| 31 | с. Никулино |  |  | 2 |
| 32 | д. Варваровка |  |  |  |
| 33 | д. Моховая |  |  |  |
| 34 | д. Новотроицк |  |  |  |
| 35 | с. Новомихайловка |  |  | 1 |
| 36 | д. Дубровино |  |  |  |
| 37 | с. Новопервомайское |  |  | 1 |
| 38 | д. Кузнецово |  |  |  |
| 39 | д. Платоновка |  |  |  |
| 40 | пос. Сибиряк |  |  |  |
| 41 | н.п. Лагунака |  |  |  |
| 42 | с. Новопокровка |  |  | 2 |
| 43 | д. Ивановка |  |  |  |
| 44 | д. Минино |  |  |  |
| 45 | пос. Трактовый |  |  |  |
| 46 | ж.с. Кабаклы |  |  |  |
| 47 | с. Новотроицк |  |  | 1 |
| 48 | д. Нововознесенка |  |  |  |
| 49 | д. Чаны-Сакан |  |  |  |
| 50 | д. Орловка |  |  | 1 |
| 51 | д. Волово |  |  |  |
| 52 | д. Камышино |  |  |  |
| 53 | с. Северотатарское |  |  | 1 |
| 54 | д. Первомихайловка |  |  | 1 |
| 55 | д. Рождественка |  |  |  |
| 56 | пос. Ваховский |  |  |  |
| 57 | пос. Чернышевский |  |  |  |
| 58 | с. Увальское |  |  | 1 |
| 59 | д. Зеленая Грива |  |  |  |
| 60 | д. Рождественка |  |  |  |
| 61 | д. Чинявино |  |  |  |
| 62 | с. Ускюль |  |  | 1 |
| 63 | пос. Воздвиженка |  |  |  |

- Население

Численность населения поселения на 01.01.2025 года составляет 36 123 чел., в том числе городское население - 23 210 чел., сельское население - 12 913 чел.

Численность постоянного населения имеет устойчивую тенденцию снижения. Убыль населения связана с продолжительным превышением числа умерших над числом родившихся. Снижению численности населения способствует миграционный отток, который изменяет возрастную структуру населения - чаще уезжают молодые люди, в местах убытия происходит «старение» населения. Миграционный отток связан с не высоким уровнем жизни населения, убытием молодых жителей для получения высшего образования в крупные муниципальные образования, с более развитой культурно-бытовой средой.

Динамика численности населения Татарского муниципального округа приведена в таблице 2.

Таблица 2 – Динамика изменения численности населения, проживающего на территории Татарского муниципального округа

|  | 01.01.2025 | 01.01.2024 | 01.01.2023 | 01.01.2022 | 01.01.2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Татарский муниципальный округ | 36 123 | 36 645 | 36 987 | 36 800 | 37 260 |
| город Татарск | 23 210 | 23 444 | 23 588 | 23 168 | 23 282 |
| Дмитриевское территориальное подразделение администрации Татарского муниципального округа Новосибирской области | 1088 | 1107 | 1121 | 1131 | 1129 |
| село Дмитриевка | 793 | 803 | 803 | 800 | 787 |
| деревня Безбожник | 36 | 35 | 40 | 38 | 41 |
| деревня Евгеньевка | 118 | 122 | 126 | 136 | 139 |
| населённый пункт Забулга | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| деревня Степановка 2-я | 141 | 147 | 152 | 157 | 162 |
| Зубовское территориальное подразделение администрации Татарского муниципального округа Новосибирской области | 404 | 406 | 409 | 386 | 396 |
| деревня Зубовка | 404 | 406 | 409 | 386 | 396 |
| Казаткульское территориальное подразделение администрации Татарского муниципального округа Новосибирской области | 763 | 768 | 779 | 838 | 874 |
| село Казаткуль | 429 | 432 | 433 | 388 | 406 |
| деревня Лебяжье | 32 | 36 | 38 | 64 | 63 |
| деревня Новоалександровка | 163 | 150 | 154 | 157 | 164 |
| село Успенка | 139 | 150 | 154 | 229 | 241 |
| Казачемысское территориальное подразделение администрации Татарского муниципального округа Новосибирской области | 483 | 491 | 519 | 586 | 610 |
| село Казачий Мыс | 483 | 491 | 519 | 586 | 610 |
| Киевское территориальное подразделение администрации Татарского муниципального округа Новосибирской области | 750 | 768 | 763 | 747 | 762 |
| село Киевка | 682 | 697 | 688 | 640 | 657 |
| деревня Богдановка | 68 | 71 | 75 | 107 | 105 |
| населённый пункт Тарышта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Козловское территориальное подразделение администрации Татарского муниципального округа Новосибирской области | 595 | 594 | 594 | 591 | 610 |
| село Козловка | 389 | 383 | 385 | 367 | 382 |
| деревня Малый Ермак | 98 | 101 | 101 | 106 | 106 |
| деревня Розенталь | 108 | 110 | 108 | 118 | 122 |
| Константиновское территориальное подразделение администрации Татарского муниципального округа Новосибирской области | 509 | 523 | 531 | 595 | 612 |
| село Константиновка | 339 | 352 | 354 | 391 | 405 |
| деревня Городенка | 170 | 171 | 177 | 204 | 207 |
| Кочневское территориальное подразделение администрации Татарского муниципального округа Новосибирской области | 497 | 514 | 523 | 519 | 528 |
| село Кочневка | 424 | 433 | 439 | 408 | 409 |
| деревня Кабанка | 73 | 81 | 84 | 111 | 119 |
| Красноярское территориальное подразделение администрации Татарского муниципального округа Новосибирской области | 339 | 357 | 371 | 339 | 354 |
| деревня Красноярка | 223 | 233 | 241 | 218 | 234 |
| деревня Комбар | 116 | 124 | 130 | 121 | 120 |
| Лопатинское территориальное подразделение администрации Татарского муниципального округа Новосибирской области | 577 | 584 | 593 | 597 | 607 |
| село Лопатино | 423 | 422 | 428 | 431 | 438 |
| деревня Тайлаково | 154 | 162 | 165 | 166 | 169 |
| Неудачинское территориальное подразделение администрации Татарского муниципального округа Новосибирской области | 426 | 435 | 428 | 431 | 442 |
| деревня Неудачино | 420 | 427 | 421 | 426 | 437 |
| населённый пункт 2850 км | 6 | 8 | 7 | 5 | 5 |
| Николаевское территориальное подразделение администрации Татарского муниципального округа Новосибирской области | 622 | 648 | 653 | 660 | 658 |
| село Николаевка | 501 | 521 | 526 | 517 | 513 |
| посёлок Малая Старинка | 121 | 127 | 127 | 143 | 145 |
| Никулинское территориальное подразделение администрации Татарского муниципального округа Новосибирской области | 661 | 534 | 558 | 542 | 565 |
| село Никулино | 345 | 358 | 370 | 346 | 357 |
| деревня Варваровка | 22 | 20 | 22 | 35 | 42 |
| деревня Моховая | 57 | 63 | 66 | 53 | 56 |
| деревня Новотроицк | 237 | 93 | 100 | 108 | 110 |
| Новомихайловское территориальное подразделение администрации Татарского муниципального округа Новосибирской области | 613 | 626 | 636 | 638 | 649 |
| село Новомихайловка | 603 | 614 | 622 | 610 | 620 |
| деревня Дубровино | 10 | 12 | 14 | 28 | 29 |
| Новопервомайское территориальное подразделение администрации Татарского муниципального округа Новосибирской области | 978 | 1015 | 1038 | 1179 | 1214 |
| село Новопервомайское | 717 | 738 | 755 | 783 | 804 |
| деревня Кузнецово | 59 | 65 | 69 | 98 | 107 |
| населённый пункт Лагунака | 50 | 50 | 50 | 56 | 56 |
| деревня Платоновка | 112 | 122 | 124 | 170 | 175 |
| посёлок Сибиряк | 40 | 40 | 40 | 72 | 72 |
| Новопокровское территориальное подразделение администрации Татарского муниципального округа Новосибирской области | 732 | 752 | 768 | 745 | 780 |
| село Новопокровка | 601 | 615 | 618 | 539 | 572 |
| железнодорожная станция Кабаклы | 31 | 32 | 35 | 60 | 62 |
| деревня Ивановка | 48 | 55 | 63 | 84 | 82 |
| деревня Минино | 49 | 47 | 49 | 50 | 51 |
| посёлок Трактовый | 3 | 3 | 3 | 12 | 13 |
| Новотроицкое территориальное подразделение администрации Татарского муниципального округа Новосибирской области | 345 | 364 | 359 | 355 | 371 |
| село Новотроицк | 237 | 243 | 235 | 230 | 240 |
| деревня Нововознесенка | 32 | 39 | 41 | 46 | 47 |
| деревня Чаны-Сакан | 76 | 82 | 83 | 79 | 84 |
| Орловское территориальное подразделение администрации Татарского муниципального округа Новосибирской области | 305 | 308 | 315 | 324 | 336 |
| деревня Орловка | 187 | 191 | 195 | 191 | 202 |
| деревня Волово | 76 | 76 | 75 | 96 | 96 |
| деревня Камышино | 42 | 41 | 45 | 37 | 38 |
| Северотатарское территориальное подразделение администрации Татарского муниципального округа Новосибирской области | 1382 | 1415 | 1435 | 1441 | 1467 |
| село Северотатарское | 815 | 835 | 829 | 791 | 808 |
| посёлок Ваховский | 33 | 31 | 30 | 43 | 45 |
| деревня Первомихайловка | 257 | 259 | 265 | 248 | 255 |
| деревня Рождественка | 248 | 259 | 281 | 320 | 319 |
| посёлок Чернышевский | 29 | 31 | 30 | 39 | 40 |
| Увальское территориальное подразделение администрации Татарского муниципального округа Новосибирской области | 691 | 686 | 699 | 696 | 708 |
| село Увальское | 531 | 522 | 535 | 519 | 531 |
| посёлок Зеленая Грива | 19 | 19 | 18 | 26 | 26 |
| деревня Рождественка | 59 | 61 | 62 | 63 | 65 |
| деревня Чинявино | 82 | 84 | 84 | 88 | 86 |
| Ускюльское территориальное подразделение администрации Татарского муниципального округа Новосибирской области | 297 | 306 | 307 | 292 | 306 |
| село Ускюль | 271 | 275 | 277 | 257 | 269 |
| посёлок Воздвиженка | 26 | 31 | 30 | 35 | 37 |

"Показатели существующего и перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории поселения, муниципального округа, городского округа, города федерального значения"

Величины существующей отапливаемой площади строительных фондов и приросты отапливаемой площади строительных фондов по расчетным элементам территориального деления с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, индивидуальные жилые дома, общественные здания и производственные здания промышленных предприятий по этапам - на каждый год первого 5-летнего периода и на последующие 5-летние периоды (далее - этапы)

В настоящее время на территории муниципального округа действует пятьдесят один источник теплоснабжения. К сети централизованного теплоснабжения подключены жилые многоквартирные дома, а также административные и социально-значимые объекты.

Генеральным планом развития округа предусматривается новое жилищное строительство, размещаемое на территориях существующей застройки путем реконструкции и создания новой современной застройки, обеспечивающей комфортные условия проживания. Значительное увеличение селитебной территории за счет освоения новых земель не предлагается. Размещение объектов нового жилищного строительства в городе возможно на имеющихся в небольшом количестве свободных территориях и на месте сноса и ветхой и малоценной застройки.

Информация о строительных площадях строений в зоне действия источника тепловой энергии в поселении представлена в Таблице 3.

Таблица 3 - Площади строительных фондов по расчетным элементам территориального деления

| Наименование | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031-2035 | 2036-2040 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| г. Татарск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Общая отапливаемая площадь строительных фондов на начало года | 839858,69 | 839858,69 | 839858,69 | 839858,69 | 839858,69 | 839858,69 | 839858,69 | 839858,69 | 839858,69 |
| Прибыло общей отапливаемой площади, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| новое строительство, в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| многоквартирные жилые здания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| общественно-деловая застройка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| индивидуальная жилищная застройка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выбыло общей отапливаемой площади |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Общая отапливая площадь на конец года | 839858,69 | 839858,69 | 839858,69 | 839858,69 | 839858,69 | 839858,69 | 839858,69 | 839858,69 | 839858,69 |
| Сельские населенные пункты Татарского муниципального округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Общая отапливаемая площадь строительных фондов на начало года | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Прибыло общей отапливаемой площади, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| новое строительство, в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| многоквартирные жилые здания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| общественно-деловая застройка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| индивидуальная жилищная застройка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выбыло общей отапливаемой площади |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Общая отапливая площадь на конец года | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |

Планами развития территории поселения предусматривается компактное развитие селитебной территории в населенных пунктов. Развитие застроенных территорий и освоение резервных территорий под многоэтажное и малоэтажное строительство (в т.ч. ИЖС) предполагает:

1) создание комфортных условий для проживания на территории поселения;

2) организацию комплексного освоения резервных территорий под жилищное строительство;

3) строительство качественного жилья с комплексом инфраструктуры (социальной, транспортной, инженерной);

4) образование новых земельных участков для их предоставления в целях индивидуального, блокированного, малоэтажного многоквартирного жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства;

5) строительство/реконструкцию достаточного количества современных социальных объектов.

В настоящее время строительство жилья на территории муниципального округа представлено преимущественно индивидуальной жилой застройкой.

Таблица 4 - Ввод в эксплуатацию жилых зданий с общей площадью жилищного фонда

| Наименование показателей | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031-2035 | 2036-2040 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Прирост жилищного фонда, в т. ч.: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| накопительным итогом: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Многоэтажный жилищный фонд |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Средне- и малоэтажный жилищный фонд |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по округу, в т. ч.: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Многоэтажный жилищный фонд. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 5 - Ввод в эксплуатацию общественно-деловых зданий с общей площадью фонд период разработки или актуализации схемы теплоснабжения, тыс. м2

| Наименование показателей | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031-2035 | 2036-2040 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Прирост общественно-делового фонда, в т. ч.: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Накопительным итогом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по округу | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Таблица 6 - Снос (вывод из эксплуатации) жилых зданий с общей площадью фонда на период разработки или актуализации схемы теплоснабжения

| Наименование показателей | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031-2035 | 2036-2040 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Снос жилищного фонда, в т. ч.: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| накопительным итогом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по округу, в т. ч.: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Малоэтажный жилищный фонд |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Для отопления и горячего водоснабжения индивидуальных домов рекомендуется применение индивидуальных двухконтурных котлов, работающих на газовом и твердом топливе. Выбор индивидуальных источника тепла объясняется тем, что объекты имеют незначительную тепловую нагрузку и находятся на значительном расстоянии друг от друга, что влечет за собой большие потери в тепловых сетях и значительные капвложения по их прокладке.

Отопление вновь строящихся многоквартирных жилых домов, а также социально-значимых объектов планируется осуществлять от существующих источников теплоснабжения. Для теплоснабжения вновь строящихся зданий (группы зданий) с небольшим теплопотреблением и промышленных объектов рекомендуется использовать автономные источники тепла: отдельностоящие и пристроенные блочно-модульные котельные малой мощности.

На основании вышесказанного, можно сделать вывод, что увеличение отапливаемой площади в зонах действия источников централизованного теплоснабжения, не планируется.

Существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления на каждом этапе

За базовый уровень потребления тепла принят уровень потребления тепловой энергии в 2024 году. Базовый уровень потребления тепловой энергии с разделением по источникам теплоснабжения представлен в таблице 7.

Таблица 7 – Тепловая нагрузка в муниципальном округе

| № зоны | Наименование | Расчетные тепловые нагрузки, Гкал/ч |  |  | Полезный отпуск тепла, Гкал |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | отопление и вентиляция | горячее водоснабжение | суммарная нагрузка |  |
| 1 | г. Татарск | 32,782 | 2,882 | 35,664 | 87798,6 |
| 2 | с. Дмитриевка | 0,607 | 0,000 | 0,607 | 1003,0 |
| 3 | д. Зубовка | 0,462 | 0,005 | 0,467 | 1111,0 |
| 4 | с. Казаткуль | 0,534 | 0,000 | 0,534 | 1017,1 |
| 5 | с. Успенка | 0,333 | 0,000 | 0,333 | 634,8 |
| 6 | д. Новоалександровка | 0,208 | 0,000 | 0,208 | 397,1 |
| 7 | с. Казачий Мыс | 0,715 | 0,000 | 0,715 | 1094,0 |
| 8 | с. Киевка | 0,956 | 0,000 | 0,956 | 1540,0 |
| 9 | с. Козловка | 0,240 | 0,000 | 0,240 | 1137,0 |
| 10 | с. Константиновка | 0,175 | 0,000 | 0,175 | 1414,000 |
| 11 | с. Кочневка | 1,065 | 0,000 | 1,065 | 1275,0 |
| 12 | с. Красноярка | 0,273 | 0,000 | 0,273 | 476,0 |
| 13 | с. Лопатино | 0,739 | 0,000 | 0,739 | 811,0 |
| 14 | д. Тайлаково | 0,300 | 0,000 | 0,300 | 329,0 |
| 15 | д. Неудачино | 0,512 | 0,000 | 0,512 | 644,0 |
| 16 | с. Николаевка | 1,842 | 0,000 | 1,842 | 1759,0 |
| 17 | с. Никулино | 1,734 | 0,000 | 1,734 | 1843,0 |
| 18 | с. Новомихайловка | 0,951 | 0,000 | 0,951 | 1718,0 |
| 19 | с. Новопервомайское | 1,310 | 0,000 | 1,310 | 1697,0 |
| 20 | с. Новопокровка | 0,722 | 0,000 | 0,722 | 1091,0 |
| 21 | с. Новотроицк | 1,034 | 0,000 | 1,034 | 1698,0 |
| 22 | д. Орловка | 0,483 | 0,000 | 0,483 | 833,0 |
| 23 | с. Северотатарское | 1,143 | 0,000 | 1,143 | 1554,7 |
| 24 | д. Первомихайловка | 0,173 | 0,000 | 0,173 | 235,3 |
| 25 | с. Увальское | 0,693 | 0,000 | 0,693 | 1506,0 |
| 26 | с. Ускюль | 0,555 | 0,000 | 0,555 | 1318,0 |

Таблица 8 - Потребление тепловой энергии абонентами систем теплоснабжения муниципальном округе

| № зоны | Наименование | Полезный отпуск тепла, Гкал |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. |
| 1 | г. Татарск | 88927,19 | 88927,19 | 88148,1 | 87798,6 |
| 2 | с. Дмитриевка | 1003,0 | 1003,0 | 1003,0 | 1003,0 |
| 3 | д. Зубовка | 1111,0 | 1111,0 | 1111,0 | 1111,0 |
| 4 | с. Казаткуль | 1017,1 | 1017,1 | 1017,1 | 1017,1 |
| 5 | с. Успенка | 634,8 | 634,8 | 634,8 | 634,8 |
| 6 | д. Новоалександровка | 397,1 | 397,1 | 397,1 | 397,1 |
| 7 | с. Казачий Мыс | 1094,0 | 1094,0 | 1094,0 | 1094,0 |
| 8 | с. Киевка | 1540,0 | 1540,0 | 1540,0 | 1540,0 |
| 9 | с. Козловка | 1137,0 | 1137,0 | 1137,0 | 1137,0 |
| 10 | с. Константиновка | 1414,000 | 1414,000 | 1414,000 | 1414,000 |
| 11 | с. Кочневка | 1275,0 | 1275,0 | 1275,0 | 1275,0 |
| 12 | с. Красноярка | 476,0 | 476,0 | 476,0 | 476,0 |
| 13 | с. Лопатино | 811,0 | 811,0 | 811,0 | 811,0 |
| 14 | д. Тайлаково | 329,0 | 329,0 | 329,0 | 329,0 |
| 15 | д. Неудачино | 644,0 | 644,0 | 644,0 | 644,0 |
| 16 | с. Николаевка | 1759,0 | 1759,0 | 1759,0 | 1759,0 |
| 17 | с. Никулино | 1843,0 | 1843,0 | 1843,0 | 1843,0 |
| 18 | с. Новомихайловка | 1718,0 | 1718,0 | 1718,0 | 1718,0 |
| 19 | с. Новопервомайское | 1697,0 | 1697,0 | 1697,0 | 1697,0 |
| 20 | с. Новопокровка | 1091,0 | 1091,0 | 1091,0 | 1091,0 |
| 21 | с. Новотроицк | 1698,0 | 1698,0 | 1698,0 | 1698,0 |
| 22 | д. Орловка | 833,0 | 833,0 | 833,0 | 833,0 |
| 23 | с. Северотатарское | 1554,7 | 1554,7 | 1554,7 | 1554,7 |
| 24 | д. Первомихайловка | 235,3 | 235,3 | 235,3 | 235,3 |
| 25 | с. Увальское | 1506,0 | 1506,0 | 1506,0 | 1506,0 |
| 26 | с. Ускюль | 1318,0 | 1318,0 | 1318,0 | 1318,0 |

Планом развития предусматривается новое жилищное строительство, размещаемое на территориях существующей застройки путем реконструкции и создания новой современной застройки, обеспечивающей комфортные условия проживания. В настоящее время жилищное строительство представлено индивидуальной жилой застройкой

Таблица 9 - Прирост тепловой нагрузки на отопление и вентиляцию в проектируемых жилых зданиях, Гкал/ч

| Наименование показателей | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031-2035 | 2036-2040 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Прирост тепловой нагрузки отопления и вентиляции жилищного фонда, | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| то же накопительным итогом, в т.ч.: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Многоэтажный жилищный фонд |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Средне- и малоэтажный жилищный фонд |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего, в т. ч.: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Многоэтажный жилищный фонд |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 10 - Прирост тепловой нагрузки на горячее водоснабжение в проектируемых жилых зданиях на период разработки или актуализации схемы теплоснабжения, Гкал/ч

| Наименование показателей | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031-2035 | 2036-2040 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Прирост тепловой нагрузки горячего водоснабжения | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| то же накопительным итогом, в т.ч.: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Многоэтажный жилищный фонд |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Средне- и малоэтажный жилищный фонд |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего, в т. ч.: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Многоэтажный жилищный фонд |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 11 - Снижение тепловой нагрузки на отопление и вентиляцию в сносимых жилых зданиях на период разработки или актуализации схемы теплоснабжения, Гкал/ч

| Наименование показателей | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031-2035 | 2036-2040 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Снижение тепловой нагрузки отопления и вентиляции жилищного фонда | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| то же накопительным итогом, в т.ч.: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Многоэтажный жилищный фонд |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Средне- и малоэтажный жилищный фонд |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего, в т. ч.: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Многоэтажный жилищный фонд |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 12 - Снижение тепловой нагрузки горячего водоснабжения в сносимых жилых зданиях на период разработки или актуализации схемы теплоснабжения, Гкал/ч

| Наименование показателей | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031-2035 | 2036-2040 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Снижение тепловой нагрузки горячего водоснабжения в сносимых зданиях | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| то же накопительным итогом, в т..ч.: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Многоэтажный жилищный фонд |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Средне- и малоэтажный жилищный фонд |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего, в т. ч.: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Многоэтажный жилищный фонд, в т. ч. по кадастровым кварталам: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 13 - Прирост тепловой нагрузки на отопление и вентиляцию в проектируемых зданиях общественно-делового фонда на период разработки или актуализации схемы теплоснабжения

| Наименование показателей | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031-2035 | 2036-2040 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Прирост тепловой нагрузки отопления и вентиляции | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| то же накопительным итогом, в т..ч.: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

На основании вышесказанного, можно сделать вывод, что изменение тепловой нагрузки источников централизованного теплоснабжения, не планируется.

Существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, на каждом этапе

Перспективное развитие промышленности намечается, в основном, за счет развития и реконструкции существующих предприятий.

Существующие и перспективные величины средневзвешенной плотности тепловой нагрузки в каждом расчетном элементе территориального деления, зоне действия каждого источника тепловой энергии, каждой системе теплоснабжения и по поселению, муниципальному округу, городскому округу, городу федерального значения

Существующие и перспективные величины средневзвешенной плотности тепловой нагрузки приведены в таблицах 14 и 15.

Таблица 14 –Существующие и перспективные величины средневзвешенной плотности тепловой нагрузки в каждом расчетном элементе территориального деления, зоне действия каждого источника тепловой энергии

| № п/п | Наименование/Период | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2035 | 2040 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ЕТО №1 - ООО «ТатарскТеплоСбыт» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Котельная №1 (г.Татарск, ул.Закриевского,1Б) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде, Гкал/час | 4,261 | 4,261 | 4,261 | 4,261 | 4,261 | 4,261 | 4,261 | 4,261 | 4,261 | 4,261 | 4,261 | 4,261 |
| 2 | Зона действия источника тепловой мощности, га | 18,579 | 18,579 | 18,579 | 18,579 | 18,579 | 18,579 | 18,579 | 18,579 | 18,579 | 18,579 | 18,579 | 18,579 |
| 3 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,229 | 0,229 | 0,229 | 0,229 | 0,229 | 0,229 | 0,229 | 0,229 | 0,229 | 0,229 | 0,229 | 0,229 |
|  | Котельная №3 (г.Татарск, ул.Ленина, 91Б) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде, Гкал/час | 8,639 | 8,639 | 8,639 | 8,639 | 8,639 | 8,639 | 8,639 | 8,639 | 8,639 | 8,639 | 8,639 | 8,639 |
| 2 | Зона действия источника тепловой мощности, га | 24,076 | 24,076 | 24,076 | 24,076 | 24,076 | 24,076 | 24,076 | 24,076 | 24,076 | 24,076 | 24,076 | 24,076 |
| 3 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,359 | 0,359 | 0,359 | 0,359 | 0,359 | 0,359 | 0,359 | 0,359 | 0,359 | 0,359 | 0,359 | 0,359 |
|  | Котельная №6 (г.Татарск, ул. Никишкиной 13 А) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде, Гкал/час | 0,844 | 0,844 | 0,844 | 0,844 | 0,844 | 0,844 | 0,844 | 0,844 | 0,844 | 0,844 | 0,844 | 0,844 |
| 2 | Зона действия источника тепловой мощности, га | 2,566 | 2,566 | 2,566 | 2,566 | 2,566 | 2,566 | 2,566 | 2,566 | 2,566 | 2,566 | 2,566 | 2,566 |
| 3 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,329 | 0,329 | 0,329 | 0,329 | 0,329 | 0,329 | 0,329 | 0,329 | 0,329 | 0,329 | 0,329 | 0,329 |
|  | Котельная №7 (г.Татарск, ул.Закриевского 74А) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде, Гкал/час | 5,530 | 5,530 | 5,530 | 5,530 | 5,530 | 5,530 | 5,530 | 5,530 | 5,530 | 5,530 | 5,530 | 5,530 |
| 2 | Зона действия источника тепловой мощности, га | 15,460 | 15,460 | 15,460 | 15,460 | 15,460 | 15,460 | 15,460 | 15,460 | 15,460 | 15,460 | 15,460 | 15,460 |
| 3 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,358 | 0,358 | 0,358 | 0,358 | 0,358 | 0,358 | 0,358 | 0,358 | 0,358 | 0,358 | 0,358 | 0,358 |
|  | Котельная №8 (г.Татарск, ул.Аэродромная 1Е) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде, Гкал/час | 2,055 | 2,055 | 2,055 | 2,055 | 2,055 | 2,055 | 2,055 | 2,055 | 2,055 | 2,055 | 2,055 | 2,055 |
| 2 | Зона действия источника тепловой мощности, га | 11,185 | 11,185 | 11,185 | 11,185 | 11,185 | 11,185 | 11,185 | 11,185 | 11,185 | 11,185 | 11,185 | 11,185 |
| 3 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,184 | 0,184 | 0,184 | 0,184 | 0,184 | 0,184 | 0,184 | 0,184 | 0,184 | 0,184 | 0,184 | 0,184 |
|  | Котельная №11 (г.Татарск, ул. Камышловская 42) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде, Гкал/час | 1,706 | 1,706 | 1,706 | 1,706 | 1,706 | 1,706 | 1,706 | 1,706 | 1,706 | 1,706 | 1,706 | 1,706 |
| 2 | Зона действия источника тепловой мощности, га | 5,554 | 5,554 | 5,554 | 5,554 | 5,554 | 5,554 | 5,554 | 5,554 | 5,554 | 5,554 | 5,554 | 5,554 |
| 3 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,307 | 0,307 | 0,307 | 0,307 | 0,307 | 0,307 | 0,307 | 0,307 | 0,307 | 0,307 | 0,307 | 0,307 |
|  | Котельная №21 (г.Татарск, ул.Базарная 21) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде, Гкал/час | 4,330 | 4,330 | 4,330 | 4,330 | 4,330 | 4,330 | 4,330 | 4,330 | 4,330 | 4,330 | 4,330 | 4,330 |
| 2 | Зона действия источника тепловой мощности, га | 9,227 | 9,227 | 9,227 | 9,227 | 9,227 | 9,227 | 9,227 | 9,227 | 9,227 | 9,227 | 9,227 | 9,227 |
| 3 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,469 | 0,469 | 0,469 | 0,469 | 0,469 | 0,469 | 0,469 | 0,469 | 0,469 | 0,469 | 0,469 | 0,469 |
|  | ТКУ-500 (г.Татарск, ул.Интернациональная, 31а) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде, Гкал/час | 0,449 | 0,449 | 0,449 | 0,449 | 0,449 | 0,449 | 0,449 | 0,449 | 0,449 | 0,449 | 0,449 | 0,449 |
| 2 | Зона действия источника тепловой мощности, га | 0,507 | 0,507 | 0,507 | 0,507 | 0,507 | 0,507 | 0,507 | 0,507 | 0,507 | 0,507 | 0,507 | 0,507 |
| 3 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,885 | 0,885 | 0,885 | 0,885 | 0,885 | 0,885 | 0,885 | 0,885 | 0,885 | 0,885 | 0,885 | 0,885 |
|  | ЕТО №2 - МУП «Татарсктеплосервис» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Котельная №2 (г. Татарск. ул. Носкова, д.6Б) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде, Гкал/час | 0,702 | 0,702 | 0,702 | 0,702 | 0,702 | 0,702 | 0,702 | 0,702 | 0,702 | 0,702 | 0,702 | 0,702 |
| 2 | Зона действия источника тепловой мощности, га | 1,543 | 1,543 | 1,543 | 1,543 | 1,543 | 1,543 | 1,543 | 1,543 | 1,543 | 1,543 | 1,543 | 1,543 |
| 3 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,455 | 0,455 | 0,455 | 0,455 | 0,455 | 0,455 | 0,455 | 0,455 | 0,455 | 0,455 | 0,455 | 0,455 |
|  | Котельная №9( г. Татарск, пос. Наливная станция, д. 28) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде, Гкал/час | 0,582 | 0,582 | 0,582 | 0,582 | 0,582 | 0,582 | 0,582 | 0,582 | 0,582 | 0,582 | 0,582 | 0,582 |
| 2 | Зона действия источника тепловой мощности, га | 6,377 | 6,377 | 6,377 | 6,377 | 6,377 | 6,377 | 6,377 | 6,377 | 6,377 | 6,377 | 6,377 | 6,377 |
| 3 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,091 | 0,091 | 0,091 | 0,091 | 0,091 | 0,091 | 0,091 | 0,091 | 0,091 | 0,091 | 0,091 | 0,091 |
|  | Котельная №10 (г. Татарск, ул. Раздольная. д. 11) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде, Гкал/час | 0,073 | 0,073 | 0,073 | 0,073 | 0,073 | 0,073 | 0,073 | 0,073 | 0,073 | 0,073 | 0,073 | 0,073 |
| 2 | Зона действия источника тепловой мощности, га | 0,940 | 0,940 | 0,940 | 0,940 | 0,940 | 0,940 | 0,940 | 0,940 | 0,940 | 0,940 | 0,940 | 0,940 |
| 3 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,078 | 0,078 | 0,078 | 0,078 | 0,078 | 0,078 | 0,078 | 0,078 | 0,078 | 0,078 | 0,078 | 0,078 |
|  | Котельная №12 (г. Татарск. ул. Комиссарская. д. 246) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде, Гкал/час | 0,566 | 0,566 | 0,566 | 0,566 | 0,566 | 0,566 | 0,566 | 0,566 | 0,566 | 0,566 | 0,566 | 0,566 |
| 2 | Зона действия источника тепловой мощности, га | 4,111 | 4,111 | 4,111 | 4,111 | 4,111 | 4,111 | 4,111 | 4,111 | 4,111 | 4,111 | 4,111 | 4,111 |
| 3 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,138 | 0,138 | 0,138 | 0,138 | 0,138 | 0,138 | 0,138 | 0,138 | 0,138 | 0,138 | 0,138 | 0,138 |
|  | Котельная №13 (г. Татарск. ул. Татарская, д. 126) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде, Гкал/час | 0,294 | 0,294 | 0,294 | 0,294 | 0,294 | 0,294 | 0,294 | 0,294 | 0,294 | 0,294 | 0,294 | 0,294 |
| 2 | Зона действия источника тепловой мощности, га | 1,945 | 1,945 | 1,945 | 1,945 | 1,945 | 1,945 | 1,945 | 1,945 | 1,945 | 1,945 | 1,945 | 1,945 |
| 3 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,151 | 0,151 | 0,151 | 0,151 | 0,151 | 0,151 | 0,151 | 0,151 | 0,151 | 0,151 | 0,151 | 0,151 |
|  | Котельная №14 (г. Татарск. ул. Александра Матросова, д. 191) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде, Гкал/час | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 |
| 2 | Зона действия источника тепловой мощности, га | 0,308 | 0,308 | 0,308 | 0,308 | 0,308 | 0,308 | 0,308 | 0,308 | 0,308 | 0,308 | 0,308 | 0,308 |
| 3 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,081 | 0,081 | 0,081 | 0,081 | 0,081 | 0,081 | 0,081 | 0,081 | 0,081 | 0,081 | 0,081 | 0,081 |
|  | Котельная №16 (г. Татарск. ул. Садовая, д. 109Б) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде, Гкал/час | 1,464 | 1,464 | 1,464 | 1,464 | 1,464 | 1,464 | 1,464 | 1,464 | 1,464 | 1,464 | 1,464 | 1,464 |
| 2 | Зона действия источника тепловой мощности, га | 14,419 | 14,419 | 14,419 | 14,419 | 14,419 | 14,419 | 14,419 | 14,419 | 14,419 | 14,419 | 14,419 | 14,419 |
| 3 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,102 | 0,102 | 0,102 | 0,102 | 0,102 | 0,102 | 0,102 | 0,102 | 0,102 | 0,102 | 0,102 | 0,102 |
|  | Котельная №17 (г. Татарск. ул. Краснофлотская. д. 1) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде, Гкал/час | 1,288 | 1,288 | 1,288 | 1,288 | 1,288 | 1,288 | 1,288 | 1,288 | 1,288 | 1,288 | 1,288 | 1,288 |
| 2 | Зона действия источника тепловой мощности, га | 14,215 | 14,215 | 14,215 | 14,215 | 14,215 | 14,215 | 14,215 | 14,215 | 14,215 | 14,215 | 14,215 | 14,215 |
| 3 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,091 | 0,091 | 0,091 | 0,091 | 0,091 | 0,091 | 0,091 | 0,091 | 0,091 | 0,091 | 0,091 | 0,091 |
|  | Котельная №20 (г. Татарск. ул. Ленина, д. 112В) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде, Гкал/час | 1,516 | 1,516 | 1,516 | 1,516 | 1,516 | 1,516 | 1,516 | 1,516 | 1,516 | 1,516 | 1,516 | 1,516 |
| 2 | Зона действия источника тепловой мощности, га | 20,064 | 20,064 | 20,064 | 20,064 | 20,064 | 20,064 | 20,064 | 20,064 | 20,064 | 20,064 | 20,064 | 20,064 |
| 3 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,076 | 0,076 | 0,076 | 0,076 | 0,076 | 0,076 | 0,076 | 0,076 | 0,076 | 0,076 | 0,076 | 0,076 |
|  | Котельная №22 (г. Татарск. ул. Василевского. д. 5) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде, Гкал/час | 0,455 | 0,455 | 0,455 | 0,455 | 0,455 | 0,455 | 0,455 | 0,455 | 0,455 | 0,455 | 0,455 | 0,455 |
| 2 | Зона действия источника тепловой мощности, га | 7,954 | 7,954 | 7,954 | 7,954 | 7,954 | 7,954 | 7,954 | 7,954 | 7,954 | 7,954 | 7,954 | 7,954 |
| 3 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,057 | 0,057 | 0,057 | 0,057 | 0,057 | 0,057 | 0,057 | 0,057 | 0,057 | 0,057 | 0,057 | 0,057 |
|  | Котельная №25 (г. Татарск. ул. Северная, д. 2а) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде, Гкал/час | 0,046 | 0,046 | 0,046 | 0,046 | 0,046 | 0,046 | 0,046 | 0,046 | 0,046 | 0,046 | 0,046 | 0,046 |
| 2 | Зона действия источника тепловой мощности, га | 0,361 | 0,361 | 0,361 | 0,361 | 0,361 | 0,361 | 0,361 | 0,361 | 0,361 | 0,361 | 0,361 | 0,361 |
| 3 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,127 | 0,127 | 0,127 | 0,127 | 0,127 | 0,127 | 0,127 | 0,127 | 0,127 | 0,127 | 0,127 | 0,127 |
|  | Котельная №28 (г. Татарск, пос. Южный, д. 40а) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде, Гкал/час | 0,517 | 0,517 | 0,517 | 0,517 | 0,517 | 0,517 | 0,517 | 0,517 | 0,517 | 0,517 | 0,517 | 0,517 |
| 2 | Зона действия источника тепловой мощности, га | 6,323 | 6,323 | 6,323 | 6,323 | 6,323 | 6,323 | 6,323 | 6,323 | 6,323 | 6,323 | 6,323 | 6,323 |
| 3 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,082 | 0,082 | 0,082 | 0,082 | 0,082 | 0,082 | 0,082 | 0,082 | 0,082 | 0,082 | 0,082 | 0,082 |
|  | Котельная №31 (г. Татарск, ул. Александра Матросова, д. 106) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде, Гкал/час | 0,273 | 0,273 | 0,273 | 0,273 | 0,273 | 0,273 | 0,273 | 0,273 | 0,273 | 0,273 | 0,273 | 0,273 |
| 2 | Зона действия источника тепловой мощности, га | 3,401 | 3,401 | 3,401 | 3,401 | 3,401 | 3,401 | 3,401 | 3,401 | 3,401 | 3,401 | 3,401 | 3,401 |
| 3 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,080 | 0,080 | 0,080 | 0,080 | 0,080 | 0,080 | 0,080 | 0,080 | 0,080 | 0,080 | 0,080 | 0,080 |
|  | Котельная с. д/сад 11 (г. Татарск, ул.Телегина, 11А) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде, Гкал/час | 0,049 | 0,049 | 0,049 | 0,049 | 0,049 | 0,049 | 0,049 | 0,049 | 0,049 | 0,049 | 0,049 | 0,049 |
| 2 | Зона действия источника тепловой мощности, га | 0,413 | 0,413 | 0,413 | 0,413 | 0,413 | 0,413 | 0,413 | 0,413 | 0,413 | 0,413 | 0,413 | 0,413 |
| 3 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,119 | 0,119 | 0,119 | 0,119 | 0,119 | 0,119 | 0,119 | 0,119 | 0,119 | 0,119 | 0,119 | 0,119 |
|  | ЕТО №3 МУП «Жилищно-коммунальное хозяйство» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Угольная котельная с.Зубовка (с.Зубовка, ул. Ленина 5-г) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде, Гкал/час | 0,467 | 0,467 | 0,467 | 0,467 | 0,467 | 0,467 | 0,467 | 0,467 | 0,467 | 0,467 | 0,467 | 0,467 |
| 2 | Зона действия источника тепловой мощности, га | 3,401 | 3,401 | 3,401 | 3,401 | 3,401 | 3,401 | 3,401 | 3,401 | 3,401 | 3,401 | 3,401 | 3,401 |
| 3 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,137 | 0,137 | 0,137 | 0,137 | 0,137 | 0,137 | 0,137 | 0,137 | 0,137 | 0,137 | 0,137 | 0,137 |
|  | Угольная котельная с.Казаткуль (с.Казаткуль, ул.Зеленая 2-а) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде, Гкал/час | 0,534 | 0,534 | 0,534 | 0,534 | 0,534 | 0,534 | 0,534 | 0,534 | 0,534 | 0,534 | 0,534 | 0,534 |
| 2 | Зона действия источника тепловой мощности, га | 3,389 | 3,389 | 3,389 | 3,389 | 3,389 | 3,389 | 3,389 | 3,389 | 3,389 | 3,389 | 3,389 | 3,389 |
| 3 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,157 | 0,157 | 0,157 | 0,157 | 0,157 | 0,157 | 0,157 | 0,157 | 0,157 | 0,157 | 0,157 | 0,157 |
|  | Угольная котельная д. Новоалександровка (д. Новоалександровка, пер. Школьный 1-а) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде, Гкал/час | 0,208 | 0,208 | 0,208 | 0,208 | 0,208 | 0,208 | 0,208 | 0,208 | 0,208 | 0,208 | 0,208 | 0,208 |
| 2 | Зона действия источника тепловой мощности, га | 1,681 | 1,681 | 1,681 | 1,681 | 1,681 | 1,681 | 1,681 | 1,681 | 1,681 | 1,681 | 1,681 | 1,681 |
| 3 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,124 | 0,124 | 0,124 | 0,124 | 0,124 | 0,124 | 0,124 | 0,124 | 0,124 | 0,124 | 0,124 | 0,124 |
|  | Угольная котельная с. Успенка (с. Успенка, ул.Новая 9-а) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде, Гкал/час | 0,333 | 0,333 | 0,333 | 0,333 | 0,333 | 0,333 | 0,333 | 0,333 | 0,333 | 0,333 | 0,333 | 0,333 |
| 2 | Зона действия источника тепловой мощности, га | 1,354 | 1,354 | 1,354 | 1,354 | 1,354 | 1,354 | 1,354 | 1,354 | 1,354 | 1,354 | 1,354 | 1,354 |
| 3 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,246 | 0,246 | 0,246 | 0,246 | 0,246 | 0,246 | 0,246 | 0,246 | 0,246 | 0,246 | 0,246 | 0,246 |
|  | Угольная котельная с.Николаевка (с. Николаевка, ул.Ленина 42-б) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде, Гкал/час | 1,842 | 1,842 | 1,842 | 1,842 | 1,842 | 1,842 | 1,842 | 1,842 | 1,842 | 1,842 | 1,842 | 1,842 |
| 2 | Зона действия источника тепловой мощности, га | 16,731 | 16,731 | 16,731 | 16,731 | 16,731 | 16,731 | 16,731 | 16,731 | 16,731 | 16,731 | 16,731 | 16,731 |
| 3 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,110 | 0,110 | 0,110 | 0,110 | 0,110 | 0,110 | 0,110 | 0,110 | 0,110 | 0,110 | 0,110 | 0,110 |
|  | Угольная котельная с.Кочневка (с.Кочневка, ул.Солнечная 35-а) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде, Гкал/час | 1,065 | 1,065 | 1,065 | 1,065 | 1,065 | 1,065 | 1,065 | 1,065 | 1,065 | 1,065 | 1,065 | 1,065 |
| 2 | Зона действия источника тепловой мощности, га | 5,698 | 5,698 | 5,698 | 5,698 | 5,698 | 5,698 | 5,698 | 5,698 | 5,698 | 5,698 | 5,698 | 5,698 |
| 3 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,187 | 0,187 | 0,187 | 0,187 | 0,187 | 0,187 | 0,187 | 0,187 | 0,187 | 0,187 | 0,187 | 0,187 |
|  | Угольная котельная с.Козловка (с.Козловка, ул.Грязнова 20-а) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде, Гкал/час | 0,240 | 0,240 | 0,240 | 0,240 | 0,240 | 0,240 | 0,240 | 0,240 | 0,240 | 0,240 | 0,240 | 0,240 |
| 2 | Зона действия источника тепловой мощности, га | 2,886 | 2,886 | 2,886 | 2,886 | 2,886 | 2,886 | 2,886 | 2,886 | 2,886 | 2,886 | 2,886 | 2,886 |
| 3 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,083 | 0,083 | 0,083 | 0,083 | 0,083 | 0,083 | 0,083 | 0,083 | 0,083 | 0,083 | 0,083 | 0,083 |
|  | Угольная котельная с.Константиновка (с.Константиновка, ул.Ленина 66-б) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде, Гкал/час | 0,072 | 0,072 | 0,072 | 0,072 | 0,072 | 0,072 | 0,072 | 0,072 | 0,072 | 0,072 | 0,072 | 0,072 |
| 2 | Зона действия источника тепловой мощности, га | 1,508 | 1,508 | 1,508 | 1,508 | 1,508 | 1,508 | 1,508 | 1,508 | 1,508 | 1,508 | 1,508 | 1,508 |
| 3 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,048 | 0,048 | 0,048 | 0,048 | 0,048 | 0,048 | 0,048 | 0,048 | 0,048 | 0,048 | 0,048 | 0,048 |
|  | Угольная котельная с.Новомихайловка (с.Новомихайловка, ул. Гагарина 1-а) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде, Гкал/час | 0,951 | 0,951 | 0,951 | 0,951 | 0,951 | 0,951 | 0,951 | 0,951 | 0,951 | 0,951 | 0,951 | 0,951 |
| 2 | Зона действия источника тепловой мощности, га | 9,305 | 9,305 | 9,305 | 9,305 | 9,305 | 9,305 | 9,305 | 9,305 | 9,305 | 9,305 | 9,305 | 9,305 |
| 3 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,102 | 0,102 | 0,102 | 0,102 | 0,102 | 0,102 | 0,102 | 0,102 | 0,102 | 0,102 | 0,102 | 0,102 |
|  | Угольная котельная с.Орловка (с.Орловка, ул.Молодежная 10-б) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде, Гкал/час | 0,483 | 0,483 | 0,483 | 0,483 | 0,483 | 0,483 | 0,483 | 0,483 | 0,483 | 0,483 | 0,483 | 0,483 |
| 2 | Зона действия источника тепловой мощности, га | 4,078 | 4,078 | 4,078 | 4,078 | 4,078 | 4,078 | 4,078 | 4,078 | 4,078 | 4,078 | 4,078 | 4,078 |
| 3 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,119 | 0,119 | 0,119 | 0,119 | 0,119 | 0,119 | 0,119 | 0,119 | 0,119 | 0,119 | 0,119 | 0,119 |
|  | Угольная котельная с.Ускюль (с.Ускюль, ул.Центральная 21-а) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде, Гкал/час | 0,555 | 0,555 | 0,555 | 0,555 | 0,555 | 0,555 | 0,555 | 0,555 | 0,555 | 0,555 | 0,555 | 0,555 |
| 2 | Зона действия источника тепловой мощности, га | 5,820 | 5,820 | 5,820 | 5,820 | 5,820 | 5,820 | 5,820 | 5,820 | 5,820 | 5,820 | 5,820 | 5,820 |
| 3 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,095 | 0,095 | 0,095 | 0,095 | 0,095 | 0,095 | 0,095 | 0,095 | 0,095 | 0,095 | 0,095 | 0,095 |
|  | Угольная котельная с.Казачий Мыс (с.Казачий Мыс, ул.Береговая 8) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде, Гкал/час | 0,582 | 0,582 | 0,582 | 0,582 | 0,582 | 0,582 | 0,582 | 0,582 | 0,582 | 0,582 | 0,582 | 0,582 |
| 2 | Зона действия источника тепловой мощности, га | 3,473 | 3,473 | 3,473 | 3,473 | 3,473 | 3,473 | 3,473 | 3,473 | 3,473 | 3,473 | 3,473 | 3,473 |
| 3 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,168 | 0,168 | 0,168 | 0,168 | 0,168 | 0,168 | 0,168 | 0,168 | 0,168 | 0,168 | 0,168 | 0,168 |
|  | Угольная котельная с.Казачий Мыс (с.Казачий Мыс пер. Больничный, 3) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде, Гкал/час | 0,133 | 0,133 | 0,133 | 0,133 | 0,133 | 0,133 | 0,133 | 0,133 | 0,133 | 0,133 | 0,133 | 0,133 |
| 2 | Зона действия источника тепловой мощности, га | 0,440 | 0,440 | 0,440 | 0,440 | 0,440 | 0,440 | 0,440 | 0,440 | 0,440 | 0,440 | 0,440 | 0,440 |
| 3 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,302 | 0,302 | 0,302 | 0,302 | 0,302 | 0,302 | 0,302 | 0,302 | 0,302 | 0,302 | 0,302 | 0,302 |
|  | Угольная котельная с.Красноярка (с.Красноярка, ул.Береговая 24-б) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде, Гкал/час | 0,273 | 0,273 | 0,273 | 0,273 | 0,273 | 0,273 | 0,273 | 0,273 | 0,273 | 0,273 | 0,273 | 0,273 |
| 2 | Зона действия источника тепловой мощности, га | 3,521 | 3,521 | 3,521 | 3,521 | 3,521 | 3,521 | 3,521 | 3,521 | 3,521 | 3,521 | 3,521 | 3,521 |
| 3 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,077 | 0,077 | 0,077 | 0,077 | 0,077 | 0,077 | 0,077 | 0,077 | 0,077 | 0,077 | 0,077 | 0,077 |
|  | Угольная котельная с.Новопокровка (с.Новопокровка, ул.Центральная, 2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде, Гкал/час | 0,525 | 0,525 | 0,525 | 0,525 | 0,525 | 0,525 | 0,525 | 0,525 | 0,525 | 0,525 | 0,525 | 0,525 |
| 2 | Зона действия источника тепловой мощности, га | 2,544 | 2,544 | 2,544 | 2,544 | 2,544 | 2,544 | 2,544 | 2,544 | 2,544 | 2,544 | 2,544 | 2,544 |
| 3 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,206 | 0,206 | 0,206 | 0,206 | 0,206 | 0,206 | 0,206 | 0,206 | 0,206 | 0,206 | 0,206 | 0,206 |
|  | Угольная котельная с.Новопокровка (с.Новопокровка, ул.Зеленая 32) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде, Гкал/час | 0,197 | 0,197 | 0,197 | 0,197 | 0,197 | 0,197 | 0,197 | 0,197 | 0,197 | 0,197 | 0,197 | 0,197 |
| 2 | Зона действия источника тепловой мощности, га | 1,538 | 1,538 | 1,538 | 1,538 | 1,538 | 1,538 | 1,538 | 1,538 | 1,538 | 1,538 | 1,538 | 1,538 |
| 3 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,128 | 0,128 | 0,128 | 0,128 | 0,128 | 0,128 | 0,128 | 0,128 | 0,128 | 0,128 | 0,128 | 0,128 |
|  | Угольная котельная д. Первомихайловка (д. Первомихайловка, ул. Гагарина 1-а) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде, Гкал/час | 0,173 | 0,173 | 0,173 | 0,173 | 0,173 | 0,173 | 0,173 | 0,173 | 0,173 | 0,173 | 0,173 | 0,173 |
| 2 | Зона действия источника тепловой мощности, га | 0,728 | 0,728 | 0,728 | 0,728 | 0,728 | 0,728 | 0,728 | 0,728 | 0,728 | 0,728 | 0,728 | 0,728 |
| 3 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,238 | 0,238 | 0,238 | 0,238 | 0,238 | 0,238 | 0,238 | 0,238 | 0,238 | 0,238 | 0,238 | 0,238 |
|  | Угольная котельная, с. Лопатино (с. Лопатино, пл.Центральная, 1-а) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде, Гкал/час | 0,739 | 0,739 | 0,739 | 0,739 | 0,739 | 0,739 | 0,739 | 0,739 | 0,739 | 0,739 | 0,739 | 0,739 |
| 2 | Зона действия источника тепловой мощности, га | 3,910 | 3,910 | 3,910 | 3,910 | 3,910 | 3,910 | 3,910 | 3,910 | 3,910 | 3,910 | 3,910 | 3,910 |
| 3 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,189 | 0,189 | 0,189 | 0,189 | 0,189 | 0,189 | 0,189 | 0,189 | 0,189 | 0,189 | 0,189 | 0,189 |
|  | Угольная котельная д. Тайлаково (д. Тайлаково, ул.Озерная 17-а) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде, Гкал/час | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 |
| 2 | Зона действия источника тепловой мощности, га | 0,399 | 0,399 | 0,399 | 0,399 | 0,399 | 0,399 | 0,399 | 0,399 | 0,399 | 0,399 | 0,399 | 0,399 |
| 3 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,752 | 0,752 | 0,752 | 0,752 | 0,752 | 0,752 | 0,752 | 0,752 | 0,752 | 0,752 | 0,752 | 0,752 |
|  | Угольная котельная с. Никулино (с. Никулино, ул.Озерная 2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде, Гкал/час | 1,254 | 1,254 | 1,254 | 1,254 | 1,254 | 1,254 | 1,254 | 1,254 | 1,254 | 1,254 | 1,254 | 1,254 |
| 2 | Зона действия источника тепловой мощности, га | 3,361 | 3,361 | 3,361 | 3,361 | 3,361 | 3,361 | 3,361 | 3,361 | 3,361 | 3,361 | 3,361 | 3,361 |
| 3 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,373 | 0,373 | 0,373 | 0,373 | 0,373 | 0,373 | 0,373 | 0,373 | 0,373 | 0,373 | 0,373 | 0,373 |
|  | Угольная котельная. с.Никулино (с. Никулино, ул.Северная 33-а) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде, Гкал/час | 0,480 | 0,480 | 0,480 | 0,480 | 0,480 | 0,480 | 0,480 | 0,480 | 0,480 | 0,480 | 0,480 | 0,480 |
| 2 | Зона действия источника тепловой мощности, га | 7,358 | 7,358 | 7,358 | 7,358 | 7,358 | 7,358 | 7,358 | 7,358 | 7,358 | 7,358 | 7,358 | 7,358 |
| 3 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,065 | 0,065 | 0,065 | 0,065 | 0,065 | 0,065 | 0,065 | 0,065 | 0,065 | 0,065 | 0,065 | 0,065 |
|  | Угольная котельная с. Новотроицк (с. Новотроицк, ул.Озерная 2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде, Гкал/час | 1,034 | 1,034 | 1,034 | 1,034 | 1,034 | 1,034 | 1,034 | 1,034 | 1,034 | 1,034 | 1,034 | 1,034 |
| 2 | Зона действия источника тепловой мощности, га | 17,577 | 17,577 | 17,577 | 17,577 | 17,577 | 17,577 | 17,577 | 17,577 | 17,577 | 17,577 | 17,577 | 17,577 |
| 3 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,059 | 0,059 | 0,059 | 0,059 | 0,059 | 0,059 | 0,059 | 0,059 | 0,059 | 0,059 | 0,059 | 0,059 |
|  | Угольная котельная с. Константиновка (с. Константиновка, ул.Ленина 7-б) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде, Гкал/час | 0,103 | 0,103 | 0,103 | 0,103 | 0,103 | 0,103 | 0,103 | 0,103 | 0,103 | 0,103 | 0,103 | 0,103 |
| 2 | Зона действия источника тепловой мощности, га | 0,425 | 0,425 | 0,425 | 0,425 | 0,425 | 0,425 | 0,425 | 0,425 | 0,425 | 0,425 | 0,425 | 0,425 |
| 3 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,242 | 0,242 | 0,242 | 0,242 | 0,242 | 0,242 | 0,242 | 0,242 | 0,242 | 0,242 | 0,242 | 0,242 |
|  | Угольная котельная с. Увальское (с. Увальское, ул. Северная 2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде, Гкал/час | 0,693 | 0,693 | 0,693 | 0,693 | 0,693 | 0,693 | 0,693 | 0,693 | 0,693 | 0,693 | 0,693 | 0,693 |
| 2 | Зона действия источника тепловой мощности, га | 5,355 | 5,355 | 5,355 | 5,355 | 5,355 | 5,355 | 5,355 | 5,355 | 5,355 | 5,355 | 5,355 | 5,355 |
| 3 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,129 | 0,129 | 0,129 | 0,129 | 0,129 | 0,129 | 0,129 | 0,129 | 0,129 | 0,129 | 0,129 | 0,129 |
|  | Газовая котельная с. Северотатарское (с. Северотатарское, ул Школьная, 1б) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде, Гкал/час | 1,143 | 1,143 | 1,143 | 1,143 | 1,143 | 1,143 | 1,143 | 1,143 | 1,143 | 1,143 | 1,143 | 1,143 |
| 2 | Зона действия источника тепловой мощности, га | 14,932 | 14,932 | 14,932 | 14,932 | 14,932 | 14,932 | 14,932 | 14,932 | 14,932 | 14,932 | 14,932 | 14,932 |
| 3 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,077 | 0,077 | 0,077 | 0,077 | 0,077 | 0,077 | 0,077 | 0,077 | 0,077 | 0,077 | 0,077 | 0,077 |
|  | Газовая котельная с. Новопервомайское (с. Новопервомайское, ул. Восточная, 22б) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде, Гкал/час | 1,310 | 1,310 | 1,310 | 1,310 | 1,310 | 1,310 | 1,310 | 1,310 | 1,310 | 1,310 | 1,310 | 1,310 |
| 2 | Зона действия источника тепловой мощности, га | 13,371 | 13,371 | 13,371 | 13,371 | 13,371 | 13,371 | 13,371 | 13,371 | 13,371 | 13,371 | 13,371 | 13,371 |
| 3 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,098 | 0,098 | 0,098 | 0,098 | 0,098 | 0,098 | 0,098 | 0,098 | 0,098 | 0,098 | 0,098 | 0,098 |
|  | Газовая котельная с. Дмитриевка (с. Дмитриевка, пер. Банный, 7а) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде, Гкал/час | 0,607 | 0,607 | 0,607 | 0,607 | 0,607 | 0,607 | 0,607 | 0,607 | 0,607 | 0,607 | 0,607 | 0,607 |
| 2 | Зона действия источника тепловой мощности, га | 4,198 | 4,198 | 4,198 | 4,198 | 4,198 | 4,198 | 4,198 | 4,198 | 4,198 | 4,198 | 4,198 | 4,198 |
| 3 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,145 | 0,145 | 0,145 | 0,145 | 0,145 | 0,145 | 0,145 | 0,145 | 0,145 | 0,145 | 0,145 | 0,145 |
|  | Газовая котельная д. Неудачино (д. Неудачино, Ул. Центральная, 54б) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде, Гкал/час | 0,512 | 0,512 | 0,512 | 0,512 | 0,512 | 0,512 | 0,512 | 0,512 | 0,512 | 0,512 | 0,512 | 0,512 |
| 2 | Зона действия источника тепловой мощности, га | 1,930 | 1,930 | 1,930 | 1,930 | 1,930 | 1,930 | 1,930 | 1,930 | 1,930 | 1,930 | 1,930 | 1,930 |
| 3 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,265 | 0,265 | 0,265 | 0,265 | 0,265 | 0,265 | 0,265 | 0,265 | 0,265 | 0,265 | 0,265 | 0,265 |
|  | Газовая котельная с. Киевка (с. Киевка, ул. 9 мая, 35а) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде, Гкал/час | 0,956 | 0,956 | 0,956 | 0,956 | 0,956 | 0,956 | 0,956 | 0,956 | 0,956 | 0,956 | 0,956 | 0,956 |
| 2 | Зона действия источника тепловой мощности, га | 8,138 | 8,138 | 8,138 | 8,138 | 8,138 | 8,138 | 8,138 | 8,138 | 8,138 | 8,138 | 8,138 | 8,138 |
| 3 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,117 | 0,117 | 0,117 | 0,117 | 0,117 | 0,117 | 0,117 | 0,117 | 0,117 | 0,117 | 0,117 | 0,117 |
|  | Всего по Татаринскому муниципальному округу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде, Гкал/час | 53,428 | 53,428 | 53,428 | 53,428 | 53,428 | 53,428 | 53,428 | 53,428 | 53,428 | 53,428 | 53,428 | 53,428 |
| 2 | Зона действия источника тепловой мощности, га | 318,577 | 318,577 | 318,577 | 318,577 | 318,577 | 318,577 | 318,577 | 318,577 | 318,577 | 318,577 | 318,577 | 318,577 |
| 3 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,168 | 0,168 | 0,168 | 0,168 | 0,168 | 0,168 | 0,168 | 0,168 | 0,168 | 0,168 | 0,168 | 0,168 |

Таблица 15 –Существующие и перспективные величины средневзвешенной плотности тепловой нагрузки в каждом расчетном элементе территориального деления

| № п/п | Наименование/Период | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2035 | 2040 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | г. Татарск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде, Гкал/час | 35,664 | 35,664 | 35,664 | 35,664 | 35,664 | 35,664 | 35,664 | 35,664 | 35,664 | 35,664 | 35,664 | 35,664 |
| 2 | Зона действия источника тепловой мощности, га | 169,527 | 169,527 | 169,527 | 169,527 | 169,527 | 169,527 | 169,527 | 169,527 | 169,527 | 169,527 | 169,527 | 169,527 |
| 3 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,210 | 0,210 | 0,210 | 0,210 | 0,210 | 0,210 | 0,210 | 0,210 | 0,210 | 0,210 | 0,210 | 0,210 |
|  | с. Дмитриевка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде, Гкал/час | 0,607 | 0,607 | 0,607 | 0,607 | 0,607 | 0,607 | 0,607 | 0,607 | 0,607 | 0,607 | 0,607 | 0,607 |
| 2 | Зона действия источника тепловой мощности, га | 4,198 | 4,198 | 4,198 | 4,198 | 4,198 | 4,198 | 4,198 | 4,198 | 4,198 | 4,198 | 4,198 | 4,198 |
| 3 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,145 | 0,145 | 0,145 | 0,145 | 0,145 | 0,145 | 0,145 | 0,145 | 0,145 | 0,145 | 0,145 | 0,145 |
|  | д. Зубовка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде, Гкал/час | 0,467 | 0,467 | 0,467 | 0,467 | 0,467 | 0,467 | 0,467 | 0,467 | 0,467 | 0,467 | 0,467 | 0,467 |
| 2 | Зона действия источника тепловой мощности, га | 3,401 | 3,401 | 3,401 | 3,401 | 3,401 | 3,401 | 3,401 | 3,401 | 3,401 | 3,401 | 3,401 | 3,401 |
| 3 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,137 | 0,137 | 0,137 | 0,137 | 0,137 | 0,137 | 0,137 | 0,137 | 0,137 | 0,137 | 0,137 | 0,137 |
|  | с. Казаткуль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде, Гкал/час | 0,534 | 0,534 | 0,534 | 0,534 | 0,534 | 0,534 | 0,534 | 0,534 | 0,534 | 0,534 | 0,534 | 0,534 |
| 2 | Зона действия источника тепловой мощности, га | 3,389 | 3,389 | 3,389 | 3,389 | 3,389 | 3,389 | 3,389 | 3,389 | 3,389 | 3,389 | 3,389 | 3,389 |
| 3 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,157 | 0,157 | 0,157 | 0,157 | 0,157 | 0,157 | 0,157 | 0,157 | 0,157 | 0,157 | 0,157 | 0,157 |
|  | с. Успенка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде, Гкал/час | 0,333 | 0,333 | 0,333 | 0,333 | 0,333 | 0,333 | 0,333 | 0,333 | 0,333 | 0,333 | 0,333 | 0,333 |
| 2 | Зона действия источника тепловой мощности, га | 1,354 | 1,354 | 1,354 | 1,354 | 1,354 | 1,354 | 1,354 | 1,354 | 1,354 | 1,354 | 1,354 | 1,354 |
| 3 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,246 | 0,246 | 0,246 | 0,246 | 0,246 | 0,246 | 0,246 | 0,246 | 0,246 | 0,246 | 0,246 | 0,246 |
|  | д. Новоалександровка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде, Гкал/час | 0,208 | 0,208 | 0,208 | 0,208 | 0,208 | 0,208 | 0,208 | 0,208 | 0,208 | 0,208 | 0,208 | 0,208 |
| 2 | Зона действия источника тепловой мощности, га | 1,681 | 1,681 | 1,681 | 1,681 | 1,681 | 1,681 | 1,681 | 1,681 | 1,681 | 1,681 | 1,681 | 1,681 |
| 3 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,124 | 0,124 | 0,124 | 0,124 | 0,124 | 0,124 | 0,124 | 0,124 | 0,124 | 0,124 | 0,124 | 0,124 |
|  | с. Казачий Мыс |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде, Гкал/час | 0,715 | 0,715 | 0,715 | 0,715 | 0,715 | 0,715 | 0,715 | 0,715 | 0,715 | 0,715 | 0,715 | 0,715 |
| 2 | Зона действия источника тепловой мощности, га | 3,912 | 3,912 | 3,912 | 3,912 | 3,912 | 3,912 | 3,912 | 3,912 | 3,912 | 3,912 | 3,912 | 3,912 |
| 3 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,183 | 0,183 | 0,183 | 0,183 | 0,183 | 0,183 | 0,183 | 0,183 | 0,183 | 0,183 | 0,183 | 0,183 |
|  | с. Киевка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде, Гкал/час | 0,956 | 0,956 | 0,956 | 0,956 | 0,956 | 0,956 | 0,956 | 0,956 | 0,956 | 0,956 | 0,956 | 0,956 |
| 2 | Зона действия источника тепловой мощности, га | 8,138 | 8,138 | 8,138 | 8,138 | 8,138 | 8,138 | 8,138 | 8,138 | 8,138 | 8,138 | 8,138 | 8,138 |
| 3 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,117 | 0,117 | 0,117 | 0,117 | 0,117 | 0,117 | 0,117 | 0,117 | 0,117 | 0,117 | 0,117 | 0,117 |
|  | с. Козловка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде, Гкал/час | 0,240 | 0,240 | 0,240 | 0,240 | 0,240 | 0,240 | 0,240 | 0,240 | 0,240 | 0,240 | 0,240 | 0,240 |
| 2 | Зона действия источника тепловой мощности, га | 2,886 | 2,886 | 2,886 | 2,886 | 2,886 | 2,886 | 2,886 | 2,886 | 2,886 | 2,886 | 2,886 | 2,886 |
| 3 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,083 | 0,083 | 0,083 | 0,083 | 0,083 | 0,083 | 0,083 | 0,083 | 0,083 | 0,083 | 0,083 | 0,083 |
|  | с. Константиновка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде, Гкал/час | 0,175 | 0,175 | 0,175 | 0,175 | 0,175 | 0,175 | 0,175 | 0,175 | 0,175 | 0,175 | 0,175 | 0,175 |
| 2 | Зона действия источника тепловой мощности, га | 1,934 | 1,934 | 1,934 | 1,934 | 1,934 | 1,934 | 1,934 | 1,934 | 1,934 | 1,934 | 1,934 | 1,934 |
| 3 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,091 | 0,091 | 0,091 | 0,091 | 0,091 | 0,091 | 0,091 | 0,091 | 0,091 | 0,091 | 0,091 | 0,091 |
|  | с. Кочневка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде, Гкал/час | 1,065 | 1,065 | 1,065 | 1,065 | 1,065 | 1,065 | 1,065 | 1,065 | 1,065 | 1,065 | 1,065 | 1,065 |
| 2 | Зона действия источника тепловой мощности, га | 5,698 | 5,698 | 5,698 | 5,698 | 5,698 | 5,698 | 5,698 | 5,698 | 5,698 | 5,698 | 5,698 | 5,698 |
| 3 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,187 | 0,187 | 0,187 | 0,187 | 0,187 | 0,187 | 0,187 | 0,187 | 0,187 | 0,187 | 0,187 | 0,187 |
|  | с. Красноярка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде, Гкал/час | 0,273 | 0,273 | 0,273 | 0,273 | 0,273 | 0,273 | 0,273 | 0,273 | 0,273 | 0,273 | 0,273 | 0,273 |
| 2 | Зона действия источника тепловой мощности, га | 0,117 | 0,117 | 0,117 | 0,117 | 0,117 | 0,117 | 0,117 | 0,117 | 0,117 | 0,117 | 0,117 | 0,117 |
| 3 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 2,330 | 2,330 | 2,330 | 2,330 | 2,330 | 2,330 | 2,330 | 2,330 | 2,330 | 2,330 | 2,330 | 2,330 |
|  | с. Лопатино |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде, Гкал/час | 0,739 | 0,739 | 0,739 | 0,739 | 0,739 | 0,739 | 0,739 | 0,739 | 0,739 | 0,739 | 0,739 | 0,739 |
| 2 | Зона действия источника тепловой мощности, га | 3,910 | 3,910 | 3,910 | 3,910 | 3,910 | 3,910 | 3,910 | 3,910 | 3,910 | 3,910 | 3,910 | 3,910 |
| 3 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,189 | 0,189 | 0,189 | 0,189 | 0,189 | 0,189 | 0,189 | 0,189 | 0,189 | 0,189 | 0,189 | 0,189 |
|  | д. Тайлаково |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде, Гкал/час | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 |
| 2 | Зона действия источника тепловой мощности, га | 0,399 | 0,399 | 0,399 | 0,399 | 0,399 | 0,399 | 0,399 | 0,399 | 0,399 | 0,399 | 0,399 | 0,399 |
| 3 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,752 | 0,752 | 0,752 | 0,752 | 0,752 | 0,752 | 0,752 | 0,752 | 0,752 | 0,752 | 0,752 | 0,752 |
|  | д. Неудачино |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде, Гкал/час | 0,512 | 0,512 | 0,512 | 0,512 | 0,512 | 0,512 | 0,512 | 0,512 | 0,512 | 0,512 | 0,512 | 0,512 |
| 2 | Зона действия источника тепловой мощности, га | 1,930 | 1,930 | 1,930 | 1,930 | 1,930 | 1,930 | 1,930 | 1,930 | 1,930 | 1,930 | 1,930 | 1,930 |
| 3 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,265 | 0,265 | 0,265 | 0,265 | 0,265 | 0,265 | 0,265 | 0,265 | 0,265 | 0,265 | 0,265 | 0,265 |
|  | с. Николаевка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде, Гкал/час | 1,842 | 1,842 | 1,842 | 1,842 | 1,842 | 1,842 | 1,842 | 1,842 | 1,842 | 1,842 | 1,842 | 1,842 |
| 2 | Зона действия источника тепловой мощности, га | 16,731 | 16,731 | 16,731 | 16,731 | 16,731 | 16,731 | 16,731 | 16,731 | 16,731 | 16,731 | 16,731 | 16,731 |
| 3 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,110 | 0,110 | 0,110 | 0,110 | 0,110 | 0,110 | 0,110 | 0,110 | 0,110 | 0,110 | 0,110 | 0,110 |
|  | с. Никулино |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде, Гкал/час | 1,734 | 1,734 | 1,734 | 1,734 | 1,734 | 1,734 | 1,734 | 1,734 | 1,734 | 1,734 | 1,734 | 1,734 |
| 2 | Зона действия источника тепловой мощности, га | 10,719 | 10,719 | 10,719 | 10,719 | 10,719 | 10,719 | 10,719 | 10,719 | 10,719 | 10,719 | 10,719 | 10,719 |
| 3 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,162 | 0,162 | 0,162 | 0,162 | 0,162 | 0,162 | 0,162 | 0,162 | 0,162 | 0,162 | 0,162 | 0,162 |
|  | с. Новомихайловка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде, Гкал/час | 0,951 | 0,951 | 0,951 | 0,951 | 0,951 | 0,951 | 0,951 | 0,951 | 0,951 | 0,951 | 0,951 | 0,951 |
| 2 | Зона действия источника тепловой мощности, га | 9,305 | 9,305 | 9,305 | 9,305 | 9,305 | 9,305 | 9,305 | 9,305 | 9,305 | 9,305 | 9,305 | 9,305 |
| 3 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,102 | 0,102 | 0,102 | 0,102 | 0,102 | 0,102 | 0,102 | 0,102 | 0,102 | 0,102 | 0,102 | 0,102 |
|  | с. Новопервомайское |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде, Гкал/час | 1,310 | 1,310 | 1,310 | 1,310 | 1,310 | 1,310 | 1,310 | 1,310 | 1,310 | 1,310 | 1,310 | 1,310 |
| 2 | Зона действия источника тепловой мощности, га | 13,371 | 13,371 | 13,371 | 13,371 | 13,371 | 13,371 | 13,371 | 13,371 | 13,371 | 13,371 | 13,371 | 13,371 |
| 3 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,098 | 0,098 | 0,098 | 0,098 | 0,098 | 0,098 | 0,098 | 0,098 | 0,098 | 0,098 | 0,098 | 0,098 |
|  | с. Новопокровка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде, Гкал/час | 0,722 | 0,722 | 0,722 | 0,722 | 0,722 | 0,722 | 0,722 | 0,722 | 0,722 | 0,722 | 0,722 | 0,722 |
| 2 | Зона действия источника тепловой мощности, га | 4,082 | 4,082 | 4,082 | 4,082 | 4,082 | 4,082 | 4,082 | 4,082 | 4,082 | 4,082 | 4,082 | 4,082 |
| 3 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,177 | 0,177 | 0,177 | 0,177 | 0,177 | 0,177 | 0,177 | 0,177 | 0,177 | 0,177 | 0,177 | 0,177 |
|  | с. Новотроицк |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде, Гкал/час | 1,034 | 1,034 | 1,034 | 1,034 | 1,034 | 1,034 | 1,034 | 1,034 | 1,034 | 1,034 | 1,034 | 1,034 |
| 2 | Зона действия источника тепловой мощности, га | 17,577 | 17,577 | 17,577 | 17,577 | 17,577 | 17,577 | 17,577 | 17,577 | 17,577 | 17,577 | 17,577 | 17,577 |
| 3 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,059 | 0,059 | 0,059 | 0,059 | 0,059 | 0,059 | 0,059 | 0,059 | 0,059 | 0,059 | 0,059 | 0,059 |
|  | д. Орловка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде, Гкал/час | 0,483 | 0,483 | 0,483 | 0,483 | 0,483 | 0,483 | 0,483 | 0,483 | 0,483 | 0,483 | 0,483 | 0,483 |
| 2 | Зона действия источника тепловой мощности, га | 4,078 | 4,078 | 4,078 | 4,078 | 4,078 | 4,078 | 4,078 | 4,078 | 4,078 | 4,078 | 4,078 | 4,078 |
| 3 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,119 | 0,119 | 0,119 | 0,119 | 0,119 | 0,119 | 0,119 | 0,119 | 0,119 | 0,119 | 0,119 | 0,119 |
|  | с. Северотатарское |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде, Гкал/час | 1,143 | 1,143 | 1,143 | 1,143 | 1,143 | 1,143 | 1,143 | 1,143 | 1,143 | 1,143 | 1,143 | 1,143 |
| 2 | Зона действия источника тепловой мощности, га | 14,932 | 14,932 | 14,932 | 14,932 | 14,932 | 14,932 | 14,932 | 14,932 | 14,932 | 14,932 | 14,932 | 14,932 |
| 3 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,077 | 0,077 | 0,077 | 0,077 | 0,077 | 0,077 | 0,077 | 0,077 | 0,077 | 0,077 | 0,077 | 0,077 |
|  | д. Первомихайловка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде, Гкал/час | 0,173 | 0,173 | 0,173 | 0,173 | 0,173 | 0,173 | 0,173 | 0,173 | 0,173 | 0,173 | 0,173 | 0,173 |
| 2 | Зона действия источника тепловой мощности, га | 0,728 | 0,728 | 0,728 | 0,728 | 0,728 | 0,728 | 0,728 | 0,728 | 0,728 | 0,728 | 0,728 | 0,728 |
| 3 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,238 | 0,238 | 0,238 | 0,238 | 0,238 | 0,238 | 0,238 | 0,238 | 0,238 | 0,238 | 0,238 | 0,238 |
|  | с. Увальское |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде, Гкал/час | 0,693 | 0,693 | 0,693 | 0,693 | 0,693 | 0,693 | 0,693 | 0,693 | 0,693 | 0,693 | 0,693 | 0,693 |
| 2 | Зона действия источника тепловой мощности, га | 5,355 | 5,355 | 5,355 | 5,355 | 5,355 | 5,355 | 5,355 | 5,355 | 5,355 | 5,355 | 5,355 | 5,355 |
| 3 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,129 | 0,129 | 0,129 | 0,129 | 0,129 | 0,129 | 0,129 | 0,129 | 0,129 | 0,129 | 0,129 | 0,129 |
|  | с. Ускюль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде, Гкал/час | 0,555 | 0,555 | 0,555 | 0,555 | 0,555 | 0,555 | 0,555 | 0,555 | 0,555 | 0,555 | 0,555 | 0,555 |
| 2 | Зона действия источника тепловой мощности, га | 5,820 | 5,820 | 5,820 | 5,820 | 5,820 | 5,820 | 5,820 | 5,820 | 5,820 | 5,820 | 5,820 | 5,820 |
| 3 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,095 | 0,095 | 0,095 | 0,095 | 0,095 | 0,095 | 0,095 | 0,095 | 0,095 | 0,095 | 0,095 | 0,095 |
|  | Всего по Татаринскому муниципальному округу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде: | 53,428 | 53,428 | 53,428 | 53,428 | 53,428 | 53,428 | 53,428 | 53,428 | 53,428 | 53,428 | 53,428 | 53,428 |
|  | Зона действия источника тепловой мощности, га | 318,577 | 318,577 | 318,577 | 318,577 | 318,577 | 318,577 | 318,577 | 318,577 | 318,577 | 318,577 | 318,577 | 318,577 |
|  | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,168 | 0,168 | 0,168 | 0,168 | 0,168 | 0,168 | 0,168 | 0,168 | 0,168 | 0,168 | 0,168 | 0,168 |

"Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей"

Описание существующих и перспективных зон действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии

На территории муниципального округа действует пятьдесят один источник теплоснабжения, отапливающий жилые, административные и социально-значимые объекты.

Зоны действия источника тепла представлена на рисунках ниже.

Рисунок 2 – Зона действия источников теплоснабжения г. Татарск

Рисунок 3 – Зона действия источников теплоснабжения с. Дмитриевка

Рисунок 4 – Зона действия источников теплоснабжения д. Зубовка

Рисунок 5 – Зона действия источников теплоснабжения с. Казаткуль

Рисунок 6 – Зона действия источников теплоснабжения с. Успенка

Рисунок 7 – Зона действия источников теплоснабжения д. Новоалександровка

Рисунок 8 – Зона действия источников теплоснабжения с. Казачий Мыс

Рисунок 9 – Зона действия источников теплоснабжения с. Киевка

Рисунок 10 – Зона действия источников теплоснабжения с. Козловка

Рисунок 11 – Зона действия источников теплоснабжения с. Константиновка

Рисунок 12 – Зона действия источников теплоснабжения с. Кочневка

Рисунок 13 – Зона действия источников теплоснабжения с. Красноярка

Рисунок 14 – Зона действия источников теплоснабжения с. Лопатино

Рисунок 15 – Зона действия источников теплоснабжения д. Тайлаково

Рисунок 16 – Зона действия источников теплоснабжения д. Неудачино

Рисунок 17 – Зона действия источников теплоснабжения с. Николаевка

Рисунок 18 – Зона действия источников теплоснабжения с. Никулино

Рисунок 19 – Зона действия источников теплоснабжения с. Новомихайловка

Рисунок 20 – Зона действия источников теплоснабжения с. Новопервомайское

Рисунок 21 – Зона действия источников теплоснабжения с. Новопокровка

Рисунок 22 – Зона действия источников теплоснабжения с. Новотроицк

Рисунок 23 – Зона действия источников теплоснабжения д. Орловка

Рисунок 24 – Зона действия источников теплоснабжения с. Северотатарское

Рисунок 25 – Зона действия источников теплоснабжения д. Первомихайловка

Рисунок 26 – Зона действия источников теплоснабжения с. Увальское

Рисунок 27 – Зона действия источников теплоснабжения с. Ускюль

Изменение зон действия систем теплоснабжения источников тепловой энергии не планируется.

Для отопления и горячего водоснабжения вновь строящихся индивидуальных домов рекомендуется использовать индивидуальные двухконтурные котлы. Для теплоснабжения строящихся зданий (группы зданий) с небольшим теплопотреблением - автономные источники тепла: отдельностоящие и пристроенные блочно-модульные котельные малой мощности. Выбор индивидуальных источников тепла объясняется тем, что объекты имеют незначительную тепловую нагрузку и находятся на значительном расстоянии друг от друга, что влечет за собой большие потери в тепловых сетях и значительные капвложения по их прокладке.

Промышленные объекты расположены в промышленной зоне. Теплоснабжение промышленных предприятий осуществляется от существующих котельных и от автономных встроенных или пристроенных источников, входящих в комплекс конкретного объекта. Горячее водоснабжение - от индивидуальных водонагревателей при наличии централизованного холодного водоснабжения. Увеличение расхода тепла на технологические нужды в перспективе не прогнозируется.

Описание существующих и перспективных зон действия индивидуальных источников тепловой энергии

На расчетный срок теплоснабжение индивидуальной жилой застройки предусматривается обеспечить от индивидуальных источников тепла на природном газе и твердом топливе, а также посредствам печного отопления. Подключение объектов индивидуальной жилой застройки к централизованным системам теплоснабжения не планируется.

Существующие и перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки потребителей в зонах действия источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть, на каждом этапе

Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей приведены в таблице 16. Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки составлены с учетом положений Раздела 4, с учетом предложений, проектов (мероприятий) по развитию системы теплоснабжения предусмотренных Разделами 5 и 6.

Таблица 16 – Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей

| № п/п | Наименование/Период | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2035 | 2040 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ЕТО №1 - ООО «ТатарскТеплоСбыт» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Котельная №1 (г.Татарск, ул.Закриевского,1Б) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность источника | 5,159 | 5,159 | 5,159 | 5,159 | 5,159 | 5,159 | 5,159 | 5,159 | 5,159 | 5,159 | 7,000 | 7,000 |
| 2 | Ограничения установленной тепловой мощности | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 3 | Располагаемая мощность (с учетом ограничений) | 5,159 | 5,159 | 5,159 | 5,159 | 5,159 | 5,159 | 5,159 | 5,159 | 5,159 | 5,159 | 7,000 | 7,000 |
| 4 | Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | 0,222 | 0,222 | 0,222 | 0,222 | 0,222 | 0,222 | 0,222 | 0,222 | 0,222 | 0,222 | 0,222 | 0,222 |
| 5 | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 2,295 | 2,295 | 2,295 | 2,295 | 2,295 | 2,295 | 2,295 | 2,295 | 2,295 | 2,295 | 2,295 | 2,295 |
| 6 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 7 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде: | 4,261 | 4,261 | 4,261 | 4,261 | 4,261 | 4,261 | 4,261 | 4,261 | 4,261 | 4,261 | 4,261 | 4,261 |
| 7.1. | система отопления и вентиляции | 3,986 | 3,986 | 3,986 | 3,986 | 3,986 | 3,986 | 3,986 | 3,986 | 3,986 | 3,986 | 3,986 | 3,986 |
| 7.2. | горячее водоснабжение | 0,275 | 0,275 | 0,275 | 0,275 | 0,275 | 0,275 | 0,275 | 0,275 | 0,275 | 0,275 | 0,275 | 0,275 |
| 8 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: | 4,261 | 4,261 | 4,261 | 4,261 | 4,261 | 4,261 | 4,261 | 4,261 | 4,261 | 4,261 | 4,261 | 4,261 |
| 8.1. | система отопления и вентиляции | 3,986 | 3,986 | 3,986 | 3,986 | 3,986 | 3,986 | 3,986 | 3,986 | 3,986 | 3,986 | 3,986 | 3,986 |
| 8.2. | горячее водоснабжение | 0,275 | 0,275 | 0,275 | 0,275 | 0,275 | 0,275 | 0,275 | 0,275 | 0,275 | 0,275 | 0,275 | 0,275 |
| 9 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | -1,619 | -1,619 | -1,619 | -1,619 | -1,619 | -1,619 | -1,619 | -1,619 | -1,619 | -1,619 | 0,222 | 0,222 |
| 10 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | -1,619 | -1,619 | -1,619 | -1,619 | -1,619 | -1,619 | -1,619 | -1,619 | -1,619 | -1,619 | 0,222 | 0,222 |
| 11 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 2,579 | 2,579 | 2,579 | 2,579 | 2,579 | 2,579 | 2,579 | 2,579 | 2,579 | 2,579 | н/д | н/д |
| 12 | Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии при аварийном выводе самого мощного котла | 3,750 | 3,750 | 3,750 | 3,750 | 3,750 | 3,750 | 3,750 | 3,750 | 3,750 | 3,750 | 3,750 | 3,750 |
| 13 | Зона действия источника тепловой мощности, га | 18,579 | 18,579 | 18,579 | 18,579 | 18,579 | 18,579 | 18,579 | 18,579 | 18,579 | 18,579 | 18,579 | 18,579 |
| 14 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,229 | 0,229 | 0,229 | 0,229 | 0,229 | 0,229 | 0,229 | 0,229 | 0,229 | 0,229 | 0,229 | 0,229 |
|  | Котельная №3 (г.Татарск, ул.Ленина, 91Б) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность источника | 6,019 | 6,019 | 6,019 | 6,019 | 6,019 | 6,019 | 6,019 | 6,019 | 6,019 | 6,019 | 12,000 | 12,000 |
| 2 | Ограничения установленной тепловой мощности | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 3 | Располагаемая мощность (с учетом ограничений) | 6,019 | 6,019 | 6,019 | 6,019 | 6,019 | 6,019 | 6,019 | 6,019 | 6,019 | 6,019 | 12,000 | 12,000 |
| 4 | Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | 0,369 | 0,369 | 0,369 | 0,369 | 0,369 | 0,369 | 0,369 | 0,369 | 0,369 | 0,369 | 0,369 | 0,369 |
| 5 | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 2,698 | 2,698 | 2,698 | 2,698 | 2,698 | 2,698 | 2,698 | 2,698 | 2,698 | 2,698 | 2,698 | 2,698 |
| 6 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 7 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде: | 8,639 | 8,639 | 8,639 | 8,639 | 8,639 | 8,639 | 8,639 | 8,639 | 8,639 | 8,639 | 8,639 | 8,639 |
| 7.1. | система отопления и вентиляции | 7,738 | 7,738 | 7,738 | 7,738 | 7,738 | 7,738 | 7,738 | 7,738 | 7,738 | 7,738 | 7,738 | 7,738 |
| 7.2. | горячее водоснабжение | 0,901 | 0,901 | 0,901 | 0,901 | 0,901 | 0,901 | 0,901 | 0,901 | 0,901 | 0,901 | 0,901 | 0,901 |
| 8 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: | 8,639 | 8,639 | 8,639 | 8,639 | 8,639 | 8,639 | 8,639 | 8,639 | 8,639 | 8,639 | 8,639 | 8,639 |
| 8.1. | система отопления и вентиляции | 7,738 | 7,738 | 7,738 | 7,738 | 7,738 | 7,738 | 7,738 | 7,738 | 7,738 | 7,738 | 7,738 | 7,738 |
| 8.2. | горячее водоснабжение | 0,901 | 0,901 | 0,901 | 0,901 | 0,901 | 0,901 | 0,901 | 0,901 | 0,901 | 0,901 | 0,901 | 0,901 |
| 9 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | -5,687 | -5,687 | -5,687 | -5,687 | -5,687 | -5,687 | -5,687 | -5,687 | -5,687 | -5,687 | 0,294 | 0,294 |
| 10 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | -5,687 | -5,687 | -5,687 | -5,687 | -5,687 | -5,687 | -5,687 | -5,687 | -5,687 | -5,687 | 0,294 | 0,294 |
| 11 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 5,675 | 5,675 | 5,675 | 5,675 | 5,675 | 5,675 | 5,675 | 5,675 | 5,675 | 5,675 | н/д | н/д |
| 12 | Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии при аварийном выводе самого мощного котла | 7,602 | 7,602 | 7,602 | 7,602 | 7,602 | 7,602 | 7,602 | 7,602 | 7,602 | 7,602 | 7,602 | 7,602 |
| 13 | Зона действия источника тепловой мощности, га | 24,076 | 24,076 | 24,076 | 24,076 | 24,076 | 24,076 | 24,076 | 24,076 | 24,076 | 24,076 | 24,076 | 24,076 |
| 14 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,359 | 0,359 | 0,359 | 0,359 | 0,359 | 0,359 | 0,359 | 0,359 | 0,359 | 0,359 | 0,359 | 0,359 |
|  | Котельная №6 (г.Татарск, ул. Никишкиной 13 А) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность источника | 1,032 | 1,032 | 1,032 | 1,032 | 1,032 | 1,032 | 1,032 | 1,032 | 1,032 | 1,032 | 1,032 | 1,032 |
| 2 | Ограничения установленной тепловой мощности | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 3 | Располагаемая мощность (с учетом ограничений) | 1,032 | 1,032 | 1,032 | 1,032 | 1,032 | 1,032 | 1,032 | 1,032 | 1,032 | 1,032 | 1,032 | 1,032 |
| 4 | Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 |
| 5 | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0,134 | 0,134 | 0,134 | 0,134 | 0,134 | 0,134 | 0,134 | 0,134 | 0,134 | 0,134 | 0,134 | 0,134 |
| 6 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 7 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде: | 0,844 | 0,844 | 0,844 | 0,844 | 0,844 | 0,844 | 0,844 | 0,844 | 0,844 | 0,844 | 0,844 | 0,844 |
| 7.1. | система отопления и вентиляции | 0,753 | 0,753 | 0,753 | 0,753 | 0,753 | 0,753 | 0,753 | 0,753 | 0,753 | 0,753 | 0,753 | 0,753 |
| 7.2. | горячее водоснабжение | 0,091 | 0,091 | 0,091 | 0,091 | 0,091 | 0,091 | 0,091 | 0,091 | 0,091 | 0,091 | 0,091 | 0,091 |
| 8 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: | 0,844 | 0,844 | 0,844 | 0,844 | 0,844 | 0,844 | 0,844 | 0,844 | 0,844 | 0,844 | 0,844 | 0,844 |
| 8.1. | система отопления и вентиляции | 0,753 | 0,753 | 0,753 | 0,753 | 0,753 | 0,753 | 0,753 | 0,753 | 0,753 | 0,753 | 0,753 | 0,753 |
| 8.2. | горячее водоснабжение | 0,091 | 0,091 | 0,091 | 0,091 | 0,091 | 0,091 | 0,091 | 0,091 | 0,091 | 0,091 | 0,091 | 0,091 |
| 9 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 |
| 10 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 |
| 11 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 0,516 | 0,516 | 0,516 | 0,516 | 0,516 | 0,516 | 0,516 | 0,516 | 0,516 | 0,516 | 0,516 | 0,516 |
| 12 | Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии при аварийном выводе самого мощного котла | 0,743 | 0,743 | 0,743 | 0,743 | 0,743 | 0,743 | 0,743 | 0,743 | 0,743 | 0,743 | 0,743 | 0,743 |
| 13 | Зона действия источника тепловой мощности, га | 2,566 | 2,566 | 2,566 | 2,566 | 2,566 | 2,566 | 2,566 | 2,566 | 2,566 | 2,566 | 2,566 | 2,566 |
| 14 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,329 | 0,329 | 0,329 | 0,329 | 0,329 | 0,329 | 0,329 | 0,329 | 0,329 | 0,329 | 0,329 | 0,329 |
|  | Котельная №7 (г.Татарск, ул.Закриевского 74А) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность источника | 4,299 | 4,299 | 4,299 | 4,299 | 4,299 | 4,299 | 4,299 | 4,299 | 4,299 | 4,299 | 7,000 | 7,000 |
| 2 | Ограничения установленной тепловой мощности | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 3 | Располагаемая мощность (с учетом ограничений) | 4,299 | 4,299 | 4,299 | 4,299 | 4,299 | 4,299 | 4,299 | 4,299 | 4,299 | 4,299 | 7,000 | 7,000 |
| 4 | Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | 0,213 | 0,213 | 0,213 | 0,213 | 0,213 | 0,213 | 0,213 | 0,213 | 0,213 | 0,213 | 0,213 | 0,213 |
| 5 | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0,965 | 0,965 | 0,965 | 0,965 | 0,965 | 0,965 | 0,965 | 0,965 | 0,965 | 0,965 | 0,965 | 0,965 |
| 6 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 7 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде: | 5,530 | 5,530 | 5,530 | 5,530 | 5,530 | 5,530 | 5,530 | 5,530 | 5,530 | 5,530 | 5,530 | 5,530 |
| 7.1. | система отопления и вентиляции | 4,798 | 4,798 | 4,798 | 4,798 | 4,798 | 4,798 | 4,798 | 4,798 | 4,798 | 4,798 | 4,798 | 4,798 |
| 7.2. | горячее водоснабжение | 0,732 | 0,732 | 0,732 | 0,732 | 0,732 | 0,732 | 0,732 | 0,732 | 0,732 | 0,732 | 0,732 | 0,732 |
| 8 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: | 5,530 | 5,530 | 5,530 | 5,530 | 5,530 | 5,530 | 5,530 | 5,530 | 5,530 | 5,530 | 5,530 | 5,530 |
| 8.1. | система отопления и вентиляции | 4,798 | 4,798 | 4,798 | 4,798 | 4,798 | 4,798 | 4,798 | 4,798 | 4,798 | 4,798 | 4,798 | 4,798 |
| 8.2. | горячее водоснабжение | 0,732 | 0,732 | 0,732 | 0,732 | 0,732 | 0,732 | 0,732 | 0,732 | 0,732 | 0,732 | 0,732 | 0,732 |
| 9 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | -2,409 | -2,409 | -2,409 | -2,409 | -2,409 | -2,409 | -2,409 | -2,409 | -2,409 | -2,409 | 0,292 | 0,292 |
| 10 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | -2,409 | -2,409 | -2,409 | -2,409 | -2,409 | -2,409 | -2,409 | -2,409 | -2,409 | -2,409 | 0,292 | 0,292 |
| 11 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 1,719 | 1,719 | 1,719 | 1,719 | 1,719 | 1,719 | 1,719 | 1,719 | 1,719 | 1,719 | н/д | н/д |
| 12 | Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии при аварийном выводе самого мощного котла | 4,866 | 4,866 | 4,866 | 4,866 | 4,866 | 4,866 | 4,866 | 4,866 | 4,866 | 4,866 | 4,866 | 4,866 |
| 13 | Зона действия источника тепловой мощности, га | 15,460 | 15,460 | 15,460 | 15,460 | 15,460 | 15,460 | 15,460 | 15,460 | 15,460 | 15,460 | 15,460 | 15,460 |
| 14 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,358 | 0,358 | 0,358 | 0,358 | 0,358 | 0,358 | 0,358 | 0,358 | 0,358 | 0,358 | 0,358 | 0,358 |
|  | Котельная №8 (г.Татарск, ул.Аэродромная 1Е) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность источника | 2,580 | 2,580 | 2,580 | 2,580 | 2,580 | 2,580 | 2,580 | 2,580 | 2,580 | 2,580 | 4,000 | 4,000 |
| 2 | Ограничения установленной тепловой мощности | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 3 | Располагаемая мощность (с учетом ограничений) | 2,580 | 2,580 | 2,580 | 2,580 | 2,580 | 2,580 | 2,580 | 2,580 | 2,580 | 2,580 | 4,000 | 4,000 |
| 4 | Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | 0,126 | 0,126 | 0,126 | 0,126 | 0,126 | 0,126 | 0,126 | 0,126 | 0,126 | 0,126 | 0,126 | 0,126 |
| 5 | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 1,510 | 1,510 | 1,510 | 1,510 | 1,510 | 1,510 | 1,510 | 1,510 | 1,510 | 1,510 | 1,510 | 1,510 |
| 6 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 7 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде: | 2,055 | 2,055 | 2,055 | 2,055 | 2,055 | 2,055 | 2,055 | 2,055 | 2,055 | 2,055 | 2,055 | 2,055 |
| 7.1. | система отопления и вентиляции | 1,940 | 1,940 | 1,940 | 1,940 | 1,940 | 1,940 | 1,940 | 1,940 | 1,940 | 1,940 | 1,940 | 1,940 |
| 7.2. | горячее водоснабжение | 0,115 | 0,115 | 0,115 | 0,115 | 0,115 | 0,115 | 0,115 | 0,115 | 0,115 | 0,115 | 0,115 | 0,115 |
| 8 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: | 2,055 | 2,055 | 2,055 | 2,055 | 2,055 | 2,055 | 2,055 | 2,055 | 2,055 | 2,055 | 2,055 | 2,055 |
| 8.1. | система отопления и вентиляции | 1,940 | 1,940 | 1,940 | 1,940 | 1,940 | 1,940 | 1,940 | 1,940 | 1,940 | 1,940 | 1,940 | 1,940 |
| 8.2. | горячее водоснабжение | 0,115 | 0,115 | 0,115 | 0,115 | 0,115 | 0,115 | 0,115 | 0,115 | 0,115 | 0,115 | 0,115 | 0,115 |
| 9 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | -1,111 | -1,111 | -1,111 | -1,111 | -1,111 | -1,111 | -1,111 | -1,111 | -1,111 | -1,111 | 0,309 | 0,309 |
| 10 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | -1,111 | -1,111 | -1,111 | -1,111 | -1,111 | -1,111 | -1,111 | -1,111 | -1,111 | -1,111 | 0,309 | 0,309 |
| 11 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 1,290 | 1,290 | 1,290 | 1,290 | 1,290 | 1,290 | 1,290 | 1,290 | 1,290 | 1,290 | н/д | н/д |
| 12 | Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии при аварийном выводе самого мощного котла | 1,808 | 1,808 | 1,808 | 1,808 | 1,808 | 1,808 | 1,808 | 1,808 | 1,808 | 1,808 | 1,808 | 1,808 |
| 13 | Зона действия источника тепловой мощности, га | 11,185 | 11,185 | 11,185 | 11,185 | 11,185 | 11,185 | 11,185 | 11,185 | 11,185 | 11,185 | 11,185 | 11,185 |
| 14 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,184 | 0,184 | 0,184 | 0,184 | 0,184 | 0,184 | 0,184 | 0,184 | 0,184 | 0,184 | 0,184 | 0,184 |
|  | Котельная №11 (г.Татарск, ул. Камышловская 42) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность источника | 1,720 | 1,720 | 1,720 | 1,720 | 1,720 | 1,720 | 1,720 | 1,720 | 1,720 | 1,720 | 3,500 | 3,500 |
| 2 | Ограничения установленной тепловой мощности | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 3 | Располагаемая мощность (с учетом ограничений) | 1,720 | 1,720 | 1,720 | 1,720 | 1,720 | 1,720 | 1,720 | 1,720 | 1,720 | 1,720 | 3,500 | 3,500 |
| 4 | Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | 0,123 | 0,123 | 0,123 | 0,123 | 0,123 | 0,123 | 0,123 | 0,123 | 0,123 | 0,123 | 0,123 | 0,123 |
| 5 | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 1,527 | 1,527 | 1,527 | 1,527 | 1,527 | 1,527 | 1,527 | 1,527 | 1,527 | 1,527 | 1,527 | 1,527 |
| 6 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 7 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде: | 1,706 | 1,706 | 1,706 | 1,706 | 1,706 | 1,706 | 1,706 | 1,706 | 1,706 | 1,706 | 1,706 | 1,706 |
| 7.1. | система отопления и вентиляции | 1,552 | 1,552 | 1,552 | 1,552 | 1,552 | 1,552 | 1,552 | 1,552 | 1,552 | 1,552 | 1,552 | 1,552 |
| 7.2. | горячее водоснабжение | 0,154 | 0,154 | 0,154 | 0,154 | 0,154 | 0,154 | 0,154 | 0,154 | 0,154 | 0,154 | 0,154 | 0,154 |
| 8 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: | 1,706 | 1,706 | 1,706 | 1,706 | 1,706 | 1,706 | 1,706 | 1,706 | 1,706 | 1,706 | 1,706 | 1,706 |
| 8.1. | система отопления и вентиляции | 1,552 | 1,552 | 1,552 | 1,552 | 1,552 | 1,552 | 1,552 | 1,552 | 1,552 | 1,552 | 1,552 | 1,552 |
| 8.2. | горячее водоснабжение | 0,154 | 0,154 | 0,154 | 0,154 | 0,154 | 0,154 | 0,154 | 0,154 | 0,154 | 0,154 | 0,154 | 0,154 |
| 9 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | -1,636 | -1,636 | -1,636 | -1,636 | -1,636 | -1,636 | -1,636 | -1,636 | -1,636 | -1,636 | 0,144 | 0,144 |
| 10 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | -1,636 | -1,636 | -1,636 | -1,636 | -1,636 | -1,636 | -1,636 | -1,636 | -1,636 | -1,636 | 0,144 | 0,144 |
| 11 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 0,860 | 0,860 | 0,860 | 0,860 | 0,860 | 0,860 | 0,860 | 0,860 | 0,860 | 0,860 | н/д | н/д |
| 12 | Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии при аварийном выводе самого мощного котла | 1,501 | 1,501 | 1,501 | 1,501 | 1,501 | 1,501 | 1,501 | 1,501 | 1,501 | 1,501 | 1,501 | 1,501 |
| 13 | Зона действия источника тепловой мощности, га | 5,554 | 5,554 | 5,554 | 5,554 | 5,554 | 5,554 | 5,554 | 5,554 | 5,554 | 5,554 | 5,554 | 5,554 |
| 14 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,307 | 0,307 | 0,307 | 0,307 | 0,307 | 0,307 | 0,307 | 0,307 | 0,307 | 0,307 | 0,307 | 0,307 |
|  | Котельная №21 (г.Татарск, ул.Базарная 21) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность источника | 5,146 | 5,146 | 5,146 | 5,146 | 5,146 | 5,146 | 5,146 | 5,146 | 5,146 | 5,146 | 6,500 | 6,500 |
| 2 | Ограничения установленной тепловой мощности | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 3 | Располагаемая мощность (с учетом ограничений) | 5,146 | 5,146 | 5,146 | 5,146 | 5,146 | 5,146 | 5,146 | 5,146 | 5,146 | 5,146 | 6,500 | 6,500 |
| 4 | Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | 0,191 | 0,191 | 0,191 | 0,191 | 0,191 | 0,191 | 0,191 | 0,191 | 0,191 | 0,191 | 0,191 | 0,191 |
| 5 | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 1,539 | 1,539 | 1,539 | 1,539 | 1,539 | 1,539 | 1,539 | 1,539 | 1,539 | 1,539 | 1,539 | 1,539 |
| 6 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 7 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде: | 4,330 | 4,330 | 4,330 | 4,330 | 4,330 | 4,330 | 4,330 | 4,330 | 4,330 | 4,330 | 4,330 | 4,330 |
| 7.1. | система отопления и вентиляции | 3,939 | 3,939 | 3,939 | 3,939 | 3,939 | 3,939 | 3,939 | 3,939 | 3,939 | 3,939 | 3,939 | 3,939 |
| 7.2. | горячее водоснабжение | 0,391 | 0,391 | 0,391 | 0,391 | 0,391 | 0,391 | 0,391 | 0,391 | 0,391 | 0,391 | 0,391 | 0,391 |
| 8 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: | 4,330 | 4,330 | 4,330 | 4,330 | 4,330 | 4,330 | 4,330 | 4,330 | 4,330 | 4,330 | 4,330 | 4,330 |
| 8.1. | система отопления и вентиляции | 3,939 | 3,939 | 3,939 | 3,939 | 3,939 | 3,939 | 3,939 | 3,939 | 3,939 | 3,939 | 3,939 | 3,939 |
| 8.2. | горячее водоснабжение | 0,391 | 0,391 | 0,391 | 0,391 | 0,391 | 0,391 | 0,391 | 0,391 | 0,391 | 0,391 | 0,391 | 0,391 |
| 9 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | -0,914 | -0,914 | -0,914 | -0,914 | -0,914 | -0,914 | -0,914 | -0,914 | -0,914 | -0,914 | 0,440 | 0,440 |
| 10 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | -0,914 | -0,914 | -0,914 | -0,914 | -0,914 | -0,914 | -0,914 | -0,914 | -0,914 | -0,914 | 0,440 | 0,440 |
| 11 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 2,566 | 2,566 | 2,566 | 2,566 | 2,566 | 2,566 | 2,566 | 2,566 | 2,566 | 2,566 | н/д | н/д |
| 12 | Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии при аварийном выводе самого мощного котла | 3,810 | 3,810 | 3,810 | 3,810 | 3,810 | 3,810 | 3,810 | 3,810 | 3,810 | 3,810 | 3,810 | 3,810 |
| 13 | Зона действия источника тепловой мощности, га | 9,227 | 9,227 | 9,227 | 9,227 | 9,227 | 9,227 | 9,227 | 9,227 | 9,227 | 9,227 | 9,227 | 9,227 |
| 14 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,469 | 0,469 | 0,469 | 0,469 | 0,469 | 0,469 | 0,469 | 0,469 | 0,469 | 0,469 | 0,469 | 0,469 |
|  | ТКУ-500 (г.Татарск, ул.Интернациональная, 31а) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность источника | 0,430 | 0,430 | 0,430 | 0,430 | 0,430 | 0,430 | 0,430 | 0,430 | 0,430 | 0,430 | 0,860 | 0,860 |
| 2 | Ограничения установленной тепловой мощности | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 3 | Располагаемая мощность (с учетом ограничений) | 0,430 | 0,430 | 0,430 | 0,430 | 0,430 | 0,430 | 0,430 | 0,430 | 0,430 | 0,430 | 0,860 | 0,860 |
| 4 | Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 |
| 5 | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0,078 | 0,078 | 0,078 | 0,078 | 0,078 | 0,078 | 0,078 | 0,078 | 0,078 | 0,078 | 0,078 | 0,078 |
| 6 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 7 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде: | 0,449 | 0,449 | 0,449 | 0,449 | 0,449 | 0,449 | 0,449 | 0,449 | 0,449 | 0,449 | 0,449 | 0,449 |
| 7.1. | система отопления и вентиляции | 0,339 | 0,339 | 0,339 | 0,339 | 0,339 | 0,339 | 0,339 | 0,339 | 0,339 | 0,339 | 0,339 | 0,339 |
| 7.2. | горячее водоснабжение | 0,110 | 0,110 | 0,110 | 0,110 | 0,110 | 0,110 | 0,110 | 0,110 | 0,110 | 0,110 | 0,110 | 0,110 |
| 8 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: | 0,449 | 0,449 | 0,449 | 0,449 | 0,449 | 0,449 | 0,449 | 0,449 | 0,449 | 0,449 | 0,449 | 0,449 |
| 8.1. | система отопления и вентиляции | 0,339 | 0,339 | 0,339 | 0,339 | 0,339 | 0,339 | 0,339 | 0,339 | 0,339 | 0,339 | 0,339 | 0,339 |
| 8.2. | горячее водоснабжение | 0,110 | 0,110 | 0,110 | 0,110 | 0,110 | 0,110 | 0,110 | 0,110 | 0,110 | 0,110 | 0,110 | 0,110 |
| 9 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | -0,116 | -0,116 | -0,116 | -0,116 | -0,116 | -0,116 | -0,116 | -0,116 | -0,116 | -0,116 | 0,314 | 0,314 |
| 10 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | -0,116 | -0,116 | -0,116 | -0,116 | -0,116 | -0,116 | -0,116 | -0,116 | -0,116 | -0,116 | 0,314 | 0,314 |
| 11 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 0,215 | 0,215 | 0,215 | 0,215 | 0,215 | 0,215 | 0,215 | 0,215 | 0,215 | 0,215 | н/д | н/д |
| 12 | Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии при аварийном выводе самого мощного котла | 0,395 | 0,395 | 0,395 | 0,395 | 0,395 | 0,395 | 0,395 | 0,395 | 0,395 | 0,395 | 0,395 | 0,395 |
| 13 | Зона действия источника тепловой мощности, га | 0,507 | 0,507 | 0,507 | 0,507 | 0,507 | 0,507 | 0,507 | 0,507 | 0,507 | 0,507 | 0,507 | 0,507 |
| 14 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,885 | 0,885 | 0,885 | 0,885 | 0,885 | 0,885 | 0,885 | 0,885 | 0,885 | 0,885 | 0,885 | 0,885 |
|  | ЕТО №2 - МУП «Татарсктеплосервис» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Котельная №2 (г. Татарск. ул. Носкова, д.6Б) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность источника | 0,516 | 0,516 | 0,516 | 0,516 | 0,516 | 0,516 | 0,516 | 0,516 | 0,516 | 0,516 | 1,000 | 1,000 |
| 2 | Ограничения установленной тепловой мощности | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 3 | Располагаемая мощность (с учетом ограничений) | 0,516 | 0,516 | 0,516 | 0,516 | 0,516 | 0,516 | 0,516 | 0,516 | 0,516 | 0,516 | 1,000 | 1,000 |
| 4 | Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,029 |
| 5 | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0,143 | 0,143 | 0,143 | 0,143 | 0,143 | 0,143 | 0,143 | 0,143 | 0,143 | 0,143 | 0,143 | 0,143 |
| 6 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 7 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде: | 0,702 | 0,702 | 0,702 | 0,702 | 0,702 | 0,702 | 0,702 | 0,702 | 0,702 | 0,702 | 0,702 | 0,702 |
| 7.1. | система отопления и вентиляции | 0,702 | 0,702 | 0,702 | 0,702 | 0,702 | 0,702 | 0,702 | 0,702 | 0,702 | 0,702 | 0,702 | 0,702 |
| 7.2. | горячее водоснабжение | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 8 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: | 0,702 | 0,702 | 0,702 | 0,702 | 0,702 | 0,702 | 0,702 | 0,702 | 0,702 | 0,702 | 0,702 | 0,702 |
| 8.1. | система отопления и вентиляции | 0,702 | 0,702 | 0,702 | 0,702 | 0,702 | 0,702 | 0,702 | 0,702 | 0,702 | 0,702 | 0,702 | 0,702 |
| 8.2. | горячее водоснабжение | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 9 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | -0,358 | -0,358 | -0,358 | -0,358 | -0,358 | -0,358 | -0,358 | -0,358 | -0,358 | -0,358 | 0,126 | 0,126 |
| 10 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | -0,358 | -0,358 | -0,358 | -0,358 | -0,358 | -0,358 | -0,358 | -0,358 | -0,358 | -0,358 | 0,126 | 0,126 |
| 11 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 | н/д | н/д |
| 12 | Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии при аварийном выводе самого мощного котла | 0,618 | 0,618 | 0,618 | 0,618 | 0,618 | 0,618 | 0,618 | 0,618 | 0,618 | 0,618 | 0,618 | 0,618 |
| 13 | Зона действия источника тепловой мощности, га | 1,543 | 1,543 | 1,543 | 1,543 | 1,543 | 1,543 | 1,543 | 1,543 | 1,543 | 1,543 | 1,543 | 1,543 |
| 14 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,455 | 0,455 | 0,455 | 0,455 | 0,455 | 0,455 | 0,455 | 0,455 | 0,455 | 0,455 | 0,455 | 0,455 |
|  | Котельная №9( г. Татарск, пос. Наливная станция, д. 28) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность источника | 2,260 | 2,260 | 2,260 | 2,260 | 2,260 | 2,260 | 2,260 | 2,260 | 2,260 | 2,260 | 2,260 | 2,260 |
| 2 | Ограничения установленной тепловой мощности | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 3 | Располагаемая мощность (с учетом ограничений) | 2,260 | 2,260 | 2,260 | 2,260 | 2,260 | 2,260 | 2,260 | 2,260 | 2,260 | 2,260 | 2,260 | 2,260 |
| 4 | Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 |
| 5 | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0,380 | 0,380 | 0,380 | 0,380 | 0,380 | 0,380 | 0,380 | 0,380 | 0,380 | 0,380 | 0,380 | 0,380 |
| 6 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 7 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде: | 0,582 | 0,582 | 0,582 | 0,582 | 0,582 | 0,582 | 0,582 | 0,582 | 0,582 | 0,582 | 0,582 | 0,582 |
| 7.1. | система отопления и вентиляции | 0,572 | 0,572 | 0,572 | 0,572 | 0,572 | 0,572 | 0,572 | 0,572 | 0,572 | 0,572 | 0,572 | 0,572 |
| 7.2. | горячее водоснабжение | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 |
| 8 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: | 0,582 | 0,582 | 0,582 | 0,582 | 0,582 | 0,582 | 0,582 | 0,582 | 0,582 | 0,582 | 0,582 | 0,582 |
| 8.1. | система отопления и вентиляции | 0,572 | 0,572 | 0,572 | 0,572 | 0,572 | 0,572 | 0,572 | 0,572 | 0,572 | 0,572 | 0,572 | 0,572 |
| 8.2. | горячее водоснабжение | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 |
| 9 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 1,248 | 1,248 | 1,248 | 1,248 | 1,248 | 1,248 | 1,248 | 1,248 | 1,248 | 1,248 | 1,248 | 1,248 |
| 10 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | 1,248 | 1,248 | 1,248 | 1,248 | 1,248 | 1,248 | 1,248 | 1,248 | 1,248 | 1,248 | 1,248 | 1,248 |
| 11 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 1,400 | 1,400 | 1,400 | 1,400 | 1,400 | 1,400 | 1,400 | 1,400 | 1,400 | 1,400 | 1,400 | 1,400 |
| 12 | Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии при аварийном выводе самого мощного котла | 0,512 | 0,512 | 0,512 | 0,512 | 0,512 | 0,512 | 0,512 | 0,512 | 0,512 | 0,512 | 0,512 | 0,512 |
| 13 | Зона действия источника тепловой мощности, га | 6,377 | 6,377 | 6,377 | 6,377 | 6,377 | 6,377 | 6,377 | 6,377 | 6,377 | 6,377 | 6,377 | 6,377 |
| 14 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,091 | 0,091 | 0,091 | 0,091 | 0,091 | 0,091 | 0,091 | 0,091 | 0,091 | 0,091 | 0,091 | 0,091 |
|  | Котельная №10 (г. Татарск, ул. Раздольная. д. 11) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность источника | 1,030 | 1,030 | 1,030 | 1,030 | 1,030 | 1,030 | 1,030 | 1,030 | 1,030 | 1,030 | 1,030 | 1,030 |
| 2 | Ограничения установленной тепловой мощности | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 3 | Располагаемая мощность (с учетом ограничений) | 1,030 | 1,030 | 1,030 | 1,030 | 1,030 | 1,030 | 1,030 | 1,030 | 1,030 | 1,030 | 1,030 | 1,030 |
| 4 | Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 |
| 5 | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0,336 | 0,336 | 0,336 | 0,336 | 0,336 | 0,336 | 0,336 | 0,336 | 0,336 | 0,336 | 0,336 | 0,336 |
| 6 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 7 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде: | 0,073 | 0,073 | 0,073 | 0,073 | 0,073 | 0,073 | 0,073 | 0,073 | 0,073 | 0,073 | 0,073 | 0,073 |
| 7.1. | система отопления и вентиляции | 0,073 | 0,073 | 0,073 | 0,073 | 0,073 | 0,073 | 0,073 | 0,073 | 0,073 | 0,073 | 0,073 | 0,073 |
| 7.2. | горячее водоснабжение | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 8 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: | 0,073 | 0,073 | 0,073 | 0,073 | 0,073 | 0,073 | 0,073 | 0,073 | 0,073 | 0,073 | 0,073 | 0,073 |
| 8.1. | система отопления и вентиляции | 0,073 | 0,073 | 0,073 | 0,073 | 0,073 | 0,073 | 0,073 | 0,073 | 0,073 | 0,073 | 0,073 | 0,073 |
| 8.2. | горячее водоснабжение | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 9 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 0,613 | 0,613 | 0,613 | 0,613 | 0,613 | 0,613 | 0,613 | 0,613 | 0,613 | 0,613 | 0,613 | 0,613 |
| 10 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | 0,613 | 0,613 | 0,613 | 0,613 | 0,613 | 0,613 | 0,613 | 0,613 | 0,613 | 0,613 | 0,613 | 0,613 |
| 11 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 0,514 | 0,514 | 0,514 | 0,514 | 0,514 | 0,514 | 0,514 | 0,514 | 0,514 | 0,514 | 0,514 | 0,514 |
| 12 | Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии при аварийном выводе самого мощного котла | 0,064 | 0,064 | 0,064 | 0,064 | 0,064 | 0,064 | 0,064 | 0,064 | 0,064 | 0,064 | 0,064 | 0,064 |
| 13 | Зона действия источника тепловой мощности, га | 0,940 | 0,940 | 0,940 | 0,940 | 0,940 | 0,940 | 0,940 | 0,940 | 0,940 | 0,940 | 0,940 | 0,940 |
| 14 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,078 | 0,078 | 0,078 | 0,078 | 0,078 | 0,078 | 0,078 | 0,078 | 0,078 | 0,078 | 0,078 | 0,078 |
|  | Котельная №12 (г. Татарск. ул. Комиссарская. д. 246) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность источника | 2,180 | 2,180 | 2,180 | 2,180 | 2,180 | 2,180 | 2,180 | 2,180 | 2,180 | 2,180 | 2,180 | 2,180 |
| 2 | Ограничения установленной тепловой мощности | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 3 | Располагаемая мощность (с учетом ограничений) | 2,180 | 2,180 | 2,180 | 2,180 | 2,180 | 2,180 | 2,180 | 2,180 | 2,180 | 2,180 | 2,180 | 2,180 |
| 4 | Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | 0,043 | 0,043 | 0,043 | 0,043 | 0,043 | 0,043 | 0,043 | 0,043 | 0,043 | 0,043 | 0,043 | 0,043 |
| 5 | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0,561 | 0,561 | 0,561 | 0,561 | 0,561 | 0,561 | 0,561 | 0,561 | 0,561 | 0,561 | 0,561 | 0,561 |
| 6 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 7 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде: | 0,566 | 0,566 | 0,566 | 0,566 | 0,566 | 0,566 | 0,566 | 0,566 | 0,566 | 0,566 | 0,566 | 0,566 |
| 7.1. | система отопления и вентиляции | 0,551 | 0,551 | 0,551 | 0,551 | 0,551 | 0,551 | 0,551 | 0,551 | 0,551 | 0,551 | 0,551 | 0,551 |
| 7.2. | горячее водоснабжение | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 |
| 8 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: | 0,566 | 0,566 | 0,566 | 0,566 | 0,566 | 0,566 | 0,566 | 0,566 | 0,566 | 0,566 | 0,566 | 0,566 |
| 8.1. | система отопления и вентиляции | 0,551 | 0,551 | 0,551 | 0,551 | 0,551 | 0,551 | 0,551 | 0,551 | 0,551 | 0,551 | 0,551 | 0,551 |
| 8.2. | горячее водоснабжение | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 |
| 9 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 1,010 | 1,010 | 1,010 | 1,010 | 1,010 | 1,010 | 1,010 | 1,010 | 1,010 | 1,010 | 1,010 | 1,010 |
| 10 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | 1,010 | 1,010 | 1,010 | 1,010 | 1,010 | 1,010 | 1,010 | 1,010 | 1,010 | 1,010 | 1,010 | 1,010 |
| 11 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 1,062 | 1,062 | 1,062 | 1,062 | 1,062 | 1,062 | 1,062 | 1,062 | 1,062 | 1,062 | 1,062 | 1,062 |
| 12 | Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии при аварийном выводе самого мощного котла | 0,498 | 0,498 | 0,498 | 0,498 | 0,498 | 0,498 | 0,498 | 0,498 | 0,498 | 0,498 | 0,498 | 0,498 |
| 13 | Зона действия источника тепловой мощности, га | 4,111 | 4,111 | 4,111 | 4,111 | 4,111 | 4,111 | 4,111 | 4,111 | 4,111 | 4,111 | 4,111 | 4,111 |
| 14 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,138 | 0,138 | 0,138 | 0,138 | 0,138 | 0,138 | 0,138 | 0,138 | 0,138 | 0,138 | 0,138 | 0,138 |
|  | Котельная №13 (г. Татарск. ул. Татарская, д. 126) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность источника | 2,020 | 2,020 | 2,020 | 2,020 | 2,020 | 2,020 | 2,020 | 2,020 | 2,020 | 2,020 | 2,020 | 2,020 |
| 2 | Ограничения установленной тепловой мощности | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 3 | Располагаемая мощность (с учетом ограничений) | 2,020 | 2,020 | 2,020 | 2,020 | 2,020 | 2,020 | 2,020 | 2,020 | 2,020 | 2,020 | 2,020 | 2,020 |
| 4 | Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 |
| 5 | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0,071 | 0,071 | 0,071 | 0,071 | 0,071 | 0,071 | 0,071 | 0,071 | 0,071 | 0,071 | 0,071 | 0,071 |
| 6 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 7 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде: | 0,294 | 0,294 | 0,294 | 0,294 | 0,294 | 0,294 | 0,294 | 0,294 | 0,294 | 0,294 | 0,294 | 0,294 |
| 7.1. | система отопления и вентиляции | 0,294 | 0,294 | 0,294 | 0,294 | 0,294 | 0,294 | 0,294 | 0,294 | 0,294 | 0,294 | 0,294 | 0,294 |
| 7.2. | горячее водоснабжение | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 8 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: | 0,294 | 0,294 | 0,294 | 0,294 | 0,294 | 0,294 | 0,294 | 0,294 | 0,294 | 0,294 | 0,294 | 0,294 |
| 8.1. | система отопления и вентиляции | 0,294 | 0,294 | 0,294 | 0,294 | 0,294 | 0,294 | 0,294 | 0,294 | 0,294 | 0,294 | 0,294 | 0,294 |
| 8.2. | горячее водоснабжение | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 9 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 1,630 | 1,630 | 1,630 | 1,630 | 1,630 | 1,630 | 1,630 | 1,630 | 1,630 | 1,630 | 1,630 | 1,630 |
| 10 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | 1,630 | 1,630 | 1,630 | 1,630 | 1,630 | 1,630 | 1,630 | 1,630 | 1,630 | 1,630 | 1,630 | 1,630 |
| 11 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 1,280 | 1,280 | 1,280 | 1,280 | 1,280 | 1,280 | 1,280 | 1,280 | 1,280 | 1,280 | 1,280 | 1,280 |
| 12 | Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии при аварийном выводе самого мощного котла | 0,259 | 0,259 | 0,259 | 0,259 | 0,259 | 0,259 | 0,259 | 0,259 | 0,259 | 0,259 | 0,259 | 0,259 |
| 13 | Зона действия источника тепловой мощности, га | 1,945 | 1,945 | 1,945 | 1,945 | 1,945 | 1,945 | 1,945 | 1,945 | 1,945 | 1,945 | 1,945 | 1,945 |
| 14 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,151 | 0,151 | 0,151 | 0,151 | 0,151 | 0,151 | 0,151 | 0,151 | 0,151 | 0,151 | 0,151 | 0,151 |
|  | Котельная №14 (г. Татарск. ул. Александра Матросова, д. 191) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность источника | 0,340 | 0,340 | 0,340 | 0,340 | 0,340 | 0,340 | 0,340 | 0,340 | 0,340 | 0,340 | 0,340 | 0,340 |
| 2 | Ограничения установленной тепловой мощности | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 3 | Располагаемая мощность (с учетом ограничений) | 0,340 | 0,340 | 0,340 | 0,340 | 0,340 | 0,340 | 0,340 | 0,340 | 0,340 | 0,340 | 0,340 | 0,340 |
| 4 | Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 |
| 5 | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0,068 | 0,068 | 0,068 | 0,068 | 0,068 | 0,068 | 0,068 | 0,068 | 0,068 | 0,068 | 0,068 | 0,068 |
| 6 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 7 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде: | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 |
| 7.1. | система отопления и вентиляции | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 |
| 7.2. | горячее водоснабжение | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 8 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 |
| 8.1. | система отопления и вентиляции | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 |
| 8.2. | горячее водоснабжение | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 9 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 0,244 | 0,244 | 0,244 | 0,244 | 0,244 | 0,244 | 0,244 | 0,244 | 0,244 | 0,244 | 0,244 | 0,244 |
| 10 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | 0,244 | 0,244 | 0,244 | 0,244 | 0,244 | 0,244 | 0,244 | 0,244 | 0,244 | 0,244 | 0,244 | 0,244 |
| 11 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 0,168 | 0,168 | 0,168 | 0,168 | 0,168 | 0,168 | 0,168 | 0,168 | 0,168 | 0,168 | 0,168 | 0,168 |
| 12 | Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии при аварийном выводе самого мощного котла | 0,022 | 0,022 | 0,022 | 0,022 | 0,022 | 0,022 | 0,022 | 0,022 | 0,022 | 0,022 | 0,022 | 0,022 |
| 13 | Зона действия источника тепловой мощности, га | 0,308 | 0,308 | 0,308 | 0,308 | 0,308 | 0,308 | 0,308 | 0,308 | 0,308 | 0,308 | 0,308 | 0,308 |
| 14 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,081 | 0,081 | 0,081 | 0,081 | 0,081 | 0,081 | 0,081 | 0,081 | 0,081 | 0,081 | 0,081 | 0,081 |
|  | Котельная №16 (г. Татарск. ул. Садовая, д. 109Б) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность источника | 5,160 | 5,160 | 5,160 | 5,160 | 5,160 | 5,160 | 5,160 | 5,160 | 5,160 | 5,160 | 5,160 | 5,160 |
| 2 | Ограничения установленной тепловой мощности | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 3 | Располагаемая мощность (с учетом ограничений) | 5,160 | 5,160 | 5,160 | 5,160 | 5,160 | 5,160 | 5,160 | 5,160 | 5,160 | 5,160 | 5,160 | 5,160 |
| 4 | Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | 0,161 | 0,161 | 0,161 | 0,161 | 0,161 | 0,161 | 0,161 | 0,161 | 0,161 | 0,161 | 0,161 | 0,161 |
| 5 | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0,914 | 0,914 | 0,914 | 0,914 | 0,914 | 0,914 | 0,914 | 0,914 | 0,914 | 0,914 | 0,914 | 0,914 |
| 6 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 7 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде: | 1,464 | 1,464 | 1,464 | 1,464 | 1,464 | 1,464 | 1,464 | 1,464 | 1,464 | 1,464 | 1,464 | 1,464 |
| 7.1. | система отопления и вентиляции | 1,459 | 1,459 | 1,459 | 1,459 | 1,459 | 1,459 | 1,459 | 1,459 | 1,459 | 1,459 | 1,459 | 1,459 |
| 7.2. | горячее водоснабжение | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 |
| 8 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: | 1,464 | 1,464 | 1,464 | 1,464 | 1,464 | 1,464 | 1,464 | 1,464 | 1,464 | 1,464 | 1,464 | 1,464 |
| 8.1. | система отопления и вентиляции | 1,459 | 1,459 | 1,459 | 1,459 | 1,459 | 1,459 | 1,459 | 1,459 | 1,459 | 1,459 | 1,459 | 1,459 |
| 8.2. | горячее водоснабжение | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 |
| 9 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 2,621 | 2,621 | 2,621 | 2,621 | 2,621 | 2,621 | 2,621 | 2,621 | 2,621 | 2,621 | 2,621 | 2,621 |
| 10 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | 2,621 | 2,621 | 2,621 | 2,621 | 2,621 | 2,621 | 2,621 | 2,621 | 2,621 | 2,621 | 2,621 | 2,621 |
| 11 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 2,580 | 2,580 | 2,580 | 2,580 | 2,580 | 2,580 | 2,580 | 2,580 | 2,580 | 2,580 | 2,580 | 2,580 |
| 12 | Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии при аварийном выводе самого мощного котла | 1,288 | 1,288 | 1,288 | 1,288 | 1,288 | 1,288 | 1,288 | 1,288 | 1,288 | 1,288 | 1,288 | 1,288 |
| 13 | Зона действия источника тепловой мощности, га | 14,419 | 14,419 | 14,419 | 14,419 | 14,419 | 14,419 | 14,419 | 14,419 | 14,419 | 14,419 | 14,419 | 14,419 |
| 14 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,102 | 0,102 | 0,102 | 0,102 | 0,102 | 0,102 | 0,102 | 0,102 | 0,102 | 0,102 | 0,102 | 0,102 |
|  | Котельная №17 (г. Татарск. ул. Краснофлотская. д. 1) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность источника | 5,160 | 5,160 | 5,160 | 5,160 | 5,160 | 5,160 | 5,160 | 5,160 | 5,160 | 5,160 | 5,160 | 5,160 |
| 2 | Ограничения установленной тепловой мощности | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 3 | Располагаемая мощность (с учетом ограничений) | 5,160 | 5,160 | 5,160 | 5,160 | 5,160 | 5,160 | 5,160 | 5,160 | 5,160 | 5,160 | 5,160 | 5,160 |
| 4 | Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | 0,124 | 0,124 | 0,124 | 0,124 | 0,124 | 0,124 | 0,124 | 0,124 | 0,124 | 0,124 | 0,124 | 0,124 |
| 5 | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 1,447 | 1,447 | 1,447 | 1,447 | 1,447 | 1,447 | 1,447 | 1,447 | 1,447 | 1,447 | 1,447 | 1,447 |
| 6 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 7 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде: | 1,288 | 1,288 | 1,288 | 1,288 | 1,288 | 1,288 | 1,288 | 1,288 | 1,288 | 1,288 | 1,288 | 1,288 |
| 7.1. | система отопления и вентиляции | 1,285 | 1,285 | 1,285 | 1,285 | 1,285 | 1,285 | 1,285 | 1,285 | 1,285 | 1,285 | 1,285 | 1,285 |
| 7.2. | горячее водоснабжение | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 |
| 8 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: | 1,288 | 1,288 | 1,288 | 1,288 | 1,288 | 1,288 | 1,288 | 1,288 | 1,288 | 1,288 | 1,288 | 1,288 |
| 8.1. | система отопления и вентиляции | 1,285 | 1,285 | 1,285 | 1,285 | 1,285 | 1,285 | 1,285 | 1,285 | 1,285 | 1,285 | 1,285 | 1,285 |
| 8.2. | горячее водоснабжение | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 |
| 9 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 2,301 | 2,301 | 2,301 | 2,301 | 2,301 | 2,301 | 2,301 | 2,301 | 2,301 | 2,301 | 2,301 | 2,301 |
| 10 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | 2,301 | 2,301 | 2,301 | 2,301 | 2,301 | 2,301 | 2,301 | 2,301 | 2,301 | 2,301 | 2,301 | 2,301 |
| 11 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 3,010 | 3,010 | 3,010 | 3,010 | 3,010 | 3,010 | 3,010 | 3,010 | 3,010 | 3,010 | 3,010 | 3,010 |
| 12 | Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии при аварийном выводе самого мощного котла | 1,133 | 1,133 | 1,133 | 1,133 | 1,133 | 1,133 | 1,133 | 1,133 | 1,133 | 1,133 | 1,133 | 1,133 |
| 13 | Зона действия источника тепловой мощности, га | 14,215 | 14,215 | 14,215 | 14,215 | 14,215 | 14,215 | 14,215 | 14,215 | 14,215 | 14,215 | 14,215 | 14,215 |
| 14 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,091 | 0,091 | 0,091 | 0,091 | 0,091 | 0,091 | 0,091 | 0,091 | 0,091 | 0,091 | 0,091 | 0,091 |
|  | Котельная №20 (г. Татарск. ул. Ленина, д. 112В) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность источника | 7,740 | 7,740 | 7,740 | 7,740 | 7,740 | 7,740 | 7,740 | 7,740 | 7,740 | 7,740 | 7,740 | 7,740 |
| 2 | Ограничения установленной тепловой мощности | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 3 | Располагаемая мощность (с учетом ограничений) | 7,740 | 7,740 | 7,740 | 7,740 | 7,740 | 7,740 | 7,740 | 7,740 | 7,740 | 7,740 | 7,740 | 7,740 |
| 4 | Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | 0,340 | 0,340 | 0,340 | 0,340 | 0,340 | 0,340 | 0,340 | 0,340 | 0,340 | 0,340 | 0,340 | 0,340 |
| 5 | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 2,792 | 2,792 | 2,792 | 2,792 | 2,792 | 2,792 | 2,792 | 2,792 | 2,792 | 2,792 | 2,792 | 2,792 |
| 6 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 7 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде: | 1,516 | 1,516 | 1,516 | 1,516 | 1,516 | 1,516 | 1,516 | 1,516 | 1,516 | 1,516 | 1,516 | 1,516 |
| 7.1. | система отопления и вентиляции | 1,466 | 1,466 | 1,466 | 1,466 | 1,466 | 1,466 | 1,466 | 1,466 | 1,466 | 1,466 | 1,466 | 1,466 |
| 7.2. | горячее водоснабжение | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 |
| 8 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: | 1,516 | 1,516 | 1,516 | 1,516 | 1,516 | 1,516 | 1,516 | 1,516 | 1,516 | 1,516 | 1,516 | 1,516 |
| 8.1. | система отопления и вентиляции | 1,466 | 1,466 | 1,466 | 1,466 | 1,466 | 1,466 | 1,466 | 1,466 | 1,466 | 1,466 | 1,466 | 1,466 |
| 8.2. | горячее водоснабжение | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 |
| 9 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 3,092 | 3,092 | 3,092 | 3,092 | 3,092 | 3,092 | 3,092 | 3,092 | 3,092 | 3,092 | 3,092 | 3,092 |
| 10 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | 3,092 | 3,092 | 3,092 | 3,092 | 3,092 | 3,092 | 3,092 | 3,092 | 3,092 | 3,092 | 3,092 | 3,092 |
| 11 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 5,160 | 5,160 | 5,160 | 5,160 | 5,160 | 5,160 | 5,160 | 5,160 | 5,160 | 5,160 | 5,160 | 5,160 |
| 12 | Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии при аварийном выводе самого мощного котла | 1,334 | 1,334 | 1,334 | 1,334 | 1,334 | 1,334 | 1,334 | 1,334 | 1,334 | 1,334 | 1,334 | 1,334 |
| 13 | Зона действия источника тепловой мощности, га | 20,064 | 20,064 | 20,064 | 20,064 | 20,064 | 20,064 | 20,064 | 20,064 | 20,064 | 20,064 | 20,064 | 20,064 |
| 14 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,076 | 0,076 | 0,076 | 0,076 | 0,076 | 0,076 | 0,076 | 0,076 | 0,076 | 0,076 | 0,076 | 0,076 |
|  | Котельная №22 (г. Татарск. ул. Василевского. д. 5) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность источника | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 |
| 2 | Ограничения установленной тепловой мощности | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 3 | Располагаемая мощность (с учетом ограничений) | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 |
| 4 | Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | 0,068 | 0,068 | 0,068 | 0,068 | 0,068 | 0,068 | 0,068 | 0,068 | 0,068 | 0,068 | 0,068 | 0,068 |
| 5 | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0,573 | 0,573 | 0,573 | 0,573 | 0,573 | 0,573 | 0,573 | 0,573 | 0,573 | 0,573 | 0,573 | 0,573 |
| 6 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 7 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде: | 0,455 | 0,455 | 0,455 | 0,455 | 0,455 | 0,455 | 0,455 | 0,455 | 0,455 | 0,455 | 0,455 | 0,455 |
| 7.1. | система отопления и вентиляции | 0,454 | 0,454 | 0,454 | 0,454 | 0,454 | 0,454 | 0,454 | 0,454 | 0,454 | 0,454 | 0,454 | 0,454 |
| 7.2. | горячее водоснабжение | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
| 8 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: | 0,455 | 0,455 | 0,455 | 0,455 | 0,455 | 0,455 | 0,455 | 0,455 | 0,455 | 0,455 | 0,455 | 0,455 |
| 8.1. | система отопления и вентиляции | 0,454 | 0,454 | 0,454 | 0,454 | 0,454 | 0,454 | 0,454 | 0,454 | 0,454 | 0,454 | 0,454 | 0,454 |
| 8.2. | горячее водоснабжение | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
| 9 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 0,703 | 0,703 | 0,703 | 0,703 | 0,703 | 0,703 | 0,703 | 0,703 | 0,703 | 0,703 | 0,703 | 0,703 |
| 10 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | 0,703 | 0,703 | 0,703 | 0,703 | 0,703 | 0,703 | 0,703 | 0,703 | 0,703 | 0,703 | 0,703 | 0,703 |
| 11 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 0,900 | 0,900 | 0,900 | 0,900 | 0,900 | 0,900 | 0,900 | 0,900 | 0,900 | 0,900 | 0,900 | 0,900 |
| 12 | Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии при аварийном выводе самого мощного котла | 0,400 | 0,400 | 0,400 | 0,400 | 0,400 | 0,400 | 0,400 | 0,400 | 0,400 | 0,400 | 0,400 | 0,400 |
| 13 | Зона действия источника тепловой мощности, га | 7,954 | 7,954 | 7,954 | 7,954 | 7,954 | 7,954 | 7,954 | 7,954 | 7,954 | 7,954 | 7,954 | 7,954 |
| 14 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,057 | 0,057 | 0,057 | 0,057 | 0,057 | 0,057 | 0,057 | 0,057 | 0,057 | 0,057 | 0,057 | 0,057 |
|  | Котельная №25 (г. Татарск. ул. Северная, д. 2а) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность источника | 0,860 | 0,860 | 0,860 | 0,860 | 0,860 | 0,860 | 0,860 | 0,860 | 0,860 | 0,860 | 0,860 | 0,860 |
| 2 | Ограничения установленной тепловой мощности | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 3 | Располагаемая мощность (с учетом ограничений) | 0,860 | 0,860 | 0,860 | 0,860 | 0,860 | 0,860 | 0,860 | 0,860 | 0,860 | 0,860 | 0,860 | 0,860 |
| 4 | Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 |
| 5 | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 6 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 7 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде: | 0,046 | 0,046 | 0,046 | 0,046 | 0,046 | 0,046 | 0,046 | 0,046 | 0,046 | 0,046 | 0,046 | 0,046 |
| 7.1. | система отопления и вентиляции | 0,038 | 0,038 | 0,038 | 0,038 | 0,038 | 0,038 | 0,038 | 0,038 | 0,038 | 0,038 | 0,038 | 0,038 |
| 7.2. | горячее водоснабжение | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 |
| 8 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: | 0,046 | 0,046 | 0,046 | 0,046 | 0,046 | 0,046 | 0,046 | 0,046 | 0,046 | 0,046 | 0,046 | 0,046 |
| 8.1. | система отопления и вентиляции | 0,038 | 0,038 | 0,038 | 0,038 | 0,038 | 0,038 | 0,038 | 0,038 | 0,038 | 0,038 | 0,038 | 0,038 |
| 8.2. | горячее водоснабжение | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 |
| 9 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 0,809 | 0,809 | 0,809 | 0,809 | 0,809 | 0,809 | 0,809 | 0,809 | 0,809 | 0,809 | 0,809 | 0,809 |
| 10 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | 0,809 | 0,809 | 0,809 | 0,809 | 0,809 | 0,809 | 0,809 | 0,809 | 0,809 | 0,809 | 0,809 | 0,809 |
| 11 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 0,430 | 0,430 | 0,430 | 0,430 | 0,430 | 0,430 | 0,430 | 0,430 | 0,430 | 0,430 | 0,430 | 0,430 |
| 12 | Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии при аварийном выводе самого мощного котла | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 |
| 13 | Зона действия источника тепловой мощности, га | 0,361 | 0,361 | 0,361 | 0,361 | 0,361 | 0,361 | 0,361 | 0,361 | 0,361 | 0,361 | 0,361 | 0,361 |
| 14 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,127 | 0,127 | 0,127 | 0,127 | 0,127 | 0,127 | 0,127 | 0,127 | 0,127 | 0,127 | 0,127 | 0,127 |
|  | Котельная №28 (г. Татарск, пос. Южный, д. 40а) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность источника | 2,610 | 2,610 | 2,610 | 2,610 | 2,610 | 2,610 | 2,610 | 2,610 | 2,610 | 2,610 | 3,000 | 3,000 |
| 2 | Ограничения установленной тепловой мощности | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 3 | Располагаемая мощность (с учетом ограничений) | 2,610 | 2,610 | 2,610 | 2,610 | 2,610 | 2,610 | 2,610 | 2,610 | 2,610 | 2,610 | 3,000 | 3,000 |
| 4 | Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | 0,110 | 0,110 | 0,110 | 0,110 | 0,110 | 0,110 | 0,110 | 0,110 | 0,110 | 0,110 | 0,110 | 0,110 |
| 5 | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 1,994 | 1,994 | 1,994 | 1,994 | 1,994 | 1,994 | 1,994 | 1,994 | 1,994 | 1,994 | 1,994 | 1,994 |
| 6 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 7 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде: | 0,517 | 0,517 | 0,517 | 0,517 | 0,517 | 0,517 | 0,517 | 0,517 | 0,517 | 0,517 | 0,517 | 0,517 |
| 7.1. | система отопления и вентиляции | 0,499 | 0,499 | 0,499 | 0,499 | 0,499 | 0,499 | 0,499 | 0,499 | 0,499 | 0,499 | 0,499 | 0,499 |
| 7.2. | горячее водоснабжение | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 |
| 8 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: | 0,517 | 0,517 | 0,517 | 0,517 | 0,517 | 0,517 | 0,517 | 0,517 | 0,517 | 0,517 | 0,517 | 0,517 |
| 8.1. | система отопления и вентиляции | 0,499 | 0,499 | 0,499 | 0,499 | 0,499 | 0,499 | 0,499 | 0,499 | 0,499 | 0,499 | 0,499 | 0,499 |
| 8.2. | горячее водоснабжение | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 |
| 9 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | -0,011 | -0,011 | -0,011 | -0,011 | -0,011 | -0,011 | -0,011 | -0,011 | -0,011 | -0,011 | 0,379 | 0,379 |
| 10 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | -0,011 | -0,011 | -0,011 | -0,011 | -0,011 | -0,011 | -0,011 | -0,011 | -0,011 | -0,011 | 0,379 | 0,379 |
| 11 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 1,810 | 1,810 | 1,810 | 1,810 | 1,810 | 1,810 | 1,810 | 1,810 | 1,810 | 1,810 | н/д | н/д |
| 12 | Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии при аварийном выводе самого мощного котла | 0,455 | 0,455 | 0,455 | 0,455 | 0,455 | 0,455 | 0,455 | 0,455 | 0,455 | 0,455 | 0,455 | 0,455 |
| 13 | Зона действия источника тепловой мощности, га | 6,323 | 6,323 | 6,323 | 6,323 | 6,323 | 6,323 | 6,323 | 6,323 | 6,323 | 6,323 | 6,323 | 6,323 |
| 14 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,082 | 0,082 | 0,082 | 0,082 | 0,082 | 0,082 | 0,082 | 0,082 | 0,082 | 0,082 | 0,082 | 0,082 |
|  | Котельная №31 (г. Татарск, ул. Александра Матросова, д. 106) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность источника | 2,240 | 2,240 | 2,240 | 2,240 | 2,240 | 2,240 | 2,240 | 2,240 | 2,240 | 2,240 | 2,240 | 2,240 |
| 2 | Ограничения установленной тепловой мощности | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 3 | Располагаемая мощность (с учетом ограничений) | 2,240 | 2,240 | 2,240 | 2,240 | 2,240 | 2,240 | 2,240 | 2,240 | 2,240 | 2,240 | 2,240 | 2,240 |
| 4 | Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | 0,062 | 0,062 | 0,062 | 0,062 | 0,062 | 0,062 | 0,062 | 0,062 | 0,062 | 0,062 | 0,062 | 0,062 |
| 5 | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0,757 | 0,757 | 0,757 | 0,757 | 0,757 | 0,757 | 0,757 | 0,757 | 0,757 | 0,757 | 0,757 | 0,757 |
| 6 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 7 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде: | 0,273 | 0,273 | 0,273 | 0,273 | 0,273 | 0,273 | 0,273 | 0,273 | 0,273 | 0,273 | 0,273 | 0,273 |
| 7.1. | система отопления и вентиляции | 0,270 | 0,270 | 0,270 | 0,270 | 0,270 | 0,270 | 0,270 | 0,270 | 0,270 | 0,270 | 0,270 | 0,270 |
| 7.2. | горячее водоснабжение | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 |
| 8 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: | 0,273 | 0,273 | 0,273 | 0,273 | 0,273 | 0,273 | 0,273 | 0,273 | 0,273 | 0,273 | 0,273 | 0,273 |
| 8.1. | система отопления и вентиляции | 0,270 | 0,270 | 0,270 | 0,270 | 0,270 | 0,270 | 0,270 | 0,270 | 0,270 | 0,270 | 0,270 | 0,270 |
| 8.2. | горячее водоснабжение | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 |
| 9 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 1,148 | 1,148 | 1,148 | 1,148 | 1,148 | 1,148 | 1,148 | 1,148 | 1,148 | 1,148 | 1,148 | 1,148 |
| 10 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | 1,148 | 1,148 | 1,148 | 1,148 | 1,148 | 1,148 | 1,148 | 1,148 | 1,148 | 1,148 | 1,148 | 1,148 |
| 11 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 1,380 | 1,380 | 1,380 | 1,380 | 1,380 | 1,380 | 1,380 | 1,380 | 1,380 | 1,380 | 1,380 | 1,380 |
| 12 | Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии при аварийном выводе самого мощного котла | 0,240 | 0,240 | 0,240 | 0,240 | 0,240 | 0,240 | 0,240 | 0,240 | 0,240 | 0,240 | 0,240 | 0,240 |
| 13 | Зона действия источника тепловой мощности, га | 3,401 | 3,401 | 3,401 | 3,401 | 3,401 | 3,401 | 3,401 | 3,401 | 3,401 | 3,401 | 3,401 | 3,401 |
| 14 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,080 | 0,080 | 0,080 | 0,080 | 0,080 | 0,080 | 0,080 | 0,080 | 0,080 | 0,080 | 0,080 | 0,080 |
|  | Котельная с. д/сад 11 (г. Татарск, ул.Телегина, 11А) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность источника | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 |
| 2 | Ограничения установленной тепловой мощности | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 3 | Располагаемая мощность (с учетом ограничений) | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 |
| 4 | Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 |
| 5 | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0,061 | 0,061 | 0,061 | 0,061 | 0,061 | 0,061 | 0,061 | 0,061 | 0,061 | 0,061 | 0,061 | 0,061 |
| 6 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 7 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде: | 0,049 | 0,049 | 0,049 | 0,049 | 0,049 | 0,049 | 0,049 | 0,049 | 0,049 | 0,049 | 0,049 | 0,049 |
| 7.1. | система отопления и вентиляции | 0,049 | 0,049 | 0,049 | 0,049 | 0,049 | 0,049 | 0,049 | 0,049 | 0,049 | 0,049 | 0,049 | 0,049 |
| 7.2. | горячее водоснабжение | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 8 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: | 0,049 | 0,049 | 0,049 | 0,049 | 0,049 | 0,049 | 0,049 | 0,049 | 0,049 | 0,049 | 0,049 | 0,049 |
| 8.1. | система отопления и вентиляции | 0,049 | 0,049 | 0,049 | 0,049 | 0,049 | 0,049 | 0,049 | 0,049 | 0,049 | 0,049 | 0,049 | 0,049 |
| 8.2. | горячее водоснабжение | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 9 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 0,057 | 0,057 | 0,057 | 0,057 | 0,057 | 0,057 | 0,057 | 0,057 | 0,057 | 0,057 | 0,057 | 0,057 |
| 10 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | 0,057 | 0,057 | 0,057 | 0,057 | 0,057 | 0,057 | 0,057 | 0,057 | 0,057 | 0,057 | 0,057 | 0,057 |
| 11 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 0,086 | 0,086 | 0,086 | 0,086 | 0,086 | 0,086 | 0,086 | 0,086 | 0,086 | 0,086 | 0,086 | 0,086 |
| 12 | Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии при аварийном выводе самого мощного котла | 0,043 | 0,043 | 0,043 | 0,043 | 0,043 | 0,043 | 0,043 | 0,043 | 0,043 | 0,043 | 0,043 | 0,043 |
| 13 | Зона действия источника тепловой мощности, га | 0,413 | 0,413 | 0,413 | 0,413 | 0,413 | 0,413 | 0,413 | 0,413 | 0,413 | 0,413 | 0,413 | 0,413 |
| 14 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,119 | 0,119 | 0,119 | 0,119 | 0,119 | 0,119 | 0,119 | 0,119 | 0,119 | 0,119 | 0,119 | 0,119 |
|  | ЕТО №3 МУП «Жилищно-коммунальное хозяйство» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Угольная котельная с.Зубовка (с.Зубовка, ул. Ленина 5-г) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность источника | 1,730 | 1,730 | 1,730 | 1,730 | 1,730 | 1,730 | 1,730 | 1,730 | 1,730 | 1,730 | 1,730 | 1,730 |
| 2 | Ограничения установленной тепловой мощности | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 3 | Располагаемая мощность (с учетом ограничений) | 1,730 | 1,730 | 1,730 | 1,730 | 1,730 | 1,730 | 1,730 | 1,730 | 1,730 | 1,730 | 1,730 | 1,730 |
| 4 | Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | 0,031 | 0,031 | 0,031 | 0,031 | 0,031 | 0,031 | 0,031 | 0,031 | 0,031 | 0,031 | 0,031 | 0,031 |
| 5 | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0,070 | 0,070 | 0,070 | 0,070 | 0,070 | 0,070 | 0,070 | 0,070 | 0,070 | 0,070 | 0,070 | 0,070 |
| 6 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 7 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде: | 0,467 | 0,467 | 0,467 | 0,467 | 0,467 | 0,467 | 0,467 | 0,467 | 0,467 | 0,467 | 0,467 | 0,467 |
| 7.1. | система отопления и вентиляции | 0,462 | 0,462 | 0,462 | 0,462 | 0,462 | 0,462 | 0,462 | 0,462 | 0,462 | 0,462 | 0,462 | 0,462 |
| 7.2. | горячее водоснабжение | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 |
| 8 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: | 0,467 | 0,467 | 0,467 | 0,467 | 0,467 | 0,467 | 0,467 | 0,467 | 0,467 | 0,467 | 0,467 | 0,467 |
| 8.1. | система отопления и вентиляции | 0,462 | 0,462 | 0,462 | 0,462 | 0,462 | 0,462 | 0,462 | 0,462 | 0,462 | 0,462 | 0,462 | 0,462 |
| 8.2. | горячее водоснабжение | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 |
| 9 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 1,162 | 1,162 | 1,162 | 1,162 | 1,162 | 1,162 | 1,162 | 1,162 | 1,162 | 1,162 | 1,162 | 1,162 |
| 10 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | 1,162 | 1,162 | 1,162 | 1,162 | 1,162 | 1,162 | 1,162 | 1,162 | 1,162 | 1,162 | 1,162 | 1,162 |
| 11 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 |
| 12 | Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии при аварийном выводе самого мощного котла | 0,411 | 0,411 | 0,411 | 0,411 | 0,411 | 0,411 | 0,411 | 0,411 | 0,411 | 0,411 | 0,411 | 0,411 |
| 13 | Зона действия источника тепловой мощности, га | 3,401 | 3,401 | 3,401 | 3,401 | 3,401 | 3,401 | 3,401 | 3,401 | 3,401 | 3,401 | 3,401 | 3,401 |
| 14 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,137 | 0,137 | 0,137 | 0,137 | 0,137 | 0,137 | 0,137 | 0,137 | 0,137 | 0,137 | 0,137 | 0,137 |
|  | Угольная котельная с.Казаткуль (с.Казаткуль, ул.Зеленая 2-а) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность источника | 3,190 | 3,190 | 3,190 | 3,190 | 3,190 | 3,190 | 3,190 | 3,190 | 3,190 | 3,190 | 3,190 | 3,190 |
| 2 | Ограничения установленной тепловой мощности | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 3 | Располагаемая мощность (с учетом ограничений) | 3,190 | 3,190 | 3,190 | 3,190 | 3,190 | 3,190 | 3,190 | 3,190 | 3,190 | 3,190 | 3,190 | 3,190 |
| 4 | Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 5 | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 |
| 6 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 7 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде: | 0,534 | 0,534 | 0,534 | 0,534 | 0,534 | 0,534 | 0,534 | 0,534 | 0,534 | 0,534 | 0,534 | 0,534 |
| 7.1. | система отопления и вентиляции | 0,534 | 0,534 | 0,534 | 0,534 | 0,534 | 0,534 | 0,534 | 0,534 | 0,534 | 0,534 | 0,534 | 0,534 |
| 7.2. | горячее водоснабжение | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 8 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: | 0,534 | 0,534 | 0,534 | 0,534 | 0,534 | 0,534 | 0,534 | 0,534 | 0,534 | 0,534 | 0,534 | 0,534 |
| 8.1. | система отопления и вентиляции | 0,534 | 0,534 | 0,534 | 0,534 | 0,534 | 0,534 | 0,534 | 0,534 | 0,534 | 0,534 | 0,534 | 0,534 |
| 8.2. | горячее водоснабжение | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 9 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 2,642 | 2,642 | 2,642 | 2,642 | 2,642 | 2,642 | 2,642 | 2,642 | 2,642 | 2,642 | 2,642 | 2,642 |
| 10 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | 2,642 | 2,642 | 2,642 | 2,642 | 2,642 | 2,642 | 2,642 | 2,642 | 2,642 | 2,642 | 2,642 | 2,642 |
| 11 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 |
| 12 | Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии при аварийном выводе самого мощного котла | 0,470 | 0,470 | 0,470 | 0,470 | 0,470 | 0,470 | 0,470 | 0,470 | 0,470 | 0,470 | 0,470 | 0,470 |
| 13 | Зона действия источника тепловой мощности, га | 3,389 | 3,389 | 3,389 | 3,389 | 3,389 | 3,389 | 3,389 | 3,389 | 3,389 | 3,389 | 3,389 | 3,389 |
| 14 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,157 | 0,157 | 0,157 | 0,157 | 0,157 | 0,157 | 0,157 | 0,157 | 0,157 | 0,157 | 0,157 | 0,157 |
|  | Угольная котельная д. Новоалександровка (д. Новоалександровка, пер. Школьный 1-а) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность источника | 0,858 | 0,858 | 0,858 | 0,858 | 0,858 | 0,858 | 0,858 | 0,858 | 0,858 | 0,858 | 0,858 | 0,858 |
| 2 | Ограничения установленной тепловой мощности | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 3 | Располагаемая мощность (с учетом ограничений) | 0,858 | 0,858 | 0,858 | 0,858 | 0,858 | 0,858 | 0,858 | 0,858 | 0,858 | 0,858 | 0,858 | 0,858 |
| 4 | Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 |
| 5 | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,029 |
| 6 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 7 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде: | 0,208 | 0,208 | 0,208 | 0,208 | 0,208 | 0,208 | 0,208 | 0,208 | 0,208 | 0,208 | 0,208 | 0,208 |
| 7.1. | система отопления и вентиляции | 0,208 | 0,208 | 0,208 | 0,208 | 0,208 | 0,208 | 0,208 | 0,208 | 0,208 | 0,208 | 0,208 | 0,208 |
| 7.2. | горячее водоснабжение | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 8 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: | 0,208 | 0,208 | 0,208 | 0,208 | 0,208 | 0,208 | 0,208 | 0,208 | 0,208 | 0,208 | 0,208 | 0,208 |
| 8.1. | система отопления и вентиляции | 0,208 | 0,208 | 0,208 | 0,208 | 0,208 | 0,208 | 0,208 | 0,208 | 0,208 | 0,208 | 0,208 | 0,208 |
| 8.2. | горячее водоснабжение | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 9 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 0,615 | 0,615 | 0,615 | 0,615 | 0,615 | 0,615 | 0,615 | 0,615 | 0,615 | 0,615 | 0,615 | 0,615 |
| 10 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | 0,615 | 0,615 | 0,615 | 0,615 | 0,615 | 0,615 | 0,615 | 0,615 | 0,615 | 0,615 | 0,615 | 0,615 |
| 11 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 0,348 | 0,348 | 0,348 | 0,348 | 0,348 | 0,348 | 0,348 | 0,348 | 0,348 | 0,348 | 0,348 | 0,348 |
| 12 | Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии при аварийном выводе самого мощного котла | 0,183 | 0,183 | 0,183 | 0,183 | 0,183 | 0,183 | 0,183 | 0,183 | 0,183 | 0,183 | 0,183 | 0,183 |
| 13 | Зона действия источника тепловой мощности, га | 1,681 | 1,681 | 1,681 | 1,681 | 1,681 | 1,681 | 1,681 | 1,681 | 1,681 | 1,681 | 1,681 | 1,681 |
| 14 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,124 | 0,124 | 0,124 | 0,124 | 0,124 | 0,124 | 0,124 | 0,124 | 0,124 | 0,124 | 0,124 | 0,124 |
|  | Угольная котельная с. Успенка (с. Успенка, ул.Новая 9-а) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность источника | 1,080 | 1,080 | 1,080 | 1,080 | 1,080 | 1,080 | 1,080 | 1,080 | 1,080 | 1,080 | 1,080 | 1,080 |
| 2 | Ограничения установленной тепловой мощности | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 3 | Располагаемая мощность (с учетом ограничений) | 1,080 | 1,080 | 1,080 | 1,080 | 1,080 | 1,080 | 1,080 | 1,080 | 1,080 | 1,080 | 1,080 | 1,080 |
| 4 | Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 |
| 5 | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0,047 | 0,047 | 0,047 | 0,047 | 0,047 | 0,047 | 0,047 | 0,047 | 0,047 | 0,047 | 0,047 | 0,047 |
| 6 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 7 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде: | 0,333 | 0,333 | 0,333 | 0,333 | 0,333 | 0,333 | 0,333 | 0,333 | 0,333 | 0,333 | 0,333 | 0,333 |
| 7.1. | система отопления и вентиляции | 0,333 | 0,333 | 0,333 | 0,333 | 0,333 | 0,333 | 0,333 | 0,333 | 0,333 | 0,333 | 0,333 | 0,333 |
| 7.2. | горячее водоснабжение | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 8 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: | 0,333 | 0,333 | 0,333 | 0,333 | 0,333 | 0,333 | 0,333 | 0,333 | 0,333 | 0,333 | 0,333 | 0,333 |
| 8.1. | система отопления и вентиляции | 0,333 | 0,333 | 0,333 | 0,333 | 0,333 | 0,333 | 0,333 | 0,333 | 0,333 | 0,333 | 0,333 | 0,333 |
| 8.2. | горячее водоснабжение | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 9 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 0,691 | 0,691 | 0,691 | 0,691 | 0,691 | 0,691 | 0,691 | 0,691 | 0,691 | 0,691 | 0,691 | 0,691 |
| 10 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | 0,691 | 0,691 | 0,691 | 0,691 | 0,691 | 0,691 | 0,691 | 0,691 | 0,691 | 0,691 | 0,691 | 0,691 |
| 11 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 0,540 | 0,540 | 0,540 | 0,540 | 0,540 | 0,540 | 0,540 | 0,540 | 0,540 | 0,540 | 0,540 | 0,540 |
| 12 | Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии при аварийном выводе самого мощного котла | 0,293 | 0,293 | 0,293 | 0,293 | 0,293 | 0,293 | 0,293 | 0,293 | 0,293 | 0,293 | 0,293 | 0,293 |
| 13 | Зона действия источника тепловой мощности, га | 1,354 | 1,354 | 1,354 | 1,354 | 1,354 | 1,354 | 1,354 | 1,354 | 1,354 | 1,354 | 1,354 | 1,354 |
| 14 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,246 | 0,246 | 0,246 | 0,246 | 0,246 | 0,246 | 0,246 | 0,246 | 0,246 | 0,246 | 0,246 | 0,246 |
|  | Угольная котельная с.Николаевка (с. Николаевка, ул.Ленина 42-б) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность источника | 4,580 | 4,580 | 4,580 | 4,580 | 4,580 | 4,580 | 4,580 | 4,580 | 4,580 | 4,580 | 4,580 | 4,580 |
| 2 | Ограничения установленной тепловой мощности | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 3 | Располагаемая мощность (с учетом ограничений) | 4,580 | 4,580 | 4,580 | 4,580 | 4,580 | 4,580 | 4,580 | 4,580 | 4,580 | 4,580 | 4,580 | 4,580 |
| 4 | Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | 0,046 | 0,046 | 0,046 | 0,046 | 0,046 | 0,046 | 0,046 | 0,046 | 0,046 | 0,046 | 0,046 | 0,046 |
| 5 | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0,256 | 0,256 | 0,256 | 0,256 | 0,256 | 0,256 | 0,256 | 0,256 | 0,256 | 0,256 | 0,256 | 0,256 |
| 6 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 7 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде: | 1,842 | 1,842 | 1,842 | 1,842 | 1,842 | 1,842 | 1,842 | 1,842 | 1,842 | 1,842 | 1,842 | 1,842 |
| 7.1. | система отопления и вентиляции | 1,842 | 1,842 | 1,842 | 1,842 | 1,842 | 1,842 | 1,842 | 1,842 | 1,842 | 1,842 | 1,842 | 1,842 |
| 7.2. | горячее водоснабжение | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 8 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: | 1,842 | 1,842 | 1,842 | 1,842 | 1,842 | 1,842 | 1,842 | 1,842 | 1,842 | 1,842 | 1,842 | 1,842 |
| 8.1. | система отопления и вентиляции | 1,842 | 1,842 | 1,842 | 1,842 | 1,842 | 1,842 | 1,842 | 1,842 | 1,842 | 1,842 | 1,842 | 1,842 |
| 8.2. | горячее водоснабжение | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 9 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 2,436 | 2,436 | 2,436 | 2,436 | 2,436 | 2,436 | 2,436 | 2,436 | 2,436 | 2,436 | 2,436 | 2,436 |
| 10 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | 2,436 | 2,436 | 2,436 | 2,436 | 2,436 | 2,436 | 2,436 | 2,436 | 2,436 | 2,436 | 2,436 | 2,436 |
| 11 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 2,980 | 2,980 | 2,980 | 2,980 | 2,980 | 2,980 | 2,980 | 2,980 | 2,980 | 2,980 | 2,980 | 2,980 |
| 12 | Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии при аварийном выводе самого мощного котла | 1,621 | 1,621 | 1,621 | 1,621 | 1,621 | 1,621 | 1,621 | 1,621 | 1,621 | 1,621 | 1,621 | 1,621 |
| 13 | Зона действия источника тепловой мощности, га | 16,731 | 16,731 | 16,731 | 16,731 | 16,731 | 16,731 | 16,731 | 16,731 | 16,731 | 16,731 | 16,731 | 16,731 |
| 14 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,110 | 0,110 | 0,110 | 0,110 | 0,110 | 0,110 | 0,110 | 0,110 | 0,110 | 0,110 | 0,110 | 0,110 |
|  | Угольная котельная с.Кочневка (с.Кочневка, ул.Солнечная 35-а) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность источника | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 2,500 |
| 2 | Ограничения установленной тепловой мощности | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 3 | Располагаемая мощность (с учетом ограничений) | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 2,500 |
| 4 | Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | 0,039 | 0,039 | 0,039 | 0,039 | 0,039 | 0,039 | 0,039 | 0,039 | 0,039 | 0,039 | 0,039 | 0,039 |
| 5 | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0,149 | 0,149 | 0,149 | 0,149 | 0,149 | 0,149 | 0,149 | 0,149 | 0,149 | 0,149 | 0,149 | 0,149 |
| 6 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 7 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде: | 1,065 | 1,065 | 1,065 | 1,065 | 1,065 | 1,065 | 1,065 | 1,065 | 1,065 | 1,065 | 1,065 | 1,065 |
| 7.1. | система отопления и вентиляции | 1,065 | 1,065 | 1,065 | 1,065 | 1,065 | 1,065 | 1,065 | 1,065 | 1,065 | 1,065 | 1,065 | 1,065 |
| 7.2. | горячее водоснабжение | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 8 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: | 1,065 | 1,065 | 1,065 | 1,065 | 1,065 | 1,065 | 1,065 | 1,065 | 1,065 | 1,065 | 1,065 | 1,065 |
| 8.1. | система отопления и вентиляции | 1,065 | 1,065 | 1,065 | 1,065 | 1,065 | 1,065 | 1,065 | 1,065 | 1,065 | 1,065 | 1,065 | 1,065 |
| 8.2. | горячее водоснабжение | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 9 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 1,247 | 1,247 | 1,247 | 1,247 | 1,247 | 1,247 | 1,247 | 1,247 | 1,247 | 1,247 | 1,247 | 1,247 |
| 10 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | 1,247 | 1,247 | 1,247 | 1,247 | 1,247 | 1,247 | 1,247 | 1,247 | 1,247 | 1,247 | 1,247 | 1,247 |
| 11 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 1,250 | 1,250 | 1,250 | 1,250 | 1,250 | 1,250 | 1,250 | 1,250 | 1,250 | 1,250 | 1,250 | 1,250 |
| 12 | Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии при аварийном выводе самого мощного котла | 0,937 | 0,937 | 0,937 | 0,937 | 0,937 | 0,937 | 0,937 | 0,937 | 0,937 | 0,937 | 0,937 | 0,937 |
| 13 | Зона действия источника тепловой мощности, га | 5,698 | 5,698 | 5,698 | 5,698 | 5,698 | 5,698 | 5,698 | 5,698 | 5,698 | 5,698 | 5,698 | 5,698 |
| 14 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,187 | 0,187 | 0,187 | 0,187 | 0,187 | 0,187 | 0,187 | 0,187 | 0,187 | 0,187 | 0,187 | 0,187 |
|  | Угольная котельная с.Козловка (с.Козловка, ул.Грязнова 20-а) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность источника | 1,690 | 1,690 | 1,690 | 1,690 | 1,690 | 1,690 | 1,690 | 1,690 | 1,690 | 1,690 | 1,690 | 1,690 |
| 2 | Ограничения установленной тепловой мощности | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 3 | Располагаемая мощность (с учетом ограничений) | 1,690 | 1,690 | 1,690 | 1,690 | 1,690 | 1,690 | 1,690 | 1,690 | 1,690 | 1,690 | 1,690 | 1,690 |
| 4 | Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 5 | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 |
| 6 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 7 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде: | 0,240 | 0,240 | 0,240 | 0,240 | 0,240 | 0,240 | 0,240 | 0,240 | 0,240 | 0,240 | 0,240 | 0,240 |
| 7.1. | система отопления и вентиляции | 0,240 | 0,240 | 0,240 | 0,240 | 0,240 | 0,240 | 0,240 | 0,240 | 0,240 | 0,240 | 0,240 | 0,240 |
| 7.2. | горячее водоснабжение | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 8 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: | 0,240 | 0,240 | 0,240 | 0,240 | 0,240 | 0,240 | 0,240 | 0,240 | 0,240 | 0,240 | 0,240 | 0,240 |
| 8.1. | система отопления и вентиляции | 0,240 | 0,240 | 0,240 | 0,240 | 0,240 | 0,240 | 0,240 | 0,240 | 0,240 | 0,240 | 0,240 | 0,240 |
| 8.2. | горячее водоснабжение | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 9 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 1,420 | 1,420 | 1,420 | 1,420 | 1,420 | 1,420 | 1,420 | 1,420 | 1,420 | 1,420 | 1,420 | 1,420 |
| 10 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | 1,420 | 1,420 | 1,420 | 1,420 | 1,420 | 1,420 | 1,420 | 1,420 | 1,420 | 1,420 | 1,420 | 1,420 |
| 11 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 0,690 | 0,690 | 0,690 | 0,690 | 0,690 | 0,690 | 0,690 | 0,690 | 0,690 | 0,690 | 0,690 | 0,690 |
| 12 | Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии при аварийном выводе самого мощного котла | 0,211 | 0,211 | 0,211 | 0,211 | 0,211 | 0,211 | 0,211 | 0,211 | 0,211 | 0,211 | 0,211 | 0,211 |
| 13 | Зона действия источника тепловой мощности, га | 2,886 | 2,886 | 2,886 | 2,886 | 2,886 | 2,886 | 2,886 | 2,886 | 2,886 | 2,886 | 2,886 | 2,886 |
| 14 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,083 | 0,083 | 0,083 | 0,083 | 0,083 | 0,083 | 0,083 | 0,083 | 0,083 | 0,083 | 0,083 | 0,083 |
|  | Угольная котельная с.Константиновка (с.Константиновка, ул.Ленина 66-б) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность источника | 1,060 | 1,060 | 1,060 | 1,060 | 1,060 | 1,060 | 1,060 | 1,060 | 1,060 | 1,060 | 1,060 | 1,060 |
| 2 | Ограничения установленной тепловой мощности | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 3 | Располагаемая мощность (с учетом ограничений) | 1,060 | 1,060 | 1,060 | 1,060 | 1,060 | 1,060 | 1,060 | 1,060 | 1,060 | 1,060 | 1,060 | 1,060 |
| 4 | Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 |
| 5 | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 |
| 6 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 7 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде: | 0,072 | 0,072 | 0,072 | 0,072 | 0,072 | 0,072 | 0,072 | 0,072 | 0,072 | 0,072 | 0,072 | 0,072 |
| 7.1. | система отопления и вентиляции | 0,072 | 0,072 | 0,072 | 0,072 | 0,072 | 0,072 | 0,072 | 0,072 | 0,072 | 0,072 | 0,072 | 0,072 |
| 7.2. | горячее водоснабжение | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 8 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: | 0,072 | 0,072 | 0,072 | 0,072 | 0,072 | 0,072 | 0,072 | 0,072 | 0,072 | 0,072 | 0,072 | 0,072 |
| 8.1. | система отопления и вентиляции | 0,072 | 0,072 | 0,072 | 0,072 | 0,072 | 0,072 | 0,072 | 0,072 | 0,072 | 0,072 | 0,072 | 0,072 |
| 8.2. | горячее водоснабжение | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 9 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 0,976 | 0,976 | 0,976 | 0,976 | 0,976 | 0,976 | 0,976 | 0,976 | 0,976 | 0,976 | 0,976 | 0,976 |
| 10 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | 0,976 | 0,976 | 0,976 | 0,976 | 0,976 | 0,976 | 0,976 | 0,976 | 0,976 | 0,976 | 0,976 | 0,976 |
| 11 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 0,520 | 0,520 | 0,520 | 0,520 | 0,520 | 0,520 | 0,520 | 0,520 | 0,520 | 0,520 | 0,520 | 0,520 |
| 12 | Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии при аварийном выводе самого мощного котла | 0,063 | 0,063 | 0,063 | 0,063 | 0,063 | 0,063 | 0,063 | 0,063 | 0,063 | 0,063 | 0,063 | 0,063 |
| 13 | Зона действия источника тепловой мощности, га | 1,508 | 1,508 | 1,508 | 1,508 | 1,508 | 1,508 | 1,508 | 1,508 | 1,508 | 1,508 | 1,508 | 1,508 |
| 14 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,048 | 0,048 | 0,048 | 0,048 | 0,048 | 0,048 | 0,048 | 0,048 | 0,048 | 0,048 | 0,048 | 0,048 |
|  | Угольная котельная с.Новомихайловка (с.Новомихайловка, ул. Гагарина 1-а) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность источника | 2,840 | 2,840 | 2,840 | 2,840 | 2,840 | 2,840 | 2,840 | 2,840 | 2,840 | 2,840 | 2,840 | 2,840 |
| 2 | Ограничения установленной тепловой мощности | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 3 | Располагаемая мощность (с учетом ограничений) | 2,840 | 2,840 | 2,840 | 2,840 | 2,840 | 2,840 | 2,840 | 2,840 | 2,840 | 2,840 | 2,840 | 2,840 |
| 4 | Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | 0,066 | 0,066 | 0,066 | 0,066 | 0,066 | 0,066 | 0,066 | 0,066 | 0,066 | 0,066 | 0,066 | 0,066 |
| 5 | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,029 |
| 6 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 7 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде: | 0,951 | 0,951 | 0,951 | 0,951 | 0,951 | 0,951 | 0,951 | 0,951 | 0,951 | 0,951 | 0,951 | 0,951 |
| 7.1. | система отопления и вентиляции | 0,951 | 0,951 | 0,951 | 0,951 | 0,951 | 0,951 | 0,951 | 0,951 | 0,951 | 0,951 | 0,951 | 0,951 |
| 7.2. | горячее водоснабжение | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 8 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: | 0,951 | 0,951 | 0,951 | 0,951 | 0,951 | 0,951 | 0,951 | 0,951 | 0,951 | 0,951 | 0,951 | 0,951 |
| 8.1. | система отопления и вентиляции | 0,951 | 0,951 | 0,951 | 0,951 | 0,951 | 0,951 | 0,951 | 0,951 | 0,951 | 0,951 | 0,951 | 0,951 |
| 8.2. | горячее водоснабжение | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 9 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 1,794 | 1,794 | 1,794 | 1,794 | 1,794 | 1,794 | 1,794 | 1,794 | 1,794 | 1,794 | 1,794 | 1,794 |
| 10 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | 1,794 | 1,794 | 1,794 | 1,794 | 1,794 | 1,794 | 1,794 | 1,794 | 1,794 | 1,794 | 1,794 | 1,794 |
| 11 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 1,240 | 1,240 | 1,240 | 1,240 | 1,240 | 1,240 | 1,240 | 1,240 | 1,240 | 1,240 | 1,240 | 1,240 |
| 12 | Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии при аварийном выводе самого мощного котла | 0,837 | 0,837 | 0,837 | 0,837 | 0,837 | 0,837 | 0,837 | 0,837 | 0,837 | 0,837 | 0,837 | 0,837 |
| 13 | Зона действия источника тепловой мощности, га | 9,305 | 9,305 | 9,305 | 9,305 | 9,305 | 9,305 | 9,305 | 9,305 | 9,305 | 9,305 | 9,305 | 9,305 |
| 14 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,102 | 0,102 | 0,102 | 0,102 | 0,102 | 0,102 | 0,102 | 0,102 | 0,102 | 0,102 | 0,102 | 0,102 |
|  | Угольная котельная с.Орловка (с.Орловка, ул.Молодежная 10-б) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность источника | 2,630 | 2,630 | 2,630 | 2,630 | 2,630 | 2,630 | 2,630 | 2,630 | 2,630 | 2,630 | 2,630 | 2,630 |
| 2 | Ограничения установленной тепловой мощности | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 3 | Располагаемая мощность (с учетом ограничений) | 2,630 | 2,630 | 2,630 | 2,630 | 2,630 | 2,630 | 2,630 | 2,630 | 2,630 | 2,630 | 2,630 | 2,630 |
| 4 | Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 |
| 5 | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0,077 | 0,077 | 0,077 | 0,077 | 0,077 | 0,077 | 0,077 | 0,077 | 0,077 | 0,077 | 0,077 | 0,077 |
| 6 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 7 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде: | 0,483 | 0,483 | 0,483 | 0,483 | 0,483 | 0,483 | 0,483 | 0,483 | 0,483 | 0,483 | 0,483 | 0,483 |
| 7.1. | система отопления и вентиляции | 0,483 | 0,483 | 0,483 | 0,483 | 0,483 | 0,483 | 0,483 | 0,483 | 0,483 | 0,483 | 0,483 | 0,483 |
| 7.2. | горячее водоснабжение | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 8 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: | 0,483 | 0,483 | 0,483 | 0,483 | 0,483 | 0,483 | 0,483 | 0,483 | 0,483 | 0,483 | 0,483 | 0,483 |
| 8.1. | система отопления и вентиляции | 0,483 | 0,483 | 0,483 | 0,483 | 0,483 | 0,483 | 0,483 | 0,483 | 0,483 | 0,483 | 0,483 | 0,483 |
| 8.2. | горячее водоснабжение | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 9 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 2,050 | 2,050 | 2,050 | 2,050 | 2,050 | 2,050 | 2,050 | 2,050 | 2,050 | 2,050 | 2,050 | 2,050 |
| 10 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | 2,050 | 2,050 | 2,050 | 2,050 | 2,050 | 2,050 | 2,050 | 2,050 | 2,050 | 2,050 | 2,050 | 2,050 |
| 11 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 1,550 | 1,550 | 1,550 | 1,550 | 1,550 | 1,550 | 1,550 | 1,550 | 1,550 | 1,550 | 1,550 | 1,550 |
| 12 | Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии при аварийном выводе самого мощного котла | 0,425 | 0,425 | 0,425 | 0,425 | 0,425 | 0,425 | 0,425 | 0,425 | 0,425 | 0,425 | 0,425 | 0,425 |
| 13 | Зона действия источника тепловой мощности, га | 4,078 | 4,078 | 4,078 | 4,078 | 4,078 | 4,078 | 4,078 | 4,078 | 4,078 | 4,078 | 4,078 | 4,078 |
| 14 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,119 | 0,119 | 0,119 | 0,119 | 0,119 | 0,119 | 0,119 | 0,119 | 0,119 | 0,119 | 0,119 | 0,119 |
|  | Угольная котельная с.Ускюль (с.Ускюль, ул.Центральная 21-а) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность источника | 2,110 | 2,110 | 2,110 | 2,110 | 2,110 | 2,110 | 2,110 | 2,110 | 2,110 | 2,110 | 2,110 | 2,110 |
| 2 | Ограничения установленной тепловой мощности | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 3 | Располагаемая мощность (с учетом ограничений) | 2,110 | 2,110 | 2,110 | 2,110 | 2,110 | 2,110 | 2,110 | 2,110 | 2,110 | 2,110 | 2,110 | 2,110 |
| 4 | Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | 0,022 | 0,022 | 0,022 | 0,022 | 0,022 | 0,022 | 0,022 | 0,022 | 0,022 | 0,022 | 0,022 | 0,022 |
| 5 | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0,078 | 0,078 | 0,078 | 0,078 | 0,078 | 0,078 | 0,078 | 0,078 | 0,078 | 0,078 | 0,078 | 0,078 |
| 6 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 7 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде: | 0,555 | 0,555 | 0,555 | 0,555 | 0,555 | 0,555 | 0,555 | 0,555 | 0,555 | 0,555 | 0,555 | 0,555 |
| 7.1. | система отопления и вентиляции | 0,555 | 0,555 | 0,555 | 0,555 | 0,555 | 0,555 | 0,555 | 0,555 | 0,555 | 0,555 | 0,555 | 0,555 |
| 7.2. | горячее водоснабжение | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 8 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: | 0,555 | 0,555 | 0,555 | 0,555 | 0,555 | 0,555 | 0,555 | 0,555 | 0,555 | 0,555 | 0,555 | 0,555 |
| 8.1. | система отопления и вентиляции | 0,555 | 0,555 | 0,555 | 0,555 | 0,555 | 0,555 | 0,555 | 0,555 | 0,555 | 0,555 | 0,555 | 0,555 |
| 8.2. | горячее водоснабжение | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 9 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 1,455 | 1,455 | 1,455 | 1,455 | 1,455 | 1,455 | 1,455 | 1,455 | 1,455 | 1,455 | 1,455 | 1,455 |
| 10 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | 1,455 | 1,455 | 1,455 | 1,455 | 1,455 | 1,455 | 1,455 | 1,455 | 1,455 | 1,455 | 1,455 | 1,455 |
| 11 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 0,860 | 0,860 | 0,860 | 0,860 | 0,860 | 0,860 | 0,860 | 0,860 | 0,860 | 0,860 | 0,860 | 0,860 |
| 12 | Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии при аварийном выводе самого мощного котла | 0,488 | 0,488 | 0,488 | 0,488 | 0,488 | 0,488 | 0,488 | 0,488 | 0,488 | 0,488 | 0,488 | 0,488 |
| 13 | Зона действия источника тепловой мощности, га | 5,820 | 5,820 | 5,820 | 5,820 | 5,820 | 5,820 | 5,820 | 5,820 | 5,820 | 5,820 | 5,820 | 5,820 |
| 14 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,095 | 0,095 | 0,095 | 0,095 | 0,095 | 0,095 | 0,095 | 0,095 | 0,095 | 0,095 | 0,095 | 0,095 |
|  | Угольная котельная с.Казачий Мыс (с.Казачий Мыс, ул.Береговая 8) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность источника | 2,900 | 2,900 | 2,900 | 2,900 | 2,900 | 2,900 | 2,900 | 2,900 | 2,900 | 2,900 | 2,900 | 2,900 |
| 2 | Ограничения установленной тепловой мощности | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 3 | Располагаемая мощность (с учетом ограничений) | 2,900 | 2,900 | 2,900 | 2,900 | 2,900 | 2,900 | 2,900 | 2,900 | 2,900 | 2,900 | 2,900 | 2,900 |
| 4 | Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 |
| 5 | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0,083 | 0,083 | 0,083 | 0,083 | 0,083 | 0,083 | 0,083 | 0,083 | 0,083 | 0,083 | 0,083 | 0,083 |
| 6 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 7 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде: | 0,582 | 0,582 | 0,582 | 0,582 | 0,582 | 0,582 | 0,582 | 0,582 | 0,582 | 0,582 | 0,582 | 0,582 |
| 7.1. | система отопления и вентиляции | 0,582 | 0,582 | 0,582 | 0,582 | 0,582 | 0,582 | 0,582 | 0,582 | 0,582 | 0,582 | 0,582 | 0,582 |
| 7.2. | горячее водоснабжение | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 8 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: | 0,582 | 0,582 | 0,582 | 0,582 | 0,582 | 0,582 | 0,582 | 0,582 | 0,582 | 0,582 | 0,582 | 0,582 |
| 8.1. | система отопления и вентиляции | 0,582 | 0,582 | 0,582 | 0,582 | 0,582 | 0,582 | 0,582 | 0,582 | 0,582 | 0,582 | 0,582 | 0,582 |
| 8.2. | горячее водоснабжение | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 9 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 2,216 | 2,216 | 2,216 | 2,216 | 2,216 | 2,216 | 2,216 | 2,216 | 2,216 | 2,216 | 2,216 | 2,216 |
| 10 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | 2,216 | 2,216 | 2,216 | 2,216 | 2,216 | 2,216 | 2,216 | 2,216 | 2,216 | 2,216 | 2,216 | 2,216 |
| 11 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 |
| 12 | Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии при аварийном выводе самого мощного котла | 0,512 | 0,512 | 0,512 | 0,512 | 0,512 | 0,512 | 0,512 | 0,512 | 0,512 | 0,512 | 0,512 | 0,512 |
| 13 | Зона действия источника тепловой мощности, га | 3,473 | 3,473 | 3,473 | 3,473 | 3,473 | 3,473 | 3,473 | 3,473 | 3,473 | 3,473 | 3,473 | 3,473 |
| 14 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,168 | 0,168 | 0,168 | 0,168 | 0,168 | 0,168 | 0,168 | 0,168 | 0,168 | 0,168 | 0,168 | 0,168 |
|  | Угольная котельная с.Казачий Мыс (с.Казачий Мыс пер. Больничный, 3) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность источника | 0,070 | 0,070 | 0,070 | 0,070 | 0,070 | 0,070 | 0,070 | 0,070 | 0,070 | 0,070 | 0,150 | 0,150 |
| 2 | Ограничения установленной тепловой мощности | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 3 | Располагаемая мощность (с учетом ограничений) | 0,070 | 0,070 | 0,070 | 0,070 | 0,070 | 0,070 | 0,070 | 0,070 | 0,070 | 0,070 | 0,150 | 0,150 |
| 4 | Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 |
| 5 | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 6 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 7 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде: | 0,133 | 0,133 | 0,133 | 0,133 | 0,133 | 0,133 | 0,133 | 0,133 | 0,133 | 0,133 | 0,133 | 0,133 |
| 7.1. | система отопления и вентиляции | 0,133 | 0,133 | 0,133 | 0,133 | 0,133 | 0,133 | 0,133 | 0,133 | 0,133 | 0,133 | 0,133 | 0,133 |
| 7.2. | горячее водоснабжение | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 8 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: | 0,133 | 0,133 | 0,133 | 0,133 | 0,133 | 0,133 | 0,133 | 0,133 | 0,133 | 0,133 | 0,133 | 0,133 |
| 8.1. | система отопления и вентиляции | 0,133 | 0,133 | 0,133 | 0,133 | 0,133 | 0,133 | 0,133 | 0,133 | 0,133 | 0,133 | 0,133 | 0,133 |
| 8.2. | горячее водоснабжение | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 9 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | -0,067 | -0,067 | -0,067 | -0,067 | -0,067 | -0,067 | -0,067 | -0,067 | -0,067 | -0,067 | 0,013 | 0,013 |
| 10 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | -0,067 | -0,067 | -0,067 | -0,067 | -0,067 | -0,067 | -0,067 | -0,067 | -0,067 | -0,067 | 0,013 | 0,013 |
| 11 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 0,035 | 0,035 | 0,035 | 0,035 | 0,035 | 0,035 | 0,035 | 0,035 | 0,035 | 0,035 | н/д | н/д |
| 12 | Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии при аварийном выводе самого мощного котла | 0,117 | 0,117 | 0,117 | 0,117 | 0,117 | 0,117 | 0,117 | 0,117 | 0,117 | 0,117 | 0,117 | 0,117 |
| 13 | Зона действия источника тепловой мощности, га | 0,440 | 0,440 | 0,440 | 0,440 | 0,440 | 0,440 | 0,440 | 0,440 | 0,440 | 0,440 | 0,440 | 0,440 |
| 14 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,302 | 0,302 | 0,302 | 0,302 | 0,302 | 0,302 | 0,302 | 0,302 | 0,302 | 0,302 | 0,302 | 0,302 |
|  | Угольная котельная с.Красноярка (с.Красноярка, ул.Береговая 24-б) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность источника | 0,680 | 0,680 | 0,680 | 0,680 | 0,680 | 0,680 | 0,680 | 0,680 | 0,680 | 0,680 | 0,680 | 0,680 |
| 2 | Ограничения установленной тепловой мощности | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 3 | Располагаемая мощность (с учетом ограничений) | 0,680 | 0,680 | 0,680 | 0,680 | 0,680 | 0,680 | 0,680 | 0,680 | 0,680 | 0,680 | 0,680 | 0,680 |
| 4 | Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 |
| 5 | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0,041 | 0,041 | 0,041 | 0,041 | 0,041 | 0,041 | 0,041 | 0,041 | 0,041 | 0,041 | 0,041 | 0,041 |
| 6 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 7 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде: | 0,273 | 0,273 | 0,273 | 0,273 | 0,273 | 0,273 | 0,273 | 0,273 | 0,273 | 0,273 | 0,273 | 0,273 |
| 7.1. | система отопления и вентиляции | 0,273 | 0,273 | 0,273 | 0,273 | 0,273 | 0,273 | 0,273 | 0,273 | 0,273 | 0,273 | 0,273 | 0,273 |
| 7.2. | горячее водоснабжение | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 8 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: | 0,273 | 0,273 | 0,273 | 0,273 | 0,273 | 0,273 | 0,273 | 0,273 | 0,273 | 0,273 | 0,273 | 0,273 |
| 8.1. | система отопления и вентиляции | 0,273 | 0,273 | 0,273 | 0,273 | 0,273 | 0,273 | 0,273 | 0,273 | 0,273 | 0,273 | 0,273 | 0,273 |
| 8.2. | горячее водоснабжение | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 9 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 0,356 | 0,356 | 0,356 | 0,356 | 0,356 | 0,356 | 0,356 | 0,356 | 0,356 | 0,356 | 0,356 | 0,356 |
| 10 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | 0,356 | 0,356 | 0,356 | 0,356 | 0,356 | 0,356 | 0,356 | 0,356 | 0,356 | 0,356 | 0,356 | 0,356 |
| 11 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 0,340 | 0,340 | 0,340 | 0,340 | 0,340 | 0,340 | 0,340 | 0,340 | 0,340 | 0,340 | 0,340 | 0,340 |
| 12 | Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии при аварийном выводе самого мощного котла | 0,240 | 0,240 | 0,240 | 0,240 | 0,240 | 0,240 | 0,240 | 0,240 | 0,240 | 0,240 | 0,240 | 0,240 |
| 13 | Зона действия источника тепловой мощности, га | 3,521 | 3,521 | 3,521 | 3,521 | 3,521 | 3,521 | 3,521 | 3,521 | 3,521 | 3,521 | 3,521 | 3,521 |
| 14 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,077 | 0,077 | 0,077 | 0,077 | 0,077 | 0,077 | 0,077 | 0,077 | 0,077 | 0,077 | 0,077 | 0,077 |
|  | Угольная котельная с.Новопокровка (с.Новопокровка, ул.Центральная, 2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность источника | 1,900 | 1,900 | 1,900 | 1,900 | 1,900 | 1,900 | 1,900 | 1,900 | 1,900 | 1,900 | 1,900 | 1,900 |
| 2 | Ограничения установленной тепловой мощности | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 3 | Располагаемая мощность (с учетом ограничений) | 1,900 | 1,900 | 1,900 | 1,900 | 1,900 | 1,900 | 1,900 | 1,900 | 1,900 | 1,900 | 1,900 | 1,900 |
| 4 | Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 |
| 5 | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0,066 | 0,066 | 0,066 | 0,066 | 0,066 | 0,066 | 0,066 | 0,066 | 0,066 | 0,066 | 0,066 | 0,066 |
| 6 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 7 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде: | 0,525 | 0,525 | 0,525 | 0,525 | 0,525 | 0,525 | 0,525 | 0,525 | 0,525 | 0,525 | 0,525 | 0,525 |
| 7.1. | система отопления и вентиляции | 0,525 | 0,525 | 0,525 | 0,525 | 0,525 | 0,525 | 0,525 | 0,525 | 0,525 | 0,525 | 0,525 | 0,525 |
| 7.2. | горячее водоснабжение | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 8 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: | 0,525 | 0,525 | 0,525 | 0,525 | 0,525 | 0,525 | 0,525 | 0,525 | 0,525 | 0,525 | 0,525 | 0,525 |
| 8.1. | система отопления и вентиляции | 0,525 | 0,525 | 0,525 | 0,525 | 0,525 | 0,525 | 0,525 | 0,525 | 0,525 | 0,525 | 0,525 | 0,525 |
| 8.2. | горячее водоснабжение | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 9 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 1,303 | 1,303 | 1,303 | 1,303 | 1,303 | 1,303 | 1,303 | 1,303 | 1,303 | 1,303 | 1,303 | 1,303 |
| 10 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | 1,303 | 1,303 | 1,303 | 1,303 | 1,303 | 1,303 | 1,303 | 1,303 | 1,303 | 1,303 | 1,303 | 1,303 |
| 11 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 0,800 | 0,800 | 0,800 | 0,800 | 0,800 | 0,800 | 0,800 | 0,800 | 0,800 | 0,800 | 0,800 | 0,800 |
| 12 | Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии при аварийном выводе самого мощного котла | 0,462 | 0,462 | 0,462 | 0,462 | 0,462 | 0,462 | 0,462 | 0,462 | 0,462 | 0,462 | 0,462 | 0,462 |
| 13 | Зона действия источника тепловой мощности, га | 2,544 | 2,544 | 2,544 | 2,544 | 2,544 | 2,544 | 2,544 | 2,544 | 2,544 | 2,544 | 2,544 | 2,544 |
| 14 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,206 | 0,206 | 0,206 | 0,206 | 0,206 | 0,206 | 0,206 | 0,206 | 0,206 | 0,206 | 0,206 | 0,206 |
|  | Угольная котельная с.Новопокровка (с.Новопокровка, ул.Зеленая 32) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность источника | 0,600 | 0,600 | 0,600 | 0,600 | 0,600 | 0,600 | 0,600 | 0,600 | 0,600 | 0,600 | 0,600 | 0,600 |
| 2 | Ограничения установленной тепловой мощности | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 3 | Располагаемая мощность (с учетом ограничений) | 0,600 | 0,600 | 0,600 | 0,600 | 0,600 | 0,600 | 0,600 | 0,600 | 0,600 | 0,600 | 0,600 | 0,600 |
| 4 | Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 |
| 5 | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 |
| 6 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 7 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде: | 0,197 | 0,197 | 0,197 | 0,197 | 0,197 | 0,197 | 0,197 | 0,197 | 0,197 | 0,197 | 0,197 | 0,197 |
| 7.1. | система отопления и вентиляции | 0,197 | 0,197 | 0,197 | 0,197 | 0,197 | 0,197 | 0,197 | 0,197 | 0,197 | 0,197 | 0,197 | 0,197 |
| 7.2. | горячее водоснабжение | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 8 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: | 0,197 | 0,197 | 0,197 | 0,197 | 0,197 | 0,197 | 0,197 | 0,197 | 0,197 | 0,197 | 0,197 | 0,197 |
| 8.1. | система отопления и вентиляции | 0,197 | 0,197 | 0,197 | 0,197 | 0,197 | 0,197 | 0,197 | 0,197 | 0,197 | 0,197 | 0,197 | 0,197 |
| 8.2. | горячее водоснабжение | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 9 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 0,372 | 0,372 | 0,372 | 0,372 | 0,372 | 0,372 | 0,372 | 0,372 | 0,372 | 0,372 | 0,372 | 0,372 |
| 10 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | 0,372 | 0,372 | 0,372 | 0,372 | 0,372 | 0,372 | 0,372 | 0,372 | 0,372 | 0,372 | 0,372 | 0,372 |
| 11 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 |
| 12 | Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии при аварийном выводе самого мощного котла | 0,173 | 0,173 | 0,173 | 0,173 | 0,173 | 0,173 | 0,173 | 0,173 | 0,173 | 0,173 | 0,173 | 0,173 |
| 13 | Зона действия источника тепловой мощности, га | 1,538 | 1,538 | 1,538 | 1,538 | 1,538 | 1,538 | 1,538 | 1,538 | 1,538 | 1,538 | 1,538 | 1,538 |
| 14 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,128 | 0,128 | 0,128 | 0,128 | 0,128 | 0,128 | 0,128 | 0,128 | 0,128 | 0,128 | 0,128 | 0,128 |
|  | Угольная котельная д. Первомихайловка (д. Первомихайловка, ул. Гагарина 1-а) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность источника | 1,900 | 1,900 | 1,900 | 1,900 | 1,900 | 1,900 | 1,900 | 1,900 | 1,900 | 1,900 | 1,900 | 1,900 |
| 2 | Ограничения установленной тепловой мощности | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 3 | Располагаемая мощность (с учетом ограничений) | 1,900 | 1,900 | 1,900 | 1,900 | 1,900 | 1,900 | 1,900 | 1,900 | 1,900 | 1,900 | 1,900 | 1,900 |
| 4 | Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 |
| 5 | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 |
| 6 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 7 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде: | 0,173 | 0,173 | 0,173 | 0,173 | 0,173 | 0,173 | 0,173 | 0,173 | 0,173 | 0,173 | 0,173 | 0,173 |
| 7.1. | система отопления и вентиляции | 0,173 | 0,173 | 0,173 | 0,173 | 0,173 | 0,173 | 0,173 | 0,173 | 0,173 | 0,173 | 0,173 | 0,173 |
| 7.2. | горячее водоснабжение | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 8 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: | 0,173 | 0,173 | 0,173 | 0,173 | 0,173 | 0,173 | 0,173 | 0,173 | 0,173 | 0,173 | 0,173 | 0,173 |
| 8.1. | система отопления и вентиляции | 0,173 | 0,173 | 0,173 | 0,173 | 0,173 | 0,173 | 0,173 | 0,173 | 0,173 | 0,173 | 0,173 | 0,173 |
| 8.2. | горячее водоснабжение | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 9 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 1,687 | 1,687 | 1,687 | 1,687 | 1,687 | 1,687 | 1,687 | 1,687 | 1,687 | 1,687 | 1,687 | 1,687 |
| 10 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | 1,687 | 1,687 | 1,687 | 1,687 | 1,687 | 1,687 | 1,687 | 1,687 | 1,687 | 1,687 | 1,687 | 1,687 |
| 11 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 1,210 | 1,210 | 1,210 | 1,210 | 1,210 | 1,210 | 1,210 | 1,210 | 1,210 | 1,210 | 1,210 | 1,210 |
| 12 | Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии при аварийном выводе самого мощного котла | 0,152 | 0,152 | 0,152 | 0,152 | 0,152 | 0,152 | 0,152 | 0,152 | 0,152 | 0,152 | 0,152 | 0,152 |
| 13 | Зона действия источника тепловой мощности, га | 0,728 | 0,728 | 0,728 | 0,728 | 0,728 | 0,728 | 0,728 | 0,728 | 0,728 | 0,728 | 0,728 | 0,728 |
| 14 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,238 | 0,238 | 0,238 | 0,238 | 0,238 | 0,238 | 0,238 | 0,238 | 0,238 | 0,238 | 0,238 | 0,238 |
|  | Угольная котельная, с. Лопатино (с. Лопатино, пл.Центральная, 1-а) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность источника | 3,020 | 3,020 | 3,020 | 3,020 | 3,020 | 3,020 | 3,020 | 3,020 | 3,020 | 3,020 | 3,020 | 3,020 |
| 2 | Ограничения установленной тепловой мощности | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 3 | Располагаемая мощность (с учетом ограничений) | 3,020 | 3,020 | 3,020 | 3,020 | 3,020 | 3,020 | 3,020 | 3,020 | 3,020 | 3,020 | 3,020 | 3,020 |
| 4 | Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 |
| 5 | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 |
| 6 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 7 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде: | 0,739 | 0,739 | 0,739 | 0,739 | 0,739 | 0,739 | 0,739 | 0,739 | 0,739 | 0,739 | 0,739 | 0,739 |
| 7.1. | система отопления и вентиляции | 0,739 | 0,739 | 0,739 | 0,739 | 0,739 | 0,739 | 0,739 | 0,739 | 0,739 | 0,739 | 0,739 | 0,739 |
| 7.2. | горячее водоснабжение | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 8 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: | 0,739 | 0,739 | 0,739 | 0,739 | 0,739 | 0,739 | 0,739 | 0,739 | 0,739 | 0,739 | 0,739 | 0,739 |
| 8.1. | система отопления и вентиляции | 0,739 | 0,739 | 0,739 | 0,739 | 0,739 | 0,739 | 0,739 | 0,739 | 0,739 | 0,739 | 0,739 | 0,739 |
| 8.2. | горячее водоснабжение | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 9 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 2,156 | 2,156 | 2,156 | 2,156 | 2,156 | 2,156 | 2,156 | 2,156 | 2,156 | 2,156 | 2,156 | 2,156 |
| 10 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | 2,156 | 2,156 | 2,156 | 2,156 | 2,156 | 2,156 | 2,156 | 2,156 | 2,156 | 2,156 | 2,156 | 2,156 |
| 11 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 1,940 | 1,940 | 1,940 | 1,940 | 1,940 | 1,940 | 1,940 | 1,940 | 1,940 | 1,940 | 1,940 | 1,940 |
| 12 | Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии при аварийном выводе самого мощного котла | 0,651 | 0,651 | 0,651 | 0,651 | 0,651 | 0,651 | 0,651 | 0,651 | 0,651 | 0,651 | 0,651 | 0,651 |
| 13 | Зона действия источника тепловой мощности, га | 3,910 | 3,910 | 3,910 | 3,910 | 3,910 | 3,910 | 3,910 | 3,910 | 3,910 | 3,910 | 3,910 | 3,910 |
| 14 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,189 | 0,189 | 0,189 | 0,189 | 0,189 | 0,189 | 0,189 | 0,189 | 0,189 | 0,189 | 0,189 | 0,189 |
|  | Угольная котельная д. Тайлаково (д. Тайлаково, ул.Озерная 17-а) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность источника | 0,302 | 0,302 | 0,302 | 0,302 | 0,302 | 0,302 | 0,302 | 0,302 | 0,302 | 0,302 | 0,350 | 0,350 |
| 2 | Ограничения установленной тепловой мощности | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 3 | Располагаемая мощность (с учетом ограничений) | 0,302 | 0,302 | 0,302 | 0,302 | 0,302 | 0,302 | 0,302 | 0,302 | 0,302 | 0,302 | 0,350 | 0,350 |
| 4 | Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 5 | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 |
| 6 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 7 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде: | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 |
| 7.1. | система отопления и вентиляции | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 |
| 7.2. | горячее водоснабжение | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 8 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 |
| 8.1. | система отопления и вентиляции | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 |
| 8.2. | горячее водоснабжение | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 9 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | -0,007 | -0,007 | -0,007 | -0,007 | -0,007 | -0,007 | -0,007 | -0,007 | -0,007 | -0,007 | 0,041 | 0,041 |
| 10 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | -0,007 | -0,007 | -0,007 | -0,007 | -0,007 | -0,007 | -0,007 | -0,007 | -0,007 | -0,007 | 0,041 | 0,041 |
| 11 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 0,130 | 0,130 | 0,130 | 0,130 | 0,130 | 0,130 | 0,130 | 0,130 | 0,130 | 0,130 | н/д | н/д |
| 12 | Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии при аварийном выводе самого мощного котла | 0,264 | 0,264 | 0,264 | 0,264 | 0,264 | 0,264 | 0,264 | 0,264 | 0,264 | 0,264 | 0,264 | 0,264 |
| 13 | Зона действия источника тепловой мощности, га | 0,399 | 0,399 | 0,399 | 0,399 | 0,399 | 0,399 | 0,399 | 0,399 | 0,399 | 0,399 | 0,399 | 0,399 |
| 14 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,752 | 0,752 | 0,752 | 0,752 | 0,752 | 0,752 | 0,752 | 0,752 | 0,752 | 0,752 | 0,752 | 0,752 |
|  | Угольная котельная с. Никулино (с. Никулино, ул.Озерная 2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность источника | 2,840 | 2,840 | 2,840 | 2,840 | 2,840 | 2,840 | 2,840 | 2,840 | 2,840 | 2,840 | 2,840 | 2,840 |
| 2 | Ограничения установленной тепловой мощности | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 3 | Располагаемая мощность (с учетом ограничений) | 2,840 | 2,840 | 2,840 | 2,840 | 2,840 | 2,840 | 2,840 | 2,840 | 2,840 | 2,840 | 2,840 | 2,840 |
| 4 | Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | 0,042 | 0,042 | 0,042 | 0,042 | 0,042 | 0,042 | 0,042 | 0,042 | 0,042 | 0,042 | 0,042 | 0,042 |
| 5 | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0,150 | 0,150 | 0,150 | 0,150 | 0,150 | 0,150 | 0,150 | 0,150 | 0,150 | 0,150 | 0,150 | 0,150 |
| 6 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 7 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде: | 1,254 | 1,254 | 1,254 | 1,254 | 1,254 | 1,254 | 1,254 | 1,254 | 1,254 | 1,254 | 1,254 | 1,254 |
| 7.1. | система отопления и вентиляции | 1,254 | 1,254 | 1,254 | 1,254 | 1,254 | 1,254 | 1,254 | 1,254 | 1,254 | 1,254 | 1,254 | 1,254 |
| 7.2. | горячее водоснабжение | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 8 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: | 1,254 | 1,254 | 1,254 | 1,254 | 1,254 | 1,254 | 1,254 | 1,254 | 1,254 | 1,254 | 1,254 | 1,254 |
| 8.1. | система отопления и вентиляции | 1,254 | 1,254 | 1,254 | 1,254 | 1,254 | 1,254 | 1,254 | 1,254 | 1,254 | 1,254 | 1,254 | 1,254 |
| 8.2. | горячее водоснабжение | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 9 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 1,394 | 1,394 | 1,394 | 1,394 | 1,394 | 1,394 | 1,394 | 1,394 | 1,394 | 1,394 | 1,394 | 1,394 |
| 10 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | 1,394 | 1,394 | 1,394 | 1,394 | 1,394 | 1,394 | 1,394 | 1,394 | 1,394 | 1,394 | 1,394 | 1,394 |
| 11 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 0,690 | 0,690 | 0,690 | 0,690 | 0,690 | 0,690 | 0,690 | 0,690 | 0,690 | 0,690 | 0,690 | 0,690 |
| 12 | Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии при аварийном выводе самого мощного котла | 1,104 | 1,104 | 1,104 | 1,104 | 1,104 | 1,104 | 1,104 | 1,104 | 1,104 | 1,104 | 1,104 | 1,104 |
| 13 | Зона действия источника тепловой мощности, га | 3,361 | 3,361 | 3,361 | 3,361 | 3,361 | 3,361 | 3,361 | 3,361 | 3,361 | 3,361 | 3,361 | 3,361 |
| 14 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,373 | 0,373 | 0,373 | 0,373 | 0,373 | 0,373 | 0,373 | 0,373 | 0,373 | 0,373 | 0,373 | 0,373 |
|  | Угольная котельная. с.Никулино (с. Никулино, ул.Северная 33-а) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность источника | 0,696 | 0,696 | 0,696 | 0,696 | 0,696 | 0,696 | 0,696 | 0,696 | 0,696 | 0,696 | 0,696 | 0,696 |
| 2 | Ограничения установленной тепловой мощности | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 3 | Располагаемая мощность (с учетом ограничений) | 0,696 | 0,696 | 0,696 | 0,696 | 0,696 | 0,696 | 0,696 | 0,696 | 0,696 | 0,696 | 0,696 | 0,696 |
| 4 | Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 |
| 5 | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0,068 | 0,068 | 0,068 | 0,068 | 0,068 | 0,068 | 0,068 | 0,068 | 0,068 | 0,068 | 0,068 | 0,068 |
| 6 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 7 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде: | 0,480 | 0,480 | 0,480 | 0,480 | 0,480 | 0,480 | 0,480 | 0,480 | 0,480 | 0,480 | 0,480 | 0,480 |
| 7.1. | система отопления и вентиляции | 0,480 | 0,480 | 0,480 | 0,480 | 0,480 | 0,480 | 0,480 | 0,480 | 0,480 | 0,480 | 0,480 | 0,480 |
| 7.2. | горячее водоснабжение | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 8 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: | 0,480 | 0,480 | 0,480 | 0,480 | 0,480 | 0,480 | 0,480 | 0,480 | 0,480 | 0,480 | 0,480 | 0,480 |
| 8.1. | система отопления и вентиляции | 0,480 | 0,480 | 0,480 | 0,480 | 0,480 | 0,480 | 0,480 | 0,480 | 0,480 | 0,480 | 0,480 | 0,480 |
| 8.2. | горячее водоснабжение | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 9 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 0,130 | 0,130 | 0,130 | 0,130 | 0,130 | 0,130 | 0,130 | 0,130 | 0,130 | 0,130 | 0,130 | 0,130 |
| 10 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | 0,130 | 0,130 | 0,130 | 0,130 | 0,130 | 0,130 | 0,130 | 0,130 | 0,130 | 0,130 | 0,130 | 0,130 |
| 11 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 0,348 | 0,348 | 0,348 | 0,348 | 0,348 | 0,348 | 0,348 | 0,348 | 0,348 | 0,348 | 0,348 | 0,348 |
| 12 | Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии при аварийном выводе самого мощного котла | 0,422 | 0,422 | 0,422 | 0,422 | 0,422 | 0,422 | 0,422 | 0,422 | 0,422 | 0,422 | 0,422 | 0,422 |
| 13 | Зона действия источника тепловой мощности, га | 7,358 | 7,358 | 7,358 | 7,358 | 7,358 | 7,358 | 7,358 | 7,358 | 7,358 | 7,358 | 7,358 | 7,358 |
| 14 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,065 | 0,065 | 0,065 | 0,065 | 0,065 | 0,065 | 0,065 | 0,065 | 0,065 | 0,065 | 0,065 | 0,065 |
|  | Угольная котельная с. Новотроицк (с. Новотроицк, ул.Озерная 2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность источника | 3,200 | 3,200 | 3,200 | 3,200 | 3,200 | 3,200 | 3,200 | 3,200 | 3,200 | 3,200 | 3,200 | 3,200 |
| 2 | Ограничения установленной тепловой мощности | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 3 | Располагаемая мощность (с учетом ограничений) | 3,200 | 3,200 | 3,200 | 3,200 | 3,200 | 3,200 | 3,200 | 3,200 | 3,200 | 3,200 | 3,200 | 3,200 |
| 4 | Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 |
| 5 | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0,146 | 0,146 | 0,146 | 0,146 | 0,146 | 0,146 | 0,146 | 0,146 | 0,146 | 0,146 | 0,146 | 0,146 |
| 6 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 7 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде: | 1,034 | 1,034 | 1,034 | 1,034 | 1,034 | 1,034 | 1,034 | 1,034 | 1,034 | 1,034 | 1,034 | 1,034 |
| 7.1. | система отопления и вентиляции | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 7.2. | горячее водоснабжение | 1,034 | 1,034 | 1,034 | 1,034 | 1,034 | 1,034 | 1,034 | 1,034 | 1,034 | 1,034 | 1,034 | 1,034 |
| 8 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: | 1,034 | 1,034 | 1,034 | 1,034 | 1,034 | 1,034 | 1,034 | 1,034 | 1,034 | 1,034 | 1,034 | 1,034 |
| 8.1. | система отопления и вентиляции | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 8.2. | горячее водоснабжение | 1,034 | 1,034 | 1,034 | 1,034 | 1,034 | 1,034 | 1,034 | 1,034 | 1,034 | 1,034 | 1,034 | 1,034 |
| 9 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 2,002 | 2,002 | 2,002 | 2,002 | 2,002 | 2,002 | 2,002 | 2,002 | 2,002 | 2,002 | 2,002 | 2,002 |
| 10 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | 2,002 | 2,002 | 2,002 | 2,002 | 2,002 | 2,002 | 2,002 | 2,002 | 2,002 | 2,002 | 2,002 | 2,002 |
| 11 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 1,600 | 1,600 | 1,600 | 1,600 | 1,600 | 1,600 | 1,600 | 1,600 | 1,600 | 1,600 | 1,600 | 1,600 |
| 12 | Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии при аварийном выводе самого мощного котла | 0,910 | 0,910 | 0,910 | 0,910 | 0,910 | 0,910 | 0,910 | 0,910 | 0,910 | 0,910 | 0,910 | 0,910 |
| 13 | Зона действия источника тепловой мощности, га | 17,577 | 17,577 | 17,577 | 17,577 | 17,577 | 17,577 | 17,577 | 17,577 | 17,577 | 17,577 | 17,577 | 17,577 |
| 14 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,059 | 0,059 | 0,059 | 0,059 | 0,059 | 0,059 | 0,059 | 0,059 | 0,059 | 0,059 | 0,059 | 0,059 |
|  | Угольная котельная с. Константиновка (с. Константиновка, ул.Ленина 7-б) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность источника | 0,344 | 0,344 | 0,344 | 0,344 | 0,344 | 0,344 | 0,344 | 0,344 | 0,344 | 0,344 | 0,344 | 0,344 |
| 2 | Ограничения установленной тепловой мощности | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 3 | Располагаемая мощность (с учетом ограничений) | 0,344 | 0,344 | 0,344 | 0,344 | 0,344 | 0,344 | 0,344 | 0,344 | 0,344 | 0,344 | 0,344 | 0,344 |
| 4 | Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 |
| 5 | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 |
| 6 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 7 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде: | 0,103 | 0,103 | 0,103 | 0,103 | 0,103 | 0,103 | 0,103 | 0,103 | 0,103 | 0,103 | 0,103 | 0,103 |
| 7.1. | система отопления и вентиляции | 0,103 | 0,103 | 0,103 | 0,103 | 0,103 | 0,103 | 0,103 | 0,103 | 0,103 | 0,103 | 0,103 | 0,103 |
| 7.2. | горячее водоснабжение | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 8 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: | 0,103 | 0,103 | 0,103 | 0,103 | 0,103 | 0,103 | 0,103 | 0,103 | 0,103 | 0,103 | 0,103 | 0,103 |
| 8.1. | система отопления и вентиляции | 0,103 | 0,103 | 0,103 | 0,103 | 0,103 | 0,103 | 0,103 | 0,103 | 0,103 | 0,103 | 0,103 | 0,103 |
| 8.2. | горячее водоснабжение | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 9 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 0,225 | 0,225 | 0,225 | 0,225 | 0,225 | 0,225 | 0,225 | 0,225 | 0,225 | 0,225 | 0,225 | 0,225 |
| 10 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | 0,225 | 0,225 | 0,225 | 0,225 | 0,225 | 0,225 | 0,225 | 0,225 | 0,225 | 0,225 | 0,225 | 0,225 |
| 11 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 |
| 12 | Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии при аварийном выводе самого мощного котла | 0,091 | 0,091 | 0,091 | 0,091 | 0,091 | 0,091 | 0,091 | 0,091 | 0,091 | 0,091 | 0,091 | 0,091 |
| 13 | Зона действия источника тепловой мощности, га | 0,425 | 0,425 | 0,425 | 0,425 | 0,425 | 0,425 | 0,425 | 0,425 | 0,425 | 0,425 | 0,425 | 0,425 |
| 14 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,242 | 0,242 | 0,242 | 0,242 | 0,242 | 0,242 | 0,242 | 0,242 | 0,242 | 0,242 | 0,242 | 0,242 |
|  | Угольная котельная с. Увальское (с. Увальское, ул. Северная 2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность источника | 5,130 | 5,130 | 5,130 | 5,130 | 5,130 | 5,130 | 5,130 | 5,130 | 5,130 | 5,130 | 5,130 | 5,130 |
| 2 | Ограничения установленной тепловой мощности | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 3 | Располагаемая мощность (с учетом ограничений) | 5,130 | 5,130 | 5,130 | 5,130 | 5,130 | 5,130 | 5,130 | 5,130 | 5,130 | 5,130 | 5,130 | 5,130 |
| 4 | Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 |
| 5 | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0,098 | 0,098 | 0,098 | 0,098 | 0,098 | 0,098 | 0,098 | 0,098 | 0,098 | 0,098 | 0,098 | 0,098 |
| 6 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 7 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде: | 0,693 | 0,693 | 0,693 | 0,693 | 0,693 | 0,693 | 0,693 | 0,693 | 0,693 | 0,693 | 0,693 | 0,693 |
| 7.1. | система отопления и вентиляции | 0,693 | 0,693 | 0,693 | 0,693 | 0,693 | 0,693 | 0,693 | 0,693 | 0,693 | 0,693 | 0,693 | 0,693 |
| 7.2. | горячее водоснабжение | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 8 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: | 0,693 | 0,693 | 0,693 | 0,693 | 0,693 | 0,693 | 0,693 | 0,693 | 0,693 | 0,693 | 0,693 | 0,693 |
| 8.1. | система отопления и вентиляции | 0,693 | 0,693 | 0,693 | 0,693 | 0,693 | 0,693 | 0,693 | 0,693 | 0,693 | 0,693 | 0,693 | 0,693 |
| 8.2. | горячее водоснабжение | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 9 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 4,315 | 4,315 | 4,315 | 4,315 | 4,315 | 4,315 | 4,315 | 4,315 | 4,315 | 4,315 | 4,315 | 4,315 |
| 10 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | 4,315 | 4,315 | 4,315 | 4,315 | 4,315 | 4,315 | 4,315 | 4,315 | 4,315 | 4,315 | 4,315 | 4,315 |
| 11 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 2,980 | 2,980 | 2,980 | 2,980 | 2,980 | 2,980 | 2,980 | 2,980 | 2,980 | 2,980 | 2,980 | 2,980 |
| 12 | Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии при аварийном выводе самого мощного котла | 0,610 | 0,610 | 0,610 | 0,610 | 0,610 | 0,610 | 0,610 | 0,610 | 0,610 | 0,610 | 0,610 | 0,610 |
| 13 | Зона действия источника тепловой мощности, га | 5,355 | 5,355 | 5,355 | 5,355 | 5,355 | 5,355 | 5,355 | 5,355 | 5,355 | 5,355 | 5,355 | 5,355 |
| 14 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,129 | 0,129 | 0,129 | 0,129 | 0,129 | 0,129 | 0,129 | 0,129 | 0,129 | 0,129 | 0,129 | 0,129 |
|  | Газовая котельная с. Северотатарское (с. Северотатарское, ул Школьная, 1б) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность источника | 1,380 | 1,380 | 1,380 | 1,380 | 1,380 | 1,380 | 1,380 | 1,380 | 1,380 | 1,380 | 1,380 | 1,380 |
| 2 | Ограничения установленной тепловой мощности | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 3 | Располагаемая мощность (с учетом ограничений) | 1,380 | 1,380 | 1,380 | 1,380 | 1,380 | 1,380 | 1,380 | 1,380 | 1,380 | 1,380 | 1,380 | 1,380 |
| 4 | Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 |
| 5 | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0,175 | 0,175 | 0,175 | 0,175 | 0,175 | 0,175 | 0,175 | 0,175 | 0,175 | 0,175 | 0,175 | 0,175 |
| 6 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 7 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде: | 1,143 | 1,143 | 1,143 | 1,143 | 1,143 | 1,143 | 1,143 | 1,143 | 1,143 | 1,143 | 1,143 | 1,143 |
| 7.1. | система отопления и вентиляции | 1,143 | 1,143 | 1,143 | 1,143 | 1,143 | 1,143 | 1,143 | 1,143 | 1,143 | 1,143 | 1,143 | 1,143 |
| 7.2. | горячее водоснабжение | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 8 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: | 1,143 | 1,143 | 1,143 | 1,143 | 1,143 | 1,143 | 1,143 | 1,143 | 1,143 | 1,143 | 1,143 | 1,143 |
| 8.1. | система отопления и вентиляции | 1,143 | 1,143 | 1,143 | 1,143 | 1,143 | 1,143 | 1,143 | 1,143 | 1,143 | 1,143 | 1,143 | 1,143 |
| 8.2. | горячее водоснабжение | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 9 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 |
| 10 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 |
| 11 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 0,690 | 0,690 | 0,690 | 0,690 | 0,690 | 0,690 | 0,690 | 0,690 | 0,690 | 0,690 | 0,690 | 0,690 |
| 12 | Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии при аварийном выводе самого мощного котла | 1,006 | 1,006 | 1,006 | 1,006 | 1,006 | 1,006 | 1,006 | 1,006 | 1,006 | 1,006 | 1,006 | 1,006 |
| 13 | Зона действия источника тепловой мощности, га | 14,932 | 14,932 | 14,932 | 14,932 | 14,932 | 14,932 | 14,932 | 14,932 | 14,932 | 14,932 | 14,932 | 14,932 |
| 14 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,077 | 0,077 | 0,077 | 0,077 | 0,077 | 0,077 | 0,077 | 0,077 | 0,077 | 0,077 | 0,077 | 0,077 |
|  | Газовая котельная с. Новопервомайское (с. Новопервомайское, ул. Восточная, 22б) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность источника | 1,720 | 1,720 | 1,720 | 1,720 | 1,720 | 1,720 | 1,720 | 1,720 | 1,720 | 1,720 | 1,720 | 1,720 |
| 2 | Ограничения установленной тепловой мощности | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 3 | Располагаемая мощность (с учетом ограничений) | 1,720 | 1,720 | 1,720 | 1,720 | 1,720 | 1,720 | 1,720 | 1,720 | 1,720 | 1,720 | 1,720 | 1,720 |
| 4 | Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | 0,042 | 0,042 | 0,042 | 0,042 | 0,042 | 0,042 | 0,042 | 0,042 | 0,042 | 0,042 | 0,042 | 0,042 |
| 5 | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0,183 | 0,183 | 0,183 | 0,183 | 0,183 | 0,183 | 0,183 | 0,183 | 0,183 | 0,183 | 0,183 | 0,183 |
| 6 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 7 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде: | 1,310 | 1,310 | 1,310 | 1,310 | 1,310 | 1,310 | 1,310 | 1,310 | 1,310 | 1,310 | 1,310 | 1,310 |
| 7.1. | система отопления и вентиляции | 1,310 | 1,310 | 1,310 | 1,310 | 1,310 | 1,310 | 1,310 | 1,310 | 1,310 | 1,310 | 1,310 | 1,310 |
| 7.2. | горячее водоснабжение | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 8 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: | 1,310 | 1,310 | 1,310 | 1,310 | 1,310 | 1,310 | 1,310 | 1,310 | 1,310 | 1,310 | 1,310 | 1,310 |
| 8.1. | система отопления и вентиляции | 1,310 | 1,310 | 1,310 | 1,310 | 1,310 | 1,310 | 1,310 | 1,310 | 1,310 | 1,310 | 1,310 | 1,310 |
| 8.2. | горячее водоснабжение | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 9 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 0,185 | 0,185 | 0,185 | 0,185 | 0,185 | 0,185 | 0,185 | 0,185 | 0,185 | 0,185 | 0,185 | 0,185 |
| 10 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | 0,185 | 0,185 | 0,185 | 0,185 | 0,185 | 0,185 | 0,185 | 0,185 | 0,185 | 0,185 | 0,185 | 0,185 |
| 11 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 0,860 | 0,860 | 0,860 | 0,860 | 0,860 | 0,860 | 0,860 | 0,860 | 0,860 | 0,860 | 0,860 | 0,860 |
| 12 | Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии при аварийном выводе самого мощного котла | 1,153 | 1,153 | 1,153 | 1,153 | 1,153 | 1,153 | 1,153 | 1,153 | 1,153 | 1,153 | 1,153 | 1,153 |
| 13 | Зона действия источника тепловой мощности, га | 13,371 | 13,371 | 13,371 | 13,371 | 13,371 | 13,371 | 13,371 | 13,371 | 13,371 | 13,371 | 13,371 | 13,371 |
| 14 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,098 | 0,098 | 0,098 | 0,098 | 0,098 | 0,098 | 0,098 | 0,098 | 0,098 | 0,098 | 0,098 | 0,098 |
|  | Газовая котельная с. Дмитриевка (с. Дмитриевка, пер. Банный, 7а) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность источника | 0,770 | 0,770 | 0,770 | 0,770 | 0,770 | 0,770 | 0,770 | 0,770 | 0,770 | 0,770 | 0,770 | 0,770 |
| 2 | Ограничения установленной тепловой мощности | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 3 | Располагаемая мощность (с учетом ограничений) | 0,770 | 0,770 | 0,770 | 0,770 | 0,770 | 0,770 | 0,770 | 0,770 | 0,770 | 0,770 | 0,770 | 0,770 |
| 4 | Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 |
| 5 | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0,105 | 0,105 | 0,105 | 0,105 | 0,105 | 0,105 | 0,105 | 0,105 | 0,105 | 0,105 | 0,105 | 0,105 |
| 6 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 7 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде: | 0,607 | 0,607 | 0,607 | 0,607 | 0,607 | 0,607 | 0,607 | 0,607 | 0,607 | 0,607 | 0,607 | 0,607 |
| 7.1. | система отопления и вентиляции | 0,607 | 0,607 | 0,607 | 0,607 | 0,607 | 0,607 | 0,607 | 0,607 | 0,607 | 0,607 | 0,607 | 0,607 |
| 7.2. | горячее водоснабжение | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 8 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: | 0,607 | 0,607 | 0,607 | 0,607 | 0,607 | 0,607 | 0,607 | 0,607 | 0,607 | 0,607 | 0,607 | 0,607 |
| 8.1. | система отопления и вентиляции | 0,607 | 0,607 | 0,607 | 0,607 | 0,607 | 0,607 | 0,607 | 0,607 | 0,607 | 0,607 | 0,607 | 0,607 |
| 8.2. | горячее водоснабжение | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 9 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 0,042 | 0,042 | 0,042 | 0,042 | 0,042 | 0,042 | 0,042 | 0,042 | 0,042 | 0,042 | 0,042 | 0,042 |
| 10 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | 0,042 | 0,042 | 0,042 | 0,042 | 0,042 | 0,042 | 0,042 | 0,042 | 0,042 | 0,042 | 0,042 | 0,042 |
| 11 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 0,340 | 0,340 | 0,340 | 0,340 | 0,340 | 0,340 | 0,340 | 0,340 | 0,340 | 0,340 | 0,340 | 0,340 |
| 12 | Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии при аварийном выводе самого мощного котла | 0,534 | 0,534 | 0,534 | 0,534 | 0,534 | 0,534 | 0,534 | 0,534 | 0,534 | 0,534 | 0,534 | 0,534 |
| 13 | Зона действия источника тепловой мощности, га | 4,198 | 4,198 | 4,198 | 4,198 | 4,198 | 4,198 | 4,198 | 4,198 | 4,198 | 4,198 | 4,198 | 4,198 |
| 14 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,145 | 0,145 | 0,145 | 0,145 | 0,145 | 0,145 | 0,145 | 0,145 | 0,145 | 0,145 | 0,145 | 0,145 |
|  | Газовая котельная д. Неудачино (д. Неудачино, Ул. Центральная, 54б) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность источника | 0,600 | 0,600 | 0,600 | 0,600 | 0,600 | 0,600 | 0,600 | 0,600 | 0,600 | 0,600 | 0,600 | 0,600 |
| 2 | Ограничения установленной тепловой мощности | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 3 | Располагаемая мощность (с учетом ограничений) | 0,600 | 0,600 | 0,600 | 0,600 | 0,600 | 0,600 | 0,600 | 0,600 | 0,600 | 0,600 | 0,600 | 0,600 |
| 4 | Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 |
| 5 | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0,035 | 0,035 | 0,035 | 0,035 | 0,035 | 0,035 | 0,035 | 0,035 | 0,035 | 0,035 | 0,035 | 0,035 |
| 6 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 7 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде: | 0,512 | 0,512 | 0,512 | 0,512 | 0,512 | 0,512 | 0,512 | 0,512 | 0,512 | 0,512 | 0,512 | 0,512 |
| 7.1. | система отопления и вентиляции | 0,512 | 0,512 | 0,512 | 0,512 | 0,512 | 0,512 | 0,512 | 0,512 | 0,512 | 0,512 | 0,512 | 0,512 |
| 7.2. | горячее водоснабжение | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 8 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: | 0,512 | 0,512 | 0,512 | 0,512 | 0,512 | 0,512 | 0,512 | 0,512 | 0,512 | 0,512 | 0,512 | 0,512 |
| 8.1. | система отопления и вентиляции | 0,512 | 0,512 | 0,512 | 0,512 | 0,512 | 0,512 | 0,512 | 0,512 | 0,512 | 0,512 | 0,512 | 0,512 |
| 8.2. | горячее водоснабжение | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 9 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 0,037 | 0,037 | 0,037 | 0,037 | 0,037 | 0,037 | 0,037 | 0,037 | 0,037 | 0,037 | 0,037 | 0,037 |
| 10 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | 0,037 | 0,037 | 0,037 | 0,037 | 0,037 | 0,037 | 0,037 | 0,037 | 0,037 | 0,037 | 0,037 | 0,037 |
| 11 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 |
| 12 | Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии при аварийном выводе самого мощного котла | 0,451 | 0,451 | 0,451 | 0,451 | 0,451 | 0,451 | 0,451 | 0,451 | 0,451 | 0,451 | 0,451 | 0,451 |
| 13 | Зона действия источника тепловой мощности, га | 1,930 | 1,930 | 1,930 | 1,930 | 1,930 | 1,930 | 1,930 | 1,930 | 1,930 | 1,930 | 1,930 | 1,930 |
| 14 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,265 | 0,265 | 0,265 | 0,265 | 0,265 | 0,265 | 0,265 | 0,265 | 0,265 | 0,265 | 0,265 | 0,265 |
|  | Газовая котельная с. Киевка (с. Киевка, ул. 9 мая, 35а) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность источника | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,500 | 1,500 |
| 2 | Ограничения установленной тепловой мощности | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 3 | Располагаемая мощность (с учетом ограничений) | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,500 | 1,500 |
| 4 | Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | 0,039 | 0,039 | 0,039 | 0,039 | 0,039 | 0,039 | 0,039 | 0,039 | 0,039 | 0,039 | 0,039 | 0,039 |
| 5 | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0,190 | 0,190 | 0,190 | 0,190 | 0,190 | 0,190 | 0,190 | 0,190 | 0,190 | 0,190 | 0,190 | 0,190 |
| 6 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 7 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде: | 0,956 | 0,956 | 0,956 | 0,956 | 0,956 | 0,956 | 0,956 | 0,956 | 0,956 | 0,956 | 0,956 | 0,956 |
| 7.1. | система отопления и вентиляции | 0,956 | 0,956 | 0,956 | 0,956 | 0,956 | 0,956 | 0,956 | 0,956 | 0,956 | 0,956 | 0,956 | 0,956 |
| 7.2. | горячее водоснабжение | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 8 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: | 0,956 | 0,956 | 0,956 | 0,956 | 0,956 | 0,956 | 0,956 | 0,956 | 0,956 | 0,956 | 0,956 | 0,956 |
| 8.1. | система отопления и вентиляции | 0,956 | 0,956 | 0,956 | 0,956 | 0,956 | 0,956 | 0,956 | 0,956 | 0,956 | 0,956 | 0,956 | 0,956 |
| 8.2. | горячее водоснабжение | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 9 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | -0,145 | -0,145 | -0,145 | -0,145 | -0,145 | -0,145 | -0,145 | -0,145 | -0,145 | -0,145 | 0,315 | 0,315 |
| 10 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | -0,145 | -0,145 | -0,145 | -0,145 | -0,145 | -0,145 | -0,145 | -0,145 | -0,145 | -0,145 | 0,315 | 0,315 |
| 11 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 0,520 | 0,520 | 0,520 | 0,520 | 0,520 | 0,520 | 0,520 | 0,520 | 0,520 | 0,520 | н/д | н/д |
| 12 | Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии при аварийном выводе самого мощного котла | 0,841 | 0,841 | 0,841 | 0,841 | 0,841 | 0,841 | 0,841 | 0,841 | 0,841 | 0,841 | 0,841 | 0,841 |
| 13 | Зона действия источника тепловой мощности, га | 8,138 | 8,138 | 8,138 | 8,138 | 8,138 | 8,138 | 8,138 | 8,138 | 8,138 | 8,138 | 8,138 | 8,138 |
| 14 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,117 | 0,117 | 0,117 | 0,117 | 0,117 | 0,117 | 0,117 | 0,117 | 0,117 | 0,117 | 0,117 | 0,117 |

Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей в случае, если зона действия источника тепловой энергии расположена в границах двух или более поселений, муниципальных округов, городских округов либо в границах городского округа (муниципального округа, поселения) и города федерального значения или городских округов (муниципальных округов, поселений) и города федерального значения, с указанием величины тепловой нагрузки для потребителей каждого поселения, муниципального округа, городского округа, города федерального значения

Источники теплоснабжения, в зону деятельности которых входит территория нескольких населенных пунктов, отсутствуют.

Радиус эффективного теплоснабжения, определяемый в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения

Расчет оптимального радиуса теплоснабжения, применяемого в качестве характерного параметра, позволит определить границы действия централизованного теплоснабжения по целевой функции минимума себестоимости полезно отпущенного тепла. При этом возможен также вариант убыточности дальнего транспорта тепла, принимая во внимание важность и сложность проблемы.

Расчет радиуса эффективного теплоснабжения проводился в соответствии с методикой расчета, приведённой в приложении 40 Методических указаний по разработке схем теплоснабжения, утвержденных Приказом Минэнерго России от 05.03.2019 № 212 «Об утверждении Методических указаний по разработке схем теплоснабжения». В соответствии с основными положениями указанной методики вывод о попадании объекта возможного перспективного присоединения в радиус эффективного теплоснабжения принимается исходя из следующего условия: отношение совокупных затрат на строительство и эксплуатацию тепломагистрали к выручке от реализации тепловой энергии должно быть менее или равно 100 %. В противном случае рассматриваемый объект не попадает в границы радиуса эффективного теплоснабжения, и присоединение объекта к системе централизованного теплоснабжения является нецелесообразным. Результаты расчетов представлены в таблице 17.

Таблица 17 – Расчет радиуса эффективного теплоснабжения, м

| № п/п | Наименование источников теплоснабжения | Присоединяемая тепловая нагрузка, Гкал/час |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 0,1 | 0,15 | 0,2 | 0,25 | 0,3 | 0,35 | 0,4 | 0,45 | 0,5 | 0,8 |
| 1 | Системы теплоснабжения г. Татарск, обслуживаемые ООО «ТТС» | 34,7 | 52,1 | 69,5 | 86,9 | 104,2 | 121,6 | 139,0 | 156,3 | 173,7 | 277,9 |
| 2 | Системы теплоснабжения ТКУ-500 г. Татарск, обслуживаемая ООО «ТТС» | 37,5 | 56,3 | 75,0 | 93,8 | 112,5 | 131,3 | 150,1 | 168,8 | 187,6 | 300,1 |
| 3 | Системы теплоснабжения г. Татарск, обслуживаемые МУП «Татарсктеплосервис» | 34,7 | 52,1 | 69,5 | 86,9 | 104,2 | 121,6 | 139,0 | 156,3 | 173,7 | 277,9 |
| 4 | Системы теплоснабжения с. Кочневка; с. Казачий Мыс; с. Красноярка, обслуживаемые МУП «Жилищно-коммунальное хозяйство | 36,8 | 55,2 | 73,6 | 92,0 | 110,4 | 128,8 | 147,2 | 165,6 | 183,9 | 294,3 |
| 5 | Системы теплоснабжения с. Никулино, обслуживаемые МУП «Жилищно-коммунальное хозяйство | 38,0 | 57,0 | 76,0 | 95,0 | 114,0 | 133,0 | 152,0 | 171,1 | 190,1 | 304,1 |
| 6 | Системы теплоснабжения с. Новомихайловка; с. Новопокровка; с. Успенка; с. Новоалександровка, обслуживаемые МУП «Жилищно-коммунальное хозяйство | 37,4 | 56,1 | 74,8 | 93,5 | 112,2 | 130,9 | 149,6 | 168,3 | 187,0 | 299,2 |
| 7 | Системы теплоснабжения с. Орловка с. Зубовка; с. Николаевка, обслуживаемые МУП «Жилищно-коммунальное хозяйство | 36,9 | 55,4 | 73,8 | 92,3 | 110,7 | 129,2 | 147,7 | 166,1 | 184,6 | 295,3 |
| 8 | Системы теплоснабжения с. Ускюль; с. Увальское; с. Козловка; с. Лопатино, обслуживаемые МУП «Жилищно-коммунальное хозяйство | 37,6 | 56,4 | 75,1 | 93,9 | 112,7 | 131,5 | 150,3 | 169,1 | 187,9 | 300,6 |
| 9 | Системы теплоснабжения с. Дмитриевка, пер. Банный, д. 7А; с. Новопервомайское, с. Северотатарское, обслуживаемые МУП «Жилищно-коммунальное хозяйство | 34,7 | 52,1 | 69,5 | 86,9 | 104,2 | 121,6 | 139,0 | 156,3 | 173,7 | 277,9 |
| 10 | Системы теплоснабжения с. Киевка, обслуживаемая МУП «Жилищно-коммунальное хозяйство | 37,6 | 56,4 | 75,3 | 94,1 | 112,9 | 131,7 | 150,5 | 169,3 | 188,1 | 301,0 |

Для тепловой нагрузки заявителя <0,1 Гкал/ч, предельный радиус эффективного теплоснабжения определяется из следующего условия: если дисконтированный срок окупаемости капитальных затрат в строительство тепловой сети, необходимой для подключения объекта капитального строительства заявителя к существующим тепловым сетям системы теплоснабжения исполнителя превышает полезный срок службы тепловой сети, определенный в соответствии с Общероссийским классификатором основных фондов (ОК 013-94), то подключение объекта является нецелесообразным и объект заявителя находятся за пределами радиуса эффективного теплоснабжения.

Для существующей зоны действия рассчитывать радиус эффективного теплоснабжения нецелесообразно, т.к. зона действия уже сложилась и, естественно, установлены все индикаторы стоимости товарного отпуска продукции. Кроме того, для сельских поселений характерны низкие тепловые нагрузки, значительная материальная характеристика сети и единственный источник теплоснабжения, что обуславливает теплоснабжающую организацию согласно Постановление Правительства РФ от 05.07.2018 N 787 (ред. от 30.11.2021) «О подключении (технологическом присоединении) к системам теплоснабжения, недискриминационном доступе к услугам в сфере теплоснабжения, изменении и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации» подключать новых потребителей, т.к. она не может отказать в присоединении потребителю к существующим тепловым сетям вне зависимости от величины совокупных затрат.

Радиус эффективного теплоснабжения позволяет оценивать возможность подключения объекта к тепловым сетям по сравнению с переходом на автономное теплоснабжение. При принятии решения о подключении новых потребителей необходимо помнить, что оптимальный радиус теплоснабжения определяется из расчета минимума затрат, включающих в себя стоимость тепловых сетей и источника тепла, а также минимума эксплуатационных затрат. Следует помнить, что расчет радиуса эффективного теплоснабжения носит информативный характер!

Подключение новой нагрузки к централизованным системам теплоснабжения требует постоянной проработки вариантов их развития. Оптимальный вариант должен характеризоваться экономически целесообразной зоной действия источника зоны теплоснабжения при соблюдении требований качества и надежности теплоснабжения, а также экологии. Если срок окупаемости капитальных затрат в строительство тепловой сети, необходимой для подключения нового объекта капитального строительства к существующим тепловым сетям системы теплоснабжения исполнителя превышает срок службы тепловой сети, то подключение объекта является нецелесообразным.

Границы действия централизованного теплоснабжения должны определяться по целевой функции минимума себестоимости полезно отпущенного тепла. При этом возможен также вариант убыточности дальнего транспорта тепла, принимая во внимание важность и сложность проблемы.

"Существующие и перспективные балансы теплоносителя"

Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей

Балансы производительности водоподготовительных установок теплоносителя формируются по данным о балансах тепловой мощности источника тепловой энергии и присоединенной тепловой нагрузки в каждой зоне действия источника тепловой энергии по каждому из магистральных выводов (если таких выводов несколько) тепловой мощности источника тепловой энергии. Расходы сетевой воды, объем сетей и теплопроводов и потери в сетях определяются по

Перспективная производительность водоподготовительных установок для тепловых сетей рассчитана в соответствии СП 124.13330.2012 «Тепловые сети». Для определения перспективной проектной производительности водоподготовительных установок тепловой сети были рассчитаны среднечасовые расходы подпитки тепловой сети. Расчет был произведен на основании данных о перспективных зонах действия источников и характеристик их тепловых сетей.

Перспективная производительность ВПУ, а также расчетные величины нормативной подпитки теплоносителя в тепловых сетях в зонах действия источников теплоснабжения приведены в таблице ниже.

Показанные ниже объемы аварийной подпитки справочные.

Таблица 18 - Плановые расходы воды на компенсацию потерь и затрат теплоносителя при передаче тепловой энергии системы теплоснабжения

| Параметр | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2035 | 2040 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЕТО №1 - ООО «ТатарскТеплоСбыт» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №1 (г.Татарск, ул.Закриевского,1Б) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Срок службы | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Расчетный часовой расход для подпитки тепловой сети, в том числе: | 0,805 | 0,805 | 0,805 | 0,805 | 0,805 | 0,805 | 0,805 | 0,805 | 0,805 | 0,805 | 0,805 | 0,805 |
| нормативные утечки теплоносителя | 0,805 | 0,805 | 0,805 | 0,805 | 0,805 | 0,805 | 0,805 | 0,805 | 0,805 | 0,805 | 0,805 | 0,805 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС (открытый водоразбор) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | 6,441 | 6,441 | 6,441 | 6,44 | 6,44 | 6,44 | 6,44 | 6,44 | 6,44 | 6,44 | 6,44 | 6,44 |
| Резерв/дефицит ВПУ | 9,19 | 9,19 | 9,19 | 9,19 | 9,19 | 9,19 | 9,19 | 9,19 | 9,19 | 9,19 | 9,19 | 9,19 |
| Доля резерва ВПУ | 91,9 | 91,9 | 91,9 | 91,9 | 91,95 | 91,95 | 91,95 | 91,95 | 91,95 | 91,95 | 91,95 | 91,95 |
| Котельная №12 (г. Татарск. ул. Комиссарская. д. 246) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Срок службы | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Расчетный часовой расход для подпитки тепловой сети, в том числе: | 1,632 | 1,632 | 1,632 | 1,632 | 1,632 | 1,632 | 1,632 | 1,632 | 1,632 | 1,632 | 1,632 | 1,632 |
| нормативные утечки теплоносителя | 1,632 | 1,632 | 1,632 | 1,632 | 1,632 | 1,632 | 1,632 | 1,632 | 1,632 | 1,632 | 1,632 | 1,632 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС (открытый водоразбор) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | 13,059 | 13,059 | 13,059 | 13,06 | 13,06 | 13,06 | 13,06 | 13,06 | 13,06 | 13,06 | 13,06 | 13,06 |
| Резерв/дефицит ВПУ | 8,37 | 8,37 | 8,37 | 8,37 | 8,37 | 8,37 | 8,37 | 8,37 | 8,37 | 8,37 | 8,37 | 8,37 |
| Доля резерва ВПУ | 83,7 | 83,7 | 83,7 | 83,7 | 83,68 | 83,68 | 83,68 | 83,68 | 83,68 | 83,68 | 83,68 | 83,68 |
| Котельная №6 (г.Татарск, ул. Никишкиной 13 А) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Срок службы | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Расчетный часовой расход для подпитки тепловой сети, в том числе: | 0,159 | 0,159 | 0,159 | 0,159 | 0,159 | 0,159 | 0,159 | 0,159 | 0,159 | 0,159 | 0,159 | 0,159 |
| нормативные утечки теплоносителя | 0,159 | 0,159 | 0,159 | 0,159 | 0,159 | 0,159 | 0,159 | 0,159 | 0,159 | 0,159 | 0,159 | 0,159 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС (открытый водоразбор) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | 1,276 | 1,276 | 1,276 | 1,28 | 1,28 | 1,28 | 1,28 | 1,28 | 1,28 | 1,28 | 1,28 | 1,28 |
| Резерв/дефицит ВПУ | 5,84 | 5,84 | 5,84 | 5,84 | 5,84 | 5,84 | 5,84 | 5,84 | 5,84 | 5,84 | 5,84 | 5,84 |
| Доля резерва ВПУ | 97,3 | 97,3 | 97,3 | 97,3 | 97,34 | 97,34 | 97,34 | 97,34 | 97,34 | 97,34 | 97,34 | 97,34 |
| Котельная №7 (г.Татарск, ул.Закриевского 74А) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Срок службы | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Расчетный часовой расход для подпитки тепловой сети, в том числе: | 1,045 | 1,045 | 1,045 | 1,045 | 1,045 | 1,045 | 1,045 | 1,045 | 1,045 | 1,045 | 1,045 | 1,045 |
| нормативные утечки теплоносителя | 1,045 | 1,045 | 1,045 | 1,045 | 1,045 | 1,045 | 1,045 | 1,045 | 1,045 | 1,045 | 1,045 | 1,045 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС (открытый водоразбор) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | 8,359 | 8,359 | 8,359 | 8,36 | 8,36 | 8,36 | 8,36 | 8,36 | 8,36 | 8,36 | 8,36 | 8,36 |
| Резерв/дефицит ВПУ | 8,96 | 8,96 | 8,96 | 8,96 | 8,96 | 8,96 | 8,96 | 8,96 | 8,96 | 8,96 | 8,96 | 8,96 |
| Доля резерва ВПУ | 89,6 | 89,6 | 89,6 | 89,6 | 89,55 | 89,55 | 89,55 | 89,55 | 89,55 | 89,55 | 89,55 | 89,55 |
| Котельная №8 (г.Татарск, ул.Аэродромная 1Е) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Срок службы | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Расчетный часовой расход для подпитки тепловой сети, в том числе: | 0,388 | 0,388 | 0,388 | 0,388 | 0,388 | 0,388 | 0,388 | 0,388 | 0,388 | 0,388 | 0,388 | 0,388 |
| нормативные утечки теплоносителя | 0,388 | 0,388 | 0,388 | 0,388 | 0,388 | 0,388 | 0,388 | 0,388 | 0,388 | 0,388 | 0,388 | 0,388 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС (открытый водоразбор) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | 3,106 | 3,106 | 3,106 | 3,11 | 3,11 | 3,11 | 3,11 | 3,11 | 3,11 | 3,11 | 3,11 | 3,11 |
| Резерв/дефицит ВПУ | 9,61 | 9,61 | 9,61 | 9,61 | 9,61 | 9,61 | 9,61 | 9,61 | 9,61 | 9,61 | 9,61 | 9,61 |
| Доля резерва ВПУ | 96,1 | 96,1 | 96,1 | 96,1 | 96,12 | 96,12 | 96,12 | 96,12 | 96,12 | 96,12 | 96,12 | 96,12 |
| Котельная №11 (г.Татарск, ул. Камышловская 42) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Срок службы | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Расчетный часовой расход для подпитки тепловой сети, в том числе: | 0,322 | 0,322 | 0,322 | 0,322 | 0,322 | 0,322 | 0,322 | 0,322 | 0,322 | 0,322 | 0,322 | 0,322 |
| нормативные утечки теплоносителя | 0,322 | 0,322 | 0,322 | 0,322 | 0,322 | 0,322 | 0,322 | 0,322 | 0,322 | 0,322 | 0,322 | 0,322 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС (открытый водоразбор) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | 2,579 | 2,579 | 2,579 | 2,58 | 2,58 | 2,58 | 2,58 | 2,58 | 2,58 | 2,58 | 2,58 | 2,58 |
| Резерв/дефицит ВПУ | 5,68 | 5,68 | 5,68 | 5,68 | 5,68 | 5,68 | 5,68 | 5,68 | 5,68 | 5,68 | 5,68 | 5,68 |
| Доля резерва ВПУ | 94,6 | 94,6 | 94,6 | 94,6 | 94,63 | 94,63 | 94,63 | 94,63 | 94,63 | 94,63 | 94,63 | 94,63 |
| Котельная №21 (г.Татарск, ул.Базарная 21) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Срок службы | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Расчетный часовой расход для подпитки тепловой сети, в том числе: | 0,818 | 0,818 | 0,818 | 0,818 | 0,818 | 0,818 | 0,818 | 0,818 | 0,818 | 0,818 | 0,818 | 0,818 |
| нормативные утечки теплоносителя | 0,818 | 0,818 | 0,818 | 0,818 | 0,818 | 0,818 | 0,818 | 0,818 | 0,818 | 0,818 | 0,818 | 0,818 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС (открытый водоразбор) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | 6,545 | 6,545 | 6,545 | 6,55 | 6,55 | 6,55 | 6,55 | 6,55 | 6,55 | 6,55 | 6,55 | 6,55 |
| Резерв/дефицит ВПУ | 9,18 | 9,18 | 9,18 | 9,18 | 9,18 | 9,18 | 9,18 | 9,18 | 9,18 | 9,18 | 9,18 | 9,18 |
| Доля резерва ВПУ | 91,8 | 91,8 | 91,8 | 91,8 | 91,82 | 91,82 | 91,82 | 91,82 | 91,82 | 91,82 | 91,82 | 91,82 |
| ТКУ-500 (г.Татарск, ул.Интернациональная, 31а) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Срок службы | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Расчетный часовой расход для подпитки тепловой сети, в том числе: | 0,085 | 0,085 | 0,085 | 0,085 | 0,085 | 0,085 | 0,085 | 0,085 | 0,085 | 0,085 | 0,085 | 0,085 |
| нормативные утечки теплоносителя | 0,085 | 0,085 | 0,085 | 0,085 | 0,085 | 0,085 | 0,085 | 0,085 | 0,085 | 0,085 | 0,085 | 0,085 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС (открытый водоразбор) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | 0,679 | 0,679 | 0,679 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 |
| Резерв/дефицит ВПУ | 1,92 | 1,92 | 1,92 | 1,92 | 1,92 | 1,92 | 1,92 | 1,92 | 1,92 | 1,92 | 1,92 | 1,92 |
| Доля резерва ВПУ | 95,8 | 95,8 | 95,8 | 95,8 | 95,76 | 95,76 | 95,76 | 95,76 | 95,76 | 95,76 | 95,76 | 95,76 |
| ЕТО №2 - МУП «Татарсктеплосервис» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №2 (г. Татарск. ул. Носкова, д.6Б) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Срок службы | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Расчетный часовой расход для подпитки тепловой сети, в том числе: | 0,133 | 0,133 | 0,133 | 0,133 | 0,133 | 0,133 | 0,133 | 0,133 | 0,133 | 0,133 | 0,133 | 0,133 |
| нормативные утечки теплоносителя | 0,133 | 0,133 | 0,133 | 0,133 | 0,133 | 0,133 | 0,133 | 0,133 | 0,133 | 0,133 | 0,133 | 0,133 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС (открытый водоразбор) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | 1,061 | 1,061 | 1,061 | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 1,06 |
| Резерв/дефицит ВПУ | 4,87 | 4,87 | 4,87 | 4,87 | 4,87 | 4,87 | 4,87 | 4,87 | 4,87 | 4,87 | 4,87 | 4,87 |
| Доля резерва ВПУ | 97,3 | 97,3 | 97,3 | 97,3 | 97,35 | 97,35 | 97,35 | 97,35 | 97,35 | 97,35 | 97,35 | 97,35 |
| Котельная №9(г. Татарск, пос. Наливная станция, д. 28) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Срок службы | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Расчетный часовой расход для подпитки тепловой сети, в том числе: | 0,110 | 0,110 | 0,110 | 0,110 | 0,110 | 0,110 | 0,110 | 0,110 | 0,110 | 0,110 | 0,110 | 0,110 |
| нормативные утечки теплоносителя | 0,110 | 0,110 | 0,110 | 0,110 | 0,110 | 0,110 | 0,110 | 0,110 | 0,110 | 0,110 | 0,110 | 0,110 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС (открытый водоразбор) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | 0,880 | 0,880 | 0,880 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,88 |
| Резерв/дефицит ВПУ | 9,89 | 9,89 | 9,89 | 9,89 | 9,89 | 9,89 | 9,89 | 9,89 | 9,89 | 9,89 | 9,89 | 9,89 |
| Доля резерва ВПУ | 98,9 | 98,9 | 98,9 | 98,9 | 98,90 | 98,90 | 98,90 | 98,90 | 98,90 | 98,90 | 98,90 | 98,90 |
| Котельная №10 (г. Татарск, ул. Раздольная. д. 11) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Срок службы | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Расчетный часовой расход для подпитки тепловой сети, в том числе: | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 |
| нормативные утечки теплоносителя | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС (открытый водоразбор) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | 0,110 | 0,110 | 0,110 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 |
| Резерв/дефицит ВПУ | 4,99 | 4,99 | 4,99 | 4,99 | 4,99 | 4,99 | 4,99 | 4,99 | 4,99 | 4,99 | 4,99 | 4,99 |
| Доля резерва ВПУ | 99,7 | 99,7 | 99,7 | 99,7 | 99,72 | 99,72 | 99,72 | 99,72 | 99,72 | 99,72 | 99,72 | 99,72 |
| Котельная №12 (г. Татарск. ул. Комиссарская. д. 246) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Срок службы | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Расчетный часовой расход для подпитки тепловой сети, в том числе: | 0,107 | 0,107 | 0,107 | 0,107 | 0,107 | 0,107 | 0,107 | 0,107 | 0,107 | 0,107 | 0,107 | 0,107 |
| нормативные утечки теплоносителя | 0,107 | 0,107 | 0,107 | 0,107 | 0,107 | 0,107 | 0,107 | 0,107 | 0,107 | 0,107 | 0,107 | 0,107 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС (открытый водоразбор) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | 0,856 | 0,856 | 0,856 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 |
| Резерв/дефицит ВПУ | 4,89 | 4,89 | 4,89 | 4,89 | 4,89 | 4,89 | 4,89 | 4,89 | 4,89 | 4,89 | 4,89 | 4,89 |
| Доля резерва ВПУ | 97,9 | 97,9 | 97,9 | 97,9 | 97,86 | 97,86 | 97,86 | 97,86 | 97,86 | 97,86 | 97,86 | 97,86 |
| Котельная №13 (г. Татарск. ул. Татарская, д. 126) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Срок службы | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Расчетный часовой расход для подпитки тепловой сети, в том числе: | 0,056 | 0,056 | 0,056 | 0,056 | 0,056 | 0,056 | 0,056 | 0,056 | 0,056 | 0,056 | 0,056 | 0,056 |
| нормативные утечки теплоносителя | 0,056 | 0,056 | 0,056 | 0,056 | 0,056 | 0,056 | 0,056 | 0,056 | 0,056 | 0,056 | 0,056 | 0,056 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС (открытый водоразбор) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | 0,444 | 0,444 | 0,444 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 |
| Резерв/дефицит ВПУ | 4,94 | 4,94 | 4,94 | 4,94 | 4,94 | 4,94 | 4,94 | 4,94 | 4,94 | 4,94 | 4,94 | 4,94 |
| Доля резерва ВПУ | 98,9 | 98,9 | 98,9 | 98,9 | 98,89 | 98,89 | 98,89 | 98,89 | 98,89 | 98,89 | 98,89 | 98,89 |
| Котельная №14 (г. Татарск. ул. Александра Матросова, д. 191) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Срок службы | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Расчетный часовой расход для подпитки тепловой сети, в том числе: | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 |
| нормативные утечки теплоносителя | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС (открытый водоразбор) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | 0,038 | 0,038 | 0,038 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
| Резерв/дефицит ВПУ | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 |
| Доля резерва ВПУ | 99,9 | 99,9 | 99,9 | 99,9 | 99,91 | 99,91 | 99,91 | 99,91 | 99,91 | 99,91 | 99,91 | 99,91 |
| Котельная №16 (г. Татарск. ул. Садовая, д. 109Б) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Срок службы | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Расчетный часовой расход для подпитки тепловой сети, в том числе: | 0,277 | 0,277 | 0,277 | 0,277 | 0,277 | 0,277 | 0,277 | 0,277 | 0,277 | 0,277 | 0,277 | 0,277 |
| нормативные утечки теплоносителя | 0,277 | 0,277 | 0,277 | 0,277 | 0,277 | 0,277 | 0,277 | 0,277 | 0,277 | 0,277 | 0,277 | 0,277 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС (открытый водоразбор) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | 2,213 | 2,213 | 2,213 | 2,21 | 2,21 | 2,21 | 2,21 | 2,21 | 2,21 | 2,21 | 2,21 | 2,21 |
| Резерв/дефицит ВПУ | 9,72 | 9,72 | 9,72 | 9,72 | 9,72 | 9,72 | 9,72 | 9,72 | 9,72 | 9,72 | 9,72 | 9,72 |
| Доля резерва ВПУ | 97,2 | 97,2 | 97,2 | 97,2 | 97,23 | 97,23 | 97,23 | 97,23 | 97,23 | 97,23 | 97,23 | 97,23 |
| Котельная №17 (г. Татарск. ул. Краснофлотская. д. 1) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Срок службы | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Расчетный часовой расход для подпитки тепловой сети, в том числе: | 0,243 | 0,243 | 0,243 | 0,243 | 0,243 | 0,243 | 0,243 | 0,243 | 0,243 | 0,243 | 0,243 | 0,243 |
| нормативные утечки теплоносителя | 0,243 | 0,243 | 0,243 | 0,243 | 0,243 | 0,243 | 0,243 | 0,243 | 0,243 | 0,243 | 0,243 | 0,243 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС (открытый водоразбор) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | 1,947 | 1,947 | 1,947 | 1,95 | 1,95 | 1,95 | 1,95 | 1,95 | 1,95 | 1,95 | 1,95 | 1,95 |
| Резерв/дефицит ВПУ | 9,76 | 9,76 | 9,76 | 9,76 | 9,76 | 9,76 | 9,76 | 9,76 | 9,76 | 9,76 | 9,76 | 9,76 |
| Доля резерва ВПУ | 97,6 | 97,6 | 97,6 | 97,6 | 97,57 | 97,57 | 97,57 | 97,57 | 97,57 | 97,57 | 97,57 | 97,57 |
| Котельная №20 (г. Татарск. ул. Ленина, д. 112В) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Срок службы | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Расчетный часовой расход для подпитки тепловой сети, в том числе: | 0,286 | 0,286 | 0,286 | 0,286 | 0,286 | 0,286 | 0,286 | 0,286 | 0,286 | 0,286 | 0,286 | 0,286 |
| нормативные утечки теплоносителя | 0,286 | 0,286 | 0,286 | 0,286 | 0,286 | 0,286 | 0,286 | 0,286 | 0,286 | 0,286 | 0,286 | 0,286 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС (открытый водоразбор) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | 2,292 | 2,292 | 2,292 | 2,29 | 2,29 | 2,29 | 2,29 | 2,29 | 2,29 | 2,29 | 2,29 | 2,29 |
| Резерв/дефицит ВПУ | 9,71 | 9,71 | 9,71 | 9,71 | 9,71 | 9,71 | 9,71 | 9,71 | 9,71 | 9,71 | 9,71 | 9,71 |
| Доля резерва ВПУ | 97,1 | 97,1 | 97,1 | 97,1 | 97,14 | 97,14 | 97,14 | 97,14 | 97,14 | 97,14 | 97,14 | 97,14 |
| Котельная №22 (г. Татарск. ул. Василевского. д. 5) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Срок службы | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Расчетный часовой расход для подпитки тепловой сети, в том числе: | 0,086 | 0,086 | 0,086 | 0,086 | 0,086 | 0,086 | 0,086 | 0,086 | 0,086 | 0,086 | 0,086 | 0,086 |
| нормативные утечки теплоносителя | 0,086 | 0,086 | 0,086 | 0,086 | 0,086 | 0,086 | 0,086 | 0,086 | 0,086 | 0,086 | 0,086 | 0,086 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС (открытый водоразбор) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | 0,688 | 0,688 | 0,688 | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,69 |
| Резерв/дефицит ВПУ | 4,91 | 4,91 | 4,91 | 4,91 | 4,91 | 4,91 | 4,91 | 4,91 | 4,91 | 4,91 | 4,91 | 4,91 |
| Доля резерва ВПУ | 98,3 | 98,3 | 98,3 | 98,3 | 98,28 | 98,28 | 98,28 | 98,28 | 98,28 | 98,28 | 98,28 | 98,28 |
| Котельная №25 (г. Татарск. ул. Северная, д. 2а) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Срок службы | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Расчетный часовой расход для подпитки тепловой сети, в том числе: | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 |
| нормативные утечки теплоносителя | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС (открытый водоразбор) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | 0,070 | 0,070 | 0,070 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 |
| Резерв/дефицит ВПУ | 4,99 | 4,99 | 4,99 | 4,99 | 4,99 | 4,99 | 4,99 | 4,99 | 4,99 | 4,99 | 4,99 | 4,99 |
| Доля резерва ВПУ | 99,8 | 99,8 | 99,8 | 99,8 | 99,83 | 99,83 | 99,83 | 99,83 | 99,83 | 99,83 | 99,83 | 99,83 |
| Котельная №28 (г. Татарск, пос. Южный, д. 40а) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Срок службы | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Расчетный часовой расход для подпитки тепловой сети, в том числе: | 0,098 | 0,098 | 0,098 | 0,098 | 0,098 | 0,098 | 0,098 | 0,098 | 0,098 | 0,098 | 0,098 | 0,098 |
| нормативные утечки теплоносителя | 0,098 | 0,098 | 0,098 | 0,098 | 0,098 | 0,098 | 0,098 | 0,098 | 0,098 | 0,098 | 0,098 | 0,098 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС (открытый водоразбор) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | 0,782 | 0,782 | 0,782 | 0,78 | 0,78 | 0,78 | 0,78 | 0,78 | 0,78 | 0,78 | 0,78 | 0,78 |
| Резерв/дефицит ВПУ | 9,90 | 9,90 | 9,90 | 9,90 | 9,90 | 9,90 | 9,90 | 9,90 | 9,90 | 9,90 | 9,90 | 9,90 |
| Доля резерва ВПУ | 99,0 | 99,0 | 99,0 | 99,0 | 99,02 | 99,02 | 99,02 | 99,02 | 99,02 | 99,02 | 99,02 | 99,02 |
| Котельная №31 (г. Татарск, ул. Александра Матросова, д. 106) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Срок службы | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Расчетный часовой расход для подпитки тепловой сети, в том числе: | 0,052 | 0,052 | 0,052 | 0,052 | 0,052 | 0,052 | 0,052 | 0,052 | 0,052 | 0,052 | 0,052 | 0,052 |
| нормативные утечки теплоносителя | 0,052 | 0,052 | 0,052 | 0,052 | 0,052 | 0,052 | 0,052 | 0,052 | 0,052 | 0,052 | 0,052 | 0,052 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС (открытый водоразбор) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | 0,413 | 0,413 | 0,413 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 |
| Резерв/дефицит ВПУ | 9,95 | 9,95 | 9,95 | 9,95 | 9,95 | 9,95 | 9,95 | 9,95 | 9,95 | 9,95 | 9,95 | 9,95 |
| Доля резерва ВПУ | 99,5 | 99,5 | 99,5 | 99,5 | 99,48 | 99,48 | 99,48 | 99,48 | 99,48 | 99,48 | 99,48 | 99,48 |
| Котельная с. д/сад 11 (г. Татарск, ул.Телегина, 11А) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Срок службы | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Расчетный часовой расход для подпитки тепловой сети, в том числе: | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| нормативные утечки теплоносителя | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС (открытый водоразбор) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Резерв/дефицит ВПУ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Доля резерва ВПУ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ЕТО №3 МУП «Жилищно-коммунальное хозяйство» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Угольная котельная с.Зубовка (с.Зубовка, ул. Ленина 5-г) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Срок службы | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Расчетный часовой расход для подпитки тепловой сети, в том числе: | 0,088 | 0,088 | 0,088 | 0,088 | 0,088 | 0,088 | 0,088 | 0,088 | 0,088 | 0,088 | 0,088 | 0,088 |
| нормативные утечки теплоносителя | 0,088 | 0,088 | 0,088 | 0,088 | 0,088 | 0,088 | 0,088 | 0,088 | 0,088 | 0,088 | 0,088 | 0,088 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС (открытый водоразбор) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | 0,705 | 0,705 | 0,705 | 0,71 | 0,71 | 0,71 | 0,71 | 0,71 | 0,71 | 0,71 | 0,71 | 0,71 |
| Резерв/дефицит ВПУ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Доля резерва ВПУ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Угольная котельная с.Казаткуль (с.Казаткуль, ул.Зеленая 2-а) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Срок службы | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Расчетный часовой расход для подпитки тепловой сети, в том числе: | 0,101 | 0,101 | 0,101 | 0,101 | 0,101 | 0,101 | 0,101 | 0,101 | 0,101 | 0,101 | 0,101 | 0,101 |
| нормативные утечки теплоносителя | 0,101 | 0,101 | 0,101 | 0,101 | 0,101 | 0,101 | 0,101 | 0,101 | 0,101 | 0,101 | 0,101 | 0,101 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС (открытый водоразбор) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | 0,807 | 0,807 | 0,807 | 0,81 | 0,81 | 0,81 | 0,81 | 0,81 | 0,81 | 0,81 | 0,81 | 0,81 |
| Резерв/дефицит ВПУ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Доля резерва ВПУ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Угольная котельная д. Новоалександровка (д. Новоалександровка, пер. Школьный 1-а) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Срок службы | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Расчетный часовой расход для подпитки тепловой сети, в том числе: | 0,039 | 0,039 | 0,039 | 0,039 | 0,039 | 0,039 | 0,039 | 0,039 | 0,039 | 0,039 | 0,039 | 0,039 |
| нормативные утечки теплоносителя | 0,039 | 0,039 | 0,039 | 0,039 | 0,039 | 0,039 | 0,039 | 0,039 | 0,039 | 0,039 | 0,039 | 0,039 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС (открытый водоразбор) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | 0,315 | 0,315 | 0,315 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 |
| Резерв/дефицит ВПУ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Доля резерва ВПУ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Угольная котельная с. Успенка (с. Успенка, ул.Новая 9-а) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Срок службы | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Расчетный часовой расход для подпитки тепловой сети, в том числе: | 0,063 | 0,063 | 0,063 | 0,063 | 0,063 | 0,063 | 0,063 | 0,063 | 0,063 | 0,063 | 0,063 | 0,063 |
| нормативные утечки теплоносителя | 0,063 | 0,063 | 0,063 | 0,063 | 0,063 | 0,063 | 0,063 | 0,063 | 0,063 | 0,063 | 0,063 | 0,063 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС (открытый водоразбор) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | 0,503 | 0,503 | 0,503 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 |
| Резерв/дефицит ВПУ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Доля резерва ВПУ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Угольная котельная с.Николаевка (с. Николаевка, ул.Ленина 42-б) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Срок службы | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Расчетный часовой расход для подпитки тепловой сети, в том числе: | 0,348 | 0,348 | 0,348 | 0,348 | 0,348 | 0,348 | 0,348 | 0,348 | 0,348 | 0,348 | 0,348 | 0,348 |
| нормативные утечки теплоносителя | 0,348 | 0,348 | 0,348 | 0,348 | 0,348 | 0,348 | 0,348 | 0,348 | 0,348 | 0,348 | 0,348 | 0,348 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС (открытый водоразбор) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | 2,784 | 2,784 | 2,784 | 2,78 | 2,78 | 2,78 | 2,78 | 2,78 | 2,78 | 2,78 | 2,78 | 2,78 |
| Резерв/дефицит ВПУ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Доля резерва ВПУ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Угольная котельная с.Кочневка (с.Кочневка, ул.Солнечная 35-а) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Срок службы | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Расчетный часовой расход для подпитки тепловой сети, в том числе: | 0,201 | 0,201 | 0,201 | 0,201 | 0,201 | 0,201 | 0,201 | 0,201 | 0,201 | 0,201 | 0,201 | 0,201 |
| нормативные утечки теплоносителя | 0,201 | 0,201 | 0,201 | 0,201 | 0,201 | 0,201 | 0,201 | 0,201 | 0,201 | 0,201 | 0,201 | 0,201 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС (открытый водоразбор) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | 1,610 | 1,610 | 1,610 | 1,61 | 1,61 | 1,61 | 1,61 | 1,61 | 1,61 | 1,61 | 1,61 | 1,61 |
| Резерв/дефицит ВПУ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Доля резерва ВПУ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Угольная котельная с.Козловка (с.Козловка, ул.Грязнова 20-а) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Срок службы | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Расчетный часовой расход для подпитки тепловой сети, в том числе: | 0,045 | 0,045 | 0,045 | 0,045 | 0,045 | 0,045 | 0,045 | 0,045 | 0,045 | 0,045 | 0,045 | 0,045 |
| нормативные утечки теплоносителя | 0,045 | 0,045 | 0,045 | 0,045 | 0,045 | 0,045 | 0,045 | 0,045 | 0,045 | 0,045 | 0,045 | 0,045 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС (открытый водоразбор) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | 0,363 | 0,363 | 0,363 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 |
| Резерв/дефицит ВПУ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Доля резерва ВПУ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Угольная котельная с.Константиновка (с.Константиновка, ул.Ленина 66-б) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Срок службы | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Расчетный часовой расход для подпитки тепловой сети, в том числе: | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 |
| нормативные утечки теплоносителя | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС (открытый водоразбор) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | 0,109 | 0,109 | 0,109 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 |
| Резерв/дефицит ВПУ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Доля резерва ВПУ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Угольная котельная с.Новомихайловка (с.Новомихайловка, ул. Гагарина 1-а) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Срок службы | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Расчетный часовой расход для подпитки тепловой сети, в том числе: | 0,180 | 0,180 | 0,180 | 0,180 | 0,180 | 0,180 | 0,180 | 0,180 | 0,180 | 0,180 | 0,180 | 0,180 |
| нормативные утечки теплоносителя | 0,180 | 0,180 | 0,180 | 0,180 | 0,180 | 0,180 | 0,180 | 0,180 | 0,180 | 0,180 | 0,180 | 0,180 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС (открытый водоразбор) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | 1,437 | 1,437 | 1,437 | 1,44 | 1,44 | 1,44 | 1,44 | 1,44 | 1,44 | 1,44 | 1,44 | 1,44 |
| Резерв/дефицит ВПУ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Доля резерва ВПУ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Угольная котельная с.Орловка (с.Орловка, ул.Молодежная 10-б) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Срок службы | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Расчетный часовой расход для подпитки тепловой сети, в том числе: | 0,091 | 0,091 | 0,091 | 0,091 | 0,091 | 0,091 | 0,091 | 0,091 | 0,091 | 0,091 | 0,091 | 0,091 |
| нормативные утечки теплоносителя | 0,091 | 0,091 | 0,091 | 0,091 | 0,091 | 0,091 | 0,091 | 0,091 | 0,091 | 0,091 | 0,091 | 0,091 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС (открытый водоразбор) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | 0,731 | 0,731 | 0,731 | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,73 |
| Резерв/дефицит ВПУ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Доля резерва ВПУ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Угольная котельная с.Ускюль (с.Ускюль, ул.Центральная 21-а) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Срок службы | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Расчетный часовой расход для подпитки тепловой сети, в том числе: | 0,105 | 0,105 | 0,105 | 0,105 | 0,105 | 0,105 | 0,105 | 0,105 | 0,105 | 0,105 | 0,105 | 0,105 |
| нормативные утечки теплоносителя | 0,105 | 0,105 | 0,105 | 0,105 | 0,105 | 0,105 | 0,105 | 0,105 | 0,105 | 0,105 | 0,105 | 0,105 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС (открытый водоразбор) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | 0,838 | 0,838 | 0,838 | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0,84 |
| Резерв/дефицит ВПУ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Доля резерва ВПУ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Угольная котельная с.Казачий Мыс (с.Казачий Мыс, ул.Береговая 8) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Срок службы | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Расчетный часовой расход для подпитки тепловой сети, в том числе: | 0,110 | 0,110 | 0,110 | 0,110 | 0,110 | 0,110 | 0,110 | 0,110 | 0,110 | 0,110 | 0,110 | 0,110 |
| нормативные утечки теплоносителя | 0,110 | 0,110 | 0,110 | 0,110 | 0,110 | 0,110 | 0,110 | 0,110 | 0,110 | 0,110 | 0,110 | 0,110 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС (открытый водоразбор) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | 0,880 | 0,880 | 0,880 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,88 |
| Резерв/дефицит ВПУ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Доля резерва ВПУ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Угольная котельная с.Казачий Мыс (с.Казачий Мыс пер. Больничный, 3) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Срок службы | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Расчетный часовой расход для подпитки тепловой сети, в том числе: | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 |
| нормативные утечки теплоносителя | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС (открытый водоразбор) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | 0,201 | 0,201 | 0,201 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 |
| Резерв/дефицит ВПУ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Доля резерва ВПУ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Угольная котельная с.Красноярка (с.Красноярка, ул.Береговая 24-б) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Срок службы | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Расчетный часовой расход для подпитки тепловой сети, в том числе: | 0,052 | 0,052 | 0,052 | 0,052 | 0,052 | 0,052 | 0,052 | 0,052 | 0,052 | 0,052 | 0,052 | 0,052 |
| нормативные утечки теплоносителя | 0,052 | 0,052 | 0,052 | 0,052 | 0,052 | 0,052 | 0,052 | 0,052 | 0,052 | 0,052 | 0,052 | 0,052 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС (открытый водоразбор) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | 0,412 | 0,412 | 0,412 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 |
| Резерв/дефицит ВПУ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Доля резерва ВПУ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Угольная котельная с.Новопокровка (с.Новопокровка, ул.Центральная, 2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Срок службы | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Расчетный часовой расход для подпитки тепловой сети, в том числе: | 0,099 | 0,099 | 0,099 | 0,099 | 0,099 | 0,099 | 0,099 | 0,099 | 0,099 | 0,099 | 0,099 | 0,099 |
| нормативные утечки теплоносителя | 0,099 | 0,099 | 0,099 | 0,099 | 0,099 | 0,099 | 0,099 | 0,099 | 0,099 | 0,099 | 0,099 | 0,099 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС (открытый водоразбор) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | 0,794 | 0,794 | 0,794 | 0,79 | 0,79 | 0,79 | 0,79 | 0,79 | 0,79 | 0,79 | 0,79 | 0,79 |
| Резерв/дефицит ВПУ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Доля резерва ВПУ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Угольная котельная с.Казачий Мыс (с.Казачий Мыс пер. Больничный, 3) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Срок службы | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Расчетный часовой расход для подпитки тепловой сети, в том числе: | 0,037 | 0,037 | 0,037 | 0,037 | 0,037 | 0,037 | 0,037 | 0,037 | 0,037 | 0,037 | 0,037 | 0,037 |
| нормативные утечки теплоносителя | 0,037 | 0,037 | 0,037 | 0,037 | 0,037 | 0,037 | 0,037 | 0,037 | 0,037 | 0,037 | 0,037 | 0,037 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС (открытый водоразбор) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | 0,298 | 0,298 | 0,298 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 |
| Резерв/дефицит ВПУ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Доля резерва ВПУ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Угольная котельная д. Первомихайловка (д. Первомихайловка, ул. Гагарина 1-а) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Срок службы | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Расчетный часовой расход для подпитки тепловой сети, в том числе: | 0,033 | 0,033 | 0,033 | 0,033 | 0,033 | 0,033 | 0,033 | 0,033 | 0,033 | 0,033 | 0,033 | 0,033 |
| нормативные утечки теплоносителя | 0,033 | 0,033 | 0,033 | 0,033 | 0,033 | 0,033 | 0,033 | 0,033 | 0,033 | 0,033 | 0,033 | 0,033 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС (открытый водоразбор) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | 0,262 | 0,262 | 0,262 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 |
| Резерв/дефицит ВПУ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Доля резерва ВПУ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Угольная котельная, с. Лопатино (с. Лопатино, пл.Центральная, 1-а) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Срок службы | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Расчетный часовой расход для подпитки тепловой сети, в том числе: | 0,140 | 0,140 | 0,140 | 0,140 | 0,140 | 0,140 | 0,140 | 0,140 | 0,140 | 0,140 | 0,140 | 0,140 |
| нормативные утечки теплоносителя | 0,140 | 0,140 | 0,140 | 0,140 | 0,140 | 0,140 | 0,140 | 0,140 | 0,140 | 0,140 | 0,140 | 0,140 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС (открытый водоразбор) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | 1,118 | 1,118 | 1,118 | 1,12 | 1,12 | 1,12 | 1,12 | 1,12 | 1,12 | 1,12 | 1,12 | 1,12 |
| Резерв/дефицит ВПУ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Доля резерва ВПУ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Угольная котельная д. Тайлаково (д. Тайлаково, ул.Озерная 17-а) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Срок службы | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Расчетный часовой расход для подпитки тепловой сети, в том числе: | 0,057 | 0,057 | 0,057 | 0,057 | 0,057 | 0,057 | 0,057 | 0,057 | 0,057 | 0,057 | 0,057 | 0,057 |
| нормативные утечки теплоносителя | 0,057 | 0,057 | 0,057 | 0,057 | 0,057 | 0,057 | 0,057 | 0,057 | 0,057 | 0,057 | 0,057 | 0,057 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС (открытый водоразбор) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | 0,453 | 0,453 | 0,453 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 |
| Резерв/дефицит ВПУ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Доля резерва ВПУ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Угольная котельная с. Никулино (с. Никулино, ул.Озерная 2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Срок службы | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Расчетный часовой расход для подпитки тепловой сети, в том числе: | 0,237 | 0,237 | 0,237 | 0,237 | 0,237 | 0,237 | 0,237 | 0,237 | 0,237 | 0,237 | 0,237 | 0,237 |
| нормативные утечки теплоносителя | 0,237 | 0,237 | 0,237 | 0,237 | 0,237 | 0,237 | 0,237 | 0,237 | 0,237 | 0,237 | 0,237 | 0,237 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС (открытый водоразбор) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | 1,896 | 1,896 | 1,896 | 1,90 | 1,90 | 1,90 | 1,90 | 1,90 | 1,90 | 1,90 | 1,90 | 1,90 |
| Резерв/дефицит ВПУ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Доля резерва ВПУ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Угольная котельная. с.Никулино (с. Никулино, ул.Северная 33-а) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Срок службы | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Расчетный часовой расход для подпитки тепловой сети, в том числе: | 0,091 | 0,091 | 0,091 | 0,091 | 0,091 | 0,091 | 0,091 | 0,091 | 0,091 | 0,091 | 0,091 | 0,091 |
| нормативные утечки теплоносителя | 0,091 | 0,091 | 0,091 | 0,091 | 0,091 | 0,091 | 0,091 | 0,091 | 0,091 | 0,091 | 0,091 | 0,091 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС (открытый водоразбор) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | 0,725 | 0,725 | 0,725 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 |
| Резерв/дефицит ВПУ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Доля резерва ВПУ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Угольная котельная с. Новотроицк (с. Новотроицк, ул.Озерная 2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Срок службы | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Расчетный часовой расход для подпитки тепловой сети, в том числе: | 0,195 | 0,195 | 0,195 | 0,195 | 0,195 | 0,195 | 0,195 | 0,195 | 0,195 | 0,195 | 0,195 | 0,195 |
| нормативные утечки теплоносителя | 0,195 | 0,195 | 0,195 | 0,195 | 0,195 | 0,195 | 0,195 | 0,195 | 0,195 | 0,195 | 0,195 | 0,195 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС (открытый водоразбор) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | 1,563 | 1,563 | 1,563 | 1,56 | 1,56 | 1,56 | 1,56 | 1,56 | 1,56 | 1,56 | 1,56 | 1,56 |
| Резерв/дефицит ВПУ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Доля резерва ВПУ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Угольная котельная с. Константиновка (с. Константиновка, ул.Ленина 7-б) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Срок службы | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Расчетный часовой расход для подпитки тепловой сети, в том числе: | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 |
| нормативные утечки теплоносителя | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС (открытый водоразбор) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | 0,156 | 0,156 | 0,156 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 |
| Резерв/дефицит ВПУ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Доля резерва ВПУ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Угольная котельная с. Увальское (с. Увальское, ул. Северная 2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Срок службы | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Расчетный часовой расход для подпитки тепловой сети, в том числе: | 0,131 | 0,131 | 0,131 | 0,131 | 0,131 | 0,131 | 0,131 | 0,131 | 0,131 | 0,131 | 0,131 | 0,131 |
| нормативные утечки теплоносителя | 0,131 | 0,131 | 0,131 | 0,131 | 0,131 | 0,131 | 0,131 | 0,131 | 0,131 | 0,131 | 0,131 | 0,131 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС (открытый водоразбор) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | 1,048 | 1,048 | 1,048 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,05 |
| Резерв/дефицит ВПУ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Доля резерва ВПУ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Газовая котельная с. Северотатарское (с. Северотатарское, ул Школьная, 1б) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Срок службы | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Расчетный часовой расход для подпитки тепловой сети, в том числе: | 0,216 | 0,216 | 0,216 | 0,216 | 0,216 | 0,216 | 0,216 | 0,216 | 0,216 | 0,216 | 0,216 | 0,216 |
| нормативные утечки теплоносителя | 0,216 | 0,216 | 0,216 | 0,216 | 0,216 | 0,216 | 0,216 | 0,216 | 0,216 | 0,216 | 0,216 | 0,216 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС (открытый водоразбор) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | 1,728 | 1,728 | 1,728 | 1,73 | 1,73 | 1,73 | 1,73 | 1,73 | 1,73 | 1,73 | 1,73 | 1,73 |
| Резерв/дефицит ВПУ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Доля резерва ВПУ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Газовая котельная с. Новопервомайское (с. Новопервомайское, ул. Восточная, 22б) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Срок службы | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Расчетный часовой расход для подпитки тепловой сети, в том числе: | 0,248 | 0,248 | 0,248 | 0,248 | 0,248 | 0,248 | 0,248 | 0,248 | 0,248 | 0,248 | 0,248 | 0,248 |
| нормативные утечки теплоносителя | 0,248 | 0,248 | 0,248 | 0,248 | 0,248 | 0,248 | 0,248 | 0,248 | 0,248 | 0,248 | 0,248 | 0,248 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС (открытый водоразбор) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | 1,980 | 1,980 | 1,980 | 1,98 | 1,98 | 1,98 | 1,98 | 1,98 | 1,98 | 1,98 | 1,98 | 1,98 |
| Резерв/дефицит ВПУ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Доля резерва ВПУ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Газовая котельная с. Дмитриевка (с. Дмитриевка, пер. Банный, 7а) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Срок службы | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Расчетный часовой расход для подпитки тепловой сети, в том числе: | 0,115 | 0,115 | 0,115 | 0,115 | 0,115 | 0,115 | 0,115 | 0,115 | 0,115 | 0,115 | 0,115 | 0,115 |
| нормативные утечки теплоносителя | 0,115 | 0,115 | 0,115 | 0,115 | 0,115 | 0,115 | 0,115 | 0,115 | 0,115 | 0,115 | 0,115 | 0,115 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС (открытый водоразбор) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | 0,918 | 0,918 | 0,918 | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 0,92 |
| Резерв/дефицит ВПУ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Доля резерва ВПУ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Газовая котельная д. Неудачино (д. Неудачино, Ул. Центральная, 54б) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Срок службы | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Расчетный часовой расход для подпитки тепловой сети, в том числе: | 0,097 | 0,097 | 0,097 | 0,097 | 0,097 | 0,097 | 0,097 | 0,097 | 0,097 | 0,097 | 0,097 | 0,097 |
| нормативные утечки теплоносителя | 0,097 | 0,097 | 0,097 | 0,097 | 0,097 | 0,097 | 0,097 | 0,097 | 0,097 | 0,097 | 0,097 | 0,097 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС (открытый водоразбор) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | 0,774 | 0,774 | 0,774 | 0,77 | 0,77 | 0,77 | 0,77 | 0,77 | 0,77 | 0,77 | 0,77 | 0,77 |
| Резерв/дефицит ВПУ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Доля резерва ВПУ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Газовая котельная с. Киевка (с. Киевка, ул. 9 мая, 35а) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Срок службы | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Расчетный часовой расход для подпитки тепловой сети, в том числе: | 0,181 | 0,181 | 0,181 | 0,181 | 0,181 | 0,181 | 0,181 | 0,181 | 0,181 | 0,181 | 0,181 | 0,181 |
| нормативные утечки теплоносителя | 0,181 | 0,181 | 0,181 | 0,181 | 0,181 | 0,181 | 0,181 | 0,181 | 0,181 | 0,181 | 0,181 | 0,181 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС (открытый водоразбор) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | 1,445 | 1,445 | 1,445 | 1,45 | 1,45 | 1,45 | 1,45 | 1,45 | 1,45 | 1,45 | 1,45 | 1,45 |
| Резерв/дефицит ВПУ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Доля резерва ВПУ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок источников тепловой энергии для компенсации потерь теплоносителя в аварийных режимах работы систем теплоснабжения

При возникновении аварийной ситуации на любом участке магистрального трубопровода, возможно организовать обеспечение подпитки тепловой сети из зоны действия соседнего источника путем использования связи между магистральными трубопроводами источников или за счет использования существующих баков аккумуляторов. При серьезных авариях в случае недостаточного объема подпитки химически обработанной воды допускается в соответствии со СП «Тепловые сети» производить подпитку «сырой» водой.

Для открытых и закрытых систем теплоснабжения должна предусматриваться дополнительная аварийная подпитка химически не обработанной и не деаэрированной водой, расход которой принимается в количестве 2 % объема воды в трубопроводах тепловых сетей.

Нормативный и фактический (для эксплуатационного и аварийного режимов) часовой расход подпиточной воды в зоне действия источников тепловой энергии приведен в таблице Раздела 3.1.

"Основные положения мастер-плана развития систем теплоснабжения поселения, муниципального округа, городского округа, города федерального значения"

Описание сценариев развития теплоснабжения поселения, муниципального округа, городского округа, города федерального значения порядке схеме теплоснабжения)

При развитии системы теплоснабжения необходимо придерживаться следующих принципов:

1) приоритетное использование природного газа в качестве основного топлива для существующих, реконструируемых и перспективных источников тепловой энергии;

2) использование индивидуального (автономного) теплоснабжения для индивидуальных жилых домов, жилых домов блокированной застройки и одиночных удаленных потребителей;

3) размещение источников тепловой энергии как можно ближе к потребителю, в том числе, перевод индивидуальных жилых домов и одиночных потребителей на индивидуальное (автономное) теплоснабжение;

4) унификация оборудования, что позволяет снизить складской резерв запасных частей;

5) разумное повышение коэффициента использования установленной мощности основного теплотехнического оборудования;

6) автоматизация, роботизация и диспетчеризация котельных (создание единого диспетчерского центра для дистанционного мониторинга работы объектов коммунальной инфраструктуры);

7) использование наилучших доступных технологий;

8) внедрение оборудования с высоким классом энергоэффективности;

9) приоритетное внедрение мероприятий с малым сроком окупаемости.

В соответствии с методическими рекомендациями к разработке (актуализации) схем теплоснабжения п.83 мастер-план схемы теплоснабжения рекомендуется разрабатывать на основании:

1) решений по строительству генерирующих объектов с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии, указанных в утвержденных в региональных схемах и программах перспективного развития электроэнергетики, разработанных в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 17.10.2009 № 823 «О схемах и программах перспективного развития электроэнергетики» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2009, №43, ст.5073; 2013, №33, ст.4392; 2014, №9, ст.907; 2015, №5, ст.827; №8, ст.1175; 2018, №34, ст.5483);

2) решений о теплофикационных турбоагрегатах, не прошедших конкурентный отбор мощности на оптовом рынке электрической энергии и мощности в соответствии с законодательством Российской Федерации об электроэнергетике;

3) решений по строительству, реконструкции и (или) модернизации генерирующих объектов с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии, указанных в договорах поставки мощности;

4) принятых региональных программ газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций;

5) предложений по передаче тепловой нагрузки от котельных на источники комбинированной выработки, при наличии резерва тепловых мощностей установленных турбоагрегатов;

6) предложений по строительству, реконструкции и (или) модернизации магистральных теплопроводов для обеспечения возможности регулирования загрузки существующих и перспективных источников комбинированной выработки.

Для территории поселения данные решения отсутствуют. Планом развития поселения предусматривается новое жилищное строительство, размещаемое на территориях существующей застройки путем реконструкции и создания новой современной застройки, обеспечивающей комфортные условия проживания. В настоящее время строительство жилья на территории поселения представлено индивидуальной жилой застройкой.

Отопление вновь строящихся зданий, за исключением индивидуального жилищного строительства, предусматривается от существующих источников теплоснабжения.

Для отопления и горячего водоснабжения, вновь строящихся индивидуальных домов рекомендуется использовать индивидуальные двухконтурные котлы. Для теплоснабжения строящихся зданий (группы зданий) с небольшим теплопотреблением и использовать автономные источники тепла, отдельностоящие и пристроенные блочно-модульные котельные малой мощности. Выбор индивидуальных источника тепла объясняется тем, что объекты имеют незначительную тепловую нагрузку и находятся на значительном расстоянии друг от друга, что влечет за собой большие потери в тепловых сетях и значительные капитальные вложения по их прокладке.

В целях повышения надежности и качества теплоснабжения потребителей, рассмотрим два сценария перспективного развития системы централизованного теплоснабжения поселения.

Сценарий №1 развития системы централизованного теплоснабжения предусматривает:

- реконструкция твердотопливной котельной №9(г. Татарск, пос. Наливная станция, д. 28) с переводом на природный газ;

- реконструкция твердотопливной котельной №10 (г. Татарск, ул. Раздольная. д. 11) с переводом на природный газ;

- реконструкция твердотопливной котельной №13 (г. Татарск. ул. Татарская, д. 126) с переводом на природный газ;

- реконструкция твердотопливной котельной №14 (г. Татарск. ул. Александра Матросова, д. 191) с переводом на природный газ;

- реконструкция твердотопливной котельной №17 (г. Татарск. ул. Краснофлотская. д. 1) с переводом на природный газ;

- реконструкция твердотопливной котельной №25 (г. Татарск. ул. Северная, д. 2а) с переводом на природный газ;

- реконструкция твердотопливной котельной №28 (г. Татарск, пос. Южный, д. 40а) с переводом на природный газ;

- реконструкция твердотопливной котельной №31 (г. Татарск, ул. Александра Матросова, д. 106) с переводом на природный газ;

- реконструкция котельной №1 (г.Татарск, ул.Закриевского,1Б) с увеличением установленной тепловой мощности;

- реконструкция котельной №2 (г. Татарск. ул. Носкова, д.6Б) с увеличением установленной тепловой мощности;

- реконструкция котельной №3 (г.Татарск, ул.Ленина, 91Б) с увеличением установленной тепловой мощности;

- реконструкция котельной №7 (г.Татарск, ул.Закриевского 74А) с увеличением установленной тепловой мощности;

- реконструкция котельной №8 (г.Татарск, ул.Аэродромная 1Е) с увеличением установленной тепловой мощности;

- реконструкция котельной №11 (г.Татарск, ул. Камышловская 42) с увеличением установленной тепловой мощности;

- реконструкция котельной №21 (г.Татарск, ул.Базарная 21) с увеличением установленной тепловой мощности;

- реконструкция котельной ТКУ-500 (г.Татарск, ул.Интернациональная, 31а) с увеличением установленной тепловой мощности;

- реконструкция угольной котельной д. Тайлаково (д. Тайлаково, ул.Озерная 17-а) с увеличением установленной тепловой мощности;

- реконструкция газовой котельной с. Киевка (с. Киевка, ул. 9 мая, 35а) с увеличением установленной тепловой мощности;

- реконструкция угольной котельной с.Казачий Мыс (с.Казачий Мыс пер. Больничный, 3) с увеличением установленной тепловой мощности;

- модернизация оборудования сохраняемых источников тепла;

Для обеспечения качественного и надежного теплоснабжения потребителей, данный вариант развития предусматривает также поэтапную замену изношенных тепловых сетей.

Балансы тепловой мощности реконструируемых источников тепла представлены в таблице 19, топливные балансы реконструируемых источников теплла приведены в таблице 20. Перевод котельных на природный газ позволит снизить затраты на топливо, повысить экологическую безопасность и улучшить эффективность теплоснабжения.

Таблица 19 – Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей по Варианту перспективного развития №1

| № п/п | Наименование/Период | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2035 | 2040 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ЕТО №1 - ООО «ТатарскТеплоСбыт» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Котельная №1 (г.Татарск, ул.Закриевского,1Б) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность источника | 5,159 | 5,159 | 5,159 | 5,159 | 5,159 | 5,159 | 5,159 | 5,159 | 5,159 | 5,159 | 7,000 | 7,000 |
| 2 | Ограничения установленной тепловой мощности | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 3 | Располагаемая мощность (с учетом ограничений) | 5,159 | 5,159 | 5,159 | 5,159 | 5,159 | 5,159 | 5,159 | 5,159 | 5,159 | 5,159 | 7,000 | 7,000 |
| 4 | Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | 0,222 | 0,222 | 0,222 | 0,222 | 0,222 | 0,222 | 0,222 | 0,222 | 0,222 | 0,222 | 0,222 | 0,222 |
| 5 | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 2,295 | 2,295 | 2,295 | 2,295 | 2,295 | 2,295 | 2,295 | 2,295 | 2,295 | 2,295 | 2,295 | 2,295 |
| 6 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 7 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде: | 4,261 | 4,261 | 4,261 | 4,261 | 4,261 | 4,261 | 4,261 | 4,261 | 4,261 | 4,261 | 4,261 | 4,261 |
| 7.1. | система отопления и вентиляции | 3,986 | 3,986 | 3,986 | 3,986 | 3,986 | 3,986 | 3,986 | 3,986 | 3,986 | 3,986 | 3,986 | 3,986 |
| 7.2. | горячее водоснабжение | 0,275 | 0,275 | 0,275 | 0,275 | 0,275 | 0,275 | 0,275 | 0,275 | 0,275 | 0,275 | 0,275 | 0,275 |
| 8 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: | 4,261 | 4,261 | 4,261 | 4,261 | 4,261 | 4,261 | 4,261 | 4,261 | 4,261 | 4,261 | 4,261 | 4,261 |
| 8.1. | система отопления и вентиляции | 3,986 | 3,986 | 3,986 | 3,986 | 3,986 | 3,986 | 3,986 | 3,986 | 3,986 | 3,986 | 3,986 | 3,986 |
| 8.2. | горячее водоснабжение | 0,275 | 0,275 | 0,275 | 0,275 | 0,275 | 0,275 | 0,275 | 0,275 | 0,275 | 0,275 | 0,275 | 0,275 |
| 9 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | -1,619 | -1,619 | -1,619 | -1,619 | -1,619 | -1,619 | -1,619 | -1,619 | -1,619 | -1,619 | 0,222 | 0,222 |
| 10 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | -1,619 | -1,619 | -1,619 | -1,619 | -1,619 | -1,619 | -1,619 | -1,619 | -1,619 | -1,619 | 0,222 | 0,222 |
| 11 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 2,579 | 2,579 | 2,579 | 2,579 | 2,579 | 2,579 | 2,579 | 2,579 | 2,579 | 2,579 | н/д | н/д |
| 12 | Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии при аварийном выводе самого мощного котла | 3,750 | 3,750 | 3,750 | 3,750 | 3,750 | 3,750 | 3,750 | 3,750 | 3,750 | 3,750 | 3,750 | 3,750 |
| 13 | Зона действия источника тепловой мощности, га | 18,579 | 18,579 | 18,579 | 18,579 | 18,579 | 18,579 | 18,579 | 18,579 | 18,579 | 18,579 | 18,579 | 18,579 |
| 14 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,229 | 0,229 | 0,229 | 0,229 | 0,229 | 0,229 | 0,229 | 0,229 | 0,229 | 0,229 | 0,229 | 0,229 |
|  | Котельная №3 (г.Татарск, ул.Ленина, 91Б) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность источника | 6,019 | 6,019 | 6,019 | 6,019 | 6,019 | 6,019 | 6,019 | 6,019 | 6,019 | 6,019 | 12,000 | 12,000 |
| 2 | Ограничения установленной тепловой мощности | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 3 | Располагаемая мощность (с учетом ограничений) | 6,019 | 6,019 | 6,019 | 6,019 | 6,019 | 6,019 | 6,019 | 6,019 | 6,019 | 6,019 | 12,000 | 12,000 |
| 4 | Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | 0,369 | 0,369 | 0,369 | 0,369 | 0,369 | 0,369 | 0,369 | 0,369 | 0,369 | 0,369 | 0,369 | 0,369 |
| 5 | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 2,698 | 2,698 | 2,698 | 2,698 | 2,698 | 2,698 | 2,698 | 2,698 | 2,698 | 2,698 | 2,698 | 2,698 |
| 6 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 7 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде: | 8,639 | 8,639 | 8,639 | 8,639 | 8,639 | 8,639 | 8,639 | 8,639 | 8,639 | 8,639 | 8,639 | 8,639 |
| 7.1. | система отопления и вентиляции | 7,738 | 7,738 | 7,738 | 7,738 | 7,738 | 7,738 | 7,738 | 7,738 | 7,738 | 7,738 | 7,738 | 7,738 |
| 7.2. | горячее водоснабжение | 0,901 | 0,901 | 0,901 | 0,901 | 0,901 | 0,901 | 0,901 | 0,901 | 0,901 | 0,901 | 0,901 | 0,901 |
| 8 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: | 8,639 | 8,639 | 8,639 | 8,639 | 8,639 | 8,639 | 8,639 | 8,639 | 8,639 | 8,639 | 8,639 | 8,639 |
| 8.1. | система отопления и вентиляции | 7,738 | 7,738 | 7,738 | 7,738 | 7,738 | 7,738 | 7,738 | 7,738 | 7,738 | 7,738 | 7,738 | 7,738 |
| 8.2. | горячее водоснабжение | 0,901 | 0,901 | 0,901 | 0,901 | 0,901 | 0,901 | 0,901 | 0,901 | 0,901 | 0,901 | 0,901 | 0,901 |
| 9 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | -5,687 | -5,687 | -5,687 | -5,687 | -5,687 | -5,687 | -5,687 | -5,687 | -5,687 | -5,687 | 0,294 | 0,294 |
| 10 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | -5,687 | -5,687 | -5,687 | -5,687 | -5,687 | -5,687 | -5,687 | -5,687 | -5,687 | -5,687 | 0,294 | 0,294 |
| 11 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 5,675 | 5,675 | 5,675 | 5,675 | 5,675 | 5,675 | 5,675 | 5,675 | 5,675 | 5,675 | н/д | н/д |
| 12 | Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии при аварийном выводе самого мощного котла | 7,602 | 7,602 | 7,602 | 7,602 | 7,602 | 7,602 | 7,602 | 7,602 | 7,602 | 7,602 | 7,602 | 7,602 |
| 13 | Зона действия источника тепловой мощности, га | 24,076 | 24,076 | 24,076 | 24,076 | 24,076 | 24,076 | 24,076 | 24,076 | 24,076 | 24,076 | 24,076 | 24,076 |
| 14 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,359 | 0,359 | 0,359 | 0,359 | 0,359 | 0,359 | 0,359 | 0,359 | 0,359 | 0,359 | 0,359 | 0,359 |
|  | Котельная №6 (г.Татарск, ул. Никишкиной 13 А) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность источника | 1,032 | 1,032 | 1,032 | 1,032 | 1,032 | 1,032 | 1,032 | 1,032 | 1,032 | 1,032 | 1,032 | 1,032 |
| 2 | Ограничения установленной тепловой мощности | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 3 | Располагаемая мощность (с учетом ограничений) | 1,032 | 1,032 | 1,032 | 1,032 | 1,032 | 1,032 | 1,032 | 1,032 | 1,032 | 1,032 | 1,032 | 1,032 |
| 4 | Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 |
| 5 | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0,134 | 0,134 | 0,134 | 0,134 | 0,134 | 0,134 | 0,134 | 0,134 | 0,134 | 0,134 | 0,134 | 0,134 |
| 6 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 7 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде: | 0,844 | 0,844 | 0,844 | 0,844 | 0,844 | 0,844 | 0,844 | 0,844 | 0,844 | 0,844 | 0,844 | 0,844 |
| 7.1. | система отопления и вентиляции | 0,753 | 0,753 | 0,753 | 0,753 | 0,753 | 0,753 | 0,753 | 0,753 | 0,753 | 0,753 | 0,753 | 0,753 |
| 7.2. | горячее водоснабжение | 0,091 | 0,091 | 0,091 | 0,091 | 0,091 | 0,091 | 0,091 | 0,091 | 0,091 | 0,091 | 0,091 | 0,091 |
| 8 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: | 0,844 | 0,844 | 0,844 | 0,844 | 0,844 | 0,844 | 0,844 | 0,844 | 0,844 | 0,844 | 0,844 | 0,844 |
| 8.1. | система отопления и вентиляции | 0,753 | 0,753 | 0,753 | 0,753 | 0,753 | 0,753 | 0,753 | 0,753 | 0,753 | 0,753 | 0,753 | 0,753 |
| 8.2. | горячее водоснабжение | 0,091 | 0,091 | 0,091 | 0,091 | 0,091 | 0,091 | 0,091 | 0,091 | 0,091 | 0,091 | 0,091 | 0,091 |
| 9 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 |
| 10 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 |
| 11 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 0,516 | 0,516 | 0,516 | 0,516 | 0,516 | 0,516 | 0,516 | 0,516 | 0,516 | 0,516 | 0,516 | 0,516 |
| 12 | Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии при аварийном выводе самого мощного котла | 0,743 | 0,743 | 0,743 | 0,743 | 0,743 | 0,743 | 0,743 | 0,743 | 0,743 | 0,743 | 0,743 | 0,743 |
| 13 | Зона действия источника тепловой мощности, га | 2,566 | 2,566 | 2,566 | 2,566 | 2,566 | 2,566 | 2,566 | 2,566 | 2,566 | 2,566 | 2,566 | 2,566 |
| 14 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,329 | 0,329 | 0,329 | 0,329 | 0,329 | 0,329 | 0,329 | 0,329 | 0,329 | 0,329 | 0,329 | 0,329 |
|  | Котельная №7 (г.Татарск, ул.Закриевского 74А) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность источника | 4,299 | 4,299 | 4,299 | 4,299 | 4,299 | 4,299 | 4,299 | 4,299 | 4,299 | 4,299 | 7,000 | 7,000 |
| 2 | Ограничения установленной тепловой мощности | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 3 | Располагаемая мощность (с учетом ограничений) | 4,299 | 4,299 | 4,299 | 4,299 | 4,299 | 4,299 | 4,299 | 4,299 | 4,299 | 4,299 | 7,000 | 7,000 |
| 4 | Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | 0,213 | 0,213 | 0,213 | 0,213 | 0,213 | 0,213 | 0,213 | 0,213 | 0,213 | 0,213 | 0,213 | 0,213 |
| 5 | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0,965 | 0,965 | 0,965 | 0,965 | 0,965 | 0,965 | 0,965 | 0,965 | 0,965 | 0,965 | 0,965 | 0,965 |
| 6 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 7 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде: | 5,530 | 5,530 | 5,530 | 5,530 | 5,530 | 5,530 | 5,530 | 5,530 | 5,530 | 5,530 | 5,530 | 5,530 |
| 7.1. | система отопления и вентиляции | 4,798 | 4,798 | 4,798 | 4,798 | 4,798 | 4,798 | 4,798 | 4,798 | 4,798 | 4,798 | 4,798 | 4,798 |
| 7.2. | горячее водоснабжение | 0,732 | 0,732 | 0,732 | 0,732 | 0,732 | 0,732 | 0,732 | 0,732 | 0,732 | 0,732 | 0,732 | 0,732 |
| 8 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: | 5,530 | 5,530 | 5,530 | 5,530 | 5,530 | 5,530 | 5,530 | 5,530 | 5,530 | 5,530 | 5,530 | 5,530 |
| 8.1. | система отопления и вентиляции | 4,798 | 4,798 | 4,798 | 4,798 | 4,798 | 4,798 | 4,798 | 4,798 | 4,798 | 4,798 | 4,798 | 4,798 |
| 8.2. | горячее водоснабжение | 0,732 | 0,732 | 0,732 | 0,732 | 0,732 | 0,732 | 0,732 | 0,732 | 0,732 | 0,732 | 0,732 | 0,732 |
| 9 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | -2,409 | -2,409 | -2,409 | -2,409 | -2,409 | -2,409 | -2,409 | -2,409 | -2,409 | -2,409 | 0,292 | 0,292 |
| 10 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | -2,409 | -2,409 | -2,409 | -2,409 | -2,409 | -2,409 | -2,409 | -2,409 | -2,409 | -2,409 | 0,292 | 0,292 |
| 11 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 1,719 | 1,719 | 1,719 | 1,719 | 1,719 | 1,719 | 1,719 | 1,719 | 1,719 | 1,719 | н/д | н/д |
| 12 | Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии при аварийном выводе самого мощного котла | 4,866 | 4,866 | 4,866 | 4,866 | 4,866 | 4,866 | 4,866 | 4,866 | 4,866 | 4,866 | 4,866 | 4,866 |
| 13 | Зона действия источника тепловой мощности, га | 15,460 | 15,460 | 15,460 | 15,460 | 15,460 | 15,460 | 15,460 | 15,460 | 15,460 | 15,460 | 15,460 | 15,460 |
| 14 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,358 | 0,358 | 0,358 | 0,358 | 0,358 | 0,358 | 0,358 | 0,358 | 0,358 | 0,358 | 0,358 | 0,358 |
|  | Котельная №8 (г.Татарск, ул.Аэродромная 1Е) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность источника | 2,580 | 2,580 | 2,580 | 2,580 | 2,580 | 2,580 | 2,580 | 2,580 | 2,580 | 2,580 | 4,000 | 4,000 |
| 2 | Ограничения установленной тепловой мощности | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 3 | Располагаемая мощность (с учетом ограничений) | 2,580 | 2,580 | 2,580 | 2,580 | 2,580 | 2,580 | 2,580 | 2,580 | 2,580 | 2,580 | 4,000 | 4,000 |
| 4 | Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | 0,126 | 0,126 | 0,126 | 0,126 | 0,126 | 0,126 | 0,126 | 0,126 | 0,126 | 0,126 | 0,126 | 0,126 |
| 5 | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 1,510 | 1,510 | 1,510 | 1,510 | 1,510 | 1,510 | 1,510 | 1,510 | 1,510 | 1,510 | 1,510 | 1,510 |
| 6 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 7 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде: | 2,055 | 2,055 | 2,055 | 2,055 | 2,055 | 2,055 | 2,055 | 2,055 | 2,055 | 2,055 | 2,055 | 2,055 |
| 7.1. | система отопления и вентиляции | 1,940 | 1,940 | 1,940 | 1,940 | 1,940 | 1,940 | 1,940 | 1,940 | 1,940 | 1,940 | 1,940 | 1,940 |
| 7.2. | горячее водоснабжение | 0,115 | 0,115 | 0,115 | 0,115 | 0,115 | 0,115 | 0,115 | 0,115 | 0,115 | 0,115 | 0,115 | 0,115 |
| 8 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: | 2,055 | 2,055 | 2,055 | 2,055 | 2,055 | 2,055 | 2,055 | 2,055 | 2,055 | 2,055 | 2,055 | 2,055 |
| 8.1. | система отопления и вентиляции | 1,940 | 1,940 | 1,940 | 1,940 | 1,940 | 1,940 | 1,940 | 1,940 | 1,940 | 1,940 | 1,940 | 1,940 |
| 8.2. | горячее водоснабжение | 0,115 | 0,115 | 0,115 | 0,115 | 0,115 | 0,115 | 0,115 | 0,115 | 0,115 | 0,115 | 0,115 | 0,115 |
| 9 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | -1,111 | -1,111 | -1,111 | -1,111 | -1,111 | -1,111 | -1,111 | -1,111 | -1,111 | -1,111 | 0,309 | 0,309 |
| 10 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | -1,111 | -1,111 | -1,111 | -1,111 | -1,111 | -1,111 | -1,111 | -1,111 | -1,111 | -1,111 | 0,309 | 0,309 |
| 11 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 1,290 | 1,290 | 1,290 | 1,290 | 1,290 | 1,290 | 1,290 | 1,290 | 1,290 | 1,290 | н/д | н/д |
| 12 | Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии при аварийном выводе самого мощного котла | 1,808 | 1,808 | 1,808 | 1,808 | 1,808 | 1,808 | 1,808 | 1,808 | 1,808 | 1,808 | 1,808 | 1,808 |
| 13 | Зона действия источника тепловой мощности, га | 11,185 | 11,185 | 11,185 | 11,185 | 11,185 | 11,185 | 11,185 | 11,185 | 11,185 | 11,185 | 11,185 | 11,185 |
| 14 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,184 | 0,184 | 0,184 | 0,184 | 0,184 | 0,184 | 0,184 | 0,184 | 0,184 | 0,184 | 0,184 | 0,184 |
|  | Котельная №11 (г.Татарск, ул. Камышловская 42) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность источника | 1,720 | 1,720 | 1,720 | 1,720 | 1,720 | 1,720 | 1,720 | 1,720 | 1,720 | 1,720 | 3,500 | 3,500 |
| 2 | Ограничения установленной тепловой мощности | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 3 | Располагаемая мощность (с учетом ограничений) | 1,720 | 1,720 | 1,720 | 1,720 | 1,720 | 1,720 | 1,720 | 1,720 | 1,720 | 1,720 | 3,500 | 3,500 |
| 4 | Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | 0,123 | 0,123 | 0,123 | 0,123 | 0,123 | 0,123 | 0,123 | 0,123 | 0,123 | 0,123 | 0,123 | 0,123 |
| 5 | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 1,527 | 1,527 | 1,527 | 1,527 | 1,527 | 1,527 | 1,527 | 1,527 | 1,527 | 1,527 | 1,527 | 1,527 |
| 6 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 7 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде: | 1,706 | 1,706 | 1,706 | 1,706 | 1,706 | 1,706 | 1,706 | 1,706 | 1,706 | 1,706 | 1,706 | 1,706 |
| 7.1. | система отопления и вентиляции | 1,552 | 1,552 | 1,552 | 1,552 | 1,552 | 1,552 | 1,552 | 1,552 | 1,552 | 1,552 | 1,552 | 1,552 |
| 7.2. | горячее водоснабжение | 0,154 | 0,154 | 0,154 | 0,154 | 0,154 | 0,154 | 0,154 | 0,154 | 0,154 | 0,154 | 0,154 | 0,154 |
| 8 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: | 1,706 | 1,706 | 1,706 | 1,706 | 1,706 | 1,706 | 1,706 | 1,706 | 1,706 | 1,706 | 1,706 | 1,706 |
| 8.1. | система отопления и вентиляции | 1,552 | 1,552 | 1,552 | 1,552 | 1,552 | 1,552 | 1,552 | 1,552 | 1,552 | 1,552 | 1,552 | 1,552 |
| 8.2. | горячее водоснабжение | 0,154 | 0,154 | 0,154 | 0,154 | 0,154 | 0,154 | 0,154 | 0,154 | 0,154 | 0,154 | 0,154 | 0,154 |
| 9 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | -1,636 | -1,636 | -1,636 | -1,636 | -1,636 | -1,636 | -1,636 | -1,636 | -1,636 | -1,636 | 0,144 | 0,144 |
| 10 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | -1,636 | -1,636 | -1,636 | -1,636 | -1,636 | -1,636 | -1,636 | -1,636 | -1,636 | -1,636 | 0,144 | 0,144 |
| 11 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 0,860 | 0,860 | 0,860 | 0,860 | 0,860 | 0,860 | 0,860 | 0,860 | 0,860 | 0,860 | н/д | н/д |
| 12 | Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии при аварийном выводе самого мощного котла | 1,501 | 1,501 | 1,501 | 1,501 | 1,501 | 1,501 | 1,501 | 1,501 | 1,501 | 1,501 | 1,501 | 1,501 |
| 13 | Зона действия источника тепловой мощности, га | 5,554 | 5,554 | 5,554 | 5,554 | 5,554 | 5,554 | 5,554 | 5,554 | 5,554 | 5,554 | 5,554 | 5,554 |
| 14 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,307 | 0,307 | 0,307 | 0,307 | 0,307 | 0,307 | 0,307 | 0,307 | 0,307 | 0,307 | 0,307 | 0,307 |
|  | Котельная №21 (г.Татарск, ул.Базарная 21) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность источника | 5,146 | 5,146 | 5,146 | 5,146 | 5,146 | 5,146 | 5,146 | 5,146 | 5,146 | 5,146 | 6,500 | 6,500 |
| 2 | Ограничения установленной тепловой мощности | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 3 | Располагаемая мощность (с учетом ограничений) | 5,146 | 5,146 | 5,146 | 5,146 | 5,146 | 5,146 | 5,146 | 5,146 | 5,146 | 5,146 | 6,500 | 6,500 |
| 4 | Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | 0,191 | 0,191 | 0,191 | 0,191 | 0,191 | 0,191 | 0,191 | 0,191 | 0,191 | 0,191 | 0,191 | 0,191 |
| 5 | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 1,539 | 1,539 | 1,539 | 1,539 | 1,539 | 1,539 | 1,539 | 1,539 | 1,539 | 1,539 | 1,539 | 1,539 |
| 6 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 7 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде: | 4,330 | 4,330 | 4,330 | 4,330 | 4,330 | 4,330 | 4,330 | 4,330 | 4,330 | 4,330 | 4,330 | 4,330 |
| 7.1. | система отопления и вентиляции | 3,939 | 3,939 | 3,939 | 3,939 | 3,939 | 3,939 | 3,939 | 3,939 | 3,939 | 3,939 | 3,939 | 3,939 |
| 7.2. | горячее водоснабжение | 0,391 | 0,391 | 0,391 | 0,391 | 0,391 | 0,391 | 0,391 | 0,391 | 0,391 | 0,391 | 0,391 | 0,391 |
| 8 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: | 4,330 | 4,330 | 4,330 | 4,330 | 4,330 | 4,330 | 4,330 | 4,330 | 4,330 | 4,330 | 4,330 | 4,330 |
| 8.1. | система отопления и вентиляции | 3,939 | 3,939 | 3,939 | 3,939 | 3,939 | 3,939 | 3,939 | 3,939 | 3,939 | 3,939 | 3,939 | 3,939 |
| 8.2. | горячее водоснабжение | 0,391 | 0,391 | 0,391 | 0,391 | 0,391 | 0,391 | 0,391 | 0,391 | 0,391 | 0,391 | 0,391 | 0,391 |
| 9 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | -0,914 | -0,914 | -0,914 | -0,914 | -0,914 | -0,914 | -0,914 | -0,914 | -0,914 | -0,914 | 0,440 | 0,440 |
| 10 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | -0,914 | -0,914 | -0,914 | -0,914 | -0,914 | -0,914 | -0,914 | -0,914 | -0,914 | -0,914 | 0,440 | 0,440 |
| 11 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 2,566 | 2,566 | 2,566 | 2,566 | 2,566 | 2,566 | 2,566 | 2,566 | 2,566 | 2,566 | н/д | н/д |
| 12 | Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии при аварийном выводе самого мощного котла | 3,810 | 3,810 | 3,810 | 3,810 | 3,810 | 3,810 | 3,810 | 3,810 | 3,810 | 3,810 | 3,810 | 3,810 |
| 13 | Зона действия источника тепловой мощности, га | 9,227 | 9,227 | 9,227 | 9,227 | 9,227 | 9,227 | 9,227 | 9,227 | 9,227 | 9,227 | 9,227 | 9,227 |
| 14 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,469 | 0,469 | 0,469 | 0,469 | 0,469 | 0,469 | 0,469 | 0,469 | 0,469 | 0,469 | 0,469 | 0,469 |
|  | ТКУ-500 (г.Татарск, ул.Интернациональная, 31а) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность источника | 0,430 | 0,430 | 0,430 | 0,430 | 0,430 | 0,430 | 0,430 | 0,430 | 0,430 | 0,430 | 0,860 | 0,860 |
| 2 | Ограничения установленной тепловой мощности | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 3 | Располагаемая мощность (с учетом ограничений) | 0,430 | 0,430 | 0,430 | 0,430 | 0,430 | 0,430 | 0,430 | 0,430 | 0,430 | 0,430 | 0,860 | 0,860 |
| 4 | Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 |
| 5 | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0,078 | 0,078 | 0,078 | 0,078 | 0,078 | 0,078 | 0,078 | 0,078 | 0,078 | 0,078 | 0,078 | 0,078 |
| 6 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 7 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде: | 0,449 | 0,449 | 0,449 | 0,449 | 0,449 | 0,449 | 0,449 | 0,449 | 0,449 | 0,449 | 0,449 | 0,449 |
| 7.1. | система отопления и вентиляции | 0,339 | 0,339 | 0,339 | 0,339 | 0,339 | 0,339 | 0,339 | 0,339 | 0,339 | 0,339 | 0,339 | 0,339 |
| 7.2. | горячее водоснабжение | 0,110 | 0,110 | 0,110 | 0,110 | 0,110 | 0,110 | 0,110 | 0,110 | 0,110 | 0,110 | 0,110 | 0,110 |
| 8 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: | 0,449 | 0,449 | 0,449 | 0,449 | 0,449 | 0,449 | 0,449 | 0,449 | 0,449 | 0,449 | 0,449 | 0,449 |
| 8.1. | система отопления и вентиляции | 0,339 | 0,339 | 0,339 | 0,339 | 0,339 | 0,339 | 0,339 | 0,339 | 0,339 | 0,339 | 0,339 | 0,339 |
| 8.2. | горячее водоснабжение | 0,110 | 0,110 | 0,110 | 0,110 | 0,110 | 0,110 | 0,110 | 0,110 | 0,110 | 0,110 | 0,110 | 0,110 |
| 9 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | -0,116 | -0,116 | -0,116 | -0,116 | -0,116 | -0,116 | -0,116 | -0,116 | -0,116 | -0,116 | 0,314 | 0,314 |
| 10 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | -0,116 | -0,116 | -0,116 | -0,116 | -0,116 | -0,116 | -0,116 | -0,116 | -0,116 | -0,116 | 0,314 | 0,314 |
| 11 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 0,215 | 0,215 | 0,215 | 0,215 | 0,215 | 0,215 | 0,215 | 0,215 | 0,215 | 0,215 | н/д | н/д |
| 12 | Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии при аварийном выводе самого мощного котла | 0,395 | 0,395 | 0,395 | 0,395 | 0,395 | 0,395 | 0,395 | 0,395 | 0,395 | 0,395 | 0,395 | 0,395 |
| 13 | Зона действия источника тепловой мощности, га | 0,507 | 0,507 | 0,507 | 0,507 | 0,507 | 0,507 | 0,507 | 0,507 | 0,507 | 0,507 | 0,507 | 0,507 |
| 14 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,885 | 0,885 | 0,885 | 0,885 | 0,885 | 0,885 | 0,885 | 0,885 | 0,885 | 0,885 | 0,885 | 0,885 |
|  | ЕТО №2 - МУП «Татарсктеплосервис» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Котельная №2 (г. Татарск. ул. Носкова, д.6Б) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность источника | 0,516 | 0,516 | 0,516 | 0,516 | 0,516 | 0,516 | 0,516 | 0,516 | 0,516 | 0,516 | 1,000 | 1,000 |
| 2 | Ограничения установленной тепловой мощности | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 3 | Располагаемая мощность (с учетом ограничений) | 0,516 | 0,516 | 0,516 | 0,516 | 0,516 | 0,516 | 0,516 | 0,516 | 0,516 | 0,516 | 1,000 | 1,000 |
| 4 | Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,029 |
| 5 | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0,143 | 0,143 | 0,143 | 0,143 | 0,143 | 0,143 | 0,143 | 0,143 | 0,143 | 0,143 | 0,143 | 0,143 |
| 6 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 7 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде: | 0,702 | 0,702 | 0,702 | 0,702 | 0,702 | 0,702 | 0,702 | 0,702 | 0,702 | 0,702 | 0,702 | 0,702 |
| 7.1. | система отопления и вентиляции | 0,702 | 0,702 | 0,702 | 0,702 | 0,702 | 0,702 | 0,702 | 0,702 | 0,702 | 0,702 | 0,702 | 0,702 |
| 7.2. | горячее водоснабжение | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 8 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: | 0,702 | 0,702 | 0,702 | 0,702 | 0,702 | 0,702 | 0,702 | 0,702 | 0,702 | 0,702 | 0,702 | 0,702 |
| 8.1. | система отопления и вентиляции | 0,702 | 0,702 | 0,702 | 0,702 | 0,702 | 0,702 | 0,702 | 0,702 | 0,702 | 0,702 | 0,702 | 0,702 |
| 8.2. | горячее водоснабжение | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 9 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | -0,358 | -0,358 | -0,358 | -0,358 | -0,358 | -0,358 | -0,358 | -0,358 | -0,358 | -0,358 | 0,126 | 0,126 |
| 10 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | -0,358 | -0,358 | -0,358 | -0,358 | -0,358 | -0,358 | -0,358 | -0,358 | -0,358 | -0,358 | 0,126 | 0,126 |
| 11 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 | н/д | н/д |
| 12 | Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии при аварийном выводе самого мощного котла | 0,618 | 0,618 | 0,618 | 0,618 | 0,618 | 0,618 | 0,618 | 0,618 | 0,618 | 0,618 | 0,618 | 0,618 |
| 13 | Зона действия источника тепловой мощности, га | 1,543 | 1,543 | 1,543 | 1,543 | 1,543 | 1,543 | 1,543 | 1,543 | 1,543 | 1,543 | 1,543 | 1,543 |
| 14 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,455 | 0,455 | 0,455 | 0,455 | 0,455 | 0,455 | 0,455 | 0,455 | 0,455 | 0,455 | 0,455 | 0,455 |
|  | Котельная №9( г. Татарск, пос. Наливная станция, д. 28) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность источника | 2,260 | 2,260 | 2,260 | 2,260 | 2,260 | 2,260 | 2,260 | 2,260 | 2,260 | 2,260 | 2,260 | 2,260 |
| 2 | Ограничения установленной тепловой мощности | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 3 | Располагаемая мощность (с учетом ограничений) | 2,260 | 2,260 | 2,260 | 2,260 | 2,260 | 2,260 | 2,260 | 2,260 | 2,260 | 2,260 | 2,260 | 2,260 |
| 4 | Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 |
| 5 | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0,380 | 0,380 | 0,380 | 0,380 | 0,380 | 0,380 | 0,380 | 0,380 | 0,380 | 0,380 | 0,380 | 0,380 |
| 6 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 7 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде: | 0,582 | 0,582 | 0,582 | 0,582 | 0,582 | 0,582 | 0,582 | 0,582 | 0,582 | 0,582 | 0,582 | 0,582 |
| 7.1. | система отопления и вентиляции | 0,572 | 0,572 | 0,572 | 0,572 | 0,572 | 0,572 | 0,572 | 0,572 | 0,572 | 0,572 | 0,572 | 0,572 |
| 7.2. | горячее водоснабжение | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 |
| 8 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: | 0,582 | 0,582 | 0,582 | 0,582 | 0,582 | 0,582 | 0,582 | 0,582 | 0,582 | 0,582 | 0,582 | 0,582 |
| 8.1. | система отопления и вентиляции | 0,572 | 0,572 | 0,572 | 0,572 | 0,572 | 0,572 | 0,572 | 0,572 | 0,572 | 0,572 | 0,572 | 0,572 |
| 8.2. | горячее водоснабжение | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 |
| 9 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 1,248 | 1,248 | 1,248 | 1,248 | 1,248 | 1,248 | 1,248 | 1,248 | 1,248 | 1,248 | 1,248 | 1,248 |
| 10 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | 1,248 | 1,248 | 1,248 | 1,248 | 1,248 | 1,248 | 1,248 | 1,248 | 1,248 | 1,248 | 1,248 | 1,248 |
| 11 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 1,400 | 1,400 | 1,400 | 1,400 | 1,400 | 1,400 | 1,400 | 1,400 | 1,400 | 1,400 | 1,400 | 1,400 |
| 12 | Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии при аварийном выводе самого мощного котла | 0,512 | 0,512 | 0,512 | 0,512 | 0,512 | 0,512 | 0,512 | 0,512 | 0,512 | 0,512 | 0,512 | 0,512 |
| 13 | Зона действия источника тепловой мощности, га | 6,377 | 6,377 | 6,377 | 6,377 | 6,377 | 6,377 | 6,377 | 6,377 | 6,377 | 6,377 | 6,377 | 6,377 |
| 14 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,091 | 0,091 | 0,091 | 0,091 | 0,091 | 0,091 | 0,091 | 0,091 | 0,091 | 0,091 | 0,091 | 0,091 |
|  | Котельная №10 (г. Татарск, ул. Раздольная. д. 11) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность источника | 1,030 | 1,030 | 1,030 | 1,030 | 1,030 | 1,030 | 1,030 | 1,030 | 1,030 | 1,030 | 1,030 | 1,030 |
| 2 | Ограничения установленной тепловой мощности | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 3 | Располагаемая мощность (с учетом ограничений) | 1,030 | 1,030 | 1,030 | 1,030 | 1,030 | 1,030 | 1,030 | 1,030 | 1,030 | 1,030 | 1,030 | 1,030 |
| 4 | Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 |
| 5 | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0,336 | 0,336 | 0,336 | 0,336 | 0,336 | 0,336 | 0,336 | 0,336 | 0,336 | 0,336 | 0,336 | 0,336 |
| 6 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 7 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде: | 0,073 | 0,073 | 0,073 | 0,073 | 0,073 | 0,073 | 0,073 | 0,073 | 0,073 | 0,073 | 0,073 | 0,073 |
| 7.1. | система отопления и вентиляции | 0,073 | 0,073 | 0,073 | 0,073 | 0,073 | 0,073 | 0,073 | 0,073 | 0,073 | 0,073 | 0,073 | 0,073 |
| 7.2. | горячее водоснабжение | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 8 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: | 0,073 | 0,073 | 0,073 | 0,073 | 0,073 | 0,073 | 0,073 | 0,073 | 0,073 | 0,073 | 0,073 | 0,073 |
| 8.1. | система отопления и вентиляции | 0,073 | 0,073 | 0,073 | 0,073 | 0,073 | 0,073 | 0,073 | 0,073 | 0,073 | 0,073 | 0,073 | 0,073 |
| 8.2. | горячее водоснабжение | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 9 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 0,613 | 0,613 | 0,613 | 0,613 | 0,613 | 0,613 | 0,613 | 0,613 | 0,613 | 0,613 | 0,613 | 0,613 |
| 10 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | 0,613 | 0,613 | 0,613 | 0,613 | 0,613 | 0,613 | 0,613 | 0,613 | 0,613 | 0,613 | 0,613 | 0,613 |
| 11 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 0,514 | 0,514 | 0,514 | 0,514 | 0,514 | 0,514 | 0,514 | 0,514 | 0,514 | 0,514 | 0,514 | 0,514 |
| 12 | Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии при аварийном выводе самого мощного котла | 0,064 | 0,064 | 0,064 | 0,064 | 0,064 | 0,064 | 0,064 | 0,064 | 0,064 | 0,064 | 0,064 | 0,064 |
| 13 | Зона действия источника тепловой мощности, га | 0,940 | 0,940 | 0,940 | 0,940 | 0,940 | 0,940 | 0,940 | 0,940 | 0,940 | 0,940 | 0,940 | 0,940 |
| 14 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,078 | 0,078 | 0,078 | 0,078 | 0,078 | 0,078 | 0,078 | 0,078 | 0,078 | 0,078 | 0,078 | 0,078 |
|  | Котельная №12 (г. Татарск. ул. Комиссарская. д. 246) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность источника | 2,180 | 2,180 | 2,180 | 2,180 | 2,180 | 2,180 | 2,180 | 2,180 | 2,180 | 2,180 | 2,180 | 2,180 |
| 2 | Ограничения установленной тепловой мощности | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 3 | Располагаемая мощность (с учетом ограничений) | 2,180 | 2,180 | 2,180 | 2,180 | 2,180 | 2,180 | 2,180 | 2,180 | 2,180 | 2,180 | 2,180 | 2,180 |
| 4 | Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | 0,043 | 0,043 | 0,043 | 0,043 | 0,043 | 0,043 | 0,043 | 0,043 | 0,043 | 0,043 | 0,043 | 0,043 |
| 5 | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0,561 | 0,561 | 0,561 | 0,561 | 0,561 | 0,561 | 0,561 | 0,561 | 0,561 | 0,561 | 0,561 | 0,561 |
| 6 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 7 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде: | 0,566 | 0,566 | 0,566 | 0,566 | 0,566 | 0,566 | 0,566 | 0,566 | 0,566 | 0,566 | 0,566 | 0,566 |
| 7.1. | система отопления и вентиляции | 0,551 | 0,551 | 0,551 | 0,551 | 0,551 | 0,551 | 0,551 | 0,551 | 0,551 | 0,551 | 0,551 | 0,551 |
| 7.2. | горячее водоснабжение | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 |
| 8 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: | 0,566 | 0,566 | 0,566 | 0,566 | 0,566 | 0,566 | 0,566 | 0,566 | 0,566 | 0,566 | 0,566 | 0,566 |
| 8.1. | система отопления и вентиляции | 0,551 | 0,551 | 0,551 | 0,551 | 0,551 | 0,551 | 0,551 | 0,551 | 0,551 | 0,551 | 0,551 | 0,551 |
| 8.2. | горячее водоснабжение | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 |
| 9 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 1,010 | 1,010 | 1,010 | 1,010 | 1,010 | 1,010 | 1,010 | 1,010 | 1,010 | 1,010 | 1,010 | 1,010 |
| 10 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | 1,010 | 1,010 | 1,010 | 1,010 | 1,010 | 1,010 | 1,010 | 1,010 | 1,010 | 1,010 | 1,010 | 1,010 |
| 11 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 1,062 | 1,062 | 1,062 | 1,062 | 1,062 | 1,062 | 1,062 | 1,062 | 1,062 | 1,062 | 1,062 | 1,062 |
| 12 | Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии при аварийном выводе самого мощного котла | 0,498 | 0,498 | 0,498 | 0,498 | 0,498 | 0,498 | 0,498 | 0,498 | 0,498 | 0,498 | 0,498 | 0,498 |
| 13 | Зона действия источника тепловой мощности, га | 4,111 | 4,111 | 4,111 | 4,111 | 4,111 | 4,111 | 4,111 | 4,111 | 4,111 | 4,111 | 4,111 | 4,111 |
| 14 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,138 | 0,138 | 0,138 | 0,138 | 0,138 | 0,138 | 0,138 | 0,138 | 0,138 | 0,138 | 0,138 | 0,138 |
|  | Котельная №13 (г. Татарск. ул. Татарская, д. 126) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность источника | 2,020 | 2,020 | 2,020 | 2,020 | 2,020 | 2,020 | 2,020 | 2,020 | 2,020 | 2,020 | 2,020 | 2,020 |
| 2 | Ограничения установленной тепловой мощности | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 3 | Располагаемая мощность (с учетом ограничений) | 2,020 | 2,020 | 2,020 | 2,020 | 2,020 | 2,020 | 2,020 | 2,020 | 2,020 | 2,020 | 2,020 | 2,020 |
| 4 | Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 |
| 5 | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0,071 | 0,071 | 0,071 | 0,071 | 0,071 | 0,071 | 0,071 | 0,071 | 0,071 | 0,071 | 0,071 | 0,071 |
| 6 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 7 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде: | 0,294 | 0,294 | 0,294 | 0,294 | 0,294 | 0,294 | 0,294 | 0,294 | 0,294 | 0,294 | 0,294 | 0,294 |
| 7.1. | система отопления и вентиляции | 0,294 | 0,294 | 0,294 | 0,294 | 0,294 | 0,294 | 0,294 | 0,294 | 0,294 | 0,294 | 0,294 | 0,294 |
| 7.2. | горячее водоснабжение | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 8 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: | 0,294 | 0,294 | 0,294 | 0,294 | 0,294 | 0,294 | 0,294 | 0,294 | 0,294 | 0,294 | 0,294 | 0,294 |
| 8.1. | система отопления и вентиляции | 0,294 | 0,294 | 0,294 | 0,294 | 0,294 | 0,294 | 0,294 | 0,294 | 0,294 | 0,294 | 0,294 | 0,294 |
| 8.2. | горячее водоснабжение | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 9 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 1,630 | 1,630 | 1,630 | 1,630 | 1,630 | 1,630 | 1,630 | 1,630 | 1,630 | 1,630 | 1,630 | 1,630 |
| 10 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | 1,630 | 1,630 | 1,630 | 1,630 | 1,630 | 1,630 | 1,630 | 1,630 | 1,630 | 1,630 | 1,630 | 1,630 |
| 11 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 1,280 | 1,280 | 1,280 | 1,280 | 1,280 | 1,280 | 1,280 | 1,280 | 1,280 | 1,280 | 1,280 | 1,280 |
| 12 | Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии при аварийном выводе самого мощного котла | 0,259 | 0,259 | 0,259 | 0,259 | 0,259 | 0,259 | 0,259 | 0,259 | 0,259 | 0,259 | 0,259 | 0,259 |
| 13 | Зона действия источника тепловой мощности, га | 1,945 | 1,945 | 1,945 | 1,945 | 1,945 | 1,945 | 1,945 | 1,945 | 1,945 | 1,945 | 1,945 | 1,945 |
| 14 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,151 | 0,151 | 0,151 | 0,151 | 0,151 | 0,151 | 0,151 | 0,151 | 0,151 | 0,151 | 0,151 | 0,151 |
|  | Котельная №14 (г. Татарск. ул. Александра Матросова, д. 191) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность источника | 0,340 | 0,340 | 0,340 | 0,340 | 0,340 | 0,340 | 0,340 | 0,340 | 0,340 | 0,340 | 0,340 | 0,340 |
| 2 | Ограничения установленной тепловой мощности | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 3 | Располагаемая мощность (с учетом ограничений) | 0,340 | 0,340 | 0,340 | 0,340 | 0,340 | 0,340 | 0,340 | 0,340 | 0,340 | 0,340 | 0,340 | 0,340 |
| 4 | Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 |
| 5 | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0,068 | 0,068 | 0,068 | 0,068 | 0,068 | 0,068 | 0,068 | 0,068 | 0,068 | 0,068 | 0,068 | 0,068 |
| 6 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 7 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде: | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 |
| 7.1. | система отопления и вентиляции | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 |
| 7.2. | горячее водоснабжение | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 8 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 |
| 8.1. | система отопления и вентиляции | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 |
| 8.2. | горячее водоснабжение | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 9 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 0,244 | 0,244 | 0,244 | 0,244 | 0,244 | 0,244 | 0,244 | 0,244 | 0,244 | 0,244 | 0,244 | 0,244 |
| 10 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | 0,244 | 0,244 | 0,244 | 0,244 | 0,244 | 0,244 | 0,244 | 0,244 | 0,244 | 0,244 | 0,244 | 0,244 |
| 11 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 0,168 | 0,168 | 0,168 | 0,168 | 0,168 | 0,168 | 0,168 | 0,168 | 0,168 | 0,168 | 0,168 | 0,168 |
| 12 | Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии при аварийном выводе самого мощного котла | 0,022 | 0,022 | 0,022 | 0,022 | 0,022 | 0,022 | 0,022 | 0,022 | 0,022 | 0,022 | 0,022 | 0,022 |
| 13 | Зона действия источника тепловой мощности, га | 0,308 | 0,308 | 0,308 | 0,308 | 0,308 | 0,308 | 0,308 | 0,308 | 0,308 | 0,308 | 0,308 | 0,308 |
| 14 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,081 | 0,081 | 0,081 | 0,081 | 0,081 | 0,081 | 0,081 | 0,081 | 0,081 | 0,081 | 0,081 | 0,081 |
|  | Котельная №16 (г. Татарск. ул. Садовая, д. 109Б) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность источника | 5,160 | 5,160 | 5,160 | 5,160 | 5,160 | 5,160 | 5,160 | 5,160 | 5,160 | 5,160 | 5,160 | 5,160 |
| 2 | Ограничения установленной тепловой мощности | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 3 | Располагаемая мощность (с учетом ограничений) | 5,160 | 5,160 | 5,160 | 5,160 | 5,160 | 5,160 | 5,160 | 5,160 | 5,160 | 5,160 | 5,160 | 5,160 |
| 4 | Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | 0,161 | 0,161 | 0,161 | 0,161 | 0,161 | 0,161 | 0,161 | 0,161 | 0,161 | 0,161 | 0,161 | 0,161 |
| 5 | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0,914 | 0,914 | 0,914 | 0,914 | 0,914 | 0,914 | 0,914 | 0,914 | 0,914 | 0,914 | 0,914 | 0,914 |
| 6 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 7 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде: | 1,464 | 1,464 | 1,464 | 1,464 | 1,464 | 1,464 | 1,464 | 1,464 | 1,464 | 1,464 | 1,464 | 1,464 |
| 7.1. | система отопления и вентиляции | 1,459 | 1,459 | 1,459 | 1,459 | 1,459 | 1,459 | 1,459 | 1,459 | 1,459 | 1,459 | 1,459 | 1,459 |
| 7.2. | горячее водоснабжение | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 |
| 8 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: | 1,464 | 1,464 | 1,464 | 1,464 | 1,464 | 1,464 | 1,464 | 1,464 | 1,464 | 1,464 | 1,464 | 1,464 |
| 8.1. | система отопления и вентиляции | 1,459 | 1,459 | 1,459 | 1,459 | 1,459 | 1,459 | 1,459 | 1,459 | 1,459 | 1,459 | 1,459 | 1,459 |
| 8.2. | горячее водоснабжение | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 |
| 9 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 2,621 | 2,621 | 2,621 | 2,621 | 2,621 | 2,621 | 2,621 | 2,621 | 2,621 | 2,621 | 2,621 | 2,621 |
| 10 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | 2,621 | 2,621 | 2,621 | 2,621 | 2,621 | 2,621 | 2,621 | 2,621 | 2,621 | 2,621 | 2,621 | 2,621 |
| 11 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 2,580 | 2,580 | 2,580 | 2,580 | 2,580 | 2,580 | 2,580 | 2,580 | 2,580 | 2,580 | 2,580 | 2,580 |
| 12 | Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии при аварийном выводе самого мощного котла | 1,288 | 1,288 | 1,288 | 1,288 | 1,288 | 1,288 | 1,288 | 1,288 | 1,288 | 1,288 | 1,288 | 1,288 |
| 13 | Зона действия источника тепловой мощности, га | 14,419 | 14,419 | 14,419 | 14,419 | 14,419 | 14,419 | 14,419 | 14,419 | 14,419 | 14,419 | 14,419 | 14,419 |
| 14 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,102 | 0,102 | 0,102 | 0,102 | 0,102 | 0,102 | 0,102 | 0,102 | 0,102 | 0,102 | 0,102 | 0,102 |
|  | Котельная №17 (г. Татарск. ул. Краснофлотская. д. 1) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность источника | 5,160 | 5,160 | 5,160 | 5,160 | 5,160 | 5,160 | 5,160 | 5,160 | 5,160 | 5,160 | 5,160 | 5,160 |
| 2 | Ограничения установленной тепловой мощности | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 3 | Располагаемая мощность (с учетом ограничений) | 5,160 | 5,160 | 5,160 | 5,160 | 5,160 | 5,160 | 5,160 | 5,160 | 5,160 | 5,160 | 5,160 | 5,160 |
| 4 | Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | 0,124 | 0,124 | 0,124 | 0,124 | 0,124 | 0,124 | 0,124 | 0,124 | 0,124 | 0,124 | 0,124 | 0,124 |
| 5 | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 1,447 | 1,447 | 1,447 | 1,447 | 1,447 | 1,447 | 1,447 | 1,447 | 1,447 | 1,447 | 1,447 | 1,447 |
| 6 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 7 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде: | 1,288 | 1,288 | 1,288 | 1,288 | 1,288 | 1,288 | 1,288 | 1,288 | 1,288 | 1,288 | 1,288 | 1,288 |
| 7.1. | система отопления и вентиляции | 1,285 | 1,285 | 1,285 | 1,285 | 1,285 | 1,285 | 1,285 | 1,285 | 1,285 | 1,285 | 1,285 | 1,285 |
| 7.2. | горячее водоснабжение | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 |
| 8 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: | 1,288 | 1,288 | 1,288 | 1,288 | 1,288 | 1,288 | 1,288 | 1,288 | 1,288 | 1,288 | 1,288 | 1,288 |
| 8.1. | система отопления и вентиляции | 1,285 | 1,285 | 1,285 | 1,285 | 1,285 | 1,285 | 1,285 | 1,285 | 1,285 | 1,285 | 1,285 | 1,285 |
| 8.2. | горячее водоснабжение | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 |
| 9 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 2,301 | 2,301 | 2,301 | 2,301 | 2,301 | 2,301 | 2,301 | 2,301 | 2,301 | 2,301 | 2,301 | 2,301 |
| 10 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | 2,301 | 2,301 | 2,301 | 2,301 | 2,301 | 2,301 | 2,301 | 2,301 | 2,301 | 2,301 | 2,301 | 2,301 |
| 11 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 3,010 | 3,010 | 3,010 | 3,010 | 3,010 | 3,010 | 3,010 | 3,010 | 3,010 | 3,010 | 3,010 | 3,010 |
| 12 | Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии при аварийном выводе самого мощного котла | 1,133 | 1,133 | 1,133 | 1,133 | 1,133 | 1,133 | 1,133 | 1,133 | 1,133 | 1,133 | 1,133 | 1,133 |
| 13 | Зона действия источника тепловой мощности, га | 14,215 | 14,215 | 14,215 | 14,215 | 14,215 | 14,215 | 14,215 | 14,215 | 14,215 | 14,215 | 14,215 | 14,215 |
| 14 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,091 | 0,091 | 0,091 | 0,091 | 0,091 | 0,091 | 0,091 | 0,091 | 0,091 | 0,091 | 0,091 | 0,091 |
|  | Котельная №20 (г. Татарск. ул. Ленина, д. 112В) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность источника | 7,740 | 7,740 | 7,740 | 7,740 | 7,740 | 7,740 | 7,740 | 7,740 | 7,740 | 7,740 | 7,740 | 7,740 |
| 2 | Ограничения установленной тепловой мощности | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 3 | Располагаемая мощность (с учетом ограничений) | 7,740 | 7,740 | 7,740 | 7,740 | 7,740 | 7,740 | 7,740 | 7,740 | 7,740 | 7,740 | 7,740 | 7,740 |
| 4 | Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | 0,340 | 0,340 | 0,340 | 0,340 | 0,340 | 0,340 | 0,340 | 0,340 | 0,340 | 0,340 | 0,340 | 0,340 |
| 5 | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 2,792 | 2,792 | 2,792 | 2,792 | 2,792 | 2,792 | 2,792 | 2,792 | 2,792 | 2,792 | 2,792 | 2,792 |
| 6 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 7 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде: | 1,516 | 1,516 | 1,516 | 1,516 | 1,516 | 1,516 | 1,516 | 1,516 | 1,516 | 1,516 | 1,516 | 1,516 |
| 7.1. | система отопления и вентиляции | 1,466 | 1,466 | 1,466 | 1,466 | 1,466 | 1,466 | 1,466 | 1,466 | 1,466 | 1,466 | 1,466 | 1,466 |
| 7.2. | горячее водоснабжение | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 |
| 8 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: | 1,516 | 1,516 | 1,516 | 1,516 | 1,516 | 1,516 | 1,516 | 1,516 | 1,516 | 1,516 | 1,516 | 1,516 |
| 8.1. | система отопления и вентиляции | 1,466 | 1,466 | 1,466 | 1,466 | 1,466 | 1,466 | 1,466 | 1,466 | 1,466 | 1,466 | 1,466 | 1,466 |
| 8.2. | горячее водоснабжение | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 |
| 9 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 3,092 | 3,092 | 3,092 | 3,092 | 3,092 | 3,092 | 3,092 | 3,092 | 3,092 | 3,092 | 3,092 | 3,092 |
| 10 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | 3,092 | 3,092 | 3,092 | 3,092 | 3,092 | 3,092 | 3,092 | 3,092 | 3,092 | 3,092 | 3,092 | 3,092 |
| 11 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 5,160 | 5,160 | 5,160 | 5,160 | 5,160 | 5,160 | 5,160 | 5,160 | 5,160 | 5,160 | 5,160 | 5,160 |
| 12 | Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии при аварийном выводе самого мощного котла | 1,334 | 1,334 | 1,334 | 1,334 | 1,334 | 1,334 | 1,334 | 1,334 | 1,334 | 1,334 | 1,334 | 1,334 |
| 13 | Зона действия источника тепловой мощности, га | 20,064 | 20,064 | 20,064 | 20,064 | 20,064 | 20,064 | 20,064 | 20,064 | 20,064 | 20,064 | 20,064 | 20,064 |
| 14 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,076 | 0,076 | 0,076 | 0,076 | 0,076 | 0,076 | 0,076 | 0,076 | 0,076 | 0,076 | 0,076 | 0,076 |
|  | Котельная №22 (г. Татарск. ул. Василевского. д. 5) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность источника | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 |
| 2 | Ограничения установленной тепловой мощности | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 3 | Располагаемая мощность (с учетом ограничений) | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 |
| 4 | Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | 0,068 | 0,068 | 0,068 | 0,068 | 0,068 | 0,068 | 0,068 | 0,068 | 0,068 | 0,068 | 0,068 | 0,068 |
| 5 | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0,573 | 0,573 | 0,573 | 0,573 | 0,573 | 0,573 | 0,573 | 0,573 | 0,573 | 0,573 | 0,573 | 0,573 |
| 6 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 7 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде: | 0,455 | 0,455 | 0,455 | 0,455 | 0,455 | 0,455 | 0,455 | 0,455 | 0,455 | 0,455 | 0,455 | 0,455 |
| 7.1. | система отопления и вентиляции | 0,454 | 0,454 | 0,454 | 0,454 | 0,454 | 0,454 | 0,454 | 0,454 | 0,454 | 0,454 | 0,454 | 0,454 |
| 7.2. | горячее водоснабжение | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
| 8 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: | 0,455 | 0,455 | 0,455 | 0,455 | 0,455 | 0,455 | 0,455 | 0,455 | 0,455 | 0,455 | 0,455 | 0,455 |
| 8.1. | система отопления и вентиляции | 0,454 | 0,454 | 0,454 | 0,454 | 0,454 | 0,454 | 0,454 | 0,454 | 0,454 | 0,454 | 0,454 | 0,454 |
| 8.2. | горячее водоснабжение | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
| 9 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 0,703 | 0,703 | 0,703 | 0,703 | 0,703 | 0,703 | 0,703 | 0,703 | 0,703 | 0,703 | 0,703 | 0,703 |
| 10 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | 0,703 | 0,703 | 0,703 | 0,703 | 0,703 | 0,703 | 0,703 | 0,703 | 0,703 | 0,703 | 0,703 | 0,703 |
| 11 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 0,900 | 0,900 | 0,900 | 0,900 | 0,900 | 0,900 | 0,900 | 0,900 | 0,900 | 0,900 | 0,900 | 0,900 |
| 12 | Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии при аварийном выводе самого мощного котла | 0,400 | 0,400 | 0,400 | 0,400 | 0,400 | 0,400 | 0,400 | 0,400 | 0,400 | 0,400 | 0,400 | 0,400 |
| 13 | Зона действия источника тепловой мощности, га | 7,954 | 7,954 | 7,954 | 7,954 | 7,954 | 7,954 | 7,954 | 7,954 | 7,954 | 7,954 | 7,954 | 7,954 |
| 14 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,057 | 0,057 | 0,057 | 0,057 | 0,057 | 0,057 | 0,057 | 0,057 | 0,057 | 0,057 | 0,057 | 0,057 |
|  | Котельная №25 (г. Татарск. ул. Северная, д. 2а) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность источника | 0,860 | 0,860 | 0,860 | 0,860 | 0,860 | 0,860 | 0,860 | 0,860 | 0,860 | 0,860 | 0,860 | 0,860 |
| 2 | Ограничения установленной тепловой мощности | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 3 | Располагаемая мощность (с учетом ограничений) | 0,860 | 0,860 | 0,860 | 0,860 | 0,860 | 0,860 | 0,860 | 0,860 | 0,860 | 0,860 | 0,860 | 0,860 |
| 4 | Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 |
| 5 | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 6 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 7 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде: | 0,046 | 0,046 | 0,046 | 0,046 | 0,046 | 0,046 | 0,046 | 0,046 | 0,046 | 0,046 | 0,046 | 0,046 |
| 7.1. | система отопления и вентиляции | 0,038 | 0,038 | 0,038 | 0,038 | 0,038 | 0,038 | 0,038 | 0,038 | 0,038 | 0,038 | 0,038 | 0,038 |
| 7.2. | горячее водоснабжение | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 |
| 8 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: | 0,046 | 0,046 | 0,046 | 0,046 | 0,046 | 0,046 | 0,046 | 0,046 | 0,046 | 0,046 | 0,046 | 0,046 |
| 8.1. | система отопления и вентиляции | 0,038 | 0,038 | 0,038 | 0,038 | 0,038 | 0,038 | 0,038 | 0,038 | 0,038 | 0,038 | 0,038 | 0,038 |
| 8.2. | горячее водоснабжение | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 |
| 9 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 0,809 | 0,809 | 0,809 | 0,809 | 0,809 | 0,809 | 0,809 | 0,809 | 0,809 | 0,809 | 0,809 | 0,809 |
| 10 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | 0,809 | 0,809 | 0,809 | 0,809 | 0,809 | 0,809 | 0,809 | 0,809 | 0,809 | 0,809 | 0,809 | 0,809 |
| 11 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 0,430 | 0,430 | 0,430 | 0,430 | 0,430 | 0,430 | 0,430 | 0,430 | 0,430 | 0,430 | 0,430 | 0,430 |
| 12 | Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии при аварийном выводе самого мощного котла | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 |
| 13 | Зона действия источника тепловой мощности, га | 0,361 | 0,361 | 0,361 | 0,361 | 0,361 | 0,361 | 0,361 | 0,361 | 0,361 | 0,361 | 0,361 | 0,361 |
| 14 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,127 | 0,127 | 0,127 | 0,127 | 0,127 | 0,127 | 0,127 | 0,127 | 0,127 | 0,127 | 0,127 | 0,127 |
|  | Котельная №28 (г. Татарск, пос. Южный, д. 40а) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность источника | 2,610 | 2,610 | 2,610 | 2,610 | 2,610 | 2,610 | 2,610 | 2,610 | 2,610 | 2,610 | 3,000 | 3,000 |
| 2 | Ограничения установленной тепловой мощности | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 3 | Располагаемая мощность (с учетом ограничений) | 2,610 | 2,610 | 2,610 | 2,610 | 2,610 | 2,610 | 2,610 | 2,610 | 2,610 | 2,610 | 3,000 | 3,000 |
| 4 | Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | 0,110 | 0,110 | 0,110 | 0,110 | 0,110 | 0,110 | 0,110 | 0,110 | 0,110 | 0,110 | 0,110 | 0,110 |
| 5 | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 1,994 | 1,994 | 1,994 | 1,994 | 1,994 | 1,994 | 1,994 | 1,994 | 1,994 | 1,994 | 1,994 | 1,994 |
| 6 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 7 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде: | 0,517 | 0,517 | 0,517 | 0,517 | 0,517 | 0,517 | 0,517 | 0,517 | 0,517 | 0,517 | 0,517 | 0,517 |
| 7.1. | система отопления и вентиляции | 0,499 | 0,499 | 0,499 | 0,499 | 0,499 | 0,499 | 0,499 | 0,499 | 0,499 | 0,499 | 0,499 | 0,499 |
| 7.2. | горячее водоснабжение | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 |
| 8 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: | 0,517 | 0,517 | 0,517 | 0,517 | 0,517 | 0,517 | 0,517 | 0,517 | 0,517 | 0,517 | 0,517 | 0,517 |
| 8.1. | система отопления и вентиляции | 0,499 | 0,499 | 0,499 | 0,499 | 0,499 | 0,499 | 0,499 | 0,499 | 0,499 | 0,499 | 0,499 | 0,499 |
| 8.2. | горячее водоснабжение | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 |
| 9 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | -0,011 | -0,011 | -0,011 | -0,011 | -0,011 | -0,011 | -0,011 | -0,011 | -0,011 | -0,011 | 0,379 | 0,379 |
| 10 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | -0,011 | -0,011 | -0,011 | -0,011 | -0,011 | -0,011 | -0,011 | -0,011 | -0,011 | -0,011 | 0,379 | 0,379 |
| 11 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 1,810 | 1,810 | 1,810 | 1,810 | 1,810 | 1,810 | 1,810 | 1,810 | 1,810 | 1,810 | н/д | н/д |
| 12 | Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии при аварийном выводе самого мощного котла | 0,455 | 0,455 | 0,455 | 0,455 | 0,455 | 0,455 | 0,455 | 0,455 | 0,455 | 0,455 | 0,455 | 0,455 |
| 13 | Зона действия источника тепловой мощности, га | 6,323 | 6,323 | 6,323 | 6,323 | 6,323 | 6,323 | 6,323 | 6,323 | 6,323 | 6,323 | 6,323 | 6,323 |
| 14 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,082 | 0,082 | 0,082 | 0,082 | 0,082 | 0,082 | 0,082 | 0,082 | 0,082 | 0,082 | 0,082 | 0,082 |
|  | Котельная №31 (г. Татарск, ул. Александра Матросова, д. 106) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность источника | 2,240 | 2,240 | 2,240 | 2,240 | 2,240 | 2,240 | 2,240 | 2,240 | 2,240 | 2,240 | 2,240 | 2,240 |
| 2 | Ограничения установленной тепловой мощности | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 3 | Располагаемая мощность (с учетом ограничений) | 2,240 | 2,240 | 2,240 | 2,240 | 2,240 | 2,240 | 2,240 | 2,240 | 2,240 | 2,240 | 2,240 | 2,240 |
| 4 | Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | 0,062 | 0,062 | 0,062 | 0,062 | 0,062 | 0,062 | 0,062 | 0,062 | 0,062 | 0,062 | 0,062 | 0,062 |
| 5 | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0,757 | 0,757 | 0,757 | 0,757 | 0,757 | 0,757 | 0,757 | 0,757 | 0,757 | 0,757 | 0,757 | 0,757 |
| 6 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 7 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде: | 0,273 | 0,273 | 0,273 | 0,273 | 0,273 | 0,273 | 0,273 | 0,273 | 0,273 | 0,273 | 0,273 | 0,273 |
| 7.1. | система отопления и вентиляции | 0,270 | 0,270 | 0,270 | 0,270 | 0,270 | 0,270 | 0,270 | 0,270 | 0,270 | 0,270 | 0,270 | 0,270 |
| 7.2. | горячее водоснабжение | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 |
| 8 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: | 0,273 | 0,273 | 0,273 | 0,273 | 0,273 | 0,273 | 0,273 | 0,273 | 0,273 | 0,273 | 0,273 | 0,273 |
| 8.1. | система отопления и вентиляции | 0,270 | 0,270 | 0,270 | 0,270 | 0,270 | 0,270 | 0,270 | 0,270 | 0,270 | 0,270 | 0,270 | 0,270 |
| 8.2. | горячее водоснабжение | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 |
| 9 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 1,148 | 1,148 | 1,148 | 1,148 | 1,148 | 1,148 | 1,148 | 1,148 | 1,148 | 1,148 | 1,148 | 1,148 |
| 10 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | 1,148 | 1,148 | 1,148 | 1,148 | 1,148 | 1,148 | 1,148 | 1,148 | 1,148 | 1,148 | 1,148 | 1,148 |
| 11 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 1,380 | 1,380 | 1,380 | 1,380 | 1,380 | 1,380 | 1,380 | 1,380 | 1,380 | 1,380 | 1,380 | 1,380 |
| 12 | Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии при аварийном выводе самого мощного котла | 0,240 | 0,240 | 0,240 | 0,240 | 0,240 | 0,240 | 0,240 | 0,240 | 0,240 | 0,240 | 0,240 | 0,240 |
| 13 | Зона действия источника тепловой мощности, га | 3,401 | 3,401 | 3,401 | 3,401 | 3,401 | 3,401 | 3,401 | 3,401 | 3,401 | 3,401 | 3,401 | 3,401 |
| 14 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,080 | 0,080 | 0,080 | 0,080 | 0,080 | 0,080 | 0,080 | 0,080 | 0,080 | 0,080 | 0,080 | 0,080 |
|  | Котельная с. д/сад 11 (г. Татарск, ул.Телегина, 11А) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность источника | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 |
| 2 | Ограничения установленной тепловой мощности | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 3 | Располагаемая мощность (с учетом ограничений) | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 |
| 4 | Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 |
| 5 | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0,061 | 0,061 | 0,061 | 0,061 | 0,061 | 0,061 | 0,061 | 0,061 | 0,061 | 0,061 | 0,061 | 0,061 |
| 6 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 7 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде: | 0,049 | 0,049 | 0,049 | 0,049 | 0,049 | 0,049 | 0,049 | 0,049 | 0,049 | 0,049 | 0,049 | 0,049 |
| 7.1. | система отопления и вентиляции | 0,049 | 0,049 | 0,049 | 0,049 | 0,049 | 0,049 | 0,049 | 0,049 | 0,049 | 0,049 | 0,049 | 0,049 |
| 7.2. | горячее водоснабжение | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 8 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: | 0,049 | 0,049 | 0,049 | 0,049 | 0,049 | 0,049 | 0,049 | 0,049 | 0,049 | 0,049 | 0,049 | 0,049 |
| 8.1. | система отопления и вентиляции | 0,049 | 0,049 | 0,049 | 0,049 | 0,049 | 0,049 | 0,049 | 0,049 | 0,049 | 0,049 | 0,049 | 0,049 |
| 8.2. | горячее водоснабжение | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 9 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 0,057 | 0,057 | 0,057 | 0,057 | 0,057 | 0,057 | 0,057 | 0,057 | 0,057 | 0,057 | 0,057 | 0,057 |
| 10 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | 0,057 | 0,057 | 0,057 | 0,057 | 0,057 | 0,057 | 0,057 | 0,057 | 0,057 | 0,057 | 0,057 | 0,057 |
| 11 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 0,086 | 0,086 | 0,086 | 0,086 | 0,086 | 0,086 | 0,086 | 0,086 | 0,086 | 0,086 | 0,086 | 0,086 |
| 12 | Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии при аварийном выводе самого мощного котла | 0,043 | 0,043 | 0,043 | 0,043 | 0,043 | 0,043 | 0,043 | 0,043 | 0,043 | 0,043 | 0,043 | 0,043 |
| 13 | Зона действия источника тепловой мощности, га | 0,413 | 0,413 | 0,413 | 0,413 | 0,413 | 0,413 | 0,413 | 0,413 | 0,413 | 0,413 | 0,413 | 0,413 |
| 14 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,119 | 0,119 | 0,119 | 0,119 | 0,119 | 0,119 | 0,119 | 0,119 | 0,119 | 0,119 | 0,119 | 0,119 |
|  | ЕТО №3 МУП «Жилищно-коммунальное хозяйство» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Угольная котельная с.Зубовка (с.Зубовка, ул. Ленина 5-г) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность источника | 1,730 | 1,730 | 1,730 | 1,730 | 1,730 | 1,730 | 1,730 | 1,730 | 1,730 | 1,730 | 1,730 | 1,730 |
| 2 | Ограничения установленной тепловой мощности | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 3 | Располагаемая мощность (с учетом ограничений) | 1,730 | 1,730 | 1,730 | 1,730 | 1,730 | 1,730 | 1,730 | 1,730 | 1,730 | 1,730 | 1,730 | 1,730 |
| 4 | Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | 0,031 | 0,031 | 0,031 | 0,031 | 0,031 | 0,031 | 0,031 | 0,031 | 0,031 | 0,031 | 0,031 | 0,031 |
| 5 | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0,070 | 0,070 | 0,070 | 0,070 | 0,070 | 0,070 | 0,070 | 0,070 | 0,070 | 0,070 | 0,070 | 0,070 |
| 6 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 7 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде: | 0,467 | 0,467 | 0,467 | 0,467 | 0,467 | 0,467 | 0,467 | 0,467 | 0,467 | 0,467 | 0,467 | 0,467 |
| 7.1. | система отопления и вентиляции | 0,462 | 0,462 | 0,462 | 0,462 | 0,462 | 0,462 | 0,462 | 0,462 | 0,462 | 0,462 | 0,462 | 0,462 |
| 7.2. | горячее водоснабжение | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 |
| 8 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: | 0,467 | 0,467 | 0,467 | 0,467 | 0,467 | 0,467 | 0,467 | 0,467 | 0,467 | 0,467 | 0,467 | 0,467 |
| 8.1. | система отопления и вентиляции | 0,462 | 0,462 | 0,462 | 0,462 | 0,462 | 0,462 | 0,462 | 0,462 | 0,462 | 0,462 | 0,462 | 0,462 |
| 8.2. | горячее водоснабжение | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 |
| 9 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 1,162 | 1,162 | 1,162 | 1,162 | 1,162 | 1,162 | 1,162 | 1,162 | 1,162 | 1,162 | 1,162 | 1,162 |
| 10 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | 1,162 | 1,162 | 1,162 | 1,162 | 1,162 | 1,162 | 1,162 | 1,162 | 1,162 | 1,162 | 1,162 | 1,162 |
| 11 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 |
| 12 | Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии при аварийном выводе самого мощного котла | 0,411 | 0,411 | 0,411 | 0,411 | 0,411 | 0,411 | 0,411 | 0,411 | 0,411 | 0,411 | 0,411 | 0,411 |
| 13 | Зона действия источника тепловой мощности, га | 3,401 | 3,401 | 3,401 | 3,401 | 3,401 | 3,401 | 3,401 | 3,401 | 3,401 | 3,401 | 3,401 | 3,401 |
| 14 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,137 | 0,137 | 0,137 | 0,137 | 0,137 | 0,137 | 0,137 | 0,137 | 0,137 | 0,137 | 0,137 | 0,137 |
|  | Угольная котельная с.Казаткуль (с.Казаткуль, ул.Зеленая 2-а) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность источника | 3,190 | 3,190 | 3,190 | 3,190 | 3,190 | 3,190 | 3,190 | 3,190 | 3,190 | 3,190 | 3,190 | 3,190 |
| 2 | Ограничения установленной тепловой мощности | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 3 | Располагаемая мощность (с учетом ограничений) | 3,190 | 3,190 | 3,190 | 3,190 | 3,190 | 3,190 | 3,190 | 3,190 | 3,190 | 3,190 | 3,190 | 3,190 |
| 4 | Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 5 | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 |
| 6 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 7 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде: | 0,534 | 0,534 | 0,534 | 0,534 | 0,534 | 0,534 | 0,534 | 0,534 | 0,534 | 0,534 | 0,534 | 0,534 |
| 7.1. | система отопления и вентиляции | 0,534 | 0,534 | 0,534 | 0,534 | 0,534 | 0,534 | 0,534 | 0,534 | 0,534 | 0,534 | 0,534 | 0,534 |
| 7.2. | горячее водоснабжение | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 8 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: | 0,534 | 0,534 | 0,534 | 0,534 | 0,534 | 0,534 | 0,534 | 0,534 | 0,534 | 0,534 | 0,534 | 0,534 |
| 8.1. | система отопления и вентиляции | 0,534 | 0,534 | 0,534 | 0,534 | 0,534 | 0,534 | 0,534 | 0,534 | 0,534 | 0,534 | 0,534 | 0,534 |
| 8.2. | горячее водоснабжение | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 9 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 2,642 | 2,642 | 2,642 | 2,642 | 2,642 | 2,642 | 2,642 | 2,642 | 2,642 | 2,642 | 2,642 | 2,642 |
| 10 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | 2,642 | 2,642 | 2,642 | 2,642 | 2,642 | 2,642 | 2,642 | 2,642 | 2,642 | 2,642 | 2,642 | 2,642 |
| 11 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 |
| 12 | Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии при аварийном выводе самого мощного котла | 0,470 | 0,470 | 0,470 | 0,470 | 0,470 | 0,470 | 0,470 | 0,470 | 0,470 | 0,470 | 0,470 | 0,470 |
| 13 | Зона действия источника тепловой мощности, га | 3,389 | 3,389 | 3,389 | 3,389 | 3,389 | 3,389 | 3,389 | 3,389 | 3,389 | 3,389 | 3,389 | 3,389 |
| 14 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,157 | 0,157 | 0,157 | 0,157 | 0,157 | 0,157 | 0,157 | 0,157 | 0,157 | 0,157 | 0,157 | 0,157 |
|  | Угольная котельная д. Новоалександровка (д. Новоалександровка, пер. Школьный 1-а) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность источника | 0,858 | 0,858 | 0,858 | 0,858 | 0,858 | 0,858 | 0,858 | 0,858 | 0,858 | 0,858 | 0,858 | 0,858 |
| 2 | Ограничения установленной тепловой мощности | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 3 | Располагаемая мощность (с учетом ограничений) | 0,858 | 0,858 | 0,858 | 0,858 | 0,858 | 0,858 | 0,858 | 0,858 | 0,858 | 0,858 | 0,858 | 0,858 |
| 4 | Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 |
| 5 | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,029 |
| 6 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 7 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде: | 0,208 | 0,208 | 0,208 | 0,208 | 0,208 | 0,208 | 0,208 | 0,208 | 0,208 | 0,208 | 0,208 | 0,208 |
| 7.1. | система отопления и вентиляции | 0,208 | 0,208 | 0,208 | 0,208 | 0,208 | 0,208 | 0,208 | 0,208 | 0,208 | 0,208 | 0,208 | 0,208 |
| 7.2. | горячее водоснабжение | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 8 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: | 0,208 | 0,208 | 0,208 | 0,208 | 0,208 | 0,208 | 0,208 | 0,208 | 0,208 | 0,208 | 0,208 | 0,208 |
| 8.1. | система отопления и вентиляции | 0,208 | 0,208 | 0,208 | 0,208 | 0,208 | 0,208 | 0,208 | 0,208 | 0,208 | 0,208 | 0,208 | 0,208 |
| 8.2. | горячее водоснабжение | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 9 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 0,615 | 0,615 | 0,615 | 0,615 | 0,615 | 0,615 | 0,615 | 0,615 | 0,615 | 0,615 | 0,615 | 0,615 |
| 10 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | 0,615 | 0,615 | 0,615 | 0,615 | 0,615 | 0,615 | 0,615 | 0,615 | 0,615 | 0,615 | 0,615 | 0,615 |
| 11 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 0,348 | 0,348 | 0,348 | 0,348 | 0,348 | 0,348 | 0,348 | 0,348 | 0,348 | 0,348 | 0,348 | 0,348 |
| 12 | Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии при аварийном выводе самого мощного котла | 0,183 | 0,183 | 0,183 | 0,183 | 0,183 | 0,183 | 0,183 | 0,183 | 0,183 | 0,183 | 0,183 | 0,183 |
| 13 | Зона действия источника тепловой мощности, га | 1,681 | 1,681 | 1,681 | 1,681 | 1,681 | 1,681 | 1,681 | 1,681 | 1,681 | 1,681 | 1,681 | 1,681 |
| 14 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,124 | 0,124 | 0,124 | 0,124 | 0,124 | 0,124 | 0,124 | 0,124 | 0,124 | 0,124 | 0,124 | 0,124 |
|  | Угольная котельная с. Успенка (с. Успенка, ул.Новая 9-а) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность источника | 1,080 | 1,080 | 1,080 | 1,080 | 1,080 | 1,080 | 1,080 | 1,080 | 1,080 | 1,080 | 1,080 | 1,080 |
| 2 | Ограничения установленной тепловой мощности | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 3 | Располагаемая мощность (с учетом ограничений) | 1,080 | 1,080 | 1,080 | 1,080 | 1,080 | 1,080 | 1,080 | 1,080 | 1,080 | 1,080 | 1,080 | 1,080 |
| 4 | Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 |
| 5 | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0,047 | 0,047 | 0,047 | 0,047 | 0,047 | 0,047 | 0,047 | 0,047 | 0,047 | 0,047 | 0,047 | 0,047 |
| 6 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 7 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде: | 0,333 | 0,333 | 0,333 | 0,333 | 0,333 | 0,333 | 0,333 | 0,333 | 0,333 | 0,333 | 0,333 | 0,333 |
| 7.1. | система отопления и вентиляции | 0,333 | 0,333 | 0,333 | 0,333 | 0,333 | 0,333 | 0,333 | 0,333 | 0,333 | 0,333 | 0,333 | 0,333 |
| 7.2. | горячее водоснабжение | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 8 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: | 0,333 | 0,333 | 0,333 | 0,333 | 0,333 | 0,333 | 0,333 | 0,333 | 0,333 | 0,333 | 0,333 | 0,333 |
| 8.1. | система отопления и вентиляции | 0,333 | 0,333 | 0,333 | 0,333 | 0,333 | 0,333 | 0,333 | 0,333 | 0,333 | 0,333 | 0,333 | 0,333 |
| 8.2. | горячее водоснабжение | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 9 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 0,691 | 0,691 | 0,691 | 0,691 | 0,691 | 0,691 | 0,691 | 0,691 | 0,691 | 0,691 | 0,691 | 0,691 |
| 10 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | 0,691 | 0,691 | 0,691 | 0,691 | 0,691 | 0,691 | 0,691 | 0,691 | 0,691 | 0,691 | 0,691 | 0,691 |
| 11 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 0,540 | 0,540 | 0,540 | 0,540 | 0,540 | 0,540 | 0,540 | 0,540 | 0,540 | 0,540 | 0,540 | 0,540 |
| 12 | Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии при аварийном выводе самого мощного котла | 0,293 | 0,293 | 0,293 | 0,293 | 0,293 | 0,293 | 0,293 | 0,293 | 0,293 | 0,293 | 0,293 | 0,293 |
| 13 | Зона действия источника тепловой мощности, га | 1,354 | 1,354 | 1,354 | 1,354 | 1,354 | 1,354 | 1,354 | 1,354 | 1,354 | 1,354 | 1,354 | 1,354 |
| 14 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,246 | 0,246 | 0,246 | 0,246 | 0,246 | 0,246 | 0,246 | 0,246 | 0,246 | 0,246 | 0,246 | 0,246 |
|  | Угольная котельная с.Николаевка (с. Николаевка, ул.Ленина 42-б) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность источника | 4,580 | 4,580 | 4,580 | 4,580 | 4,580 | 4,580 | 4,580 | 4,580 | 4,580 | 4,580 | 4,580 | 4,580 |
| 2 | Ограничения установленной тепловой мощности | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 3 | Располагаемая мощность (с учетом ограничений) | 4,580 | 4,580 | 4,580 | 4,580 | 4,580 | 4,580 | 4,580 | 4,580 | 4,580 | 4,580 | 4,580 | 4,580 |
| 4 | Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | 0,046 | 0,046 | 0,046 | 0,046 | 0,046 | 0,046 | 0,046 | 0,046 | 0,046 | 0,046 | 0,046 | 0,046 |
| 5 | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0,256 | 0,256 | 0,256 | 0,256 | 0,256 | 0,256 | 0,256 | 0,256 | 0,256 | 0,256 | 0,256 | 0,256 |
| 6 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 7 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде: | 1,842 | 1,842 | 1,842 | 1,842 | 1,842 | 1,842 | 1,842 | 1,842 | 1,842 | 1,842 | 1,842 | 1,842 |
| 7.1. | система отопления и вентиляции | 1,842 | 1,842 | 1,842 | 1,842 | 1,842 | 1,842 | 1,842 | 1,842 | 1,842 | 1,842 | 1,842 | 1,842 |
| 7.2. | горячее водоснабжение | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 8 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: | 1,842 | 1,842 | 1,842 | 1,842 | 1,842 | 1,842 | 1,842 | 1,842 | 1,842 | 1,842 | 1,842 | 1,842 |
| 8.1. | система отопления и вентиляции | 1,842 | 1,842 | 1,842 | 1,842 | 1,842 | 1,842 | 1,842 | 1,842 | 1,842 | 1,842 | 1,842 | 1,842 |
| 8.2. | горячее водоснабжение | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 9 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 2,436 | 2,436 | 2,436 | 2,436 | 2,436 | 2,436 | 2,436 | 2,436 | 2,436 | 2,436 | 2,436 | 2,436 |
| 10 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | 2,436 | 2,436 | 2,436 | 2,436 | 2,436 | 2,436 | 2,436 | 2,436 | 2,436 | 2,436 | 2,436 | 2,436 |
| 11 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 2,980 | 2,980 | 2,980 | 2,980 | 2,980 | 2,980 | 2,980 | 2,980 | 2,980 | 2,980 | 2,980 | 2,980 |
| 12 | Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии при аварийном выводе самого мощного котла | 1,621 | 1,621 | 1,621 | 1,621 | 1,621 | 1,621 | 1,621 | 1,621 | 1,621 | 1,621 | 1,621 | 1,621 |
| 13 | Зона действия источника тепловой мощности, га | 16,731 | 16,731 | 16,731 | 16,731 | 16,731 | 16,731 | 16,731 | 16,731 | 16,731 | 16,731 | 16,731 | 16,731 |
| 14 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,110 | 0,110 | 0,110 | 0,110 | 0,110 | 0,110 | 0,110 | 0,110 | 0,110 | 0,110 | 0,110 | 0,110 |
|  | Угольная котельная с.Кочневка (с.Кочневка, ул.Солнечная 35-а) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность источника | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 2,500 |
| 2 | Ограничения установленной тепловой мощности | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 3 | Располагаемая мощность (с учетом ограничений) | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 2,500 |
| 4 | Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | 0,039 | 0,039 | 0,039 | 0,039 | 0,039 | 0,039 | 0,039 | 0,039 | 0,039 | 0,039 | 0,039 | 0,039 |
| 5 | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0,149 | 0,149 | 0,149 | 0,149 | 0,149 | 0,149 | 0,149 | 0,149 | 0,149 | 0,149 | 0,149 | 0,149 |
| 6 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 7 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде: | 1,065 | 1,065 | 1,065 | 1,065 | 1,065 | 1,065 | 1,065 | 1,065 | 1,065 | 1,065 | 1,065 | 1,065 |
| 7.1. | система отопления и вентиляции | 1,065 | 1,065 | 1,065 | 1,065 | 1,065 | 1,065 | 1,065 | 1,065 | 1,065 | 1,065 | 1,065 | 1,065 |
| 7.2. | горячее водоснабжение | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 8 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: | 1,065 | 1,065 | 1,065 | 1,065 | 1,065 | 1,065 | 1,065 | 1,065 | 1,065 | 1,065 | 1,065 | 1,065 |
| 8.1. | система отопления и вентиляции | 1,065 | 1,065 | 1,065 | 1,065 | 1,065 | 1,065 | 1,065 | 1,065 | 1,065 | 1,065 | 1,065 | 1,065 |
| 8.2. | горячее водоснабжение | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 9 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 1,247 | 1,247 | 1,247 | 1,247 | 1,247 | 1,247 | 1,247 | 1,247 | 1,247 | 1,247 | 1,247 | 1,247 |
| 10 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | 1,247 | 1,247 | 1,247 | 1,247 | 1,247 | 1,247 | 1,247 | 1,247 | 1,247 | 1,247 | 1,247 | 1,247 |
| 11 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 1,250 | 1,250 | 1,250 | 1,250 | 1,250 | 1,250 | 1,250 | 1,250 | 1,250 | 1,250 | 1,250 | 1,250 |
| 12 | Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии при аварийном выводе самого мощного котла | 0,937 | 0,937 | 0,937 | 0,937 | 0,937 | 0,937 | 0,937 | 0,937 | 0,937 | 0,937 | 0,937 | 0,937 |
| 13 | Зона действия источника тепловой мощности, га | 5,698 | 5,698 | 5,698 | 5,698 | 5,698 | 5,698 | 5,698 | 5,698 | 5,698 | 5,698 | 5,698 | 5,698 |
| 14 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,187 | 0,187 | 0,187 | 0,187 | 0,187 | 0,187 | 0,187 | 0,187 | 0,187 | 0,187 | 0,187 | 0,187 |
|  | Угольная котельная с.Козловка (с.Козловка, ул.Грязнова 20-а) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность источника | 1,690 | 1,690 | 1,690 | 1,690 | 1,690 | 1,690 | 1,690 | 1,690 | 1,690 | 1,690 | 1,690 | 1,690 |
| 2 | Ограничения установленной тепловой мощности | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 3 | Располагаемая мощность (с учетом ограничений) | 1,690 | 1,690 | 1,690 | 1,690 | 1,690 | 1,690 | 1,690 | 1,690 | 1,690 | 1,690 | 1,690 | 1,690 |
| 4 | Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 5 | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 |
| 6 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 7 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде: | 0,240 | 0,240 | 0,240 | 0,240 | 0,240 | 0,240 | 0,240 | 0,240 | 0,240 | 0,240 | 0,240 | 0,240 |
| 7.1. | система отопления и вентиляции | 0,240 | 0,240 | 0,240 | 0,240 | 0,240 | 0,240 | 0,240 | 0,240 | 0,240 | 0,240 | 0,240 | 0,240 |
| 7.2. | горячее водоснабжение | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 8 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: | 0,240 | 0,240 | 0,240 | 0,240 | 0,240 | 0,240 | 0,240 | 0,240 | 0,240 | 0,240 | 0,240 | 0,240 |
| 8.1. | система отопления и вентиляции | 0,240 | 0,240 | 0,240 | 0,240 | 0,240 | 0,240 | 0,240 | 0,240 | 0,240 | 0,240 | 0,240 | 0,240 |
| 8.2. | горячее водоснабжение | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 9 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 1,420 | 1,420 | 1,420 | 1,420 | 1,420 | 1,420 | 1,420 | 1,420 | 1,420 | 1,420 | 1,420 | 1,420 |
| 10 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | 1,420 | 1,420 | 1,420 | 1,420 | 1,420 | 1,420 | 1,420 | 1,420 | 1,420 | 1,420 | 1,420 | 1,420 |
| 11 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 0,690 | 0,690 | 0,690 | 0,690 | 0,690 | 0,690 | 0,690 | 0,690 | 0,690 | 0,690 | 0,690 | 0,690 |
| 12 | Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии при аварийном выводе самого мощного котла | 0,211 | 0,211 | 0,211 | 0,211 | 0,211 | 0,211 | 0,211 | 0,211 | 0,211 | 0,211 | 0,211 | 0,211 |
| 13 | Зона действия источника тепловой мощности, га | 2,886 | 2,886 | 2,886 | 2,886 | 2,886 | 2,886 | 2,886 | 2,886 | 2,886 | 2,886 | 2,886 | 2,886 |
| 14 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,083 | 0,083 | 0,083 | 0,083 | 0,083 | 0,083 | 0,083 | 0,083 | 0,083 | 0,083 | 0,083 | 0,083 |
|  | Угольная котельная с.Константиновка (с.Константиновка, ул.Ленина 66-б) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность источника | 1,060 | 1,060 | 1,060 | 1,060 | 1,060 | 1,060 | 1,060 | 1,060 | 1,060 | 1,060 | 1,060 | 1,060 |
| 2 | Ограничения установленной тепловой мощности | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 3 | Располагаемая мощность (с учетом ограничений) | 1,060 | 1,060 | 1,060 | 1,060 | 1,060 | 1,060 | 1,060 | 1,060 | 1,060 | 1,060 | 1,060 | 1,060 |
| 4 | Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 |
| 5 | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 |
| 6 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 7 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде: | 0,072 | 0,072 | 0,072 | 0,072 | 0,072 | 0,072 | 0,072 | 0,072 | 0,072 | 0,072 | 0,072 | 0,072 |
| 7.1. | система отопления и вентиляции | 0,072 | 0,072 | 0,072 | 0,072 | 0,072 | 0,072 | 0,072 | 0,072 | 0,072 | 0,072 | 0,072 | 0,072 |
| 7.2. | горячее водоснабжение | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 8 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: | 0,072 | 0,072 | 0,072 | 0,072 | 0,072 | 0,072 | 0,072 | 0,072 | 0,072 | 0,072 | 0,072 | 0,072 |
| 8.1. | система отопления и вентиляции | 0,072 | 0,072 | 0,072 | 0,072 | 0,072 | 0,072 | 0,072 | 0,072 | 0,072 | 0,072 | 0,072 | 0,072 |
| 8.2. | горячее водоснабжение | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 9 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 0,976 | 0,976 | 0,976 | 0,976 | 0,976 | 0,976 | 0,976 | 0,976 | 0,976 | 0,976 | 0,976 | 0,976 |
| 10 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | 0,976 | 0,976 | 0,976 | 0,976 | 0,976 | 0,976 | 0,976 | 0,976 | 0,976 | 0,976 | 0,976 | 0,976 |
| 11 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 0,520 | 0,520 | 0,520 | 0,520 | 0,520 | 0,520 | 0,520 | 0,520 | 0,520 | 0,520 | 0,520 | 0,520 |
| 12 | Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии при аварийном выводе самого мощного котла | 0,063 | 0,063 | 0,063 | 0,063 | 0,063 | 0,063 | 0,063 | 0,063 | 0,063 | 0,063 | 0,063 | 0,063 |
| 13 | Зона действия источника тепловой мощности, га | 1,508 | 1,508 | 1,508 | 1,508 | 1,508 | 1,508 | 1,508 | 1,508 | 1,508 | 1,508 | 1,508 | 1,508 |
| 14 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,048 | 0,048 | 0,048 | 0,048 | 0,048 | 0,048 | 0,048 | 0,048 | 0,048 | 0,048 | 0,048 | 0,048 |
|  | Угольная котельная с.Новомихайловка (с.Новомихайловка, ул. Гагарина 1-а) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность источника | 2,840 | 2,840 | 2,840 | 2,840 | 2,840 | 2,840 | 2,840 | 2,840 | 2,840 | 2,840 | 2,840 | 2,840 |
| 2 | Ограничения установленной тепловой мощности | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 3 | Располагаемая мощность (с учетом ограничений) | 2,840 | 2,840 | 2,840 | 2,840 | 2,840 | 2,840 | 2,840 | 2,840 | 2,840 | 2,840 | 2,840 | 2,840 |
| 4 | Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | 0,066 | 0,066 | 0,066 | 0,066 | 0,066 | 0,066 | 0,066 | 0,066 | 0,066 | 0,066 | 0,066 | 0,066 |
| 5 | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,029 |
| 6 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 7 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде: | 0,951 | 0,951 | 0,951 | 0,951 | 0,951 | 0,951 | 0,951 | 0,951 | 0,951 | 0,951 | 0,951 | 0,951 |
| 7.1. | система отопления и вентиляции | 0,951 | 0,951 | 0,951 | 0,951 | 0,951 | 0,951 | 0,951 | 0,951 | 0,951 | 0,951 | 0,951 | 0,951 |
| 7.2. | горячее водоснабжение | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 8 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: | 0,951 | 0,951 | 0,951 | 0,951 | 0,951 | 0,951 | 0,951 | 0,951 | 0,951 | 0,951 | 0,951 | 0,951 |
| 8.1. | система отопления и вентиляции | 0,951 | 0,951 | 0,951 | 0,951 | 0,951 | 0,951 | 0,951 | 0,951 | 0,951 | 0,951 | 0,951 | 0,951 |
| 8.2. | горячее водоснабжение | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 9 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 1,794 | 1,794 | 1,794 | 1,794 | 1,794 | 1,794 | 1,794 | 1,794 | 1,794 | 1,794 | 1,794 | 1,794 |
| 10 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | 1,794 | 1,794 | 1,794 | 1,794 | 1,794 | 1,794 | 1,794 | 1,794 | 1,794 | 1,794 | 1,794 | 1,794 |
| 11 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 1,240 | 1,240 | 1,240 | 1,240 | 1,240 | 1,240 | 1,240 | 1,240 | 1,240 | 1,240 | 1,240 | 1,240 |
| 12 | Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии при аварийном выводе самого мощного котла | 0,837 | 0,837 | 0,837 | 0,837 | 0,837 | 0,837 | 0,837 | 0,837 | 0,837 | 0,837 | 0,837 | 0,837 |
| 13 | Зона действия источника тепловой мощности, га | 9,305 | 9,305 | 9,305 | 9,305 | 9,305 | 9,305 | 9,305 | 9,305 | 9,305 | 9,305 | 9,305 | 9,305 |
| 14 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,102 | 0,102 | 0,102 | 0,102 | 0,102 | 0,102 | 0,102 | 0,102 | 0,102 | 0,102 | 0,102 | 0,102 |
|  | Угольная котельная с.Орловка (с.Орловка, ул.Молодежная 10-б) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность источника | 2,630 | 2,630 | 2,630 | 2,630 | 2,630 | 2,630 | 2,630 | 2,630 | 2,630 | 2,630 | 2,630 | 2,630 |
| 2 | Ограничения установленной тепловой мощности | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 3 | Располагаемая мощность (с учетом ограничений) | 2,630 | 2,630 | 2,630 | 2,630 | 2,630 | 2,630 | 2,630 | 2,630 | 2,630 | 2,630 | 2,630 | 2,630 |
| 4 | Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 |
| 5 | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0,077 | 0,077 | 0,077 | 0,077 | 0,077 | 0,077 | 0,077 | 0,077 | 0,077 | 0,077 | 0,077 | 0,077 |
| 6 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 7 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде: | 0,483 | 0,483 | 0,483 | 0,483 | 0,483 | 0,483 | 0,483 | 0,483 | 0,483 | 0,483 | 0,483 | 0,483 |
| 7.1. | система отопления и вентиляции | 0,483 | 0,483 | 0,483 | 0,483 | 0,483 | 0,483 | 0,483 | 0,483 | 0,483 | 0,483 | 0,483 | 0,483 |
| 7.2. | горячее водоснабжение | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 8 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: | 0,483 | 0,483 | 0,483 | 0,483 | 0,483 | 0,483 | 0,483 | 0,483 | 0,483 | 0,483 | 0,483 | 0,483 |
| 8.1. | система отопления и вентиляции | 0,483 | 0,483 | 0,483 | 0,483 | 0,483 | 0,483 | 0,483 | 0,483 | 0,483 | 0,483 | 0,483 | 0,483 |
| 8.2. | горячее водоснабжение | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 9 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 2,050 | 2,050 | 2,050 | 2,050 | 2,050 | 2,050 | 2,050 | 2,050 | 2,050 | 2,050 | 2,050 | 2,050 |
| 10 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | 2,050 | 2,050 | 2,050 | 2,050 | 2,050 | 2,050 | 2,050 | 2,050 | 2,050 | 2,050 | 2,050 | 2,050 |
| 11 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 1,550 | 1,550 | 1,550 | 1,550 | 1,550 | 1,550 | 1,550 | 1,550 | 1,550 | 1,550 | 1,550 | 1,550 |
| 12 | Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии при аварийном выводе самого мощного котла | 0,425 | 0,425 | 0,425 | 0,425 | 0,425 | 0,425 | 0,425 | 0,425 | 0,425 | 0,425 | 0,425 | 0,425 |
| 13 | Зона действия источника тепловой мощности, га | 4,078 | 4,078 | 4,078 | 4,078 | 4,078 | 4,078 | 4,078 | 4,078 | 4,078 | 4,078 | 4,078 | 4,078 |
| 14 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,119 | 0,119 | 0,119 | 0,119 | 0,119 | 0,119 | 0,119 | 0,119 | 0,119 | 0,119 | 0,119 | 0,119 |
|  | Угольная котельная с.Ускюль (с.Ускюль, ул.Центральная 21-а) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность источника | 2,110 | 2,110 | 2,110 | 2,110 | 2,110 | 2,110 | 2,110 | 2,110 | 2,110 | 2,110 | 2,110 | 2,110 |
| 2 | Ограничения установленной тепловой мощности | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 3 | Располагаемая мощность (с учетом ограничений) | 2,110 | 2,110 | 2,110 | 2,110 | 2,110 | 2,110 | 2,110 | 2,110 | 2,110 | 2,110 | 2,110 | 2,110 |
| 4 | Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | 0,022 | 0,022 | 0,022 | 0,022 | 0,022 | 0,022 | 0,022 | 0,022 | 0,022 | 0,022 | 0,022 | 0,022 |
| 5 | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0,078 | 0,078 | 0,078 | 0,078 | 0,078 | 0,078 | 0,078 | 0,078 | 0,078 | 0,078 | 0,078 | 0,078 |
| 6 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 7 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде: | 0,555 | 0,555 | 0,555 | 0,555 | 0,555 | 0,555 | 0,555 | 0,555 | 0,555 | 0,555 | 0,555 | 0,555 |
| 7.1. | система отопления и вентиляции | 0,555 | 0,555 | 0,555 | 0,555 | 0,555 | 0,555 | 0,555 | 0,555 | 0,555 | 0,555 | 0,555 | 0,555 |
| 7.2. | горячее водоснабжение | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 8 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: | 0,555 | 0,555 | 0,555 | 0,555 | 0,555 | 0,555 | 0,555 | 0,555 | 0,555 | 0,555 | 0,555 | 0,555 |
| 8.1. | система отопления и вентиляции | 0,555 | 0,555 | 0,555 | 0,555 | 0,555 | 0,555 | 0,555 | 0,555 | 0,555 | 0,555 | 0,555 | 0,555 |
| 8.2. | горячее водоснабжение | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 9 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 1,455 | 1,455 | 1,455 | 1,455 | 1,455 | 1,455 | 1,455 | 1,455 | 1,455 | 1,455 | 1,455 | 1,455 |
| 10 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | 1,455 | 1,455 | 1,455 | 1,455 | 1,455 | 1,455 | 1,455 | 1,455 | 1,455 | 1,455 | 1,455 | 1,455 |
| 11 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 0,860 | 0,860 | 0,860 | 0,860 | 0,860 | 0,860 | 0,860 | 0,860 | 0,860 | 0,860 | 0,860 | 0,860 |
| 12 | Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии при аварийном выводе самого мощного котла | 0,488 | 0,488 | 0,488 | 0,488 | 0,488 | 0,488 | 0,488 | 0,488 | 0,488 | 0,488 | 0,488 | 0,488 |
| 13 | Зона действия источника тепловой мощности, га | 5,820 | 5,820 | 5,820 | 5,820 | 5,820 | 5,820 | 5,820 | 5,820 | 5,820 | 5,820 | 5,820 | 5,820 |
| 14 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,095 | 0,095 | 0,095 | 0,095 | 0,095 | 0,095 | 0,095 | 0,095 | 0,095 | 0,095 | 0,095 | 0,095 |
|  | Угольная котельная с.Казачий Мыс (с.Казачий Мыс, ул.Береговая 8) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность источника | 2,900 | 2,900 | 2,900 | 2,900 | 2,900 | 2,900 | 2,900 | 2,900 | 2,900 | 2,900 | 2,900 | 2,900 |
| 2 | Ограничения установленной тепловой мощности | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 3 | Располагаемая мощность (с учетом ограничений) | 2,900 | 2,900 | 2,900 | 2,900 | 2,900 | 2,900 | 2,900 | 2,900 | 2,900 | 2,900 | 2,900 | 2,900 |
| 4 | Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 |
| 5 | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0,083 | 0,083 | 0,083 | 0,083 | 0,083 | 0,083 | 0,083 | 0,083 | 0,083 | 0,083 | 0,083 | 0,083 |
| 6 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 7 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде: | 0,582 | 0,582 | 0,582 | 0,582 | 0,582 | 0,582 | 0,582 | 0,582 | 0,582 | 0,582 | 0,582 | 0,582 |
| 7.1. | система отопления и вентиляции | 0,582 | 0,582 | 0,582 | 0,582 | 0,582 | 0,582 | 0,582 | 0,582 | 0,582 | 0,582 | 0,582 | 0,582 |
| 7.2. | горячее водоснабжение | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 8 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: | 0,582 | 0,582 | 0,582 | 0,582 | 0,582 | 0,582 | 0,582 | 0,582 | 0,582 | 0,582 | 0,582 | 0,582 |
| 8.1. | система отопления и вентиляции | 0,582 | 0,582 | 0,582 | 0,582 | 0,582 | 0,582 | 0,582 | 0,582 | 0,582 | 0,582 | 0,582 | 0,582 |
| 8.2. | горячее водоснабжение | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 9 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 2,216 | 2,216 | 2,216 | 2,216 | 2,216 | 2,216 | 2,216 | 2,216 | 2,216 | 2,216 | 2,216 | 2,216 |
| 10 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | 2,216 | 2,216 | 2,216 | 2,216 | 2,216 | 2,216 | 2,216 | 2,216 | 2,216 | 2,216 | 2,216 | 2,216 |
| 11 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 |
| 12 | Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии при аварийном выводе самого мощного котла | 0,512 | 0,512 | 0,512 | 0,512 | 0,512 | 0,512 | 0,512 | 0,512 | 0,512 | 0,512 | 0,512 | 0,512 |
| 13 | Зона действия источника тепловой мощности, га | 3,473 | 3,473 | 3,473 | 3,473 | 3,473 | 3,473 | 3,473 | 3,473 | 3,473 | 3,473 | 3,473 | 3,473 |
| 14 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,168 | 0,168 | 0,168 | 0,168 | 0,168 | 0,168 | 0,168 | 0,168 | 0,168 | 0,168 | 0,168 | 0,168 |
|  | Угольная котельная с.Казачий Мыс (с.Казачий Мыс пер. Больничный, 3) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность источника | 0,070 | 0,070 | 0,070 | 0,070 | 0,070 | 0,070 | 0,070 | 0,070 | 0,070 | 0,070 | 0,150 | 0,150 |
| 2 | Ограничения установленной тепловой мощности | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 3 | Располагаемая мощность (с учетом ограничений) | 0,070 | 0,070 | 0,070 | 0,070 | 0,070 | 0,070 | 0,070 | 0,070 | 0,070 | 0,070 | 0,150 | 0,150 |
| 4 | Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 |
| 5 | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 6 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 7 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде: | 0,133 | 0,133 | 0,133 | 0,133 | 0,133 | 0,133 | 0,133 | 0,133 | 0,133 | 0,133 | 0,133 | 0,133 |
| 7.1. | система отопления и вентиляции | 0,133 | 0,133 | 0,133 | 0,133 | 0,133 | 0,133 | 0,133 | 0,133 | 0,133 | 0,133 | 0,133 | 0,133 |
| 7.2. | горячее водоснабжение | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 8 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: | 0,133 | 0,133 | 0,133 | 0,133 | 0,133 | 0,133 | 0,133 | 0,133 | 0,133 | 0,133 | 0,133 | 0,133 |
| 8.1. | система отопления и вентиляции | 0,133 | 0,133 | 0,133 | 0,133 | 0,133 | 0,133 | 0,133 | 0,133 | 0,133 | 0,133 | 0,133 | 0,133 |
| 8.2. | горячее водоснабжение | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 9 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | -0,067 | -0,067 | -0,067 | -0,067 | -0,067 | -0,067 | -0,067 | -0,067 | -0,067 | -0,067 | 0,013 | 0,013 |
| 10 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | -0,067 | -0,067 | -0,067 | -0,067 | -0,067 | -0,067 | -0,067 | -0,067 | -0,067 | -0,067 | 0,013 | 0,013 |
| 11 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 0,035 | 0,035 | 0,035 | 0,035 | 0,035 | 0,035 | 0,035 | 0,035 | 0,035 | 0,035 | н/д | н/д |
| 12 | Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии при аварийном выводе самого мощного котла | 0,117 | 0,117 | 0,117 | 0,117 | 0,117 | 0,117 | 0,117 | 0,117 | 0,117 | 0,117 | 0,117 | 0,117 |
| 13 | Зона действия источника тепловой мощности, га | 0,440 | 0,440 | 0,440 | 0,440 | 0,440 | 0,440 | 0,440 | 0,440 | 0,440 | 0,440 | 0,440 | 0,440 |
| 14 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,302 | 0,302 | 0,302 | 0,302 | 0,302 | 0,302 | 0,302 | 0,302 | 0,302 | 0,302 | 0,302 | 0,302 |
|  | Угольная котельная с.Красноярка (с.Красноярка, ул.Береговая 24-б) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность источника | 0,680 | 0,680 | 0,680 | 0,680 | 0,680 | 0,680 | 0,680 | 0,680 | 0,680 | 0,680 | 0,680 | 0,680 |
| 2 | Ограничения установленной тепловой мощности | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 3 | Располагаемая мощность (с учетом ограничений) | 0,680 | 0,680 | 0,680 | 0,680 | 0,680 | 0,680 | 0,680 | 0,680 | 0,680 | 0,680 | 0,680 | 0,680 |
| 4 | Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 |
| 5 | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0,041 | 0,041 | 0,041 | 0,041 | 0,041 | 0,041 | 0,041 | 0,041 | 0,041 | 0,041 | 0,041 | 0,041 |
| 6 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 7 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде: | 0,273 | 0,273 | 0,273 | 0,273 | 0,273 | 0,273 | 0,273 | 0,273 | 0,273 | 0,273 | 0,273 | 0,273 |
| 7.1. | система отопления и вентиляции | 0,273 | 0,273 | 0,273 | 0,273 | 0,273 | 0,273 | 0,273 | 0,273 | 0,273 | 0,273 | 0,273 | 0,273 |
| 7.2. | горячее водоснабжение | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 8 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: | 0,273 | 0,273 | 0,273 | 0,273 | 0,273 | 0,273 | 0,273 | 0,273 | 0,273 | 0,273 | 0,273 | 0,273 |
| 8.1. | система отопления и вентиляции | 0,273 | 0,273 | 0,273 | 0,273 | 0,273 | 0,273 | 0,273 | 0,273 | 0,273 | 0,273 | 0,273 | 0,273 |
| 8.2. | горячее водоснабжение | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 9 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 0,356 | 0,356 | 0,356 | 0,356 | 0,356 | 0,356 | 0,356 | 0,356 | 0,356 | 0,356 | 0,356 | 0,356 |
| 10 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | 0,356 | 0,356 | 0,356 | 0,356 | 0,356 | 0,356 | 0,356 | 0,356 | 0,356 | 0,356 | 0,356 | 0,356 |
| 11 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 0,340 | 0,340 | 0,340 | 0,340 | 0,340 | 0,340 | 0,340 | 0,340 | 0,340 | 0,340 | 0,340 | 0,340 |
| 12 | Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии при аварийном выводе самого мощного котла | 0,240 | 0,240 | 0,240 | 0,240 | 0,240 | 0,240 | 0,240 | 0,240 | 0,240 | 0,240 | 0,240 | 0,240 |
| 13 | Зона действия источника тепловой мощности, га | 3,521 | 3,521 | 3,521 | 3,521 | 3,521 | 3,521 | 3,521 | 3,521 | 3,521 | 3,521 | 3,521 | 3,521 |
| 14 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,077 | 0,077 | 0,077 | 0,077 | 0,077 | 0,077 | 0,077 | 0,077 | 0,077 | 0,077 | 0,077 | 0,077 |
|  | Угольная котельная с.Новопокровка (с.Новопокровка, ул.Центральная, 2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность источника | 1,900 | 1,900 | 1,900 | 1,900 | 1,900 | 1,900 | 1,900 | 1,900 | 1,900 | 1,900 | 1,900 | 1,900 |
| 2 | Ограничения установленной тепловой мощности | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 3 | Располагаемая мощность (с учетом ограничений) | 1,900 | 1,900 | 1,900 | 1,900 | 1,900 | 1,900 | 1,900 | 1,900 | 1,900 | 1,900 | 1,900 | 1,900 |
| 4 | Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 |
| 5 | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0,066 | 0,066 | 0,066 | 0,066 | 0,066 | 0,066 | 0,066 | 0,066 | 0,066 | 0,066 | 0,066 | 0,066 |
| 6 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 7 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде: | 0,525 | 0,525 | 0,525 | 0,525 | 0,525 | 0,525 | 0,525 | 0,525 | 0,525 | 0,525 | 0,525 | 0,525 |
| 7.1. | система отопления и вентиляции | 0,525 | 0,525 | 0,525 | 0,525 | 0,525 | 0,525 | 0,525 | 0,525 | 0,525 | 0,525 | 0,525 | 0,525 |
| 7.2. | горячее водоснабжение | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 8 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: | 0,525 | 0,525 | 0,525 | 0,525 | 0,525 | 0,525 | 0,525 | 0,525 | 0,525 | 0,525 | 0,525 | 0,525 |
| 8.1. | система отопления и вентиляции | 0,525 | 0,525 | 0,525 | 0,525 | 0,525 | 0,525 | 0,525 | 0,525 | 0,525 | 0,525 | 0,525 | 0,525 |
| 8.2. | горячее водоснабжение | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 9 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 1,303 | 1,303 | 1,303 | 1,303 | 1,303 | 1,303 | 1,303 | 1,303 | 1,303 | 1,303 | 1,303 | 1,303 |
| 10 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | 1,303 | 1,303 | 1,303 | 1,303 | 1,303 | 1,303 | 1,303 | 1,303 | 1,303 | 1,303 | 1,303 | 1,303 |
| 11 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 0,800 | 0,800 | 0,800 | 0,800 | 0,800 | 0,800 | 0,800 | 0,800 | 0,800 | 0,800 | 0,800 | 0,800 |
| 12 | Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии при аварийном выводе самого мощного котла | 0,462 | 0,462 | 0,462 | 0,462 | 0,462 | 0,462 | 0,462 | 0,462 | 0,462 | 0,462 | 0,462 | 0,462 |
| 13 | Зона действия источника тепловой мощности, га | 2,544 | 2,544 | 2,544 | 2,544 | 2,544 | 2,544 | 2,544 | 2,544 | 2,544 | 2,544 | 2,544 | 2,544 |
| 14 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,206 | 0,206 | 0,206 | 0,206 | 0,206 | 0,206 | 0,206 | 0,206 | 0,206 | 0,206 | 0,206 | 0,206 |
|  | Угольная котельная с.Новопокровка (с.Новопокровка, ул.Зеленая 32) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность источника | 0,600 | 0,600 | 0,600 | 0,600 | 0,600 | 0,600 | 0,600 | 0,600 | 0,600 | 0,600 | 0,600 | 0,600 |
| 2 | Ограничения установленной тепловой мощности | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 3 | Располагаемая мощность (с учетом ограничений) | 0,600 | 0,600 | 0,600 | 0,600 | 0,600 | 0,600 | 0,600 | 0,600 | 0,600 | 0,600 | 0,600 | 0,600 |
| 4 | Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 |
| 5 | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 |
| 6 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 7 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде: | 0,197 | 0,197 | 0,197 | 0,197 | 0,197 | 0,197 | 0,197 | 0,197 | 0,197 | 0,197 | 0,197 | 0,197 |
| 7.1. | система отопления и вентиляции | 0,197 | 0,197 | 0,197 | 0,197 | 0,197 | 0,197 | 0,197 | 0,197 | 0,197 | 0,197 | 0,197 | 0,197 |
| 7.2. | горячее водоснабжение | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 8 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: | 0,197 | 0,197 | 0,197 | 0,197 | 0,197 | 0,197 | 0,197 | 0,197 | 0,197 | 0,197 | 0,197 | 0,197 |
| 8.1. | система отопления и вентиляции | 0,197 | 0,197 | 0,197 | 0,197 | 0,197 | 0,197 | 0,197 | 0,197 | 0,197 | 0,197 | 0,197 | 0,197 |
| 8.2. | горячее водоснабжение | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 9 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 0,372 | 0,372 | 0,372 | 0,372 | 0,372 | 0,372 | 0,372 | 0,372 | 0,372 | 0,372 | 0,372 | 0,372 |
| 10 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | 0,372 | 0,372 | 0,372 | 0,372 | 0,372 | 0,372 | 0,372 | 0,372 | 0,372 | 0,372 | 0,372 | 0,372 |
| 11 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 |
| 12 | Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии при аварийном выводе самого мощного котла | 0,173 | 0,173 | 0,173 | 0,173 | 0,173 | 0,173 | 0,173 | 0,173 | 0,173 | 0,173 | 0,173 | 0,173 |
| 13 | Зона действия источника тепловой мощности, га | 1,538 | 1,538 | 1,538 | 1,538 | 1,538 | 1,538 | 1,538 | 1,538 | 1,538 | 1,538 | 1,538 | 1,538 |
| 14 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,128 | 0,128 | 0,128 | 0,128 | 0,128 | 0,128 | 0,128 | 0,128 | 0,128 | 0,128 | 0,128 | 0,128 |
|  | Угольная котельная д. Первомихайловка (д. Первомихайловка, ул. Гагарина 1-а) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность источника | 1,900 | 1,900 | 1,900 | 1,900 | 1,900 | 1,900 | 1,900 | 1,900 | 1,900 | 1,900 | 1,900 | 1,900 |
| 2 | Ограничения установленной тепловой мощности | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 3 | Располагаемая мощность (с учетом ограничений) | 1,900 | 1,900 | 1,900 | 1,900 | 1,900 | 1,900 | 1,900 | 1,900 | 1,900 | 1,900 | 1,900 | 1,900 |
| 4 | Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 |
| 5 | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 |
| 6 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 7 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде: | 0,173 | 0,173 | 0,173 | 0,173 | 0,173 | 0,173 | 0,173 | 0,173 | 0,173 | 0,173 | 0,173 | 0,173 |
| 7.1. | система отопления и вентиляции | 0,173 | 0,173 | 0,173 | 0,173 | 0,173 | 0,173 | 0,173 | 0,173 | 0,173 | 0,173 | 0,173 | 0,173 |
| 7.2. | горячее водоснабжение | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 8 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: | 0,173 | 0,173 | 0,173 | 0,173 | 0,173 | 0,173 | 0,173 | 0,173 | 0,173 | 0,173 | 0,173 | 0,173 |
| 8.1. | система отопления и вентиляции | 0,173 | 0,173 | 0,173 | 0,173 | 0,173 | 0,173 | 0,173 | 0,173 | 0,173 | 0,173 | 0,173 | 0,173 |
| 8.2. | горячее водоснабжение | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 9 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 1,687 | 1,687 | 1,687 | 1,687 | 1,687 | 1,687 | 1,687 | 1,687 | 1,687 | 1,687 | 1,687 | 1,687 |
| 10 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | 1,687 | 1,687 | 1,687 | 1,687 | 1,687 | 1,687 | 1,687 | 1,687 | 1,687 | 1,687 | 1,687 | 1,687 |
| 11 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 1,210 | 1,210 | 1,210 | 1,210 | 1,210 | 1,210 | 1,210 | 1,210 | 1,210 | 1,210 | 1,210 | 1,210 |
| 12 | Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии при аварийном выводе самого мощного котла | 0,152 | 0,152 | 0,152 | 0,152 | 0,152 | 0,152 | 0,152 | 0,152 | 0,152 | 0,152 | 0,152 | 0,152 |
| 13 | Зона действия источника тепловой мощности, га | 0,728 | 0,728 | 0,728 | 0,728 | 0,728 | 0,728 | 0,728 | 0,728 | 0,728 | 0,728 | 0,728 | 0,728 |
| 14 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,238 | 0,238 | 0,238 | 0,238 | 0,238 | 0,238 | 0,238 | 0,238 | 0,238 | 0,238 | 0,238 | 0,238 |
|  | Угольная котельная, с. Лопатино (с. Лопатино, пл.Центральная, 1-а) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность источника | 3,020 | 3,020 | 3,020 | 3,020 | 3,020 | 3,020 | 3,020 | 3,020 | 3,020 | 3,020 | 3,020 | 3,020 |
| 2 | Ограничения установленной тепловой мощности | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 3 | Располагаемая мощность (с учетом ограничений) | 3,020 | 3,020 | 3,020 | 3,020 | 3,020 | 3,020 | 3,020 | 3,020 | 3,020 | 3,020 | 3,020 | 3,020 |
| 4 | Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 |
| 5 | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 |
| 6 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 7 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде: | 0,739 | 0,739 | 0,739 | 0,739 | 0,739 | 0,739 | 0,739 | 0,739 | 0,739 | 0,739 | 0,739 | 0,739 |
| 7.1. | система отопления и вентиляции | 0,739 | 0,739 | 0,739 | 0,739 | 0,739 | 0,739 | 0,739 | 0,739 | 0,739 | 0,739 | 0,739 | 0,739 |
| 7.2. | горячее водоснабжение | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 8 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: | 0,739 | 0,739 | 0,739 | 0,739 | 0,739 | 0,739 | 0,739 | 0,739 | 0,739 | 0,739 | 0,739 | 0,739 |
| 8.1. | система отопления и вентиляции | 0,739 | 0,739 | 0,739 | 0,739 | 0,739 | 0,739 | 0,739 | 0,739 | 0,739 | 0,739 | 0,739 | 0,739 |
| 8.2. | горячее водоснабжение | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 9 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 2,156 | 2,156 | 2,156 | 2,156 | 2,156 | 2,156 | 2,156 | 2,156 | 2,156 | 2,156 | 2,156 | 2,156 |
| 10 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | 2,156 | 2,156 | 2,156 | 2,156 | 2,156 | 2,156 | 2,156 | 2,156 | 2,156 | 2,156 | 2,156 | 2,156 |
| 11 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 1,940 | 1,940 | 1,940 | 1,940 | 1,940 | 1,940 | 1,940 | 1,940 | 1,940 | 1,940 | 1,940 | 1,940 |
| 12 | Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии при аварийном выводе самого мощного котла | 0,651 | 0,651 | 0,651 | 0,651 | 0,651 | 0,651 | 0,651 | 0,651 | 0,651 | 0,651 | 0,651 | 0,651 |
| 13 | Зона действия источника тепловой мощности, га | 3,910 | 3,910 | 3,910 | 3,910 | 3,910 | 3,910 | 3,910 | 3,910 | 3,910 | 3,910 | 3,910 | 3,910 |
| 14 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,189 | 0,189 | 0,189 | 0,189 | 0,189 | 0,189 | 0,189 | 0,189 | 0,189 | 0,189 | 0,189 | 0,189 |
|  | Угольная котельная д. Тайлаково (д. Тайлаково, ул.Озерная 17-а) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность источника | 0,302 | 0,302 | 0,302 | 0,302 | 0,302 | 0,302 | 0,302 | 0,302 | 0,302 | 0,302 | 0,350 | 0,350 |
| 2 | Ограничения установленной тепловой мощности | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 3 | Располагаемая мощность (с учетом ограничений) | 0,302 | 0,302 | 0,302 | 0,302 | 0,302 | 0,302 | 0,302 | 0,302 | 0,302 | 0,302 | 0,350 | 0,350 |
| 4 | Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 5 | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 |
| 6 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 7 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде: | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 |
| 7.1. | система отопления и вентиляции | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 |
| 7.2. | горячее водоснабжение | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 8 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 |
| 8.1. | система отопления и вентиляции | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 |
| 8.2. | горячее водоснабжение | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 9 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | -0,007 | -0,007 | -0,007 | -0,007 | -0,007 | -0,007 | -0,007 | -0,007 | -0,007 | -0,007 | 0,041 | 0,041 |
| 10 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | -0,007 | -0,007 | -0,007 | -0,007 | -0,007 | -0,007 | -0,007 | -0,007 | -0,007 | -0,007 | 0,041 | 0,041 |
| 11 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 0,130 | 0,130 | 0,130 | 0,130 | 0,130 | 0,130 | 0,130 | 0,130 | 0,130 | 0,130 | н/д | н/д |
| 12 | Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии при аварийном выводе самого мощного котла | 0,264 | 0,264 | 0,264 | 0,264 | 0,264 | 0,264 | 0,264 | 0,264 | 0,264 | 0,264 | 0,264 | 0,264 |
| 13 | Зона действия источника тепловой мощности, га | 0,399 | 0,399 | 0,399 | 0,399 | 0,399 | 0,399 | 0,399 | 0,399 | 0,399 | 0,399 | 0,399 | 0,399 |
| 14 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,752 | 0,752 | 0,752 | 0,752 | 0,752 | 0,752 | 0,752 | 0,752 | 0,752 | 0,752 | 0,752 | 0,752 |
|  | Угольная котельная с. Никулино (с. Никулино, ул.Озерная 2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность источника | 2,840 | 2,840 | 2,840 | 2,840 | 2,840 | 2,840 | 2,840 | 2,840 | 2,840 | 2,840 | 2,840 | 2,840 |
| 2 | Ограничения установленной тепловой мощности | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 3 | Располагаемая мощность (с учетом ограничений) | 2,840 | 2,840 | 2,840 | 2,840 | 2,840 | 2,840 | 2,840 | 2,840 | 2,840 | 2,840 | 2,840 | 2,840 |
| 4 | Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | 0,042 | 0,042 | 0,042 | 0,042 | 0,042 | 0,042 | 0,042 | 0,042 | 0,042 | 0,042 | 0,042 | 0,042 |
| 5 | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0,150 | 0,150 | 0,150 | 0,150 | 0,150 | 0,150 | 0,150 | 0,150 | 0,150 | 0,150 | 0,150 | 0,150 |
| 6 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 7 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде: | 1,254 | 1,254 | 1,254 | 1,254 | 1,254 | 1,254 | 1,254 | 1,254 | 1,254 | 1,254 | 1,254 | 1,254 |
| 7.1. | система отопления и вентиляции | 1,254 | 1,254 | 1,254 | 1,254 | 1,254 | 1,254 | 1,254 | 1,254 | 1,254 | 1,254 | 1,254 | 1,254 |
| 7.2. | горячее водоснабжение | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 8 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: | 1,254 | 1,254 | 1,254 | 1,254 | 1,254 | 1,254 | 1,254 | 1,254 | 1,254 | 1,254 | 1,254 | 1,254 |
| 8.1. | система отопления и вентиляции | 1,254 | 1,254 | 1,254 | 1,254 | 1,254 | 1,254 | 1,254 | 1,254 | 1,254 | 1,254 | 1,254 | 1,254 |
| 8.2. | горячее водоснабжение | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 9 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 1,394 | 1,394 | 1,394 | 1,394 | 1,394 | 1,394 | 1,394 | 1,394 | 1,394 | 1,394 | 1,394 | 1,394 |
| 10 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | 1,394 | 1,394 | 1,394 | 1,394 | 1,394 | 1,394 | 1,394 | 1,394 | 1,394 | 1,394 | 1,394 | 1,394 |
| 11 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 0,690 | 0,690 | 0,690 | 0,690 | 0,690 | 0,690 | 0,690 | 0,690 | 0,690 | 0,690 | 0,690 | 0,690 |
| 12 | Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии при аварийном выводе самого мощного котла | 1,104 | 1,104 | 1,104 | 1,104 | 1,104 | 1,104 | 1,104 | 1,104 | 1,104 | 1,104 | 1,104 | 1,104 |
| 13 | Зона действия источника тепловой мощности, га | 3,361 | 3,361 | 3,361 | 3,361 | 3,361 | 3,361 | 3,361 | 3,361 | 3,361 | 3,361 | 3,361 | 3,361 |
| 14 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,373 | 0,373 | 0,373 | 0,373 | 0,373 | 0,373 | 0,373 | 0,373 | 0,373 | 0,373 | 0,373 | 0,373 |
|  | Угольная котельная. с.Никулино (с. Никулино, ул.Северная 33-а) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность источника | 0,696 | 0,696 | 0,696 | 0,696 | 0,696 | 0,696 | 0,696 | 0,696 | 0,696 | 0,696 | 0,696 | 0,696 |
| 2 | Ограничения установленной тепловой мощности | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 3 | Располагаемая мощность (с учетом ограничений) | 0,696 | 0,696 | 0,696 | 0,696 | 0,696 | 0,696 | 0,696 | 0,696 | 0,696 | 0,696 | 0,696 | 0,696 |
| 4 | Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 |
| 5 | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0,068 | 0,068 | 0,068 | 0,068 | 0,068 | 0,068 | 0,068 | 0,068 | 0,068 | 0,068 | 0,068 | 0,068 |
| 6 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 7 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде: | 0,480 | 0,480 | 0,480 | 0,480 | 0,480 | 0,480 | 0,480 | 0,480 | 0,480 | 0,480 | 0,480 | 0,480 |
| 7.1. | система отопления и вентиляции | 0,480 | 0,480 | 0,480 | 0,480 | 0,480 | 0,480 | 0,480 | 0,480 | 0,480 | 0,480 | 0,480 | 0,480 |
| 7.2. | горячее водоснабжение | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 8 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: | 0,480 | 0,480 | 0,480 | 0,480 | 0,480 | 0,480 | 0,480 | 0,480 | 0,480 | 0,480 | 0,480 | 0,480 |
| 8.1. | система отопления и вентиляции | 0,480 | 0,480 | 0,480 | 0,480 | 0,480 | 0,480 | 0,480 | 0,480 | 0,480 | 0,480 | 0,480 | 0,480 |
| 8.2. | горячее водоснабжение | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 9 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 0,130 | 0,130 | 0,130 | 0,130 | 0,130 | 0,130 | 0,130 | 0,130 | 0,130 | 0,130 | 0,130 | 0,130 |
| 10 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | 0,130 | 0,130 | 0,130 | 0,130 | 0,130 | 0,130 | 0,130 | 0,130 | 0,130 | 0,130 | 0,130 | 0,130 |
| 11 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 0,348 | 0,348 | 0,348 | 0,348 | 0,348 | 0,348 | 0,348 | 0,348 | 0,348 | 0,348 | 0,348 | 0,348 |
| 12 | Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии при аварийном выводе самого мощного котла | 0,422 | 0,422 | 0,422 | 0,422 | 0,422 | 0,422 | 0,422 | 0,422 | 0,422 | 0,422 | 0,422 | 0,422 |
| 13 | Зона действия источника тепловой мощности, га | 7,358 | 7,358 | 7,358 | 7,358 | 7,358 | 7,358 | 7,358 | 7,358 | 7,358 | 7,358 | 7,358 | 7,358 |
| 14 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,065 | 0,065 | 0,065 | 0,065 | 0,065 | 0,065 | 0,065 | 0,065 | 0,065 | 0,065 | 0,065 | 0,065 |
|  | Угольная котельная с. Новотроицк (с. Новотроицк, ул.Озерная 2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность источника | 3,200 | 3,200 | 3,200 | 3,200 | 3,200 | 3,200 | 3,200 | 3,200 | 3,200 | 3,200 | 3,200 | 3,200 |
| 2 | Ограничения установленной тепловой мощности | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 3 | Располагаемая мощность (с учетом ограничений) | 3,200 | 3,200 | 3,200 | 3,200 | 3,200 | 3,200 | 3,200 | 3,200 | 3,200 | 3,200 | 3,200 | 3,200 |
| 4 | Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 |
| 5 | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0,146 | 0,146 | 0,146 | 0,146 | 0,146 | 0,146 | 0,146 | 0,146 | 0,146 | 0,146 | 0,146 | 0,146 |
| 6 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 7 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде: | 1,034 | 1,034 | 1,034 | 1,034 | 1,034 | 1,034 | 1,034 | 1,034 | 1,034 | 1,034 | 1,034 | 1,034 |
| 7.1. | система отопления и вентиляции | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 7.2. | горячее водоснабжение | 1,034 | 1,034 | 1,034 | 1,034 | 1,034 | 1,034 | 1,034 | 1,034 | 1,034 | 1,034 | 1,034 | 1,034 |
| 8 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: | 1,034 | 1,034 | 1,034 | 1,034 | 1,034 | 1,034 | 1,034 | 1,034 | 1,034 | 1,034 | 1,034 | 1,034 |
| 8.1. | система отопления и вентиляции | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 8.2. | горячее водоснабжение | 1,034 | 1,034 | 1,034 | 1,034 | 1,034 | 1,034 | 1,034 | 1,034 | 1,034 | 1,034 | 1,034 | 1,034 |
| 9 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 2,002 | 2,002 | 2,002 | 2,002 | 2,002 | 2,002 | 2,002 | 2,002 | 2,002 | 2,002 | 2,002 | 2,002 |
| 10 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | 2,002 | 2,002 | 2,002 | 2,002 | 2,002 | 2,002 | 2,002 | 2,002 | 2,002 | 2,002 | 2,002 | 2,002 |
| 11 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 1,600 | 1,600 | 1,600 | 1,600 | 1,600 | 1,600 | 1,600 | 1,600 | 1,600 | 1,600 | 1,600 | 1,600 |
| 12 | Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии при аварийном выводе самого мощного котла | 0,910 | 0,910 | 0,910 | 0,910 | 0,910 | 0,910 | 0,910 | 0,910 | 0,910 | 0,910 | 0,910 | 0,910 |
| 13 | Зона действия источника тепловой мощности, га | 17,577 | 17,577 | 17,577 | 17,577 | 17,577 | 17,577 | 17,577 | 17,577 | 17,577 | 17,577 | 17,577 | 17,577 |
| 14 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,059 | 0,059 | 0,059 | 0,059 | 0,059 | 0,059 | 0,059 | 0,059 | 0,059 | 0,059 | 0,059 | 0,059 |
|  | Угольная котельная с. Константиновка (с. Константиновка, ул.Ленина 7-б) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность источника | 0,344 | 0,344 | 0,344 | 0,344 | 0,344 | 0,344 | 0,344 | 0,344 | 0,344 | 0,344 | 0,344 | 0,344 |
| 2 | Ограничения установленной тепловой мощности | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 3 | Располагаемая мощность (с учетом ограничений) | 0,344 | 0,344 | 0,344 | 0,344 | 0,344 | 0,344 | 0,344 | 0,344 | 0,344 | 0,344 | 0,344 | 0,344 |
| 4 | Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 |
| 5 | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 |
| 6 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 7 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде: | 0,103 | 0,103 | 0,103 | 0,103 | 0,103 | 0,103 | 0,103 | 0,103 | 0,103 | 0,103 | 0,103 | 0,103 |
| 7.1. | система отопления и вентиляции | 0,103 | 0,103 | 0,103 | 0,103 | 0,103 | 0,103 | 0,103 | 0,103 | 0,103 | 0,103 | 0,103 | 0,103 |
| 7.2. | горячее водоснабжение | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 8 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: | 0,103 | 0,103 | 0,103 | 0,103 | 0,103 | 0,103 | 0,103 | 0,103 | 0,103 | 0,103 | 0,103 | 0,103 |
| 8.1. | система отопления и вентиляции | 0,103 | 0,103 | 0,103 | 0,103 | 0,103 | 0,103 | 0,103 | 0,103 | 0,103 | 0,103 | 0,103 | 0,103 |
| 8.2. | горячее водоснабжение | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 9 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 0,225 | 0,225 | 0,225 | 0,225 | 0,225 | 0,225 | 0,225 | 0,225 | 0,225 | 0,225 | 0,225 | 0,225 |
| 10 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | 0,225 | 0,225 | 0,225 | 0,225 | 0,225 | 0,225 | 0,225 | 0,225 | 0,225 | 0,225 | 0,225 | 0,225 |
| 11 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 |
| 12 | Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии при аварийном выводе самого мощного котла | 0,091 | 0,091 | 0,091 | 0,091 | 0,091 | 0,091 | 0,091 | 0,091 | 0,091 | 0,091 | 0,091 | 0,091 |
| 13 | Зона действия источника тепловой мощности, га | 0,425 | 0,425 | 0,425 | 0,425 | 0,425 | 0,425 | 0,425 | 0,425 | 0,425 | 0,425 | 0,425 | 0,425 |
| 14 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,242 | 0,242 | 0,242 | 0,242 | 0,242 | 0,242 | 0,242 | 0,242 | 0,242 | 0,242 | 0,242 | 0,242 |
|  | Угольная котельная с. Увальское (с. Увальское, ул. Северная 2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность источника | 5,130 | 5,130 | 5,130 | 5,130 | 5,130 | 5,130 | 5,130 | 5,130 | 5,130 | 5,130 | 5,130 | 5,130 |
| 2 | Ограничения установленной тепловой мощности | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 3 | Располагаемая мощность (с учетом ограничений) | 5,130 | 5,130 | 5,130 | 5,130 | 5,130 | 5,130 | 5,130 | 5,130 | 5,130 | 5,130 | 5,130 | 5,130 |
| 4 | Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 |
| 5 | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0,098 | 0,098 | 0,098 | 0,098 | 0,098 | 0,098 | 0,098 | 0,098 | 0,098 | 0,098 | 0,098 | 0,098 |
| 6 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 7 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде: | 0,693 | 0,693 | 0,693 | 0,693 | 0,693 | 0,693 | 0,693 | 0,693 | 0,693 | 0,693 | 0,693 | 0,693 |
| 7.1. | система отопления и вентиляции | 0,693 | 0,693 | 0,693 | 0,693 | 0,693 | 0,693 | 0,693 | 0,693 | 0,693 | 0,693 | 0,693 | 0,693 |
| 7.2. | горячее водоснабжение | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 8 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: | 0,693 | 0,693 | 0,693 | 0,693 | 0,693 | 0,693 | 0,693 | 0,693 | 0,693 | 0,693 | 0,693 | 0,693 |
| 8.1. | система отопления и вентиляции | 0,693 | 0,693 | 0,693 | 0,693 | 0,693 | 0,693 | 0,693 | 0,693 | 0,693 | 0,693 | 0,693 | 0,693 |
| 8.2. | горячее водоснабжение | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 9 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 4,315 | 4,315 | 4,315 | 4,315 | 4,315 | 4,315 | 4,315 | 4,315 | 4,315 | 4,315 | 4,315 | 4,315 |
| 10 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | 4,315 | 4,315 | 4,315 | 4,315 | 4,315 | 4,315 | 4,315 | 4,315 | 4,315 | 4,315 | 4,315 | 4,315 |
| 11 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 2,980 | 2,980 | 2,980 | 2,980 | 2,980 | 2,980 | 2,980 | 2,980 | 2,980 | 2,980 | 2,980 | 2,980 |
| 12 | Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии при аварийном выводе самого мощного котла | 0,610 | 0,610 | 0,610 | 0,610 | 0,610 | 0,610 | 0,610 | 0,610 | 0,610 | 0,610 | 0,610 | 0,610 |
| 13 | Зона действия источника тепловой мощности, га | 5,355 | 5,355 | 5,355 | 5,355 | 5,355 | 5,355 | 5,355 | 5,355 | 5,355 | 5,355 | 5,355 | 5,355 |
| 14 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,129 | 0,129 | 0,129 | 0,129 | 0,129 | 0,129 | 0,129 | 0,129 | 0,129 | 0,129 | 0,129 | 0,129 |
|  | Газовая котельная с. Северотатарское (с. Северотатарское, ул Школьная, 1б) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность источника | 1,380 | 1,380 | 1,380 | 1,380 | 1,380 | 1,380 | 1,380 | 1,380 | 1,380 | 1,380 | 1,380 | 1,380 |
| 2 | Ограничения установленной тепловой мощности | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 3 | Располагаемая мощность (с учетом ограничений) | 1,380 | 1,380 | 1,380 | 1,380 | 1,380 | 1,380 | 1,380 | 1,380 | 1,380 | 1,380 | 1,380 | 1,380 |
| 4 | Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 |
| 5 | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0,175 | 0,175 | 0,175 | 0,175 | 0,175 | 0,175 | 0,175 | 0,175 | 0,175 | 0,175 | 0,175 | 0,175 |
| 6 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 7 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде: | 1,143 | 1,143 | 1,143 | 1,143 | 1,143 | 1,143 | 1,143 | 1,143 | 1,143 | 1,143 | 1,143 | 1,143 |
| 7.1. | система отопления и вентиляции | 1,143 | 1,143 | 1,143 | 1,143 | 1,143 | 1,143 | 1,143 | 1,143 | 1,143 | 1,143 | 1,143 | 1,143 |
| 7.2. | горячее водоснабжение | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 8 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: | 1,143 | 1,143 | 1,143 | 1,143 | 1,143 | 1,143 | 1,143 | 1,143 | 1,143 | 1,143 | 1,143 | 1,143 |
| 8.1. | система отопления и вентиляции | 1,143 | 1,143 | 1,143 | 1,143 | 1,143 | 1,143 | 1,143 | 1,143 | 1,143 | 1,143 | 1,143 | 1,143 |
| 8.2. | горячее водоснабжение | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 9 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 |
| 10 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 |
| 11 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 0,690 | 0,690 | 0,690 | 0,690 | 0,690 | 0,690 | 0,690 | 0,690 | 0,690 | 0,690 | 0,690 | 0,690 |
| 12 | Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии при аварийном выводе самого мощного котла | 1,006 | 1,006 | 1,006 | 1,006 | 1,006 | 1,006 | 1,006 | 1,006 | 1,006 | 1,006 | 1,006 | 1,006 |
| 13 | Зона действия источника тепловой мощности, га | 14,932 | 14,932 | 14,932 | 14,932 | 14,932 | 14,932 | 14,932 | 14,932 | 14,932 | 14,932 | 14,932 | 14,932 |
| 14 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,077 | 0,077 | 0,077 | 0,077 | 0,077 | 0,077 | 0,077 | 0,077 | 0,077 | 0,077 | 0,077 | 0,077 |
|  | Газовая котельная с. Новопервомайское (с. Новопервомайское, ул. Восточная, 22б) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность источника | 1,720 | 1,720 | 1,720 | 1,720 | 1,720 | 1,720 | 1,720 | 1,720 | 1,720 | 1,720 | 1,720 | 1,720 |
| 2 | Ограничения установленной тепловой мощности | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 3 | Располагаемая мощность (с учетом ограничений) | 1,720 | 1,720 | 1,720 | 1,720 | 1,720 | 1,720 | 1,720 | 1,720 | 1,720 | 1,720 | 1,720 | 1,720 |
| 4 | Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | 0,042 | 0,042 | 0,042 | 0,042 | 0,042 | 0,042 | 0,042 | 0,042 | 0,042 | 0,042 | 0,042 | 0,042 |
| 5 | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0,183 | 0,183 | 0,183 | 0,183 | 0,183 | 0,183 | 0,183 | 0,183 | 0,183 | 0,183 | 0,183 | 0,183 |
| 6 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 7 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде: | 1,310 | 1,310 | 1,310 | 1,310 | 1,310 | 1,310 | 1,310 | 1,310 | 1,310 | 1,310 | 1,310 | 1,310 |
| 7.1. | система отопления и вентиляции | 1,310 | 1,310 | 1,310 | 1,310 | 1,310 | 1,310 | 1,310 | 1,310 | 1,310 | 1,310 | 1,310 | 1,310 |
| 7.2. | горячее водоснабжение | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 8 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: | 1,310 | 1,310 | 1,310 | 1,310 | 1,310 | 1,310 | 1,310 | 1,310 | 1,310 | 1,310 | 1,310 | 1,310 |
| 8.1. | система отопления и вентиляции | 1,310 | 1,310 | 1,310 | 1,310 | 1,310 | 1,310 | 1,310 | 1,310 | 1,310 | 1,310 | 1,310 | 1,310 |
| 8.2. | горячее водоснабжение | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 9 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 0,185 | 0,185 | 0,185 | 0,185 | 0,185 | 0,185 | 0,185 | 0,185 | 0,185 | 0,185 | 0,185 | 0,185 |
| 10 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | 0,185 | 0,185 | 0,185 | 0,185 | 0,185 | 0,185 | 0,185 | 0,185 | 0,185 | 0,185 | 0,185 | 0,185 |
| 11 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 0,860 | 0,860 | 0,860 | 0,860 | 0,860 | 0,860 | 0,860 | 0,860 | 0,860 | 0,860 | 0,860 | 0,860 |
| 12 | Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии при аварийном выводе самого мощного котла | 1,153 | 1,153 | 1,153 | 1,153 | 1,153 | 1,153 | 1,153 | 1,153 | 1,153 | 1,153 | 1,153 | 1,153 |
| 13 | Зона действия источника тепловой мощности, га | 13,371 | 13,371 | 13,371 | 13,371 | 13,371 | 13,371 | 13,371 | 13,371 | 13,371 | 13,371 | 13,371 | 13,371 |
| 14 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,098 | 0,098 | 0,098 | 0,098 | 0,098 | 0,098 | 0,098 | 0,098 | 0,098 | 0,098 | 0,098 | 0,098 |
|  | Газовая котельная с. Дмитриевка (с. Дмитриевка, пер. Банный, 7а) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность источника | 0,770 | 0,770 | 0,770 | 0,770 | 0,770 | 0,770 | 0,770 | 0,770 | 0,770 | 0,770 | 0,770 | 0,770 |
| 2 | Ограничения установленной тепловой мощности | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 3 | Располагаемая мощность (с учетом ограничений) | 0,770 | 0,770 | 0,770 | 0,770 | 0,770 | 0,770 | 0,770 | 0,770 | 0,770 | 0,770 | 0,770 | 0,770 |
| 4 | Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 |
| 5 | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0,105 | 0,105 | 0,105 | 0,105 | 0,105 | 0,105 | 0,105 | 0,105 | 0,105 | 0,105 | 0,105 | 0,105 |
| 6 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 7 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде: | 0,607 | 0,607 | 0,607 | 0,607 | 0,607 | 0,607 | 0,607 | 0,607 | 0,607 | 0,607 | 0,607 | 0,607 |
| 7.1. | система отопления и вентиляции | 0,607 | 0,607 | 0,607 | 0,607 | 0,607 | 0,607 | 0,607 | 0,607 | 0,607 | 0,607 | 0,607 | 0,607 |
| 7.2. | горячее водоснабжение | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 8 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: | 0,607 | 0,607 | 0,607 | 0,607 | 0,607 | 0,607 | 0,607 | 0,607 | 0,607 | 0,607 | 0,607 | 0,607 |
| 8.1. | система отопления и вентиляции | 0,607 | 0,607 | 0,607 | 0,607 | 0,607 | 0,607 | 0,607 | 0,607 | 0,607 | 0,607 | 0,607 | 0,607 |
| 8.2. | горячее водоснабжение | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 9 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 0,042 | 0,042 | 0,042 | 0,042 | 0,042 | 0,042 | 0,042 | 0,042 | 0,042 | 0,042 | 0,042 | 0,042 |
| 10 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | 0,042 | 0,042 | 0,042 | 0,042 | 0,042 | 0,042 | 0,042 | 0,042 | 0,042 | 0,042 | 0,042 | 0,042 |
| 11 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 0,340 | 0,340 | 0,340 | 0,340 | 0,340 | 0,340 | 0,340 | 0,340 | 0,340 | 0,340 | 0,340 | 0,340 |
| 12 | Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии при аварийном выводе самого мощного котла | 0,534 | 0,534 | 0,534 | 0,534 | 0,534 | 0,534 | 0,534 | 0,534 | 0,534 | 0,534 | 0,534 | 0,534 |
| 13 | Зона действия источника тепловой мощности, га | 4,198 | 4,198 | 4,198 | 4,198 | 4,198 | 4,198 | 4,198 | 4,198 | 4,198 | 4,198 | 4,198 | 4,198 |
| 14 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,145 | 0,145 | 0,145 | 0,145 | 0,145 | 0,145 | 0,145 | 0,145 | 0,145 | 0,145 | 0,145 | 0,145 |
|  | Газовая котельная д. Неудачино (д. Неудачино, Ул. Центральная, 54б) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность источника | 0,600 | 0,600 | 0,600 | 0,600 | 0,600 | 0,600 | 0,600 | 0,600 | 0,600 | 0,600 | 0,600 | 0,600 |
| 2 | Ограничения установленной тепловой мощности | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 3 | Располагаемая мощность (с учетом ограничений) | 0,600 | 0,600 | 0,600 | 0,600 | 0,600 | 0,600 | 0,600 | 0,600 | 0,600 | 0,600 | 0,600 | 0,600 |
| 4 | Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 |
| 5 | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0,035 | 0,035 | 0,035 | 0,035 | 0,035 | 0,035 | 0,035 | 0,035 | 0,035 | 0,035 | 0,035 | 0,035 |
| 6 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 7 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде: | 0,512 | 0,512 | 0,512 | 0,512 | 0,512 | 0,512 | 0,512 | 0,512 | 0,512 | 0,512 | 0,512 | 0,512 |
| 7.1. | система отопления и вентиляции | 0,512 | 0,512 | 0,512 | 0,512 | 0,512 | 0,512 | 0,512 | 0,512 | 0,512 | 0,512 | 0,512 | 0,512 |
| 7.2. | горячее водоснабжение | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 8 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: | 0,512 | 0,512 | 0,512 | 0,512 | 0,512 | 0,512 | 0,512 | 0,512 | 0,512 | 0,512 | 0,512 | 0,512 |
| 8.1. | система отопления и вентиляции | 0,512 | 0,512 | 0,512 | 0,512 | 0,512 | 0,512 | 0,512 | 0,512 | 0,512 | 0,512 | 0,512 | 0,512 |
| 8.2. | горячее водоснабжение | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 9 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 0,037 | 0,037 | 0,037 | 0,037 | 0,037 | 0,037 | 0,037 | 0,037 | 0,037 | 0,037 | 0,037 | 0,037 |
| 10 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | 0,037 | 0,037 | 0,037 | 0,037 | 0,037 | 0,037 | 0,037 | 0,037 | 0,037 | 0,037 | 0,037 | 0,037 |
| 11 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 |
| 12 | Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии при аварийном выводе самого мощного котла | 0,451 | 0,451 | 0,451 | 0,451 | 0,451 | 0,451 | 0,451 | 0,451 | 0,451 | 0,451 | 0,451 | 0,451 |
| 13 | Зона действия источника тепловой мощности, га | 1,930 | 1,930 | 1,930 | 1,930 | 1,930 | 1,930 | 1,930 | 1,930 | 1,930 | 1,930 | 1,930 | 1,930 |
| 14 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,265 | 0,265 | 0,265 | 0,265 | 0,265 | 0,265 | 0,265 | 0,265 | 0,265 | 0,265 | 0,265 | 0,265 |
|  | Газовая котельная с. Киевка (с. Киевка, ул. 9 мая, 35а) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность источника | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,500 | 1,500 |
| 2 | Ограничения установленной тепловой мощности | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 3 | Располагаемая мощность (с учетом ограничений) | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,500 | 1,500 |
| 4 | Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | 0,039 | 0,039 | 0,039 | 0,039 | 0,039 | 0,039 | 0,039 | 0,039 | 0,039 | 0,039 | 0,039 | 0,039 |
| 5 | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0,190 | 0,190 | 0,190 | 0,190 | 0,190 | 0,190 | 0,190 | 0,190 | 0,190 | 0,190 | 0,190 | 0,190 |
| 6 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 7 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде: | 0,956 | 0,956 | 0,956 | 0,956 | 0,956 | 0,956 | 0,956 | 0,956 | 0,956 | 0,956 | 0,956 | 0,956 |
| 7.1. | система отопления и вентиляции | 0,956 | 0,956 | 0,956 | 0,956 | 0,956 | 0,956 | 0,956 | 0,956 | 0,956 | 0,956 | 0,956 | 0,956 |
| 7.2. | горячее водоснабжение | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 8 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: | 0,956 | 0,956 | 0,956 | 0,956 | 0,956 | 0,956 | 0,956 | 0,956 | 0,956 | 0,956 | 0,956 | 0,956 |
| 8.1. | система отопления и вентиляции | 0,956 | 0,956 | 0,956 | 0,956 | 0,956 | 0,956 | 0,956 | 0,956 | 0,956 | 0,956 | 0,956 | 0,956 |
| 8.2. | горячее водоснабжение | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 9 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | -0,145 | -0,145 | -0,145 | -0,145 | -0,145 | -0,145 | -0,145 | -0,145 | -0,145 | -0,145 | 0,315 | 0,315 |
| 10 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | -0,145 | -0,145 | -0,145 | -0,145 | -0,145 | -0,145 | -0,145 | -0,145 | -0,145 | -0,145 | 0,315 | 0,315 |
| 11 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 0,520 | 0,520 | 0,520 | 0,520 | 0,520 | 0,520 | 0,520 | 0,520 | 0,520 | 0,520 | н/д | н/д |
| 12 | Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии при аварийном выводе самого мощного котла | 0,841 | 0,841 | 0,841 | 0,841 | 0,841 | 0,841 | 0,841 | 0,841 | 0,841 | 0,841 | 0,841 | 0,841 |
| 13 | Зона действия источника тепловой мощности, га | 8,138 | 8,138 | 8,138 | 8,138 | 8,138 | 8,138 | 8,138 | 8,138 | 8,138 | 8,138 | 8,138 | 8,138 |
| 14 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,117 | 0,117 | 0,117 | 0,117 | 0,117 | 0,117 | 0,117 | 0,117 | 0,117 | 0,117 | 0,117 | 0,117 |

Таблица 20 - Прогнозные значения расходов топлива на выработку тепловой энергии источниками тепловой энергии (котельными) по варианту №1 перспективного развития системы теплоснабжения

| № п/п | Наименование показателя | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2035 | 2040 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЕТО №2 - МУП «Татарсктеплосервис» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №9(г. Татарск, пос. Наливная станция, д. 28) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Затрачено условного топлива, т у.т., в т.ч.: | 1276,93 | 1276,93 | 1276,93 | 1276,93 | 1276,93 | 1276,93 | 1276,93 | 1276,93 | 1276,93 | 522,69 | 522,69 | 522,69 |
| 1.1. | Природный газ, т у.т. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 522,69 | 522,69 | 522,69 |
| 1.2. | уголь, т у.т. | 1276,93 | 1276,93 | 1276,93 | 1276,93 | 1276,93 | 1276,93 | 1276,93 | 1276,93 | 1276,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | УРУТ на выработку тепловой энергии, кг.у.т./Гкал | 396,99 | 396,99 | 396,99 | 396,99 | 396,99 | 396,99 | 396,99 | 396,99 | 396,99 | 162,50 | 162,50 | 162,50 |
| 3 | УРУТ на отпуск в сеть, кг.у.т./Гкал | 410,88 | 410,88 | 410,88 | 410,88 | 410,88 | 410,88 | 410,88 | 410,88 | 410,88 | 168,19 | 168,19 | 168,19 |
| 4 | Затрачено натурального топлива, в т.ч.: | 1824,18 | 1824,18 | 1824,18 | 1824,18 | 1824,18 | 1824,18 | 1824,18 | 1824,18 | 1824,18 | 452,94 | 452,94 | 452,94 |
| 4.1. | Природный газ, тыс. куб.м | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 452,94 | 452,94 | 452,94 |
| 4.2. | уголь, тонн | 1824,18 | 1824,18 | 1824,18 | 1824,18 | 1824,18 | 1824,18 | 1824,18 | 1824,18 | 1824,18 | 1824,18 | 1824,18 | 1824,18 |
| 5 | Низшая теплота сгорания (ккал/кг), в т.ч.: | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 | 8126,00 | 8126,00 | 8126,00 |
| 5.1. | Природный газ, ккал/кг | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8126,00 | 8126,00 | 8126,00 |
| 5.2. | уголь, ккал/кг | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Котельная №10 (г. Татарск, ул. Раздольная. д. 11) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Затрачено условного топлива, т у.т., в т.ч.: | 217,00 | 217,00 | 217,00 | 217,00 | 217,00 | 217,00 | 217,00 | 217,00 | 217,00 | 86,15 | 86,15 | 86,15 |
| 1.1. | Природный газ, т у.т. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86,15 | 86,15 | 86,15 |
| 1.2. | уголь, т у.т. | 217,00 | 217,00 | 217,00 | 217,00 | 217,00 | 217,00 | 217,00 | 217,00 | 217,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | УРУТ на выработку тепловой энергии, кг.у.т./Гкал | 409,34 | 409,34 | 409,34 | 409,34 | 409,34 | 409,34 | 409,34 | 409,34 | 409,34 | 162,50 | 162,50 | 162,50 |
| 3 | УРУТ на отпуск в сеть, кг.у.т./Гкал | 423,66 | 423,66 | 423,66 | 423,66 | 423,66 | 423,66 | 423,66 | 423,66 | 423,66 | 168,19 | 168,19 | 168,19 |
| 4 | Затрачено натурального топлива, в т.ч.: | 310,00 | 310,00 | 310,00 | 310,00 | 310,00 | 310,00 | 310,00 | 310,00 | 310,00 | 74,65 | 74,65 | 74,65 |
| 4.1. | Природный газ, тыс. куб.м | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 74,65 | 74,65 | 74,65 |
| 4.2. | уголь, тонн | 310,00 | 310,00 | 310,00 | 310,00 | 310,00 | 310,00 | 310,00 | 310,00 | 310,00 | 310,00 | 310,00 | 310,00 |
| 5 | Низшая теплота сгорания (ккал/кг), в т.ч.: | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 | 8126,00 | 8126,00 | 8126,00 |
| 5.1. | Природный газ, ккал/кг | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8126,00 | 8126,00 | 8126,00 |
| 5.2. | уголь, ккал/кг | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Котельная №13 (г. Татарск. ул. Татарская, д. 126) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Затрачено условного топлива, т у.т., в т.ч.: | 570,99 | 570,99 | 570,99 | 570,99 | 570,99 | 570,99 | 570,99 | 570,99 | 570,99 | 255,19 | 255,19 | 255,19 |
| 1.1. | Природный газ, т у.т. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 255,19 | 255,19 | 255,19 |
| 1.2. | уголь, т у.т. | 570,99 | 570,99 | 570,99 | 570,99 | 570,99 | 570,99 | 570,99 | 570,99 | 570,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | УРУТ на выработку тепловой энергии, кг.у.т./Гкал | 363,60 | 363,60 | 363,60 | 363,60 | 363,60 | 363,60 | 363,60 | 363,60 | 363,60 | 162,50 | 162,50 | 162,50 |
| 3 | УРУТ на отпуск в сеть, кг.у.т./Гкал | 376,33 | 376,33 | 376,33 | 376,33 | 376,33 | 376,33 | 376,33 | 376,33 | 376,33 | 168,19 | 168,19 | 168,19 |
| 4 | Затрачено натурального топлива, в т.ч.: | 815,70 | 815,70 | 815,70 | 815,70 | 815,70 | 815,70 | 815,70 | 815,70 | 815,70 | 221,13 | 221,13 | 221,13 |
| 4.1. | Природный газ, тыс. куб.м | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 221,13 | 221,13 | 221,13 |
| 4.2. | уголь, тонн | 815,70 | 815,70 | 815,70 | 815,70 | 815,70 | 815,70 | 815,70 | 815,70 | 815,70 | 815,70 | 815,70 | 815,70 |
| 5 | Низшая теплота сгорания (ккал/кг), в т.ч.: | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 | 8126,00 | 8126,00 | 8126,00 |
| 5.1. | Природный газ, ккал/кг | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8126,00 | 8126,00 | 8126,00 |
| 5.2. | уголь, ккал/кг | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Котельная №14 (г. Татарск. ул. Александра Матросова, д. 191) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Затрачено условного топлива, т у.т., в т.ч.: | 204,96 | 204,96 | 204,96 | 204,96 | 204,96 | 204,96 | 204,96 | 204,96 | 204,96 | 34,26 | 34,26 | 34,26 |
| 1.1. | Природный газ, т у.т. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34,26 | 34,26 | 34,26 |
| 1.2. | уголь, т у.т. | 204,96 | 204,96 | 204,96 | 204,96 | 204,96 | 204,96 | 204,96 | 204,96 | 204,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | УРУТ на выработку тепловой энергии, кг.у.т./Гкал | 972,16 | 972,16 | 972,16 | 972,16 | 972,16 | 972,16 | 972,16 | 972,16 | 972,16 | 162,50 | 162,50 | 162,50 |
| 3 | УРУТ на отпуск в сеть, кг.у.т./Гкал | 1006,19 | 1006,19 | 1006,19 | 1006,19 | 1006,19 | 1006,19 | 1006,19 | 1006,19 | 1006,19 | 168,19 | 168,19 | 168,19 |
| 4 | Затрачено натурального топлива, в т.ч.: | 292,80 | 292,80 | 292,80 | 292,80 | 292,80 | 292,80 | 292,80 | 292,80 | 292,80 | 29,69 | 29,69 | 29,69 |
| 4.1. | Природный газ, тыс. куб.м | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29,69 | 29,69 | 29,69 |
| 4.2. | уголь, тонн | 292,80 | 292,80 | 292,80 | 292,80 | 292,80 | 292,80 | 292,80 | 292,80 | 292,80 | 292,80 | 292,80 | 292,80 |
| 5 | Низшая теплота сгорания (ккал/кг), в т.ч.: | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 | 8126,00 | 8126,00 | 8126,00 |
| 5.1. | Природный газ, ккал/кг | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8126,00 | 8126,00 | 8126,00 |
| 5.2. | уголь, ккал/кг | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Котельная №16 (г. Татарск. ул. Садовая, д. 109Б) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Затрачено условного топлива, т у.т., в т.ч.: | 1653,15 | 1653,15 | 1653,15 | 1653,15 | 1653,15 | 1653,15 | 1653,15 | 1653,15 | 1653,15 | 1653,15 | 1653,15 | 1653,15 |
| 1.1. | Природный газ, т у.т. | 1653,15 | 1653,15 | 1653,15 | 1653,15 | 1653,15 | 1653,15 | 1653,15 | 1653,15 | 1653,15 | 1653,15 | 1653,15 | 1653,15 |
| 1.2. | уголь, т у.т. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | УРУТ на выработку тепловой энергии, кг.у.т./Гкал | 161,12 | 161,12 | 161,12 | 161,12 | 161,12 | 161,12 | 161,12 | 161,12 | 161,12 | 161,12 | 161,12 | 161,12 |
| 3 | УРУТ на отпуск в сеть, кг.у.т./Гкал | 166,76 | 166,76 | 166,76 | 166,76 | 166,76 | 166,76 | 166,76 | 166,76 | 166,76 | 166,76 | 166,76 | 166,76 |
| 4 | Затрачено натурального топлива, в т.ч.: | 1462,96 | 1462,96 | 1462,96 | 1462,96 | 1462,96 | 1462,96 | 1462,96 | 1462,96 | 1462,96 | 1462,96 | 1462,96 | 1462,96 |
| 4.1. | Природный газ, тыс. куб.м | 1462,96 | 1462,96 | 1462,96 | 1462,96 | 1462,96 | 1462,96 | 1462,96 | 1462,96 | 1462,96 | 1462,96 | 1462,96 | 1462,96 |
| 4.2. | уголь, тонн | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Низшая теплота сгорания (ккал/кг), в т.ч.: | 8126,00 | 8126,00 | 8126,00 | 8126,00 | 8126,00 | 8126,00 | 8126,00 | 8126,00 | 8126,00 | 8126,00 | 8126,00 | 8126,00 |
| 5.1. | Природный газ, ккал/кг | 8126,00 | 8126,00 | 8126,00 | 8126,00 | 8126,00 | 8126,00 | 8126,00 | 8126,00 | 8126,00 | 8126,00 | 8126,00 | 8126,00 |
| 5.2. | уголь, ккал/кг | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Котельная №17 (г. Татарск. ул. Краснофлотская. д. 1) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Затрачено условного топлива, т у.т., в т.ч.: | 1989,74 | 1989,74 | 1989,74 | 1989,74 | 1989,74 | 1989,74 | 1989,74 | 1989,74 | 1989,74 | 1285,49 | 1285,49 | 1285,49 |
| 1.1. | Природный газ, т у.т. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1285,49 | 1285,49 | 1285,49 |
| 1.2. | уголь, т у.т. | 1989,74 | 1989,74 | 1989,74 | 1989,74 | 1989,74 | 1989,74 | 1989,74 | 1989,74 | 1989,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | УРУТ на выработку тепловой энергии, кг.у.т./Гкал | 251,52 | 251,52 | 251,52 | 251,52 | 251,52 | 251,52 | 251,52 | 251,52 | 251,52 | 162,50 | 162,50 | 162,50 |
| 3 | УРУТ на отпуск в сеть, кг.у.т./Гкал | 260,33 | 260,33 | 260,33 | 260,33 | 260,33 | 260,33 | 260,33 | 260,33 | 260,33 | 168,19 | 168,19 | 168,19 |
| 4 | Затрачено натурального топлива, в т.ч.: | 2842,48 | 2842,48 | 2842,48 | 2842,48 | 2842,48 | 2842,48 | 2842,48 | 2842,48 | 2842,48 | 1113,94 | 1113,94 | 1113,94 |
| 4.1. | Природный газ, тыс. куб.м | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1113,94 | 1113,94 | 1113,94 |
| 4.2. | уголь, тонн | 2842,48 | 2842,48 | 2842,48 | 2842,48 | 2842,48 | 2842,48 | 2842,48 | 2842,48 | 2842,48 | 2842,48 | 2842,48 | 2842,48 |
| 5 | Низшая теплота сгорания (ккал/кг), в т.ч.: | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 | 8126,00 | 8126,00 | 8126,00 |
| 5.1. | Природный газ, ккал/кг | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8126,00 | 8126,00 | 8126,00 |
| 5.2. | уголь, ккал/кг | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Котельная №20 (г. Татарск. ул. Ленина, д. 112В) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Затрачено условного топлива, т у.т., в т.ч.: | 3360,49 | 3360,49 | 3360,49 | 3360,49 | 3360,49 | 3360,49 | 3360,49 | 3360,49 | 3360,49 | 3360,49 | 3360,49 | 3360,49 |
| 1.1. | Природный газ, т у.т. | 3360,49 | 3360,49 | 3360,49 | 3360,49 | 3360,49 | 3360,49 | 3360,49 | 3360,49 | 3360,49 | 3360,49 | 3360,49 | 3360,49 |
| 1.2. | уголь, т у.т. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | УРУТ на выработку тепловой энергии, кг.у.т./Гкал | 155,18 | 155,18 | 155,18 | 155,18 | 155,18 | 155,18 | 155,18 | 155,18 | 155,18 | 155,18 | 155,18 | 155,18 |
| 3 | УРУТ на отпуск в сеть, кг.у.т./Гкал | 160,61 | 160,61 | 160,61 | 160,61 | 160,61 | 160,61 | 160,61 | 160,61 | 160,61 | 160,61 | 160,61 | 160,61 |
| 4 | Затрачено натурального топлива, в т.ч.: | 2973,88 | 2973,88 | 2973,88 | 2973,88 | 2973,88 | 2973,88 | 2973,88 | 2973,88 | 2973,88 | 2973,88 | 2973,88 | 2973,88 |
| 4.1. | Природный газ, тыс. куб.м | 2973,88 | 2973,88 | 2973,88 | 2973,88 | 2973,88 | 2973,88 | 2973,88 | 2973,88 | 2973,88 | 2973,88 | 2973,88 | 2973,88 |
| 4.2. | уголь, тонн | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Низшая теплота сгорания (ккал/кг), в т.ч.: | 8126,00 | 8126,00 | 8126,00 | 8126,00 | 8126,00 | 8126,00 | 8126,00 | 8126,00 | 8126,00 | 8126,00 | 8126,00 | 8126,00 |
| 5.1. | Природный газ, ккал/кг | 8126,00 | 8126,00 | 8126,00 | 8126,00 | 8126,00 | 8126,00 | 8126,00 | 8126,00 | 8126,00 | 8126,00 | 8126,00 | 8126,00 |
| 5.2. | уголь, ккал/кг | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Котельная №22 (г. Татарск. ул. Василевского. д. 5) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Затрачено условного топлива, т у.т., в т.ч.: | 659,95 | 659,95 | 659,95 | 659,95 | 659,95 | 659,95 | 659,95 | 659,95 | 659,95 | 659,95 | 659,95 | 659,95 |
| 1.1. | Природный газ, т у.т. | 659,95 | 659,95 | 659,95 | 659,95 | 659,95 | 659,95 | 659,95 | 659,95 | 659,95 | 659,95 | 659,95 | 659,95 |
| 1.2. | уголь, т у.т. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | УРУТ на выработку тепловой энергии, кг.у.т./Гкал | 152,13 | 152,13 | 152,13 | 152,13 | 152,13 | 152,13 | 152,13 | 152,13 | 152,13 | 152,13 | 152,13 | 152,13 |
| 3 | УРУТ на отпуск в сеть, кг.у.т./Гкал | 157,45 | 157,45 | 157,45 | 157,45 | 157,45 | 157,45 | 157,45 | 157,45 | 157,45 | 157,45 | 157,45 | 157,45 |
| 4 | Затрачено натурального топлива, в т.ч.: | 584,03 | 584,03 | 584,03 | 584,03 | 584,03 | 584,03 | 584,03 | 584,03 | 584,03 | 584,03 | 584,03 | 584,03 |
| 4.1. | Природный газ, тыс. куб.м | 584,03 | 584,03 | 584,03 | 584,03 | 584,03 | 584,03 | 584,03 | 584,03 | 584,03 | 584,03 | 584,03 | 584,03 |
| 4.2. | уголь, тонн | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Низшая теплота сгорания (ккал/кг), в т.ч.: | 8126,00 | 8126,00 | 8126,00 | 8126,00 | 8126,00 | 8126,00 | 8126,00 | 8126,00 | 8126,00 | 8126,00 | 8126,00 | 8126,00 |
| 5.1. | Природный газ, ккал/кг | 8126,00 | 8126,00 | 8126,00 | 8126,00 | 8126,00 | 8126,00 | 8126,00 | 8126,00 | 8126,00 | 8126,00 | 8126,00 | 8126,00 |
| 5.2. | уголь, ккал/кг | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Котельная №25 (г. Татарск. ул. Северная, д. 2а) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Затрачено условного топлива, т у.т., в т.ч.: | 417,86 | 417,86 | 417,86 | 417,86 | 417,86 | 417,86 | 417,86 | 417,86 | 417,86 | 49,19 | 49,19 | 49,19 |
| 1.1. | Природный газ, т у.т. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49,19 | 49,19 | 49,19 |
| 1.2. | уголь, т у.т. | 417,86 | 417,86 | 417,86 | 417,86 | 417,86 | 417,86 | 417,86 | 417,86 | 417,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | УРУТ на выработку тепловой энергии, кг.у.т./Гкал | 1380,29 | 1380,29 | 1380,29 | 1380,29 | 1380,29 | 1380,29 | 1380,29 | 1380,29 | 1380,29 | 162,50 | 162,50 | 162,50 |
| 3 | УРУТ на отпуск в сеть, кг.у.т./Гкал | 1428,60 | 1428,60 | 1428,60 | 1428,60 | 1428,60 | 1428,60 | 1428,60 | 1428,60 | 1428,60 | 168,19 | 168,19 | 168,19 |
| 4 | Затрачено натурального топлива, в т.ч.: | 572,41 | 572,41 | 572,41 | 572,41 | 572,41 | 572,41 | 572,41 | 572,41 | 572,41 | 42,63 | 42,63 | 42,63 |
| 4.1. | Природный газ, тыс. куб.м | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42,63 | 42,63 | 42,63 |
| 4.2. | уголь, тонн | 572,41 | 572,41 | 572,41 | 572,41 | 572,41 | 572,41 | 572,41 | 572,41 | 572,41 | 572,41 | 572,41 | 572,41 |
| 5 | Низшая теплота сгорания (ккал/кг), в т.ч.: | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 | 8126,00 | 8126,00 | 8126,00 |
| 5.1. | Природный газ, ккал/кг | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8126,00 | 8126,00 | 8126,00 |
| 5.2. | уголь, ккал/кг | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Котельная №28 (г. Татарск, пос. Южный, д. 40а) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Затрачено условного топлива, т у.т., в т.ч.: | 1450,93 | 1450,93 | 1450,93 | 1450,93 | 1450,93 | 1450,93 | 1450,93 | 1450,93 | 1450,93 | 248,63 | 248,63 | 248,63 |
| 1.1. | Природный газ, т у.т. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 248,63 | 248,63 | 248,63 |
| 1.2. | уголь, т у.т. | 1450,93 | 1450,93 | 1450,93 | 1450,93 | 1450,93 | 1450,93 | 1450,93 | 1450,93 | 1450,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | УРУТ на выработку тепловой энергии, кг.у.т./Гкал | 207,63 | 207,63 | 207,63 | 207,63 | 207,63 | 207,63 | 207,63 | 207,63 | 207,63 | 162,50 | 162,50 | 162,50 |
| 3 | УРУТ на отпуск в сеть, кг.у.т./Гкал | 214,90 | 214,90 | 214,90 | 214,90 | 214,90 | 214,90 | 214,90 | 214,90 | 214,90 | 36,82 | 36,82 | 36,82 |
| 4 | Затрачено натурального топлива, в т.ч.: | 2072,75 | 2072,75 | 2072,75 | 2072,75 | 2072,75 | 2072,75 | 2072,75 | 2072,75 | 2072,75 | 215,45 | 215,45 | 215,45 |
| 4.1. | Природный газ, тыс. куб.м | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 215,45 | 215,45 | 215,45 |
| 4.2. | уголь, тонн | 2072,75 | 2072,75 | 2072,75 | 2072,75 | 2072,75 | 2072,75 | 2072,75 | 2072,75 | 2072,75 | 2072,75 | 2072,75 | 2072,75 |
| 5 | Низшая теплота сгорания (ккал/кг), в т.ч.: | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 | 8126,00 | 8126,00 | 8126,00 |
| 5.1. | Природный газ, ккал/кг | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8126,00 | 8126,00 | 8126,00 |
| 5.2. | уголь, ккал/кг | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Котельная №31 (г. Татарск, ул. Александра Матросова, д. 106) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Затрачено условного топлива, т у.т., в т.ч.: | 1253,83 | 1253,83 | 1253,83 | 1253,83 | 1253,83 | 1253,83 | 1253,83 | 1253,83 | 1253,83 | 640,84 | 640,84 | 640,84 |
| 1.1. | Природный газ, т у.т. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 640,84 | 640,84 | 640,84 |
| 1.2. | уголь, т у.т. | 1253,83 | 1253,83 | 1253,83 | 1253,83 | 1253,83 | 1253,83 | 1253,83 | 1253,83 | 1253,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | УРУТ на выработку тепловой энергии, кг.у.т./Гкал | 317,94 | 317,94 | 317,94 | 317,94 | 317,94 | 317,94 | 317,94 | 317,94 | 317,94 | 162,50 | 162,50 | 162,50 |
| 3 | УРУТ на отпуск в сеть, кг.у.т./Гкал | 329,07 | 329,07 | 329,07 | 329,07 | 329,07 | 329,07 | 329,07 | 329,07 | 329,07 | 168,19 | 168,19 | 168,19 |
| 4 | Затрачено натурального топлива, в т.ч.: | 1791,19 | 1791,19 | 1791,19 | 1791,19 | 1791,19 | 1791,19 | 1791,19 | 1791,19 | 1791,19 | 555,32 | 555,32 | 555,32 |
| 4.1. | Природный газ, тыс. куб.м | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 555,32 | 555,32 | 555,32 |
| 4.2. | уголь, тонн | 1791,19 | 1791,19 | 1791,19 | 1791,19 | 1791,19 | 1791,19 | 1791,19 | 1791,19 | 1791,19 | 1791,19 | 1791,19 | 1791,19 |
| 5 | Низшая теплота сгорания (ккал/кг), в т.ч.: | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 | 8126,00 | 8126,00 | 8126,00 |
| 5.1. | Природный газ, ккал/кг | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8126,00 | 8126,00 | 8126,00 |
| 5.2. | уголь, ккал/кг | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Котельная с. д/сад 11 (г. Татарск, ул.Телегина, 11А) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Затрачено условного топлива, т у.т., в т.ч.: | 49,98 | 49,98 | 49,98 | 49,98 | 49,98 | 49,98 | 49,98 | 49,98 | 49,98 | 49,98 | 49,98 | 49,98 |
| 1.1. | Природный газ, т у.т. | 49,98 | 49,98 | 49,98 | 49,98 | 49,98 | 49,98 | 49,98 | 49,98 | 49,98 | 49,98 | 49,98 | 49,98 |
| 1.2. | уголь, т у.т. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | УРУТ на выработку тепловой энергии, кг.у.т./Гкал | 155,20 | 155,20 | 155,20 | 155,20 | 155,20 | 155,20 | 155,20 | 155,20 | 155,20 | 155,20 | 155,20 | 155,20 |
| 3 | УРУТ на отпуск в сеть, кг.у.т./Гкал | 160,63 | 160,63 | 160,63 | 160,63 | 160,63 | 160,63 | 160,63 | 160,63 | 160,63 | 160,63 | 160,63 | 160,63 |
| 4 | Затрачено натурального топлива, в т.ч.: | 44,23 | 44,23 | 44,23 | 44,23 | 44,23 | 44,23 | 44,23 | 44,23 | 44,23 | 44,23 | 44,23 | 44,23 |
| 4.1. | Природный газ, тыс. куб.м | 44,23 | 44,23 | 44,23 | 44,23 | 44,23 | 44,23 | 44,23 | 44,23 | 44,23 | 44,23 | 44,23 | 44,23 |
| 4.2. | уголь, тонн | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Низшая теплота сгорания (ккал/кг), в т.ч.: | 8126,00 | 8126,00 | 8126,00 | 8126,00 | 8126,00 | 8126,00 | 8126,00 | 8126,00 | 8126,00 | 8126,00 | 8126,00 | 8126,00 |
| 5.1. | Природный газ, ккал/кг | 8126,00 | 8126,00 | 8126,00 | 8126,00 | 8126,00 | 8126,00 | 8126,00 | 8126,00 | 8126,00 | 8126,00 | 8126,00 | 8126,00 |
| 5.2. | уголь, ккал/кг | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Технико-экономические показатели предложенного варианта развития системы теплоснабжения представлены в таблице ниже.

Таблица 21 - Технико-экономические показатели мероприятий по источникам тепловой энергии

| Наименование мероприятия | Обозначение необходимости | Описание и место расположения объекта | Источник финансирования | Год начала реализации мероприятия | Год завершения мероприятия | Капитальные затраты на реализацию мероприятий (без НДС), тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| реконструкция твердотопливной котельной №9(г. Татарск, пос. Наливная станция, д. 28) с переводом на природный газ | повышение энергоэффективности теплоснабжения | Г. Тататрск | региональный бюджет | 2027 | 2035 | 38735,496 |
| реконструкция твердотопливной котельной №10 (г. Татарск, ул. Раздольная. д. 11) с переводом на природный газ | повышение энергоэффективности теплоснабжения | Г. Тататрск | региональный бюджет | 2027 | 2035 | 17653,788 |
| реконструкция твердотопливной котельной №13 (г. Татарск. ул. Татарская, д. 126) с переводом на природный газ | повышение энергоэффективности теплоснабжения | Г. Тататрск | региональный бюджет | 2027 | 2035 | 34621,992 |
| реконструкция твердотопливной котельной №14 (г. Татарск. ул. Александра Матросова, д. 191) с переводом на природный газ | повышение энергоэффективности теплоснабжения | Г. Тататрск | региональный бюджет | 2027 | 2035 | 5827,464 |
| реконструкция твердотопливной котельной №17 (г. Татарск. ул. Краснофлотская. д. 1) с переводом на природный газ | повышение энергоэффективности теплоснабжения | Г. Тататрск | региональный бюджет | 2027 | 2035 | 88440,336 |
| реконструкция твердотопливной котельной №25 (г. Татарск. ул. Северная, д. 2а) с переводом на природный газ | повышение энергоэффективности теплоснабжения | Г. Тататрск | региональный бюджет | 2027 | 2035 | 14740,056 |
| реконструкция твердотопливной котельной №28 (г. Татарск, пос. Южный, д. 40а) с переводом на природный газ | повышение энергоэффективности теплоснабжения | Г. Тататрск | региональный бюджет | 2027 | 2035 | 44734,356 |
| реконструкция твердотопливной котельной №31 (г. Татарск, ул. Александра Матросова, д. 106) с переводом на природный газ | повышение энергоэффективности теплоснабжения | Г. Тататрск | региональный бюджет | 2027 | 2035 | 38392,704 |
| реконструкция котельной №1 (г.Татарск, ул.Закриевского,1Б) с увеличением установленной тепловой мощности | повышение энергоэффективности теплоснабжения | Г. Тататрск | региональный бюджет | 2027 | 2035 | 119977,2 |
| реконструкция котельной №2 (г. Татарск. ул. Носкова, д.6Б) с увеличением установленной тепловой мощности | повышение энергоэффективности теплоснабжения | Г. Тататрск | региональный бюджет | 2027 | 2035 | 17139,6 |
| реконструкция котельной №3 (г.Татарск, ул.Ленина, 91Б) с увеличением установленной тепловой мощности | повышение энергоэффективности теплоснабжения | Г. Тататрск | региональный бюджет | 2027 | 2035 | 205675,2 |
| реконструкция котельной №7 (г.Татарск, ул.Закриевского 74А) с увеличением установленной тепловой мощности | повышение энергоэффективности теплоснабжения | Г. Тататрск | региональный бюджет | 2027 | 2035 | 119977,2 |
| реконструкция котельной №8 (г.Татарск, ул.Аэродромная 1Е) с увеличением установленной тепловой мощности | повышение энергоэффективности теплоснабжения | Г. Тататрск | региональный бюджет | 2027 | 2035 | 68558,4 |
| реконструкция котельной №11 (г.Татарск, ул. Камышловская 42) с увеличением установленной тепловой мощности | повышение энергоэффективности теплоснабжения | Г. Тататрск | региональный бюджет | 2027 | 2035 | 59988,6 |
| реконструкция котельной №21 (г.Татарск, ул.Базарная 21) с увеличением установленной тепловой мощности | повышение энергоэффективности теплоснабжения | Г. Тататрск | региональный бюджет | 2027 | 2035 | 111407,4 |
| реконструкция котельной ТКУ-500 (г.Татарск, ул.Интернациональная, 31а) с увеличением установленной тепловой мощности | повышение энергоэффективности теплоснабжения | Г. Тататрск | региональный бюджет | 2027 | 2035 | 14740,056 |
| реконструкция угольной котельной д. Тайлаково (д. Тайлаково, ул.Озерная 17-а) с увеличением установленной тепловой мощности | повышение энергоэффективности теплоснабжения | д. Тайлаково | региональный бюджет | 2027 | 2035 | 5998,86 |
| реконструкция газовой котельной с. Киевка (с. Киевка, ул. 9 мая, 35а) с увеличением установленной тепловой мощности | повышение энергоэффективности теплоснабжения | с. Киевка | региональный бюджет | 2027 | 2035 | 25709,4 |
| реконструкция угольной котельной с.Казачий Мыс (с.Казачий Мыс пер. Больничный, 3) с увеличением установленной тепловой мощности | повышение энергоэффективности теплоснабжения | с. Казачий мыс | региональный бюджет | 2027 | 2035 | 2570,94 |
| ИТОГО по варианту развития №1 |  |  |  |  |  | 1034889,05 |

Сценарий №2 развития системы централизованного теплоснабжения

Сохранение существующей схемы теплоснабжения. Работоспособность объектов системы теплоснабжения при данном варианте развития планируется обеспечивать путем проведения текущих и аварийных ремонтов. При данном варианты развития системы теплоснабжения изменение балансов тепловой мощности источников тепла, а также топливных балансов не планируется.

Обоснование выбора приоритетного сценария развития теплоснабжения поселения, муниципального округа, городского округа, города федерального значения

Сравнительная оценка перспективных вариантов развития системы теплоснабжения предствалена в таблице ниже.

Таблица 22 – Сравнительная оценка вариантов перспективного развития стсемы теплоснабжения

| Наименование показателя | Вариант 1 | Вариант 2 |
| --- | --- | --- |
| Капитальные затраты на реализацию, тыс. руб. | 1034889,05 тыс. руб. | В рамках текущей деятельности теплоснабжающих организаций. |
| Надежность теплоснабжения | Предусматривается поэтапная реконструкция истоников тепла | Надежность тепла обеспечивается проведениме плановых ремонтов, реконструкция источников тепла не предусматривается. |
| Ценовые (тарифные) последствия для потребителей | Снижение оценочной стоимости производства тепла на котельных МУП «Татарсктеплосервис» | - |
| Экологические показатели | Перевод угольных котельных на природный газ. | - |

В настоящей схеме теплоснабжения рекомендуется вариант 1, так как при реализации мероприятий по данному варианту увеличивает надежность теплоснабжения за счет обновления оборудования, снижения расхода топлива на выработку тепловой энергии в результате увеличения КПД котлов по сравнению с существующим состоянием и сокращения эксплуатационных затрат. Снижение эксплуатационных издержек увеличивает НВВ ресурсоснабжающей организации, что в свою очередь может дать средства к дальнейшему развитию системы теплоснабжения (реализация мероприятий ТСО по обновлению оборудования) и поддержанию его в работоспособном состоянии.

"Предложения по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии"

Предложения по строительству источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку на осваиваемых территориях поселения, муниципального округа, городского округа, города федерального значения, для которых отсутствует возможность и (или) целесообразность передачи тепловой энергии от существующих или реконструируемых источников тепловой энергии, обоснованная расчетами ценовых (тарифных) последствий для потребителей (в ценовых зонах теплоснабжения - обоснованная расчетами ценовых (тарифных) последствий для потребителей, если реализацию товаров в сфере теплоснабжения с использованием такого источника тепловой энергии планируется осуществлять по регулируемым ценам (тарифам), и (или) обоснованная анализом индикаторов развития системы теплоснабжения поселения, муниципального округа, городского округа, города федерального значения, если реализация товаров в сфере теплоснабжения с использованием такого источника тепловой энергии будет осуществляться по ценам, определяемым по соглашению сторон договора поставки тепловой энергии (мощности) и (или) теплоносителя) и радиуса эффективного теплоснабжения

Планом развития муниципального округа предусматривается новое жилищное строительство, размещаемое на территориях существующей застройки путем реконструкции и создания новой современной застройки, обеспечивающей комфортные условия проживания. В соответствии с планами развития на территории планируется строительство жилых и общественных зданий, а также индивидуальных жилых домов. Отопление вновь строящихся зданий, за исключением индивидуального жилищного строительства, предусматривается от существующих источников теплоснабжения. Строительство новых источников централизованного теплоснабжения для обеспечения перспективной застройки на территории поселения не планируется.

Для отопления и горячего водоснабжения, вновь строящихся индивидуальных домов рекомендуется использовать индивидуальные двухконтурные котлы. Выбор индивидуальных источников тепла объясняется тем, что объекты имеют незначительную тепловую нагрузку и находятся на значительном расстоянии друг от друга, что влечет за собой большие потери в тепловых сетях и значительные капвложения по их прокладке.

Для теплоснабжения зданий (групп зданий) с небольшим теплопотреблением и промышленных объектов рекомендуется использовать автономные источники тепла: отдельностоящие и пристроенные блочно-модульные котельные малой мощности.

Предложения по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии

Реконструкция источников тепловой энергии с целью обеспечения перспективной тепловой нагрузки в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии на данном этапе не планируется. Расширение зон действия существующих систем централизованного теплоснабжения на перспективу за счет увеличения числа потребителей не планируется.

Предложения по техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения

В соответствии с выбранным сценарием развития системы теплоснабжения, предусматривается

- реконструкция твердотопливной котельной №9(г. Татарск, пос. Наливная станция, д. 28) с переводом на природный газ;

- реконструкция твердотопливной котельной №10 (г. Татарск, ул. Раздольная. д. 11) с переводом на природный газ;

- реконструкция твердотопливной котельной №13 (г. Татарск. ул. Татарская, д. 126) с переводом на природный газ;

- реконструкция твердотопливной котельной №14 (г. Татарск. ул. Александра Матросова, д. 191) с переводом на природный газ;

- реконструкция твердотопливной котельной №17 (г. Татарск. ул. Краснофлотская. д. 1) с переводом на природный газ;

- реконструкция твердотопливной котельной №25 (г. Татарск. ул. Северная, д. 2а) с переводом на природный газ;

- реконструкция твердотопливной котельной №28 (г. Татарск, пос. Южный, д. 40а) с переводом на природный газ;

- реконструкция твердотопливной котельной №31 (г. Татарск, ул. Александра Матросова, д. 106) с переводом на природный газ;

- реконструкция котельной №1 (г.Татарск, ул.Закриевского,1Б) с увеличением установленной тепловой мощности;

- реконструкция котельной №2 (г. Татарск. ул. Носкова, д.6Б) с увеличением установленной тепловой мощности;

- реконструкция котельной №3 (г.Татарск, ул.Ленина, 91Б) с увеличением установленной тепловой мощности;

- реконструкция котельной №7 (г.Татарск, ул.Закриевского 74А) с увеличением установленной тепловой мощности;

- реконструкция котельной №8 (г.Татарск, ул.Аэродромная 1Е) с увеличением установленной тепловой мощности;

- реконструкция котельной №11 (г.Татарск, ул. Камышловская 42) с увеличением установленной тепловой мощности;

- реконструкция котельной №21 (г.Татарск, ул.Базарная 21) с увеличением установленной тепловой мощности;

- реконструкция котельной ТКУ-500 (г.Татарск, ул.Интернациональная, 31а) с увеличением установленной тепловой мощности;

- реконструкция угольной котельной д. Тайлаково (д. Тайлаково, ул.Озерная 17-а) с увеличением установленной тепловой мощности;

- реконструкция газовой котельной с. Киевка (с. Киевка, ул. 9 мая, 35а) с увеличением установленной тепловой мощности;

- реконструкция угольной котельной с.Казачий Мыс (с.Казачий Мыс пер. Больничный, 3) с увеличением установленной тепловой мощности;

Графики совместной работы источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии и котельных

На территории Татарского муниципального округа источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, отсутствуют.

Меры по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных источников тепловой энергии, а также источников тепловой энергии, выработавших нормативный срок службы, в случае если продление срока службы технически невозможно или экономически нецелесообразно

Вывод из эксплуатации существующих источников тепловой энергии не предусматривается.

Меры по переоборудованию котельных в источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии

Переоборудование котельных в источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, не планируется.

Меры по переводу котельных, размещенных в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в пиковый режим работы, либо по выводу их из эксплуатации

На территории Татарского муниципального округа источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, отсутствуют.

Температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии или группы источников тепловой энергии в системе теплоснабжения, работающей на общую тепловую сеть, и оценку затрат при необходимости его изменения

Основной задачей регулирования отпуска теплоты в системах теплоснабжения является поддержание заданной температуры воздуха в отапливаемых помещениях при изменяющихся в течение отопительного периода внешних климатических условиях и заданной температуры горячей воды, поступающей в системы горячего водоснабжения, при изменяющемся в течение суток расходе этой воды.

Отпуск тепловой энергии от источника тепловой энергии осуществляется качественным регулированием по отопительному графику. Сведения о температурных графиках котельных приведены в таблице 23.

Таблица 23 – Общие сведения о температурных графиках источников тепла

| № п/п | Наименование СЦТ | Температурный график тепловой сети |
| --- | --- | --- |
| 1 | Котельная №1 (г.Татарск, ул.Закриевского,1Б) | 75/50°С |
| 2 | Котельная №3 (г.Татарск, ул.Ленина, 91Б) | 75/50°С |
| 3 | Котельная №6 (г.Татарск, ул. Никишкиной 13 А) | 75/50°С |
| 4 | Котельная №7 (г.Татарск, ул.Закриевского 74А) | 75/50°С |
| 5 | Котельная №8 (г.Татарск, ул.Аэродромная 1Е) | 75/50°С |
| 6 | Котельная №11 (г.Татарск, ул. Камышловская 42) | 75/50°С |
| 7 | Котельная №21 (г.Татарск, ул.Базарная 21) | 75/50°С |
| 8 | ТКУ-500 (г.Татарск, ул.Интернациональная, 31а) | 75/50°С |
| 9 | Котельная №2 (г. Татарск. ул. Носкова, д.6Б) | 75/50°С |
| 10 | Котельная №9(г. Татарск, пос. Наливная станция, д. 28) | 75/50°С |
| 11 | Котельная №10 (г. Татарск, ул. Раздольная. д. 11) | 75/50°С |
| 12 | Котельная №12 (г. Татарск. ул. Комиссарская. д. 246) | 75/50°С |
| 13 | Котельная №13 (г. Татарск. ул. Татарская, д. 126) | 75/50°С |
| 14 | Котельная №14 (г. Татарск. ул. Александра Матросова, д. 191) | 75/50°С |
| 15 | Котельная №16 (г. Татарск. ул. Садовая, д. 109Б) | 75/50°С |
| 16 | Котельная №17 (г. Татарск. ул. Краснофлотская. д. 1) | 75/50°С |
| 17 | Котельная №18 (г. Татарск) | 75/50°С |
| 18 | Котельная №20 (г. Татарск. ул. Ленина, д. 112В) | 75/50°С |
| 19 | Котельная №22 (г. Татарск. ул. Василевского. д. 5) | 75/50°С |
| 20 | Котельная №25 (г. Татарск. ул. Северная, д. 2а) | 75/50°С |
| 21 | Котельная №28 (г. Татарск, пос. Южный, д. 40а) | 75/50°С |
| 22 | Котельная №31 (г. Татарск, ул. Александра Матросова, д. 106) | 75/50°С |
| 23 | Котельная с. д/сад 11 (г. Татарск, ул.Телегина, 11А) | 75/50°С |
| 24 | Угольная котельная с.Зубовка (с.Зубовка, ул. Ленина 5-г) | 75/50°С |
| 25 | Угольная котельная с.Казаткуль (с.Казаткуль, ул.Зеленая 2-а) | 75/50°С |
| 26 | Угольная котельная д. Новоалександровка (д. Новоалександровка, пер. Школьный 1-а) | 75/50°С |
| 27 | Угольная котельная с. Успенка (с. Успенка, ул.Новая 9-а) | 75/50°С |
| 28 | Угольная котельная с.Николаевка (с. Николаевка, ул.Ленина 42-б) | 75/50°С |
| 29 | Угольная котельная с.Кочневка (с.Кочневка, ул.Солнечная 35-а) | 75/50°С |
| 30 | Угольная котельная с.Козловка (с.Козловка, ул.Грязнова 20-а) | 75/50°С |
| 31 | Угольная котельная с.Константиновка (с.Константиновка, ул.Ленина 66-б) | 75/50°С |
| 32 | Угольная котельная с.Новомихайловка (с.Новомихайловка, ул. Гагарина 1-а) | 75/50°С |
| 33 | Угольная котельная с.Орловка (с.Орловка, ул.Молодежная 10-б) | 75/50°С |
| 34 | Угольная котельная с.Ускюль (с.Ускюль, ул.Центральная 21-а) | 75/50°С |
| 35 | Угольная котельная с.Казачий Мыс (с.Казачий Мыс, ул.Береговая 8) | 75/50°С |
| 36 | Угольная котельная с.Казачий Мыс (с.Казачий Мыс пер. Больничный, 3) | 75/50°С |
| 37 | Угольная котельная с.Красноярка (с.Красноярка, ул.Береговая 24-б) | 75/50°С |
| 38 | Угольная котельная с.Новопокровка (с.Новопокровка, ул.Центральная, 2) | 75/50°С |
| 39 | Угольная котельная с.Новопокровка (с.Новопокровка, ул.Зеленая 32) | 75/50°С |
| 40 | Угольная котельная д. Первомихайловка (д. Первомихайловка, ул. Гагарина 1-а) | 75/50°С |
| 41 | Угольная котельная, с. Лопатино (с. Лопатино, пл.Центральная, 1-а) | 75/50°С |
| 42 | Угольная котельная д. Тайлаково (д. Тайлаково, ул.Озерная 17-а) | 75/50°С |
| 43 | Угольная котельная с. Никулино (с. Никулино, ул.Озерная 2) | 75/50°С |
| 44 | Угольная котельная. с.Никулино (с. Никулино, ул.Северная 33-а) | 75/50°С |
| 45 | Угольная котельная с. Новотроицк (с. Новотроицк, ул.Озерная 2) | 75/50°С |
| 46 | Угольная котельная с. Константиновка (с. Константиновка, ул.Ленина 7-б) | 75/50°С |
| 47 | Угольная котельная с. Увальское (с. Увальское, ул. Северная 2) | 75/50°С |
| 48 | Газовая котельная с. Северотатарское (с. Северотатарское, ул Школьная, 1б) | 75/50°С |
| 49 | Газовая котельная с. Новопервомайское (с. Новопервомайское, ул. Восточная, 22б) | 75/50°С |
| 50 | Газовая котельная с. Дмитриевка (с. Дмитриевка, пер. Банный, 7а) | 75/50°С |
| 51 | Газовая котельная д. Неудачино (д. Неудачино, Ул. Центральная, 54б) | 75/50°С |
| 52 | Газовая котельная с. Киевка (с. Киевка, ул. 9 мая, 35а) | 75/50°С |

Изменение температурных графиков работы систем теплоснабжения Татарского муниципального округа не планируется.

Предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой энергии с предложениями по сроку ввода в эксплуатацию новых мощностей

Сведения о перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой энергии рассмотрены в Разделе 2 настоящей схемы.

Предложения по вводу новых и реконструкции существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а также местных видов топлива

Мероприятия по использованию возобновляемых источников энергии и местных видов топлив на источниках тепловой энергии не предусмотрены.

"Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей"

Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии (использование существующих резервов)

Перераспределение тепловой нагрузки в зонах действия источников тепла не планируется.

Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в осваиваемых районах поселения, муниципального округа, городского округа, города федерального значения под жилищную, комплексную или производственную застройку

Подключение новых объектов, находящихся в застроенной части населенных пунктов, рекомендуется производить к существующим тепловым сетям с учетом их пропускной способности. Однако для отопления и горячего водоснабжения индивидуальных домов рекомендуется применение индивидуальных двухконтурных котлов. Выбор индивидуальных источника тепла объясняется тем, что объекты имеют незначительную тепловую нагрузку и находятся на значительном расстоянии друг от друга, что влечет за собой большие потери в тепловых сетях и значительные капвложения по их прокладке.

В застроенной части и на территории подлежащей застройке предусматривается подземная прокладка тепловых сетей (бесканальная, в каналах или в тоннелях (коллекторах) совместно с другими инженерными сетями). При обосновании допускается надземная прокладка тепловых сетей, кроме территории детских и лечебных учреждений.

В случае надземной прокладки тепловые сети прокладываются с соблюдением расстояния по горизонтали от строительных конструкций тепловых сетей или оболочки изоляции трубопроводов при бесканальной прокладке до зданий, сооружений и инженерных сетей в соответствии с таблицей А.3 СП 124.13330.2012 «Свод правил. Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003».

Величину диаметра трубопровода, способ прокладки и т.д. необходимо определить в ходе наладочного гидравлического расчета по каждому факту предполагаемого подключения.

Планом развития округа предусматривается новое жилищное строительство, размещаемое на территориях существующей застройки путем реконструкции и создания новой современной застройки, обеспечивающей комфортные условия проживания. В настоящее время строительство жилья на территории поселения представлено преимущественно индивидуальной жилой застройкой.

Для отопления и горячего водоснабжения индивидуальных домов рекомендуется применение индивидуальных двухконтурных котлов, работающих на газовом и твердом топливе. Выбор индивидуальных источника тепла объясняется тем, что объекты имеют незначительную тепловую нагрузку и находятся на значительном расстоянии друг от друга, что влечет за собой большие потери в тепловых сетях и значительные капвложения по их прокладке.

Для теплоснабжения вновь строящихся зданий (группы зданий) с небольшим теплопотреблением и промышленных объектов использовать автономные источники тепла: отдельностоящие и пристроенные блочно-модульные котельные малой мощности.

Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей в целях обеспечения условий, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения;

Строительство тепловых сетей, обеспечивающих условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения, на данном этапе не рекомендуется.

Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных

Перевод котельной в пиковый режим на территории поселения не целесообразен в виду отсутствия источников электрогенерации.

Для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения рекомендуется модернизация тепловых сетей с заменой существующих трубопроводов, в т. ч. выработавших свой ресурс, на новые предизолированные трубопроводы. Замена трубопроводов на новые приведет к снижению потерь тепловой энергии за счет более эффективной теплоизоляции и минимизации утечек на тепловых сетях.

Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения потребителей

На территории округа есть необходимость в реконструкции тепловых сетей в связи с их износом. Для обеспечения качественного и надежного теплоснабжения потребителей рекомендуется своевременно проводить текущие и плановые ремонты тепловых сетей и запорной арматуры. Характеристика рекомендуемых мероприятий приведена в таблице 24.

Таблица 24 – Мероприятия по реконструкции трубопроводов со сверхнормативным износом

| № п/п | Наименование мероприятия | Обозначение необходимости | Описание и место расположения объекта | Источник финансирования | Основные технические характеристики |  |  |  | Год начала реализации мероприятия | Год завершения мероприятия | Капитальные затраты на реализацию мероприятий (без НДС), тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Наименование показателя (мощность, протяженность, диаметр и т.п.) | Ед. изм. | Значения показателя |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | До реализации мероприятия | После реализации мероприятия |  |  |  |
| 1 | Реконструкция тепловых сетей от котельной № 3 по ул. Ленина, д. 91б, в г. Татарске Татарского муниципального округа Новосибирской области протяженностью 4,6км. | износ тепловых сетей | Г. Татарск | Региональный бюджет | протяженность | км | 4,6 | 4,6 | 2026 | 2028 | 118000,00 |
| 2 | Поэтапная замена изношенных сетей теплоснабжения в зоне действия ООО «ТатарскТеплоСбыт» | износ тепловых сетей | Г. Татарск | Региональный бюджет | По проекту | мм | 32-200 | 32-200 | 2027 | 2040 | 65000 |
| 3 | Реконструкция тепловых сетей от котельной № 20 по ул. Ленина 112В в г. Татарске Татарского муниципального округа Новосибирской области протяженностью 4,9км | износ тепловых сетей | Г. Татарск | Региональный бюджет | протяженность | км | 4,9 | 4,9 | 2026 | 2028 | 125000 |
| 4 | Поэтапная замена изношенных сетей теплоснабжения в зоне действия МУП «Татарсктеплосервис»» | износ тепловых сетей | Г. Татарск | Региональный бюджет | По проекту | мм | 32-200 | 32-250 | 2027 | 2040 | 65000 |
| 5 | Реконструкция тепловых сетей от котельной в с. Николаевка по ул. Ленина 42Б Татарского муниципального округа Новосибирской области протяженностью 3,9 км | износ тепловых сетей | Г. Татарск | Региональный бюджет | протяженность | км | 3,9 | 3,9 | 2026 | 2028 | 99000 |
| 6 | Поэтапная замена изношенных сетей теплоснабжения в зоне действия МУП «Жилищно-коммунальное хозяйство»» | износ тепловых сетей | Г. Татарск | Региональный бюджет | По проекту | мм | 32-200 | 32-250 | 2027 | 2040 | 120000 |

*- Объемы инвестиций в реконструкцию тепловых сетей определены по укрупненным показателям на основании объектов-аналогов и должны быть уточнены на последующих стадиях проектирования.

"Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения"

Предложения по переводу существующих открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения, для осуществления которого необходимо строительство индивидуальных и (или) центральных тепловых пунктов при наличии у потребителей внутридомовых систем горячего водоснабжения

Централизованное горячее водоснабжение с использованием открытой системы теплоснабжения не предусмотрено.

Предложения по переводу существующих открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения, для осуществления которого отсутствует необходимость строительства индивидуальных и (или) центральных тепловых пунктов по причине отсутствия у потребителей внутридомовых систем горячего водоснабжения

Централизованное горячее водоснабжение с использованием открытой системы теплоснабжения не предусмотрено.

"Перспективные топливные балансы"

Перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой энергии по видам основного, резервного и аварийного топлива на каждом этапе

В настоящее время на территории муниципального округа действует пятьдесят один источник теплоснабжения. В качестве основного вида топлива на котельных используется природный газ и твердое топливо (каменный уголь).

Прогнозные значения выработки тепловой энергии источниками тепловой энергии, удельный расход условного топлива на выработку тепловой энергии источниками тепловой энергии, прогнозные значения расходов условного топлива на выработку тепловой энергии источниками тепловой энергии, прогнозные значения расходов натурального топлива на выработку тепловой энергии источниками тепловой энергии, максимальный часовой расход натурального топлива на выработку тепловой энергии на источниках тепловой энергии приведены ниже.

Таблица 25 - Прогнозные значения выработки тепловой энергии источниками тепловой энергии (котельными)

| № п/п | Наименование показателя | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2035 | 2040 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЕТО №1 - ООО «ТатарскТеплоСбыт» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Котельная №1 (г.Татарск, ул.Закриевского,1Б) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Выработка тепловой энергии | 11424,3 | 11424,3 | 11338,4 | 11111,9 | 11111,9 | 11111,9 | 11111,9 | 11111,9 | 11111,9 | 11111,9 | 11111,9 | 11111,9 |
| 2 | Собственные нужды источника | 386,3 | 386,3 | 383,4 | 375,8 | 375,8 | 375,8 | 375,8 | 375,8 | 375,8 | 375,8 | 375,8 | 375,8 |
| 3 | Отпуск тепловой энергии в сеть | 11038,0 | 11038,0 | 10955,0 | 10736,2 | 10736,2 | 10736,2 | 10736,2 | 10736,2 | 10736,2 | 10736,2 | 10736,2 | 10736,2 |
| 4 | Потери в тепловых сетях (включая ХБН) | 2552,4 | 2552,4 | 3167,6 | 3453,0 | 3453,0 | 3453,0 | 3453,0 | 3453,0 | 3453,0 | 3453,0 | 3453,0 | 3453,0 |
| 4.1. | То же в % | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 32,2 | 32,2 | 32,2 | 32,2 | 32,2 | 32,2 | 32,2 | 32,2 | 32,2 |
| 5 | Полезный отпуск тепловой энергии | 8485,6 | 8485,6 | 7787,4 | 7283,2 | 7283,2 | 7283,2 | 7283,2 | 7283,2 | 7283,2 | 7283,2 | 7283,2 | 7283,2 |
|  | Котельная №3 (г.Татарск, ул.Ленина, 91Б) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Выработка тепловой энергии | 16076,7 | 16076,7 | 14751,9 | 15355,9 | 15355,9 | 15355,9 | 15355,9 | 15355,9 | 15355,9 | 15355,9 | 15355,9 | 15355,9 |
| 2 | Собственные нужды источника | 543,7 | 543,7 | 498,9 | 519,3 | 519,3 | 519,3 | 519,3 | 519,3 | 519,3 | 519,3 | 519,3 | 519,3 |
| 3 | Отпуск тепловой энергии в сеть | 15533,0 | 15533,0 | 14253,0 | 14836,6 | 14836,6 | 14836,6 | 14836,6 | 14836,6 | 14836,6 | 14836,6 | 14836,6 | 14836,6 |
| 4 | Потери в тепловых сетях (включая ХБН) | 880,8 | 880,8 | 469,5 | 698,1 | 698,1 | 698,1 | 698,1 | 698,1 | 698,1 | 698,1 | 698,1 | 698,1 |
| 4.1. | То же в % | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,7 |
| 5 | Полезный отпуск тепловой энергии | 14652,2 | 14652,2 | 13783,5 | 14138,5 | 14138,5 | 14138,5 | 14138,5 | 14138,5 | 14138,5 | 14138,5 | 14138,5 | 14138,5 |
|  | Котельная №6 (г.Татарск, ул. Никишкиной 13 А) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Выработка тепловой энергии | 2431,2 | 2431,2 | 2615,4 | 2469,8 | 2469,8 | 2469,8 | 2469,8 | 2469,8 | 2469,8 | 2469,8 | 2469,8 | 2469,8 |
| 2 | Собственные нужды источника | 82,2 | 82,2 | 88,4 | 83,5 | 83,5 | 83,5 | 83,5 | 83,5 | 83,5 | 83,5 | 83,5 | 83,5 |
| 3 | Отпуск тепловой энергии в сеть | 2349,0 | 2349,0 | 2527,0 | 2386,3 | 2386,3 | 2386,3 | 2386,3 | 2386,3 | 2386,3 | 2386,3 | 2386,3 | 2386,3 |
| 4 | Потери в тепловых сетях (включая ХБН) | 264,2 | 264,2 | 700,7 | 531,8 | 531,8 | 531,8 | 531,8 | 531,8 | 531,8 | 531,8 | 531,8 | 531,8 |
| 4.1. | То же в % | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 22,3 | 22,3 | 22,3 | 22,3 | 22,3 | 22,3 | 22,3 | 22,3 | 22,3 |
| 5 | Полезный отпуск тепловой энергии | 2084,8 | 2084,8 | 1826,3 | 1854,5 | 1854,5 | 1854,5 | 1854,5 | 1854,5 | 1854,5 | 1854,5 | 1854,5 | 1854,5 |
|  | Котельная №7 (г.Татарск, ул.Закриевского 74А) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Выработка тепловой энергии | 10832,3 | 10832,3 | 10152,3 | 11028,0 | 11028,0 | 11028,0 | 11028,0 | 11028,0 | 11028,0 | 11028,0 | 11028,0 | 11028,0 |
| 2 | Собственные нужды источника | 366,3 | 366,3 | 343,3 | 354,7 | 354,7 | 354,7 | 354,7 | 354,7 | 354,7 | 354,7 | 354,7 | 354,7 |
| 3 | Отпуск тепловой энергии в сеть | 10466,0 | 10466,0 | 9809,0 | 10673,3 | 10673,3 | 10673,3 | 10673,3 | 10673,3 | 10673,3 | 10673,3 | 10673,3 | 10673,3 |
| 4 | Потери в тепловых сетях (включая ХБН) | 801,6 | 801,6 | -1789,4 | 242,5 | 242,5 | 242,5 | 242,5 | 242,5 | 242,5 | 242,5 | 242,5 | 242,5 |
| 4.1. | То же в % | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 |
| 5 | Полезный отпуск тепловой энергии | 9664,4 | 9664,4 | 11598,4 | 10430,9 | 10430,9 | 10430,9 | 10430,9 | 10430,9 | 10430,9 | 10430,9 | 10430,9 | 10430,9 |
|  | Котельная №8 (г.Татарск, ул.Аэродромная 1Е) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Выработка тепловой энергии | 4613,0 | 4613,0 | 4596,4 | 4853,9 | 4853,9 | 4853,9 | 4853,9 | 4853,9 | 4853,9 | 4853,9 | 4853,9 | 4853,9 |
| 2 | Собственные нужды источника | 156,0 | 156,0 | 155,4 | 164,1 | 164,1 | 164,1 | 164,1 | 164,1 | 164,1 | 164,1 | 164,1 | 164,1 |
| 3 | Отпуск тепловой энергии в сеть | 4457,0 | 4457,0 | 4441,0 | 4689,8 | 4689,8 | 4689,8 | 4689,8 | 4689,8 | 4689,8 | 4689,8 | 4689,8 | 4689,8 |
| 4 | Потери в тепловых сетях (включая ХБН) | 1621,0 | 1621,0 | 1482,6 | 1738,8 | 1738,8 | 1738,8 | 1738,8 | 1738,8 | 1738,8 | 1738,8 | 1738,8 | 1738,8 |
| 4.1. | То же в % | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 37,1 | 37,1 | 37,1 | 37,1 | 37,1 | 37,1 | 37,1 | 37,1 | 37,1 |
| 5 | Полезный отпуск тепловой энергии | 2836,0 | 2836,0 | 2958,4 | 2951,0 | 2951,0 | 2951,0 | 2951,0 | 2951,0 | 2951,0 | 2951,0 | 2951,0 | 2951,0 |
|  | Котельная №11 (г.Татарск, ул. Камышловская 42) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Выработка тепловой энергии | 3453,8 | 3453,8 | 3612,2 | 3502,4 | 3502,4 | 3502,4 | 3502,4 | 3502,4 | 3502,4 | 3502,4 | 3502,4 | 3502,4 |
| 2 | Собственные нужды источника | 116,8 | 116,8 | 122,2 | 118,4 | 118,4 | 118,4 | 118,4 | 118,4 | 118,4 | 118,4 | 118,4 | 118,4 |
| 3 | Отпуск тепловой энергии в сеть | 3337,0 | 3337,0 | 3490,0 | 3384,0 | 3384,0 | 3384,0 | 3384,0 | 3384,0 | 3384,0 | 3384,0 | 3384,0 | 3384,0 |
| 4 | Потери в тепловых сетях (включая ХБН) | 1499,1 | 1499,1 | 1507,7 | 1205,2 | 1205,2 | 1205,2 | 1205,2 | 1205,2 | 1205,2 | 1205,2 | 1205,2 | 1205,2 |
| 4.1. | То же в % | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 35,6 | 35,6 | 35,6 | 35,6 | 35,6 | 35,6 | 35,6 | 35,6 | 35,6 |
| 5 | Полезный отпуск тепловой энергии | 1837,9 | 1837,9 | 1982,3 | 2178,8 | 2178,8 | 2178,8 | 2178,8 | 2178,8 | 2178,8 | 2178,8 | 2178,8 | 2178,8 |
|  | Котельная №21 (г.Татарск, ул.Базарная 21) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Выработка тепловой энергии | 11339,5 | 11339,5 | 10853,0 | 21656,1 | 21656,1 | 21656,1 | 21656,1 | 21656,1 | 21656,1 | 21656,1 | 21656,1 | 21656,1 |
| 2 | Собственные нужды источника | 383,5 | 383,5 | 367,0 | 732,3 | 732,3 | 732,3 | 732,3 | 732,3 | 732,3 | 732,3 | 732,3 | 732,3 |
| 3 | Отпуск тепловой энергии в сеть | 10956,0 | 10956,0 | 10486,0 | 20923,7 | 20923,7 | 20923,7 | 20923,7 | 20923,7 | 20923,7 | 20923,7 | 20923,7 | 20923,7 |
| 4 | Потери в тепловых сетях (включая ХБН) | 2244,4 | 2244,4 | 2731,7 | 6016,9 | 6016,9 | 6016,9 | 6016,9 | 6016,9 | 6016,9 | 6016,9 | 6016,9 | 6016,9 |
| 4.1. | То же в % | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 28,8 | 28,8 | 28,8 | 28,8 | 28,8 | 28,8 | 28,8 | 28,8 | 28,8 |
| 5 | Полезный отпуск тепловой энергии | 8711,6 | 8711,6 | 7754,3 | 14906,8 | 14906,8 | 14906,8 | 14906,8 | 14906,8 | 14906,8 | 14906,8 | 14906,8 | 14906,8 |
|  | ТКУ-500 (г.Татарск, ул.Интернациональная, 31а) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Выработка тепловой энергии | 725,5 | 725,5 | 707,9 | 736,3 | 736,3 | 736,3 | 736,3 | 736,3 | 736,3 | 736,3 | 736,3 | 736,3 |
| 2 | Собственные нужды источника | 24,5 | 24,5 | 23,9 | 24,9 | 24,9 | 24,9 | 24,9 | 24,9 | 24,9 | 24,9 | 24,9 | 24,9 |
| 3 | Отпуск тепловой энергии в сеть | 701,0 | 701,0 | 684,0 | 711,4 | 711,4 | 711,4 | 711,4 | 711,4 | 711,4 | 711,4 | 711,4 | 711,4 |
| 4 | Потери в тепловых сетях (включая ХБН) | 36,4 | 36,4 | 216,6 | 152,1 | 152,1 | 152,1 | 152,1 | 152,1 | 152,1 | 152,1 | 152,1 | 152,1 |
| 4.1. | То же в % | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 21,4 | 21,4 | 21,4 | 21,4 | 21,4 | 21,4 | 21,4 | 21,4 | 21,4 |
| 5 | Полезный отпуск тепловой энергии | 664,6 | 664,6 | 467,4 | 559,3 | 559,3 | 559,3 | 559,3 | 559,3 | 559,3 | 559,3 | 559,3 | 559,3 |
|  | ЕТО №2 - МУП «Татарсктеплосервис» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Котельная №2 (г. Татарск. ул. Носкова, д.6Б) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Выработка тепловой энергии | 1683,4 | 1683,4 | 1683,4 | 1683,4 | 1683,4 | 1683,4 | 1683,4 | 1683,4 | 1683,4 | 1683,4 | 1683,4 | 1683,4 |
| 2 | Собственные нужды источника | 55,2 | 55,2 | 55,2 | 55,2 | 55,2 | 55,2 | 55,2 | 55,2 | 55,2 | 55,2 | 55,2 | 55,2 |
| 3 | Отпуск тепловой энергии в сеть | 1628,2 | 1628,2 | 1628,2 | 1628,2 | 1628,2 | 1628,2 | 1628,2 | 1628,2 | 1628,2 | 1628,2 | 1628,2 | 1628,2 |
| 4 | Потери в тепловых сетях (включая ХБН) | 275,8 | 275,8 | 275,8 | 275,8 | 275,8 | 275,8 | 275,8 | 275,8 | 275,8 | 275,8 | 275,8 | 275,8 |
| 4.1. | То же в % | 16,9 | 16,9 | 16,9 | 16,9 | 16,9 | 16,9 | 16,9 | 16,9 | 16,9 | 16,9 | 16,9 | 16,9 |
| 5 | Полезный отпуск тепловой энергии | 1352,4 | 1352,4 | 1352,4 | 1352,4 | 1352,4 | 1352,4 | 1352,4 | 1352,4 | 1352,4 | 1352,4 | 1352,4 | 1352,4 |
|  | Котельная №9(г. Татарск, пос. Наливная станция, д. 28) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Выработка тепловой энергии | 3216,6 | 3216,6 | 3216,6 | 3216,6 | 3216,6 | 3216,6 | 3216,6 | 3216,6 | 3216,6 | 3216,6 | 3216,6 | 3216,6 |
| 2 | Собственные нужды источника | 108,8 | 108,8 | 108,8 | 108,8 | 108,8 | 108,8 | 108,8 | 108,8 | 108,8 | 108,8 | 108,8 | 108,8 |
| 3 | Отпуск тепловой энергии в сеть | 3107,8 | 3107,8 | 3107,8 | 3107,8 | 3107,8 | 3107,8 | 3107,8 | 3107,8 | 3107,8 | 3107,8 | 3107,8 | 3107,8 |
| 4 | Потери в тепловых сетях (включая ХБН) | 816,6 | 816,6 | 816,6 | 816,6 | 816,6 | 816,6 | 816,6 | 816,6 | 816,6 | 816,6 | 816,6 | 816,6 |
| 4.1. | То же в % | 26,3 | 26,3 | 26,3 | 26,3 | 26,3 | 26,3 | 26,3 | 26,3 | 26,3 | 26,3 | 26,3 | 26,3 |
| 5 | Полезный отпуск тепловой энергии | 2291,1 | 2291,1 | 2291,1 | 2291,1 | 2291,1 | 2291,1 | 2291,1 | 2291,1 | 2291,1 | 2291,1 | 2291,1 | 2291,1 |
|  | Котельная №10 (г. Татарск, ул. Раздольная. д. 11) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Выработка тепловой энергии | 530,1 | 530,1 | 530,1 | 530,1 | 530,1 | 530,1 | 530,1 | 530,1 | 530,1 | 530,1 | 530,1 | 530,1 |
| 2 | Собственные нужды источника | 17,9 | 17,9 | 17,9 | 17,9 | 17,9 | 17,9 | 17,9 | 17,9 | 17,9 | 17,9 | 17,9 | 17,9 |
| 3 | Отпуск тепловой энергии в сеть | 512,2 | 512,2 | 512,2 | 512,2 | 512,2 | 512,2 | 512,2 | 512,2 | 512,2 | 512,2 | 512,2 | 512,2 |
| 4 | Потери в тепловых сетях (включая ХБН) | 380,5 | 380,5 | 380,5 | 380,5 | 380,5 | 380,5 | 380,5 | 380,5 | 380,5 | 380,5 | 380,5 | 380,5 |
| 4.1. | То же в % | 74,3 | 74,3 | 74,3 | 74,3 | 74,3 | 74,3 | 74,3 | 74,3 | 74,3 | 74,3 | 74,3 | 74,3 |
| 5 | Полезный отпуск тепловой энергии | 131,7 | 131,7 | 131,7 | 131,7 | 131,7 | 131,7 | 131,7 | 131,7 | 131,7 | 131,7 | 131,7 | 131,7 |
|  | Котельная №12 (г. Татарск. ул. Комиссарская. д. 246) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Выработка тепловой энергии | 2749,9 | 2749,9 | 2749,9 | 2749,9 | 2749,9 | 2749,9 | 2749,9 | 2749,9 | 2749,9 | 2749,9 | 2749,9 | 2749,9 |
| 2 | Собственные нужды источника | 93,0 | 93,0 | 93,0 | 93,0 | 93,0 | 93,0 | 93,0 | 93,0 | 93,0 | 93,0 | 93,0 | 93,0 |
| 3 | Отпуск тепловой энергии в сеть | 2656,9 | 2656,9 | 2656,9 | 2656,9 | 2656,9 | 2656,9 | 2656,9 | 2656,9 | 2656,9 | 2656,9 | 2656,9 | 2656,9 |
| 4 | Потери в тепловых сетях (включая ХБН) | 1104,4 | 1104,4 | 1104,4 | 1104,4 | 1104,4 | 1104,4 | 1104,4 | 1104,4 | 1104,4 | 1104,4 | 1104,4 | 1104,4 |
| 4.1. | То же в % | 41,6 | 41,6 | 41,6 | 41,6 | 41,6 | 41,6 | 41,6 | 41,6 | 41,6 | 41,6 | 41,6 | 41,6 |
| 5 | Полезный отпуск тепловой энергии | 1552,5 | 1552,5 | 1552,5 | 1552,5 | 1552,5 | 1552,5 | 1552,5 | 1552,5 | 1552,5 | 1552,5 | 1552,5 | 1552,5 |
|  | Котельная №13 (г. Татарск. ул. Татарская, д. 126) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Выработка тепловой энергии | 1570,4 | 1570,4 | 1570,4 | 1570,4 | 1570,4 | 1570,4 | 1570,4 | 1570,4 | 1570,4 | 1570,4 | 1570,4 | 1570,4 |
| 2 | Собственные нужды источника | 53,1 | 53,1 | 53,1 | 53,1 | 53,1 | 53,1 | 53,1 | 53,1 | 53,1 | 53,1 | 53,1 | 53,1 |
| 3 | Отпуск тепловой энергии в сеть | 1517,3 | 1517,3 | 1517,3 | 1517,3 | 1517,3 | 1517,3 | 1517,3 | 1517,3 | 1517,3 | 1517,3 | 1517,3 | 1517,3 |
| 4 | Потери в тепловых сетях (включая ХБН) | 282,8 | 282,8 | 282,8 | 282,8 | 282,8 | 282,8 | 282,8 | 282,8 | 282,8 | 282,8 | 282,8 | 282,8 |
| 4.1. | То же в % | 18,6 | 18,6 | 18,6 | 18,6 | 18,6 | 18,6 | 18,6 | 18,6 | 18,6 | 18,6 | 18,6 | 18,6 |
| 5 | Полезный отпуск тепловой энергии | 1234,5 | 1234,5 | 1234,5 | 1234,5 | 1234,5 | 1234,5 | 1234,5 | 1234,5 | 1234,5 | 1234,5 | 1234,5 | 1234,5 |
|  | Котельная №14 (г. Татарск. ул. Александра Матросова, д. 191) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Выработка тепловой энергии | 210,8 | 210,8 | 210,8 | 210,8 | 210,8 | 210,8 | 210,8 | 210,8 | 210,8 | 210,8 | 210,8 | 210,8 |
| 2 | Собственные нужды источника | 7,1 | 7,1 | 7,1 | 7,1 | 7,1 | 7,1 | 7,1 | 7,1 | 7,1 | 7,1 | 7,1 | 7,1 |
| 3 | Отпуск тепловой энергии в сеть | 203,7 | 203,7 | 203,7 | 203,7 | 203,7 | 203,7 | 203,7 | 203,7 | 203,7 | 203,7 | 203,7 | 203,7 |
| 4 | Потери в тепловых сетях (включая ХБН) | 128,7 | 128,7 | 128,7 | 128,7 | 128,7 | 128,7 | 128,7 | 128,7 | 128,7 | 128,7 | 128,7 | 128,7 |
| 4.1. | То же в % | 63,2 | 63,2 | 63,2 | 63,2 | 63,2 | 63,2 | 63,2 | 63,2 | 63,2 | 63,2 | 63,2 | 63,2 |
| 5 | Полезный отпуск тепловой энергии | 75,0 | 75,0 | 75,0 | 75,0 | 75,0 | 75,0 | 75,0 | 75,0 | 75,0 | 75,0 | 75,0 | 75,0 |
|  | Котельная №16 (г. Татарск. ул. Садовая, д. 109Б) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Выработка тепловой энергии | 10260,4 | 10260,4 | 10260,4 | 10260,4 | 10260,4 | 10260,4 | 10260,4 | 10260,4 | 10260,4 | 10260,4 | 10260,4 | 10260,4 |
| 2 | Собственные нужды источника | 347,0 | 347,0 | 347,0 | 347,0 | 347,0 | 347,0 | 347,0 | 347,0 | 347,0 | 347,0 | 347,0 | 347,0 |
| 3 | Отпуск тепловой энергии в сеть | 9913,5 | 9913,5 | 9913,5 | 9913,5 | 9913,5 | 9913,5 | 9913,5 | 9913,5 | 9913,5 | 9913,5 | 9913,5 | 9913,5 |
| 4 | Потери в тепловых сетях (включая ХБН) | 3149,3 | 3149,3 | 3149,3 | 3149,3 | 3149,3 | 3149,3 | 3149,3 | 3149,3 | 3149,3 | 3149,3 | 3149,3 | 3149,3 |
| 4.1. | То же в % | 31,8 | 31,8 | 31,8 | 31,8 | 31,8 | 31,8 | 31,8 | 31,8 | 31,8 | 31,8 | 31,8 | 31,8 |
| 5 | Полезный отпуск тепловой энергии | 6764,2 | 6764,2 | 6764,2 | 6764,2 | 6764,2 | 6764,2 | 6764,2 | 6764,2 | 6764,2 | 6764,2 | 6764,2 | 6764,2 |
|  | Котельная №17 (г. Татарск. ул. Краснофлотская. д. 1) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Выработка тепловой энергии | 7910,7 | 7910,7 | 7910,7 | 7910,7 | 7910,7 | 7910,7 | 7910,7 | 7910,7 | 7910,7 | 7910,7 | 7910,7 | 7910,7 |
| 2 | Собственные нужды источника | 267,5 | 267,5 | 267,5 | 267,5 | 267,5 | 267,5 | 267,5 | 267,5 | 267,5 | 267,5 | 267,5 | 267,5 |
| 3 | Отпуск тепловой энергии в сеть | 7643,2 | 7643,2 | 7643,2 | 7643,2 | 7643,2 | 7643,2 | 7643,2 | 7643,2 | 7643,2 | 7643,2 | 7643,2 | 7643,2 |
| 4 | Потери в тепловых сетях (включая ХБН) | 3959,0 | 3959,0 | 3959,0 | 3959,0 | 3959,0 | 3959,0 | 3959,0 | 3959,0 | 3959,0 | 3959,0 | 3959,0 | 3959,0 |
| 4.1. | То же в % | 51,8 | 51,8 | 51,8 | 51,8 | 51,8 | 51,8 | 51,8 | 51,8 | 51,8 | 51,8 | 51,8 | 51,8 |
| 5 | Полезный отпуск тепловой энергии | 3684,2 | 3684,2 | 3684,2 | 3684,2 | 3684,2 | 3684,2 | 3684,2 | 3684,2 | 3684,2 | 3684,2 | 3684,2 | 3684,2 |
|  | Котельная №20 (г. Татарск. ул. Ленина, д. 112В) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Выработка тепловой энергии | 21656,1 | 21656,1 | 21656,1 | 21656,1 | 21656,1 | 21656,1 | 21656,1 | 21656,1 | 21656,1 | 21656,1 | 21656,1 | 21656,1 |
| 2 | Собственные нужды источника | 732,3 | 732,3 | 732,3 | 732,3 | 732,3 | 732,3 | 732,3 | 732,3 | 732,3 | 732,3 | 732,3 | 732,3 |
| 3 | Отпуск тепловой энергии в сеть | 20923,7 | 20923,7 | 20923,7 | 20923,7 | 20923,7 | 20923,7 | 20923,7 | 20923,7 | 20923,7 | 20923,7 | 20923,7 | 20923,7 |
| 4 | Потери в тепловых сетях (включая ХБН) | 6016,9 | 6016,9 | 6016,9 | 6016,9 | 6016,9 | 6016,9 | 6016,9 | 6016,9 | 6016,9 | 6016,9 | 6016,9 | 6016,9 |
| 4.1. | То же в % | 28,8 | 28,8 | 28,8 | 28,8 | 28,8 | 28,8 | 28,8 | 28,8 | 28,8 | 28,8 | 28,8 | 28,8 |
| 5 | Полезный отпуск тепловой энергии | 14906,8 | 14906,8 | 14906,8 | 14906,8 | 14906,8 | 14906,8 | 14906,8 | 14906,8 | 14906,8 | 14906,8 | 14906,8 | 14906,8 |
|  | Котельная №22 (г. Татарск. ул. Василевского. д. 5) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Выработка тепловой энергии | 4338,1 | 4338,1 | 4338,1 | 4338,1 | 4338,1 | 4338,1 | 4338,1 | 4338,1 | 4338,1 | 4338,1 | 4338,1 | 4338,1 |
| 2 | Собственные нужды источника | 146,7 | 146,7 | 146,7 | 146,7 | 146,7 | 146,7 | 146,7 | 146,7 | 146,7 | 146,7 | 146,7 | 146,7 |
| 3 | Отпуск тепловой энергии в сеть | 4191,4 | 4191,4 | 4191,4 | 4191,4 | 4191,4 | 4191,4 | 4191,4 | 4191,4 | 4191,4 | 4191,4 | 4191,4 | 4191,4 |
| 4 | Потери в тепловых сетях (включая ХБН) | 1235,7 | 1235,7 | 1235,7 | 1235,7 | 1235,7 | 1235,7 | 1235,7 | 1235,7 | 1235,7 | 1235,7 | 1235,7 | 1235,7 |
| 4.1. | То же в % | 29,5 | 29,5 | 29,5 | 29,5 | 29,5 | 29,5 | 29,5 | 29,5 | 29,5 | 29,5 | 29,5 | 29,5 |
| 5 | Полезный отпуск тепловой энергии | 2955,8 | 2955,8 | 2955,8 | 2955,8 | 2955,8 | 2955,8 | 2955,8 | 2955,8 | 2955,8 | 2955,8 | 2955,8 | 2955,8 |
|  | Котельная №25 (г. Татарск. ул. Северная, д. 2а) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Выработка тепловой энергии | 302,7 | 302,7 | 302,7 | 302,7 | 302,7 | 302,7 | 302,7 | 302,7 | 302,7 | 302,7 | 302,7 | 302,7 |
| 2 | Собственные нужды источника | 10,2 | 10,2 | 10,2 | 10,2 | 10,2 | 10,2 | 10,2 | 10,2 | 10,2 | 10,2 | 10,2 | 10,2 |
| 3 | Отпуск тепловой энергии в сеть | 292,5 | 292,5 | 292,5 | 292,5 | 292,5 | 292,5 | 292,5 | 292,5 | 292,5 | 292,5 | 292,5 | 292,5 |
| 4 | Потери в тепловых сетях (включая ХБН) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4.1. | То же в % | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5 | Полезный отпуск тепловой энергии | 292,5 | 292,5 | 292,5 | 292,5 | 292,5 | 292,5 | 292,5 | 292,5 | 292,5 | 292,5 | 292,5 | 292,5 |
|  | Котельная №28 (г. Татарск, пос. Южный, д. 40а) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Выработка тепловой энергии | 6987,9 | 6987,9 | 6987,9 | 6987,9 | 6987,9 | 6987,9 | 6987,9 | 6987,9 | 6987,9 | 6987,9 | 6987,9 | 6987,9 |
| 2 | Собственные нужды источника | 236,3 | 236,3 | 236,3 | 236,3 | 236,3 | 236,3 | 236,3 | 236,3 | 236,3 | 236,3 | 236,3 | 236,3 |
| 3 | Отпуск тепловой энергии в сеть | 6751,6 | 6751,6 | 6751,6 | 6751,6 | 6751,6 | 6751,6 | 6751,6 | 6751,6 | 6751,6 | 6751,6 | 6751,6 | 6751,6 |
| 4 | Потери в тепловых сетях (включая ХБН) | 4296,9 | 4296,9 | 4296,9 | 4296,9 | 4296,9 | 4296,9 | 4296,9 | 4296,9 | 4296,9 | 4296,9 | 4296,9 | 4296,9 |
| 4.1. | То же в % | 63,6 | 63,6 | 63,6 | 63,6 | 63,6 | 63,6 | 63,6 | 63,6 | 63,6 | 63,6 | 63,6 | 63,6 |
| 5 | Полезный отпуск тепловой энергии | 2454,7 | 2454,7 | 2454,7 | 2454,7 | 2454,7 | 2454,7 | 2454,7 | 2454,7 | 2454,7 | 2454,7 | 2454,7 | 2454,7 |
|  | Котельная №31 (г. Татарск, ул. Александра Матросова, д. 106) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Выработка тепловой энергии | 3943,6 | 3943,6 | 3943,6 | 3943,6 | 3943,6 | 3943,6 | 3943,6 | 3943,6 | 3943,6 | 3943,6 | 3943,6 | 3943,6 |
| 2 | Собственные нужды источника | 133,4 | 133,4 | 133,4 | 133,4 | 133,4 | 133,4 | 133,4 | 133,4 | 133,4 | 133,4 | 133,4 | 133,4 |
| 3 | Отпуск тепловой энергии в сеть | 3810,3 | 3810,3 | 3810,3 | 3810,3 | 3810,3 | 3810,3 | 3810,3 | 3810,3 | 3810,3 | 3810,3 | 3810,3 | 3810,3 |
| 4 | Потери в тепловых сетях (включая ХБН) | 1630,4 | 1630,4 | 1630,4 | 1630,4 | 1630,4 | 1630,4 | 1630,4 | 1630,4 | 1630,4 | 1630,4 | 1630,4 | 1630,4 |
| 4.1. | То же в % | 42,8 | 42,8 | 42,8 | 42,8 | 42,8 | 42,8 | 42,8 | 42,8 | 42,8 | 42,8 | 42,8 | 42,8 |
| 5 | Полезный отпуск тепловой энергии | 2179,8 | 2179,8 | 2179,8 | 2179,8 | 2179,8 | 2179,8 | 2179,8 | 2179,8 | 2179,8 | 2179,8 | 2179,8 | 2179,8 |
|  | Котельная с. д/сад 11 (г. Татарск, ул.Телегина, 11А) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Выработка тепловой энергии | 322,0 | 322,0 | 322,0 | 322,0 | 322,0 | 322,0 | 322,0 | 322,0 | 322,0 | 322,0 | 322,0 | 322,0 |
| 2 | Собственные нужды источника | 10,9 | 10,9 | 10,9 | 10,9 | 10,9 | 10,9 | 10,9 | 10,9 | 10,9 | 10,9 | 10,9 | 10,9 |
| 3 | Отпуск тепловой энергии в сеть | 311,2 | 311,2 | 311,2 | 311,2 | 311,2 | 311,2 | 311,2 | 311,2 | 311,2 | 311,2 | 311,2 | 311,2 |
| 4 | Потери в тепловых сетях (включая ХБН) | 196,3 | 196,3 | 196,3 | 196,3 | 196,3 | 196,3 | 196,3 | 196,3 | 196,3 | 196,3 | 196,3 | 196,3 |
| 4.1. | То же в % | 63,1 | 63,1 | 63,1 | 63,1 | 63,1 | 63,1 | 63,1 | 63,1 | 63,1 | 63,1 | 63,1 | 63,1 |
| 5 | Полезный отпуск тепловой энергии | 114,9 | 114,9 | 114,9 | 114,9 | 114,9 | 114,9 | 114,9 | 114,9 | 114,9 | 114,9 | 114,9 | 114,9 |
|  | Угольная котельная с.Зубовка (с.Зубовка, ул. Ленина 5-г) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Выработка тепловой энергии | 1300,0 | 1300,0 | 1300,0 | 1300,0 | 1300,0 | 1300,0 | 1300,0 | 1300,0 | 1300,0 | 1300,0 | 1300,0 | 1300,0 |
| 2 | Собственные нужды источника | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3 | Отпуск тепловой энергии в сеть | 1300,0 | 1300,0 | 1300,0 | 1300,0 | 1300,0 | 1300,0 | 1300,0 | 1300,0 | 1300,0 | 1300,0 | 1300,0 | 1300,0 |
| 4 | Потери в тепловых сетях (включая ХБН) | 189,0 | 189,0 | 189,0 | 189,0 | 189,0 | 189,0 | 189,0 | 189,0 | 189,0 | 189,0 | 189,0 | 189,0 |
| 4.1. | То же в % | 14,5 | 14,5 | 14,5 | 14,5 | 14,5 | 14,5 | 14,5 | 14,5 | 14,5 | 14,5 | 14,5 | 14,5 |
| 5 | Полезный отпуск тепловой энергии | 1111,0 | 1111,0 | 1111,0 | 1111,0 | 1111,0 | 1111,0 | 1111,0 | 1111,0 | 1111,0 | 1111,0 | 1111,0 | 1111,0 |
|  | Угольная котельная с.Казаткуль (с.Казаткуль, ул.Зеленая 2-а) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Выработка тепловой энергии | 1106,9 | 1106,9 | 1106,9 | 1106,9 | 1106,9 | 1106,9 | 1106,9 | 1106,9 | 1106,9 | 1106,9 | 1106,9 | 1106,9 |
| 2 | Собственные нужды источника | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3 | Отпуск тепловой энергии в сеть | 1106,9 | 1106,9 | 1106,9 | 1106,9 | 1106,9 | 1106,9 | 1106,9 | 1106,9 | 1106,9 | 1106,9 | 1106,9 | 1106,9 |
| 4 | Потери в тепловых сетях (включая ХБН) | 89,8 | 89,8 | 89,8 | 89,8 | 89,8 | 89,8 | 89,8 | 89,8 | 89,8 | 89,8 | 89,8 | 89,8 |
| 4.1. | То же в % | 8,1 | 8,1 | 8,1 | 8,1 | 8,1 | 8,1 | 8,1 | 8,1 | 8,1 | 8,1 | 8,1 | 8,1 |
| 5 | Полезный отпуск тепловой энергии | 1017,1 | 1017,1 | 1017,1 | 1017,1 | 1017,1 | 1017,1 | 1017,1 | 1017,1 | 1017,1 | 1017,1 | 1017,1 | 1017,1 |
|  | Угольная котельная д. Новоалександровка (д. Новоалександровка, пер. Школьный 1-а) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Выработка тепловой энергии | 432,2 | 432,2 | 432,2 | 432,2 | 432,2 | 432,2 | 432,2 | 432,2 | 432,2 | 432,2 | 432,2 | 432,2 |
| 2 | Собственные нужды источника | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3 | Отпуск тепловой энергии в сеть | 432,2 | 432,2 | 432,2 | 432,2 | 432,2 | 432,2 | 432,2 | 432,2 | 432,2 | 432,2 | 432,2 | 432,2 |
| 4 | Потери в тепловых сетях (включая ХБН) | 35,1 | 35,1 | 35,1 | 35,1 | 35,1 | 35,1 | 35,1 | 35,1 | 35,1 | 35,1 | 35,1 | 35,1 |
| 4.1. | То же в % | 8,1 | 8,1 | 8,1 | 8,1 | 8,1 | 8,1 | 8,1 | 8,1 | 8,1 | 8,1 | 8,1 | 8,1 |
| 5 | Полезный отпуск тепловой энергии | 397,1 | 397,1 | 397,1 | 397,1 | 397,1 | 397,1 | 397,1 | 397,1 | 397,1 | 397,1 | 397,1 | 397,1 |
|  | Угольная котельная с. Успенка (с. Успенка, ул.Новая 9-а) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Выработка тепловой энергии | 690,9 | 690,9 | 690,9 | 690,9 | 690,9 | 690,9 | 690,9 | 690,9 | 690,9 | 690,9 | 690,9 | 690,9 |
| 2 | Собственные нужды источника | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3 | Отпуск тепловой энергии в сеть | 690,9 | 690,9 | 690,9 | 690,9 | 690,9 | 690,9 | 690,9 | 690,9 | 690,9 | 690,9 | 690,9 | 690,9 |
| 4 | Потери в тепловых сетях (включая ХБН) | 56,1 | 56,1 | 56,1 | 56,1 | 56,1 | 56,1 | 56,1 | 56,1 | 56,1 | 56,1 | 56,1 | 56,1 |
| 4.1. | То же в % | 8,1 | 8,1 | 8,1 | 8,1 | 8,1 | 8,1 | 8,1 | 8,1 | 8,1 | 8,1 | 8,1 | 8,1 |
| 5 | Полезный отпуск тепловой энергии | 634,8 | 634,8 | 634,8 | 634,8 | 634,8 | 634,8 | 634,8 | 634,8 | 634,8 | 634,8 | 634,8 | 634,8 |
|  | Угольная котельная с.Николаевка (с. Николаевка, ул.Ленина 42-б) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Выработка тепловой энергии | 2060,0 | 2060,0 | 2060,0 | 2060,0 | 2060,0 | 2060,0 | 2060,0 | 2060,0 | 2060,0 | 2060,0 | 2060,0 | 2060,0 |
| 2 | Собственные нужды источника | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3 | Отпуск тепловой энергии в сеть | 2060,0 | 2060,0 | 2060,0 | 2060,0 | 2060,0 | 2060,0 | 2060,0 | 2060,0 | 2060,0 | 2060,0 | 2060,0 | 2060,0 |
| 4 | Потери в тепловых сетях (включая ХБН) | 301,0 | 301,0 | 301,0 | 301,0 | 301,0 | 301,0 | 301,0 | 301,0 | 301,0 | 301,0 | 301,0 | 301,0 |
| 4.1. | То же в % | 14,6 | 14,6 | 14,6 | 14,6 | 14,6 | 14,6 | 14,6 | 14,6 | 14,6 | 14,6 | 14,6 | 14,6 |
| 5 | Полезный отпуск тепловой энергии | 1759,0 | 1759,0 | 1759,0 | 1759,0 | 1759,0 | 1759,0 | 1759,0 | 1759,0 | 1759,0 | 1759,0 | 1759,0 | 1759,0 |
|  | Угольная котельная с.Кочневка (с.Кочневка, ул.Солнечная 35-а) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Выработка тепловой энергии | 1460,0 | 1460,0 | 1460,0 | 1460,0 | 1460,0 | 1460,0 | 1460,0 | 1460,0 | 1460,0 | 1460,0 | 1460,0 | 1460,0 |
| 2 | Собственные нужды источника | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3 | Отпуск тепловой энергии в сеть | 1460,0 | 1460,0 | 1460,0 | 1460,0 | 1460,0 | 1460,0 | 1460,0 | 1460,0 | 1460,0 | 1460,0 | 1460,0 | 1460,0 |
| 4 | Потери в тепловых сетях (включая ХБН) | 185,0 | 185,0 | 185,0 | 185,0 | 185,0 | 185,0 | 185,0 | 185,0 | 185,0 | 185,0 | 185,0 | 185,0 |
| 4.1. | То же в % | 12,7 | 12,7 | 12,7 | 12,7 | 12,7 | 12,7 | 12,7 | 12,7 | 12,7 | 12,7 | 12,7 | 12,7 |
| 5 | Полезный отпуск тепловой энергии | 1275,0 | 1275,0 | 1275,0 | 1275,0 | 1275,0 | 1275,0 | 1275,0 | 1275,0 | 1275,0 | 1275,0 | 1275,0 | 1275,0 |
|  | Угольная котельная с.Козловка (с.Козловка, ул.Грязнова 20-а) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Выработка тепловой энергии | 1320,0 | 1320,0 | 1320,0 | 1320,0 | 1320,0 | 1320,0 | 1320,0 | 1320,0 | 1320,0 | 1320,0 | 1320,0 | 1320,0 |
| 2 | Собственные нужды источника | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3 | Отпуск тепловой энергии в сеть | 1320,0 | 1320,0 | 1320,0 | 1320,0 | 1320,0 | 1320,0 | 1320,0 | 1320,0 | 1320,0 | 1320,0 | 1320,0 | 1320,0 |
| 4 | Потери в тепловых сетях (включая ХБН) | 183,0 | 183,0 | 183,0 | 183,0 | 183,0 | 183,0 | 183,0 | 183,0 | 183,0 | 183,0 | 183,0 | 183,0 |
| 4.1. | То же в % | 13,9 | 13,9 | 13,9 | 13,9 | 13,9 | 13,9 | 13,9 | 13,9 | 13,9 | 13,9 | 13,9 | 13,9 |
| 5 | Полезный отпуск тепловой энергии | 1137,0 | 1137,0 | 1137,0 | 1137,0 | 1137,0 | 1137,0 | 1137,0 | 1137,0 | 1137,0 | 1137,0 | 1137,0 | 1137,0 |
|  | Угольная котельная с.Константиновка (с.Константиновка, ул.Ленина 66-б) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Выработка тепловой энергии | 830,0 | 830,0 | 830,0 | 830,0 | 830,0 | 830,0 | 830,0 | 830,0 | 830,0 | 830,0 | 830,0 | 830,0 |
| 2 | Собственные нужды источника | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3 | Отпуск тепловой энергии в сеть | 830,0 | 830,0 | 830,0 | 830,0 | 830,0 | 830,0 | 830,0 | 830,0 | 830,0 | 830,0 | 830,0 | 830,0 |
| 4 | Потери в тепловых сетях (включая ХБН) | 123,0 | 123,0 | 123,0 | 123,0 | 123,0 | 123,0 | 123,0 | 123,0 | 123,0 | 123,0 | 123,0 | 123,0 |
| 4.1. | То же в % | 14,8 | 14,8 | 14,8 | 14,8 | 14,8 | 14,8 | 14,8 | 14,8 | 14,8 | 14,8 | 14,8 | 14,8 |
| 5 | Полезный отпуск тепловой энергии | 707,0 | 707,0 | 707,0 | 707,0 | 707,0 | 707,0 | 707,0 | 707,0 | 707,0 | 707,0 | 707,0 | 707,0 |
|  | Угольная котельная с.Новомихайловка (с.Новомихайловка, ул. Гагарина 1-а) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Выработка тепловой энергии | 1870,0 | 1870,0 | 1870,0 | 1870,0 | 1870,0 | 1870,0 | 1870,0 | 1870,0 | 1870,0 | 1870,0 | 1870,0 | 1870,0 |
| 2 | Собственные нужды источника | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3 | Отпуск тепловой энергии в сеть | 1870,0 | 1870,0 | 1870,0 | 1870,0 | 1870,0 | 1870,0 | 1870,0 | 1870,0 | 1870,0 | 1870,0 | 1870,0 | 1870,0 |
| 4 | Потери в тепловых сетях (включая ХБН) | 152,0 | 152,0 | 152,0 | 152,0 | 152,0 | 152,0 | 152,0 | 152,0 | 152,0 | 152,0 | 152,0 | 152,0 |
| 4.1. | То же в % | 8,1 | 8,1 | 8,1 | 8,1 | 8,1 | 8,1 | 8,1 | 8,1 | 8,1 | 8,1 | 8,1 | 8,1 |
| 5 | Полезный отпуск тепловой энергии | 1718,0 | 1718,0 | 1718,0 | 1718,0 | 1718,0 | 1718,0 | 1718,0 | 1718,0 | 1718,0 | 1718,0 | 1718,0 | 1718,0 |
|  | Угольная котельная с.Орловка (с.Орловка, ул.Молодежная 10-б) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Выработка тепловой энергии | 970,0 | 970,0 | 970,0 | 970,0 | 970,0 | 970,0 | 970,0 | 970,0 | 970,0 | 970,0 | 970,0 | 970,0 |
| 2 | Собственные нужды источника | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3 | Отпуск тепловой энергии в сеть | 970,0 | 970,0 | 970,0 | 970,0 | 970,0 | 970,0 | 970,0 | 970,0 | 970,0 | 970,0 | 970,0 | 970,0 |
| 4 | Потери в тепловых сетях (включая ХБН) | 137,0 | 137,0 | 137,0 | 137,0 | 137,0 | 137,0 | 137,0 | 137,0 | 137,0 | 137,0 | 137,0 | 137,0 |
| 4.1. | То же в % | 14,1 | 14,1 | 14,1 | 14,1 | 14,1 | 14,1 | 14,1 | 14,1 | 14,1 | 14,1 | 14,1 | 14,1 |
| 5 | Полезный отпуск тепловой энергии | 833,0 | 833,0 | 833,0 | 833,0 | 833,0 | 833,0 | 833,0 | 833,0 | 833,0 | 833,0 | 833,0 | 833,0 |
|  | Угольная котельная с.Ускюль (с.Ускюль, ул.Центральная 21-а) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Выработка тепловой энергии | 1530,0 | 1530,0 | 1530,0 | 1530,0 | 1530,0 | 1530,0 | 1530,0 | 1530,0 | 1530,0 | 1530,0 | 1530,0 | 1530,0 |
| 2 | Собственные нужды источника | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3 | Отпуск тепловой энергии в сеть | 1530,0 | 1530,0 | 1530,0 | 1530,0 | 1530,0 | 1530,0 | 1530,0 | 1530,0 | 1530,0 | 1530,0 | 1530,0 | 1530,0 |
| 4 | Потери в тепловых сетях (включая ХБН) | 212,0 | 212,0 | 212,0 | 212,0 | 212,0 | 212,0 | 212,0 | 212,0 | 212,0 | 212,0 | 212,0 | 212,0 |
| 4.1. | То же в % | 13,9 | 13,9 | 13,9 | 13,9 | 13,9 | 13,9 | 13,9 | 13,9 | 13,9 | 13,9 | 13,9 | 13,9 |
| 5 | Полезный отпуск тепловой энергии | 1318,0 | 1318,0 | 1318,0 | 1318,0 | 1318,0 | 1318,0 | 1318,0 | 1318,0 | 1318,0 | 1318,0 | 1318,0 | 1318,0 |
|  | Угольная котельная с.Казачий Мыс (с.Казачий Мыс, ул.Береговая 8) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Выработка тепловой энергии | 1025,7 | 1025,7 | 1025,7 | 1025,7 | 1025,7 | 1025,7 | 1025,7 | 1025,7 | 1025,7 | 1025,7 | 1025,7 | 1025,7 |
| 2 | Собственные нужды источника | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3 | Отпуск тепловой энергии в сеть | 1025,7 | 1025,7 | 1025,7 | 1025,7 | 1025,7 | 1025,7 | 1025,7 | 1025,7 | 1025,7 | 1025,7 | 1025,7 | 1025,7 |
| 4 | Потери в тепловых сетях (включая ХБН) | 135,1 | 135,1 | 135,1 | 135,1 | 135,1 | 135,1 | 135,1 | 135,1 | 135,1 | 135,1 | 135,1 | 135,1 |
| 4.1. | То же в % | 13,2 | 13,2 | 13,2 | 13,2 | 13,2 | 13,2 | 13,2 | 13,2 | 13,2 | 13,2 | 13,2 | 13,2 |
| 5 | Полезный отпуск тепловой энергии | 890,6 | 890,6 | 890,6 | 890,6 | 890,6 | 890,6 | 890,6 | 890,6 | 890,6 | 890,6 | 890,6 | 890,6 |
|  | Угольная котельная с.Казачий Мыс (с.Казачий Мыс пер. Больничный, 3) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Выработка тепловой энергии | 234,3 | 234,3 | 234,3 | 234,3 | 234,3 | 234,3 | 234,3 | 234,3 | 234,3 | 234,3 | 234,3 | 234,3 |
| 2 | Собственные нужды источника | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3 | Отпуск тепловой энергии в сеть | 234,3 | 234,3 | 234,3 | 234,3 | 234,3 | 234,3 | 234,3 | 234,3 | 234,3 | 234,3 | 234,3 | 234,3 |
| 4 | Потери в тепловых сетях (включая ХБН) | 30,9 | 30,9 | 30,9 | 30,9 | 30,9 | 30,9 | 30,9 | 30,9 | 30,9 | 30,9 | 30,9 | 30,9 |
| 4.1. | То же в % | 13,2 | 13,2 | 13,2 | 13,2 | 13,2 | 13,2 | 13,2 | 13,2 | 13,2 | 13,2 | 13,2 | 13,2 |
| 5 | Полезный отпуск тепловой энергии | 203,4 | 203,4 | 203,4 | 203,4 | 203,4 | 203,4 | 203,4 | 203,4 | 203,4 | 203,4 | 203,4 | 203,4 |
|  | Угольная котельная с.Красноярка (с.Красноярка, ул.Береговая 24-б) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Выработка тепловой энергии | 550,0 | 550,0 | 550,0 | 550,0 | 550,0 | 550,0 | 550,0 | 550,0 | 550,0 | 550,0 | 550,0 | 550,0 |
| 2 | Собственные нужды источника | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3 | Отпуск тепловой энергии в сеть | 550,0 | 550,0 | 550,0 | 550,0 | 550,0 | 550,0 | 550,0 | 550,0 | 550,0 | 550,0 | 550,0 | 550,0 |
| 4 | Потери в тепловых сетях (включая ХБН) | 74,0 | 74,0 | 74,0 | 74,0 | 74,0 | 74,0 | 74,0 | 74,0 | 74,0 | 74,0 | 74,0 | 74,0 |
| 4.1. | То же в % | 13,5 | 13,5 | 13,5 | 13,5 | 13,5 | 13,5 | 13,5 | 13,5 | 13,5 | 13,5 | 13,5 | 13,5 |
| 5 | Полезный отпуск тепловой энергии | 476,0 | 476,0 | 476,0 | 476,0 | 476,0 | 476,0 | 476,0 | 476,0 | 476,0 | 476,0 | 476,0 | 476,0 |
|  | Угольная котельная с.Новопокровка (с.Новопокровка, ул.Центральная, 2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Выработка тепловой энергии | 865,3 | 865,3 | 865,3 | 865,3 | 865,3 | 865,3 | 865,3 | 865,3 | 865,3 | 865,3 | 865,3 | 865,3 |
| 2 | Собственные нужды источника | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3 | Отпуск тепловой энергии в сеть | 865,3 | 865,3 | 865,3 | 865,3 | 865,3 | 865,3 | 865,3 | 865,3 | 865,3 | 865,3 | 865,3 | 865,3 |
| 4 | Потери в тепловых сетях (включая ХБН) | 72,0 | 72,0 | 72,0 | 72,0 | 72,0 | 72,0 | 72,0 | 72,0 | 72,0 | 72,0 | 72,0 | 72,0 |
| 4.1. | То же в % | 8,3 | 8,3 | 8,3 | 8,3 | 8,3 | 8,3 | 8,3 | 8,3 | 8,3 | 8,3 | 8,3 | 8,3 |
| 5 | Полезный отпуск тепловой энергии | 793,3 | 793,3 | 793,3 | 793,3 | 793,3 | 793,3 | 793,3 | 793,3 | 793,3 | 793,3 | 793,3 | 793,3 |
|  | Угольная котельная с.Новопокровка (с.Новопокровка, ул.Зеленая 32) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Выработка тепловой энергии | 324,7 | 324,7 | 324,7 | 324,7 | 324,7 | 324,7 | 324,7 | 324,7 | 324,7 | 324,7 | 324,7 | 324,7 |
| 2 | Собственные нужды источника | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3 | Отпуск тепловой энергии в сеть | 324,7 | 324,7 | 324,7 | 324,7 | 324,7 | 324,7 | 324,7 | 324,7 | 324,7 | 324,7 | 324,7 | 324,7 |
| 4 | Потери в тепловых сетях (включая ХБН) | 27,0 | 27,0 | 27,0 | 27,0 | 27,0 | 27,0 | 27,0 | 27,0 | 27,0 | 27,0 | 27,0 | 27,0 |
| 4.1. | То же в % | 8,3 | 8,3 | 8,3 | 8,3 | 8,3 | 8,3 | 8,3 | 8,3 | 8,3 | 8,3 | 8,3 | 8,3 |
| 5 | Полезный отпуск тепловой энергии | 297,7 | 297,7 | 297,7 | 297,7 | 297,7 | 297,7 | 297,7 | 297,7 | 297,7 | 297,7 | 297,7 | 297,7 |
|  | Угольная котельная д. Первомихайловка (д. Первомихайловка, ул. Гагарина 1-а) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Выработка тепловой энергии | 353,6 | 353,6 | 353,6 | 353,6 | 353,6 | 353,6 | 353,6 | 353,6 | 353,6 | 353,6 | 353,6 | 353,6 |
| 2 | Собственные нужды источника | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3 | Отпуск тепловой энергии в сеть | 353,6 | 353,6 | 353,6 | 353,6 | 353,6 | 353,6 | 353,6 | 353,6 | 353,6 | 353,6 | 353,6 | 353,6 |
| 4 | Потери в тепловых сетях (включая ХБН) | 118,3 | 118,3 | 118,3 | 118,3 | 118,3 | 118,3 | 118,3 | 118,3 | 118,3 | 118,3 | 118,3 | 118,3 |
| 4.1. | То же в % | 33,5 | 33,5 | 33,5 | 33,5 | 33,5 | 33,5 | 33,5 | 33,5 | 33,5 | 33,5 | 33,5 | 33,5 |
| 5 | Полезный отпуск тепловой энергии | 235,3 | 235,3 | 235,3 | 235,3 | 235,3 | 235,3 | 235,3 | 235,3 | 235,3 | 235,3 | 235,3 | 235,3 |
|  | Угольная котельная, с. Лопатино (с. Лопатино, пл.Центральная, 1-а) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Выработка тепловой энергии | 946,1 | 946,1 | 946,1 | 946,1 | 946,1 | 946,1 | 946,1 | 946,1 | 946,1 | 946,1 | 946,1 | 946,1 |
| 2 | Собственные нужды источника | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3 | Отпуск тепловой энергии в сеть | 946,1 | 946,1 | 946,1 | 946,1 | 946,1 | 946,1 | 946,1 | 946,1 | 946,1 | 946,1 | 946,1 | 946,1 |
| 4 | Потери в тепловых сетях (включая ХБН) | 135,2 | 135,2 | 135,2 | 135,2 | 135,2 | 135,2 | 135,2 | 135,2 | 135,2 | 135,2 | 135,2 | 135,2 |
| 4.1. | То же в % | 14,3 | 14,3 | 14,3 | 14,3 | 14,3 | 14,3 | 14,3 | 14,3 | 14,3 | 14,3 | 14,3 | 14,3 |
| 5 | Полезный отпуск тепловой энергии | 811,0 | 811,0 | 811,0 | 811,0 | 811,0 | 811,0 | 811,0 | 811,0 | 811,0 | 811,0 | 811,0 | 811,0 |
|  | Угольная котельная д. Тайлаково (д. Тайлаково, ул.Озерная 17-а) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Выработка тепловой энергии | 383,9 | 383,9 | 383,9 | 383,9 | 383,9 | 383,9 | 383,9 | 383,9 | 383,9 | 383,9 | 383,9 | 383,9 |
| 2 | Собственные нужды источника | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3 | Отпуск тепловой энергии в сеть | 383,9 | 383,9 | 383,9 | 383,9 | 383,9 | 383,9 | 383,9 | 383,9 | 383,9 | 383,9 | 383,9 | 383,9 |
| 4 | Потери в тепловых сетях (включая ХБН) | 54,8 | 54,8 | 54,8 | 54,8 | 54,8 | 54,8 | 54,8 | 54,8 | 54,8 | 54,8 | 54,8 | 54,8 |
| 4.1. | То же в % | 14,3 | 14,3 | 14,3 | 14,3 | 14,3 | 14,3 | 14,3 | 14,3 | 14,3 | 14,3 | 14,3 | 14,3 |
| 5 | Полезный отпуск тепловой энергии | 329,0 | 329,0 | 329,0 | 329,0 | 329,0 | 329,0 | 329,0 | 329,0 | 329,0 | 329,0 | 329,0 | 329,0 |
|  | Угольная котельная с. Никулино (с. Никулино, ул.Озерная 2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Выработка тепловой энергии | 1562,4 | 1562,4 | 1562,4 | 1562,4 | 1562,4 | 1562,4 | 1562,4 | 1562,4 | 1562,4 | 1562,4 | 1562,4 | 1562,4 |
| 2 | Собственные нужды источника | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3 | Отпуск тепловой энергии в сеть | 1562,4 | 1562,4 | 1562,4 | 1562,4 | 1562,4 | 1562,4 | 1562,4 | 1562,4 | 1562,4 | 1562,4 | 1562,4 | 1562,4 |
| 4 | Потери в тепловых сетях (включая ХБН) | 229,3 | 229,3 | 229,3 | 229,3 | 229,3 | 229,3 | 229,3 | 229,3 | 229,3 | 229,3 | 229,3 | 229,3 |
| 4.1. | То же в % | 14,7 | 14,7 | 14,7 | 14,7 | 14,7 | 14,7 | 14,7 | 14,7 | 14,7 | 14,7 | 14,7 | 14,7 |
| 5 | Полезный отпуск тепловой энергии | 1333,1 | 1333,1 | 1333,1 | 1333,1 | 1333,1 | 1333,1 | 1333,1 | 1333,1 | 1333,1 | 1333,1 | 1333,1 | 1333,1 |
|  | Угольная котельная. с.Никулино (с. Никулино, ул.Северная 33-а) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Выработка тепловой энергии | 597,6 | 597,6 | 597,6 | 597,6 | 597,6 | 597,6 | 597,6 | 597,6 | 597,6 | 597,6 | 597,6 | 597,6 |
| 2 | Собственные нужды источника | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3 | Отпуск тепловой энергии в сеть | 597,6 | 597,6 | 597,6 | 597,6 | 597,6 | 597,6 | 597,6 | 597,6 | 597,6 | 597,6 | 597,6 | 597,6 |
| 4 | Потери в тепловых сетях (включая ХБН) | 87,7 | 87,7 | 87,7 | 87,7 | 87,7 | 87,7 | 87,7 | 87,7 | 87,7 | 87,7 | 87,7 | 87,7 |
| 4.1. | То же в % | 14,7 | 14,7 | 14,7 | 14,7 | 14,7 | 14,7 | 14,7 | 14,7 | 14,7 | 14,7 | 14,7 | 14,7 |
| 5 | Полезный отпуск тепловой энергии | 509,9 | 509,9 | 509,9 | 509,9 | 509,9 | 509,9 | 509,9 | 509,9 | 509,9 | 509,9 | 509,9 | 509,9 |
|  | Угольная котельная с. Новотроицк (с. Новотроицк, ул.Озерная 2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Выработка тепловой энергии | 1950,0 | 1950,0 | 1950,0 | 1950,0 | 1950,0 | 1950,0 | 1950,0 | 1950,0 | 1950,0 | 1950,0 | 1950,0 | 1950,0 |
| 2 | Собственные нужды источника | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3 | Отпуск тепловой энергии в сеть | 1950,0 | 1950,0 | 1950,0 | 1950,0 | 1950,0 | 1950,0 | 1950,0 | 1950,0 | 1950,0 | 1950,0 | 1950,0 | 1950,0 |
| 4 | Потери в тепловых сетях (включая ХБН) | 252,0 | 252,0 | 252,0 | 252,0 | 252,0 | 252,0 | 252,0 | 252,0 | 252,0 | 252,0 | 252,0 | 252,0 |
| 4.1. | То же в % | 12,9 | 12,9 | 12,9 | 12,9 | 12,9 | 12,9 | 12,9 | 12,9 | 12,9 | 12,9 | 12,9 | 12,9 |
| 5 | Полезный отпуск тепловой энергии | 1698,0 | 1698,0 | 1698,0 | 1698,0 | 1698,0 | 1698,0 | 1698,0 | 1698,0 | 1698,0 | 1698,0 | 1698,0 | 1698,0 |
|  | Угольная котельная с. Константиновка (с. Константиновка, ул.Ленина 7-б) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Выработка тепловой энергии | 830,0 | 830,0 | 830,0 | 830,0 | 830,0 | 830,0 | 830,0 | 830,0 | 830,0 | 830,0 | 830,0 | 830,0 |
| 2 | Собственные нужды источника | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3 | Отпуск тепловой энергии в сеть | 830,0 | 830,0 | 830,0 | 830,0 | 830,0 | 830,0 | 830,0 | 830,0 | 830,0 | 830,0 | 830,0 | 830,0 |
| 4 | Потери в тепловых сетях (включая ХБН) | 123,0 | 123,0 | 123,0 | 123,0 | 123,0 | 123,0 | 123,0 | 123,0 | 123,0 | 123,0 | 123,0 | 123,0 |
| 4.1. | То же в % | 14,8 | 14,8 | 14,8 | 14,8 | 14,8 | 14,8 | 14,8 | 14,8 | 14,8 | 14,8 | 14,8 | 14,8 |
| 5 | Полезный отпуск тепловой энергии | 707,0 | 707,0 | 707,0 | 707,0 | 707,0 | 707,0 | 707,0 | 707,0 | 707,0 | 707,0 | 707,0 | 707,0 |
|  | Угольная котельная с. Увальское (с. Увальское, ул. Северная 2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Выработка тепловой энергии | 1750,0 | 1750,0 | 1750,0 | 1750,0 | 1750,0 | 1750,0 | 1750,0 | 1750,0 | 1750,0 | 1750,0 | 1750,0 | 1750,0 |
| 2 | Собственные нужды источника | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3 | Отпуск тепловой энергии в сеть | 1750,0 | 1750,0 | 1750,0 | 1750,0 | 1750,0 | 1750,0 | 1750,0 | 1750,0 | 1750,0 | 1750,0 | 1750,0 | 1750,0 |
| 4 | Потери в тепловых сетях (включая ХБН) | 244,0 | 244,0 | 244,0 | 244,0 | 244,0 | 244,0 | 244,0 | 244,0 | 244,0 | 244,0 | 244,0 | 244,0 |
| 4.1. | То же в % | 13,9 | 13,9 | 13,9 | 13,9 | 13,9 | 13,9 | 13,9 | 13,9 | 13,9 | 13,9 | 13,9 | 13,9 |
| 5 | Полезный отпуск тепловой энергии | 1506,0 | 1506,0 | 1506,0 | 1506,0 | 1506,0 | 1506,0 | 1506,0 | 1506,0 | 1506,0 | 1506,0 | 1506,0 | 1506,0 |
|  | Газовая котельная с. Северотатарское (с. Северотатарское, ул Школьная, 1б) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Выработка тепловой энергии | 2336,4 | 2336,4 | 2336,4 | 2336,4 | 2336,4 | 2336,4 | 2336,4 | 2336,4 | 2336,4 | 2336,4 | 2336,4 | 2336,4 |
| 2 | Собственные нужды источника | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3 | Отпуск тепловой энергии в сеть | 2336,4 | 2336,4 | 2336,4 | 2336,4 | 2336,4 | 2336,4 | 2336,4 | 2336,4 | 2336,4 | 2336,4 | 2336,4 | 2336,4 |
| 4 | Потери в тепловых сетях (включая ХБН) | 781,7 | 781,7 | 781,7 | 781,7 | 781,7 | 781,7 | 781,7 | 781,7 | 781,7 | 781,7 | 781,7 | 781,7 |
| 4.1. | То же в % | 33,5 | 33,5 | 33,5 | 33,5 | 33,5 | 33,5 | 33,5 | 33,5 | 33,5 | 33,5 | 33,5 | 33,5 |
| 5 | Полезный отпуск тепловой энергии | 1554,7 | 1554,7 | 1554,7 | 1554,7 | 1554,7 | 1554,7 | 1554,7 | 1554,7 | 1554,7 | 1554,7 | 1554,7 | 1554,7 |
|  | Газовая котельная с. Новопервомайское (с. Новопервомайское, ул. Восточная, 22б) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Выработка тепловой энергии | 2550,0 | 2550,0 | 2550,0 | 2550,0 | 2550,0 | 2550,0 | 2550,0 | 2550,0 | 2550,0 | 2550,0 | 2550,0 | 2550,0 |
| 2 | Собственные нужды источника | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3 | Отпуск тепловой энергии в сеть | 2550,0 | 2550,0 | 2550,0 | 2550,0 | 2550,0 | 2550,0 | 2550,0 | 2550,0 | 2550,0 | 2550,0 | 2550,0 | 2550,0 |
| 4 | Потери в тепловых сетях (включая ХБН) | 853,0 | 853,0 | 853,0 | 853,0 | 853,0 | 853,0 | 853,0 | 853,0 | 853,0 | 853,0 | 853,0 | 853,0 |
| 4.1. | То же в % | 33,5 | 33,5 | 33,5 | 33,5 | 33,5 | 33,5 | 33,5 | 33,5 | 33,5 | 33,5 | 33,5 | 33,5 |
| 5 | Полезный отпуск тепловой энергии | 1697,0 | 1697,0 | 1697,0 | 1697,0 | 1697,0 | 1697,0 | 1697,0 | 1697,0 | 1697,0 | 1697,0 | 1697,0 | 1697,0 |
|  | Газовая котельная с. Дмитриевка (с. Дмитриевка, пер. Банный, 7а) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Выработка тепловой энергии | 1510,0 | 1510,0 | 1510,0 | 1510,0 | 1510,0 | 1510,0 | 1510,0 | 1510,0 | 1510,0 | 1510,0 | 1510,0 | 1510,0 |
| 2 | Собственные нужды источника | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3 | Отпуск тепловой энергии в сеть | 1510,0 | 1510,0 | 1510,0 | 1510,0 | 1510,0 | 1510,0 | 1510,0 | 1510,0 | 1510,0 | 1510,0 | 1510,0 | 1510,0 |
| 4 | Потери в тепловых сетях (включая ХБН) | 507,0 | 507,0 | 507,0 | 507,0 | 507,0 | 507,0 | 507,0 | 507,0 | 507,0 | 507,0 | 507,0 | 507,0 |
| 4.1. | То же в % | 33,6 | 33,6 | 33,6 | 33,6 | 33,6 | 33,6 | 33,6 | 33,6 | 33,6 | 33,6 | 33,6 | 33,6 |
| 5 | Полезный отпуск тепловой энергии | 1003,0 | 1003,0 | 1003,0 | 1003,0 | 1003,0 | 1003,0 | 1003,0 | 1003,0 | 1003,0 | 1003,0 | 1003,0 | 1003,0 |
|  | Газовая котельная д. Неудачино (д. Неудачино, Ул. Центральная, 54б) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Выработка тепловой энергии | 970,0 | 970,0 | 970,0 | 970,0 | 970,0 | 970,0 | 970,0 | 970,0 | 970,0 | 970,0 | 970,0 | 970,0 |
| 2 | Собственные нужды источника | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3 | Отпуск тепловой энергии в сеть | 970,0 | 970,0 | 970,0 | 970,0 | 970,0 | 970,0 | 970,0 | 970,0 | 970,0 | 970,0 | 970,0 | 970,0 |
| 4 | Потери в тепловых сетях (включая ХБН) | 326,0 | 326,0 | 326,0 | 326,0 | 326,0 | 326,0 | 326,0 | 326,0 | 326,0 | 326,0 | 326,0 | 326,0 |
| 4.1. | То же в % | 33,6 | 33,6 | 33,6 | 33,6 | 33,6 | 33,6 | 33,6 | 33,6 | 33,6 | 33,6 | 33,6 | 33,6 |
| 5 | Полезный отпуск тепловой энергии | 644,0 | 644,0 | 644,0 | 644,0 | 644,0 | 644,0 | 644,0 | 644,0 | 644,0 | 644,0 | 644,0 | 644,0 |
|  | Газовая котельная с. Киевка (с. Киевка, ул. 9 мая, 35а) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Выработка тепловой энергии | 2010,0 | 2010,0 | 2010,0 | 2010,0 | 2010,0 | 2010,0 | 2010,0 | 2010,0 | 2010,0 | 2010,0 | 2010,0 | 2010,0 |
| 2 | Собственные нужды источника | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3 | Отпуск тепловой энергии в сеть | 2010,0 | 2010,0 | 2010,0 | 2010,0 | 2010,0 | 2010,0 | 2010,0 | 2010,0 | 2010,0 | 2010,0 | 2010,0 | 2010,0 |
| 4 | Потери в тепловых сетях (включая ХБН) | 470,0 | 470,0 | 470,0 | 470,0 | 470,0 | 470,0 | 470,0 | 470,0 | 470,0 | 470,0 | 470,0 | 470,0 |
| 4.1. | То же в % | 23,4 | 23,4 | 23,4 | 23,4 | 23,4 | 23,4 | 23,4 | 23,4 | 23,4 | 23,4 | 23,4 | 23,4 |
| 5 | Полезный отпуск тепловой энергии | 1540,0 | 1540,0 | 1540,0 | 1540,0 | 1540,0 | 1540,0 | 1540,0 | 1540,0 | 1540,0 | 1540,0 | 1540,0 | 1540,0 |

Таблица 26 - Прогнозные значения расходов топлива на выработку тепловой энергии источниками тепловой энергии (котельными)

| № п/п | Наименование показателя | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2035 | 2040 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЕТО №1 - ООО «ТатарскТеплоСбыт» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №1 (г.Татарск, ул.Закриевского,1Б) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Затрачено условного топлива, т у.т., в т.ч.: | 866,45 | 866,45 | 1971,34 | 2157,81 | 2157,81 | 2157,81 | 2157,81 | 2157,81 | 2157,81 | 2157,81 | 2157,81 | 2157,81 |
| 1.1. | Природный газ, т у.т. | 866,45 | 866,45 | 1971,34 | 2157,81 | 2157,81 | 2157,81 | 2157,81 | 2157,81 | 2157,81 | 2157,81 | 2157,81 | 2157,81 |
| 1.2. | уголь, т у.т. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | УРУТ на выработку тепловой энергии, кг.у.т./Гкал | 75,84 | 75,84 | 173,86 | 194,19 | 194,19 | 194,19 | 194,19 | 194,19 | 194,19 | 194,19 | 194,19 | 194,19 |
| 3 | УРУТ на отпуск в сеть, кг.у.т./Гкал | 78,50 | 78,50 | 179,95 | 200,99 | 200,99 | 200,99 | 200,99 | 200,99 | 200,99 | 200,99 | 200,99 | 200,99 |
| 4 | Затрачено натурального топлива, в т.ч.: | 766,77 | 766,77 | 1744,55 | 1909,57 | 1909,57 | 1909,57 | 1909,57 | 1909,57 | 1909,57 | 1909,57 | 1909,57 | 1909,57 |
| 4.1. | Природный газ, тыс. куб.м | 766,77 | 766,77 | 1744,55 | 1909,57 | 1909,57 | 1909,57 | 1909,57 | 1909,57 | 1909,57 | 1909,57 | 1909,57 | 1909,57 |
| 4.2. | уголь, тонн | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Низшая теплота сгорания (ккал/кг), в т.ч.: | 8126,00 | 8126,00 | 8126,00 | 8126,00 | 8126,00 | 8126,00 | 8126,00 | 8126,00 | 8126,00 | 8126,00 | 8126,00 | 8126,00 |
| 5.1. | Природный газ, ккал/кг | 8126,00 | 8126,00 | 8126,00 | 8126,00 | 8126,00 | 8126,00 | 8126,00 | 8126,00 | 8126,00 | 8126,00 | 8126,00 | 8126,00 |
| 5.2. | уголь, ккал/кг | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Котельная №3 (г.Татарск, ул.Ленина, 91Б) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Затрачено условного топлива, т у.т., в т.ч.: | 1284,11 | 1284,11 | 2610,12 | 2960,21 | 2960,21 | 2960,21 | 2960,21 | 2960,21 | 2960,21 | 2960,21 | 2960,21 | 2960,21 |
| 1.1. | Природный газ, т у.т. | 1284,11 | 1284,11 | 2610,12 | 2960,21 | 2960,21 | 2960,21 | 2960,21 | 2960,21 | 2960,21 | 2960,21 | 2960,21 | 2960,21 |
| 1.2. | уголь, т у.т. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | УРУТ на выработку тепловой энергии, кг.у.т./Гкал | 79,87 | 79,87 | 176,93 | 192,77 | 192,77 | 192,77 | 192,77 | 192,77 | 192,77 | 192,77 | 192,77 | 192,77 |
| 3 | УРУТ на отпуск в сеть, кг.у.т./Гкал | 82,67 | 82,67 | 183,13 | 199,52 | 199,52 | 199,52 | 199,52 | 199,52 | 199,52 | 199,52 | 199,52 | 199,52 |
| 4 | Затрачено натурального топлива, в т.ч.: | 1136,38 | 1136,38 | 2309,84 | 2619,66 | 2619,66 | 2619,66 | 2619,66 | 2619,66 | 2619,66 | 2619,66 | 2619,66 | 2619,66 |
| 4.1. | Природный газ, тыс. куб.м | 1136,38 | 1136,38 | 2309,84 | 2619,66 | 2619,66 | 2619,66 | 2619,66 | 2619,66 | 2619,66 | 2619,66 | 2619,66 | 2619,66 |
| 4.2. | уголь, тонн | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Низшая теплота сгорания (ккал/кг), в т.ч.: | 8126,00 | 8126,00 | 8126,00 | 8126,00 | 8126,00 | 8126,00 | 8126,00 | 8126,00 | 8126,00 | 8126,00 | 8126,00 | 8126,00 |
| 5.1. | Природный газ, ккал/кг | 8126,00 | 8126,00 | 8126,00 | 8126,00 | 8126,00 | 8126,00 | 8126,00 | 8126,00 | 8126,00 | 8126,00 | 8126,00 | 8126,00 |
| 5.2. | уголь, ккал/кг | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Котельная №6 (г.Татарск, ул. Никишкиной 13 А) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Затрачено условного топлива, т у.т., в т.ч.: | 193,10 | 193,10 | 446,86 | 469,61 | 469,61 | 469,61 | 469,61 | 469,61 | 469,61 | 469,61 | 469,61 | 469,61 |
| 1.1. | Природный газ, т у.т. | 193,10 | 193,10 | 446,86 | 469,61 | 469,61 | 469,61 | 469,61 | 469,61 | 469,61 | 469,61 | 469,61 | 469,61 |
| 1.2. | уголь, т у.т. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | УРУТ на выработку тепловой энергии, кг.у.т./Гкал | 79,43 | 79,43 | 170,85 | 190,14 | 190,14 | 190,14 | 190,14 | 190,14 | 190,14 | 190,14 | 190,14 | 190,14 |
| 3 | УРУТ на отпуск в сеть, кг.у.т./Гкал | 82,21 | 82,21 | 176,83 | 196,79 | 196,79 | 196,79 | 196,79 | 196,79 | 196,79 | 196,79 | 196,79 | 196,79 |
| 4 | Затрачено натурального топлива, в т.ч.: | 170,89 | 170,89 | 395,45 | 415,59 | 415,59 | 415,59 | 415,59 | 415,59 | 415,59 | 415,59 | 415,59 | 415,59 |
| 4.1. | Природный газ, тыс. куб.м | 170,89 | 170,89 | 395,45 | 415,59 | 415,59 | 415,59 | 415,59 | 415,59 | 415,59 | 415,59 | 415,59 | 415,59 |
| 4.2. | уголь, тонн | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Низшая теплота сгорания (ккал/кг), в т.ч.: | 8126,00 | 8126,00 | 8126,00 | 8126,00 | 8126,00 | 8126,00 | 8126,00 | 8126,00 | 8126,00 | 8126,00 | 8126,00 | 8126,00 |
| 5.1. | Природный газ, ккал/кг | 8126,00 | 8126,00 | 8126,00 | 8126,00 | 8126,00 | 8126,00 | 8126,00 | 8126,00 | 8126,00 | 8126,00 | 8126,00 | 8126,00 |
| 5.2. | уголь, ккал/кг | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Котельная №7 (г.Татарск, ул.Закриевского 74А) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Затрачено условного топлива, т у.т., в т.ч.: | 821,11 | 821,11 | 1766,66 | 1996,67 | 1996,67 | 1996,67 | 1996,67 | 1996,67 | 1996,67 | 1996,67 | 1996,67 | 1996,67 |
| 1.1. | Природный газ, т у.т. | 821,11 | 821,11 | 1766,66 | 1996,67 | 1996,67 | 1996,67 | 1996,67 | 1996,67 | 1996,67 | 1996,67 | 1996,67 | 1996,67 |
| 1.2. | уголь, т у.т. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | УРУТ на выработку тепловой энергии, кг.у.т./Гкал | 75,80 | 75,80 | 174,02 | 181,05 | 181,05 | 181,05 | 181,05 | 181,05 | 181,05 | 181,05 | 181,05 | 181,05 |
| 3 | УРУТ на отпуск в сеть, кг.у.т./Гкал | 78,45 | 78,45 | 180,11 | 187,07 | 187,07 | 187,07 | 187,07 | 187,07 | 187,07 | 187,07 | 187,07 | 187,07 |
| 4 | Затрачено натурального топлива, в т.ч.: | 726,65 | 726,65 | 1563,41 | 1766,97 | 1766,97 | 1766,97 | 1766,97 | 1766,97 | 1766,97 | 1766,97 | 1766,97 | 1766,97 |
| 4.1. | Природный газ, тыс. куб.м | 726,65 | 726,65 | 1563,41 | 1766,97 | 1766,97 | 1766,97 | 1766,97 | 1766,97 | 1766,97 | 1766,97 | 1766,97 | 1766,97 |
| 4.2. | уголь, тонн | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Низшая теплота сгорания (ккал/кг), в т.ч.: | 8126,00 | 8126,00 | 8126,00 | 8126,00 | 8126,00 | 8126,00 | 8126,00 | 8126,00 | 8126,00 | 8126,00 | 8126,00 | 8126,00 |
| 5.1. | Природный газ, ккал/кг | 8126,00 | 8126,00 | 8126,00 | 8126,00 | 8126,00 | 8126,00 | 8126,00 | 8126,00 | 8126,00 | 8126,00 | 8126,00 | 8126,00 |
| 5.2. | уголь, ккал/кг | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Котельная №8 (г.Татарск, ул.Аэродромная 1Е) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Затрачено условного топлива, т у.т., в т.ч.: | 394,19 | 394,19 | 826,17 | 941,94 | 941,94 | 941,94 | 941,94 | 941,94 | 941,94 | 941,94 | 941,94 | 941,94 |
| 1.1. | Природный газ, т у.т. | 394,19 | 394,19 | 826,17 | 941,94 | 941,94 | 941,94 | 941,94 | 941,94 | 941,94 | 941,94 | 941,94 | 941,94 |
| 1.2. | уголь, т у.т. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | УРУТ на выработку тепловой энергии, кг.у.т./Гкал | 85,45 | 85,45 | 179,74 | 194,06 | 194,06 | 194,06 | 194,06 | 194,06 | 194,06 | 194,06 | 194,06 | 194,06 |
| 3 | УРУТ на отпуск в сеть, кг.у.т./Гкал | 88,44 | 88,44 | 186,03 | 200,85 | 200,85 | 200,85 | 200,85 | 200,85 | 200,85 | 200,85 | 200,85 | 200,85 |
| 4 | Затрачено натурального топлива, в т.ч.: | 348,84 | 348,84 | 731,12 | 833,57 | 833,57 | 833,57 | 833,57 | 833,57 | 833,57 | 833,57 | 833,57 | 833,57 |
| 4.1. | Природный газ, тыс. куб.м | 348,84 | 348,84 | 731,12 | 833,57 | 833,57 | 833,57 | 833,57 | 833,57 | 833,57 | 833,57 | 833,57 | 833,57 |
| 4.2. | уголь, тонн | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Низшая теплота сгорания (ккал/кг), в т.ч.: | 8126,00 | 8126,00 | 8126,00 | 8126,00 | 8126,00 | 8126,00 | 8126,00 | 8126,00 | 8126,00 | 8126,00 | 8126,00 | 8126,00 |
| 5.1. | Природный газ, ккал/кг | 8126,00 | 8126,00 | 8126,00 | 8126,00 | 8126,00 | 8126,00 | 8126,00 | 8126,00 | 8126,00 | 8126,00 | 8126,00 | 8126,00 |
| 5.2. | уголь, ккал/кг | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Котельная №11 (г.Татарск, ул. Камышловская 42) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Затрачено условного топлива, т у.т., в т.ч.: | 285,30 | 285,30 | 627,85 | 690,08 | 690,08 | 690,08 | 690,08 | 690,08 | 690,08 | 690,08 | 690,08 | 690,08 |
| 1.1. | Природный газ, т у.т. | 285,30 | 285,30 | 627,85 | 690,08 | 690,08 | 690,08 | 690,08 | 690,08 | 690,08 | 690,08 | 690,08 | 690,08 |
| 1.2. | уголь, т у.т. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | УРУТ на выработку тепловой энергии, кг.у.т./Гкал | 82,60 | 82,60 | 173,82 | 197,03 | 197,03 | 197,03 | 197,03 | 197,03 | 197,03 | 197,03 | 197,03 | 197,03 |
| 3 | УРУТ на отпуск в сеть, кг.у.т./Гкал | 85,50 | 85,50 | 179,90 | 203,92 | 203,92 | 203,92 | 203,92 | 203,92 | 203,92 | 203,92 | 203,92 | 203,92 |
| 4 | Затрачено натурального топлива, в т.ч.: | 252,48 | 252,48 | 555,62 | 610,69 | 610,69 | 610,69 | 610,69 | 610,69 | 610,69 | 610,69 | 610,69 | 610,69 |
| 4.1. | Природный газ, тыс. куб.м | 252,48 | 252,48 | 555,62 | 610,69 | 610,69 | 610,69 | 610,69 | 610,69 | 610,69 | 610,69 | 610,69 | 610,69 |
| 4.2. | уголь, тонн | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Низшая теплота сгорания (ккал/кг), в т.ч.: | 8126,00 | 8126,00 | 8126,00 | 8126,00 | 8126,00 | 8126,00 | 8126,00 | 8126,00 | 8126,00 | 8126,00 | 8126,00 | 8126,00 |
| 5.1. | Природный газ, ккал/кг | 8126,00 | 8126,00 | 8126,00 | 8126,00 | 8126,00 | 8126,00 | 8126,00 | 8126,00 | 8126,00 | 8126,00 | 8126,00 | 8126,00 |
| 5.2. | уголь, ккал/кг | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Котельная №21 (г.Татарск, ул.Базарная 21) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Затрачено условного топлива, т у.т., в т.ч.: | 924,68 | 924,68 | 1946,86 | 1925,18 | 1925,18 | 1925,18 | 1925,18 | 1925,18 | 1925,18 | 1925,18 | 1925,18 | 1925,18 |
| 1.1. | Природный газ, т у.т. | 924,68 | 924,68 | 1946,86 | 1925,18 | 1925,18 | 1925,18 | 1925,18 | 1925,18 | 1925,18 | 1925,18 | 1925,18 | 1925,18 |
| 1.2. | уголь, т у.т. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | УРУТ на выработку тепловой энергии, кг.у.т./Гкал | 81,55 | 81,55 | 179,38 | 191,75 | 191,75 | 191,75 | 191,75 | 191,75 | 191,75 | 191,75 | 191,75 | 191,75 |
| 3 | УРУТ на отпуск в сеть, кг.у.т./Гкал | 84,40 | 84,40 | 185,66 | 198,46 | 198,46 | 198,46 | 198,46 | 198,46 | 198,46 | 198,46 | 198,46 | 198,46 |
| 4 | Затрачено натурального топлива, в т.ч.: | 818,31 | 818,31 | 1722,89 | 1703,70 | 1703,70 | 1703,70 | 1703,70 | 1703,70 | 1703,70 | 1703,70 | 1703,70 | 1703,70 |
| 4.1. | Природный газ, тыс. куб.м | 818,31 | 818,31 | 1722,89 | 1703,70 | 1703,70 | 1703,70 | 1703,70 | 1703,70 | 1703,70 | 1703,70 | 1703,70 | 1703,70 |
| 4.2. | уголь, тонн | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Низшая теплота сгорания (ккал/кг), в т.ч.: | 8126,00 | 8126,00 | 8126,00 | 8126,00 | 8126,00 | 8126,00 | 8126,00 | 8126,00 | 8126,00 | 8126,00 | 8126,00 | 8126,00 |
| 5.1. | Природный газ, ккал/кг | 8126,00 | 8126,00 | 8126,00 | 8126,00 | 8126,00 | 8126,00 | 8126,00 | 8126,00 | 8126,00 | 8126,00 | 8126,00 | 8126,00 |
| 5.2. | уголь, ккал/кг | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ТКУ-500 (г.Татарск, ул.Интернациональная, 31а) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Затрачено условного топлива, т у.т., в т.ч.: | 51,47 | 51,47 | 121,70 | 135,78 | 135,78 | 135,78 | 135,78 | 135,78 | 135,78 | 135,78 | 135,78 | 135,78 |
| 1.1. | Природный газ, т у.т. | 51,47 | 51,47 | 121,70 | 135,78 | 135,78 | 135,78 | 135,78 | 135,78 | 135,78 | 135,78 | 135,78 | 135,78 |
| 1.2. | уголь, т у.т. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | УРУТ на выработку тепловой энергии, кг.у.т./Гкал | 70,95 | 70,95 | 171,91 | 184,40 | 184,40 | 184,40 | 184,40 | 184,40 | 184,40 | 184,40 | 184,40 | 184,40 |
| 3 | УРУТ на отпуск в сеть, кг.у.т./Гкал | 73,43 | 73,43 | 177,93 | 190,86 | 190,86 | 190,86 | 190,86 | 190,86 | 190,86 | 190,86 | 190,86 | 190,86 |
| 4 | Затрачено натурального топлива, в т.ч.: | 45,55 | 45,55 | 107,70 | 120,16 | 120,16 | 120,16 | 120,16 | 120,16 | 120,16 | 120,16 | 120,16 | 120,16 |
| 4.1. | Природный газ, тыс. куб.м | 45,55 | 45,55 | 107,70 | 120,16 | 120,16 | 120,16 | 120,16 | 120,16 | 120,16 | 120,16 | 120,16 | 120,16 |
| 4.2. | уголь, тонн | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Низшая теплота сгорания (ккал/кг), в т.ч.: | 8126,00 | 8126,00 | 8126,00 | 8126,00 | 8126,00 | 8126,00 | 8126,00 | 8126,00 | 8126,00 | 8126,00 | 8126,00 | 8126,00 |
| 5.1. | Природный газ, ккал/кг | 8126,00 | 8126,00 | 8126,00 | 8126,00 | 8126,00 | 8126,00 | 8126,00 | 8126,00 | 8126,00 | 8126,00 | 8126,00 | 8126,00 |
| 5.2. | уголь, ккал/кг | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ЕТО №2 - МУП «Татарсктеплосервис» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №2 (г. Татарск. ул. Носкова, д.6Б) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Затрачено условного топлива, т у.т., в т.ч.: | 378,36 | 378,36 | 378,36 | 378,36 | 378,36 | 378,36 | 378,36 | 378,36 | 378,36 | 378,36 | 378,36 | 378,36 |
| 1.1. | Природный газ, т у.т. | 378,36 | 378,36 | 378,36 | 378,36 | 378,36 | 378,36 | 378,36 | 378,36 | 378,36 | 378,36 | 378,36 | 378,36 |
| 1.2. | уголь, т у.т. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | УРУТ на выработку тепловой энергии, кг.у.т./Гкал | 224,76 | 224,76 | 224,76 | 224,76 | 224,76 | 224,76 | 224,76 | 224,76 | 224,76 | 224,76 | 224,76 | 224,76 |
| 3 | УРУТ на отпуск в сеть, кг.у.т./Гкал | 232,38 | 232,38 | 232,38 | 232,38 | 232,38 | 232,38 | 232,38 | 232,38 | 232,38 | 232,38 | 232,38 | 232,38 |
| 4 | Затрачено натурального топлива, в т.ч.: | 323,00 | 323,00 | 323,00 | 323,00 | 323,00 | 323,00 | 323,00 | 323,00 | 323,00 | 323,00 | 323,00 | 323,00 |
| 4.1. | Природный газ, тыс. куб.м | 323,00 | 323,00 | 323,00 | 323,00 | 323,00 | 323,00 | 323,00 | 323,00 | 323,00 | 323,00 | 323,00 | 323,00 |
| 4.2. | уголь, тонн | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Низшая теплота сгорания (ккал/кг), в т.ч.: | 8126,00 | 8126,00 | 8126,00 | 8126,00 | 8126,00 | 8126,00 | 8126,00 | 8126,00 | 8126,00 | 8126,00 | 8126,00 | 8126,00 |
| 5.1. | Природный газ, ккал/кг | 8126,00 | 8126,00 | 8126,00 | 8126,00 | 8126,00 | 8126,00 | 8126,00 | 8126,00 | 8126,00 | 8126,00 | 8126,00 | 8126,00 |
| 5.2. | уголь, ккал/кг | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Котельная №9(г. Татарск, пос. Наливная станция, д. 28) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Затрачено условного топлива, т у.т., в т.ч.: | 1276,93 | 1276,93 | 1276,93 | 1276,93 | 1276,93 | 1276,93 | 1276,93 | 1276,93 | 1276,93 | 522,69 | 522,69 | 522,69 |
| 1.1. | Природный газ, т у.т. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 522,69 | 522,69 | 522,69 |
| 1.2. | уголь, т у.т. | 1276,93 | 1276,93 | 1276,93 | 1276,93 | 1276,93 | 1276,93 | 1276,93 | 1276,93 | 1276,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | УРУТ на выработку тепловой энергии, кг.у.т./Гкал | 396,99 | 396,99 | 396,99 | 396,99 | 396,99 | 396,99 | 396,99 | 396,99 | 396,99 | 162,50 | 162,50 | 162,50 |
| 3 | УРУТ на отпуск в сеть, кг.у.т./Гкал | 410,88 | 410,88 | 410,88 | 410,88 | 410,88 | 410,88 | 410,88 | 410,88 | 410,88 | 168,19 | 168,19 | 168,19 |
| 4 | Затрачено натурального топлива, в т.ч.: | 1824,18 | 1824,18 | 1824,18 | 1824,18 | 1824,18 | 1824,18 | 1824,18 | 1824,18 | 1824,18 | 452,94 | 452,94 | 452,94 |
| 4.1. | Природный газ, тыс. куб.м | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 452,94 | 452,94 | 452,94 |
| 4.2. | уголь, тонн | 1824,18 | 1824,18 | 1824,18 | 1824,18 | 1824,18 | 1824,18 | 1824,18 | 1824,18 | 1824,18 | 1824,18 | 1824,18 | 1824,18 |
| 5 | Низшая теплота сгорания (ккал/кг), в т.ч.: | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 | 8126,00 | 8126,00 | 8126,00 |
| 5.1. | Природный газ, ккал/кг | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8126,00 | 8126,00 | 8126,00 |
| 5.2. | уголь, ккал/кг | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Котельная №10 (г. Татарск, ул. Раздольная. д. 11) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Затрачено условного топлива, т у.т., в т.ч.: | 217,00 | 217,00 | 217,00 | 217,00 | 217,00 | 217,00 | 217,00 | 217,00 | 217,00 | 86,15 | 86,15 | 86,15 |
| 1.1. | Природный газ, т у.т. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86,15 | 86,15 | 86,15 |
| 1.2. | уголь, т у.т. | 217,00 | 217,00 | 217,00 | 217,00 | 217,00 | 217,00 | 217,00 | 217,00 | 217,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | УРУТ на выработку тепловой энергии, кг.у.т./Гкал | 409,34 | 409,34 | 409,34 | 409,34 | 409,34 | 409,34 | 409,34 | 409,34 | 409,34 | 162,50 | 162,50 | 162,50 |
| 3 | УРУТ на отпуск в сеть, кг.у.т./Гкал | 423,66 | 423,66 | 423,66 | 423,66 | 423,66 | 423,66 | 423,66 | 423,66 | 423,66 | 168,19 | 168,19 | 168,19 |
| 4 | Затрачено натурального топлива, в т.ч.: | 310,00 | 310,00 | 310,00 | 310,00 | 310,00 | 310,00 | 310,00 | 310,00 | 310,00 | 74,65 | 74,65 | 74,65 |
| 4.1. | Природный газ, тыс. куб.м | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 74,65 | 74,65 | 74,65 |
| 4.2. | уголь, тонн | 310,00 | 310,00 | 310,00 | 310,00 | 310,00 | 310,00 | 310,00 | 310,00 | 310,00 | 310,00 | 310,00 | 310,00 |
| 5 | Низшая теплота сгорания (ккал/кг), в т.ч.: | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 | 8126,00 | 8126,00 | 8126,00 |
| 5.1. | Природный газ, ккал/кг | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8126,00 | 8126,00 | 8126,00 |
| 5.2. | уголь, ккал/кг | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Котельная №12 (г. Татарск. ул. Комиссарская. д. 246) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Затрачено условного топлива, т у.т., в т.ч.: | 458,84 | 458,84 | 458,84 | 458,84 | 458,84 | 458,84 | 458,84 | 458,84 | 458,84 | 458,84 | 458,84 | 458,84 |
| 1.1. | Природный газ, т у.т. | 458,84 | 458,84 | 458,84 | 458,84 | 458,84 | 458,84 | 458,84 | 458,84 | 458,84 | 458,84 | 458,84 | 458,84 |
| 1.2. | уголь, т у.т. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | УРУТ на выработку тепловой энергии, кг.у.т./Гкал | 166,86 | 166,86 | 166,86 | 166,86 | 166,86 | 166,86 | 166,86 | 166,86 | 166,86 | 166,86 | 166,86 | 166,86 |
| 3 | УРУТ на отпуск в сеть, кг.у.т./Гкал | 172,70 | 172,70 | 172,70 | 172,70 | 172,70 | 172,70 | 172,70 | 172,70 | 172,70 | 172,70 | 172,70 | 172,70 |
| 4 | Затрачено натурального топлива, в т.ч.: | 406,06 | 406,06 | 406,06 | 406,06 | 406,06 | 406,06 | 406,06 | 406,06 | 406,06 | 406,06 | 406,06 | 406,06 |
| 4.1. | Природный газ, тыс. куб.м | 406,06 | 406,06 | 406,06 | 406,06 | 406,06 | 406,06 | 406,06 | 406,06 | 406,06 | 406,06 | 406,06 | 406,06 |
| 4.2. | уголь, тонн | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Низшая теплота сгорания (ккал/кг), в т.ч.: | 8126,00 | 8126,00 | 8126,00 | 8126,00 | 8126,00 | 8126,00 | 8126,00 | 8126,00 | 8126,00 | 8126,00 | 8126,00 | 8126,00 |
| 5.1. | Природный газ, ккал/кг | 8126,00 | 8126,00 | 8126,00 | 8126,00 | 8126,00 | 8126,00 | 8126,00 | 8126,00 | 8126,00 | 8126,00 | 8126,00 | 8126,00 |
| 5.2. | уголь, ккал/кг | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Котельная №13 (г. Татарск. ул. Татарская, д. 126) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Затрачено условного топлива, т у.т., в т.ч.: | 570,99 | 570,99 | 570,99 | 570,99 | 570,99 | 570,99 | 570,99 | 570,99 | 570,99 | 255,19 | 255,19 | 255,19 |
| 1.1. | Природный газ, т у.т. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 255,19 | 255,19 | 255,19 |
| 1.2. | уголь, т у.т. | 570,99 | 570,99 | 570,99 | 570,99 | 570,99 | 570,99 | 570,99 | 570,99 | 570,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | УРУТ на выработку тепловой энергии, кг.у.т./Гкал | 363,60 | 363,60 | 363,60 | 363,60 | 363,60 | 363,60 | 363,60 | 363,60 | 363,60 | 162,50 | 162,50 | 162,50 |
| 3 | УРУТ на отпуск в сеть, кг.у.т./Гкал | 376,33 | 376,33 | 376,33 | 376,33 | 376,33 | 376,33 | 376,33 | 376,33 | 376,33 | 168,19 | 168,19 | 168,19 |
| 4 | Затрачено натурального топлива, в т.ч.: | 815,70 | 815,70 | 815,70 | 815,70 | 815,70 | 815,70 | 815,70 | 815,70 | 815,70 | 221,13 | 221,13 | 221,13 |
| 4.1. | Природный газ, тыс. куб.м | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 221,13 | 221,13 | 221,13 |
| 4.2. | уголь, тонн | 815,70 | 815,70 | 815,70 | 815,70 | 815,70 | 815,70 | 815,70 | 815,70 | 815,70 | 815,70 | 815,70 | 815,70 |
| 5 | Низшая теплота сгорания (ккал/кг), в т.ч.: | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 | 8126,00 | 8126,00 | 8126,00 |
| 5.1. | Природный газ, ккал/кг | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8126,00 | 8126,00 | 8126,00 |
| 5.2. | уголь, ккал/кг | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Котельная №14 (г. Татарск. ул. Александра Матросова, д. 191) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Затрачено условного топлива, т у.т., в т.ч.: | 204,96 | 204,96 | 204,96 | 204,96 | 204,96 | 204,96 | 204,96 | 204,96 | 204,96 | 34,26 | 34,26 | 34,26 |
| 1.1. | Природный газ, т у.т. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34,26 | 34,26 | 34,26 |
| 1.2. | уголь, т у.т. | 204,96 | 204,96 | 204,96 | 204,96 | 204,96 | 204,96 | 204,96 | 204,96 | 204,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | УРУТ на выработку тепловой энергии, кг.у.т./Гкал | 972,16 | 972,16 | 972,16 | 972,16 | 972,16 | 972,16 | 972,16 | 972,16 | 972,16 | 162,50 | 162,50 | 162,50 |
| 3 | УРУТ на отпуск в сеть, кг.у.т./Гкал | 1006,19 | 1006,19 | 1006,19 | 1006,19 | 1006,19 | 1006,19 | 1006,19 | 1006,19 | 1006,19 | 168,19 | 168,19 | 168,19 |
| 4 | Затрачено натурального топлива, в т.ч.: | 292,80 | 292,80 | 292,80 | 292,80 | 292,80 | 292,80 | 292,80 | 292,80 | 292,80 | 29,69 | 29,69 | 29,69 |
| 4.1. | Природный газ, тыс. куб.м | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29,69 | 29,69 | 29,69 |
| 4.2. | уголь, тонн | 292,80 | 292,80 | 292,80 | 292,80 | 292,80 | 292,80 | 292,80 | 292,80 | 292,80 | 292,80 | 292,80 | 292,80 |
| 5 | Низшая теплота сгорания (ккал/кг), в т.ч.: | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 | 8126,00 | 8126,00 | 8126,00 |
| 5.1. | Природный газ, ккал/кг | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8126,00 | 8126,00 | 8126,00 |
| 5.2. | уголь, ккал/кг | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Котельная №16 (г. Татарск. ул. Садовая, д. 109Б) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Затрачено условного топлива, т у.т., в т.ч.: | 1653,15 | 1653,15 | 1653,15 | 1653,15 | 1653,15 | 1653,15 | 1653,15 | 1653,15 | 1653,15 | 1653,15 | 1653,15 | 1653,15 |
| 1.1. | Природный газ, т у.т. | 1653,15 | 1653,15 | 1653,15 | 1653,15 | 1653,15 | 1653,15 | 1653,15 | 1653,15 | 1653,15 | 1653,15 | 1653,15 | 1653,15 |
| 1.2. | уголь, т у.т. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | УРУТ на выработку тепловой энергии, кг.у.т./Гкал | 161,12 | 161,12 | 161,12 | 161,12 | 161,12 | 161,12 | 161,12 | 161,12 | 161,12 | 161,12 | 161,12 | 161,12 |
| 3 | УРУТ на отпуск в сеть, кг.у.т./Гкал | 166,76 | 166,76 | 166,76 | 166,76 | 166,76 | 166,76 | 166,76 | 166,76 | 166,76 | 166,76 | 166,76 | 166,76 |
| 4 | Затрачено натурального топлива, в т.ч.: | 1462,96 | 1462,96 | 1462,96 | 1462,96 | 1462,96 | 1462,96 | 1462,96 | 1462,96 | 1462,96 | 1462,96 | 1462,96 | 1462,96 |
| 4.1. | Природный газ, тыс. куб.м | 1462,96 | 1462,96 | 1462,96 | 1462,96 | 1462,96 | 1462,96 | 1462,96 | 1462,96 | 1462,96 | 1462,96 | 1462,96 | 1462,96 |
| 4.2. | уголь, тонн | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Низшая теплота сгорания (ккал/кг), в т.ч.: | 8126,00 | 8126,00 | 8126,00 | 8126,00 | 8126,00 | 8126,00 | 8126,00 | 8126,00 | 8126,00 | 8126,00 | 8126,00 | 8126,00 |
| 5.1. | Природный газ, ккал/кг | 8126,00 | 8126,00 | 8126,00 | 8126,00 | 8126,00 | 8126,00 | 8126,00 | 8126,00 | 8126,00 | 8126,00 | 8126,00 | 8126,00 |
| 5.2. | уголь, ккал/кг | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Котельная №17 (г. Татарск. ул. Краснофлотская. д. 1) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Затрачено условного топлива, т у.т., в т.ч.: | 1989,74 | 1989,74 | 1989,74 | 1989,74 | 1989,74 | 1989,74 | 1989,74 | 1989,74 | 1989,74 | 1285,49 | 1285,49 | 1285,49 |
| 1.1. | Природный газ, т у.т. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1285,49 | 1285,49 | 1285,49 |
| 1.2. | уголь, т у.т. | 1989,74 | 1989,74 | 1989,74 | 1989,74 | 1989,74 | 1989,74 | 1989,74 | 1989,74 | 1989,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | УРУТ на выработку тепловой энергии, кг.у.т./Гкал | 251,52 | 251,52 | 251,52 | 251,52 | 251,52 | 251,52 | 251,52 | 251,52 | 251,52 | 162,50 | 162,50 | 162,50 |
| 3 | УРУТ на отпуск в сеть, кг.у.т./Гкал | 260,33 | 260,33 | 260,33 | 260,33 | 260,33 | 260,33 | 260,33 | 260,33 | 260,33 | 168,19 | 168,19 | 168,19 |
| 4 | Затрачено натурального топлива, в т.ч.: | 2842,48 | 2842,48 | 2842,48 | 2842,48 | 2842,48 | 2842,48 | 2842,48 | 2842,48 | 2842,48 | 1113,94 | 1113,94 | 1113,94 |
| 4.1. | Природный газ, тыс. куб.м | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1113,94 | 1113,94 | 1113,94 |
| 4.2. | уголь, тонн | 2842,48 | 2842,48 | 2842,48 | 2842,48 | 2842,48 | 2842,48 | 2842,48 | 2842,48 | 2842,48 | 2842,48 | 2842,48 | 2842,48 |
| 5 | Низшая теплота сгорания (ккал/кг), в т.ч.: | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 | 8126,00 | 8126,00 | 8126,00 |
| 5.1. | Природный газ, ккал/кг | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8126,00 | 8126,00 | 8126,00 |
| 5.2. | уголь, ккал/кг | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Котельная №20 (г. Татарск. ул. Ленина, д. 112В) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Затрачено условного топлива, т у.т., в т.ч.: | 3360,49 | 3360,49 | 3360,49 | 3360,49 | 3360,49 | 3360,49 | 3360,49 | 3360,49 | 3360,49 | 3360,49 | 3360,49 | 3360,49 |
| 1.1. | Природный газ, т у.т. | 3360,49 | 3360,49 | 3360,49 | 3360,49 | 3360,49 | 3360,49 | 3360,49 | 3360,49 | 3360,49 | 3360,49 | 3360,49 | 3360,49 |
| 1.2. | уголь, т у.т. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | УРУТ на выработку тепловой энергии, кг.у.т./Гкал | 155,18 | 155,18 | 155,18 | 155,18 | 155,18 | 155,18 | 155,18 | 155,18 | 155,18 | 155,18 | 155,18 | 155,18 |
| 3 | УРУТ на отпуск в сеть, кг.у.т./Гкал | 160,61 | 160,61 | 160,61 | 160,61 | 160,61 | 160,61 | 160,61 | 160,61 | 160,61 | 160,61 | 160,61 | 160,61 |
| 4 | Затрачено натурального топлива, в т.ч.: | 2973,88 | 2973,88 | 2973,88 | 2973,88 | 2973,88 | 2973,88 | 2973,88 | 2973,88 | 2973,88 | 2973,88 | 2973,88 | 2973,88 |
| 4.1. | Природный газ, тыс. куб.м | 2973,88 | 2973,88 | 2973,88 | 2973,88 | 2973,88 | 2973,88 | 2973,88 | 2973,88 | 2973,88 | 2973,88 | 2973,88 | 2973,88 |
| 4.2. | уголь, тонн | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Низшая теплота сгорания (ккал/кг), в т.ч.: | 8126,00 | 8126,00 | 8126,00 | 8126,00 | 8126,00 | 8126,00 | 8126,00 | 8126,00 | 8126,00 | 8126,00 | 8126,00 | 8126,00 |
| 5.1. | Природный газ, ккал/кг | 8126,00 | 8126,00 | 8126,00 | 8126,00 | 8126,00 | 8126,00 | 8126,00 | 8126,00 | 8126,00 | 8126,00 | 8126,00 | 8126,00 |
| 5.2. | уголь, ккал/кг | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Котельная №22 (г. Татарск. ул. Василевского. д. 5) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Затрачено условного топлива, т у.т., в т.ч.: | 659,95 | 659,95 | 659,95 | 659,95 | 659,95 | 659,95 | 659,95 | 659,95 | 659,95 | 659,95 | 659,95 | 659,95 |
| 1.1. | Природный газ, т у.т. | 659,95 | 659,95 | 659,95 | 659,95 | 659,95 | 659,95 | 659,95 | 659,95 | 659,95 | 659,95 | 659,95 | 659,95 |
| 1.2. | уголь, т у.т. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | УРУТ на выработку тепловой энергии, кг.у.т./Гкал | 152,13 | 152,13 | 152,13 | 152,13 | 152,13 | 152,13 | 152,13 | 152,13 | 152,13 | 152,13 | 152,13 | 152,13 |
| 3 | УРУТ на отпуск в сеть, кг.у.т./Гкал | 157,45 | 157,45 | 157,45 | 157,45 | 157,45 | 157,45 | 157,45 | 157,45 | 157,45 | 157,45 | 157,45 | 157,45 |
| 4 | Затрачено натурального топлива, в т.ч.: | 584,03 | 584,03 | 584,03 | 584,03 | 584,03 | 584,03 | 584,03 | 584,03 | 584,03 | 584,03 | 584,03 | 584,03 |
| 4.1. | Природный газ, тыс. куб.м | 584,03 | 584,03 | 584,03 | 584,03 | 584,03 | 584,03 | 584,03 | 584,03 | 584,03 | 584,03 | 584,03 | 584,03 |
| 4.2. | уголь, тонн | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Низшая теплота сгорания (ккал/кг), в т.ч.: | 8126,00 | 8126,00 | 8126,00 | 8126,00 | 8126,00 | 8126,00 | 8126,00 | 8126,00 | 8126,00 | 8126,00 | 8126,00 | 8126,00 |
| 5.1. | Природный газ, ккал/кг | 8126,00 | 8126,00 | 8126,00 | 8126,00 | 8126,00 | 8126,00 | 8126,00 | 8126,00 | 8126,00 | 8126,00 | 8126,00 | 8126,00 |
| 5.2. | уголь, ккал/кг | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Котельная №25 (г. Татарск. ул. Северная, д. 2а) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Затрачено условного топлива, т у.т., в т.ч.: | 417,86 | 417,86 | 417,86 | 417,86 | 417,86 | 417,86 | 417,86 | 417,86 | 417,86 | 49,19 | 49,19 | 49,19 |
| 1.1. | Природный газ, т у.т. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49,19 | 49,19 | 49,19 |
| 1.2. | уголь, т у.т. | 417,86 | 417,86 | 417,86 | 417,86 | 417,86 | 417,86 | 417,86 | 417,86 | 417,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | УРУТ на выработку тепловой энергии, кг.у.т./Гкал | 1380,29 | 1380,29 | 1380,29 | 1380,29 | 1380,29 | 1380,29 | 1380,29 | 1380,29 | 1380,29 | 162,50 | 162,50 | 162,50 |
| 3 | УРУТ на отпуск в сеть, кг.у.т./Гкал | 1428,60 | 1428,60 | 1428,60 | 1428,60 | 1428,60 | 1428,60 | 1428,60 | 1428,60 | 1428,60 | 168,19 | 168,19 | 168,19 |
| 4 | Затрачено натурального топлива, в т.ч.: | 572,41 | 572,41 | 572,41 | 572,41 | 572,41 | 572,41 | 572,41 | 572,41 | 572,41 | 42,63 | 42,63 | 42,63 |
| 4.1. | Природный газ, тыс. куб.м | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42,63 | 42,63 | 42,63 |
| 4.2. | уголь, тонн | 572,41 | 572,41 | 572,41 | 572,41 | 572,41 | 572,41 | 572,41 | 572,41 | 572,41 | 572,41 | 572,41 | 572,41 |
| 5 | Низшая теплота сгорания (ккал/кг), в т.ч.: | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 | 8126,00 | 8126,00 | 8126,00 |
| 5.1. | Природный газ, ккал/кг | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8126,00 | 8126,00 | 8126,00 |
| 5.2. | уголь, ккал/кг | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Котельная №28 (г. Татарск, пос. Южный, д. 40а) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Затрачено условного топлива, т у.т., в т.ч.: | 1450,93 | 1450,93 | 1450,93 | 1450,93 | 1450,93 | 1450,93 | 1450,93 | 1450,93 | 1450,93 | 248,63 | 248,63 | 248,63 |
| 1.1. | Природный газ, т у.т. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 248,63 | 248,63 | 248,63 |
| 1.2. | уголь, т у.т. | 1450,93 | 1450,93 | 1450,93 | 1450,93 | 1450,93 | 1450,93 | 1450,93 | 1450,93 | 1450,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | УРУТ на выработку тепловой энергии, кг.у.т./Гкал | 207,63 | 207,63 | 207,63 | 207,63 | 207,63 | 207,63 | 207,63 | 207,63 | 207,63 | 162,50 | 162,50 | 162,50 |
| 3 | УРУТ на отпуск в сеть, кг.у.т./Гкал | 214,90 | 214,90 | 214,90 | 214,90 | 214,90 | 214,90 | 214,90 | 214,90 | 214,90 | 36,82 | 36,82 | 36,82 |
| 4 | Затрачено натурального топлива, в т.ч.: | 2072,75 | 2072,75 | 2072,75 | 2072,75 | 2072,75 | 2072,75 | 2072,75 | 2072,75 | 2072,75 | 215,45 | 215,45 | 215,45 |
| 4.1. | Природный газ, тыс. куб.м | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 215,45 | 215,45 | 215,45 |
| 4.2. | уголь, тонн | 2072,75 | 2072,75 | 2072,75 | 2072,75 | 2072,75 | 2072,75 | 2072,75 | 2072,75 | 2072,75 | 2072,75 | 2072,75 | 2072,75 |
| 5 | Низшая теплота сгорания (ккал/кг), в т.ч.: | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 | 8126,00 | 8126,00 | 8126,00 |
| 5.1. | Природный газ, ккал/кг | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8126,00 | 8126,00 | 8126,00 |
| 5.2. | уголь, ккал/кг | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Котельная №31 (г. Татарск, ул. Александра Матросова, д. 106) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Затрачено условного топлива, т у.т., в т.ч.: | 1253,83 | 1253,83 | 1253,83 | 1253,83 | 1253,83 | 1253,83 | 1253,83 | 1253,83 | 1253,83 | 640,84 | 640,84 | 640,84 |
| 1.1. | Природный газ, т у.т. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 640,84 | 640,84 | 640,84 |
| 1.2. | уголь, т у.т. | 1253,83 | 1253,83 | 1253,83 | 1253,83 | 1253,83 | 1253,83 | 1253,83 | 1253,83 | 1253,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | УРУТ на выработку тепловой энергии, кг.у.т./Гкал | 317,94 | 317,94 | 317,94 | 317,94 | 317,94 | 317,94 | 317,94 | 317,94 | 317,94 | 162,50 | 162,50 | 162,50 |
| 3 | УРУТ на отпуск в сеть, кг.у.т./Гкал | 329,07 | 329,07 | 329,07 | 329,07 | 329,07 | 329,07 | 329,07 | 329,07 | 329,07 | 168,19 | 168,19 | 168,19 |
| 4 | Затрачено натурального топлива, в т.ч.: | 1791,19 | 1791,19 | 1791,19 | 1791,19 | 1791,19 | 1791,19 | 1791,19 | 1791,19 | 1791,19 | 555,32 | 555,32 | 555,32 |
| 4.1. | Природный газ, тыс. куб.м | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 555,32 | 555,32 | 555,32 |
| 4.2. | уголь, тонн | 1791,19 | 1791,19 | 1791,19 | 1791,19 | 1791,19 | 1791,19 | 1791,19 | 1791,19 | 1791,19 | 1791,19 | 1791,19 | 1791,19 |
| 5 | Низшая теплота сгорания (ккал/кг), в т.ч.: | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 | 8126,00 | 8126,00 | 8126,00 |
| 5.1. | Природный газ, ккал/кг | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8126,00 | 8126,00 | 8126,00 |
| 5.2. | уголь, ккал/кг | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Котельная с. д/сад 11 (г. Татарск, ул.Телегина, 11А) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Затрачено условного топлива, т у.т., в т.ч.: | 49,98 | 49,98 | 49,98 | 49,98 | 49,98 | 49,98 | 49,98 | 49,98 | 49,98 | 49,98 | 49,98 | 49,98 |
| 1.1. | Природный газ, т у.т. | 49,98 | 49,98 | 49,98 | 49,98 | 49,98 | 49,98 | 49,98 | 49,98 | 49,98 | 49,98 | 49,98 | 49,98 |
| 1.2. | уголь, т у.т. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | УРУТ на выработку тепловой энергии, кг.у.т./Гкал | 155,20 | 155,20 | 155,20 | 155,20 | 155,20 | 155,20 | 155,20 | 155,20 | 155,20 | 155,20 | 155,20 | 155,20 |
| 3 | УРУТ на отпуск в сеть, кг.у.т./Гкал | 160,63 | 160,63 | 160,63 | 160,63 | 160,63 | 160,63 | 160,63 | 160,63 | 160,63 | 160,63 | 160,63 | 160,63 |
| 4 | Затрачено натурального топлива, в т.ч.: | 44,23 | 44,23 | 44,23 | 44,23 | 44,23 | 44,23 | 44,23 | 44,23 | 44,23 | 44,23 | 44,23 | 44,23 |
| 4.1. | Природный газ, тыс. куб.м | 44,23 | 44,23 | 44,23 | 44,23 | 44,23 | 44,23 | 44,23 | 44,23 | 44,23 | 44,23 | 44,23 | 44,23 |
| 4.2. | уголь, тонн | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Низшая теплота сгорания (ккал/кг), в т.ч.: | 8126,00 | 8126,00 | 8126,00 | 8126,00 | 8126,00 | 8126,00 | 8126,00 | 8126,00 | 8126,00 | 8126,00 | 8126,00 | 8126,00 |
| 5.1. | Природный газ, ккал/кг | 8126,00 | 8126,00 | 8126,00 | 8126,00 | 8126,00 | 8126,00 | 8126,00 | 8126,00 | 8126,00 | 8126,00 | 8126,00 | 8126,00 |
| 5.2. | уголь, ккал/кг | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ЕТО №3 МУП «Жилищно-коммунальное хозяйство» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Угольная котельная с.Зубовка (с.Зубовка, ул. Ленина 5-г) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Затрачено условного топлива, т у.т., в т.ч.: | 367,48 | 367,48 | 367,48 | 367,48 | 367,48 | 367,48 | 367,48 | 367,48 | 367,48 | 367,48 | 367,48 | 367,48 |
| 1.1. | Природный газ, т у.т. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2. | уголь, т у.т. | 367,48 | 367,48 | 367,48 | 367,48 | 367,48 | 367,48 | 367,48 | 367,48 | 367,48 | 367,48 | 367,48 | 367,48 |
| 2 | УРУТ на выработку тепловой энергии, кг.у.т./Гкал | 282,68 | 282,68 | 282,68 | 282,68 | 282,68 | 282,68 | 282,68 | 282,68 | 282,68 | 282,68 | 282,68 | 282,68 |
| 3 | УРУТ на отпуск в сеть, кг.у.т./Гкал | 282,68 | 282,68 | 282,68 | 282,68 | 282,68 | 282,68 | 282,68 | 282,68 | 282,68 | 282,68 | 282,68 | 282,68 |
| 4 | Затрачено натурального топлива, в т.ч.: | 503,40 | 503,40 | 503,40 | 503,40 | 503,40 | 503,40 | 503,40 | 503,40 | 503,40 | 503,40 | 503,40 | 503,40 |
| 4.1. | Природный газ, тыс. куб.м | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2. | уголь, тонн | 503,40 | 503,40 | 503,40 | 503,40 | 503,40 | 503,40 | 503,40 | 503,40 | 503,40 | 503,40 | 503,40 | 503,40 |
| 5 | Низшая теплота сгорания (ккал/кг), в т.ч.: | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 |
| 5.1. | Природный газ, ккал/кг | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.2. | уголь, ккал/кг | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 |
| Угольная котельная с.Казаткуль (с.Казаткуль, ул.Зеленая 2-а) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Затрачено условного топлива, т у.т., в т.ч.: | 297,14 | 297,14 | 297,14 | 297,14 | 297,14 | 297,14 | 297,14 | 297,14 | 297,14 | 297,14 | 297,14 | 297,14 |
| 1.1. | Природный газ, т у.т. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2. | уголь, т у.т. | 297,14 | 297,14 | 297,14 | 297,14 | 297,14 | 297,14 | 297,14 | 297,14 | 297,14 | 297,14 | 297,14 | 297,14 |
| 2 | УРУТ на выработку тепловой энергии, кг.у.т./Гкал | 268,43 | 268,43 | 268,43 | 268,43 | 268,43 | 268,43 | 268,43 | 268,43 | 268,43 | 268,43 | 268,43 | 268,43 |
| 3 | УРУТ на отпуск в сеть, кг.у.т./Гкал | 268,43 | 268,43 | 268,43 | 268,43 | 268,43 | 268,43 | 268,43 | 268,43 | 268,43 | 268,43 | 268,43 | 268,43 |
| 4 | Затрачено натурального топлива, в т.ч.: | 407,04 | 407,04 | 407,04 | 407,04 | 407,04 | 407,04 | 407,04 | 407,04 | 407,04 | 407,04 | 407,04 | 407,04 |
| 4.1. | Природный газ, тыс. куб.м | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2. | уголь, тонн | 407,04 | 407,04 | 407,04 | 407,04 | 407,04 | 407,04 | 407,04 | 407,04 | 407,04 | 407,04 | 407,04 | 407,04 |
| 5 | Низшая теплота сгорания (ккал/кг), в т.ч.: | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 |
| 5.1. | Природный газ, ккал/кг | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.2. | уголь, ккал/кг | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 |
| Угольная котельная д. Новоалександровка (д. Новоалександровка, пер. Школьный 1-а) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Затрачено условного топлива, т у.т., в т.ч.: | 116,01 | 116,01 | 116,01 | 116,01 | 116,01 | 116,01 | 116,01 | 116,01 | 116,01 | 116,01 | 116,01 | 116,01 |
| 1.1. | Природный газ, т у.т. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2. | уголь, т у.т. | 116,01 | 116,01 | 116,01 | 116,01 | 116,01 | 116,01 | 116,01 | 116,01 | 116,01 | 116,01 | 116,01 | 116,01 |
| 2 | УРУТ на выработку тепловой энергии, кг.у.т./Гкал | 268,43 | 268,43 | 268,43 | 268,43 | 268,43 | 268,43 | 268,43 | 268,43 | 268,43 | 268,43 | 268,43 | 268,43 |
| 3 | УРУТ на отпуск в сеть, кг.у.т./Гкал | 268,43 | 268,43 | 268,43 | 268,43 | 268,43 | 268,43 | 268,43 | 268,43 | 268,43 | 268,43 | 268,43 | 268,43 |
| 4 | Затрачено натурального топлива, в т.ч.: | 158,91 | 158,91 | 158,91 | 158,91 | 158,91 | 158,91 | 158,91 | 158,91 | 158,91 | 158,91 | 158,91 | 158,91 |
| 4.1. | Природный газ, тыс. куб.м | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2. | уголь, тонн | 158,91 | 158,91 | 158,91 | 158,91 | 158,91 | 158,91 | 158,91 | 158,91 | 158,91 | 158,91 | 158,91 | 158,91 |
| 5 | Низшая теплота сгорания (ккал/кг), в т.ч.: | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 |
| 5.1. | Природный газ, ккал/кг | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.2. | уголь, ккал/кг | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 |
| Угольная котельная с. Успенка (с. Успенка, ул.Новая 9-а) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Затрачено условного топлива, т у.т., в т.ч.: | 185,46 | 185,46 | 185,46 | 185,46 | 185,46 | 185,46 | 185,46 | 185,46 | 185,46 | 185,46 | 185,46 | 185,46 |
| 1.1. | Природный газ, т у.т. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2. | уголь, т у.т. | 185,46 | 185,46 | 185,46 | 185,46 | 185,46 | 185,46 | 185,46 | 185,46 | 185,46 | 185,46 | 185,46 | 185,46 |
| 2 | УРУТ на выработку тепловой энергии, кг.у.т./Гкал | 268,43 | 268,43 | 268,43 | 268,43 | 268,43 | 268,43 | 268,43 | 268,43 | 268,43 | 268,43 | 268,43 | 268,43 |
| 3 | УРУТ на отпуск в сеть, кг.у.т./Гкал | 268,43 | 268,43 | 268,43 | 268,43 | 268,43 | 268,43 | 268,43 | 268,43 | 268,43 | 268,43 | 268,43 | 268,43 |
| 4 | Затрачено натурального топлива, в т.ч.: | 254,05 | 254,05 | 254,05 | 254,05 | 254,05 | 254,05 | 254,05 | 254,05 | 254,05 | 254,05 | 254,05 | 254,05 |
| 4.1. | Природный газ, тыс. куб.м | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2. | уголь, тонн | 254,05 | 254,05 | 254,05 | 254,05 | 254,05 | 254,05 | 254,05 | 254,05 | 254,05 | 254,05 | 254,05 | 254,05 |
| 5 | Низшая теплота сгорания (ккал/кг), в т.ч.: | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 |
| 5.1. | Природный газ, ккал/кг | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.2. | уголь, ккал/кг | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 |
| Угольная котельная с.Николаевка (с. Николаевка, ул.Ленина 42-б) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Затрачено условного топлива, т у.т., в т.ч.: | 1279,69 | 1279,69 | 1279,69 | 1279,69 | 1279,69 | 1279,69 | 1279,69 | 1279,69 | 1279,69 | 1279,69 | 1279,69 | 1279,69 |
| 1.1. | Природный газ, т у.т. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2. | уголь, т у.т. | 1279,69 | 1279,69 | 1279,69 | 1279,69 | 1279,69 | 1279,69 | 1279,69 | 1279,69 | 1279,69 | 1279,69 | 1279,69 | 1279,69 |
| 2 | УРУТ на выработку тепловой энергии, кг.у.т./Гкал | 621,21 | 621,21 | 621,21 | 621,21 | 621,21 | 621,21 | 621,21 | 621,21 | 621,21 | 621,21 | 621,21 | 621,21 |
| 3 | УРУТ на отпуск в сеть, кг.у.т./Гкал | 621,21 | 621,21 | 621,21 | 621,21 | 621,21 | 621,21 | 621,21 | 621,21 | 621,21 | 621,21 | 621,21 | 621,21 |
| 4 | Затрачено натурального топлива, в т.ч.: | 1753,00 | 1753,00 | 1753,00 | 1753,00 | 1753,00 | 1753,00 | 1753,00 | 1753,00 | 1753,00 | 1753,00 | 1753,00 | 1753,00 |
| 4.1. | Природный газ, тыс. куб.м | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2. | уголь, тонн | 1753,00 | 1753,00 | 1753,00 | 1753,00 | 1753,00 | 1753,00 | 1753,00 | 1753,00 | 1753,00 | 1753,00 | 1753,00 | 1753,00 |
| 5 | Низшая теплота сгорания (ккал/кг), в т.ч.: | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 |
| 5.1. | Природный газ, ккал/кг | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.2. | уголь, ккал/кг | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 |
| Угольная котельная с.Кочневка (с.Кочневка, ул.Солнечная 35-а) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Затрачено условного топлива, т у.т., в т.ч.: | 605,17 | 605,17 | 605,17 | 605,17 | 605,17 | 605,17 | 605,17 | 605,17 | 605,17 | 605,17 | 605,17 | 605,17 |
| 1.1. | Природный газ, т у.т. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2. | уголь, т у.т. | 605,17 | 605,17 | 605,17 | 605,17 | 605,17 | 605,17 | 605,17 | 605,17 | 605,17 | 605,17 | 605,17 | 605,17 |
| 2 | УРУТ на выработку тепловой энергии, кг.у.т./Гкал | 414,50 | 414,50 | 414,50 | 414,50 | 414,50 | 414,50 | 414,50 | 414,50 | 414,50 | 414,50 | 414,50 | 414,50 |
| 3 | УРУТ на отпуск в сеть, кг.у.т./Гкал | 414,50 | 414,50 | 414,50 | 414,50 | 414,50 | 414,50 | 414,50 | 414,50 | 414,50 | 414,50 | 414,50 | 414,50 |
| 4 | Затрачено натурального топлива, в т.ч.: | 829,00 | 829,00 | 829,00 | 829,00 | 829,00 | 829,00 | 829,00 | 829,00 | 829,00 | 829,00 | 829,00 | 829,00 |
| 4.1. | Природный газ, тыс. куб.м | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2. | уголь, тонн | 829,00 | 829,00 | 829,00 | 829,00 | 829,00 | 829,00 | 829,00 | 829,00 | 829,00 | 829,00 | 829,00 | 829,00 |
| 5 | Низшая теплота сгорания (ккал/кг), в т.ч.: | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 |
| 5.1. | Природный газ, ккал/кг | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.2. | уголь, ккал/кг | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 |
| Угольная котельная с.Козловка (с.Козловка, ул.Грязнова 20-а) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Затрачено условного топлива, т у.т., в т.ч.: | 649,75 | 649,75 | 649,75 | 649,75 | 649,75 | 649,75 | 649,75 | 649,75 | 649,75 | 649,75 | 649,75 | 649,75 |
| 1.1. | Природный газ, т у.т. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2. | уголь, т у.т. | 649,75 | 649,75 | 649,75 | 649,75 | 649,75 | 649,75 | 649,75 | 649,75 | 649,75 | 649,75 | 649,75 | 649,75 |
| 2 | УРУТ на выработку тепловой энергии, кг.у.т./Гкал | 492,23 | 492,23 | 492,23 | 492,23 | 492,23 | 492,23 | 492,23 | 492,23 | 492,23 | 492,23 | 492,23 | 492,23 |
| 3 | УРУТ на отпуск в сеть, кг.у.т./Гкал | 492,23 | 492,23 | 492,23 | 492,23 | 492,23 | 492,23 | 492,23 | 492,23 | 492,23 | 492,23 | 492,23 | 492,23 |
| 4 | Затрачено натурального топлива, в т.ч.: | 575,00 | 575,00 | 575,00 | 575,00 | 575,00 | 575,00 | 575,00 | 575,00 | 575,00 | 575,00 | 575,00 | 575,00 |
| 4.1. | Природный газ, тыс. куб.м | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2. | уголь, тонн | 575,00 | 575,00 | 575,00 | 575,00 | 575,00 | 575,00 | 575,00 | 575,00 | 575,00 | 575,00 | 575,00 | 575,00 |
| 5 | Низшая теплота сгорания (ккал/кг), в т.ч.: | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 |
| 5.1. | Природный газ, ккал/кг | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.2. | уголь, ккал/кг | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 |
| Угольная котельная с.Константиновка (с.Константиновка, ул.Ленина 66-б) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Затрачено условного топлива, т у.т., в т.ч.: | 239,44 | 239,44 | 239,44 | 239,44 | 239,44 | 239,44 | 239,44 | 239,44 | 239,44 | 239,44 | 239,44 | 239,44 |
| 1.1. | Природный газ, т у.т. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2. | уголь, т у.т. | 239,44 | 239,44 | 239,44 | 239,44 | 239,44 | 239,44 | 239,44 | 239,44 | 239,44 | 239,44 | 239,44 | 239,44 |
| 2 | УРУТ на выработку тепловой энергии, кг.у.т./Гкал | 288,48 | 288,48 | 288,48 | 288,48 | 288,48 | 288,48 | 288,48 | 288,48 | 288,48 | 288,48 | 288,48 | 288,48 |
| 3 | УРУТ на отпуск в сеть, кг.у.т./Гкал | 288,48 | 288,48 | 288,48 | 288,48 | 288,48 | 288,48 | 288,48 | 288,48 | 288,48 | 288,48 | 288,48 | 288,48 |
| 4 | Затрачено натурального топлива, в т.ч.: | 328,00 | 328,00 | 328,00 | 328,00 | 328,00 | 328,00 | 328,00 | 328,00 | 328,00 | 328,00 | 328,00 | 328,00 |
| 4.1. | Природный газ, тыс. куб.м | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2. | уголь, тонн | 328,00 | 328,00 | 328,00 | 328,00 | 328,00 | 328,00 | 328,00 | 328,00 | 328,00 | 328,00 | 328,00 | 328,00 |
| 5 | Низшая теплота сгорания (ккал/кг), в т.ч.: | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 |
| 5.1. | Природный газ, ккал/кг | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.2. | уголь, ккал/кг | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 |
| Угольная котельная с.Новомихайловка (с.Новомихайловка, ул. Гагарина 1-а) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Затрачено условного топлива, т у.т., в т.ч.: | 913,96 | 913,96 | 913,96 | 913,96 | 913,96 | 913,96 | 913,96 | 913,96 | 913,96 | 913,96 | 913,96 | 913,96 |
| 1.1. | Природный газ, т у.т. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2. | уголь, т у.т. | 913,96 | 913,96 | 913,96 | 913,96 | 913,96 | 913,96 | 913,96 | 913,96 | 913,96 | 913,96 | 913,96 | 913,96 |
| 2 | УРУТ на выработку тепловой энергии, кг.у.т./Гкал | 488,75 | 488,75 | 488,75 | 488,75 | 488,75 | 488,75 | 488,75 | 488,75 | 488,75 | 488,75 | 488,75 | 488,75 |
| 3 | УРУТ на отпуск в сеть, кг.у.т./Гкал | 488,75 | 488,75 | 488,75 | 488,75 | 488,75 | 488,75 | 488,75 | 488,75 | 488,75 | 488,75 | 488,75 | 488,75 |
| 4 | Затрачено натурального топлива, в т.ч.: | 1252,00 | 1252,00 | 1252,00 | 1252,00 | 1252,00 | 1252,00 | 1252,00 | 1252,00 | 1252,00 | 1252,00 | 1252,00 | 1252,00 |
| 4.1. | Природный газ, тыс. куб.м | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2. | уголь, тонн | 1252,00 | 1252,00 | 1252,00 | 1252,00 | 1252,00 | 1252,00 | 1252,00 | 1252,00 | 1252,00 | 1252,00 | 1252,00 | 1252,00 |
| 5 | Низшая теплота сгорания (ккал/кг), в т.ч.: | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 |
| 5.1. | Природный газ, ккал/кг | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.2. | уголь, ккал/кг | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 |
| Угольная котельная с.Орловка (с.Орловка, ул.Молодежная 10-б) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Затрачено условного топлива, т у.т., в т.ч.: | 333,97 | 333,97 | 333,97 | 333,97 | 333,97 | 333,97 | 333,97 | 333,97 | 333,97 | 333,97 | 333,97 | 333,97 |
| 1.1. | Природный газ, т у.т. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2. | уголь, т у.т. | 333,97 | 333,97 | 333,97 | 333,97 | 333,97 | 333,97 | 333,97 | 333,97 | 333,97 | 333,97 | 333,97 | 333,97 |
| 2 | УРУТ на выработку тепловой энергии, кг.у.т./Гкал | 344,30 | 344,30 | 344,30 | 344,30 | 344,30 | 344,30 | 344,30 | 344,30 | 344,30 | 344,30 | 344,30 | 344,30 |
| 3 | УРУТ на отпуск в сеть, кг.у.т./Гкал | 344,30 | 344,30 | 344,30 | 344,30 | 344,30 | 344,30 | 344,30 | 344,30 | 344,30 | 344,30 | 344,30 | 344,30 |
| 4 | Затрачено натурального топлива, в т.ч.: | 457,50 | 457,50 | 457,50 | 457,50 | 457,50 | 457,50 | 457,50 | 457,50 | 457,50 | 457,50 | 457,50 | 457,50 |
| 4.1. | Природный газ, тыс. куб.м | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2. | уголь, тонн | 457,50 | 457,50 | 457,50 | 457,50 | 457,50 | 457,50 | 457,50 | 457,50 | 457,50 | 457,50 | 457,50 | 457,50 |
| 5 | Низшая теплота сгорания (ккал/кг), в т.ч.: | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 |
| 5.1. | Природный газ, ккал/кг | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.2. | уголь, ккал/кг | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 |
| Угольная котельная с.Ускюль (с.Ускюль, ул.Центральная 21-а) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Затрачено условного топлива, т у.т., в т.ч.: | 542,39 | 542,39 | 542,39 | 542,39 | 542,39 | 542,39 | 542,39 | 542,39 | 542,39 | 542,39 | 542,39 | 542,39 |
| 1.1. | Природный газ, т у.т. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2. | уголь, т у.т. | 542,39 | 542,39 | 542,39 | 542,39 | 542,39 | 542,39 | 542,39 | 542,39 | 542,39 | 542,39 | 542,39 | 542,39 |
| 2 | УРУТ на выработку тепловой энергии, кг.у.т./Гкал | 354,50 | 354,50 | 354,50 | 354,50 | 354,50 | 354,50 | 354,50 | 354,50 | 354,50 | 354,50 | 354,50 | 354,50 |
| 3 | УРУТ на отпуск в сеть, кг.у.т./Гкал | 354,50 | 354,50 | 354,50 | 354,50 | 354,50 | 354,50 | 354,50 | 354,50 | 354,50 | 354,50 | 354,50 | 354,50 |
| 4 | Затрачено натурального топлива, в т.ч.: | 743,00 | 743,00 | 743,00 | 743,00 | 743,00 | 743,00 | 743,00 | 743,00 | 743,00 | 743,00 | 743,00 | 743,00 |
| 4.1. | Природный газ, тыс. куб.м | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2. | уголь, тонн | 743,00 | 743,00 | 743,00 | 743,00 | 743,00 | 743,00 | 743,00 | 743,00 | 743,00 | 743,00 | 743,00 | 743,00 |
| 5 | Низшая теплота сгорания (ккал/кг), в т.ч.: | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 |
| 5.1. | Природный газ, ккал/кг | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.2. | уголь, ккал/кг | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 |
| Угольная котельная с.Казачий Мыс (с.Казачий Мыс, ул.Береговая 8) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Затрачено условного топлива, т у.т., в т.ч.: | 414,38 | 414,38 | 414,38 | 414,38 | 414,38 | 414,38 | 414,38 | 414,38 | 414,38 | 414,38 | 414,38 | 414,38 |
| 1.1. | Природный газ, т у.т. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2. | уголь, т у.т. | 414,38 | 414,38 | 414,38 | 414,38 | 414,38 | 414,38 | 414,38 | 414,38 | 414,38 | 414,38 | 414,38 | 414,38 |
| 2 | УРУТ на выработку тепловой энергии, кг.у.т./Гкал | 403,99 | 403,99 | 403,99 | 403,99 | 403,99 | 403,99 | 403,99 | 403,99 | 403,99 | 403,99 | 403,99 | 403,99 |
| 3 | УРУТ на отпуск в сеть, кг.у.т./Гкал | 403,99 | 403,99 | 403,99 | 403,99 | 403,99 | 403,99 | 403,99 | 403,99 | 403,99 | 403,99 | 403,99 | 403,99 |
| 4 | Затрачено натурального топлива, в т.ч.: | 567,65 | 567,65 | 567,65 | 567,65 | 567,65 | 567,65 | 567,65 | 567,65 | 567,65 | 567,65 | 567,65 | 567,65 |
| 4.1. | Природный газ, тыс. куб.м | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2. | уголь, тонн | 567,65 | 567,65 | 567,65 | 567,65 | 567,65 | 567,65 | 567,65 | 567,65 | 567,65 | 567,65 | 567,65 | 567,65 |
| 5 | Низшая теплота сгорания (ккал/кг), в т.ч.: | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 |
| 5.1. | Природный газ, ккал/кг | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.2. | уголь, ккал/кг | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 |
| Угольная котельная с.Казачий Мыс (с.Казачий Мыс пер. Больничный, 3) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Затрачено условного топлива, т у.т., в т.ч.: | 94,65 | 94,65 | 94,65 | 94,65 | 94,65 | 94,65 | 94,65 | 94,65 | 94,65 | 94,65 | 94,65 | 94,65 |
| 1.1. | Природный газ, т у.т. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2. | уголь, т у.т. | 94,65 | 94,65 | 94,65 | 94,65 | 94,65 | 94,65 | 94,65 | 94,65 | 94,65 | 94,65 | 94,65 | 94,65 |
| 2 | УРУТ на выработку тепловой энергии, кг.у.т./Гкал | 403,99 | 403,99 | 403,99 | 403,99 | 403,99 | 403,99 | 403,99 | 403,99 | 403,99 | 403,99 | 403,99 | 403,99 |
| 3 | УРУТ на отпуск в сеть, кг.у.т./Гкал | 403,99 | 403,99 | 403,99 | 403,99 | 403,99 | 403,99 | 403,99 | 403,99 | 403,99 | 403,99 | 403,99 | 403,99 |
| 4 | Затрачено натурального топлива, в т.ч.: | 129,65 | 129,65 | 129,65 | 129,65 | 129,65 | 129,65 | 129,65 | 129,65 | 129,65 | 129,65 | 129,65 | 129,65 |
| 4.1. | Природный газ, тыс. куб.м | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2. | уголь, тонн | 129,65 | 129,65 | 129,65 | 129,65 | 129,65 | 129,65 | 129,65 | 129,65 | 129,65 | 129,65 | 129,65 | 129,65 |
| 5 | Низшая теплота сгорания (ккал/кг), в т.ч.: | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 |
| 5.1. | Природный газ, ккал/кг | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.2. | уголь, ккал/кг | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 |
| Угольная котельная с.Красноярка (с.Красноярка, ул.Береговая 24-б) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Затрачено условного топлива, т у.т., в т.ч.: | 231,41 | 231,41 | 231,41 | 231,41 | 231,41 | 231,41 | 231,41 | 231,41 | 231,41 | 231,41 | 231,41 | 231,41 |
| 1.1. | Природный газ, т у.т. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2. | уголь, т у.т. | 231,41 | 231,41 | 231,41 | 231,41 | 231,41 | 231,41 | 231,41 | 231,41 | 231,41 | 231,41 | 231,41 | 231,41 |
| 2 | УРУТ на выработку тепловой энергии, кг.у.т./Гкал | 420,75 | 420,75 | 420,75 | 420,75 | 420,75 | 420,75 | 420,75 | 420,75 | 420,75 | 420,75 | 420,75 | 420,75 |
| 3 | УРУТ на отпуск в сеть, кг.у.т./Гкал | 420,75 | 420,75 | 420,75 | 420,75 | 420,75 | 420,75 | 420,75 | 420,75 | 420,75 | 420,75 | 420,75 | 420,75 |
| 4 | Затрачено натурального топлива, в т.ч.: | 317,00 | 317,00 | 317,00 | 317,00 | 317,00 | 317,00 | 317,00 | 317,00 | 317,00 | 317,00 | 317,00 | 317,00 |
| 4.1. | Природный газ, тыс. куб.м | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2. | уголь, тонн | 317,00 | 317,00 | 317,00 | 317,00 | 317,00 | 317,00 | 317,00 | 317,00 | 317,00 | 317,00 | 317,00 | 317,00 |
| 5 | Низшая теплота сгорания (ккал/кг), в т.ч.: | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 |
| 5.1. | Природный газ, ккал/кг | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.2. | уголь, ккал/кг | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 |
| Угольная котельная с.Новопокровка (с.Новопокровка, ул.Центральная, 2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Затрачено условного топлива, т у.т., в т.ч.: | 364,94 | 364,94 | 364,94 | 364,94 | 364,94 | 364,94 | 364,94 | 364,94 | 364,94 | 364,94 | 364,94 | 364,94 |
| 1.1. | Природный газ, т у.т. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2. | уголь, т у.т. | 364,94 | 364,94 | 364,94 | 364,94 | 364,94 | 364,94 | 364,94 | 364,94 | 364,94 | 364,94 | 364,94 | 364,94 |
| 2 | УРУТ на выработку тепловой энергии, кг.у.т./Гкал | 421,74 | 421,74 | 421,74 | 421,74 | 421,74 | 421,74 | 421,74 | 421,74 | 421,74 | 421,74 | 421,74 | 421,74 |
| 3 | УРУТ на отпуск в сеть, кг.у.т./Гкал | 421,74 | 421,74 | 421,74 | 421,74 | 421,74 | 421,74 | 421,74 | 421,74 | 421,74 | 421,74 | 421,74 | 421,74 |
| 4 | Затрачено натурального топлива, в т.ч.: | 499,91 | 499,91 | 499,91 | 499,91 | 499,91 | 499,91 | 499,91 | 499,91 | 499,91 | 499,91 | 499,91 | 499,91 |
| 4.1. | Природный газ, тыс. куб.м | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2. | уголь, тонн | 499,91 | 499,91 | 499,91 | 499,91 | 499,91 | 499,91 | 499,91 | 499,91 | 499,91 | 499,91 | 499,91 | 499,91 |
| 5 | Низшая теплота сгорания (ккал/кг), в т.ч.: | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 |
| 5.1. | Природный газ, ккал/кг | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.2. | уголь, ккал/кг | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 |
| Угольная котельная с.Новопокровка (с.Новопокровка, ул.Зеленая 32) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Затрачено условного топлива, т у.т., в т.ч.: | 136,94 | 136,94 | 136,94 | 136,94 | 136,94 | 136,94 | 136,94 | 136,94 | 136,94 | 136,94 | 136,94 | 136,94 |
| 1.1. | Природный газ, т у.т. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2. | уголь, т у.т. | 136,94 | 136,94 | 136,94 | 136,94 | 136,94 | 136,94 | 136,94 | 136,94 | 136,94 | 136,94 | 136,94 | 136,94 |
| 2 | УРУТ на выработку тепловой энергии, кг.у.т./Гкал | 421,74 | 421,74 | 421,74 | 421,74 | 421,74 | 421,74 | 421,74 | 421,74 | 421,74 | 421,74 | 421,74 | 421,74 |
| 3 | УРУТ на отпуск в сеть, кг.у.т./Гкал | 421,74 | 421,74 | 421,74 | 421,74 | 421,74 | 421,74 | 421,74 | 421,74 | 421,74 | 421,74 | 421,74 | 421,74 |
| 4 | Затрачено натурального топлива, в т.ч.: | 187,59 | 187,59 | 187,59 | 187,59 | 187,59 | 187,59 | 187,59 | 187,59 | 187,59 | 187,59 | 187,59 | 187,59 |
| 4.1. | Природный газ, тыс. куб.м | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2. | уголь, тонн | 187,59 | 187,59 | 187,59 | 187,59 | 187,59 | 187,59 | 187,59 | 187,59 | 187,59 | 187,59 | 187,59 | 187,59 |
| 5 | Низшая теплота сгорания (ккал/кг), в т.ч.: | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 |
| 5.1. | Природный газ, ккал/кг | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.2. | уголь, ккал/кг | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 |
| Угольная котельная д. Первомихайловка (д. Первомихайловка, ул. Гагарина 1-а) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Затрачено условного топлива, т у.т., в т.ч.: | 150,02 | 150,02 | 150,02 | 150,02 | 150,02 | 150,02 | 150,02 | 150,02 | 150,02 | 150,02 | 150,02 | 150,02 |
| 1.1. | Природный газ, т у.т. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2. | уголь, т у.т. | 150,02 | 150,02 | 150,02 | 150,02 | 150,02 | 150,02 | 150,02 | 150,02 | 150,02 | 150,02 | 150,02 | 150,02 |
| 2 | УРУТ на выработку тепловой энергии, кг.у.т./Гкал | 424,22 | 424,22 | 424,22 | 424,22 | 424,22 | 424,22 | 424,22 | 424,22 | 424,22 | 424,22 | 424,22 | 424,22 |
| 3 | УРУТ на отпуск в сеть, кг.у.т./Гкал | 424,22 | 424,22 | 424,22 | 424,22 | 424,22 | 424,22 | 424,22 | 424,22 | 424,22 | 424,22 | 424,22 | 424,22 |
| 4 | Затрачено натурального топлива, в т.ч.: | 205,50 | 205,50 | 205,50 | 205,50 | 205,50 | 205,50 | 205,50 | 205,50 | 205,50 | 205,50 | 205,50 | 205,50 |
| 4.1. | Природный газ, тыс. куб.м | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2. | уголь, тонн | 205,50 | 205,50 | 205,50 | 205,50 | 205,50 | 205,50 | 205,50 | 205,50 | 205,50 | 205,50 | 205,50 | 205,50 |
| 5 | Низшая теплота сгорания (ккал/кг), в т.ч.: | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 |
| 5.1. | Природный газ, ккал/кг | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.2. | уголь, ккал/кг | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 |
| Угольная котельная, с. Лопатино (с. Лопатино, пл.Центральная, 1-а) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Затрачено условного топлива, т у.т., в т.ч.: | 297,04 | 297,04 | 297,04 | 297,04 | 297,04 | 297,04 | 297,04 | 297,04 | 297,04 | 297,04 | 297,04 | 297,04 |
| 1.1. | Природный газ, т у.т. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2. | уголь, т у.т. | 297,04 | 297,04 | 297,04 | 297,04 | 297,04 | 297,04 | 297,04 | 297,04 | 297,04 | 297,04 | 297,04 | 297,04 |
| 2 | УРУТ на выработку тепловой энергии, кг.у.т./Гкал | 313,95 | 313,95 | 313,95 | 313,95 | 313,95 | 313,95 | 313,95 | 313,95 | 313,95 | 313,95 | 313,95 | 313,95 |
| 3 | УРУТ на отпуск в сеть, кг.у.т./Гкал | 313,95 | 313,95 | 313,95 | 313,95 | 313,95 | 313,95 | 313,95 | 313,95 | 313,95 | 313,95 | 313,95 | 313,95 |
| 4 | Затрачено натурального топлива, в т.ч.: | 406,90 | 406,90 | 406,90 | 406,90 | 406,90 | 406,90 | 406,90 | 406,90 | 406,90 | 406,90 | 406,90 | 406,90 |
| 4.1. | Природный газ, тыс. куб.м | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2. | уголь, тонн | 406,90 | 406,90 | 406,90 | 406,90 | 406,90 | 406,90 | 406,90 | 406,90 | 406,90 | 406,90 | 406,90 | 406,90 |
| 5 | Низшая теплота сгорания (ккал/кг), в т.ч.: | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 |
| 5.1. | Природный газ, ккал/кг | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.2. | уголь, ккал/кг | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 |
| Угольная котельная д. Тайлаково (д. Тайлаково, ул.Озерная 17-а) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Затрачено условного топлива, т у.т., в т.ч.: | 120,52 | 120,52 | 120,52 | 120,52 | 120,52 | 120,52 | 120,52 | 120,52 | 120,52 | 120,52 | 120,52 | 120,52 |
| 1.1. | Природный газ, т у.т. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2. | уголь, т у.т. | 120,52 | 120,52 | 120,52 | 120,52 | 120,52 | 120,52 | 120,52 | 120,52 | 120,52 | 120,52 | 120,52 | 120,52 |
| 2 | УРУТ на выработку тепловой энергии, кг.у.т./Гкал | 313,95 | 313,95 | 313,95 | 313,95 | 313,95 | 313,95 | 313,95 | 313,95 | 313,95 | 313,95 | 313,95 | 313,95 |
| 3 | УРУТ на отпуск в сеть, кг.у.т./Гкал | 313,95 | 313,95 | 313,95 | 313,95 | 313,95 | 313,95 | 313,95 | 313,95 | 313,95 | 313,95 | 313,95 | 313,95 |
| 4 | Затрачено натурального топлива, в т.ч.: | 165,10 | 165,10 | 165,10 | 165,10 | 165,10 | 165,10 | 165,10 | 165,10 | 165,10 | 165,10 | 165,10 | 165,10 |
| 4.1. | Природный газ, тыс. куб.м | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2. | уголь, тонн | 165,10 | 165,10 | 165,10 | 165,10 | 165,10 | 165,10 | 165,10 | 165,10 | 165,10 | 165,10 | 165,10 | 165,10 |
| 5 | Низшая теплота сгорания (ккал/кг), в т.ч.: | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 |
| 5.1. | Природный газ, ккал/кг | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.2. | уголь, ккал/кг | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 |
| Угольная котельная с. Никулино (с. Никулино, ул.Озерная 2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Затрачено условного топлива, т у.т., в т.ч.: | 992,20 | 992,20 | 992,20 | 992,20 | 992,20 | 992,20 | 992,20 | 992,20 | 992,20 | 992,20 | 992,20 | 992,20 |
| 1.1. | Природный газ, т у.т. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2. | уголь, т у.т. | 992,20 | 992,20 | 992,20 | 992,20 | 992,20 | 992,20 | 992,20 | 992,20 | 992,20 | 992,20 | 992,20 | 992,20 |
| 2 | УРУТ на выработку тепловой энергии, кг.у.т./Гкал | 635,03 | 635,03 | 635,03 | 635,03 | 635,03 | 635,03 | 635,03 | 635,03 | 635,03 | 635,03 | 635,03 | 635,03 |
| 3 | УРУТ на отпуск в сеть, кг.у.т./Гкал | 635,03 | 635,03 | 635,03 | 635,03 | 635,03 | 635,03 | 635,03 | 635,03 | 635,03 | 635,03 | 635,03 | 635,03 |
| 4 | Затрачено натурального топлива, в т.ч.: | 1359,18 | 1359,18 | 1359,18 | 1359,18 | 1359,18 | 1359,18 | 1359,18 | 1359,18 | 1359,18 | 1359,18 | 1359,18 | 1359,18 |
| 4.1. | Природный газ, тыс. куб.м | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2. | уголь, тонн | 1359,18 | 1359,18 | 1359,18 | 1359,18 | 1359,18 | 1359,18 | 1359,18 | 1359,18 | 1359,18 | 1359,18 | 1359,18 | 1359,18 |
| 5 | Низшая теплота сгорания (ккал/кг), в т.ч.: | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 |
| 5.1. | Природный газ, ккал/кг | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.2. | уголь, ккал/кг | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 |
| Угольная котельная. с.Никулино (с. Никулино, ул.Северная 33-а) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Затрачено условного топлива, т у.т., в т.ч.: | 379,47 | 379,47 | 379,47 | 379,47 | 379,47 | 379,47 | 379,47 | 379,47 | 379,47 | 379,47 | 379,47 | 379,47 |
| 1.1. | Природный газ, т у.т. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2. | уголь, т у.т. | 379,47 | 379,47 | 379,47 | 379,47 | 379,47 | 379,47 | 379,47 | 379,47 | 379,47 | 379,47 | 379,47 | 379,47 |
| 2 | УРУТ на выработку тепловой энергии, кг.у.т./Гкал | 635,03 | 635,03 | 635,03 | 635,03 | 635,03 | 635,03 | 635,03 | 635,03 | 635,03 | 635,03 | 635,03 | 635,03 |
| 3 | УРУТ на отпуск в сеть, кг.у.т./Гкал | 635,03 | 635,03 | 635,03 | 635,03 | 635,03 | 635,03 | 635,03 | 635,03 | 635,03 | 635,03 | 635,03 | 635,03 |
| 4 | Затрачено натурального топлива, в т.ч.: | 519,82 | 519,82 | 519,82 | 519,82 | 519,82 | 519,82 | 519,82 | 519,82 | 519,82 | 519,82 | 519,82 | 519,82 |
| 4.1. | Природный газ, тыс. куб.м | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2. | уголь, тонн | 519,82 | 519,82 | 519,82 | 519,82 | 519,82 | 519,82 | 519,82 | 519,82 | 519,82 | 519,82 | 519,82 | 519,82 |
| 5 | Низшая теплота сгорания (ккал/кг), в т.ч.: | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 |
| 5.1. | Природный газ, ккал/кг | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.2. | уголь, ккал/кг | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 |
| Угольная котельная с. Новотроицк (с. Новотроицк, ул.Озерная 2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Затрачено условного топлива, т у.т., в т.ч.: | 920,53 | 920,53 | 920,53 | 920,53 | 920,53 | 920,53 | 920,53 | 920,53 | 920,53 | 920,53 | 920,53 | 920,53 |
| 1.1. | Природный газ, т у.т. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2. | уголь, т у.т. | 920,53 | 920,53 | 920,53 | 920,53 | 920,53 | 920,53 | 920,53 | 920,53 | 920,53 | 920,53 | 920,53 | 920,53 |
| 2 | УРУТ на выработку тепловой энергии, кг.у.т./Гкал | 472,07 | 472,07 | 472,07 | 472,07 | 472,07 | 472,07 | 472,07 | 472,07 | 472,07 | 472,07 | 472,07 | 472,07 |
| 3 | УРУТ на отпуск в сеть, кг.у.т./Гкал | 472,07 | 472,07 | 472,07 | 472,07 | 472,07 | 472,07 | 472,07 | 472,07 | 472,07 | 472,07 | 472,07 | 472,07 |
| 4 | Затрачено натурального топлива, в т.ч.: | 1261,00 | 1261,00 | 1261,00 | 1261,00 | 1261,00 | 1261,00 | 1261,00 | 1261,00 | 1261,00 | 1261,00 | 1261,00 | 1261,00 |
| 4.1. | Природный газ, тыс. куб.м | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2. | уголь, тонн | 1261,00 | 1261,00 | 1261,00 | 1261,00 | 1261,00 | 1261,00 | 1261,00 | 1261,00 | 1261,00 | 1261,00 | 1261,00 | 1261,00 |
| 5 | Низшая теплота сгорания (ккал/кг), в т.ч.: | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 |
| 5.1. | Природный газ, ккал/кг | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.2. | уголь, ккал/кг | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 |
| Угольная котельная с. Константиновка (с. Константиновка, ул.Ленина 7-б) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Затрачено условного топлива, т у.т., в т.ч.: | 408,55 | 408,55 | 408,55 | 408,55 | 408,55 | 408,55 | 408,55 | 408,55 | 408,55 | 408,55 | 408,55 | 408,55 |
| 1.1. | Природный газ, т у.т. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2. | уголь, т у.т. | 408,55 | 408,55 | 408,55 | 408,55 | 408,55 | 408,55 | 408,55 | 408,55 | 408,55 | 408,55 | 408,55 | 408,55 |
| 2 | УРУТ на выработку тепловой энергии, кг.у.т./Гкал | 492,23 | 492,23 | 492,23 | 492,23 | 492,23 | 492,23 | 492,23 | 492,23 | 492,23 | 492,23 | 492,23 | 492,23 |
| 3 | УРУТ на отпуск в сеть, кг.у.т./Гкал | 492,23 | 492,23 | 492,23 | 492,23 | 492,23 | 492,23 | 492,23 | 492,23 | 492,23 | 492,23 | 492,23 | 492,23 |
| 4 | Затрачено натурального топлива, в т.ч.: | 328,00 | 328,00 | 328,00 | 328,00 | 328,00 | 328,00 | 328,00 | 328,00 | 328,00 | 328,00 | 328,00 | 328,00 |
| 4.1. | Природный газ, тыс. куб.м | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2. | уголь, тонн | 328,00 | 328,00 | 328,00 | 328,00 | 328,00 | 328,00 | 328,00 | 328,00 | 328,00 | 328,00 | 328,00 | 328,00 |
| 5 | Низшая теплота сгорания (ккал/кг), в т.ч.: | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 |
| 5.1. | Природный газ, ккал/кг | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.2. | уголь, ккал/кг | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 |
| Угольная котельная с. Увальское (с. Увальское, ул. Северная 2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Затрачено условного топлива, т у.т., в т.ч.: | 616,63 | 616,63 | 616,63 | 616,63 | 616,63 | 616,63 | 616,63 | 616,63 | 616,63 | 616,63 | 616,63 | 616,63 |
| 1.1. | Природный газ, т у.т. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2. | уголь, т у.т. | 616,63 | 616,63 | 616,63 | 616,63 | 616,63 | 616,63 | 616,63 | 616,63 | 616,63 | 616,63 | 616,63 | 616,63 |
| 2 | УРУТ на выработку тепловой энергии, кг.у.т./Гкал | 352,36 | 352,36 | 352,36 | 352,36 | 352,36 | 352,36 | 352,36 | 352,36 | 352,36 | 352,36 | 352,36 | 352,36 |
| 3 | УРУТ на отпуск в сеть, кг.у.т./Гкал | 352,36 | 352,36 | 352,36 | 352,36 | 352,36 | 352,36 | 352,36 | 352,36 | 352,36 | 352,36 | 352,36 | 352,36 |
| 4 | Затрачено натурального топлива, в т.ч.: | 844,70 | 844,70 | 844,70 | 844,70 | 844,70 | 844,70 | 844,70 | 844,70 | 844,70 | 844,70 | 844,70 | 844,70 |
| 4.1. | Природный газ, тыс. куб.м | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2. | уголь, тонн | 844,70 | 844,70 | 844,70 | 844,70 | 844,70 | 844,70 | 844,70 | 844,70 | 844,70 | 844,70 | 844,70 | 844,70 |
| 5 | Низшая теплота сгорания (ккал/кг), в т.ч.: | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 |
| 5.1. | Природный газ, ккал/кг | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.2. | уголь, ккал/кг | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 | 4651,00 |
| Газовая котельная с. Северотатарское (с. Северотатарское, ул Школьная, 1б) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Затрачено условного топлива, т у.т., в т.ч.: | 547,43 | 547,43 | 547,43 | 547,43 | 547,43 | 547,43 | 547,43 | 547,43 | 547,43 | 547,43 | 547,43 | 547,43 |
| 1.1. | Природный газ, т у.т. | 547,43 | 547,43 | 547,43 | 547,43 | 547,43 | 547,43 | 547,43 | 547,43 | 547,43 | 547,43 | 547,43 | 547,43 |
| 1.2. | уголь, т у.т. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | УРУТ на выработку тепловой энергии, кг.у.т./Гкал | 234,31 | 234,31 | 234,31 | 234,31 | 234,31 | 234,31 | 234,31 | 234,31 | 234,31 | 234,31 | 234,31 | 234,31 |
| 3 | УРУТ на отпуск в сеть, кг.у.т./Гкал | 234,31 | 234,31 | 234,31 | 234,31 | 234,31 | 234,31 | 234,31 | 234,31 | 234,31 | 234,31 | 234,31 | 234,31 |
| 4 | Затрачено натурального топлива, в т.ч.: | 557,77 | 557,77 | 557,77 | 557,77 | 557,77 | 557,77 | 557,77 | 557,77 | 557,77 | 557,77 | 557,77 | 557,77 |
| 4.1. | Природный газ, тыс. куб.м | 557,77 | 557,77 | 557,77 | 557,77 | 557,77 | 557,77 | 557,77 | 557,77 | 557,77 | 557,77 | 557,77 | 557,77 |
| 4.2. | уголь, тонн | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Низшая теплота сгорания (ккал/кг), в т.ч.: | 8126,00 | 8126,00 | 8126,00 | 8126,00 | 8126,00 | 8126,00 | 8126,00 | 8126,00 | 8126,00 | 8126,00 | 8126,00 | 8126,00 |
| 5.1. | Природный газ, ккал/кг | 8126,00 | 8126,00 | 8126,00 | 8126,00 | 8126,00 | 8126,00 | 8126,00 | 8126,00 | 8126,00 | 8126,00 | 8126,00 | 8126,00 |
| 5.2. | уголь, ккал/кг | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Газовая котельная с. Новопервомайское (с. Новопервомайское, ул. Восточная, 22б) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Затрачено условного топлива, т у.т., в т.ч.: | 666,22 | 666,22 | 666,22 | 666,22 | 666,22 | 666,22 | 666,22 | 666,22 | 666,22 | 666,22 | 666,22 | 666,22 |
| 1.1. | Природный газ, т у.т. | 666,22 | 666,22 | 666,22 | 666,22 | 666,22 | 666,22 | 666,22 | 666,22 | 666,22 | 666,22 | 666,22 | 666,22 |
| 1.2. | уголь, т у.т. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | УРУТ на выработку тепловой энергии, кг.у.т./Гкал | 261,26 | 261,26 | 261,26 | 261,26 | 261,26 | 261,26 | 261,26 | 261,26 | 261,26 | 261,26 | 261,26 | 261,26 |
| 3 | УРУТ на отпуск в сеть, кг.у.т./Гкал | 261,26 | 261,26 | 261,26 | 261,26 | 261,26 | 261,26 | 261,26 | 261,26 | 261,26 | 261,26 | 261,26 | 261,26 |
| 4 | Затрачено натурального топлива, в т.ч.: | 589,57 | 589,57 | 589,57 | 589,57 | 589,57 | 589,57 | 589,57 | 589,57 | 589,57 | 589,57 | 589,57 | 589,57 |
| 4.1. | Природный газ, тыс. куб.м | 589,57 | 589,57 | 589,57 | 589,57 | 589,57 | 589,57 | 589,57 | 589,57 | 589,57 | 589,57 | 589,57 | 589,57 |
| 4.2. | уголь, тонн | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Низшая теплота сгорания (ккал/кг), в т.ч.: | 8126,00 | 8126,00 | 8126,00 | 8126,00 | 8126,00 | 8126,00 | 8126,00 | 8126,00 | 8126,00 | 8126,00 | 8126,00 | 8126,00 |
| 5.1. | Природный газ, ккал/кг | 8126,00 | 8126,00 | 8126,00 | 8126,00 | 8126,00 | 8126,00 | 8126,00 | 8126,00 | 8126,00 | 8126,00 | 8126,00 | 8126,00 |
| 5.2. | уголь, ккал/кг | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Газовая котельная с. Дмитриевка (с. Дмитриевка, пер. Банный, 7а) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Затрачено условного топлива, т у.т., в т.ч.: | 301,09 | 301,09 | 301,09 | 301,09 | 301,09 | 301,09 | 301,09 | 301,09 | 301,09 | 301,09 | 301,09 | 301,09 |
| 1.1. | Природный газ, т у.т. | 301,09 | 301,09 | 301,09 | 301,09 | 301,09 | 301,09 | 301,09 | 301,09 | 301,09 | 301,09 | 301,09 | 301,09 |
| 1.2. | уголь, т у.т. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | УРУТ на выработку тепловой энергии, кг.у.т./Гкал | 199,40 | 199,40 | 199,40 | 199,40 | 199,40 | 199,40 | 199,40 | 199,40 | 199,40 | 199,40 | 199,40 | 199,40 |
| 3 | УРУТ на отпуск в сеть, кг.у.т./Гкал | 199,40 | 199,40 | 199,40 | 199,40 | 199,40 | 199,40 | 199,40 | 199,40 | 199,40 | 199,40 | 199,40 | 199,40 |
| 4 | Затрачено натурального топлива, в т.ч.: | 266,46 | 266,46 | 266,46 | 266,46 | 266,46 | 266,46 | 266,46 | 266,46 | 266,46 | 266,46 | 266,46 | 266,46 |
| 4.1. | Природный газ, тыс. куб.м | 266,46 | 266,46 | 266,46 | 266,46 | 266,46 | 266,46 | 266,46 | 266,46 | 266,46 | 266,46 | 266,46 | 266,46 |
| 4.2. | уголь, тонн | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Низшая теплота сгорания (ккал/кг), в т.ч.: | 8126,00 | 8126,00 | 8126,00 | 8126,00 | 8126,00 | 8126,00 | 8126,00 | 8126,00 | 8126,00 | 8126,00 | 8126,00 | 8126,00 |
| 5.1. | Природный газ, ккал/кг | 8126,00 | 8126,00 | 8126,00 | 8126,00 | 8126,00 | 8126,00 | 8126,00 | 8126,00 | 8126,00 | 8126,00 | 8126,00 | 8126,00 |
| 5.2. | уголь, ккал/кг | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Газовая котельная д. Неудачино (д. Неудачино, Ул. Центральная, 54б) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Затрачено условного топлива, т у.т., в т.ч.: | 155,01 | 155,01 | 155,01 | 155,01 | 155,01 | 155,01 | 155,01 | 155,01 | 155,01 | 155,01 | 155,01 | 155,01 |
| 1.1. | Природный газ, т у.т. | 155,01 | 155,01 | 155,01 | 155,01 | 155,01 | 155,01 | 155,01 | 155,01 | 155,01 | 155,01 | 155,01 | 155,01 |
| 1.2. | уголь, т у.т. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | УРУТ на выработку тепловой энергии, кг.у.т./Гкал | 159,81 | 159,81 | 159,81 | 159,81 | 159,81 | 159,81 | 159,81 | 159,81 | 159,81 | 159,81 | 159,81 | 159,81 |
| 3 | УРУТ на отпуск в сеть, кг.у.т./Гкал | 159,81 | 159,81 | 159,81 | 159,81 | 159,81 | 159,81 | 159,81 | 159,81 | 159,81 | 159,81 | 159,81 | 159,81 |
| 4 | Затрачено натурального топлива, в т.ч.: | 137,18 | 137,18 | 137,18 | 137,18 | 137,18 | 137,18 | 137,18 | 137,18 | 137,18 | 137,18 | 137,18 | 137,18 |
| 4.1. | Природный газ, тыс. куб.м | 137,18 | 137,18 | 137,18 | 137,18 | 137,18 | 137,18 | 137,18 | 137,18 | 137,18 | 137,18 | 137,18 | 137,18 |
| 4.2. | уголь, тонн | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Низшая теплота сгорания (ккал/кг), в т.ч.: | 8126,00 | 8126,00 | 8126,00 | 8126,00 | 8126,00 | 8126,00 | 8126,00 | 8126,00 | 8126,00 | 8126,00 | 8126,00 | 8126,00 |
| 5.1. | Природный газ, ккал/кг | 8126,00 | 8126,00 | 8126,00 | 8126,00 | 8126,00 | 8126,00 | 8126,00 | 8126,00 | 8126,00 | 8126,00 | 8126,00 | 8126,00 |
| 5.2. | уголь, ккал/кг | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Газовая котельная с. Киевка (с. Киевка, ул. 9 мая, 35а) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Затрачено условного топлива, т у.т., в т.ч.: | 498,17 | 498,17 | 498,17 | 498,17 | 498,17 | 498,17 | 498,17 | 498,17 | 498,17 | 498,17 | 498,17 | 498,17 |
| 1.1. | Природный газ, т у.т. | 498,17 | 498,17 | 498,17 | 498,17 | 498,17 | 498,17 | 498,17 | 498,17 | 498,17 | 498,17 | 498,17 | 498,17 |
| 1.2. | уголь, т у.т. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | УРУТ на выработку тепловой энергии, кг.у.т./Гкал | 247,85 | 247,85 | 247,85 | 247,85 | 247,85 | 247,85 | 247,85 | 247,85 | 247,85 | 247,85 | 247,85 | 247,85 |
| 3 | УРУТ на отпуск в сеть, кг.у.т./Гкал | 247,85 | 247,85 | 247,85 | 247,85 | 247,85 | 247,85 | 247,85 | 247,85 | 247,85 | 247,85 | 247,85 | 247,85 |
| 4 | Затрачено натурального топлива, в т.ч.: | 440,86 | 440,86 | 440,86 | 440,86 | 440,86 | 440,86 | 440,86 | 440,86 | 440,86 | 440,86 | 440,86 | 440,86 |
| 4.1. | Природный газ, тыс. куб.м | 440,86 | 440,86 | 440,86 | 440,86 | 440,86 | 440,86 | 440,86 | 440,86 | 440,86 | 440,86 | 440,86 | 440,86 |
| 4.2. | уголь, тонн | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Низшая теплота сгорания (ккал/кг), в т.ч.: | 8126,00 | 8126,00 | 8126,00 | 8126,00 | 8126,00 | 8126,00 | 8126,00 | 8126,00 | 8126,00 | 8126,00 | 8126,00 | 8126,00 |
| 5.1. | Природный газ, ккал/кг | 8126,00 | 8126,00 | 8126,00 | 8126,00 | 8126,00 | 8126,00 | 8126,00 | 8126,00 | 8126,00 | 8126,00 | 8126,00 | 8126,00 |
| 5.2. | уголь, ккал/кг | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Потребляемые источником тепловой энергии виды топлива, включая местные виды топлива, а также используемые возобновляемые источники энергии

В настоящее время на территории муниципального округа действует пятьдесят один источник теплоснабжения. В качестве основного вида топлива на котельных используется природный газ и твердое топливо (каменный уголь). В качестве резервного топлива в котельных №1, №3, №6, №7, №8, №11, №12, №16, №20, №21, №22 и ТКУ-500 г. Татарск используется дизель, в котельной детского сада №11 г. Татарск - уголь.

Поставки топлива в периоды расчетных температур наружного воздуха не носят особого характера. Случаев аварийного отключения газопроводов к источникам тепловой энергии не зафиксировано. Сложности с обеспечением теплоисточников топливом в периоды расчетных температур наружного воздуха отсутствуют.

Местным видом топлива в Татарском муниципальном округе являются дрова. Существующие источники тепловой энергии не используют местные виды топлива в качестве основного в связи с низким КПД и высокой себестоимостью.

Виды топлива (в случае, если топливом является уголь, - вид ископаемого угля в соответствии с Межгосударственным стандартом ГОСТ 25543-2013 "Угли бурые, каменные и антрациты. Классификация по генетическим и технологическим параметрам"), их долю и значение низшей теплоты сгорания топлива, используемые для производства тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения

В настоящее время на территории муниципального округа действует пятьдесят один источник теплоснабжения. В качестве основного вида топлива на котельной используется твердое топливо (Бурый уголь).

Характеристика используемого котельно-печного топлива приведена в таблице ниже.

Таблица 27 - Особенности характеристик топлива, поставляемого на источники тепла

| Вид топлива | Показатель | Значение | Размерность |
| --- | --- | --- | --- |
| Газ Основное | Низшая теплота сгорания топлива Q | 8 200 | ккал/нм3 |
|  | Плотность топлива Р | 0.001 | т/м3 |
|  | Доля топлива в выработке тепловой энергии | 74.8 | % |
| Уголь Основное, резервное | Низшая теплота сгорания топлива Q | 6 500 | ккал/кг |
|  | Плотность топлива Р | 1,2-1,5 | т/м3 |
|  | Доля топлива в выработке тепловой энергии | 25.2 | % |
| Дизель Резервное, аварийное | Низшая теплота сгорания топлива Q | 10 200 | ккал/нм3 |
|  | Плотность топлива Р | 0.84 | т/м3 |
|  | Доля топлива в выработке тепловой энергии | 0.0 | % |

Преобладающий в поселении, муниципальном округе, городском округе вид топлива, определяемый по совокупности всех систем теплоснабжения, находящихся в соответствующем поселении, муниципальном округе, городском округе

Структура потребления топлива на источниках централизованного теплоснабжения приведено в таблице ниже.

Таблица 28 - Структура потребления топлива на источниках централизованного теплоснабжения

| № п/п | Наименование показателя | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2035 | 2040 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затрачено условного топлива, т у.т., в т.ч.: | 31589,08 | 31589,08 | 37086,23 | 38045,93 | 38045,93 | 38045,93 | 38045,93 | 38045,93 | 38045,93 | 33786,14 | 33786,14 | 33786,14 |
| 1.1. | Природный газ, т у.т. | 13549,12 | 13549,12 | 19046,27 | 20005,97 | 20005,97 | 20005,97 | 20005,97 | 20005,97 | 20005,97 | 23128,40 | 23128,40 | 23128,40 |
| 1.2. | уголь, т у.т. | 18039,96 | 18039,96 | 18039,96 | 18039,96 | 18039,96 | 18039,96 | 18039,96 | 18039,96 | 18039,96 | 10657,73 | 10657,73 | 10657,73 |
| 1.3 | Доля в общем объеме потребления топлива, % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Природный газ | 42,89 | 42,89 | 51,36 | 52,58 | 52,58 | 52,58 | 52,58 | 52,58 | 52,58 | 68,46 | 68,46 | 68,46 |
|  | уголь | 57,11 | 57,11 | 48,64 | 47,42 | 47,42 | 47,42 | 47,42 | 47,42 | 47,42 | 31,54 | 31,54 | 31,54 |

По совокупности всех систем теплоснабжения Татарского муниципального округа, для источников централизованного теплоснабжения города преобладающим видом топлива является газ. Доля природного газа в общем объеме потребления топлива на источниках тепла в настоящее время составляет 52,58%, к 2040 году составит – 68,46%.

Приоритетное направление развития топливного баланса поселения, муниципального округа, городского округа

Приоритетным направлением развития топливного баланса в округе перевод твердотопливных котельных г. Татарск на природный газ. Перевод твердотопливных котельных на природный газ будет осуществлять в рамках развития системы газоснабжения Татарского муниципального округа.

"Инвестиции в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию"

Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию источников тепловой энергии на каждом этапе

Полный перечень мероприятий, предлагаемых к реализации, представлен в Главе 7 обосновывающих материалов «Предложения по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии», Главе 8 обосновывающих материалов «Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей», Главе 9 обосновывающих материалов «Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения».

Оценка стоимости капитальных вложений в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии выполнена на основании предоставленных заводами-изготовителями данных об ориентировочной стоимости основного и вспомогательного оборудования, а также с использованием государственных укрупненных нормативов цены строительства зданий и сооружений городской инфраструктуры НЦС-81-02-19-2025.

Оценка финансовых затрат для реализации проектов по реконструкции и строительству тепловых сетей выполнена по укрупнённым показателям сметной стоимости на виды работ и материалы НЦС-81-02-13-2025.

Оценка финансовых затрат для реализации проектов по переводу открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытую систему горячего водоснабжения выполнена по укрупнённым показателям сметной стоимости на виды работ и материалы НЦС-81-02-13-2025.

Также для определения величины капитальных вложений выполнен анализ стоимостей капитальных вложений на основании предоставленных заводами-изготовителями данных об ориентировочной стоимости основного и вспомогательного оборудования.

Предложения по величине необходимых инвестиций в новое строительство, реконструкцию и техническое перевооружение системы теплоснабжения на каждом этапе планируемого периода в ценах соответствующих годов без НДС представлены в таблицах ниже.

Таблица 29 - Реестр проектов по источникам тепловой энергии

| № п/п | Наименование мероприятия | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2040 | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Итого по муниципальному образованию |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 0,00 | 0,00 | 114987,67 | 114987,67 | 114987,67 | 114987,67 | 114987,67 | 114987,67 | 114987,67 | 114987,67 | 114987,67 | 0,00 | 1034889,06 |
|  |  | 0,00 | 0,00 | 114987,67 | 229975,35 | 344963,02 | 459950,69 | 574938,37 | 689926,04 | 804913,71 | 919901,39 | 1034889,06 | 1034889,06 | 0,00 |
| ЕТО №1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего по схеме теплоснабжения | 0,00 | 0,00 | 77813,78 | 77813,78 | 77813,78 | 77813,78 | 77813,78 | 77813,78 | 77813,78 | 77813,78 | 77813,78 | 0,00 | 700324,06 |
|  | Нарастающим итогом | 0,00 | 0,00 | 77813,78 | 155627,57 | 233441,35 | 311255,14 | 389068,92 | 466882,70 | 544696,49 | 622510,27 | 700324,06 | 700324,06 | 0,00 |
|  | Источники инвестиций, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Собственные средства, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Амортизация |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Средства из прибыли |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Средства за присоединение потребителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Бюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 77813,78 | 77813,78 | 77813,78 | 77813,78 | 77813,78 | 77813,78 | 77813,78 | 77813,78 | 77813,78 | 0,00 | 700324,06 |
| 001.01.00.000 | Группа проектов на источниках тепловой энергии | 0,00 | 0,00 | 77813,78 | 77813,78 | 77813,78 | 77813,78 | 77813,78 | 77813,78 | 77813,78 | 77813,78 | 77813,78 | 0,00 | 700324,06 |
|  | Нарастающим итогом | 0,00 | 0,00 | 77813,78 | 155627,57 | 233441,35 | 311255,14 | 389068,92 | 466882,70 | 544696,49 | 622510,27 | 700324,06 | 700324,06 | 0,00 |
|  | Источники инвестиций, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Собственные средства, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Амортизация |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Средства из прибыли |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Средства за присоединение потребителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Бюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 77813,78 | 77813,78 | 77813,78 | 77813,78 | 77813,78 | 77813,78 | 77813,78 | 77813,78 | 77813,78 | 0,00 | 700324,06 |
| 001.01.02.000 | Подгруппа проектов реконструкции источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки | 0,00 | 0,00 | 77813,78 | 77813,78 | 77813,78 | 77813,78 | 77813,78 | 77813,78 | 77813,78 | 77813,78 | 77813,78 | 0,00 | 700324,06 |
|  | Нарастающим итогом | 0,00 | 0,00 | 77813,78 | 155627,57 | 233441,35 | 311255,14 | 389068,92 | 466882,70 | 544696,49 | 622510,27 | 700324,06 | 700324,06 | 0,00 |
| 001.01.02.001 | реконструкция котельной №1 (г.Татарск, ул.Закриевского,1Б) с увеличением установленной тепловой мощности |  |  | 13330,80 | 13330,80 | 13330,80 | 13330,80 | 13330,80 | 13330,80 | 13330,80 | 13330,80 | 13330,80 |  | 119977,2 |
| 001.01.02.02 | реконструкция котельной №3 (г.Татарск, ул.Ленина, 91Б) с увеличением установленной тепловой мощности |  |  | 22852,80 | 22852,80 | 22852,80 | 22852,80 | 22852,80 | 22852,80 | 22852,80 | 22852,80 | 22852,80 |  | 205675,2 |
| 001.01.02.003 | реконструкция котельной №7 (г.Татарск, ул.Закриевского 74А) с увеличением установленной тепловой мощности |  |  | 13330,80 | 13330,80 | 13330,80 | 13330,80 | 13330,80 | 13330,80 | 13330,80 | 13330,80 | 13330,80 |  | 119977,2 |
| 001.01.02.004 | реконструкция котельной №8 (г.Татарск, ул.Аэродромная 1Е) с увеличением установленной тепловой мощности |  |  | 7617,60 | 7617,60 | 7617,60 | 7617,60 | 7617,60 | 7617,60 | 7617,60 | 7617,60 | 7617,60 |  | 68558,4 |
| 001.01.02.005 | реконструкция котельной №11 (г.Татарск, ул. Камышловская 42) с увеличением установленной тепловой мощности |  |  | 6665,40 | 6665,40 | 6665,40 | 6665,40 | 6665,40 | 6665,40 | 6665,40 | 6665,40 | 6665,40 |  | 59988,6 |
| 001.01.02.006 | реконструкция котельной №21 (г.Татарск, ул.Базарная 21) с увеличением установленной тепловой мощности |  |  | 12378,60 | 12378,60 | 12378,60 | 12378,60 | 12378,60 | 12378,60 | 12378,60 | 12378,60 | 12378,60 |  | 111407,4 |
| 001.01.02.007 | реконструкция котельной ТКУ-500 (г.Татарск, ул.Интернациональная, 31а) с увеличением установленной тепловой мощности |  |  | 1637,78 | 1637,78 | 1637,78 | 1637,78 | 1637,78 | 1637,78 | 1637,78 | 1637,78 | 1637,78 |  | 14740,1 |
| ЕТО №2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего по схеме теплоснабжения | 0,00 | 0,00 | 33365,09 | 33365,09 | 33365,09 | 33365,09 | 33365,09 | 33365,09 | 33365,09 | 33365,09 | 33365,09 | 0,00 | 300285,80 |
|  | Нарастающим итогом | 0,00 | 0,00 | 33365,09 | 66730,18 | 100095,27 | 133460,36 | 166825,45 | 200190,54 | 233555,63 | 266920,71 | 300285,80 | 300285,80 | 0,00 |
|  | Источники инвестиций, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Собственные средства, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Амортизация |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Средства из прибыли |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Средства за присоединение потребителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Бюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 33365,09 | 33365,09 | 33365,09 | 33365,09 | 33365,09 | 33365,09 | 33365,09 | 33365,09 | 33365,09 | 0,00 | 300285,80 |
| 002.01.00.000 | Группа проектов на источниках тепловой энергии | 0,00 | 0,00 | 33365,09 | 33365,09 | 33365,09 | 33365,09 | 33365,09 | 33365,09 | 33365,09 | 33365,09 | 33365,09 | 0,00 | 300285,80 |
|  | Нарастающим итогом | 0,00 | 0,00 | 33365,09 | 66730,18 | 100095,27 | 133460,36 | 166825,45 | 200190,54 | 233555,63 | 266920,71 | 300285,80 | 300285,80 | 0,00 |
|  | Источники инвестиций, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Собственные средства, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Амортизация |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Средства из прибыли |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Средства за присоединение потребителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Бюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 33365,09 | 33365,09 | 33365,09 | 33365,09 | 33365,09 | 33365,09 | 33365,09 | 33365,09 | 33365,09 | 0,00 | 300285,80 |
| 002.01.02.000 | Подгруппа проектов реконструкции источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки | 0,00 | 0,00 | 33365,09 | 33365,09 | 33365,09 | 33365,09 | 33365,09 | 33365,09 | 33365,09 | 33365,09 | 33365,09 | 0,00 | 300285,80 |
|  | Нарастающим итогом | 0,00 | 0,00 | 33365,09 | 66730,18 | 100095,27 | 133460,36 | 166825,45 | 200190,54 | 233555,63 | 266920,71 | 300285,80 | 300285,80 | 0,00 |
| 002.01.02.001 | реконструкция твердотопливной котельной №9( г. Татарск, пос. Наливная станция, д. 28) с переводом на природный газ |  |  | 4303,94 | 4303,94 | 4303,94 | 4303,94 | 4303,94 | 4303,94 | 4303,94 | 4303,94 | 4303,94 |  | 38735,5 |
| 002.01.02.002 | реконструкция твердотопливной котельной №10 (г. Татарск, ул. Раздольная. д. 11) с переводом на природный газ |  |  | 1961,53 | 1961,53 | 1961,53 | 1961,53 | 1961,53 | 1961,53 | 1961,53 | 1961,53 | 1961,53 |  | 17653,79 |
| 002.01.02.003 | реконструкция твердотопливной котельной №13 (г. Татарск. ул. Татарская, д. 126) с переводом на природный газ |  |  | 3846,89 | 3846,89 | 3846,89 | 3846,89 | 3846,89 | 3846,89 | 3846,89 | 3846,89 | 3846,89 |  | 34621,99 |
| 002.01.02.004 | реконструкция твердотопливной котельной №14 (г. Татарск. ул. Александра Матросова, д. 191) с переводом на природный газ |  |  | 647,50 | 647,50 | 647,50 | 647,50 | 647,50 | 647,50 | 647,50 | 647,50 | 647,50 |  | 5827,464 |
| 002.01.02.005 | реконструкция твердотопливной котельной №17 (г. Татарск. ул. Краснофлотская. д. 1) с переводом на природный газ |  |  | 9826,70 | 9826,70 | 9826,70 | 9826,70 | 9826,70 | 9826,70 | 9826,70 | 9826,70 | 9826,70 |  | 88440,34 |
| 002.01.02.006 | реконструкция твердотопливной котельной №25 (г. Татарск. ул. Северная, д. 2а) с переводом на природный газ |  |  | 1637,78 | 1637,78 | 1637,78 | 1637,78 | 1637,78 | 1637,78 | 1637,78 | 1637,78 | 1637,78 |  | 14740,06 |
| 002.01.02.007 | реконструкция твердотопливной котельной №28 (г. Татарск, пос. Южный, д. 40а) с переводом на природный газ |  |  | 4970,48 | 4970,48 | 4970,48 | 4970,48 | 4970,48 | 4970,48 | 4970,48 | 4970,48 | 4970,48 |  | 44734,36 |
| 002.01.02.008 | реконструкция твердотопливной котельной №31 (г. Татарск, ул. Александра Матросова, д. 106) с переводом на природный газ |  |  | 4265,86 | 4265,86 | 4265,86 | 4265,86 | 4265,86 | 4265,86 | 4265,86 | 4265,86 | 4265,86 |  | 38392,7 |
| 002.01.02.009 | реконструкция котельной №2 (г. Татарск. ул. Носкова, д.6Б) с увеличением установленной тепловой мощности |  |  | 1904,40 | 1904,40 | 1904,40 | 1904,40 | 1904,40 | 1904,40 | 1904,40 | 1904,40 | 1904,40 |  | 17139,6 |
| ЕТО №3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего по схеме теплоснабжения | 0,00 | 0,00 | 3808,80 | 3808,80 | 3808,80 | 3808,80 | 3808,80 | 3808,80 | 3808,80 | 3808,80 | 3808,80 | 0,00 | 34279,20 |
|  | Нарастающим итогом | 0,00 | 0,00 | 3808,80 | 7617,60 | 11426,40 | 15235,20 | 19044,00 | 22852,80 | 26661,60 | 30470,40 | 34279,20 | 34279,20 | 0,00 |
|  | Источники инвестиций, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Собственные средства, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Амортизация |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Средства из прибыли |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Средства за присоединение потребителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Бюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 3808,80 | 3808,80 | 3808,80 | 3808,80 | 3808,80 | 3808,80 | 3808,80 | 3808,80 | 3808,80 | 0,00 | 34279,20 |
| 003.01.00.000 | Группа проектов на источниках тепловой энергии | 0,00 | 0,00 | 3808,80 | 3808,80 | 3808,80 | 3808,80 | 3808,80 | 3808,80 | 3808,80 | 3808,80 | 3808,80 | 0,00 | 34279,20 |
|  | Нарастающим итогом | 0,00 | 0,00 | 3808,80 | 7617,60 | 11426,40 | 15235,20 | 19044,00 | 22852,80 | 26661,60 | 30470,40 | 34279,20 | 34279,20 | 0,00 |
|  | Источники инвестиций, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Собственные средства, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Амортизация |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Средства из прибыли |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Средства за присоединение потребителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Бюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 3808,80 | 3808,80 | 3808,80 | 3808,80 | 3808,80 | 3808,80 | 3808,80 | 3808,80 | 3808,80 | 0,00 | 34279,20 |
| 003.01.02.000 | Подгруппа проектов реконструкции источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки | 0,00 | 0,00 | 3808,80 | 3808,80 | 3808,80 | 3808,80 | 3808,80 | 3808,80 | 3808,80 | 3808,80 | 3808,80 | 0,00 | 34279,20 |
|  | Нарастающим итогом | 0,00 | 0,00 | 3808,80 | 7617,60 | 11426,40 | 15235,20 | 19044,00 | 22852,80 | 26661,60 | 30470,40 | 34279,20 | 34279,20 | 0,00 |
| 003.01.02.001 | реконструкция угольной котельной д. Тайлаково (д. Тайлаково, ул.Озерная 17-а) с увеличением установленной тепловой мощности |  |  | 666,54 | 666,54 | 666,54 | 666,54 | 666,54 | 666,54 | 666,54 | 666,54 | 666,54 |  | 5998,86 |
| 003.01.02.002 | реконструкция газовой котельной с. Киевка (с. Киевка, ул. 9 мая, 35а) с увеличением установленной тепловой мощности |  |  | 2856,60 | 2856,60 | 2856,60 | 2856,60 | 2856,60 | 2856,60 | 2856,60 | 2856,60 | 2856,60 |  | 25709,4 |
| 003.01.02.003 | реконструкция угольной котельной с.Казачий Мыс (с.Казачий Мыс пер. Больничный, 3) с увеличением установленной тепловой мощности |  |  | 285,66 | 285,66 | 285,66 | 285,66 | 285,66 | 285,66 | 285,66 | 285,66 | 285,66 |  | 2570,94 |

Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию тепловых сетей, насосных станций и тепловых пунктов на каждом этапе;

Реестр проектов нового строительства и реконструкции тепловых сетей и сооружений на них, включенных в Схему теплоснабжения в ценах 2025 года, представлен ниже.

Таблица 30 - Реестр проектов по тепловым сетям

| № п/п | Наименование мероприятия | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2040 | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Итого по муниципальному образованию |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 0,00 | 85500,00 | 103100,00 | 103100,00 | 103100,00 | 17600,00 | 17600,00 | 17600,00 | 17600,00 | 17600,00 | 17600,00 | 91600,00 | 592000,00 |
|  |  | 0,00 | 85500,00 | 188600,00 | 291700,00 | 394800,00 | 412400,00 | 430000,00 | 447600,00 | 465200,00 | 482800,00 | 500400,00 | 592000,00 | 0,00 |
| ЕТО №1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего по схеме теплоснабжения | 0,00 | 29500,00 | 34000,00 | 34000,00 | 34000,00 | 4500,00 | 4500,00 | 4500,00 | 4500,00 | 4500,00 | 4500,00 | 24500,00 | 183000,00 |
|  | Нарастающим итогом | 0,00 | 29500,00 | 63500,00 | 97500,00 | 131500,00 | 136000,00 | 140500,00 | 145000,00 | 149500,00 | 154000,00 | 158500,00 | 183000,00 | 0,00 |
|  | Источники инвестиций, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Собственные средства, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Амортизация |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Средства из прибыли |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Средства за присоединение потребителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Бюджетные средства | 0,00 | 29500,00 | 34000,00 | 34000,00 | 34000,00 | 4500,00 | 4500,00 | 4500,00 | 4500,00 | 4500,00 | 4500,00 | 24500,00 | 183000,00 |
| 001.02.00.000 | Группа проектов на тепловых сетях и сооружениях на них | 0,00 | 29500,00 | 34000,00 | 34000,00 | 34000,00 | 4500,00 | 4500,00 | 4500,00 | 4500,00 | 4500,00 | 4500,00 | 24500,00 | 183000,00 |
|  | Нарастающим итогом | 0,00 | 29500,00 | 63500,00 | 97500,00 | 131500,00 | 136000,00 | 140500,00 | 145000,00 | 149500,00 | 154000,00 | 158500,00 | 183000,00 | 0,00 |
|  | Источники инвестиций, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Собственные средства, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Амортизация |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Средства из прибыли |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Средства за присоединение потребителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Бюджетные средства | 0,00 | 29500,00 | 34000,00 | 34000,00 | 34000,00 | 4500,00 | 4500,00 | 4500,00 | 4500,00 | 4500,00 | 4500,00 | 24500,00 | 183000,00 |
| 001.02.02.000 | Подгруппа проектов строительства новых тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения за счет ликвидации котельных | 0,00 | 29500,00 | 34000,00 | 34000,00 | 34000,00 | 4500,00 | 4500,00 | 4500,00 | 4500,00 | 4500,00 | 4500,00 | 24500,00 | 183000,00 |
|  | Нарастающим итогом | 0,00 | 29500,00 | 63500,00 | 97500,00 | 131500,00 | 136000,00 | 140500,00 | 145000,00 | 149500,00 | 154000,00 | 158500,00 | 183000,00 | 0,00 |
| 001.02.02.001 | Реконструкция тепловых сетей от котельной № 3 по ул. Ленина, д. 91б, в г. Татарске Татарского муниципального округа Новосибирской области протяженностью 4,6км. |  | 29500,00 | 29500,00 | 29500,00 | 29500,00 |  |  |  |  |  |  |  | 118000,00 |
| 001.02.02.002 | Поэтапная замена изношенных сетей теплоснабжения в зоне действия ООО «ТатарскТеплоСбыт» |  |  | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 24500 | 65000 |
| ЕТО №2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего по схеме теплоснабжения | 0,00 | 31250,00 | 35750,00 | 35750,00 | 35750,00 | 4500,00 | 4500,00 | 4500,00 | 4500,00 | 4500,00 | 4500,00 | 24500,00 | 190000,00 |
|  | Нарастающим итогом | 0,00 | 31250,00 | 67000,00 | 102750,00 | 138500,00 | 143000,00 | 147500,00 | 152000,00 | 156500,00 | 161000,00 | 165500,00 | 190000,00 | 0,00 |
|  | Источники инвестиций, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Собственные средства, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Амортизация |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Средства из прибыли |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Средства за присоединение потребителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Бюджетные средства | 0,00 | 31250,00 | 35750,00 | 35750,00 | 35750,00 | 4500,00 | 4500,00 | 4500,00 | 4500,00 | 4500,00 | 4500,00 | 24500,00 | 190000,00 |
| 002.02.00.000 | Группа проектов на тепловых сетях и сооружениях на них | 0,00 | 31250,00 | 35750,00 | 35750,00 | 35750,00 | 4500,00 | 4500,00 | 4500,00 | 4500,00 | 4500,00 | 4500,00 | 24500,00 | 190000,00 |
|  | Нарастающим итогом | 0,00 | 31250,00 | 67000,00 | 102750,00 | 138500,00 | 143000,00 | 147500,00 | 152000,00 | 156500,00 | 161000,00 | 165500,00 | 190000,00 | 0,00 |
|  | Источники инвестиций, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Собственные средства, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Амортизация |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Средства из прибыли |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Средства за присоединение потребителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Бюджетные средства | 0,00 | 31250,00 | 35750,00 | 35750,00 | 35750,00 | 4500,00 | 4500,00 | 4500,00 | 4500,00 | 4500,00 | 4500,00 | 24500,00 | 190000,00 |
| 001.02.02.000 | Подгруппа проектов строительства новых тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения за счет ликвидации котельных | 0,00 | 31250,00 | 35750,00 | 35750,00 | 35750,00 | 4500,00 | 4500,00 | 4500,00 | 4500,00 | 4500,00 | 4500,00 | 24500,00 | 190000,00 |
|  | Нарастающим итогом | 0,00 | 31250,00 | 67000,00 | 102750,00 | 138500,00 | 143000,00 | 147500,00 | 152000,00 | 156500,00 | 161000,00 | 165500,00 | 190000,00 | 0,00 |
| 002.02.02.001 | Реконструкция тепловых сетей от котельной № 20 по ул. Ленина 112В в г. Татарске Татарского муниципального округа Новосибирской области протяженностью 4,9км |  | 31250,00 | 31250,00 | 31250,00 | 31250,00 |  |  |  |  |  |  |  | 125000 |
| 002.02.02.002 | Поэтапная замена изношенных сетей теплоснабжения в зоне действия МУП «Татарсктеплосервис»» |  |  | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 24500 | 65000 |
| ЕТО №3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего по схеме теплоснабжения | 0,00 | 24750,00 | 33350,00 | 33350,00 | 33350,00 | 8600,00 | 8600,00 | 8600,00 | 8600,00 | 8600,00 | 8600,00 | 42600,00 | 219000,00 |
|  | Нарастающим итогом | 0,00 | 24750,00 | 58100,00 | 91450,00 | 124800,00 | 133400,00 | 142000,00 | 150600,00 | 159200,00 | 167800,00 | 176400,00 | 219000,00 | 0,00 |
|  | Источники инвестиций, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Собственные средства, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Амортизация |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Средства из прибыли |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Средства за присоединение потребителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Бюджетные средства | 0,00 | 24750,00 | 33350,00 | 33350,00 | 33350,00 | 8600,00 | 8600,00 | 8600,00 | 8600,00 | 8600,00 | 8600,00 | 42600,00 | 219000,00 |
| 003.02.00.000 | Группа проектов на тепловых сетях и сооружениях на них | 0,00 | 24750,00 | 33350,00 | 33350,00 | 33350,00 | 8600,00 | 8600,00 | 8600,00 | 8600,00 | 8600,00 | 8600,00 | 42600,00 | 219000,00 |
|  | Нарастающим итогом | 0,00 | 24750,00 | 58100,00 | 91450,00 | 124800,00 | 133400,00 | 142000,00 | 150600,00 | 159200,00 | 167800,00 | 176400,00 | 219000,00 | 0,00 |
|  | Источники инвестиций, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Собственные средства, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Амортизация |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Средства из прибыли |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Средства за присоединение потребителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Бюджетные средства | 0,00 | 24750,00 | 33350,00 | 33350,00 | 33350,00 | 8600,00 | 8600,00 | 8600,00 | 8600,00 | 8600,00 | 8600,00 | 42600,00 | 219000,00 |
| 003.02.02.000 | Подгруппа проектов строительства новых тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения за счет ликвидации котельных | 0,00 | 24750,00 | 33350,00 | 33350,00 | 33350,00 | 8600,00 | 8600,00 | 8600,00 | 8600,00 | 8600,00 | 8600,00 | 42600,00 | 219000,00 |
|  | Нарастающим итогом | 0,00 | 24750,00 | 58100,00 | 91450,00 | 124800,00 | 133400,00 | 142000,00 | 150600,00 | 159200,00 | 167800,00 | 176400,00 | 219000,00 | 0,00 |
| 003.02.02.001 | Реконструкция тепловых сетей от котельной в с. Николаевка по ул. Ленина 42Б Татарского муниципального округа Новосибирской области протяженностью 3,9 км |  | 24750,00 | 24750,00 | 24750,00 | 24750,00 |  |  |  |  |  |  |  | 99000 |
| 003.02.02.002 | Поэтапная замена изношенных сетей теплоснабжения в зоне действия МУП «Жилищно-коммунальное хозяйство»» |  |  | 8600 | 8600 | 8600 | 8600 | 8600 | 8600 | 8600 | 8600 | 8600 | 42600 | 120000 |

Предложения по величине инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию в связи с изменениями температурного графика и гидравлического режима работы системы теплоснабжения на каждом этапе

Предложения по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации в связи с изменениями температурного графика и гидравлического режима работы системы теплоснабжения не планируются.

Предложения по величине необходимых инвестиций для перевода открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков такой системы на закрытую систему горячего водоснабжения на каждом этапе

Предложения отсутствуют.

Оценка эффективности инвестиций по отдельным предложениям

Экономическая эффективность реализации мероприятий по развитию схемы теплоснабжения выражается в сокращении эксплуатационных издержек, уменьшению удельных расходов топлива на производство тепла, а также снижению потерь тепла при транспортировке.

Методика расчета эффективности инвестиций изложена в «Методических рекомендаций по оценке эффективности инвестиционных проектов» (утв. Приказом Минэкономики РФ, Минфином РФ и Госстроем РФ от 21 июня 1999 г. № ВК477).

Эффективность проекта в целом оценивается с целью определения потенциальной привлекательности проекта для возможных участников и поисков источников финансирования. Показатели эффективности проекта характеризуют с экономической точки зрения технические, технологические и организационные проектные решения.

В основу оценки эффективности ИП положены следующие основные принципы:

− рассмотрение проекта на протяжении всего его жизненного цикла (расчетного периода), охватывающего временной интервал от начала проекта до его прекращения;

− моделирование денежных потоков, включающих все связанные с осуществлением проекта денежные поступления и расходы за расчетный период;

− сопоставимость условий сравнения различных вариантов проекта;

− принцип положительности и максимума эффекта;

− учет фактора времени;

− учет только предстоящих затрат и поступлений;

− учет влияния инфляции (учет изменения цен на различные виды продукции и ресурсов в период реализации проекта);

− учет влияния неопределенностей и рисков, сопровождающих реализацию проекта.

Показатели эффективности ИП.

Цель расчёта показателей эффективности ИП: определить условия успешной реализации ИП с учётом интересов всех сторон (население, кредитор, ТСО).

Для расчёта эффективности инвестиций в систему централизованного теплоснабжения использована концепция дисконтирования. В качестве основных показателей для расчета эффективности ИП используются:

− Чистый приведенный доход (NPV);

− Дисконтированный срок окупаемости (DPP);

− Индекс рентабельности инвестиций (PI);

Чистый приведённый доход (NPV)– это разница между приведенным (дисконтированным) денежным доходом от инвестиционного проекта и единовременными затратами на инвестиции. Денежные доходы в данном случае понимаются как эффекты от внедряемых мероприятий. Достижение положительного значения NPV до истечения срока жизни проекта считается подтверждением целесообразности инвестирования денежных средств, а отрицательное, наоборот, свидетельствует о неэффективности их использования.

Дисконтированный срок окупаемости (DPP) – продолжительность времени, за которое дисконтированные ожидаемые поступления денежных средств превышают дисконтированную величину вложений.

Целью оценочного расчёта показателей эффективности является определение возможности реализации предложенных проектов за счёт средств инвестора при условии сохранения баланса интересов всех участников реализации проектов.

Для расчёта принимаются следующие параметры и допущения:

- валюта – рубль.

- расчёты проводятся в постоянных ценах 2025 года.

- реальная стоимость капитала учитывается дисконтированием денежных потоков.

- срок жизни ИП равен периоду амортизации и составляет 25 лет;

- при расчётах НДС не учитывается;

- при расчётах прогнозируемый объём реализации тепловой энергии принят с учётом того, что весь объём тепловой энергии будет расчётной величиной;

Индексы-дефляторы Минэкономразвития РФ, прогнозы тарифов на энергоносители и воду для каждой теплоснабжающей организации приведены в Главе 14.

Экономический эффект от реализации проектов складывается из снижения постоянных издержек (заработная плата операторам котельных) и переменных издержек (снижение затрат энергоресурсов на производство и передачу тепловой энергии) после реализации проектов.

Возврат внебюджетных средств (частных инвестиций), предполагается за счёт экономического эффекта от реализации мероприятий, инвестиционной надбавки к тарифу и амортизационных отчислений обновлённых фондов.

Результаты расчета эффективности инвестиций приведены в таблице 31.

Таблица 31 - Расчета эффективности инвестиций в мероприятия по модернизации системы теплоснабжения

| Наименование | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2035 | 2040 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Прибыль от реализации мероприятий, тыс. руб. | 23183,65448 | 23183,7 | 23183,7 | 23183,7 | 23183,7 | 23183,7 | 23183,7 | 23183,7 |
| Прибыль от реализации мероприятий, приведенная к ценам 2025 г., тыс. руб. | 23183,7 | 19160,0 | 15834,7 | 13086,6 | 10815,3 | 8938,3 | 3446,1 | 1328,6 |
| Капитальные вложения в реализацию мероприятий, тыс. руб. | 0,0 | 85500,0 | 218087,7 | 218087,7 | 218087,7 | 132587,7 | 132587,7 | 132587,7 |
| Капитальные вложения в реализацию мероприятий, приведенные к ценам 2025 г., тыс. руб. | 0,0 | 70661,2 | 148956,8 | 123104,8 | 101739,5 | 51118,3 | 19708,3 | 7598,4 |
| Чистый приведённый доход, тыс. руб. | -541419,73 |  |  |  |  |  |  |  |
| рентабельность | -0,76 |  |  |  |  |  |  |  |
| Дисконтированный срок окупаемости | 5,52 |  |  |  |  |  |  |  |

Экономическая эффективность реализации мероприятий по развитию схемы теплоснабжения выражается в сокращении эксплуатационных издержек, уменьшению удельных расходов топлива на производство тепла, а также снижению потерь тепла при транспортировке.

Величина фактически осуществленных инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию объектов теплоснабжения за базовый период и базовый период актуализации

Схема теплоснабжения Татарского муниципального округа Новосибирской области на период до 2040 года разрабатывается впервые.

"Решение о присвоении статуса единой теплоснабжающей организации (организациям)"

Решение о присвоении статуса единой теплоснабжающей организации (организациям)

В настоящее время на территории муниципального округа действует пятьдесят один источник централизованного теплоснабжения, отапливающие жилые, административные и социально-значимые объекты. Обслуживание объектов систем централизованного теплоснабжения осуществляется ООО «ТатарскТеплоСбыт», МУП «Татарсктеплосервис», МУП «Жилищно-коммунальное хозяйство».

Постановлением Администрации Татарского муниципального округа Новосибирской области №95 от 17.02.2025 г. «Об определении единой теплоснабжающей организации на территории Татарского муниципального округа» с 01.01.2025 г. присвоен статус единой теплоснабжающей организации, осуществляющей теплоснабжение на территории Татарского муниципального округа Новосибирской области:

- ООО «ТатарскТеплоСбыт», в границах обслуживаемых систем теплоснабжения;

- МУП «Татарсктеплосервис», в границах обслуживаемых систем теплоснабжения;

- МУП «Жилищно-коммунальное хозяйство», в границах обслуживаемых систем теплоснабжения.

Таблица 32 – Перечень теплоснабжающих организаций

| N системы теплоснабжения | Наименования источников тепловой энергии в системе теплоснабжения | Теплоснабжающие (теплосетевые) организации в границах системы теплоснабжения | Объекты систем теплоснабжения в обслуживании теплоснабжающей (теплосетевой) организации | N зоны деятельности | Утвержденная ЕТО | Основание для присвоения статуса ЕТО |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная №1 (г.Татарск, ул.Закриевского,1Б) | ООО «ТатарскТеплоСбыт» | ООО «ТатарскТеплоСбыт» | 1 | ООО «ТатарскТеплоСбыт» | п. 11 постановления Правительства РФ от 08.08.2012 № 808 |
| 2 | Котельная №3 (г.Татарск, ул.Ленина, 91Б) | ООО «ТатарскТеплоСбыт» | ООО «ТатарскТеплоСбыт» | 1 | ООО «ТатарскТеплоСбыт» | п. 11 постановления Правительства РФ от 08.08.2012 № 808 |
| 3 | Котельная №6 (г.Татарск, ул. Никишкиной 13 А) | ООО «ТатарскТеплоСбыт» | ООО «ТатарскТеплоСбыт» | 1 | ООО «ТатарскТеплоСбыт» | п. 11 постановления Правительства РФ от 08.08.2012 № 808 |
| 4 | Котельная №7 (г.Татарск, ул.Закриевского 74А) | ООО «ТатарскТеплоСбыт» | ООО «ТатарскТеплоСбыт» | 1 | ООО «ТатарскТеплоСбыт» | п. 11 постановления Правительства РФ от 08.08.2012 № 808 |
| 5 | Котельная №8 (г.Татарск, ул.Аэродромная 1Е) | ООО «ТатарскТеплоСбыт» | ООО «ТатарскТеплоСбыт» | 1 | ООО «ТатарскТеплоСбыт» | п. 11 постановления Правительства РФ от 08.08.2012 № 808 |
| 6 | Котельная №11 (г.Татарск, ул. Камышловская 42) | ООО «ТатарскТеплоСбыт» | ООО «ТатарскТеплоСбыт» | 1 | ООО «ТатарскТеплоСбыт» | п. 11 постановления Правительства РФ от 08.08.2012 № 808 |
| 7 | Котельная №21 (г.Татарск, ул.Базарная 21) | ООО «ТатарскТеплоСбыт» | ООО «ТатарскТеплоСбыт» | 1 | ООО «ТатарскТеплоСбыт» | п. 11 постановления Правительства РФ от 08.08.2012 № 808 |
| 8 | ТКУ-500 (г.Татарск, ул.Интернациональная, 31а) | ООО «ТатарскТеплоСбыт» | ООО «ТатарскТеплоСбыт» | 1 | ООО «ТатарскТеплоСбыт» | п. 11 постановления Правительства РФ от 08.08.2012 № 808 |
| 9 | Котельная №2 (г. Татарск. ул. Носкова, д.6Б) | МУП «Татарсктеплосервис» | МУП «Татарсктеплосервис» | 2 | МУП «Татарсктеплосервис» | п. 11 постановления Правительства РФ от 08.08.2012 № 808 |
| 10 | Котельная №9( г. Татарск, пос. Наливная станция, д. 28) | МУП «Татарсктеплосервис» | МУП «Татарсктеплосервис» | 2 | МУП «Татарсктеплосервис» | п. 11 постановления Правительства РФ от 08.08.2012 № 808 |
| 11 | Котельная №10 (г. Татарск, ул. Раздольная. д. 11) | МУП «Татарсктеплосервис» | МУП «Татарсктеплосервис» | 2 | МУП «Татарсктеплосервис» | п. 11 постановления Правительства РФ от 08.08.2012 № 808 |
| 12 | Котельная №12 (г. Татарск. ул. Комиссарская. д. 246) | МУП «Татарсктеплосервис» | МУП «Татарсктеплосервис» | 2 | МУП «Татарсктеплосервис» | п. 11 постановления Правительства РФ от 08.08.2012 № 808 |
| 13 | Котельная №13 (г. Татарск. ул. Татарская, д. 126) | МУП «Татарсктеплосервис» | МУП «Татарсктеплосервис» | 2 | МУП «Татарсктеплосервис» | п. 11 постановления Правительства РФ от 08.08.2012 № 808 |
| 14 | Котельная №14 (г. Татарск. ул. Александра Матросова, д. 191) | МУП «Татарсктеплосервис» | МУП «Татарсктеплосервис» | 2 | МУП «Татарсктеплосервис» | п. 11 постановления Правительства РФ от 08.08.2012 № 808 |
| 15 | Котельная №16 (г. Татарск. ул. Садовая, д. 109Б) | МУП «Татарсктеплосервис» | МУП «Татарсктеплосервис» | 2 | МУП «Татарсктеплосервис» | п. 11 постановления Правительства РФ от 08.08.2012 № 808 |
| 16 | Котельная №17 (г. Татарск. ул. Краснофлотская. д. 1) | МУП «Татарсктеплосервис» | МУП «Татарсктеплосервис» | 2 | МУП «Татарсктеплосервис» | п. 11 постановления Правительства РФ от 08.08.2012 № 808 |
| 17 | Котельная №20 (г. Татарск. ул. Ленина, д. 112В) | МУП «Татарсктеплосервис» | МУП «Татарсктеплосервис» | 2 | МУП «Татарсктеплосервис» | п. 11 постановления Правительства РФ от 08.08.2012 № 808 |
| 18 | Котельная №22 (г. Татарск. ул. Василевского. д. 5) | МУП «Татарсктеплосервис» | МУП «Татарсктеплосервис» | 2 | МУП «Татарсктеплосервис» | п. 11 постановления Правительства РФ от 08.08.2012 № 808 |
| 19 | Котельная №25 (г. Татарск. ул. Северная, д. 2а) | МУП «Татарсктеплосервис» | МУП «Татарсктеплосервис» | 2 | МУП «Татарсктеплосервис» | п. 11 постановления Правительства РФ от 08.08.2012 № 808 |
| 20 | Котельная №28 (г. Татарск, пос. Южный, д. 40а) | МУП «Татарсктеплосервис» | МУП «Татарсктеплосервис» | 2 | МУП «Татарсктеплосервис» | п. 11 постановления Правительства РФ от 08.08.2012 № 808 |
| 21 | Котельная №31 (г. Татарск, ул. Александра Матросова, д. 106) | МУП «Татарсктеплосервис» | МУП «Татарсктеплосервис» | 2 | МУП «Татарсктеплосервис» | п. 11 постановления Правительства РФ от 08.08.2012 № 808 |
| 22 | Котельная с. д/сад 11 (г. Татарск, ул.Телегина, 11А) | МУП «Татарсктеплосервис» | МУП «Татарсктеплосервис» | 2 | МУП «Татарсктеплосервис» | п. 11 постановления Правительства РФ от 08.08.2012 № 808 |
| 23 | Угольная котельная с.Зубовка (с.Зубовка, ул. Ленина 5-г) | МУП «Жилищно-коммунальное хозяйство» | МУП «Жилищно-коммунальное хозяйство» | 3 | МУП «Жилищно-коммунальное хозяйство» | п. 11 постановления Правительства РФ от 08.08.2012 № 808 |
| 24 | Угольная котельная с.Казаткуль (с.Казаткуль, ул.Зеленая 2-а) | МУП «Жилищно-коммунальное хозяйство» | МУП «Жилищно-коммунальное хозяйство» | 3 | МУП «Жилищно-коммунальное хозяйство» | п. 11 постановления Правительства РФ от 08.08.2012 № 808 |
| 25 | Угольная котельная д. Новоалександровка (д. Новоалександровка, пер. Школьный 1-а) | МУП «Жилищно-коммунальное хозяйство» | МУП «Жилищно-коммунальное хозяйство» | 3 | МУП «Жилищно-коммунальное хозяйство» | п. 11 постановления Правительства РФ от 08.08.2012 № 808 |
| 26 | Угольная котельная с. Успенка (с. Успенка, ул.Новая 9-а) | МУП «Жилищно-коммунальное хозяйство» | МУП «Жилищно-коммунальное хозяйство» | 3 | МУП «Жилищно-коммунальное хозяйство» | п. 11 постановления Правительства РФ от 08.08.2012 № 808 |
| 27 | Угольная котельная с.Николаевка (с. Николаевка, ул.Ленина 42-б) | МУП «Жилищно-коммунальное хозяйство» | МУП «Жилищно-коммунальное хозяйство» | 3 | МУП «Жилищно-коммунальное хозяйство» | п. 11 постановления Правительства РФ от 08.08.2012 № 808 |
| 28 | Угольная котельная с.Кочневка (с.Кочневка, ул.Солнечная 35-а) | МУП «Жилищно-коммунальное хозяйство» | МУП «Жилищно-коммунальное хозяйство» | 3 | МУП «Жилищно-коммунальное хозяйство» | п. 11 постановления Правительства РФ от 08.08.2012 № 808 |
| 29 | Угольная котельная с.Козловка (с.Козловка, ул.Грязнова 20-а) | МУП «Жилищно-коммунальное хозяйство» | МУП «Жилищно-коммунальное хозяйство» | 3 | МУП «Жилищно-коммунальное хозяйство» | п. 11 постановления Правительства РФ от 08.08.2012 № 808 |
| 30 | Угольная котельная с.Константиновка (с.Константиновка, ул.Ленина 66-б) | МУП «Жилищно-коммунальное хозяйство» | МУП «Жилищно-коммунальное хозяйство» | 3 | МУП «Жилищно-коммунальное хозяйство» | п. 11 постановления Правительства РФ от 08.08.2012 № 808 |
| 31 | Угольная котельная с.Новомихайловка (с.Новомихайловка, ул. Гагарина 1-а) | МУП «Жилищно-коммунальное хозяйство» | МУП «Жилищно-коммунальное хозяйство» | 3 | МУП «Жилищно-коммунальное хозяйство» | п. 11 постановления Правительства РФ от 08.08.2012 № 808 |
| 32 | Угольная котельная с.Орловка (с.Орловка, ул.Молодежная 10-б) | МУП «Жилищно-коммунальное хозяйство» | МУП «Жилищно-коммунальное хозяйство» | 3 | МУП «Жилищно-коммунальное хозяйство» | п. 11 постановления Правительства РФ от 08.08.2012 № 808 |
| 33 | Угольная котельная с.Ускюль (с.Ускюль, ул.Центральная 21-а) | МУП «Жилищно-коммунальное хозяйство» | МУП «Жилищно-коммунальное хозяйство» | 3 | МУП «Жилищно-коммунальное хозяйство» | п. 11 постановления Правительства РФ от 08.08.2012 № 808 |
| 34 | Угольная котельная с.Казачий Мыс (с.Казачий Мыс, ул.Береговая 8) | МУП «Жилищно-коммунальное хозяйство» | МУП «Жилищно-коммунальное хозяйство» | 3 | МУП «Жилищно-коммунальное хозяйство» | п. 11 постановления Правительства РФ от 08.08.2012 № 808 |
| 35 | Угольная котельная с.Казачий Мыс (с.Казачий Мыс пер. Больничный, 3) | МУП «Жилищно-коммунальное хозяйство» | МУП «Жилищно-коммунальное хозяйство» | 3 | МУП «Жилищно-коммунальное хозяйство» | п. 11 постановления Правительства РФ от 08.08.2012 № 808 |
| 36 | Угольная котельная с.Красноярка (с.Красноярка, ул.Береговая 24-б) | МУП «Жилищно-коммунальное хозяйство» | МУП «Жилищно-коммунальное хозяйство» | 3 | МУП «Жилищно-коммунальное хозяйство» | п. 11 постановления Правительства РФ от 08.08.2012 № 808 |
| 37 | Угольная котельная с.Новопокровка (с.Новопокровка, ул.Центральная, 2) | МУП «Жилищно-коммунальное хозяйство» | МУП «Жилищно-коммунальное хозяйство» | 3 | МУП «Жилищно-коммунальное хозяйство» | п. 11 постановления Правительства РФ от 08.08.2012 № 808 |
| 38 | Угольная котельная с.Новопокровка (с.Новопокровка, ул.Зеленая 32) | МУП «Жилищно-коммунальное хозяйство» | МУП «Жилищно-коммунальное хозяйство» | 3 | МУП «Жилищно-коммунальное хозяйство» | п. 11 постановления Правительства РФ от 08.08.2012 № 808 |
| 39 | Угольная котельная д. Первомихайловка (д. Первомихайловка, ул. Гагарина 1-а) | МУП «Жилищно-коммунальное хозяйство» | МУП «Жилищно-коммунальное хозяйство» | 3 | МУП «Жилищно-коммунальное хозяйство» | п. 11 постановления Правительства РФ от 08.08.2012 № 808 |
| 40 | Угольная котельная, с. Лопатино (с. Лопатино, пл.Центральная, 1-а) | МУП «Жилищно-коммунальное хозяйство» | МУП «Жилищно-коммунальное хозяйство» | 3 | МУП «Жилищно-коммунальное хозяйство» | п. 11 постановления Правительства РФ от 08.08.2012 № 808 |
| 41 | Угольная котельная д. Тайлаково (д. Тайлаково, ул.Озерная 17-а) | МУП «Жилищно-коммунальное хозяйство» | МУП «Жилищно-коммунальное хозяйство» | 3 | МУП «Жилищно-коммунальное хозяйство» | п. 11 постановления Правительства РФ от 08.08.2012 № 808 |
| 42 | Угольная котельная с. Никулино (с. Никулино, ул.Озерная 2) | МУП «Жилищно-коммунальное хозяйство» | МУП «Жилищно-коммунальное хозяйство» | 3 | МУП «Жилищно-коммунальное хозяйство» | п. 11 постановления Правительства РФ от 08.08.2012 № 808 |
| 43 | Угольная котельная. с.Никулино (с. Никулино, ул.Северная 33-а) | МУП «Жилищно-коммунальное хозяйство» | МУП «Жилищно-коммунальное хозяйство» | 3 | МУП «Жилищно-коммунальное хозяйство» | п. 11 постановления Правительства РФ от 08.08.2012 № 808 |
| 44 | Угольная котельная с. Новотроицк (с. Новотроицк, ул.Озерная 2) | МУП «Жилищно-коммунальное хозяйство» | МУП «Жилищно-коммунальное хозяйство» | 3 | МУП «Жилищно-коммунальное хозяйство» | п. 11 постановления Правительства РФ от 08.08.2012 № 808 |
| 45 | Угольная котельная с. Константиновка (с. Константиновка, ул.Ленина 7-б) | МУП «Жилищно-коммунальное хозяйство» | МУП «Жилищно-коммунальное хозяйство» | 3 | МУП «Жилищно-коммунальное хозяйство» | п. 11 постановления Правительства РФ от 08.08.2012 № 808 |
| 46 | Угольная котельная с. Увальское (с. Увальское, ул. Северная 2) | МУП «Жилищно-коммунальное хозяйство» | МУП «Жилищно-коммунальное хозяйство» | 3 | МУП «Жилищно-коммунальное хозяйство» | п. 11 постановления Правительства РФ от 08.08.2012 № 808 |
| 47 | Газовая котельная с. Северотатарское (с. Северотатарское, ул Школьная, 1б) | МУП «Жилищно-коммунальное хозяйство» | МУП «Жилищно-коммунальное хозяйство» | 3 | МУП «Жилищно-коммунальное хозяйство» | п. 11 постановления Правительства РФ от 08.08.2012 № 808 |
| 48 | Газовая котельная с. Новопервомайское (с. Новопервомайское, ул. Восточная, 22б) | МУП «Жилищно-коммунальное хозяйство» | МУП «Жилищно-коммунальное хозяйство» | 3 | МУП «Жилищно-коммунальное хозяйство» | п. 11 постановления Правительства РФ от 08.08.2012 № 808 |
| 49 | Газовая котельная с. Дмитриевка (с. Дмитриевка, пер. Банный, 7а) | МУП «Жилищно-коммунальное хозяйство» | МУП «Жилищно-коммунальное хозяйство» | 3 | МУП «Жилищно-коммунальное хозяйство» | п. 11 постановления Правительства РФ от 08.08.2012 № 808 |
| 50 | Газовая котельная д. Неудачино (д. Неудачино, Ул. Центральная, 54б) | МУП «Жилищно-коммунальное хозяйство» | МУП «Жилищно-коммунальное хозяйство» | 3 | МУП «Жилищно-коммунальное хозяйство» | п. 11 постановления Правительства РФ от 08.08.2012 № 808 |
| 51 | Газовая котельная с. Киевка (с. Киевка, ул. 9 мая, 35а) | МУП «Жилищно-коммунальное хозяйство» | МУП «Жилищно-коммунальное хозяйство» | 3 | МУП «Жилищно-коммунальное хозяйство» | п. 11 постановления Правительства РФ от 08.08.2012 № 808 |

Реестр зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций)

Реестр систем теплоснабжения приведен в таблице 33.

Таблица 33 - Реестр систем теплоснабжения

| № системы | Наименование источника тепловой энергии | Адрес объекта | ЕТО | Район теплоснабжения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная №1 | г.Татарск, ул.Закриевского,1Б | ООО «ТатарскТеплоСбыт» | г.Татарск |
| 2 | Котельная №3 | г.Татарск, ул.Ленина, 91Б | ООО «ТатарскТеплоСбыт» | г.Татарск |
| 3 | Котельная №6 | г.Татарск, ул. Никишкиной 13 А | ООО «ТатарскТеплоСбыт» | г.Татарск |
| 4 | Котельная №7 | г.Татарск, ул.Закриевского 74А | ООО «ТатарскТеплоСбыт» | г.Татарск |
| 5 | Котельная №8 | г.Татарск, ул.Аэродромная 1Е | ООО «ТатарскТеплоСбыт» | г.Татарск |
| 6 | Котельная №11 | г.Татарск, ул. Камышловская 42 | ООО «ТатарскТеплоСбыт» | г.Татарск |
| 7 | Котельная №21 | г.Татарск, ул.Базарная 21 | ООО «ТатарскТеплоСбыт» | г.Татарск |
| 8 | ТКУ-500 | г.Татарск, ул.Интернациональная, 31а | ООО «ТатарскТеплоСбыт» | г.Татарск |
| 9 | Котельная №2 | Котельная №2 (г. Татарск. ул. Носкова, д.6Б) | МУП «Татарсктеплосервис» | г.Татарск |
| 10 | Котельная №9 | г. Татарск, пос. Наливная станция, д. 28 | МУП «Татарсктеплосервис» | г.Татарск |
| 11 | Котельная №10 | г. Татарск, ул. Раздольная. д. 11 | МУП «Татарсктеплосервис» | г.Татарск |
| 12 | Котельная №12 | г. Татарск. ул. Комиссарская. д. 246 | МУП «Татарсктеплосервис» | г.Татарск |
| 13 | Котельная №13 | г. Татарск. ул. Татарская, д. 126 | МУП «Татарсктеплосервис» | г.Татарск |
| 14 | Котельная №14 | г. Татарск. ул. Александра Матросова, д. 191 | МУП «Татарсктеплосервис» | г.Татарск |
| 15 | Котельная №16 | г. Татарск. ул. Садовая, д. 109Б | МУП «Татарсктеплосервис» | г.Татарск |
| 16 | Котельная №17 | г. Татарск. ул. Краснофлотская. д. 1 | МУП «Татарсктеплосервис» | г.Татарск |
| 17 | Котельная №20 | г. Татарск. ул. Ленина, д. 112В | МУП «Татарсктеплосервис» | г.Татарск |
| 18 | Котельная №22 | г. Татарск. ул. Василевского. д. 5 | МУП «Татарсктеплосервис» | г.Татарск |
| 19 | Котельная №25 | г. Татарск. ул. Северная, д. 2а | МУП «Татарсктеплосервис» | г.Татарск |
| 20 | Котельная №28 | г. Татарск, пос. Южный, д. 40а | МУП «Татарсктеплосервис» | г.Татарск |
| 21 | Котельная №31 | г. Татарск, ул. Александра Матросова, д. 106 | МУП «Татарсктеплосервис» | г.Татарск |
| 22 | Котельная с. д/сад 11 | г. Татарск, ул.Телегина, 11А | МУП «Татарсктеплосервис» | г.Татарск |
| 23 | Угольная котельная с.Зубовка | с.Зубовка, ул. Ленина 5-г | МУП «Жилищно-коммунальное хозяйство» | с.Зубовка |
| 24 | Угольная котельная с.Казаткуль | с.Казаткуль, ул.Зеленая 2-а | МУП «Жилищно-коммунальное хозяйство» | с.Казаткуль |
| 25 | Угольная котельная д. Новоалександровка | д. Новоалександровка, пер. Школьный 1-а | МУП «Жилищно-коммунальное хозяйство» | д. Новоалександровка, |
| 26 | Угольная котельная с. Успенка | с. Успенка, ул.Новая 9-а | МУП «Жилищно-коммунальное хозяйство» | с. Успенка |
| 27 | Угольная котельная с.Николаевка | с. Николаевка, ул.Ленина 42-б | МУП «Жилищно-коммунальное хозяйство» | с. Николаевка |
| 28 | Угольная котельная с.Кочневка | с.Кочневка, ул.Солнечная 35-а | МУП «Жилищно-коммунальное хозяйство» | с.Кочневка |
| 29 | Угольная котельная с.Козловка | с.Козловка, ул.Грязнова 20-а | МУП «Жилищно-коммунальное хозяйство» | с.Козловка |
| 30 | Угольная котельная с.Константиновка | с.Константиновка, ул.Ленина 66-б | МУП «Жилищно-коммунальное хозяйство» | с.Константиновка |
| 31 | Угольная котельная с.Новомихайловка | с.Новомихайловка, ул. Гагарина 1-а | МУП «Жилищно-коммунальное хозяйство» | с.Новомихайловка |
| 32 | Угольная котельная с.Орловка | с.Орловка, ул.Молодежная 10-б | МУП «Жилищно-коммунальное хозяйство» | с.Орловка |
| 33 | Угольная котельная с.Ускюль | с.Ускюль, ул.Центральная 21-а | МУП «Жилищно-коммунальное хозяйство» | с.Ускюль |
| 34 | Угольная котельная с.Казачий Мыс | с.Казачий Мыс, ул.Береговая 8 | МУП «Жилищно-коммунальное хозяйство» | с.Казачий Мыс |
| 35 | Угольная котельная с.Казачий Мыс | с.Казачий Мыс пер. Больничный, 3 | МУП «Жилищно-коммунальное хозяйство» | с.Казачий Мыс |
| 36 | Угольная котельная с.Красноярка | с.Красноярка, ул.Береговая 24-б | МУП «Жилищно-коммунальное хозяйство» | с.Красноярка |
| 37 | Угольная котельная с.Новопокровка | с.Новопокровка, ул.Центральная, 2 | МУП «Жилищно-коммунальное хозяйство» | с.Новопокровка |
| 38 | Угольная котельная с.Новопокровка | с.Новопокровка, ул.Зеленая 32 | МУП «Жилищно-коммунальное хозяйство» | с.Новопокровка |
| 39 | Угольная котельная д. Первомихайловка | д. Первомихайловка, ул. Гагарина 1-а | МУП «Жилищно-коммунальное хозяйство» | д. Первомихайловка |
| 40 | Угольная котельная, с. Лопатино | с. Лопатино, пл.Центральная, 1-а | МУП «Жилищно-коммунальное хозяйство» | с. Лопатино |
| 41 | Угольная котельная д. Тайлаково | д. Тайлаково, ул.Озерная 17-а | МУП «Жилищно-коммунальное хозяйство» | д. Тайлаково |
| 42 | Угольная котельная с. Никулино | с. Никулино, ул.Озерная 2 | МУП «Жилищно-коммунальное хозяйство» | с. Никулино |
| 43 | Угольная котельная. с.Никулино | с. Никулино, ул.Северная 33-а | МУП «Жилищно-коммунальное хозяйство» | с. Никулино |
| 44 | Угольная котельная с. Новотроицк | с. Новотроицк, ул.Озерная 2 | МУП «Жилищно-коммунальное хозяйство» | с. Новотроицк |
| 45 | Угольная котельная с. Константиновка | с. Константиновка, ул.Ленина 7-б | МУП «Жилищно-коммунальное хозяйство» | с. Константиновка |
| 46 | Угольная котельная с. Увальское | с. Увальское, ул. Северная 2 | МУП «Жилищно-коммунальное хозяйство» | с. Увальское |
| 47 | Газовая котельная с. Северотатарское | с. Северотатарское, ул Школьная, 1б | МУП «Жилищно-коммунальное хозяйство» | с. Северотатарское |
| 48 | Газовая котельная с. Новопервомайское | с. Новопервомайское, ул. Восточная, 22б | МУП «Жилищно-коммунальное хозяйство» | с. Новопервомайское |
| 49 | Газовая котельная с. Дмитриевка | с. Дмитриевка, пер. Банный, 7а | МУП «Жилищно-коммунальное хозяйство» | с. Дмитриевка |
| 50 | Газовая котельная д. Неудачино | д. Неудачино, Ул. Центральная, 54б | МУП «Жилищно-коммунальное хозяйство» | д. Неудачино |
| 51 | Газовая котельная с. Киевка | с. Киевка, ул. 9 мая, 35а | МУП «Жилищно-коммунальное хозяйство» | с. Киевка |

Основания, в том числе критерии, в соответствии с которыми теплоснабжающей организации присвоен статус единой теплоснабжающей организации

Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении» - дается следующее определение единой теплоснабжающей организацией: «Единая теплоснабжающая организация в системе теплоснабжения - теплоснабжающая организация, которой в отношении системы (систем) теплоснабжения присвоен статус единой теплоснабжающей организации».

Согласно п. 4 Постановление Правительства РФ от 08.08.2012 № 808 «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации» в случае если на территории поселения, городского поселения существуют несколько систем теплоснабжения, единая теплоснабжающая организация (организации) определяется в отношении каждой или нескольких систем теплоснабжения, расположенных в границах поселения, городского поселения.

Критериями, в соответствии с которыми теплоснабжающей организации присвоен статус единой теплоснабжающей организации согласно Постановление Правительства РФ от 08.08.2012 № 808 «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», являются;

1) владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации;

2) размер собственного капитала;

3) способность в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения.

В случае если организациями не подано ни одной заявки на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации, статус единой теплоснабжающей организации присваивается организации, владеющей в соответствующей зоне деятельности источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей тепловой емкостью.

Единая теплоснабжающая организация при осуществлении своей деятельности обязана:

1) заключать и исполнять договоры теплоснабжения с любыми обратившимися к ней потребителями тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых находятся в данной системе теплоснабжения при условии соблюдения указанными потребителями выданных им в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности технических условий подключения к тепловым сетям;

2) заключать и исполнять договоры поставки тепловой энергии (мощности) и (или) теплоносителя в отношении объема тепловой нагрузки, распределенной в соответствии со схемой теплоснабжения;

3) заключать и исполнять договоры оказания услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя в объеме, необходимом для обеспечения теплоснабжения потребителей тепловой энергии с учетом потерь тепловой энергии, теплоносителя при их передаче.

В настоящее время ООО «ТатарскТеплоСбыт», МУП «Татарсктеплосервис» и МУП «Жилищно-коммунальное хозяйство» отвечает всем требованиям, предъявляемым к единым теплоснабжающим организациям в зонах действия обслуживаемых систем теплоснабжения.

Таблица 34 - Сравнительный анализ критериев определения ЕТО в системах теплоснабжения на территории Татарского муниципального округа

| N системы теплоснабжения | Наименования источников тепловой энергии в системе теплоснабжения | Располагаемая тепловая мощность источника, Гкал/ч | Теплоснабжающие (теплосетевые) организации в границах системы теплоснабжения | Размер собственного капитала теплоснабжающей (теплосетевой) организации, тыс. руб. | Объекты систем теплоснабжения в обслуживании теплоснабжающей (теплосетевой) организации | Вид имущественного права | Емкость тепловых сетей, м3 | Информация о подаче заявки на присвоение статуса ЕТО | N зоны деятельности | Утвержденная ЕТО | Основание для присвоения статуса ЕТО |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная №1 (г.Татарск, ул.Закриевского,1Б) | 5,159 | ООО «ТатарскТеплоСбыт» | н/д | Источник, сети | собственность, аренда | 818,46 | н/д | 1 | ООО «ТатарскТеплоСбыт» | п. 11 постановления Правительства РФ от 08.08.2012 № 808 |
| 2 | Котельная №3 (г.Татарск, ул.Ленина, 91Б) | 6,019 | ООО «ТатарскТеплоСбыт» | н/д | Источник, сети | собственность, аренда | 1062,5 |  | 1 | ООО «ТатарскТеплоСбыт» | п. 11 постановления Правительства РФ от 08.08.2012 № 808 |
| 3 | Котельная №6 (г.Татарск, ул. Никишкиной 13 А) | 1,032 | ООО «ТатарскТеплоСбыт» | н/д | Источник, сети | собственность, аренда | 118,179 |  | 1 | ООО «ТатарскТеплоСбыт» | п. 11 постановления Правительства РФ от 08.08.2012 № 808 |
| 4 | Котельная №7 (г.Татарск, ул.Закриевского 74А) | 4,299 | ООО «ТатарскТеплоСбыт» | н/д | Источник, сети | собственность, аренда | 777,676 |  | 1 | ООО «ТатарскТеплоСбыт» | п. 11 постановления Правительства РФ от 08.08.2012 № 808 |
| 5 | Котельная №8 (г.Татарск, ул.Аэродромная 1Е) | 2,58 | ООО «ТатарскТеплоСбыт» | н/д | Источник, сети | собственность, аренда | 457,55 |  | 1 | ООО «ТатарскТеплоСбыт» | п. 11 постановления Правительства РФ от 08.08.2012 № 808 |
| 6 | Котельная №11 (г.Татарск, ул. Камышловская 42) | 1,72 | ООО «ТатарскТеплоСбыт» | н/д | Источник, сети | собственность, аренда | 209,0158 |  | 1 | ООО «ТатарскТеплоСбыт» | п. 11 постановления Правительства РФ от 08.08.2012 № 808 |
| 7 | Котельная №21 (г.Татарск, ул.Базарная 21) | 5,1459 | ООО «ТатарскТеплоСбыт» | н/д | Источник, сети | собственность, аренда | 454,01 |  | 1 | ООО «ТатарскТеплоСбыт» | п. 11 постановления Правительства РФ от 08.08.2012 № 808 |
| 8 | ТКУ-500 (г.Татарск, ул.Интернациональная, 31а) | 0,43 | ООО «ТатарскТеплоСбыт» | н/д | Источник, сети | собственность, аренда | 6,17 |  | 1 | ООО «ТатарскТеплоСбыт» | п. 11 постановления Правительства РФ от 08.08.2012 № 808 |
| 9 | Котельная №2 (г. Татарск. ул. Носкова, д.6Б) | 0,516 | МУП «Татарсктеплосервис» | н/д | Источник, сети | Хозяственное ведение | 44,05 |  | 2 | МУП «Татарсктеплосервис» | п. 11 постановления Правительства РФ от 08.08.2012 № 808 |
| 10 | Котельная №9( г. Татарск, пос. Наливная станция, д. 28) | 2,26 | МУП «Татарсктеплосервис» | н/д | Источник, сети | Хозяственное ведение | 373,54 |  | 2 | МУП «Татарсктеплосервис» | п. 11 постановления Правительства РФ от 08.08.2012 № 808 |
| 11 | Котельная №10 (г. Татарск, ул. Раздольная. д. 11) | 1,03 | МУП «Татарсктеплосервис» | н/д | Источник, сети | Хозяственное ведение | 52,504 |  | 2 | МУП «Татарсктеплосервис» | п. 11 постановления Правительства РФ от 08.08.2012 № 808 |
| 12 | Котельная №12 (г. Татарск. ул. Комиссарская. д. 246) | 2,18 | МУП «Татарсктеплосервис» | н/д | Источник, сети | Хозяственное ведение | 257,28 |  | 2 | МУП «Татарсктеплосервис» | п. 11 постановления Правительства РФ от 08.08.2012 № 808 |
| 13 | Котельная №13 (г. Татарск. ул. Татарская, д. 126) | 2,02 | МУП «Татарсктеплосервис» | н/д | Источник, сети | Хозяственное ведение | 58,28 |  | 2 | МУП «Татарсктеплосервис» | п. 11 постановления Правительства РФ от 08.08.2012 № 808 |
| 14 | Котельная №14 (г. Татарск. ул. Александра Матросова, д. 191) | 0,34 | МУП «Татарсктеплосервис» | н/д | Источник, сети | Хозяственное ведение | 4,278 |  | 2 | МУП «Татарсктеплосервис» | п. 11 постановления Правительства РФ от 08.08.2012 № 808 |
| 15 | Котельная №16 (г. Татарск. ул. Садовая, д. 109Б) | 5,16 | МУП «Татарсктеплосервис» | н/д | Источник, сети | Хозяственное ведение | 125,258 |  | 2 | МУП «Татарсктеплосервис» | п. 11 постановления Правительства РФ от 08.08.2012 № 808 |
| 16 | Котельная №17 (г. Татарск. ул. Краснофлотская. д. 1) | 5,16 | МУП «Татарсктеплосервис» | н/д | Источник, сети | Хозяственное ведение | 808 |  | 2 | МУП «Татарсктеплосервис» | п. 11 постановления Правительства РФ от 08.08.2012 № 808 |
| 17 | Котельная №20 (г. Татарск. ул. Ленина, д. 112В) | 7,74 | МУП «Татарсктеплосервис» | н/д | Источник, сети | Хозяственное ведение | 927,243 |  | 2 | МУП «Татарсктеплосервис» | п. 11 постановления Правительства РФ от 08.08.2012 № 808 |
| 18 | Котельная №22 (г. Татарск. ул. Василевского. д. 5) | 1,8 | МУП «Татарсктеплосервис» | н/д | Источник, сети | Хозяственное ведение | 404,25 |  | 2 | МУП «Татарсктеплосервис» | п. 11 постановления Правительства РФ от 08.08.2012 № 808 |
| 19 | Котельная №25 (г. Татарск. ул. Северная, д. 2а) | 0,86 | МУП «Татарсктеплосервис» | н/д | Источник, сети | Хозяственное ведение | 16,08 |  | 2 | МУП «Татарсктеплосервис» | п. 11 постановления Правительства РФ от 08.08.2012 № 808 |
| 20 | Котельная №28 (г. Татарск, пос. Южный, д. 40а) | 2,61 | МУП «Татарсктеплосервис» | н/д | Источник, сети | Хозяственное ведение | 613,187 |  | 2 | МУП «Татарсктеплосервис» | п. 11 постановления Правительства РФ от 08.08.2012 № 808 |
| 21 | Котельная №31 (г. Татарск, ул. Александра Матросова, д. 106) | 2,24 | МУП «Татарсктеплосервис» | н/д | Источник, сети | Хозяственное ведение | 284,299 |  | 2 | МУП «Татарсктеплосервис» | п. 11 постановления Правительства РФ от 08.08.2012 № 808 |
| 22 | Котельная с. д/сад 11 (г. Татарск, ул.Телегина, 11А) | 0,172 | МУП «Татарсктеплосервис» | н/д | Источник, сети | Хозяственное ведение | 9,46 |  | 2 | МУП «Татарсктеплосервис» | п. 11 постановления Правительства РФ от 08.08.2012 № 808 |
| 23 | Угольная котельная с.Зубовка (с.Зубовка, ул. Ленина 5-г) | 1,73 | МУП «Жилищно-коммунальное хозяйство» | н/д | Источник, сети | Хозяственное ведение | 162,5 |  | 3 | МУП «Жилищно-коммунальное хозяйство» | п. 11 постановления Правительства РФ от 08.08.2012 № 808 |
| 24 | Угольная котельная с.Казаткуль (с.Казаткуль, ул.Зеленая 2-а) | 3,19 | МУП «Жилищно-коммунальное хозяйство» | н/д | Источник, сети | Хозяственное ведение | н/д |  | 3 | МУП «Жилищно-коммунальное хозяйство» | п. 11 постановления Правительства РФ от 08.08.2012 № 808 |
| 25 | Угольная котельная д. Новоалександровка (д. Новоалександровка, пер. Школьный 1-а) | 0,858 | МУП «Жилищно-коммунальное хозяйство» | н/д | Источник, сети | Хозяственное ведение | 89,2 |  | 3 | МУП «Жилищно-коммунальное хозяйство» | п. 11 постановления Правительства РФ от 08.08.2012 № 808 |
| 26 | Угольная котельная с. Успенка (с. Успенка, ул.Новая 9-а) | 1,08 | МУП «Жилищно-коммунальное хозяйство» | н/д | Источник, сети | Хозяственное ведение | 69,1 |  | 3 | МУП «Жилищно-коммунальное хозяйство» | п. 11 постановления Правительства РФ от 08.08.2012 № 808 |
| 27 | Угольная котельная с.Николаевка (с. Николаевка, ул.Ленина 42-б) | 4,58 | МУП «Жилищно-коммунальное хозяйство» | н/д | Источник, сети | Хозяственное ведение | 789,3 |  | 3 | МУП «Жилищно-коммунальное хозяйство» | п. 11 постановления Правительства РФ от 08.08.2012 № 808 |
| 28 | Угольная котельная с.Кочневка (с.Кочневка, ул.Солнечная 35-а) | 2,5 | МУП «Жилищно-коммунальное хозяйство» | н/д | Источник, сети | Хозяственное ведение | н/д |  | 3 | МУП «Жилищно-коммунальное хозяйство» | п. 11 постановления Правительства РФ от 08.08.2012 № 808 |
| 29 | Угольная котельная с.Козловка (с.Козловка, ул.Грязнова 20-а) | 1,69 | МУП «Жилищно-коммунальное хозяйство» | н/д | Источник, сети | Хозяственное ведение | н/д |  | 3 | МУП «Жилищно-коммунальное хозяйство» | п. 11 постановления Правительства РФ от 08.08.2012 № 808 |
| 30 | Угольная котельная с.Константиновка (с.Константиновка, ул.Ленина 66-б) | 1,06 | МУП «Жилищно-коммунальное хозяйство» | н/д | Источник, сети | Хозяственное ведение | 85,6 |  | 3 | МУП «Жилищно-коммунальное хозяйство» | п. 11 постановления Правительства РФ от 08.08.2012 № 808 |
| 31 | Угольная котельная с.Новомихайловка (с.Новомихайловка, ул. Гагарина 1-а) | 2,84 | МУП «Жилищно-коммунальное хозяйство» | н/д | Источник, сети | Хозяственное ведение | 470,4 |  | 3 | МУП «Жилищно-коммунальное хозяйство» | п. 11 постановления Правительства РФ от 08.08.2012 № 808 |
| 32 | Угольная котельная с.Орловка (с.Орловка, ул.Молодежная 10-б) | 2,63 | МУП «Жилищно-коммунальное хозяйство» | н/д | Источник, сети | Хозяственное ведение | 180,7 |  | 3 | МУП «Жилищно-коммунальное хозяйство» | п. 11 постановления Правительства РФ от 08.08.2012 № 808 |
| 33 | Угольная котельная с.Ускюль (с.Ускюль, ул.Центральная 21-а) | 2,11 | МУП «Жилищно-коммунальное хозяйство» | н/д | Источник, сети | Хозяственное ведение | 200,9 |  | 3 | МУП «Жилищно-коммунальное хозяйство» | п. 11 постановления Правительства РФ от 08.08.2012 № 808 |
| 34 | Угольная котельная с.Казачий Мыс (с.Казачий Мыс, ул.Береговая 8) | 2,9 | МУП «Жилищно-коммунальное хозяйство» | н/д | Источник, сети | Хозяственное ведение | 159,7 |  | 3 | МУП «Жилищно-коммунальное хозяйство» | п. 11 постановления Правительства РФ от 08.08.2012 № 808 |
| 35 | Угольная котельная с.Казачий Мыс (с.Казачий Мыс пер. Больничный, 3) | 0,07 | МУП «Жилищно-коммунальное хозяйство» | н/д | Источник, сети | Хозяственное ведение | 6,9 |  | 3 | МУП «Жилищно-коммунальное хозяйство» | п. 11 постановления Правительства РФ от 08.08.2012 № 808 |
| 36 | Угольная котельная с.Красноярка (с.Красноярка, ул.Береговая 24-б) | 0,68 | МУП «Жилищно-коммунальное хозяйство» | н/д | Источник, сети | Хозяственное ведение | 157 |  | 3 | МУП «Жилищно-коммунальное хозяйство» | п. 11 постановления Правительства РФ от 08.08.2012 № 808 |
| 37 | Угольная котельная с.Новопокровка (с.Новопокровка, ул.Центральная, 2) | 1,9 | МУП «Жилищно-коммунальное хозяйство» | н/д | Источник, сети | Хозяственное ведение | 92,1 |  | 3 | МУП «Жилищно-коммунальное хозяйство» | п. 11 постановления Правительства РФ от 08.08.2012 № 808 |
| 38 | Угольная котельная с.Новопокровка (с.Новопокровка, ул.Зеленая 32) | 0,6 | МУП «Жилищно-коммунальное хозяйство» | н/д | Источник, сети | Хозяственное ведение | 58,3 |  | 3 | МУП «Жилищно-коммунальное хозяйство» | п. 11 постановления Правительства РФ от 08.08.2012 № 808 |
| 39 | Угольная котельная д. Первомихайловка (д. Первомихайловка, ул. Гагарина 1-а) | 1,9 | МУП «Жилищно-коммунальное хозяйство» | н/д | Источник, сети | Хозяственное ведение | 24,6 |  | 3 | МУП «Жилищно-коммунальное хозяйство» | п. 11 постановления Правительства РФ от 08.08.2012 № 808 |
| 40 | Угольная котельная, с. Лопатино (с. Лопатино, пл.Центральная, 1-а) | 3,02 | МУП «Жилищно-коммунальное хозяйство» | н/д | Источник, сети | Хозяственное ведение | 157,1 |  | 3 | МУП «Жилищно-коммунальное хозяйство» | п. 11 постановления Правительства РФ от 08.08.2012 № 808 |
| 41 | Угольная котельная д. Тайлаково (д. Тайлаково, ул.Озерная 17-а) | 0,302 | МУП «Жилищно-коммунальное хозяйство» | н/д | Источник, сети | Хозяственное ведение | 11,7 |  | 3 | МУП «Жилищно-коммунальное хозяйство» | п. 11 постановления Правительства РФ от 08.08.2012 № 808 |
| 42 | Угольная котельная с. Никулино (с. Никулино, ул.Озерная 2) | 2,84 | МУП «Жилищно-коммунальное хозяйство» | н/д | Источник, сети | Хозяственное ведение | 159,7 |  | 3 | МУП «Жилищно-коммунальное хозяйство» | п. 11 постановления Правительства РФ от 08.08.2012 № 808 |
| 43 | Угольная котельная. с.Никулино (с. Никулино, ул.Северная 33-а) | 0,696 | МУП «Жилищно-коммунальное хозяйство» | н/д | Источник, сети | Хозяственное ведение | 6,9 |  | 3 | МУП «Жилищно-коммунальное хозяйство» | п. 11 постановления Правительства РФ от 08.08.2012 № 808 |
| 44 | Угольная котельная с. Новотроицк (с. Новотроицк, ул.Озерная 2) | 3,2 | МУП «Жилищно-коммунальное хозяйство» | н/д | Источник, сети | Хозяственное ведение | 657,2 |  | 3 | МУП «Жилищно-коммунальное хозяйство» | п. 11 постановления Правительства РФ от 08.08.2012 № 808 |
| 45 | Угольная котельная с. Константиновка (с. Константиновка, ул.Ленина 7-б) | 0,344 | МУП «Жилищно-коммунальное хозяйство» | н/д | Источник, сети | Хозяственное ведение | 9,5 |  | 3 | МУП «Жилищно-коммунальное хозяйство» | п. 11 постановления Правительства РФ от 08.08.2012 № 808 |
| 46 | Угольная котельная с. Увальское (с. Увальское, ул. Северная 2) | 5,13 | МУП «Жилищно-коммунальное хозяйство» | н/д | Источник, сети | Хозяственное ведение | 228,7 |  | 3 | МУП «Жилищно-коммунальное хозяйство» | п. 11 постановления Правительства РФ от 08.08.2012 № 808 |
| 47 | Газовая котельная с. Северотатарское (с. Северотатарское, ул Школьная, 1б) | 1,38 | МУП «Жилищно-коммунальное хозяйство» | н/д | Источник, сети | Хозяственное ведение | 692,8 |  | 3 | МУП «Жилищно-коммунальное хозяйство» | п. 11 постановления Правительства РФ от 08.08.2012 № 808 |
| 48 | Газовая котельная с. Новопервомайское (с. Новопервомайское, ул. Восточная, 22б) | 1,72 | МУП «Жилищно-коммунальное хозяйство» | н/д | Источник, сети | Хозяственное ведение | 513,9 |  | 3 | МУП «Жилищно-коммунальное хозяйство» | п. 11 постановления Правительства РФ от 08.08.2012 № 808 |
| 49 | Газовая котельная с. Дмитриевка (с. Дмитриевка, пер. Банный, 7а) | 0,77 | МУП «Жилищно-коммунальное хозяйство» | н/д | Источник, сети | Хозяственное ведение | 248,5 |  | 3 | МУП «Жилищно-коммунальное хозяйство» | п. 11 постановления Правительства РФ от 08.08.2012 № 808 |
| 50 | Газовая котельная д. Неудачино (д. Неудачино, Ул. Центральная, 54б) | 0,6 | МУП «Жилищно-коммунальное хозяйство» | н/д | Источник, сети | Хозяственное ведение | 60,9 |  | 3 | МУП «Жилищно-коммунальное хозяйство» | п. 11 постановления Правительства РФ от 08.08.2012 № 808 |
| 51 | Газовая котельная с. Киевка (с. Киевка, ул. 9 мая, 35а) | 1,04 | МУП «Жилищно-коммунальное хозяйство» | н/д | Источник, сети | Хозяственное ведение | 309,3 |  | 3 | МУП «Жилищно-коммунальное хозяйство» | п. 11 постановления Правительства РФ от 08.08.2012 № 808 |

Информацию о поданных теплоснабжающими организациями заявках на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации

Заявки теплоснабжающих организаций, поданные в рамках актуализации схемы теплоснабжения, отсутствуют.

Реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций, действующих в каждой системе теплоснабжения, расположенных в границах поселения, муниципального округа, городского округа, города федерального значения

Реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций, действующих в каждой системе теплоснабжения, расположенных в границах поселения, муниципального округа, приведен в таблице 32.

"Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии"

Сведения о величине тепловой нагрузки, распределяемой (перераспределяемой) между источниками тепловой энергии в соответствии с указанными в схеме теплоснабжения решениями об определении границ зон действия источников тепловой энергии, а также сроки выполнения перераспределения для каждого этапа.

В настоящее время на территории муниципального округа действует пятьдесят один источник централизованного теплоснабжения, отапливающие жилые, административные и социально-значимые объекты. Перераспределение тепловой нагрузки не планируется.

Существующие и перспективные балансы источника теплоснабжения приведены в Разделе 2 настоящей Схемы.

"Решения по бесхозяйным тепловым сетям"

Перечень выявленных бесхозяйных тепловых сетей (в случае их выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию в порядке, установленном Федеральным законом "О теплоснабжении"

Согласно статьи 15 пункта 6 Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении» в случае выявления бесхозяйных тепловых сетей (тепловых сетей, не имеющих эксплуатирующей организации), орган местного самоуправления поселения или городского округа до признания права собственности на указанные бесхозяйные тепловые сети в течение тридцати дней с даты их выявления обязан определить теплосетевую организацию, тепловые сети которой непосредственно соединены с указанными бесхозяйными тепловыми сетями, или единую теплоснабжающую организацию в системе теплоснабжения, в которую входят указанные бесхозяйные тепловые сети и которая осуществляет содержание и обслуживание указанных бесхозяйных тепловых сетей. Орган регулирования обязан включить затраты на содержание и обслуживание бесхозяйных тепловых сетей в тарифы соответствующей организации на следующий период регулирования.

На момент разработки схемы теплоснабжения бесхозяйные тепловые сети не выявлены.

"Синхронизация схемы теплоснабжения со схемой газоснабжения и газификации субъекта Российской Федерации и (или) поселения, схемой и программой развития электроэнергетических систем России, а также со схемой водоснабжения и водоотведения поселения, муниципального округа, городского округа, города федерального значения"

Описание решений (на основе утвержденной региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций) о развитии соответствующей системы газоснабжения в части обеспечения топливом источников тепловой энергии

Развитие системы газоснабжения в части обеспечения топливом источников тепловой энергии проводится в соответствии с утвержденным генеральным планом муниципального образования, а также в соответствии с региональной программой развития газоснабжения Татарского муниципального округа.

Описание проблем организации газоснабжения источников тепловой энергии

По совокупности всех систем теплоснабжения Татарского муниципального округа, для источников централизованного теплоснабжения города преобладающим видом топлива является газ. Проблемы в организации газоснабжения источников тепловой энергии не выявлены. Доля природного газа в общем объеме потребления топлива на источниках тепла в настоящее время составляет 52,58%, к 2040 году составит – 68,46%.

Приоритетным направлением развития топливного баланса в округе перевод твердотопливных котельных г. Татарск на природный газ. Перевод твердотопливных котельных на природный газ будет осуществлять в рамках развития системы газоснабжения Татарского муниципального округа.

Предложения по корректировке утвержденной (разработке) региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций для обеспечения согласованности такой программы с указанными в схеме теплоснабжения решениями о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения

При очередной актаализации программы газификации Татарского муниципального округа рекомендуется предустмотреть газификацию твердотопливных котельных г. Татарск.

Описание решений (вырабатываемых с учетом положений утвержденных схемы и программы развития электроэнергетических систем России, а в период до утверждения таких схемы и программы в 2023 году (в отношении технологически изолированных территориальных электроэнергетических систем в 2024 году) - также утвержденных схемы и программы развития Единой энергетической системы России, схемы и программы перспективного развития электроэнергетики субъекта Российской Федерации, на территории которого расположена соответствующая технологически изолированная территориальная электроэнергетическая система) по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации, выводу из эксплуатации источников тепловой энергии и решений по реконструкции, техническому перевооружению, модернизации, не связанных с увеличением установленной генерирующей мощности, и выводу из эксплуатации генерирующих объектов, включая входящее в их состав оборудование, функционирующее в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в части перспективных балансов тепловой мощности в схемах теплоснабжения

Строительство источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии в утвержденной схеме и программе развития Единой энергетической системы России не предусмотрено.

Обоснованные предложения по строительству (реконструкции, связанной с увеличением установленной генерирующей мощности) генерирующих объектов, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, для обеспечения покрытия перспективных тепловых нагрузок для их рассмотрения при разработке схемы и программы развития электроэнергетических систем России, а также при разработке (актуализации) генеральной схемы размещения объектов электроэнергетики - при наличии таких предложений по результатам технико-экономического сравнения вариантов покрытия перспективных тепловых нагрузок

Мероприятий по строительству генерирующих объектов, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии данной Схемой, не предполагается.

Описание решений (вырабатываемых с учетом положений утвержденной схемы водоснабжения поселения, муниципального округа, городского округа, города федерального значения, утвержденной единой схемы водоснабжения и водоотведения Республики Крым) о развитии соответствующей системы водоснабжения в части, относящейся к системам теплоснабжения

На момент разработки схемы теплоснабжения схема водоснабжения и водотведения Татарского муниципального округа не утверждена. Схема водоснабжения и водоотведения г. Татарск разработана и утверждена в 2023 году (Постановление 209 от 21.06.2023 "Об утверждении схем водоснабжения и водоотведения города Татарска Татарского района Новосибирской области на 2024 год").

Постановлением №329 от 21.06.2023 г. утверждены схемы водоснабжения сельских послений Татарского муниципального округа.

Предложения о развитии соответствующей системы водоснабжения в части, относящейся к системам теплоснабжения, отсутствуют.

Предложения по корректировке, утвержденной (разработке) схемы водоснабжения поселения, муниципального округа, городского округа, города федерального значения, единой схемы водоснабжения и водоотведения Республики Крым для обеспечения согласованности такой схемы и указанных в схеме теплоснабжения решений о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения

Предложения отсутствуют.

"Индикаторы развития систем теплоснабжения поселения, муниципального округа, городского округа, города федерального значения"

Существующие и перспективные значения индикаторов развития систем теплоснабжения, а в ценовых зонах теплоснабжения также содержит целевые значения ключевых показателей, отражающих результаты внедрения целевой модели рынка тепловой энергии и результаты их достижения, а также существующие и перспективные значения целевых показателей реализации схемы теплоснабжения поселения, муниципального округа, городского округа, подлежащие достижению каждой единой теплоснабжающей организацией, функционирующей на территории такого поселения, муниципального округа, городского округа

Индикаторы развития систем теплоснабжения городского округа разрабатываются в соответствии пунктом 79 Требований к схемам теплоснабжения и содержат результаты оценки существующих и перспективных значений следующих индикаторов развития систем теплоснабжения, рассчитанных в соответствии с п. 182 Методических указаний по разработке схем теплоснабжения, а именно:

- общая отапливаемая площадь жилых зданий;

- общая отапливаемая площадь общественно-деловых зданий;

- тепловая нагрузка всего, в том числе:

- в жилищном фонде, в том числе, для целей отопления и вентиляции, для целей горячего водоснабжения;

- в общественно-деловом фонде, в том числе, для целей отопления и вентиляции; для целей горячего водоснабжения.

- расход тепловой энергии, всего, в том числе:

- в жилищном фонде для целей отопления и вентиляции, для целей горячего водоснабжения;

- в общественно-деловом фонде, в том числе для целей отопления и вентиляции, для целей горячего водоснабжения;

- удельная тепловая нагрузка в жилищном фонде;

- удельное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде;

- градус-сутки отопительного периода;

- удельное приведенное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде;

- удельная тепловая нагрузка в общественно-деловом фонде;

- удельное приведенное потребление тепловой энергии в общественно-деловом фонде;

- средняя плотность тепловой нагрузки;

- средняя плотность расхода тепловой энергии на отопление в жилищном фонде;

- средняя тепловая нагрузка на отопление на одного жителя;

- средний расход тепловой энергии на отопление на одного жителя.

Вышеприведенные показатели представлены в таблицах ниже.

Таблица 35 - Индикаторы, характеризующие спрос на тепловую энергию и тепловую мощность в границах зон деятельности единых теплоснабжающих организаций

|  | Наименование показателя | Единицы измерения | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2035 | 2040 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ЕТО №1 - ООО «ТатарскТеплоСбыт» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Котельная №1 (г.Татарск, ул.Закриевского,1Б) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Общая отапливаемая площадь жилых зданий, в том числе: | тыс. м2 | 37,121 | 37,121 | 37,121 | 37,121 | 37,121 | 37,121 | 37,121 | 37,121 | 37,121 | 37,121 | 37,121 | 37,121 |
| 2. | Общая отапливаемая площадь общественно-деловых зданий | тыс. м2 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 3. | Тепловая нагрузка всего, в том числе: | Гкал/ч | 4,261 | 4,261 | 4,261 | 4,261 | 4,261 | 4,261 | 4,261 | 4,261 | 4,261 | 4,261 | 4,261 | 4,261 |
| 3.1. | в жилищном фонде, в том числе: | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 3.1.1 | для целей отопления и вентиляции | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 3.1.2 | для целей горячего водоснабжения | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 3.2 | в общественно-деловом фонде в том числе: | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 3.2.1 | для целей отопления и вентиляции | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 3.2.2 | для целей горячего водоснабжения | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 4. | Расход тепловой энергии, всего, в том числе: | тыс. Гкал | 8,49 | 8,49 | 7,79 | 7,28 | 7,28 | 7,28 | 7,28 | 7,28 | 7,28 | 7,28 | 7,28 | 7,28 |
| 4.1 | в жилищном фонде | тыс. Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 4.1.1 | для целей отопления и вентиляции | тыс. Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 4.1.2 | для целей горячего водоснабжения | тыс. Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 4.2 | в общественно-деловом фонде в том числе: | тыс. Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 4.2.1 | для целей отопления и вентиляции | тыс. Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 4.2.2 | для целей горячего водоснабжения | тыс. Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 5. | Удельная тепловая нагрузка в жилищном фонде | Гкал/ч/м2 | 0,114786778 | 0,1147868 | 0,1147868 | 0,11478678 | 0,1147868 | 0,1147868 | 0,1147868 | 0,1147868 | 0,1147868 | 0,1147868 | 0,1147868 | 0,1147868 |
| 6. | Удельное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | Гкал/м2/год | 228,5932222 | 228,59322 | 209,78382 | 196,201611 | 196,20161 | 196,20161 | 196,20161 | 196,20161 | 196,20161 | 196,20161 | 196,20161 | 196,20161 |
| 7. | Градус-сутки отопительного периода | °C x сут | 6223 | 6224 | 6225 | 6226 | 6226 | 6226 | 6226 | 6226 | 6226 | 6226 | 6226 | 6226 |
| 8. | Удельное приведенное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | Гкал/м2(°C x сут) | 0,0367336 | 0,0367277 | 0,0337002 | 0,0315133 | 0,0315133 | 0,0315133 | 0,0315133 | 0,0315133 | 0,0315133 | 0,0315133 | 0,0315133 | 0,0315133 |
| 9. | Удельная тепловая нагрузка в общественно-деловом фонде | Гкал/ч/м2 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 10. | Удельное приведенное потребление тепловой энергии в общественно-деловом фонде | Гкал/м2/(°C x сут) | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 11. | Средняя плотность тепловой нагрузки | Гкал/ч/га | 0,229 | 0,229 | 0,229 | 0,229 | 0,229 | 0,229 | 0,229 | 0,229 | 0,229 | 0,229 | 0,229 | 0,229 |
| 12. | Средняя плотность расхода тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | Гкал/га | 456,736 | 456,736 | 419,154 | 392,017 | 392,017 | 392,017 | 392,017 | 392,017 | 392,017 | 392,017 | 392,017 | 392,017 |
| 13. | Средняя тепловая нагрузка на отопление на одного жителя | Гкал/ч/чел. | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 14. | Средний расход тепловой энергии на отопление на одного жителя | Гкал/чел/год | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
|  | Котельная №3 (г.Татарск, ул.Ленина, 91Б) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Общая отапливаемая площадь жилых зданий, в том числе: | тыс. м2 | 169,075 | 169,075 | 169,075 | 169,075 | 169,075 | 169,075 | 169,075 | 169,075 | 169,075 | 169,075 | 169,075 | 169,075 |
| 2. | Общая отапливаемая площадь общественно-деловых зданий | тыс. м2 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 3. | Тепловая нагрузка всего, в том числе: | Гкал/ч | 8,639 | 8,639 | 8,639 | 8,639 | 8,639 | 8,639 | 8,639 | 8,639 | 8,639 | 8,639 | 8,639 | 8,639 |
| 3.1. | в жилищном фонде, в том числе: | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 3.1.1 | для целей отопления и вентиляции | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 3.1.2 | для целей горячего водоснабжения | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 3.2 | в общественно-деловом фонде в том числе: | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 3.2.1 | для целей отопления и вентиляции | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 3.2.2 | для целей горячего водоснабжения | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 4. | Расход тепловой энергии, всего, в том числе: | тыс. Гкал | 14,65 | 14,65 | 13,78 | 14,14 | 14,14 | 14,14 | 14,14 | 14,14 | 14,14 | 14,14 | 14,14 | 14,14 |
| 4.1 | в жилищном фонде | тыс. Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 4.1.1 | для целей отопления и вентиляции | тыс. Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 4.1.2 | для целей горячего водоснабжения | тыс. Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 4.2 | в общественно-деловом фонде в том числе: | тыс. Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 4.2.1 | для целей отопления и вентиляции | тыс. Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 4.2.2 | для целей горячего водоснабжения | тыс. Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 5. | Удельная тепловая нагрузка в жилищном фонде | Гкал/ч/м2 | 0,051096 | 0,051096 | 0,051096 | 0,051096 | 0,051096 | 0,051096 | 0,051096 | 0,051096 | 0,051096 | 0,051096 | 0,051096 | 0,051096 |
| 6. | Удельное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | Гкал/м2/год | 86,66077185 | 86,660772 | 81,522877 | 83,622645 | 83,622645 | 83,622645 | 83,622645 | 83,622645 | 83,622645 | 83,622645 | 83,622645 | 83,622645 |
| 7. | Градус-сутки отопительного периода | °C x сут | 6223 | 6224 | 6225 | 6226 | 6226 | 6226 | 6226 | 6226 | 6226 | 6226 | 6226 | 6226 |
| 8. | Удельное приведенное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | Гкал/м2(°C x сут) | 0,0139259 | 0,0139236 | 0,0130960 | 0,0134312 | 0,0134312 | 0,0134312 | 0,0134312 | 0,0134312 | 0,0134312 | 0,0134312 | 0,0134312 | 0,0134312 |
| 9. | Удельная тепловая нагрузка в общественно-деловом фонде | Гкал/ч/м2 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 10. | Удельное приведенное потребление тепловой энергии в общественно-деловом фонде | Гкал/м2/(°C x сут) | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 11. | Средняя плотность тепловой нагрузки | Гкал/ч/га | 0,359 | 0,359 | 0,359 | 0,359 | 0,359 | 0,359 | 0,359 | 0,359 | 0,359 | 0,359 | 0,359 | 0,359 |
| 12. | Средняя плотность расхода тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | Гкал/га | 608,587 | 608,587 | 572,506 | 587,252 | 587,252 | 587,252 | 587,252 | 587,252 | 587,252 | 587,252 | 587,252 | 587,252 |
| 13. | Средняя тепловая нагрузка на отопление на одного жителя | Гкал/ч/чел. | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 14. | Средний расход тепловой энергии на отопление на одного жителя | Гкал/чел/год | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
|  | Котельная №6 (г.Татарск, ул. Никишкиной 13 А) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Общая отапливаемая площадь жилых зданий, в том числе: | тыс. м2 | 9,602 | 9,602 | 9,602 | 9,602 | 9,602 | 9,602 | 9,602 | 9,602 | 9,602 | 9,602 | 9,602 | 9,602 |
| 2. | Общая отапливаемая площадь общественно-деловых зданий | тыс. м2 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 3. | Тепловая нагрузка всего, в том числе: | Гкал/ч | 0,844 | 0,844 | 0,844 | 0,844 | 0,844 | 0,844 | 0,844 | 0,844 | 0,844 | 0,844 | 0,844 | 0,844 |
| 3.1. | в жилищном фонде, в том числе: | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 3.1.1 | для целей отопления и вентиляции | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 3.1.2 | для целей горячего водоснабжения | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 3.2 | в общественно-деловом фонде в том числе: | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 3.2.1 | для целей отопления и вентиляции | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 3.2.2 | для целей горячего водоснабжения | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 4. | Расход тепловой энергии, всего, в том числе: | тыс. Гкал | 2,08 | 2,08 | 1,83 | 1,85 | 1,85 | 1,85 | 1,85 | 1,85 | 1,85 | 1,85 | 1,85 | 1,85 |
| 4.1 | в жилищном фонде | тыс. Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 4.1.1 | для целей отопления и вентиляции | тыс. Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 4.1.2 | для целей горячего водоснабжения | тыс. Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 4.2 | в общественно-деловом фонде в том числе: | тыс. Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 4.2.1 | для целей отопления и вентиляции | тыс. Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 4.2.2 | для целей горячего водоснабжения | тыс. Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 5. | Удельная тепловая нагрузка в жилищном фонде | Гкал/ч/м2 | 0,087898 | 0,087898 | 0,087898 | 0,087898 | 0,087898 | 0,087898 | 0,087898 | 0,087898 | 0,087898 | 0,087898 | 0,087898 | 0,087898 |
| 6. | Удельное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | Гкал/м2/год | 217,1213289 | 217,12133 | 190,20069 | 193,139034 | 193,13903 | 193,13903 | 193,13903 | 193,13903 | 193,13903 | 193,13903 | 193,13903 | 193,13903 |
| 7. | Градус-сутки отопительного периода | °C x сут | 6223 | 6224 | 6225 | 6226 | 6226 | 6226 | 6226 | 6226 | 6226 | 6226 | 6226 | 6226 |
| 8. | Удельное приведенное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | Гкал/м2(°C x сут) | 0,0348901 | 0,0348845 | 0,0305543 | 0,0310214 | 0,0310214 | 0,0310214 | 0,0310214 | 0,0310214 | 0,0310214 | 0,0310214 | 0,0310214 | 0,0310214 |
| 9. | Удельная тепловая нагрузка в общественно-деловом фонде | Гкал/ч/м2 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 10. | Удельное приведенное потребление тепловой энергии в общественно-деловом фонде | Гкал/м2/(°C x сут) | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 11. | Средняя плотность тепловой нагрузки | Гкал/ч/га | 0,329 | 0,329 | 0,329 | 0,329 | 0,329 | 0,329 | 0,329 | 0,329 | 0,329 | 0,329 | 0,329 | 0,329 |
| 12. | Средняя плотность расхода тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | Гкал/га | 812,597 | 812,597 | 711,844 | 722,841 | 722,841 | 722,841 | 722,841 | 722,841 | 722,841 | 722,841 | 722,841 | 722,841 |
| 13. | Средняя тепловая нагрузка на отопление на одного жителя | Гкал/ч/чел. | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 14. | Средний расход тепловой энергии на отопление на одного жителя | Гкал/чел/год | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
|  | Котельная №7 (г.Татарск, ул.Закриевского 74А) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Общая отапливаемая площадь жилых зданий, в том числе: | тыс. м2 | 51,713 | 51,713 | 51,713 | 51,713 | 51,713 | 51,713 | 51,713 | 51,713 | 51,713 | 51,713 | 51,713 | 51,713 |
| 2. | Общая отапливаемая площадь общественно-деловых зданий | тыс. м2 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 3. | Тепловая нагрузка всего, в том числе: | Гкал/ч | 5,53 | 5,53 | 5,53 | 5,53 | 5,53 | 5,53 | 5,53 | 5,53 | 5,53 | 5,53 | 5,53 | 5,53 |
| 3.1. | в жилищном фонде, в том числе: | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 3.1.1 | для целей отопления и вентиляции | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 3.1.2 | для целей горячего водоснабжения | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 3.2 | в общественно-деловом фонде в том числе: | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 3.2.1 | для целей отопления и вентиляции | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 3.2.2 | для целей горячего водоснабжения | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 4. | Расход тепловой энергии, всего, в том числе: | тыс. Гкал | 9,66 | 9,66 | 11,60 | 10,43 | 10,43 | 10,43 | 10,43 | 10,43 | 10,43 | 10,43 | 10,43 | 10,43 |
| 4.1 | в жилищном фонде | тыс. Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 4.1.1 | для целей отопления и вентиляции | тыс. Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 4.1.2 | для целей горячего водоснабжения | тыс. Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 4.2 | в общественно-деловом фонде в том числе: | тыс. Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 4.2.1 | для целей отопления и вентиляции | тыс. Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 4.2.2 | для целей горячего водоснабжения | тыс. Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 5. | Удельная тепловая нагрузка в жилищном фонде | Гкал/ч/м2 | 0,106936 | 0,106936 | 0,106936 | 0,106936 | 0,106936 | 0,106936 | 0,106936 | 0,106936 | 0,106936 | 0,106936 | 0,106936 | 0,106936 |
| 6. | Удельное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | Гкал/м2/год | 186,8846325 | 186,88463 | 224,28372 | 201,707226 | 201,70723 | 201,70723 | 201,70723 | 201,70723 | 201,70723 | 201,70723 | 201,70723 | 201,70723 |
| 7. | Градус-сутки отопительного периода | °C x сут | 6223 | 6224 | 6225 | 6226 | 6226 | 6226 | 6226 | 6226 | 6226 | 6226 | 6226 | 6226 |
| 8. | Удельное приведенное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | Гкал/м2(°C x сут) | 0,0300313 | 0,0300265 | 0,0360295 | 0,0323976 | 0,0323976 | 0,0323976 | 0,0323976 | 0,0323976 | 0,0323976 | 0,0323976 | 0,0323976 | 0,0323976 |
| 9. | Удельная тепловая нагрузка в общественно-деловом фонде | Гкал/ч/м2 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 10. | Удельное приведенное потребление тепловой энергии в общественно-деловом фонде | Гкал/м2/(°C x сут) | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 11. | Средняя плотность тепловой нагрузки | Гкал/ч/га | 0,358 | 0,358 | 0,358 | 0,358 | 0,358 | 0,358 | 0,358 | 0,358 | 0,358 | 0,358 | 0,358 | 0,358 |
| 12. | Средняя плотность расхода тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | Гкал/га | 625,129 | 625,129 | 750,229 | 674,710 | 674,710 | 674,710 | 674,710 | 674,710 | 674,710 | 674,710 | 674,710 | 674,710 |
| 13. | Средняя тепловая нагрузка на отопление на одного жителя | Гкал/ч/чел. | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 14. | Средний расход тепловой энергии на отопление на одного жителя | Гкал/чел/год | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
|  | Котельная №8 (г.Татарск, ул.Аэродромная 1Е) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Общая отапливаемая площадь жилых зданий, в том числе: | тыс. м2 | 14,23 | 14,23 | 14,23 | 14,23 | 14,23 | 14,23 | 14,23 | 14,23 | 14,23 | 14,23 | 14,23 | 14,23 |
| 2. | Общая отапливаемая площадь общественно-деловых зданий | тыс. м2 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 3. | Тепловая нагрузка всего, в том числе: | Гкал/ч | 2,055 | 2,055 | 2,055 | 2,055 | 2,055 | 2,055 | 2,055 | 2,055 | 2,055 | 2,055 | 2,055 | 2,055 |
| 3.1. | в жилищном фонде, в том числе: | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 3.1.1 | для целей отопления и вентиляции | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 3.1.2 | для целей горячего водоснабжения | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 3.2 | в общественно-деловом фонде в том числе: | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 3.2.1 | для целей отопления и вентиляции | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 3.2.2 | для целей горячего водоснабжения | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 4. | Расход тепловой энергии, всего, в том числе: | тыс. Гкал | 2,84 | 2,84 | 2,96 | 2,95 | 2,95 | 2,95 | 2,95 | 2,95 | 2,95 | 2,95 | 2,95 | 2,95 |
| 4.1 | в жилищном фонде | тыс. Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 4.1.1 | для целей отопления и вентиляции | тыс. Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 4.1.2 | для целей горячего водоснабжения | тыс. Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 4.2 | в общественно-деловом фонде в том числе: | тыс. Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 4.2.1 | для целей отопления и вентиляции | тыс. Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 4.2.2 | для целей горячего водоснабжения | тыс. Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 5. | Удельная тепловая нагрузка в жилищном фонде | Гкал/ч/м2 | 0,144413 | 0,144413 | 0,144413 | 0,144413 | 0,144413 | 0,144413 | 0,144413 | 0,144413 | 0,144413 | 0,144413 | 0,144413 | 0,144413 |
| 6. | Удельное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | Гкал/м2/год | 199,2978918 | 199,29789 | 207,89628 | 207,376528 | 207,37653 | 207,37653 | 207,37653 | 207,37653 | 207,37653 | 207,37653 | 207,37653 | 207,37653 |
| 7. | Градус-сутки отопительного периода | °C x сут | 6223 | 6224 | 6225 | 6226 | 6226 | 6226 | 6226 | 6226 | 6226 | 6226 | 6226 | 6226 |
| 8. | Удельное приведенное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | Гкал/м2(°C x сут) | 0,0320260 | 0,0320209 | 0,0333970 | 0,0333081 | 0,0333081 | 0,0333081 | 0,0333081 | 0,0333081 | 0,0333081 | 0,0333081 | 0,0333081 | 0,0333081 |
| 9. | Удельная тепловая нагрузка в общественно-деловом фонде | Гкал/ч/м2 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 10. | Удельное приведенное потребление тепловой энергии в общественно-деловом фонде | Гкал/м2/(°C x сут) | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 11. | Средняя плотность тепловой нагрузки | Гкал/ч/га | 0,184 | 0,184 | 0,184 | 0,184 | 0,184 | 0,184 | 0,184 | 0,184 | 0,184 | 0,184 | 0,184 | 0,184 |
| 12. | Средняя плотность расхода тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | Гкал/га | 253,555 | 253,555 | 264,494 | 263,833 | 263,833 | 263,833 | 263,833 | 263,833 | 263,833 | 263,833 | 263,833 | 263,833 |
| 13. | Средняя тепловая нагрузка на отопление на одного жителя | Гкал/ч/чел. | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 14. | Средний расход тепловой энергии на отопление на одного жителя | Гкал/чел/год | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
|  | Котельная №11 (г.Татарск, ул. Камышловская 42) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Общая отапливаемая площадь жилых зданий, в том числе: | тыс. м2 | 11,567 | 11,567 | 11,567 | 11,567 | 11,567 | 11,567 | 11,567 | 11,567 | 11,567 | 11,567 | 11,567 | 11,567 |
| 2. | Общая отапливаемая площадь общественно-деловых зданий | тыс. м2 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 3. | Тепловая нагрузка всего, в том числе: | Гкал/ч | 1,706 | 1,706 | 1,706 | 1,706 | 1,706 | 1,706 | 1,706 | 1,706 | 1,706 | 1,706 | 1,706 | 1,706 |
| 3.1. | в жилищном фонде, в том числе: | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 3.1.1 | для целей отопления и вентиляции | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 3.1.2 | для целей горячего водоснабжения | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 3.2 | в общественно-деловом фонде в том числе: | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 3.2.1 | для целей отопления и вентиляции | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 3.2.2 | для целей горячего водоснабжения | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 4. | Расход тепловой энергии, всего, в том числе: | тыс. Гкал | 1,84 | 1,84 | 1,98 | 2,18 | 2,18 | 2,18 | 2,18 | 2,18 | 2,18 | 2,18 | 2,18 | 2,18 |
| 4.1 | в жилищном фонде | тыс. Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 4.1.1 | для целей отопления и вентиляции | тыс. Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 4.1.2 | для целей горячего водоснабжения | тыс. Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 4.2 | в общественно-деловом фонде в том числе: | тыс. Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 4.2.1 | для целей отопления и вентиляции | тыс. Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 4.2.2 | для целей горячего водоснабжения | тыс. Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 5. | Удельная тепловая нагрузка в жилищном фонде | Гкал/ч/м2 | 0,147489 | 0,147489 | 0,147489 | 0,147489 | 0,147489 | 0,147489 | 0,147489 | 0,147489 | 0,147489 | 0,147489 | 0,147489 | 0,147489 |
| 6. | Удельное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | Гкал/м2/год | 158,8874384 | 158,88744 | 171,37549 | 188,366796 | 188,3668 | 188,3668 | 188,3668 | 188,3668 | 188,3668 | 188,3668 | 188,3668 | 188,3668 |
| 7. | Градус-сутки отопительного периода | °C x сут | 6223 | 6224 | 6225 | 6226 | 6226 | 6226 | 6226 | 6226 | 6226 | 6226 | 6226 | 6226 |
| 8. | Удельное приведенное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | Гкал/м2(°C x сут) | 0,0255323 | 0,0255282 | 0,0275302 | 0,0302549 | 0,0302549 | 0,0302549 | 0,0302549 | 0,0302549 | 0,0302549 | 0,0302549 | 0,0302549 | 0,0302549 |
| 9. | Удельная тепловая нагрузка в общественно-деловом фонде | Гкал/ч/м2 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 10. | Удельное приведенное потребление тепловой энергии в общественно-деловом фонде | Гкал/м2/(°C x сут) | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 11. | Средняя плотность тепловой нагрузки | Гкал/ч/га | 0,307 | 0,307 | 0,307 | 0,307 | 0,307 | 0,307 | 0,307 | 0,307 | 0,307 | 0,307 | 0,307 | 0,307 |
| 12. | Средняя плотность расхода тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | Гкал/га | 330,936 | 330,936 | 356,946 | 392,336 | 392,336 | 392,336 | 392,336 | 392,336 | 392,336 | 392,336 | 392,336 | 392,336 |
| 13. | Средняя тепловая нагрузка на отопление на одного жителя | Гкал/ч/чел. | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 14. | Средний расход тепловой энергии на отопление на одного жителя | Гкал/чел/год | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
|  | Котельная №21 (г.Татарск, ул.Базарная 21) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Общая отапливаемая площадь жилых зданий, в том числе: | тыс. м2 | 38,57 | 38,57 | 38,57 | 38,57 | 38,57 | 38,57 | 38,57 | 38,57 | 38,57 | 38,57 | 38,57 | 38,57 |
| 2. | Общая отапливаемая площадь общественно-деловых зданий | тыс. м2 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 3. | Тепловая нагрузка всего, в том числе: | Гкал/ч | 4,33 | 4,33 | 4,33 | 4,33 | 4,33 | 4,33 | 4,33 | 4,33 | 4,33 | 4,33 | 4,33 | 4,33 |
| 3.1. | в жилищном фонде, в том числе: | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 3.1.1 | для целей отопления и вентиляции | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 3.1.2 | для целей горячего водоснабжения | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 3.2 | в общественно-деловом фонде в том числе: | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 3.2.1 | для целей отопления и вентиляции | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 3.2.2 | для целей горячего водоснабжения | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 4. | Расход тепловой энергии, всего, в том числе: | тыс. Гкал | 8,71 | 8,71 | 7,75 | 14,91 | 14,91 | 14,91 | 14,91 | 14,91 | 14,91 | 14,91 | 14,91 | 14,91 |
| 4.1 | в жилищном фонде | тыс. Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 4.1.1 | для целей отопления и вентиляции | тыс. Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 4.1.2 | для целей горячего водоснабжения | тыс. Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 4.2 | в общественно-деловом фонде в том числе: | тыс. Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 4.2.1 | для целей отопления и вентиляции | тыс. Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 4.2.2 | для целей горячего водоснабжения | тыс. Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 5. | Удельная тепловая нагрузка в жилищном фонде | Гкал/ч/м2 | 0,112263 | 0,112263 | 0,112263 | 0,112263 | 0,112263 | 0,112263 | 0,112263 | 0,112263 | 0,112263 | 0,112263 | 0,112263 | 0,112263 |
| 6. | Удельное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | Гкал/м2/год | 225,864895 | 225,86489 | 201,04379 | 386,486876 | 386,48688 | 386,48688 | 386,48688 | 386,48688 | 386,48688 | 386,48688 | 386,48688 | 386,48688 |
| 7. | Градус-сутки отопительного периода | °C x сут | 6223 | 6224 | 6225 | 6226 | 6226 | 6226 | 6226 | 6226 | 6226 | 6226 | 6226 | 6226 |
| 8. | Удельное приведенное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | Гкал/м2(°C x сут) | 0,0362952 | 0,0362893 | 0,0322962 | 0,0620763 | 0,0620763 | 0,0620763 | 0,0620763 | 0,0620763 | 0,0620763 | 0,0620763 | 0,0620763 | 0,0620763 |
| 9. | Удельная тепловая нагрузка в общественно-деловом фонде | Гкал/ч/м2 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 10. | Удельное приведенное потребление тепловой энергии в общественно-деловом фонде | Гкал/м2/(°C x сут) | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 11. | Средняя плотность тепловой нагрузки | Гкал/ч/га | 0,469 | 0,469 | 0,469 | 0,469 | 0,469 | 0,469 | 0,469 | 0,469 | 0,469 | 0,469 | 0,469 | 0,469 |
| 12. | Средняя плотность расхода тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | Гкал/га | 944,153 | 944,153 | 840,397 | 1615,580 | 1615,580 | 1615,580 | 1615,580 | 1615,580 | 1615,580 | 1615,580 | 1615,580 | 1615,580 |
| 13. | Средняя тепловая нагрузка на отопление на одного жителя | Гкал/ч/чел. | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 14. | Средний расход тепловой энергии на отопление на одного жителя | Гкал/чел/год | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
|  | ТКУ-500 (г.Татарск, ул.Интернациональная, 31а) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Общая отапливаемая площадь жилых зданий, в том числе: | тыс. м2 | 4,108 | 4,108 | 4,108 | 4,108 | 4,108 | 4,108 | 4,108 | 4,108 | 4,108 | 4,108 | 4,108 | 4,108 |
| 2. | Общая отапливаемая площадь общественно-деловых зданий | тыс. м2 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 3. | Тепловая нагрузка всего, в том числе: | Гкал/ч | 0,449 | 0,449 | 0,449 | 0,449 | 0,449 | 0,449 | 0,449 | 0,449 | 0,449 | 0,449 | 0,449 | 0,449 |
| 3.1. | в жилищном фонде, в том числе: | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 3.1.1 | для целей отопления и вентиляции | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 3.1.2 | для целей горячего водоснабжения | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 3.2 | в общественно-деловом фонде в том числе: | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 3.2.1 | для целей отопления и вентиляции | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 3.2.2 | для целей горячего водоснабжения | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 4. | Расход тепловой энергии, всего, в том числе: | тыс. Гкал | 0,66 | 0,66 | 0,47 | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 0,56 |
| 4.1 | в жилищном фонде | тыс. Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 4.1.1 | для целей отопления и вентиляции | тыс. Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 4.1.2 | для целей горячего водоснабжения | тыс. Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 4.2 | в общественно-деловом фонде в том числе: | тыс. Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 4.2.1 | для целей отопления и вентиляции | тыс. Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 4.2.2 | для целей горячего водоснабжения | тыс. Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 5. | Удельная тепловая нагрузка в жилищном фонде | Гкал/ч/м2 | 0,109299 | 0,109299 | 0,109299 | 0,109299 | 0,109299 | 0,109299 | 0,109299 | 0,109299 | 0,109299 | 0,109299 | 0,109299 | 0,109299 |
| 6. | Удельное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | Гкал/м2/год | 161,776777 | 161,77678 | 113,78627 | 136,150682 | 136,15068 | 136,15068 | 136,15068 | 136,15068 | 136,15068 | 136,15068 | 136,15068 | 136,15068 |
| 7. | Градус-сутки отопительного периода | °C x сут | 6223 | 6224 | 6225 | 6226 | 6226 | 6226 | 6226 | 6226 | 6226 | 6226 | 6226 | 6226 |
| 8. | Удельное приведенное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | Гкал/м2(°C x сут) | 0,0259966 | 0,0259924 | 0,0182789 | 0,0218681 | 0,0218681 | 0,0218681 | 0,0218681 | 0,0218681 | 0,0218681 | 0,0218681 | 0,0218681 | 0,0218681 |
| 9. | Удельная тепловая нагрузка в общественно-деловом фонде | Гкал/ч/м2 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 10. | Удельное приведенное потребление тепловой энергии в общественно-деловом фонде | Гкал/м2/(°C x сут) | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 11. | Средняя плотность тепловой нагрузки | Гкал/ч/га | 0,885 | 0,885 | 0,885 | 0,885 | 0,885 | 0,885 | 0,885 | 0,885 | 0,885 | 0,885 | 0,885 | 0,885 |
| 12. | Средняя плотность расхода тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | Гкал/га | 1310,290 | 1310,290 | 921,597 | 1102,735 | 1102,735 | 1102,735 | 1102,735 | 1102,735 | 1102,735 | 1102,735 | 1102,735 | 1102,735 |
| 13. | Средняя тепловая нагрузка на отопление на одного жителя | Гкал/ч/чел. | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 14. | Средний расход тепловой энергии на отопление на одного жителя | Гкал/чел/год | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
|  | Вссего по ЕТО №1 - ООО «ТатарскТеплоСбыт» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Общая отапливаемая площадь жилых зданий, в том числе: | тыс. м2 | 335,986 | 335,986 | 335,986 | 335,986 | 335,986 | 335,986 | 335,986 | 335,986 | 335,986 | 335,986 | 335,986 | 335,986 |
| 2. | Общая отапливаемая площадь общественно-деловых зданий | тыс. м2 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 3. | Тепловая нагрузка всего, в том числе: | Гкал/ч | 27,814 | 27,814 | 27,814 | 27,814 | 27,814 | 27,814 | 27,814 | 27,814 | 27,814 | 27,814 | 27,814 | 27,814 |
| 3.1. | в жилищном фонде, в том числе: | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 3.1.1 | для целей отопления и вентиляции | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 3.1.2 | для целей горячего водоснабжения | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 3.2 | в общественно-деловом фонде в том числе: | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 3.2.1 | для целей отопления и вентиляции | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 3.2.2 | для целей горячего водоснабжения | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 4. | Расход тепловой энергии, всего, в том числе: | тыс. Гкал | 48,937 | 48,937 | 48,158 | 54,303 | 54,303 | 54,303 | 54,303 | 54,303 | 54,303 | 54,303 | 54,303 | 54,303 |
| 4.1 | в жилищном фонде | тыс. Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 4.1.1 | для целей отопления и вентиляции | тыс. Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 4.1.2 | для целей горячего водоснабжения | тыс. Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 4.2 | в общественно-деловом фонде в том числе: | тыс. Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 4.2.1 | для целей отопления и вентиляции | тыс. Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 4.2.2 | для целей горячего водоснабжения | тыс. Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 5. | Удельная тепловая нагрузка в жилищном фонде | Гкал/ч/м2 | 0,082783 | 0,082783 | 0,082783 | 0,082783 | 0,082783 | 0,082783 | 0,082783 | 0,082783 | 0,082783 | 0,082783 | 0,082783 | 0,082783 |
| 6. | Удельное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | Гкал/м2/год | 145,6518754 | 145,65188 | 143,3331 | 161,622859 | 161,62286 | 161,62286 | 161,62286 | 161,62286 | 161,62286 | 161,62286 | 161,62286 | 161,62286 |
| 7. | Градус-сутки отопительного периода | °C x сут | 6223 | 6224 | 6225 | 6226 | 6226 | 6226 | 6226 | 6226 | 6226 | 6226 | 6226 | 6226 |
| 8. | Удельное приведенное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | Гкал/м2(°C x сут) | 0,0234054 | 0,0234017 | 0,0230254 | 0,0259593 | 0,0259593 | 0,0259593 | 0,0259593 | 0,0259593 | 0,0259593 | 0,0259593 | 0,0259593 | 0,0259593 |
| 9. | Удельная тепловая нагрузка в общественно-деловом фонде | Гкал/ч/м2 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 10. | Удельное приведенное потребление тепловой энергии в общественно-деловом фонде | Гкал/м2/(°C x сут) | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 11. | Средняя плотность тепловой нагрузки | Гкал/ч/га | 0,390 | 0,390 | 0,390 | 0,390 | 0,390 | 0,390 | 0,390 | 0,390 | 0,390 | 0,390 | 0,390 | 0,390 |
| 12. | Средняя плотность расхода тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | Гкал/га | 667,748 | 667,748 | 604,646 | 718,913 | 718,913 | 718,913 | 718,913 | 718,913 | 718,913 | 718,913 | 718,913 | 718,913 |
| 13. | Средняя тепловая нагрузка на отопление на одного жителя | Гкал/ч/чел. | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 14. | Средний расход тепловой энергии на отопление на одного жителя | Гкал/чел/год | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
|  | ЕТО №2 - МУП «Татарсктеплосервис» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Котельная №2 (г. Татарск. ул. Носкова, д.6Б) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Общая отапливаемая площадь жилых зданий, в том числе: | тыс. м2 | 8,055 | 8,055 | 8,055 | 8,055 | 8,055 | 8,055 | 8,055 | 8,055 | 8,055 | 8,055 | 8,055 | 8,055 |
| 2. | Общая отапливаемая площадь общественно-деловых зданий | тыс. м2 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 3. | Тепловая нагрузка всего, в том числе: | Гкал/ч | 0,702 | 0,702 | 0,702 | 0,702 | 0,702 | 0,702 | 0,702 | 0,702 | 0,702 | 0,702 | 0,702 | 0,702 |
| 3.1. | в жилищном фонде, в том числе: | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 3.1.1 | для целей отопления и вентиляции | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 3.1.2 | для целей горячего водоснабжения | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 3.2 | в общественно-деловом фонде в том числе: | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 3.2.1 | для целей отопления и вентиляции | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 3.2.2 | для целей горячего водоснабжения | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 4. | Расход тепловой энергии, всего, в том числе: | тыс. Гкал | 1,35 | 1,35 | 1,35 | 1,35 | 1,35 | 1,35 | 1,35 | 1,35 | 1,35 | 1,35 | 1,35 | 1,35 |
| 4.1 | в жилищном фонде | тыс. Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 4.1.1 | для целей отопления и вентиляции | тыс. Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 4.1.2 | для целей горячего водоснабжения | тыс. Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 4.2 | в общественно-деловом фонде в том числе: | тыс. Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 4.2.1 | для целей отопления и вентиляции | тыс. Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 4.2.2 | для целей горячего водоснабжения | тыс. Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 5. | Удельная тепловая нагрузка в жилищном фонде | Гкал/ч/м2 | 0,087151 | 0,087151 | 0,087151 | 0,087151 | 0,087151 | 0,087151 | 0,087151 | 0,087151 | 0,087151 | 0,087151 | 0,087151 | 0,087151 |
| 6. | Удельное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | Гкал/м2/год | 167,897 | 167,897 | 167,897 | 167,897 | 167,897 | 167,897 | 167,897 | 167,897 | 167,897 | 167,897 | 167,897 | 167,897 |
| 7. | Градус-сутки отопительного периода | °C x сут | 6223 | 6224 | 6225 | 6226 | 6226 | 6226 | 6226 | 6226 | 6226 | 6226 | 6226 | 6226 |
| 8. | Удельное приведенное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | Гкал/м2(°C x сут) | 0,0269801 | 0,0269757 | 0,0269714 | 0,0269671 | 0,0269671 | 0,0269671 | 0,0269671 | 0,0269671 | 0,0269671 | 0,0269671 | 0,0269671 | 0,0269671 |
| 9. | Удельная тепловая нагрузка в общественно-деловом фонде | Гкал/ч/м2 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 10. | Удельное приведенное потребление тепловой энергии в общественно-деловом фонде | Гкал/м2/(°C x сут) | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 11. | Средняя плотность тепловой нагрузки | Гкал/ч/га | 0,455 | 0,455 | 0,455 | 0,455 | 0,455 | 0,455 | 0,455 | 0,455 | 0,455 | 0,455 | 0,455 | 0,455 |
| 12. | Средняя плотность расхода тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | Гкал/га | 876,651 | 876,651 | 876,651 | 876,651 | 876,651 | 876,651 | 876,651 | 876,651 | 876,651 | 876,651 | 876,651 | 876,651 |
| 13. | Средняя тепловая нагрузка на отопление на одного жителя | Гкал/ч/чел. | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 14. | Средний расход тепловой энергии на отопление на одного жителя | Гкал/чел/год | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
|  | Котельная №9( г. Татарск, пос. Наливная станция, д. 28) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Общая отапливаемая площадь жилых зданий, в том числе: | тыс. м2 | 10,009 | 10,009 | 10,009 | 10,009 | 10,009 | 10,009 | 10,009 | 10,009 | 10,009 | 10,009 | 10,009 | 10,009 |
| 2. | Общая отапливаемая площадь общественно-деловых зданий | тыс. м2 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 3. | Тепловая нагрузка всего, в том числе: | Гкал/ч | 0,582 | 0,582 | 0,582 | 0,582 | 0,582 | 0,582 | 0,582 | 0,582 | 0,582 | 0,582 | 0,582 | 0,582 |
| 3.1. | в жилищном фонде, в том числе: | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 3.1.1 | для целей отопления и вентиляции | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 3.1.2 | для целей горячего водоснабжения | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 3.2 | в общественно-деловом фонде в том числе: | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 3.2.1 | для целей отопления и вентиляции | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 3.2.2 | для целей горячего водоснабжения | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 4. | Расход тепловой энергии, всего, в том числе: | тыс. Гкал | 2,29 | 2,29 | 2,29 | 2,29 | 2,29 | 2,29 | 2,29 | 2,29 | 2,29 | 2,29 | 2,29 | 2,29 |
| 4.1 | в жилищном фонде | тыс. Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 4.1.1 | для целей отопления и вентиляции | тыс. Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 4.1.2 | для целей горячего водоснабжения | тыс. Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 4.2 | в общественно-деловом фонде в том числе: | тыс. Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 4.2.1 | для целей отопления и вентиляции | тыс. Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 4.2.2 | для целей горячего водоснабжения | тыс. Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 5. | Удельная тепловая нагрузка в жилищном фонде | Гкал/ч/м2 | 0,058148 | 0,058148 | 0,058148 | 0,058148 | 0,058148 | 0,058148 | 0,058148 | 0,058148 | 0,058148 | 0,058148 | 0,058148 | 0,058148 |
| 6. | Удельное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | Гкал/м2/год | 228,91 | 228,91 | 228,91 | 228,91 | 228,91 | 228,91 | 228,91 | 228,91 | 228,91 | 228,91 | 228,91 | 228,91 |
| 7. | Градус-сутки отопительного периода | °C x сут | 6223 | 6224 | 6225 | 6226 | 6226 | 6226 | 6226 | 6226 | 6226 | 6226 | 6226 | 6226 |
| 8. | Удельное приведенное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | Гкал/м2(°C x сут) | 0,03678 | 0,03678 | 0,03677 | 0,03677 | 0,03677 | 0,03677 | 0,03677 | 0,03677 | 0,03677 | 0,03677 | 0,03677 | 0,03677 |
| 9. | Удельная тепловая нагрузка в общественно-деловом фонде | Гкал/ч/м2 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 10. | Удельное приведенное потребление тепловой энергии в общественно-деловом фонде | Гкал/м2/(°C x сут) | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 11. | Средняя плотность тепловой нагрузки | Гкал/ч/га | 0,613 | 0,613 | 0,613 | 0,091 | 0,613 | 0,613 | 0,613 | 0,613 | 0,613 | 0,613 | 0,613 | 0,613 |
| 12. | Средняя плотность расхода тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | Гкал/га | 359,278 | 359,278 | 359,278 | 359,278 | 359,278 | 359,278 | 359,278 | 359,278 | 359,278 | 359,278 | 359,278 | 359,278 |
| 13. | Средняя тепловая нагрузка на отопление на одного жителя | Гкал/ч/чел. | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 14. | Средний расход тепловой энергии на отопление на одного жителя | Гкал/чел/год | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
|  | Котельная №10 (г. Татарск, ул. Раздольная. д. 11) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Общая отапливаемая площадь жилых зданий, в том числе: | тыс. м2 | 0,614 | 0,614 | 0,614 | 0,614 | 0,614 | 0,614 | 0,614 | 0,614 | 0,614 | 0,614 | 0,614 | 0,614 |
| 2. | Общая отапливаемая площадь общественно-деловых зданий | тыс. м2 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 3. | Тепловая нагрузка всего, в том числе: | Гкал/ч | 0,073 | 0,073 | 0,073 | 0,073 | 0,073 | 0,073 | 0,073 | 0,073 | 0,073 | 0,073 | 0,073 | 0,073 |
| 3.1. | в жилищном фонде, в том числе: | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 3.1.1 | для целей отопления и вентиляции | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 3.1.2 | для целей горячего водоснабжения | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 3.2 | в общественно-деловом фонде в том числе: | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 3.2.1 | для целей отопления и вентиляции | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 3.2.2 | для целей горячего водоснабжения | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 4. | Расход тепловой энергии, всего, в том числе: | тыс. Гкал | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 |
| 4.1 | в жилищном фонде | тыс. Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 4.1.1 | для целей отопления и вентиляции | тыс. Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 4.1.2 | для целей горячего водоснабжения | тыс. Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 4.2 | в общественно-деловом фонде в том числе: | тыс. Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 4.2.1 | для целей отопления и вентиляции | тыс. Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 4.2.2 | для целей горячего водоснабжения | тыс. Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 5. | Удельная тепловая нагрузка в жилищном фонде | Гкал/ч/м2 | 0,118893 | 0,118893 | 0,118893 | 0,118893 | 0,118893 | 0,118893 | 0,118893 | 0,118893 | 0,118893 | 0,118893 | 0,118893 | 0,118893 |
| 6. | Удельное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | Гкал/м2/год | 214,47 | 214,47 | 214,47 | 214,47 | 214,47 | 214,47 | 214,47 | 214,47 | 214,47 | 214,47 | 214,47 | 214,47 |
| 7. | Градус-сутки отопительного периода | °C x сут | 6223 | 6224 | 6225 | 6226 | 6226 | 6226 | 6226 | 6226 | 6226 | 6226 | 6226 | 6226 |
| 8. | Удельное приведенное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | Гкал/м2(°C x сут) | 0,03446 | 0,03446 | 0,03445 | 0,03445 | 0,03445 | 0,03445 | 0,03445 | 0,03445 | 0,03445 | 0,03445 | 0,03445 | 0,03445 |
| 9. | Удельная тепловая нагрузка в общественно-деловом фонде | Гкал/ч/м2 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 10. | Удельное приведенное потребление тепловой энергии в общественно-деловом фонде | Гкал/м2/(°C x сут) | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 11. | Средняя плотность тепловой нагрузки | Гкал/ч/га | 0,078 | 0,078 | 0,078 | 0,078 | 0,078 | 0,078 | 0,078 | 0,078 | 0,078 | 0,078 | 0,078 | 0,078 |
| 12. | Средняя плотность расхода тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | Гкал/га | 140,028 | 140,028 | 140,028 | 140,028 | 140,028 | 140,028 | 140,028 | 140,028 | 140,028 | 140,028 | 140,028 | 140,028 |
| 13. | Средняя тепловая нагрузка на отопление на одного жителя | Гкал/ч/чел. | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 14. | Средний расход тепловой энергии на отопление на одного жителя | Гкал/чел/год | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
|  | Котельная №12 (г. Татарск. ул. Комиссарская. д. 246) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Общая отапливаемая площадь жилых зданий, в том числе: | тыс. м2 | 7,622 | 7,622 | 7,622 | 7,622 | 7,622 | 7,622 | 7,622 | 7,622 | 7,622 | 7,622 | 7,622 | 7,622 |
| 2. | Общая отапливаемая площадь общественно-деловых зданий | тыс. м2 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 3. | Тепловая нагрузка всего, в том числе: | Гкал/ч | 0,566 | 0,566 | 0,566 | 0,566 | 0,566 | 0,566 | 0,566 | 0,566 | 0,566 | 0,566 | 0,566 | 0,566 |
| 3.1. | в жилищном фонде, в том числе: | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 3.1.1 | для целей отопления и вентиляции | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 3.1.2 | для целей горячего водоснабжения | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 3.2 | в общественно-деловом фонде в том числе: | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 3.2.1 | для целей отопления и вентиляции | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 3.2.2 | для целей горячего водоснабжения | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 4. | Расход тепловой энергии, всего, в том числе: | тыс. Гкал | 1,55 | 1,55 | 1,55 | 1,55 | 1,55 | 1,55 | 1,55 | 1,55 | 1,55 | 1,55 | 1,55 | 1,55 |
| 4.1 | в жилищном фонде | тыс. Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 4.1.1 | для целей отопления и вентиляции | тыс. Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 4.1.2 | для целей горячего водоснабжения | тыс. Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 4.2 | в общественно-деловом фонде в том числе: | тыс. Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 4.2.1 | для целей отопления и вентиляции | тыс. Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 4.2.2 | для целей горячего водоснабжения | тыс. Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 5. | Удельная тепловая нагрузка в жилищном фонде | Гкал/ч/м2 | 0,074259 | 0,074259 | 0,074259 | 0,074259 | 0,074259 | 0,074259 | 0,074259 | 0,074259 | 0,074259 | 0,074259 | 0,074259 | 0,074259 |
| 6. | Удельное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | Гкал/м2/год | 203,69 | 203,69 | 203,69 | 203,69 | 203,69 | 203,69 | 203,69 | 203,69 | 203,69 | 203,69 | 203,69 | 203,69 |
| 7. | Градус-сутки отопительного периода | °C x сут | 6223 | 6224 | 6225 | 6226 | 6226 | 6226 | 6226 | 6226 | 6226 | 6226 | 6226 | 6226 |
| 8. | Удельное приведенное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | Гкал/м2(°C x сут) | 0,03273 | 0,03273 | 0,03272 | 0,03272 | 0,03272 | 0,03272 | 0,03272 | 0,03272 | 0,03272 | 0,03272 | 0,03272 | 0,03272 |
| 9. | Удельная тепловая нагрузка в общественно-деловом фонде | Гкал/ч/м2 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 10. | Удельное приведенное потребление тепловой энергии в общественно-деловом фонде | Гкал/м2/(°C x сут) | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 11. | Средняя плотность тепловой нагрузки | Гкал/ч/га | 0,294 | 0,294 | 0,294 | 0,138 | 0,294 | 0,294 | 0,294 | 0,294 | 0,294 | 0,294 | 0,294 | 0,294 |
| 12. | Средняя плотность расхода тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | Гкал/га | 377,654 | 377,654 | 377,654 | 377,654 | 377,654 | 377,654 | 377,654 | 377,654 | 377,654 | 377,654 | 377,654 | 377,654 |
| 13. | Средняя тепловая нагрузка на отопление на одного жителя | Гкал/ч/чел. | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 14. | Средний расход тепловой энергии на отопление на одного жителя | Гкал/чел/год | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
|  | Котельная №13 (г. Татарск. ул. Татарская, д. 126) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Общая отапливаемая площадь жилых зданий, в том числе: | тыс. м2 | 4,576 | 4,576 | 4,576 | 4,576 | 4,576 | 4,576 | 4,576 | 4,576 | 4,576 | 4,576 | 4,576 | 4,576 |
| 2. | Общая отапливаемая площадь общественно-деловых зданий | тыс. м2 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 3. | Тепловая нагрузка всего, в том числе: | Гкал/ч | 0,294 | 0,294 | 0,294 | 0,294 | 0,294 | 0,294 | 0,294 | 0,294 | 0,294 | 0,294 | 0,294 | 0,294 |
| 3.1. | в жилищном фонде, в том числе: | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 3.1.1 | для целей отопления и вентиляции | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 3.1.2 | для целей горячего водоснабжения | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 3.2 | в общественно-деловом фонде в том числе: | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 3.2.1 | для целей отопления и вентиляции | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 3.2.2 | для целей горячего водоснабжения | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 4. | Расход тепловой энергии, всего, в том числе: | тыс. Гкал | 1,23 | 1,23 | 1,23 | 1,23 | 1,23 | 1,23 | 1,23 | 1,23 | 1,23 | 1,23 | 1,23 | 1,23 |
| 4.1 | в жилищном фонде | тыс. Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 4.1.1 | для целей отопления и вентиляции | тыс. Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 4.1.2 | для целей горячего водоснабжения | тыс. Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 4.2 | в общественно-деловом фонде в том числе: | тыс. Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 4.2.1 | для целей отопления и вентиляции | тыс. Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 4.2.2 | для целей горячего водоснабжения | тыс. Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 5. | Удельная тепловая нагрузка в жилищном фонде | Гкал/ч/м2 | 0,064248 | 0,064248 | 0,064248 | 0,064248 | 0,064248 | 0,064248 | 0,064248 | 0,064248 | 0,064248 | 0,064248 | 0,064248 | 0,064248 |
| 6. | Удельное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | Гкал/м2/год | 269,78 | 269,78 | 269,78 | 269,78 | 269,78 | 269,78 | 269,78 | 269,78 | 269,78 | 269,78 | 269,78 | 269,78 |
| 7. | Градус-сутки отопительного периода | °C x сут | 6223 | 6224 | 6225 | 6226 | 6226 | 6226 | 6226 | 6226 | 6226 | 6226 | 6226 | 6226 |
| 8. | Удельное приведенное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | Гкал/м2(°C x сут) | 0,04335 | 0,04335 | 0,04334 | 0,04333 | 0,04333 | 0,04333 | 0,04333 | 0,04333 | 0,04333 | 0,04333 | 0,04333 | 0,04333 |
| 9. | Удельная тепловая нагрузка в общественно-деловом фонде | Гкал/ч/м2 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 10. | Удельное приведенное потребление тепловой энергии в общественно-деловом фонде | Гкал/м2/(°C x сут) | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 11. | Средняя плотность тепловой нагрузки | Гкал/ч/га | 0,151 | 0,151 | 0,151 | 0,151 | 0,151 | 0,151 | 0,151 | 0,151 | 0,151 | 0,151 | 0,151 | 0,151 |
| 12. | Средняя плотность расхода тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | Гкал/га | 634,678 | 634,678 | 634,678 | 634,678 | 634,678 | 634,678 | 634,678 | 634,678 | 634,678 | 634,678 | 634,678 | 634,678 |
| 13. | Средняя тепловая нагрузка на отопление на одного жителя | Гкал/ч/чел. | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 14. | Средний расход тепловой энергии на отопление на одного жителя | Гкал/чел/год | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
|  | Котельная №14 (г. Татарск. ул. Александра Матросова, д. 191) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Общая отапливаемая площадь жилых зданий, в том числе: | тыс. м2 | 0,267 | 0,267 | 0,267 | 0,267 | 0,267 | 0,267 | 0,267 | 0,267 | 0,267 | 0,267 | 0,267 | 0,267 |
| 2. | Общая отапливаемая площадь общественно-деловых зданий | тыс. м2 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 3. | Тепловая нагрузка всего, в том числе: | Гкал/ч | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 |
| 3.1. | в жилищном фонде, в том числе: | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 3.1.1 | для целей отопления и вентиляции | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 3.1.2 | для целей горячего водоснабжения | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 3.2 | в общественно-деловом фонде в том числе: | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 3.2.1 | для целей отопления и вентиляции | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 3.2.2 | для целей горячего водоснабжения | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 4. | Расход тепловой энергии, всего, в том числе: | тыс. Гкал | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 |
| 4.1 | в жилищном фонде | тыс. Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 4.1.1 | для целей отопления и вентиляции | тыс. Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 4.1.2 | для целей горячего водоснабжения | тыс. Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 4.2 | в общественно-деловом фонде в том числе: | тыс. Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 4.2.1 | для целей отопления и вентиляции | тыс. Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 4.2.2 | для целей горячего водоснабжения | тыс. Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 5. | Удельная тепловая нагрузка в жилищном фонде | Гкал/ч/м2 | 0,093633 | 0,093633 | 0,093633 | 0,093633 | 0,093633 | 0,093633 | 0,093633 | 0,093633 | 0,093633 | 0,093633 | 0,093633 | 0,093633 |
| 6. | Удельное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | Гкал/м2/год | 281,02 | 281,02 | 281,02 | 281,02 | 281,02 | 281,02 | 281,02 | 281,02 | 281,02 | 281,02 | 281,02 | 281,02 |
| 7. | Градус-сутки отопительного периода | °C x сут | 6223 | 6224 | 6225 | 6226 | 6226 | 6226 | 6226 | 6226 | 6226 | 6226 | 6226 | 6226 |
| 8. | Удельное приведенное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | Гкал/м2(°C x сут) | 0,04516 | 0,04515 | 0,04514 | 0,04514 | 0,04514 | 0,04514 | 0,04514 | 0,04514 | 0,04514 | 0,04514 | 0,04514 | 0,04514 |
| 9. | Удельная тепловая нагрузка в общественно-деловом фонде | Гкал/ч/м2 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 10. | Удельное приведенное потребление тепловой энергии в общественно-деловом фонде | Гкал/м2/(°C x сут) | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 11. | Средняя плотность тепловой нагрузки | Гкал/ч/га | 0,081 | 0,081 | 0,081 | 0,081 | 0,081 | 0,081 | 0,081 | 0,081 | 0,081 | 0,081 | 0,081 | 0,081 |
| 12. | Средняя плотность расхода тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | Гкал/га | 243,456 | 243,456 | 243,456 | 243,456 | 243,456 | 243,456 | 243,456 | 243,456 | 243,456 | 243,456 | 243,456 | 243,456 |
| 13. | Средняя тепловая нагрузка на отопление на одного жителя | Гкал/ч/чел. | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 14. | Средний расход тепловой энергии на отопление на одного жителя | Гкал/чел/год | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
|  | Котельная №16 (г. Татарск. ул. Садовая, д. 109Б) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Общая отапливаемая площадь жилых зданий, в том числе: | тыс. м2 | 24,629 | 24,629 | 24,629 | 24,629 | 24,629 | 24,629 | 24,629 | 24,629 | 24,629 | 24,629 | 24,629 | 24,629 |
| 2. | Общая отапливаемая площадь общественно-деловых зданий | тыс. м2 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 3. | Тепловая нагрузка всего, в том числе: | Гкал/ч | 1,464 | 1,464 | 1,464 | 1,464 | 1,464 | 1,464 | 1,464 | 1,464 | 1,464 | 1,464 | 1,464 | 1,464 |
| 3.1. | в жилищном фонде, в том числе: | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 3.1.1 | для целей отопления и вентиляции | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 3.1.2 | для целей горячего водоснабжения | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 3.2 | в общественно-деловом фонде в том числе: | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 3.2.1 | для целей отопления и вентиляции | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 3.2.2 | для целей горячего водоснабжения | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 4. | Расход тепловой энергии, всего, в том числе: | тыс. Гкал | 6,76 | 6,76 | 6,76 | 6,76 | 6,76 | 6,76 | 6,76 | 6,76 | 6,76 | 6,76 | 6,76 | 6,76 |
| 4.1 | в жилищном фонде | тыс. Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 4.1.1 | для целей отопления и вентиляции | тыс. Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 4.1.2 | для целей горячего водоснабжения | тыс. Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 4.2 | в общественно-деловом фонде в том числе: | тыс. Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 4.2.1 | для целей отопления и вентиляции | тыс. Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 4.2.2 | для целей горячего водоснабжения | тыс. Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 5. | Удельная тепловая нагрузка в жилищном фонде | Гкал/ч/м2 | 0,059442 | 0,059442 | 0,059442 | 0,059442 | 0,059442 | 0,059442 | 0,059442 | 0,059442 | 0,059442 | 0,059442 | 0,059442 | 0,059442 |
| 6. | Удельное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | Гкал/м2/год | 274,64 | 274,64 | 274,64 | 274,64 | 274,64 | 274,64 | 274,64 | 274,64 | 274,64 | 274,64 | 274,64 | 274,64 |
| 7. | Градус-сутки отопительного периода | °C x сут | 6223 | 6224 | 6225 | 6226 | 6226 | 6226 | 6226 | 6226 | 6226 | 6226 | 6226 | 6226 |
| 8. | Удельное приведенное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | Гкал/м2(°C x сут) | 0,04413 | 0,04413 | 0,04412 | 0,04411 | 0,04411 | 0,04411 | 0,04411 | 0,04411 | 0,04411 | 0,04411 | 0,04411 | 0,04411 |
| 9. | Удельная тепловая нагрузка в общественно-деловом фонде | Гкал/ч/м2 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 10. | Удельное приведенное потребление тепловой энергии в общественно-деловом фонде | Гкал/м2/(°C x сут) | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 11. | Средняя плотность тепловой нагрузки | Гкал/ч/га | 0,102 | 0,102 | 0,102 | 0,102 | 0,102 | 0,102 | 0,102 | 0,102 | 0,102 | 0,102 | 0,102 | 0,102 |
| 12. | Средняя плотность расхода тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | Гкал/га | 469,125 | 469,125 | 469,125 | 469,125 | 469,125 | 469,125 | 469,125 | 469,125 | 469,125 | 469,125 | 469,125 | 469,125 |
| 13. | Средняя тепловая нагрузка на отопление на одного жителя | Гкал/ч/чел. | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 14. | Средний расход тепловой энергии на отопление на одного жителя | Гкал/чел/год | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
|  | Котельная №17 (г. Татарск. ул. Краснофлотская. д. 1) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Общая отапливаемая площадь жилых зданий, в том числе: | тыс. м2 | 12,725 | 12,725 | 12,725 | 12,725 | 12,725 | 12,725 | 12,725 | 12,725 | 12,725 | 12,725 | 12,725 | 12,725 |
| 2. | Общая отапливаемая площадь общественно-деловых зданий | тыс. м2 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 3. | Тепловая нагрузка всего, в том числе: | Гкал/ч | 1,288 | 1,288 | 1,288 | 1,288 | 1,288 | 1,288 | 1,288 | 1,288 | 1,288 | 1,288 | 1,288 | 1,288 |
| 3.1. | в жилищном фонде, в том числе: | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 3.1.1 | для целей отопления и вентиляции | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 3.1.2 | для целей горячего водоснабжения | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 3.2 | в общественно-деловом фонде в том числе: | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 3.2.1 | для целей отопления и вентиляции | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 3.2.2 | для целей горячего водоснабжения | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 4. | Расход тепловой энергии, всего, в том числе: | тыс. Гкал | 3,68 | 3,68 | 3,68 | 3,68 | 3,68 | 3,68 | 3,68 | 3,68 | 3,68 | 3,68 | 3,68 | 3,68 |
| 4.1 | в жилищном фонде | тыс. Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 4.1.1 | для целей отопления и вентиляции | тыс. Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 4.1.2 | для целей горячего водоснабжения | тыс. Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 4.2 | в общественно-деловом фонде в том числе: | тыс. Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 4.2.1 | для целей отопления и вентиляции | тыс. Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 4.2.2 | для целей горячего водоснабжения | тыс. Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 5. | Удельная тепловая нагрузка в жилищном фонде | Гкал/ч/м2 | 0,101218 | 0,101218 | 0,101218 | 0,101218 | 0,101218 | 0,101218 | 0,101218 | 0,101218 | 0,101218 | 0,101218 | 0,101218 | 0,101218 |
| 6. | Удельное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | Гкал/м2/год | 289,53 | 289,53 | 289,53 | 289,53 | 289,53 | 289,53 | 289,53 | 289,53 | 289,53 | 289,53 | 289,53 | 289,53 |
| 7. | Градус-сутки отопительного периода | °C x сут | 6223 | 6224 | 6225 | 6226 | 6226 | 6226 | 6226 | 6226 | 6226 | 6226 | 6226 | 6226 |
| 8. | Удельное приведенное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | Гкал/м2(°C x сут) | 0,04653 | 0,04652 | 0,04651 | 0,04650 | 0,04650 | 0,04650 | 0,04650 | 0,04650 | 0,04650 | 0,04650 | 0,04650 | 0,04650 |
| 9. | Удельная тепловая нагрузка в общественно-деловом фонде | Гкал/ч/м2 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 10. | Удельное приведенное потребление тепловой энергии в общественно-деловом фонде | Гкал/м2/(°C x сут) | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 11. | Средняя плотность тепловой нагрузки | Гкал/ч/га | 0,091 | 0,091 | 0,091 | 0,091 | 0,091 | 0,091 | 0,091 | 0,091 | 0,091 | 0,091 | 0,091 | 0,091 |
| 12. | Средняя плотность расхода тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | Гкал/га | 259,174 | 259,174 | 259,174 | 259,174 | 259,174 | 259,174 | 259,174 | 259,174 | 259,174 | 259,174 | 259,174 | 259,174 |
| 13. | Средняя тепловая нагрузка на отопление на одного жителя | Гкал/ч/чел. | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 14. | Средний расход тепловой энергии на отопление на одного жителя | Гкал/чел/год | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
|  | Котельная №20 (г. Татарск. ул. Ленина, д. 112В) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Общая отапливаемая площадь жилых зданий, в том числе: | тыс. м2 | 72,511 | 72,511 | 72,511 | 72,511 | 72,511 | 72,511 | 72,511 | 72,511 | 72,511 | 72,511 | 72,511 | 72,511 |
| 2. | Общая отапливаемая площадь общественно-деловых зданий | тыс. м2 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 3. | Тепловая нагрузка всего, в том числе: | Гкал/ч | 1,516 | 1,516 | 1,516 | 1,516 | 1,516 | 1,516 | 1,516 | 1,516 | 1,516 | 1,516 | 1,516 | 1,516 |
| 3.1. | в жилищном фонде, в том числе: | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 3.1.1 | для целей отопления и вентиляции | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 3.1.2 | для целей горячего водоснабжения | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 3.2 | в общественно-деловом фонде в том числе: | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 3.2.1 | для целей отопления и вентиляции | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 3.2.2 | для целей горячего водоснабжения | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 4. | Расход тепловой энергии, всего, в том числе: | тыс. Гкал | 1,30 | 1,30 | 1,30 | 1,30 | 1,30 | 1,30 | 1,30 | 1,30 | 1,30 | 1,30 | 1,30 | 1,30 |
| 4.1 | в жилищном фонде | тыс. Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 4.1.1 | для целей отопления и вентиляции | тыс. Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 4.1.2 | для целей горячего водоснабжения | тыс. Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 4.2 | в общественно-деловом фонде в том числе: | тыс. Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 4.2.1 | для целей отопления и вентиляции | тыс. Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 4.2.2 | для целей горячего водоснабжения | тыс. Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 5. | Удельная тепловая нагрузка в жилищном фонде | Гкал/ч/м2 | 0,020907 | 0,020907 | 0,020907 | 0,020907 | 0,020907 | 0,020907 | 0,020907 | 0,020907 | 0,020907 | 0,020907 | 0,020907 | 0,020907 |
| 6. | Удельное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | Гкал/м2/год | 17,93 | 17,93 | 17,93 | 17,93 | 17,93 | 17,93 | 17,93 | 17,93 | 17,93 | 17,93 | 17,93 | 17,93 |
| 7. | Градус-сутки отопительного периода | °C x сут | 6223 | 6224 | 6225 | 6226 | 6226 | 6226 | 6226 | 6226 | 6226 | 6226 | 6226 | 6226 |
| 8. | Удельное приведенное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | Гкал/м2(°C x сут) | 0,00288 | 0,00288 | 0,00288 | 0,00288 | 0,00288 | 0,00288 | 0,00288 | 0,00288 | 0,00288 | 0,00288 | 0,00288 | 0,00288 |
| 9. | Удельная тепловая нагрузка в общественно-деловом фонде | Гкал/ч/м2 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 10. | Удельное приведенное потребление тепловой энергии в общественно-деловом фонде | Гкал/м2/(°C x сут) | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 11. | Средняя плотность тепловой нагрузки | Гкал/ч/га | 0,076 | 0,076 | 0,076 | 0,076 | 0,076 | 0,076 | 0,076 | 0,076 | 0,076 | 0,076 | 0,076 | 0,076 |
| 12. | Средняя плотность расхода тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | Гкал/га | 64,791 | 64,791 | 64,791 | 64,791 | 64,791 | 64,791 | 64,791 | 64,791 | 64,791 | 64,791 | 64,791 | 64,791 |
| 13. | Средняя тепловая нагрузка на отопление на одного жителя | Гкал/ч/чел. | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 14. | Средний расход тепловой энергии на отопление на одного жителя | Гкал/чел/год | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
|  | Котельная №22 (г. Татарск. ул. Василевского. д. 5) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Общая отапливаемая площадь жилых зданий, в том числе: | тыс. м2 | 6,501 | 6,501 | 6,501 | 6,501 | 6,501 | 6,501 | 6,501 | 6,501 | 6,501 | 6,501 | 6,501 | 6,501 |
| 2. | Общая отапливаемая площадь общественно-деловых зданий | тыс. м2 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 3. | Тепловая нагрузка всего, в том числе: | Гкал/ч | 0,455 | 0,455 | 0,455 | 0,455 | 0,455 | 0,455 | 0,455 | 0,455 | 0,455 | 0,455 | 0,455 | 0,455 |
| 3.1. | в жилищном фонде, в том числе: | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 3.1.1 | для целей отопления и вентиляции | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 3.1.2 | для целей горячего водоснабжения | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 3.2 | в общественно-деловом фонде в том числе: | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 3.2.1 | для целей отопления и вентиляции | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 3.2.2 | для целей горячего водоснабжения | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 4. | Расход тепловой энергии, всего, в том числе: | тыс. Гкал | 2,96 | 2,96 | 2,96 | 2,96 | 2,96 | 2,96 | 2,96 | 2,96 | 2,96 | 2,96 | 2,96 | 2,96 |
| 4.1 | в жилищном фонде | тыс. Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 4.1.1 | для целей отопления и вентиляции | тыс. Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 4.1.2 | для целей горячего водоснабжения | тыс. Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 4.2 | в общественно-деловом фонде в том числе: | тыс. Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 4.2.1 | для целей отопления и вентиляции | тыс. Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 4.2.2 | для целей горячего водоснабжения | тыс. Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 5. | Удельная тепловая нагрузка в жилищном фонде | Гкал/ч/м2 | 0,069989 | 0,069989 | 0,069989 | 0,069989 | 0,069989 | 0,069989 | 0,069989 | 0,069989 | 0,069989 | 0,069989 | 0,069989 | 0,069989 |
| 6. | Удельное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | Гкал/м2/год | 454,66 | 454,66 | 454,66 | 454,66 | 454,66 | 454,66 | 454,66 | 454,66 | 454,66 | 454,66 | 454,66 | 454,66 |
| 7. | Градус-сутки отопительного периода | °C x сут | 6223 | 6224 | 6225 | 6226 | 6226 | 6226 | 6226 | 6226 | 6226 | 6226 | 6226 | 6226 |
| 8. | Удельное приведенное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | Гкал/м2(°C x сут) | 0,07306 | 0,07305 | 0,07304 | 0,07303 | 0,07303 | 0,07303 | 0,07303 | 0,07303 | 0,07303 | 0,07303 | 0,07303 | 0,07303 |
| 9. | Удельная тепловая нагрузка в общественно-деловом фонде | Гкал/ч/м2 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 10. | Удельное приведенное потребление тепловой энергии в общественно-деловом фонде | Гкал/м2/(°C x сут) | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 11. | Средняя плотность тепловой нагрузки | Гкал/ч/га | 0,057 | 0,057 | 0,057 | 0,057 | 0,057 | 0,057 | 0,057 | 0,057 | 0,057 | 0,057 | 0,057 | 0,057 |
| 12. | Средняя плотность расхода тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | Гкал/га | 371,610 | 371,610 | 371,610 | 371,610 | 371,610 | 371,610 | 371,610 | 371,610 | 371,610 | 371,610 | 371,610 | 371,610 |
| 13. | Средняя тепловая нагрузка на отопление на одного жителя | Гкал/ч/чел. | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 14. | Средний расход тепловой энергии на отопление на одного жителя | Гкал/чел/год | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
|  | Котельная №25 (г. Татарск. ул. Северная, д. 2а) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Общая отапливаемая площадь жилых зданий, в том числе: | тыс. м2 | 0,66 | 0,66 | 0,66 | 0,66 | 0,66 | 0,66 | 0,66 | 0,66 | 0,66 | 0,66 | 0,66 | 0,66 |
| 2. | Общая отапливаемая площадь общественно-деловых зданий | тыс. м2 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 3. | Тепловая нагрузка всего, в том числе: | Гкал/ч | 0,046 | 0,046 | 0,046 | 0,046 | 0,046 | 0,046 | 0,046 | 0,046 | 0,046 | 0,046 | 0,046 | 0,046 |
| 3.1. | в жилищном фонде, в том числе: | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 3.1.1 | для целей отопления и вентиляции | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 3.1.2 | для целей горячего водоснабжения | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 3.2 | в общественно-деловом фонде в том числе: | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 3.2.1 | для целей отопления и вентиляции | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 3.2.2 | для целей горячего водоснабжения | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 4. | Расход тепловой энергии, всего, в том числе: | тыс. Гкал | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 |
| 4.1 | в жилищном фонде | тыс. Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 4.1.1 | для целей отопления и вентиляции | тыс. Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 4.1.2 | для целей горячего водоснабжения | тыс. Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 4.2 | в общественно-деловом фонде в том числе: | тыс. Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 4.2.1 | для целей отопления и вентиляции | тыс. Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 4.2.2 | для целей горячего водоснабжения | тыс. Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 5. | Удельная тепловая нагрузка в жилищном фонде | Гкал/ч/м2 | 0,069697 | 0,069697 | 0,069697 | 0,069697 | 0,069697 | 0,069697 | 0,069697 | 0,069697 | 0,069697 | 0,069697 | 0,069697 | 0,069697 |
| 6. | Удельное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | Гкал/м2/год | 443,18 | 443,18 | 443,18 | 443,18 | 443,18 | 443,18 | 443,18 | 443,18 | 443,18 | 443,18 | 443,18 | 443,18 |
| 7. | Градус-сутки отопительного периода | °C x сут | 6223 | 6224 | 6225 | 6226 | 6226 | 6226 | 6226 | 6226 | 6226 | 6226 | 6226 | 6226 |
| 8. | Удельное приведенное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | Гкал/м2(°C x сут) | 0,07122 | 0,07120 | 0,07119 | 0,07118 | 0,07118 | 0,07118 | 0,07118 | 0,07118 | 0,07118 | 0,07118 | 0,07118 | 0,07118 |
| 9. | Удельная тепловая нагрузка в общественно-деловом фонде | Гкал/ч/м2 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 10. | Удельное приведенное потребление тепловой энергии в общественно-деловом фонде | Гкал/м2/(°C x сут) | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 11. | Средняя плотность тепловой нагрузки | Гкал/ч/га | 0,127 | 0,127 | 0,127 | 0,127 | 0,127 | 0,127 | 0,127 | 0,127 | 0,127 | 0,127 | 0,127 | 0,127 |
| 12. | Средняя плотность расхода тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | Гкал/га | 810,238 | 810,238 | 810,238 | 810,238 | 810,238 | 810,238 | 810,238 | 810,238 | 810,238 | 810,238 | 810,238 | 810,238 |
| 13. | Средняя тепловая нагрузка на отопление на одного жителя | Гкал/ч/чел. | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 14. | Средний расход тепловой энергии на отопление на одного жителя | Гкал/чел/год | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
|  | Котельная №28 (г. Татарск, пос. Южный, д. 40а) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Общая отапливаемая площадь жилых зданий, в том числе: | тыс. м2 | 10,642 | 10,642 | 10,642 | 10,642 | 10,642 | 10,642 | 10,642 | 10,642 | 10,642 | 10,642 | 10,642 | 10,642 |
| 2. | Общая отапливаемая площадь общественно-деловых зданий | тыс. м2 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 3. | Тепловая нагрузка всего, в том числе: | Гкал/ч | 0,517 | 0,517 | 0,517 | 0,517 | 0,517 | 0,517 | 0,517 | 0,517 | 0,517 | 0,517 | 0,517 | 0,517 |
| 3.1. | в жилищном фонде, в том числе: | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 3.1.1 | для целей отопления и вентиляции | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 3.1.2 | для целей горячего водоснабжения | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 3.2 | в общественно-деловом фонде в том числе: | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 3.2.1 | для целей отопления и вентиляции | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 3.2.2 | для целей горячего водоснабжения | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 4. | Расход тепловой энергии, всего, в том числе: | тыс. Гкал | 2,45 | 2,45 | 2,45 | 2,45 | 2,45 | 2,45 | 2,45 | 2,45 | 2,45 | 2,45 | 2,45 | 2,45 |
| 4.1 | в жилищном фонде | тыс. Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 4.1.1 | для целей отопления и вентиляции | тыс. Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 4.1.2 | для целей горячего водоснабжения | тыс. Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 4.2 | в общественно-деловом фонде в том числе: | тыс. Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 4.2.1 | для целей отопления и вентиляции | тыс. Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 4.2.2 | для целей горячего водоснабжения | тыс. Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 5. | Удельная тепловая нагрузка в жилищном фонде | Гкал/ч/м2 | 0,048581 | 0,048581 | 0,048581 | 0,048581 | 0,048581 | 0,048581 | 0,048581 | 0,048581 | 0,048581 | 0,048581 | 0,048581 | 0,048581 |
| 6. | Удельное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | Гкал/м2/год | 230,66 | 230,66 | 230,66 | 230,66 | 230,66 | 230,66 | 230,66 | 230,66 | 230,66 | 230,66 | 230,66 | 230,66 |
| 7. | Градус-сутки отопительного периода | °C x сут | 6223 | 6224 | 6225 | 6226 | 6226 | 6226 | 6226 | 6226 | 6226 | 6226 | 6226 | 6226 |
| 8. | Удельное приведенное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | Гкал/м2(°C x сут) | 0,03707 | 0,03706 | 0,03705 | 0,03705 | 0,03705 | 0,03705 | 0,03705 | 0,03705 | 0,03705 | 0,03705 | 0,03705 | 0,03705 |
| 9. | Удельная тепловая нагрузка в общественно-деловом фонде | Гкал/ч/м2 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 10. | Удельное приведенное потребление тепловой энергии в общественно-деловом фонде | Гкал/м2/(°C x сут) | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 11. | Средняя плотность тепловой нагрузки | Гкал/ч/га | 0,082 | 0,082 | 0,082 | 0,082 | 0,082 | 0,082 | 0,082 | 0,082 | 0,082 | 0,082 | 0,082 | 0,082 |
| 12. | Средняя плотность расхода тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | Гкал/га | 388,222 | 388,222 | 388,222 | 388,222 | 388,222 | 388,222 | 388,222 | 388,222 | 388,222 | 388,222 | 388,222 | 388,222 |
| 13. | Средняя тепловая нагрузка на отопление на одного жителя | Гкал/ч/чел. | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 14. | Средний расход тепловой энергии на отопление на одного жителя | Гкал/чел/год | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
|  | Котельная №31 (г. Татарск, ул. Александра Матросова, д. 106) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Общая отапливаемая площадь жилых зданий, в том числе: | тыс. м2 | 10,144 | 10,144 | 10,144 | 10,144 | 10,144 | 10,144 | 10,144 | 10,144 | 10,144 | 10,144 | 10,144 | 10,144 |
| 2. | Общая отапливаемая площадь общественно-деловых зданий | тыс. м2 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 3. | Тепловая нагрузка всего, в том числе: | Гкал/ч | 0,273 | 0,273 | 0,273 | 0,273 | 0,273 | 0,273 | 0,273 | 0,273 | 0,273 | 0,273 | 0,273 | 0,273 |
| 3.1. | в жилищном фонде, в том числе: | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 3.1.1 | для целей отопления и вентиляции | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 3.1.2 | для целей горячего водоснабжения | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 3.2 | в общественно-деловом фонде в том числе: | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 3.2.1 | для целей отопления и вентиляции | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 3.2.2 | для целей горячего водоснабжения | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 4. | Расход тепловой энергии, всего, в том числе: | тыс. Гкал | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1 | в жилищном фонде | тыс. Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 4.1.1 | для целей отопления и вентиляции | тыс. Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 4.1.2 | для целей горячего водоснабжения | тыс. Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 4.2 | в общественно-деловом фонде в том числе: | тыс. Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 4.2.1 | для целей отопления и вентиляции | тыс. Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 4.2.2 | для целей горячего водоснабжения | тыс. Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 5. | Удельная тепловая нагрузка в жилищном фонде | Гкал/ч/м2 | 0,026912 | 0,026912 | 0,026912 | 0,026912 | 0,026912 | 0,026912 | 0,026912 | 0,026912 | 0,026912 | 0,026912 | 0,026912 | 0,026912 |
| 6. | Удельное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | Гкал/м2/год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 214,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. | Градус-сутки отопительного периода | °C x сут | 6223 | 6224 | 6225 | 6226 | 6226 | 6226 | 6226 | 6226 | 6226 | 6226 | 6226 | 6226 |
| 8. | Удельное приведенное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | Гкал/м2(°C x сут) | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,03451 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 9. | Удельная тепловая нагрузка в общественно-деловом фонде | Гкал/ч/м2 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 10. | Удельное приведенное потребление тепловой энергии в общественно-деловом фонде | Гкал/м2/(°C x сут) | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 11. | Средняя плотность тепловой нагрузки | Гкал/ч/га | 0,080 | 0,080 | 0,080 | 0,080 | 0,080 | 0,080 | 0,080 | 0,080 | 0,080 | 0,080 | 0,080 | 0,080 |
| 12. | Средняя плотность расхода тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | Гкал/га | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 640,961 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 13. | Средняя тепловая нагрузка на отопление на одного жителя | Гкал/ч/чел. | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 14. | Средний расход тепловой энергии на отопление на одного жителя | Гкал/чел/год | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
|  | Котельная с. д/сад 11 (г. Татарск, ул.Телегина, 11А) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Общая отапливаемая площадь жилых зданий, в том числе: | тыс. м2 | 0,832 | 0,832 | 0,832 | 0,832 | 0,832 | 0,832 | 0,832 | 0,832 | 0,832 | 0,832 | 0,832 | 0,832 |
| 2. | Общая отапливаемая площадь общественно-деловых зданий | тыс. м2 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 3. | Тепловая нагрузка всего, в том числе: | Гкал/ч | 0,049 | 0,049 | 0,049 | 0,049 | 0,049 | 0,049 | 0,049 | 0,049 | 0,049 | 0,049 | 0,049 | 0,049 |
| 3.1. | в жилищном фонде, в том числе: | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 3.1.1 | для целей отопления и вентиляции | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 3.1.2 | для целей горячего водоснабжения | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 3.2 | в общественно-деловом фонде в том числе: | Гкал/ч | 0,049 | 0,049 | 0,049 | 0,049 | 0,049 | 0,049 | 0,049 | 0,049 | 0,049 | 0,049 | 0,049 | 0,049 |
| 3.2.1 | для целей отопления и вентиляции | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 3.2.2 | для целей горячего водоснабжения | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 4. | Расход тепловой энергии, всего, в том числе: | тыс. Гкал | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 |
| 4.1 | в жилищном фонде | тыс. Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 4.1.1 | для целей отопления и вентиляции | тыс. Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 4.1.2 | для целей горячего водоснабжения | тыс. Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 4.2 | в общественно-деловом фонде в том числе: | тыс. Гкал | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 |
| 4.2.1 | для целей отопления и вентиляции | тыс. Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 4.2.2 | для целей горячего водоснабжения | тыс. Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 5. | Удельная тепловая нагрузка в жилищном фонде | Гкал/ч/м2 | 0,058894 | 0,058894 | 0,058894 | 0,058894 | 0,058894 | 0,058894 | 0,058894 | 0,058894 | 0,058894 | 0,058894 | 0,058894 | 0,058894 |
| 6. | Удельное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | Гкал/м2/год | 138,08 | 138,08 | 138,08 | 138,08 | 138,08 | 138,08 | 138,08 | 138,08 | 138,08 | 138,08 | 138,08 | 138,08 |
| 7. | Градус-сутки отопительного периода | °C x сут | 6223 | 6224 | 6225 | 6226 | 6226 | 6226 | 6226 | 6226 | 6226 | 6226 | 6226 | 6226 |
| 8. | Удельное приведенное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | Гкал/м2(°C x сут) | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 9. | Удельная тепловая нагрузка в общественно-деловом фонде | Гкал/ч/м2 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 10. | Удельное приведенное потребление тепловой энергии в общественно-деловом фонде | Гкал/м2/(°C x сут) | 0,02219 | 0,02219 | 0,02218 | 0,02218 | 0,02218 | 0,02218 | 0,02218 | 0,02218 | 0,02218 | 0,02218 | 0,02218 | 0,02218 |
| 11. | Средняя плотность тепловой нагрузки | Гкал/ч/га | 0,119 | 0,119 | 0,119 | 0,119 | 0,119 | 0,119 | 0,119 | 0,119 | 0,119 | 0,119 | 0,119 | 0,119 |
| 12. | Средняя плотность расхода тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | Гкал/га | 278,100 | 278,100 | 278,100 | 278,100 | 278,100 | 278,100 | 278,100 | 278,100 | 278,100 | 278,100 | 278,100 | 278,100 |
| 13. | Средняя тепловая нагрузка на отопление на одного жителя | Гкал/ч/чел. | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 14. | Средний расход тепловой энергии на отопление на одного жителя | Гкал/чел/год | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
|  | Итого по ЕТО №2 - МУП «Татарсктеплосервис» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Общая отапливаемая площадь жилых зданий, в том числе: | тыс. м2 | 169,787 | 169,787 | 169,787 | 169,787 | 169,787 | 169,787 | 169,787 | 169,787 | 169,787 | 169,787 | 169,787 | 169,787 |
| 2. | Общая отапливаемая площадь общественно-деловых зданий | тыс. м2 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 3. | Тепловая нагрузка всего, в том числе: | Гкал/ч | 7,85 | 7,85 | 7,85 | 7,85 | 7,85 | 7,85 | 7,85 | 7,85 | 7,85 | 7,85 | 7,85 | 7,85 |
| 3.1. | в жилищном фонде, в том числе: | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 3.1.1 | для целей отопления и вентиляции | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 3.1.2 | для целей горячего водоснабжения | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 3.2 | в общественно-деловом фонде в том числе: | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 3.2.1 | для целей отопления и вентиляции | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 3.2.2 | для целей горячего водоснабжения | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 4. | Расход тепловой энергии, всего, в том числе: | тыс. Гкал | 24,204 | 24,204 | 24,204 | 26,383 | 24,204 | 24,204 | 24,204 | 24,204 | 24,204 | 24,204 | 24,204 | 24,204 |
| 4.1 | в жилищном фонде | тыс. Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 4.1.1 | для целей отопления и вентиляции | тыс. Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 4.1.2 | для целей горячего водоснабжения | тыс. Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 4.2 | в общественно-деловом фонде в том числе: | тыс. Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 4.2.1 | для целей отопления и вентиляции | тыс. Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 4.2.2 | для целей горячего водоснабжения | тыс. Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 5. | Удельная тепловая нагрузка в жилищном фонде | Гкал/ч/м2 | 0,046234 | 0,046234 | 0,046234 | 0,046234 | 0,046234 | 0,046234 | 0,046234 | 0,046234 | 0,046234 | 0,046234 | 0,046234 | 0,046234 |
| 6. | Удельное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | Гкал/м2/год | 142,55 | 142,55 | 142,55 | 155,39 | 142,55 | 142,55 | 142,55 | 142,55 | 142,55 | 142,55 | 142,55 | 142,55 |
| 7. | Градус-сутки отопительного периода | °C x сут | 6223 | 6224 | 6225 | 6226 | 6226 | 6226 | 6226 | 6226 | 6226 | 6226 | 6226 | 6226 |
| 8. | Удельное приведенное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | Гкал/м2(°C x сут) | 0,02291 | 0,02290 | 0,02290 | 0,02496 | 0,02290 | 0,02290 | 0,02290 | 0,02290 | 0,02290 | 0,02290 | 0,02290 | 0,02290 |
| 9. | Удельная тепловая нагрузка в общественно-деловом фонде | Гкал/ч/м2 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 10. | Удельное приведенное потребление тепловой энергии в общественно-деловом фонде | Гкал/м2/(°C x сут) | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 11. | Средняя плотность тепловой нагрузки | Гкал/ч/га | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,123 | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 |
| 12. | Средняя плотность расхода тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | Гкал/га | 376,643 | 376,643 | 376,643 | 422,426 | 376,643 | 376,643 | 376,643 | 376,643 | 376,643 | 376,643 | 376,643 | 376,643 |
| 13. | Средняя тепловая нагрузка на отопление на одного жителя | Гкал/ч/чел. | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 14. | Средний расход тепловой энергии на отопление на одного жителя | Гкал/чел/год | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
|  | ЕТО №3 МУП «Жилищно-коммунальное хозяйство» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Угольная котельная с.Зубовка (с.Зубовка, ул. Ленина 5-г) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Общая отапливаемая площадь жилых зданий, в том числе: | тыс. м2 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 2. | Общая отапливаемая площадь общественно-деловых зданий | тыс. м2 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 3. | Тепловая нагрузка всего, в том числе: | Гкал/ч | 0,534 | 0,534 | 0,534 | 0,534 | 0,534 | 0,534 | 0,534 | 0,534 | 0,534 | 0,534 | 0,534 | 0,534 |
| 3.1. | в жилищном фонде, в том числе: | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 3.1.1 | для целей отопления и вентиляции | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 3.1.2 | для целей горячего водоснабжения | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 3.2 | в общественно-деловом фонде в том числе: | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 3.2.1 | для целей отопления и вентиляции | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 3.2.2 | для целей горячего водоснабжения | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 4. | Расход тепловой энергии, всего, в том числе: | тыс. Гкал | 1,11 | 1,11 | 1,11 | 1,11 | 1,11 | 1,11 | 1,11 | 1,11 | 1,11 | 1,11 | 1,11 | 1,11 |
| 4.1 | в жилищном фонде | тыс. Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 4.1.1 | для целей отопления и вентиляции | тыс. Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 4.1.2 | для целей горячего водоснабжения | тыс. Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 4.2 | в общественно-деловом фонде в том числе: | тыс. Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 4.2.1 | для целей отопления и вентиляции | тыс. Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 4.2.2 | для целей горячего водоснабжения | тыс. Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 5. | Удельная тепловая нагрузка в жилищном фонде | Гкал/ч/м2 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 6. | Удельное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | Гкал/м2/год | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 7. | Градус-сутки отопительного периода | °C x сут | 6223 | 6224 | 6225 | 6226 | 6226 | 6226 | 6226 | 6226 | 6226 | 6226 | 6226 | 6226 |
| 8. | Удельное приведенное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | Гкал/м2(°C x сут) | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 9. | Удельная тепловая нагрузка в общественно-деловом фонде | Гкал/ч/м2 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 10. | Удельное приведенное потребление тепловой энергии в общественно-деловом фонде | Гкал/м2/(°C x сут) | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 11. | Средняя плотность тепловой нагрузки | Гкал/ч/га | 0,137 | 0,137 | 0,137 | 0,137 | 0,137 | 0,137 | 0,137 | 0,137 | 0,137 | 0,137 | 0,137 | 0,137 |
| 12. | Средняя плотность расхода тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | Гкал/га | 326,678 | 326,678 | 326,678 | 326,678 | 326,678 | 326,678 | 326,678 | 326,678 | 326,678 | 326,678 | 326,678 | 326,678 |
| 13. | Средняя тепловая нагрузка на отопление на одного жителя | Гкал/ч/чел. | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 14. | Средний расход тепловой энергии на отопление на одного жителя | Гкал/чел/год | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
|  | Угольная котельная с.Казаткуль (с.Казаткуль, ул.Зеленая 2-а) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Общая отапливаемая площадь жилых зданий, в том числе: | тыс. м2 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 2. | Общая отапливаемая площадь общественно-деловых зданий | тыс. м2 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 3. | Тепловая нагрузка всего, в том числе: | Гкал/ч | 0,534 | 0,534 | 0,534 | 0,534 | 0,534 | 0,534 | 0,534 | 0,534 | 0,534 | 0,534 | 0,534 | 0,534 |
| 3.1. | в жилищном фонде, в том числе: | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 3.1.1 | для целей отопления и вентиляции | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 3.1.2 | для целей горячего водоснабжения | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 3.2 | в общественно-деловом фонде в том числе: | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 3.2.1 | для целей отопления и вентиляции | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 3.2.2 | для целей горячего водоснабжения | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 4. | Расход тепловой энергии, всего, в том числе: | тыс. Гкал | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 1,02 |
| 4.1 | в жилищном фонде | тыс. Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 4.1.1 | для целей отопления и вентиляции | тыс. Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 4.1.2 | для целей горячего водоснабжения | тыс. Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 4.2 | в общественно-деловом фонде в том числе: | тыс. Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 4.2.1 | для целей отопления и вентиляции | тыс. Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 4.2.2 | для целей горячего водоснабжения | тыс. Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 5. | Удельная тепловая нагрузка в жилищном фонде | Гкал/ч/м2 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 6. | Удельное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | Гкал/м2/год | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 7. | Градус-сутки отопительного периода | °C x сут | 6223 | 6224 | 6225 | 6226 | 6226 | 6226 | 6226 | 6226 | 6226 | 6226 | 6226 | 6226 |
| 8. | Удельное приведенное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | Гкал/м2(°C x сут) | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 9. | Удельная тепловая нагрузка в общественно-деловом фонде | Гкал/ч/м2 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 10. | Удельное приведенное потребление тепловой энергии в общественно-деловом фонде | Гкал/м2/(°C x сут) | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 11. | Средняя плотность тепловой нагрузки | Гкал/ч/га | 0,157 | 0,157 | 0,157 | 0,157 | 0,157 | 0,157 | 0,157 | 0,157 | 0,157 | 0,157 | 0,157 | 0,157 |
| 12. | Средняя плотность расхода тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | Гкал/га | 300,135 | 300,135 | 300,135 | 300,135 | 300,135 | 300,135 | 300,135 | 300,135 | 300,135 | 300,135 | 300,135 | 300,135 |
| 13. | Средняя тепловая нагрузка на отопление на одного жителя | Гкал/ч/чел. | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 14. | Средний расход тепловой энергии на отопление на одного жителя | Гкал/чел/год | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
|  | Угольная котельная д. Новоалександровка (д. Новоалександровка, пер. Школьный 1-а) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Общая отапливаемая площадь жилых зданий, в том числе: | тыс. м2 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 2. | Общая отапливаемая площадь общественно-деловых зданий | тыс. м2 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 3. | Тепловая нагрузка всего, в том числе: | Гкал/ч | 0,208 | 0,208 | 0,208 | 0,208 | 0,208 | 0,208 | 0,208 | 0,208 | 0,208 | 0,208 | 0,208 | 0,208 |
| 3.1. | в жилищном фонде, в том числе: | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 3.1.1 | для целей отопления и вентиляции | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 3.1.2 | для целей горячего водоснабжения | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 3.2 | в общественно-деловом фонде в том числе: | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 3.2.1 | для целей отопления и вентиляции | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 3.2.2 | для целей горячего водоснабжения | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 4. | Расход тепловой энергии, всего, в том числе: | тыс. Гкал | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 |
| 4.1 | в жилищном фонде | тыс. Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 4.1.1 | для целей отопления и вентиляции | тыс. Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 4.1.2 | для целей горячего водоснабжения | тыс. Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 4.2 | в общественно-деловом фонде в том числе: | тыс. Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 4.2.1 | для целей отопления и вентиляции | тыс. Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 4.2.2 | для целей горячего водоснабжения | тыс. Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 5. | Удельная тепловая нагрузка в жилищном фонде | Гкал/ч/м2 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 6. | Удельное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | Гкал/м2/год | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 7. | Градус-сутки отопительного периода | °C x сут | 6223 | 6224 | 6225 | 6226 | 6226 | 6226 | 6226 | 6226 | 6226 | 6226 | 6226 | 6226 |
| 8. | Удельное приведенное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | Гкал/м2(°C x сут) | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 9. | Удельная тепловая нагрузка в общественно-деловом фонде | Гкал/ч/м2 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 10. | Удельное приведенное потребление тепловой энергии в общественно-деловом фонде | Гкал/м2/(°C x сут) | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 11. | Средняя плотность тепловой нагрузки | Гкал/ч/га | 0,124 | 0,124 | 0,124 | 0,124 | 0,124 | 0,124 | 0,124 | 0,124 | 0,124 | 0,124 | 0,124 | 0,124 |
| 12. | Средняя плотность расхода тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | Гкал/га | 236,181 | 236,181 | 236,181 | 236,181 | 236,181 | 236,181 | 236,181 | 236,181 | 236,181 | 236,181 | 236,181 | 236,181 |
| 13. | Средняя тепловая нагрузка на отопление на одного жителя | Гкал/ч/чел. | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 14. | Средний расход тепловой энергии на отопление на одного жителя | Гкал/чел/год | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
|  | Угольная котельная с. Успенка (с. Успенка, ул.Новая 9-а) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Общая отапливаемая площадь жилых зданий, в том числе: | тыс. м2 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 2. | Общая отапливаемая площадь общественно-деловых зданий | тыс. м2 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 3. | Тепловая нагрузка всего, в том числе: | Гкал/ч | 0,333 | 0,333 | 0,333 | 0,333 | 0,333 | 0,333 | 0,333 | 0,333 | 0,333 | 0,333 | 0,333 | 0,333 |
| 3.1. | в жилищном фонде, в том числе: | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 3.1.1 | для целей отопления и вентиляции | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 3.1.2 | для целей горячего водоснабжения | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 3.2 | в общественно-деловом фонде в том числе: | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 3.2.1 | для целей отопления и вентиляции | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 3.2.2 | для целей горячего водоснабжения | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 4. | Расход тепловой энергии, всего, в том числе: | тыс. Гкал | 0,63 | 0,63 | 0,63 | 0,63 | 0,63 | 0,63 | 0,63 | 0,63 | 0,63 | 0,63 | 0,63 | 0,63 |
| 4.1 | в жилищном фонде | тыс. Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 4.1.1 | для целей отопления и вентиляции | тыс. Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 4.1.2 | для целей горячего водоснабжения | тыс. Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 4.2 | в общественно-деловом фонде в том числе: | тыс. Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 4.2.1 | для целей отопления и вентиляции | тыс. Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 4.2.2 | для целей горячего водоснабжения | тыс. Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 5. | Удельная тепловая нагрузка в жилищном фонде | Гкал/ч/м2 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 6. | Удельное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | Гкал/м2/год | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 7. | Градус-сутки отопительного периода | °C x сут | 6223 | 6224 | 6225 | 6226 | 6226 | 6226 | 6226 | 6226 | 6226 | 6226 | 6226 | 6226 |
| 8. | Удельное приведенное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | Гкал/м2(°C x сут) | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 9. | Удельная тепловая нагрузка в общественно-деловом фонде | Гкал/ч/м2 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 10. | Удельное приведенное потребление тепловой энергии в общественно-деловом фонде | Гкал/м2/(°C x сут) | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 11. | Средняя плотность тепловой нагрузки | Гкал/ч/га | 0,246 | 0,246 | 0,246 | 0,246 | 0,246 | 0,246 | 0,246 | 0,246 | 0,246 | 0,246 | 0,246 | 0,246 |
| 12. | Средняя плотность расхода тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | Гкал/га | 468,739 | 468,739 | 468,739 | 468,739 | 468,739 | 468,739 | 468,739 | 468,739 | 468,739 | 468,739 | 468,739 | 468,739 |
| 13. | Средняя тепловая нагрузка на отопление на одного жителя | Гкал/ч/чел. | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 14. | Средний расход тепловой энергии на отопление на одного жителя | Гкал/чел/год | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
|  | Угольная котельная с.Николаевка (с. Николаевка, ул.Ленина 42-б) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Общая отапливаемая площадь жилых зданий, в том числе: | тыс. м2 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 2. | Общая отапливаемая площадь общественно-деловых зданий | тыс. м2 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 3. | Тепловая нагрузка всего, в том числе: | Гкал/ч | 1,842 | 1,842 | 1,842 | 1,842 | 1,842 | 1,842 | 1,842 | 1,842 | 1,842 | 1,842 | 1,842 | 1,842 |
| 3.1. | в жилищном фонде, в том числе: | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 3.1.1 | для целей отопления и вентиляции | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 3.1.2 | для целей горячего водоснабжения | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 3.2 | в общественно-деловом фонде в том числе: | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 3.2.1 | для целей отопления и вентиляции | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 3.2.2 | для целей горячего водоснабжения | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 4. | Расход тепловой энергии, всего, в том числе: | тыс. Гкал | 1,76 | 1,76 | 1,76 | 1,76 | 1,76 | 1,76 | 1,76 | 1,76 | 1,76 | 1,76 | 1,76 | 1,76 |
| 4.1 | в жилищном фонде | тыс. Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 4.1.1 | для целей отопления и вентиляции | тыс. Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 4.1.2 | для целей горячего водоснабжения | тыс. Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 4.2 | в общественно-деловом фонде в том числе: | тыс. Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 4.2.1 | для целей отопления и вентиляции | тыс. Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 4.2.2 | для целей горячего водоснабжения | тыс. Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 5. | Удельная тепловая нагрузка в жилищном фонде | Гкал/ч/м2 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 6. | Удельное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | Гкал/м2/год | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 7. | Градус-сутки отопительного периода | °C x сут | 6223 | 6224 | 6225 | 6226 | 6226 | 6226 | 6226 | 6226 | 6226 | 6226 | 6226 | 6226 |
| 8. | Удельное приведенное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | Гкал/м2(°C x сут) | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 9. | Удельная тепловая нагрузка в общественно-деловом фонде | Гкал/ч/м2 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 10. | Удельное приведенное потребление тепловой энергии в общественно-деловом фонде | Гкал/м2/(°C x сут) | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 11. | Средняя плотность тепловой нагрузки | Гкал/ч/га | 0,110 | 0,110 | 0,110 | 0,110 | 0,110 | 0,110 | 0,110 | 0,110 | 0,110 | 0,110 | 0,110 | 0,110 |
| 12. | Средняя плотность расхода тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | Гкал/га | 105,134 | 105,134 | 105,134 | 105,134 | 105,134 | 105,134 | 105,134 | 105,134 | 105,134 | 105,134 | 105,134 | 105,134 |
| 13. | Средняя тепловая нагрузка на отопление на одного жителя | Гкал/ч/чел. | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 14. | Средний расход тепловой энергии на отопление на одного жителя | Гкал/чел/год | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
|  | Угольная котельная с.Кочневка (с.Кочневка, ул.Солнечная 35-а) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Общая отапливаемая площадь жилых зданий, в том числе: | тыс. м2 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 2. | Общая отапливаемая площадь общественно-деловых зданий | тыс. м2 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 3. | Тепловая нагрузка всего, в том числе: | Гкал/ч | 1,065 | 1,065 | 1,065 | 1,065 | 1,065 | 1,065 | 1,065 | 1,065 | 1,065 | 1,065 | 1,065 | 1,065 |
| 3.1. | в жилищном фонде, в том числе: | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 3.1.1 | для целей отопления и вентиляции | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 3.1.2 | для целей горячего водоснабжения | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 3.2 | в общественно-деловом фонде в том числе: | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 3.2.1 | для целей отопления и вентиляции | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 3.2.2 | для целей горячего водоснабжения | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 4. | Расход тепловой энергии, всего, в том числе: | тыс. Гкал | 1,28 | 1,28 | 1,28 | 1,28 | 1,28 | 1,28 | 1,28 | 1,28 | 1,28 | 1,28 | 1,28 | 1,28 |
| 4.1 | в жилищном фонде | тыс. Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 4.1.1 | для целей отопления и вентиляции | тыс. Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 4.1.2 | для целей горячего водоснабжения | тыс. Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 4.2 | в общественно-деловом фонде в том числе: | тыс. Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 4.2.1 | для целей отопления и вентиляции | тыс. Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 4.2.2 | для целей горячего водоснабжения | тыс. Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 5. | Удельная тепловая нагрузка в жилищном фонде | Гкал/ч/м2 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 6. | Удельное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | Гкал/м2/год | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 7. | Градус-сутки отопительного периода | °C x сут | 6223 | 6224 | 6225 | 6226 | 6226 | 6226 | 6226 | 6226 | 6226 | 6226 | 6226 | 6226 |
| 8. | Удельное приведенное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | Гкал/м2(°C x сут) | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 9. | Удельная тепловая нагрузка в общественно-деловом фонде | Гкал/ч/м2 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 10. | Удельное приведенное потребление тепловой энергии в общественно-деловом фонде | Гкал/м2/(°C x сут) | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 11. | Средняя плотность тепловой нагрузки | Гкал/ч/га | 0,187 | 0,187 | 0,187 | 0,187 | 0,187 | 0,187 | 0,187 | 0,187 | 0,187 | 0,187 | 0,187 | 0,187 |
| 12. | Средняя плотность расхода тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | Гкал/га | 223,763 | 223,763 | 223,763 | 223,763 | 223,763 | 223,763 | 223,763 | 223,763 | 223,763 | 223,763 | 223,763 | 223,763 |
| 13. | Средняя тепловая нагрузка на отопление на одного жителя | Гкал/ч/чел. | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 14. | Средний расход тепловой энергии на отопление на одного жителя | Гкал/чел/год | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
|  | Угольная котельная с.Николаевка (с. Николаевка, ул.Ленина 42-б) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Общая отапливаемая площадь жилых зданий, в том числе: | тыс. м2 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 2. | Общая отапливаемая площадь общественно-деловых зданий | тыс. м2 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 3. | Тепловая нагрузка всего, в том числе: | Гкал/ч | 0,240 | 0,240 | 0,240 | 0,240 | 0,240 | 0,240 | 0,240 | 0,240 | 0,240 | 0,240 | 0,240 | 0,240 |
| 3.1. | в жилищном фонде, в том числе: | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 3.1.1 | для целей отопления и вентиляции | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 3.1.2 | для целей горячего водоснабжения | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 3.2 | в общественно-деловом фонде в том числе: | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 3.2.1 | для целей отопления и вентиляции | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 3.2.2 | для целей горячего водоснабжения | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 4. | Расход тепловой энергии, всего, в том числе: | тыс. Гкал | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 |
| 4.1 | в жилищном фонде | тыс. Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 4.1.1 | для целей отопления и вентиляции | тыс. Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 4.1.2 | для целей горячего водоснабжения | тыс. Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 4.2 | в общественно-деловом фонде в том числе: | тыс. Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 4.2.1 | для целей отопления и вентиляции | тыс. Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 4.2.2 | для целей горячего водоснабжения | тыс. Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 5. | Удельная тепловая нагрузка в жилищном фонде | Гкал/ч/м2 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 6. | Удельное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | Гкал/м2/год | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 7. | Градус-сутки отопительного периода | °C x сут | 6223 | 6224 | 6225 | 6226 | 6226 | 6226 | 6226 | 6226 | 6226 | 6226 | 6226 | 6226 |
| 8. | Удельное приведенное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | Гкал/м2(°C x сут) | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 9. | Удельная тепловая нагрузка в общественно-деловом фонде | Гкал/ч/м2 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 10. | Удельное приведенное потребление тепловой энергии в общественно-деловом фонде | Гкал/м2/(°C x сут) | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 11. | Средняя плотность тепловой нагрузки | Гкал/ч/га | 0,083 | 0,083 | 0,083 | 0,083 | 0,083 | 0,083 | 0,083 | 0,083 | 0,083 | 0,083 | 0,083 | 0,083 |
| 12. | Средняя плотность расхода тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | Гкал/га | 393,985 | 393,985 | 393,985 | 393,985 | 393,985 | 393,985 | 393,985 | 393,985 | 393,985 | 393,985 | 393,985 | 393,985 |
| 13. | Средняя тепловая нагрузка на отопление на одного жителя | Гкал/ч/чел. | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 14. | Средний расход тепловой энергии на отопление на одного жителя | Гкал/чел/год | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
|  | Угольная котельная с.Константиновка (с.Константиновка, ул.Ленина 66-б) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Общая отапливаемая площадь жилых зданий, в том числе: | тыс. м2 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 2. | Общая отапливаемая площадь общественно-деловых зданий | тыс. м2 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 3. | Тепловая нагрузка всего, в том числе: | Гкал/ч | 0,072 | 0,072 | 0,072 | 0,072 | 0,072 | 0,072 | 0,072 | 0,072 | 0,072 | 0,072 | 0,072 | 0,072 |
| 3.1. | в жилищном фонде, в том числе: | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 3.1.1 | для целей отопления и вентиляции | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 3.1.2 | для целей горячего водоснабжения | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 3.2 | в общественно-деловом фонде в том числе: | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 3.2.1 | для целей отопления и вентиляции | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 3.2.2 | для целей горячего водоснабжения | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 4. | Расход тепловой энергии, всего, в том числе: | тыс. Гкал | 0,71 | 0,71 | 0,71 | 0,71 | 0,71 | 0,71 | 0,71 | 0,71 | 0,71 | 0,71 | 0,71 | 0,71 |
| 4.1 | в жилищном фонде | тыс. Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 4.1.1 | для целей отопления и вентиляции | тыс. Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 4.1.2 | для целей горячего водоснабжения | тыс. Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 4.2 | в общественно-деловом фонде в том числе: | тыс. Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 4.2.1 | для целей отопления и вентиляции | тыс. Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 4.2.2 | для целей горячего водоснабжения | тыс. Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 5. | Удельная тепловая нагрузка в жилищном фонде | Гкал/ч/м2 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 6. | Удельное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | Гкал/м2/год | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 7. | Градус-сутки отопительного периода | °C x сут | 6223 | 6224 | 6225 | 6226 | 6226 | 6226 | 6226 | 6226 | 6226 | 6226 | 6226 | 6226 |
| 8. | Удельное приведенное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | Гкал/м2(°C x сут) | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 9. | Удельная тепловая нагрузка в общественно-деловом фонде | Гкал/ч/м2 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 10. | Удельное приведенное потребление тепловой энергии в общественно-деловом фонде | Гкал/м2/(°C x сут) | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 11. | Средняя плотность тепловой нагрузки | Гкал/ч/га | 0,048 | 0,048 | 0,048 | 0,048 | 0,048 | 0,048 | 0,048 | 0,048 | 0,048 | 0,048 | 0,048 | 0,048 |
| 12. | Средняя плотность расхода тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | Гкал/га | 468,709 | 468,709 | 468,709 | 468,709 | 468,709 | 468,709 | 468,709 | 468,709 | 468,709 | 468,709 | 468,709 | 468,709 |
| 13. | Средняя тепловая нагрузка на отопление на одного жителя | Гкал/ч/чел. | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 14. | Средний расход тепловой энергии на отопление на одного жителя | Гкал/чел/год | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
|  | Угольная котельная с.Новомихайловка (с.Новомихайловка, ул. Гагарина 1-а) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Общая отапливаемая площадь жилых зданий, в том числе: | тыс. м2 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 2. | Общая отапливаемая площадь общественно-деловых зданий | тыс. м2 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 3. | Тепловая нагрузка всего, в том числе: | Гкал/ч | 0,951 | 0,951 | 0,951 | 0,951 | 0,951 | 0,951 | 0,951 | 0,951 | 0,951 | 0,951 | 0,951 | 0,951 |
| 3.1. | в жилищном фонде, в том числе: | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 3.1.1 | для целей отопления и вентиляции | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 3.1.2 | для целей горячего водоснабжения | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 3.2 | в общественно-деловом фонде в том числе: | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 3.2.1 | для целей отопления и вентиляции | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 3.2.2 | для целей горячего водоснабжения | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 4. | Расход тепловой энергии, всего, в том числе: | тыс. Гкал | 1,72 | 1,72 | 1,72 | 1,72 | 1,72 | 1,72 | 1,72 | 1,72 | 1,72 | 1,72 | 1,72 | 1,72 |
| 4.1 | в жилищном фонде | тыс. Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 4.1.1 | для целей отопления и вентиляции | тыс. Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 4.1.2 | для целей горячего водоснабжения | тыс. Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 4.2 | в общественно-деловом фонде в том числе: | тыс. Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 4.2.1 | для целей отопления и вентиляции | тыс. Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 4.2.2 | для целей горячего водоснабжения | тыс. Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 5. | Удельная тепловая нагрузка в жилищном фонде | Гкал/ч/м2 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 6. | Удельное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | Гкал/м2/год | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 7. | Градус-сутки отопительного периода | °C x сут | 6223 | 6224 | 6225 | 6226 | 6226 | 6226 | 6226 | 6226 | 6226 | 6226 | 6226 | 6226 |
| 8. | Удельное приведенное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | Гкал/м2(°C x сут) | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 9. | Удельная тепловая нагрузка в общественно-деловом фонде | Гкал/ч/м2 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 10. | Удельное приведенное потребление тепловой энергии в общественно-деловом фонде | Гкал/м2/(°C x сут) | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 11. | Средняя плотность тепловой нагрузки | Гкал/ч/га | 0,102 | 0,102 | 0,102 | 0,102 | 0,102 | 0,102 | 0,102 | 0,102 | 0,102 | 0,102 | 0,102 | 0,102 |
| 12. | Средняя плотность расхода тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | Гкал/га | 184,626 | 184,626 | 184,626 | 184,626 | 184,626 | 184,626 | 184,626 | 184,626 | 184,626 | 184,626 | 184,626 | 184,626 |
| 13. | Средняя тепловая нагрузка на отопление на одного жителя | Гкал/ч/чел. | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 14. | Средний расход тепловой энергии на отопление на одного жителя | Гкал/чел/год | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
|  | Угольная котельная с.Орловка (с.Орловка, ул.Молодежная 10-б) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Общая отапливаемая площадь жилых зданий, в том числе: | тыс. м2 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 2. | Общая отапливаемая площадь общественно-деловых зданий | тыс. м2 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 3. | Тепловая нагрузка всего, в том числе: | Гкал/ч | 0,483 | 0,483 | 0,483 | 0,483 | 0,483 | 0,483 | 0,483 | 0,483 | 0,483 | 0,483 | 0,483 | 0,483 |
| 3.1. | в жилищном фонде, в том числе: | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 3.1.1 | для целей отопления и вентиляции | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 3.1.2 | для целей горячего водоснабжения | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 3.2 | в общественно-деловом фонде в том числе: | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 3.2.1 | для целей отопления и вентиляции | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 3.2.2 | для целей горячего водоснабжения | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 4. | Расход тепловой энергии, всего, в том числе: | тыс. Гкал | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 0,83 |
| 4.1 | в жилищном фонде | тыс. Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 4.1.1 | для целей отопления и вентиляции | тыс. Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 4.1.2 | для целей горячего водоснабжения | тыс. Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 4.2 | в общественно-деловом фонде в том числе: | тыс. Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 4.2.1 | для целей отопления и вентиляции | тыс. Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 4.2.2 | для целей горячего водоснабжения | тыс. Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 5. | Удельная тепловая нагрузка в жилищном фонде | Гкал/ч/м2 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 6. | Удельное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | Гкал/м2/год | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 7. | Градус-сутки отопительного периода | °C x сут | 6223 | 6224 | 6225 | 6226 | 6226 | 6226 | 6226 | 6226 | 6226 | 6226 | 6226 | 6226 |
| 8. | Удельное приведенное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | Гкал/м2(°C x сут) | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 9. | Удельная тепловая нагрузка в общественно-деловом фонде | Гкал/ч/м2 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 10. | Удельное приведенное потребление тепловой энергии в общественно-деловом фонде | Гкал/м2/(°C x сут) | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 11. | Средняя плотность тепловой нагрузки | Гкал/ч/га | 0,119 | 0,119 | 0,119 | 0,119 | 0,119 | 0,119 | 0,119 | 0,119 | 0,119 | 0,119 | 0,119 | 0,119 |
| 12. | Средняя плотность расхода тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | Гкал/га | 204,292 | 204,292 | 204,292 | 204,292 | 204,292 | 204,292 | 204,292 | 204,292 | 204,292 | 204,292 | 204,292 | 204,292 |
| 13. | Средняя тепловая нагрузка на отопление на одного жителя | Гкал/ч/чел. | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 14. | Средний расход тепловой энергии на отопление на одного жителя | Гкал/чел/год | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
|  | Угольная котельная с.Ускюль (с.Ускюль, ул.Центральная 21-а) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Общая отапливаемая площадь жилых зданий, в том числе: | тыс. м2 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 2. | Общая отапливаемая площадь общественно-деловых зданий | тыс. м2 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 3. | Тепловая нагрузка всего, в том числе: | Гкал/ч | 0,555 | 0,555 | 0,555 | 0,555 | 0,555 | 0,555 | 0,555 | 0,555 | 0,555 | 0,555 | 0,555 | 0,555 |
| 3.1. | в жилищном фонде, в том числе: | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 3.1.1 | для целей отопления и вентиляции | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 3.1.2 | для целей горячего водоснабжения | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 3.2 | в общественно-деловом фонде в том числе: | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 3.2.1 | для целей отопления и вентиляции | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 3.2.2 | для целей горячего водоснабжения | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 4. | Расход тепловой энергии, всего, в том числе: | тыс. Гкал | 1,32 | 1,32 | 1,32 | 1,32 | 1,32 | 1,32 | 1,32 | 1,32 | 1,32 | 1,32 | 1,32 | 1,32 |
| 4.1 | в жилищном фонде | тыс. Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 4.1.1 | для целей отопления и вентиляции | тыс. Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 4.1.2 | для целей горячего водоснабжения | тыс. Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 4.2 | в общественно-деловом фонде в том числе: | тыс. Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 4.2.1 | для целей отопления и вентиляции | тыс. Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 4.2.2 | для целей горячего водоснабжения | тыс. Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 5. | Удельная тепловая нагрузка в жилищном фонде | Гкал/ч/м2 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 6. | Удельное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | Гкал/м2/год | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 7. | Градус-сутки отопительного периода | °C x сут | 6223 | 6224 | 6225 | 6226 | 6226 | 6226 | 6226 | 6226 | 6226 | 6226 | 6226 | 6226 |
| 8. | Удельное приведенное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | Гкал/м2(°C x сут) | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 9. | Удельная тепловая нагрузка в общественно-деловом фонде | Гкал/ч/м2 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 10. | Удельное приведенное потребление тепловой энергии в общественно-деловом фонде | Гкал/м2/(°C x сут) | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 11. | Средняя плотность тепловой нагрузки | Гкал/ч/га | 0,095 | 0,095 | 0,095 | 0,095 | 0,095 | 0,095 | 0,095 | 0,095 | 0,095 | 0,095 | 0,095 | 0,095 |
| 12. | Средняя плотность расхода тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | Гкал/га | 226,460 | 226,460 | 226,460 | 226,460 | 226,460 | 226,460 | 226,460 | 226,460 | 226,460 | 226,460 | 226,460 | 226,460 |
| 13. | Средняя тепловая нагрузка на отопление на одного жителя | Гкал/ч/чел. | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 14. | Средний расход тепловой энергии на отопление на одного жителя | Гкал/чел/год | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
|  | Угольная котельная с.Казачий Мыс (с.Казачий Мыс, ул.Береговая 8) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Общая отапливаемая площадь жилых зданий, в том числе: | тыс. м2 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 2. | Общая отапливаемая площадь общественно-деловых зданий | тыс. м2 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 3. | Тепловая нагрузка всего, в том числе: | Гкал/ч | 0,582 | 0,582 | 0,582 | 0,582 | 0,582 | 0,582 | 0,582 | 0,582 | 0,582 | 0,582 | 0,582 | 0,582 |
| 3.1. | в жилищном фонде, в том числе: | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 3.1.1 | для целей отопления и вентиляции | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 3.1.2 | для целей горячего водоснабжения | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 3.2 | в общественно-деловом фонде в том числе: | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 3.2.1 | для целей отопления и вентиляции | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 3.2.2 | для целей горячего водоснабжения | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 4. | Расход тепловой энергии, всего, в том числе: | тыс. Гкал | 0,89 | 0,89 | 0,89 | 0,89 | 0,89 | 0,89 | 0,89 | 0,89 | 0,89 | 0,89 | 0,89 | 0,89 |
| 4.1 | в жилищном фонде | тыс. Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 4.1.1 | для целей отопления и вентиляции | тыс. Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 4.1.2 | для целей горячего водоснабжения | тыс. Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 4.2 | в общественно-деловом фонде в том числе: | тыс. Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 4.2.1 | для целей отопления и вентиляции | тыс. Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 4.2.2 | для целей горячего водоснабжения | тыс. Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 5. | Удельная тепловая нагрузка в жилищном фонде | Гкал/ч/м2 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 6. | Удельное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | Гкал/м2/год | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 7. | Градус-сутки отопительного периода | °C x сут | 6223 | 6224 | 6225 | 6226 | 6226 | 6226 | 6226 | 6226 | 6226 | 6226 | 6226 | 6226 |
| 8. | Удельное приведенное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | Гкал/м2(°C x сут) | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 9. | Удельная тепловая нагрузка в общественно-деловом фонде | Гкал/ч/м2 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 10. | Удельное приведенное потребление тепловой энергии в общественно-деловом фонде | Гкал/м2/(°C x сут) | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 11. | Средняя плотность тепловой нагрузки | Гкал/ч/га | 0,168 | 0,168 | 0,168 | 0,168 | 0,168 | 0,168 | 0,168 | 0,168 | 0,168 | 0,168 | 0,168 | 0,168 |
| 12. | Средняя плотность расхода тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | Гкал/га | 256,453 | 256,453 | 256,453 | 256,453 | 256,453 | 256,453 | 256,453 | 256,453 | 256,453 | 256,453 | 256,453 | 256,453 |
| 13. | Средняя тепловая нагрузка на отопление на одного жителя | Гкал/ч/чел. | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 14. | Средний расход тепловой энергии на отопление на одного жителя | Гкал/чел/год | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
|  | Угольная котельная с.Казачий Мыс (с.Казачий Мыс пер. Больничный, 3) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Общая отапливаемая площадь жилых зданий, в том числе: | тыс. м2 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 2. | Общая отапливаемая площадь общественно-деловых зданий | тыс. м2 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 3. | Тепловая нагрузка всего, в том числе: | Гкал/ч | 0,133 | 0,133 | 0,133 | 0,133 | 0,133 | 0,133 | 0,133 | 0,133 | 0,133 | 0,133 | 0,133 | 0,133 |
| 3.1. | в жилищном фонде, в том числе: | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 3.1.1 | для целей отопления и вентиляции | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 3.1.2 | для целей горячего водоснабжения | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 3.2 | в общественно-деловом фонде в том числе: | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 3.2.1 | для целей отопления и вентиляции | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 3.2.2 | для целей горячего водоснабжения | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 4. | Расход тепловой энергии, всего, в том числе: | тыс. Гкал | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 |
| 4.1 | в жилищном фонде | тыс. Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 4.1.1 | для целей отопления и вентиляции | тыс. Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 4.1.2 | для целей горячего водоснабжения | тыс. Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 4.2 | в общественно-деловом фонде в том числе: | тыс. Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 4.2.1 | для целей отопления и вентиляции | тыс. Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 4.2.2 | для целей горячего водоснабжения | тыс. Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 5. | Удельная тепловая нагрузка в жилищном фонде | Гкал/ч/м2 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 6. | Удельное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | Гкал/м2/год | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 7. | Градус-сутки отопительного периода | °C x сут | 6223 | 6224 | 6225 | 6226 | 6226 | 6226 | 6226 | 6226 | 6226 | 6226 | 6226 | 6226 |
| 8. | Удельное приведенное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | Гкал/м2(°C x сут) | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 9. | Удельная тепловая нагрузка в общественно-деловом фонде | Гкал/ч/м2 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 10. | Удельное приведенное потребление тепловой энергии в общественно-деловом фонде | Гкал/м2/(°C x сут) | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 11. | Средняя плотность тепловой нагрузки | Гкал/ч/га | 0,302 | 0,302 | 0,302 | 0,302 | 0,302 | 0,302 | 0,302 | 0,302 | 0,302 | 0,302 | 0,302 | 0,302 |
| 12. | Средняя плотность расхода тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | Гкал/га | 462,620 | 462,620 | 462,620 | 462,620 | 462,620 | 462,620 | 462,620 | 462,620 | 462,620 | 462,620 | 462,620 | 462,620 |
| 13. | Средняя тепловая нагрузка на отопление на одного жителя | Гкал/ч/чел. | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 14. | Средний расход тепловой энергии на отопление на одного жителя | Гкал/чел/год | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
|  | Угольная котельная с.Красноярка (с.Красноярка, ул.Береговая 24-б) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Общая отапливаемая площадь жилых зданий, в том числе: | тыс. м2 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 2. | Общая отапливаемая площадь общественно-деловых зданий | тыс. м2 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 3. | Тепловая нагрузка всего, в том числе: | Гкал/ч | 0,273 | 0,273 | 0,273 | 0,273 | 0,273 | 0,273 | 0,273 | 0,273 | 0,273 | 0,273 | 0,273 | 0,273 |
| 3.1. | в жилищном фонде, в том числе: | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 3.1.1 | для целей отопления и вентиляции | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 3.1.2 | для целей горячего водоснабжения | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 3.2 | в общественно-деловом фонде в том числе: | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 3.2.1 | для целей отопления и вентиляции | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 3.2.2 | для целей горячего водоснабжения | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 4. | Расход тепловой энергии, всего, в том числе: | тыс. Гкал | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 |
| 4.1 | в жилищном фонде | тыс. Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 4.1.1 | для целей отопления и вентиляции | тыс. Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 4.1.2 | для целей горячего водоснабжения | тыс. Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 4.2 | в общественно-деловом фонде в том числе: | тыс. Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 4.2.1 | для целей отопления и вентиляции | тыс. Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 4.2.2 | для целей горячего водоснабжения | тыс. Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 5. | Удельная тепловая нагрузка в жилищном фонде | Гкал/ч/м2 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 6. | Удельное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | Гкал/м2/год | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 7. | Градус-сутки отопительного периода | °C x сут | 6223 | 6224 | 6225 | 6226 | 6226 | 6226 | 6226 | 6226 | 6226 | 6226 | 6226 | 6226 |
| 8. | Удельное приведенное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | Гкал/м2(°C x сут) | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 9. | Удельная тепловая нагрузка в общественно-деловом фонде | Гкал/ч/м2 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 10. | Удельное приведенное потребление тепловой энергии в общественно-деловом фонде | Гкал/м2/(°C x сут) | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 11. | Средняя плотность тепловой нагрузки | Гкал/ч/га | 0,077 | 0,077 | 0,077 | 0,077 | 0,077 | 0,077 | 0,077 | 0,077 | 0,077 | 0,077 | 0,077 | 0,077 |
| 12. | Средняя плотность расхода тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | Гкал/га | 135,185 | 135,185 | 135,185 | 135,185 | 135,185 | 135,185 | 135,185 | 135,185 | 135,185 | 135,185 | 135,185 | 135,185 |
| 13. | Средняя тепловая нагрузка на отопление на одного жителя | Гкал/ч/чел. | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 14. | Средний расход тепловой энергии на отопление на одного жителя | Гкал/чел/год | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
|  | Угольная котельная с.Новопокровка (с.Новопокровка, ул.Центральная, 2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Общая отапливаемая площадь жилых зданий, в том числе: | тыс. м2 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 2. | Общая отапливаемая площадь общественно-деловых зданий | тыс. м2 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 3. | Тепловая нагрузка всего, в том числе: | Гкал/ч | 0,525 | 0,525 | 0,525 | 0,525 | 0,525 | 0,525 | 0,525 | 0,525 | 0,525 | 0,525 | 0,525 | 0,525 |
| 3.1. | в жилищном фонде, в том числе: | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 3.1.1 | для целей отопления и вентиляции | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 3.1.2 | для целей горячего водоснабжения | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 3.2 | в общественно-деловом фонде в том числе: | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 3.2.1 | для целей отопления и вентиляции | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 3.2.2 | для целей горячего водоснабжения | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 4. | Расход тепловой энергии, всего, в том числе: | тыс. Гкал | 0,79 | 0,79 | 0,79 | 0,79 | 0,79 | 0,79 | 0,79 | 0,79 | 0,79 | 0,79 | 0,79 | 0,79 |
| 4.1 | в жилищном фонде | тыс. Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 4.1.1 | для целей отопления и вентиляции | тыс. Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 4.1.2 | для целей горячего водоснабжения | тыс. Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 4.2 | в общественно-деловом фонде в том числе: | тыс. Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 4.2.1 | для целей отопления и вентиляции | тыс. Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 4.2.2 | для целей горячего водоснабжения | тыс. Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 5. | Удельная тепловая нагрузка в жилищном фонде | Гкал/ч/м2 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 6. | Удельное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | Гкал/м2/год | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 7. | Градус-сутки отопительного периода | °C x сут | 6223 | 6224 | 6225 | 6226 | 6226 | 6226 | 6226 | 6226 | 6226 | 6226 | 6226 | 6226 |
| 8. | Удельное приведенное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | Гкал/м2(°C x сут) | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 9. | Удельная тепловая нагрузка в общественно-деловом фонде | Гкал/ч/м2 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 10. | Удельное приведенное потребление тепловой энергии в общественно-деловом фонде | Гкал/м2/(°C x сут) | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 11. | Средняя плотность тепловой нагрузки | Гкал/ч/га | 0,206 | 0,206 | 0,206 | 0,206 | 0,206 | 0,206 | 0,206 | 0,206 | 0,206 | 0,206 | 0,206 | 0,206 |
| 12. | Средняя плотность расхода тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | Гкал/га | 311,789 | 311,789 | 311,789 | 311,789 | 311,789 | 311,789 | 311,789 | 311,789 | 311,789 | 311,789 | 311,789 | 311,789 |
| 13. | Средняя тепловая нагрузка на отопление на одного жителя | Гкал/ч/чел. | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 14. | Средний расход тепловой энергии на отопление на одного жителя | Гкал/чел/год | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
|  | Угольная котельная с.Новопокровка (с.Новопокровка, ул.Зеленая 32) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Общая отапливаемая площадь жилых зданий, в том числе: | тыс. м2 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 2. | Общая отапливаемая площадь общественно-деловых зданий | тыс. м2 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 3. | Тепловая нагрузка всего, в том числе: | Гкал/ч | 0,197 | 0,197 | 0,197 | 0,197 | 0,197 | 0,197 | 0,197 | 0,197 | 0,197 | 0,197 | 0,197 | 0,197 |
| 3.1. | в жилищном фонде, в том числе: | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 3.1.1 | для целей отопления и вентиляции | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 3.1.2 | для целей горячего водоснабжения | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 3.2 | в общественно-деловом фонде в том числе: | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 3.2.1 | для целей отопления и вентиляции | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 3.2.2 | для целей горячего водоснабжения | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 4. | Расход тепловой энергии, всего, в том числе: | тыс. Гкал | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 |
| 4.1 | в жилищном фонде | тыс. Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 4.1.1 | для целей отопления и вентиляции | тыс. Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 4.1.2 | для целей горячего водоснабжения | тыс. Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 4.2 | в общественно-деловом фонде в том числе: | тыс. Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 4.2.1 | для целей отопления и вентиляции | тыс. Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 4.2.2 | для целей горячего водоснабжения | тыс. Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 5. | Удельная тепловая нагрузка в жилищном фонде | Гкал/ч/м2 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 6. | Удельное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | Гкал/м2/год | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 7. | Градус-сутки отопительного периода | °C x сут | 6223 | 6224 | 6225 | 6226 | 6226 | 6226 | 6226 | 6226 | 6226 | 6226 | 6226 | 6226 |
| 8. | Удельное приведенное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | Гкал/м2(°C x сут) | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 9. | Удельная тепловая нагрузка в общественно-деловом фонде | Гкал/ч/м2 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 10. | Удельное приведенное потребление тепловой энергии в общественно-деловом фонде | Гкал/м2/(°C x сут) | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 11. | Средняя плотность тепловой нагрузки | Гкал/ч/га | 0,128 | 0,128 | 0,128 | 0,128 | 0,128 | 0,128 | 0,128 | 0,128 | 0,128 | 0,128 | 0,128 | 0,128 |
| 12. | Средняя плотность расхода тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | Гкал/га | 193,602 | 193,602 | 193,602 | 193,602 | 193,602 | 193,602 | 193,602 | 193,602 | 193,602 | 193,602 | 193,602 | 193,602 |
| 13. | Средняя тепловая нагрузка на отопление на одного жителя | Гкал/ч/чел. | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 14. | Средний расход тепловой энергии на отопление на одного жителя | Гкал/чел/год | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
|  | Угольная котельная д. Первомихайловка (д. Первомихайловка, ул. Гагарина 1-а) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Общая отапливаемая площадь жилых зданий, в том числе: | тыс. м2 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 2. | Общая отапливаемая площадь общественно-деловых зданий | тыс. м2 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 3. | Тепловая нагрузка всего, в том числе: | Гкал/ч | 0,910 | 0,910 | 0,910 | 0,173 | 0,910 | 0,910 | 0,910 | 0,910 | 0,910 | 0,910 | 0,910 | 0,910 |
| 3.1. | в жилищном фонде, в том числе: | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 3.1.1 | для целей отопления и вентиляции | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 3.1.2 | для целей горячего водоснабжения | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 3.2 | в общественно-деловом фонде в том числе: | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 3.2.1 | для целей отопления и вентиляции | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 3.2.2 | для целей горячего водоснабжения | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 4. | Расход тепловой энергии, всего, в том числе: | тыс. Гкал | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 |
| 4.1 | в жилищном фонде | тыс. Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 4.1.1 | для целей отопления и вентиляции | тыс. Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 4.1.2 | для целей горячего водоснабжения | тыс. Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 4.2 | в общественно-деловом фонде в том числе: | тыс. Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 4.2.1 | для целей отопления и вентиляции | тыс. Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 4.2.2 | для целей горячего водоснабжения | тыс. Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 5. | Удельная тепловая нагрузка в жилищном фонде | Гкал/ч/м2 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 6. | Удельное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | Гкал/м2/год | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 7. | Градус-сутки отопительного периода | °C x сут | 6223 | 6224 | 6225 | 6226 | 6226 | 6226 | 6226 | 6226 | 6226 | 6226 | 6226 | 6226 |
| 8. | Удельное приведенное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | Гкал/м2(°C x сут) | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 9. | Удельная тепловая нагрузка в общественно-деловом фонде | Гкал/ч/м2 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 10. | Удельное приведенное потребление тепловой энергии в общественно-деловом фонде | Гкал/м2/(°C x сут) | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 11. | Средняя плотность тепловой нагрузки | Гкал/ч/га | 0,238 | 0,238 | 0,238 | 0,238 | 0,238 | 0,238 | 0,238 | 0,238 | 0,238 | 0,238 | 0,238 | 0,238 |
| 12. | Средняя плотность расхода тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | Гкал/га | 323,097 | 323,097 | 323,097 | 323,097 | 323,097 | 323,097 | 323,097 | 323,097 | 323,097 | 323,097 | 323,097 | 323,097 |
| 13. | Средняя тепловая нагрузка на отопление на одного жителя | Гкал/ч/чел. | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 14. | Средний расход тепловой энергии на отопление на одного жителя | Гкал/чел/год | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
|  | Угольная котельная, с. Лопатино (с. Лопатино, пл.Центральная, 1-а) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Общая отапливаемая площадь жилых зданий, в том числе: | тыс. м2 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 2. | Общая отапливаемая площадь общественно-деловых зданий | тыс. м2 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 3. | Тепловая нагрузка всего, в том числе: | Гкал/ч | 0,739 | 0,739 | 0,739 | 0,739 | 0,739 | 0,739 | 0,739 | 0,739 | 0,739 | 0,739 | 0,739 | 0,739 |
| 3.1. | в жилищном фонде, в том числе: | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 3.1.1 | для целей отопления и вентиляции | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 3.1.2 | для целей горячего водоснабжения | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 3.2 | в общественно-деловом фонде в том числе: | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 3.2.1 | для целей отопления и вентиляции | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 3.2.2 | для целей горячего водоснабжения | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 4. | Расход тепловой энергии, всего, в том числе: | тыс. Гкал | 0,81 | 0,81 | 0,81 | 0,81 | 0,81 | 0,81 | 0,81 | 0,81 | 0,81 | 0,81 | 0,81 | 0,81 |
| 4.1 | в жилищном фонде | тыс. Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 4.1.1 | для целей отопления и вентиляции | тыс. Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 4.1.2 | для целей горячего водоснабжения | тыс. Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 4.2 | в общественно-деловом фонде в том числе: | тыс. Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 4.2.1 | для целей отопления и вентиляции | тыс. Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 4.2.2 | для целей горячего водоснабжения | тыс. Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 5. | Удельная тепловая нагрузка в жилищном фонде | Гкал/ч/м2 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 6. | Удельное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | Гкал/м2/год | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 7. | Градус-сутки отопительного периода | °C x сут | 6223 | 6224 | 6225 | 6226 | 6226 | 6226 | 6226 | 6226 | 6226 | 6226 | 6226 | 6226 |
| 8. | Удельное приведенное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | Гкал/м2(°C x сут) | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 9. | Удельная тепловая нагрузка в общественно-деловом фонде | Гкал/ч/м2 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 10. | Удельное приведенное потребление тепловой энергии в общественно-деловом фонде | Гкал/м2/(°C x сут) | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 11. | Средняя плотность тепловой нагрузки | Гкал/ч/га | 0,189 | 0,189 | 0,189 | 0,189 | 0,189 | 0,189 | 0,189 | 0,189 | 0,189 | 0,189 | 0,189 | 0,189 |
| 12. | Средняя плотность расхода тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | Гкал/га | 207,386 | 207,386 | 207,386 | 207,386 | 207,386 | 207,386 | 207,386 | 207,386 | 207,386 | 207,386 | 207,386 | 207,386 |
| 13. | Средняя тепловая нагрузка на отопление на одного жителя | Гкал/ч/чел. | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 14. | Средний расход тепловой энергии на отопление на одного жителя | Гкал/чел/год | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
|  | Угольная котельная д. Тайлаково (д. Тайлаково, ул.Озерная 17-а) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Общая отапливаемая площадь жилых зданий, в том числе: | тыс. м2 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 2. | Общая отапливаемая площадь общественно-деловых зданий | тыс. м2 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 3. | Тепловая нагрузка всего, в том числе: | Гкал/ч | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 |
| 3.1. | в жилищном фонде, в том числе: | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 3.1.1 | для целей отопления и вентиляции | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 3.1.2 | для целей горячего водоснабжения | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 3.2 | в общественно-деловом фонде в том числе: | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 3.2.1 | для целей отопления и вентиляции | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 3.2.2 | для целей горячего водоснабжения | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 4. | Расход тепловой энергии, всего, в том числе: | тыс. Гкал | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 |
| 4.1 | в жилищном фонде | тыс. Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 4.1.1 | для целей отопления и вентиляции | тыс. Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 4.1.2 | для целей горячего водоснабжения | тыс. Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 4.2 | в общественно-деловом фонде в том числе: | тыс. Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 4.2.1 | для целей отопления и вентиляции | тыс. Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 4.2.2 | для целей горячего водоснабжения | тыс. Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 5. | Удельная тепловая нагрузка в жилищном фонде | Гкал/ч/м2 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 6. | Удельное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | Гкал/м2/год | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 7. | Градус-сутки отопительного периода | °C x сут | 6223 | 6224 | 6225 | 6226 | 6226 | 6226 | 6226 | 6226 | 6226 | 6226 | 6226 | 6226 |
| 8. | Удельное приведенное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | Гкал/м2(°C x сут) | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 9. | Удельная тепловая нагрузка в общественно-деловом фонде | Гкал/ч/м2 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 10. | Удельное приведенное потребление тепловой энергии в общественно-деловом фонде | Гкал/м2/(°C x сут) | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 11. | Средняя плотность тепловой нагрузки | Гкал/ч/га | 0,752 | 0,752 | 0,752 | 0,752 | 0,752 | 0,752 | 0,752 | 0,752 | 0,752 | 0,752 | 0,752 | 0,752 |
| 12. | Средняя плотность расхода тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | Гкал/га | 824,858 | 824,858 | 824,858 | 824,858 | 824,858 | 824,858 | 824,858 | 824,858 | 824,858 | 824,858 | 824,858 | 824,858 |
| 13. | Средняя тепловая нагрузка на отопление на одного жителя | Гкал/ч/чел. | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 14. | Средний расход тепловой энергии на отопление на одного жителя | Гкал/чел/год | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
|  | Угольная котельная с. Никулино (с. Никулино, ул.Озерная 2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Общая отапливаемая площадь жилых зданий, в том числе: | тыс. м2 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 2. | Общая отапливаемая площадь общественно-деловых зданий | тыс. м2 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 3. | Тепловая нагрузка всего, в том числе: | Гкал/ч | 1,254 | 1,254 | 1,254 | 1,254 | 1,254 | 1,254 | 1,254 | 1,254 | 1,254 | 1,254 | 1,254 | 1,254 |
| 3.1. | в жилищном фонде, в том числе: | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 3.1.1 | для целей отопления и вентиляции | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 3.1.2 | для целей горячего водоснабжения | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 3.2 | в общественно-деловом фонде в том числе: | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 3.2.1 | для целей отопления и вентиляции | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 3.2.2 | для целей горячего водоснабжения | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 4. | Расход тепловой энергии, всего, в том числе: | тыс. Гкал | 1,33 | 1,33 | 1,33 | 1,33 | 1,33 | 1,33 | 1,33 | 1,33 | 1,33 | 1,33 | 1,33 | 1,33 |
| 4.1 | в жилищном фонде | тыс. Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 4.1.1 | для целей отопления и вентиляции | тыс. Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 4.1.2 | для целей горячего водоснабжения | тыс. Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 4.2 | в общественно-деловом фонде в том числе: | тыс. Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 4.2.1 | для целей отопления и вентиляции | тыс. Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 4.2.2 | для целей горячего водоснабжения | тыс. Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 5. | Удельная тепловая нагрузка в жилищном фонде | Гкал/ч/м2 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 6. | Удельное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | Гкал/м2/год | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 7. | Градус-сутки отопительного периода | °C x сут | 6223 | 6224 | 6225 | 6226 | 6226 | 6226 | 6226 | 6226 | 6226 | 6226 | 6226 | 6226 |
| 8. | Удельное приведенное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | Гкал/м2(°C x сут) | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 9. | Удельная тепловая нагрузка в общественно-деловом фонде | Гкал/ч/м2 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 10. | Удельное приведенное потребление тепловой энергии в общественно-деловом фонде | Гкал/м2/(°C x сут) | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 11. | Средняя плотность тепловой нагрузки | Гкал/ч/га | 0,373 | 0,373 | 0,373 | 0,373 | 0,373 | 0,373 | 0,373 | 0,373 | 0,373 | 0,373 | 0,373 | 0,373 |
| 12. | Средняя плотность расхода тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | Гкал/га | 396,625 | 396,625 | 396,625 | 396,625 | 396,625 | 396,625 | 396,625 | 396,625 | 396,625 | 396,625 | 396,625 | 396,625 |
| 13. | Средняя тепловая нагрузка на отопление на одного жителя | Гкал/ч/чел. | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 14. | Средний расход тепловой энергии на отопление на одного жителя | Гкал/чел/год | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
|  | Угольная котельная. с.Никулино (с. Никулино, ул.Северная 33-а) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Общая отапливаемая площадь жилых зданий, в том числе: | тыс. м2 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 2. | Общая отапливаемая площадь общественно-деловых зданий | тыс. м2 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 3. | Тепловая нагрузка всего, в том числе: | Гкал/ч | 0,480 | 0,480 | 0,480 | 0,480 | 0,480 | 0,480 | 0,480 | 0,480 | 0,480 | 0,480 | 0,480 | 0,480 |
| 3.1. | в жилищном фонде, в том числе: | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 3.1.1 | для целей отопления и вентиляции | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 3.1.2 | для целей горячего водоснабжения | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 3.2 | в общественно-деловом фонде в том числе: | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 3.2.1 | для целей отопления и вентиляции | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 3.2.2 | для целей горячего водоснабжения | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 4. | Расход тепловой энергии, всего, в том числе: | тыс. Гкал | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 |
| 4.1 | в жилищном фонде | тыс. Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 4.1.1 | для целей отопления и вентиляции | тыс. Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 4.1.2 | для целей горячего водоснабжения | тыс. Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 4.2 | в общественно-деловом фонде в том числе: | тыс. Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 4.2.1 | для целей отопления и вентиляции | тыс. Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 4.2.2 | для целей горячего водоснабжения | тыс. Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 5. | Удельная тепловая нагрузка в жилищном фонде | Гкал/ч/м2 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 6. | Удельное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | Гкал/м2/год | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 7. | Градус-сутки отопительного периода | °C x сут | 6223 | 6224 | 6225 | 6226 | 6226 | 6226 | 6226 | 6226 | 6226 | 6226 | 6226 | 6226 |
| 8. | Удельное приведенное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | Гкал/м2(°C x сут) | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 9. | Удельная тепловая нагрузка в общественно-деловом фонде | Гкал/ч/м2 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 10. | Удельное приведенное потребление тепловой энергии в общественно-деловом фонде | Гкал/м2/(°C x сут) | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 11. | Средняя плотность тепловой нагрузки | Гкал/ч/га | 0,065 | 0,065 | 0,065 | 0,065 | 0,065 | 0,065 | 0,065 | 0,065 | 0,065 | 0,065 | 0,065 | 0,065 |
| 12. | Средняя плотность расхода тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | Гкал/га | 69,294 | 69,294 | 69,294 | 69,294 | 69,294 | 69,294 | 69,294 | 69,294 | 69,294 | 69,294 | 69,294 | 69,294 |
| 13. | Средняя тепловая нагрузка на отопление на одного жителя | Гкал/ч/чел. | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 14. | Средний расход тепловой энергии на отопление на одного жителя | Гкал/чел/год | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
|  | Угольная котельная с. Новотроицк (с. Новотроицк, ул.Озерная 2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Общая отапливаемая площадь жилых зданий, в том числе: | тыс. м2 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 2. | Общая отапливаемая площадь общественно-деловых зданий | тыс. м2 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 3. | Тепловая нагрузка всего, в том числе: | Гкал/ч | 1,034 | 1,034 | 1,034 | 1,034 | 1,034 | 1,034 | 1,034 | 1,034 | 1,034 | 1,034 | 1,034 | 1,034 |
| 3.1. | в жилищном фонде, в том числе: | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 3.1.1 | для целей отопления и вентиляции | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 3.1.2 | для целей горячего водоснабжения | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 3.2 | в общественно-деловом фонде в том числе: | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 3.2.1 | для целей отопления и вентиляции | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 3.2.2 | для целей горячего водоснабжения | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 4. | Расход тепловой энергии, всего, в том числе: | тыс. Гкал | 1,70 | 1,70 | 1,70 | 1,70 | 1,70 | 1,70 | 1,70 | 1,70 | 1,70 | 1,70 | 1,70 | 1,70 |
| 4.1 | в жилищном фонде | тыс. Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 4.1.1 | для целей отопления и вентиляции | тыс. Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 4.1.2 | для целей горячего водоснабжения | тыс. Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 4.2 | в общественно-деловом фонде в том числе: | тыс. Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 4.2.1 | для целей отопления и вентиляции | тыс. Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 4.2.2 | для целей горячего водоснабжения | тыс. Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 5. | Удельная тепловая нагрузка в жилищном фонде | Гкал/ч/м2 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 6. | Удельное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | Гкал/м2/год | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 7. | Градус-сутки отопительного периода | °C x сут | 6223 | 6224 | 6225 | 6226 | 6226 | 6226 | 6226 | 6226 | 6226 | 6226 | 6226 | 6226 |
| 8. | Удельное приведенное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | Гкал/м2(°C x сут) | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 9. | Удельная тепловая нагрузка в общественно-деловом фонде | Гкал/ч/м2 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 10. | Удельное приведенное потребление тепловой энергии в общественно-деловом фонде | Гкал/м2/(°C x сут) | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 11. | Средняя плотность тепловой нагрузки | Гкал/ч/га | 0,512 | 0,512 | 0,512 | 0,512 | 0,512 | 0,512 | 0,512 | 0,512 | 0,512 | 0,512 | 0,512 | 0,512 |
| 12. | Средняя плотность расхода тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | Гкал/га | 3315,111 | 3315,111 | 3315,111 | 3315,111 | 3315,111 | 3315,111 | 3315,111 | 3315,111 | 3315,111 | 3315,111 | 3315,111 | 3315,111 |
| 13. | Средняя тепловая нагрузка на отопление на одного жителя | Гкал/ч/чел. | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 14. | Средний расход тепловой энергии на отопление на одного жителя | Гкал/чел/год | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
|  | Угольная котельная с. Константиновка (с. Константиновка, ул.Ленина 7-б) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Общая отапливаемая площадь жилых зданий, в том числе: | тыс. м2 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 2. | Общая отапливаемая площадь общественно-деловых зданий | тыс. м2 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 3. | Тепловая нагрузка всего, в том числе: | Гкал/ч | 0,103 | 0,103 | 0,103 | 0,103 | 0,103 | 0,103 | 0,103 | 0,103 | 0,103 | 0,103 | 0,103 | 0,103 |
| 3.1. | в жилищном фонде, в том числе: | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 3.1.1 | для целей отопления и вентиляции | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 3.1.2 | для целей горячего водоснабжения | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 3.2 | в общественно-деловом фонде в том числе: | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 3.2.1 | для целей отопления и вентиляции | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 3.2.2 | для целей горячего водоснабжения | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 4. | Расход тепловой энергии, всего, в том числе: | тыс. Гкал | 0,71 | 0,71 | 0,71 | 0,71 | 0,71 | 0,71 | 0,71 | 0,71 | 0,71 | 0,71 | 0,71 | 0,71 |
| 4.1 | в жилищном фонде | тыс. Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 4.1.1 | для целей отопления и вентиляции | тыс. Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 4.1.2 | для целей горячего водоснабжения | тыс. Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 4.2 | в общественно-деловом фонде в том числе: | тыс. Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 4.2.1 | для целей отопления и вентиляции | тыс. Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 4.2.2 | для целей горячего водоснабжения | тыс. Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 5. | Удельная тепловая нагрузка в жилищном фонде | Гкал/ч/м2 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 6. | Удельное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | Гкал/м2/год | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 7. | Градус-сутки отопительного периода | °C x сут | 6223 | 6224 | 6225 | 6226 | 6226 | 6226 | 6226 | 6226 | 6226 | 6226 | 6226 | 6226 |
| 8. | Удельное приведенное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | Гкал/м2(°C x сут) | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 9. | Удельная тепловая нагрузка в общественно-деловом фонде | Гкал/ч/м2 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 10. | Удельное приведенное потребление тепловой энергии в общественно-деловом фонде | Гкал/м2/(°C x сут) | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 11. | Средняя плотность тепловой нагрузки | Гкал/ч/га | 0,956 | 0,956 | 0,956 | 0,242 | 0,242 | 0,242 | 0,242 | 0,242 | 0,242 | 0,242 | 0,242 | 0,242 |
| 12. | Средняя плотность расхода тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | Гкал/га | 739,540 | 739,540 | 739,540 | 1663,138 | 1663,138 | 1663,138 | 1663,138 | 1663,138 | 1663,138 | 1663,138 | 1663,138 | 1663,138 |
| 13. | Средняя тепловая нагрузка на отопление на одного жителя | Гкал/ч/чел. | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 14. | Средний расход тепловой энергии на отопление на одного жителя | Гкал/чел/год | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
|  | Угольная котельная с. Увальское (с. Увальское, ул. Северная 2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Общая отапливаемая площадь жилых зданий, в том числе: | тыс. м2 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 2. | Общая отапливаемая площадь общественно-деловых зданий | тыс. м2 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 3. | Тепловая нагрузка всего, в том числе: | Гкал/ч | 0,841 | 0,841 | 0,841 | 0,693 | 0,841 | 0,841 | 0,841 | 0,841 | 0,841 | 0,841 | 0,841 | 0,841 |
| 3.1. | в жилищном фонде, в том числе: | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 3.1.1 | для целей отопления и вентиляции | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 3.1.2 | для целей горячего водоснабжения | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 3.2 | в общественно-деловом фонде в том числе: | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 3.2.1 | для целей отопления и вентиляции | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 3.2.2 | для целей горячего водоснабжения | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 4. | Расход тепловой энергии, всего, в том числе: | тыс. Гкал | 1,51 | 1,51 | 1,51 | 1,51 | 1,51 | 1,51 | 1,51 | 1,51 | 1,51 | 1,51 | 1,51 | 1,51 |
| 4.1 | в жилищном фонде | тыс. Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 4.1.1 | для целей отопления и вентиляции | тыс. Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 4.1.2 | для целей горячего водоснабжения | тыс. Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 4.2 | в общественно-деловом фонде в том числе: | тыс. Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 4.2.1 | для целей отопления и вентиляции | тыс. Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 4.2.2 | для целей горячего водоснабжения | тыс. Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 5. | Удельная тепловая нагрузка в жилищном фонде | Гкал/ч/м2 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 6. | Удельное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | Гкал/м2/год | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 7. | Градус-сутки отопительного периода | °C x сут | 6223 | 6224 | 6225 | 6226 | 6226 | 6226 | 6226 | 6226 | 6226 | 6226 | 6226 | 6226 |
| 8. | Удельное приведенное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | Гкал/м2(°C x сут) | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 9. | Удельная тепловая нагрузка в общественно-деловом фонде | Гкал/ч/м2 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 10. | Удельное приведенное потребление тепловой энергии в общественно-деловом фонде | Гкал/м2/(°C x сут) | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 11. | Средняя плотность тепловой нагрузки | Гкал/ч/га | 0,129 | 0,129 | 0,129 | 0,129 | 0,129 | 0,129 | 0,129 | 0,129 | 0,129 | 0,129 | 0,129 | 0,129 |
| 12. | Средняя плотность расхода тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | Гкал/га | 281,211 | 281,211 | 281,211 | 281,211 | 281,211 | 281,211 | 281,211 | 281,211 | 281,211 | 281,211 | 281,211 | 281,211 |
| 13. | Средняя тепловая нагрузка на отопление на одного жителя | Гкал/ч/чел. | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 14. | Средний расход тепловой энергии на отопление на одного жителя | Гкал/чел/год | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
|  | Газовая котельная с. Северотатарское (с. Северотатарское, ул Школьная, 1б) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Общая отапливаемая площадь жилых зданий, в том числе: | тыс. м2 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 2. | Общая отапливаемая площадь общественно-деловых зданий | тыс. м2 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 3. | Тепловая нагрузка всего, в том числе: | Гкал/ч | 1,143 | 1,143 | 1,143 | 1,143 | 1,143 | 1,143 | 1,143 | 1,143 | 1,143 | 1,143 | 1,143 | 1,143 |
| 3.1. | в жилищном фонде, в том числе: | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 3.1.1 | для целей отопления и вентиляции | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 3.1.2 | для целей горячего водоснабжения | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 3.2 | в общественно-деловом фонде в том числе: | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 3.2.1 | для целей отопления и вентиляции | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 3.2.2 | для целей горячего водоснабжения | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 4. | Расход тепловой энергии, всего, в том числе: | тыс. Гкал | 1,55 | 1,55 | 1,55 | 1,55 | 1,55 | 1,55 | 1,55 | 1,55 | 1,55 | 1,55 | 1,55 | 1,55 |
| 4.1 | в жилищном фонде | тыс. Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 4.1.1 | для целей отопления и вентиляции | тыс. Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 4.1.2 | для целей горячего водоснабжения | тыс. Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 4.2 | в общественно-деловом фонде в том числе: | тыс. Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 4.2.1 | для целей отопления и вентиляции | тыс. Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 4.2.2 | для целей горячего водоснабжения | тыс. Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 5. | Удельная тепловая нагрузка в жилищном фонде | Гкал/ч/м2 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 6. | Удельное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | Гкал/м2/год | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 7. | Градус-сутки отопительного периода | °C x сут | 6223 | 6224 | 6225 | 6226 | 6226 | 6226 | 6226 | 6226 | 6226 | 6226 | 6226 | 6226 |
| 8. | Удельное приведенное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | Гкал/м2(°C x сут) | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 9. | Удельная тепловая нагрузка в общественно-деловом фонде | Гкал/ч/м2 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 10. | Удельное приведенное потребление тепловой энергии в общественно-деловом фонде | Гкал/м2/(°C x сут) | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 11. | Средняя плотность тепловой нагрузки | Гкал/ч/га | 0,077 | 0,077 | 0,077 | 0,077 | 0,077 | 0,077 | 0,077 | 0,077 | 0,077 | 0,077 | 0,077 | 0,077 |
| 12. | Средняя плотность расхода тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | Гкал/га | 104,121 | 104,121 | 104,121 | 104,121 | 104,121 | 104,121 | 104,121 | 104,121 | 104,121 | 104,121 | 104,121 | 104,121 |
| 13. | Средняя тепловая нагрузка на отопление на одного жителя | Гкал/ч/чел. | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 14. | Средний расход тепловой энергии на отопление на одного жителя | Гкал/чел/год | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
|  | Газовая котельная с. Новопервомайское (с. Новопервомайское, ул. Восточная, 22б) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Общая отапливаемая площадь жилых зданий, в том числе: | тыс. м2 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 2. | Общая отапливаемая площадь общественно-деловых зданий | тыс. м2 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 3. | Тепловая нагрузка всего, в том числе: | Гкал/ч | 1,310 | 1,310 | 1,310 | 1,310 | 1,310 | 1,310 | 1,310 | 1,310 | 1,310 | 1,310 | 1,310 | 1,310 |
| 3.1. | в жилищном фонде, в том числе: | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 3.1.1 | для целей отопления и вентиляции | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 3.1.2 | для целей горячего водоснабжения | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 3.2 | в общественно-деловом фонде в том числе: | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 3.2.1 | для целей отопления и вентиляции | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 3.2.2 | для целей горячего водоснабжения | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 4. | Расход тепловой энергии, всего, в том числе: | тыс. Гкал | 1,70 | 1,70 | 1,70 | 1,70 | 1,70 | 1,70 | 1,70 | 1,70 | 1,70 | 1,70 | 1,70 | 1,70 |
| 4.1 | в жилищном фонде | тыс. Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 4.1.1 | для целей отопления и вентиляции | тыс. Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 4.1.2 | для целей горячего водоснабжения | тыс. Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 4.2 | в общественно-деловом фонде в том числе: | тыс. Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 4.2.1 | для целей отопления и вентиляции | тыс. Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 4.2.2 | для целей горячего водоснабжения | тыс. Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 5. | Удельная тепловая нагрузка в жилищном фонде | Гкал/ч/м2 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 6. | Удельное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | Гкал/м2/год | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 7. | Градус-сутки отопительного периода | °C x сут | 6223 | 6224 | 6225 | 6226 | 6226 | 6226 | 6226 | 6226 | 6226 | 6226 | 6226 | 6226 |
| 8. | Удельное приведенное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | Гкал/м2(°C x сут) | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 9. | Удельная тепловая нагрузка в общественно-деловом фонде | Гкал/ч/м2 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 10. | Удельное приведенное потребление тепловой энергии в общественно-деловом фонде | Гкал/м2/(°C x сут) | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 11. | Средняя плотность тепловой нагрузки | Гкал/ч/га | 0,098 | 0,098 | 0,098 | 0,098 | 0,098 | 0,098 | 0,098 | 0,098 | 0,098 | 0,098 | 0,098 | 0,098 |
| 12. | Средняя плотность расхода тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | Гкал/га | 126,920 | 126,920 | 126,920 | 126,920 | 126,920 | 126,920 | 126,920 | 126,920 | 126,920 | 126,920 | 126,920 | 126,920 |
| 13. | Средняя тепловая нагрузка на отопление на одного жителя | Гкал/ч/чел. | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 14. | Средний расход тепловой энергии на отопление на одного жителя | Гкал/чел/год | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
|  | Газовая котельная с. Дмитриевка (с. Дмитриевка, пер. Банный, 7а) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Общая отапливаемая площадь жилых зданий, в том числе: | тыс. м2 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 2. | Общая отапливаемая площадь общественно-деловых зданий | тыс. м2 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 3. | Тепловая нагрузка всего, в том числе: | Гкал/ч | 0,607 | 0,607 | 0,607 | 0,607 | 0,607 | 0,607 | 0,607 | 0,607 | 0,607 | 0,607 | 0,607 | 0,607 |
| 3.1. | в жилищном фонде, в том числе: | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 3.1.1 | для целей отопления и вентиляции | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 3.1.2 | для целей горячего водоснабжения | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 3.2 | в общественно-деловом фонде в том числе: | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 3.2.1 | для целей отопления и вентиляции | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 3.2.2 | для целей горячего водоснабжения | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 4. | Расход тепловой энергии, всего, в том числе: | тыс. Гкал | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| 4.1 | в жилищном фонде | тыс. Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 4.1.1 | для целей отопления и вентиляции | тыс. Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 4.1.2 | для целей горячего водоснабжения | тыс. Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 4.2 | в общественно-деловом фонде в том числе: | тыс. Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 4.2.1 | для целей отопления и вентиляции | тыс. Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 4.2.2 | для целей горячего водоснабжения | тыс. Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 5. | Удельная тепловая нагрузка в жилищном фонде | Гкал/ч/м2 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 6. | Удельное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | Гкал/м2/год | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 7. | Градус-сутки отопительного периода | °C x сут | 6223 | 6224 | 6225 | 6226 | 6226 | 6226 | 6226 | 6226 | 6226 | 6226 | 6226 | 6226 |
| 8. | Удельное приведенное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | Гкал/м2(°C x сут) | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 9. | Удельная тепловая нагрузка в общественно-деловом фонде | Гкал/ч/м2 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 10. | Удельное приведенное потребление тепловой энергии в общественно-деловом фонде | Гкал/м2/(°C x сут) | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 11. | Средняя плотность тепловой нагрузки | Гкал/ч/га | 0,145 | 0,145 | 0,145 | 0,145 | 0,145 | 0,145 | 0,145 | 0,145 | 0,145 | 0,145 | 0,145 | 0,145 |
| 12. | Средняя плотность расхода тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | Гкал/га | 238,906 | 238,906 | 238,906 | 238,906 | 238,906 | 238,906 | 238,906 | 238,906 | 238,906 | 238,906 | 238,906 | 238,906 |
| 13. | Средняя тепловая нагрузка на отопление на одного жителя | Гкал/ч/чел. | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 14. | Средний расход тепловой энергии на отопление на одного жителя | Гкал/чел/год | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
|  | Газовая котельная д. Неудачино (д. Неудачино, Ул. Центральная, 54б) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Общая отапливаемая площадь жилых зданий, в том числе: | тыс. м2 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 2. | Общая отапливаемая площадь общественно-деловых зданий | тыс. м2 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 3. | Тепловая нагрузка всего, в том числе: | Гкал/ч | 0,512 | 0,512 | 0,512 | 0,512 | 0,512 | 0,512 | 0,512 | 0,512 | 0,512 | 0,512 | 0,512 | 0,512 |
| 3.1. | в жилищном фонде, в том числе: | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 3.1.1 | для целей отопления и вентиляции | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 3.1.2 | для целей горячего водоснабжения | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 3.2 | в общественно-деловом фонде в том числе: | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 3.2.1 | для целей отопления и вентиляции | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 3.2.2 | для целей горячего водоснабжения | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 4. | Расход тепловой энергии, всего, в том числе: | тыс. Гкал | 0,64 | 0,64 | 0,64 | 0,64 | 0,64 | 0,64 | 0,64 | 0,64 | 0,64 | 0,64 | 0,64 | 0,64 |
| 4.1 | в жилищном фонде | тыс. Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 4.1.1 | для целей отопления и вентиляции | тыс. Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 4.1.2 | для целей горячего водоснабжения | тыс. Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 4.2 | в общественно-деловом фонде в том числе: | тыс. Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 4.2.1 | для целей отопления и вентиляции | тыс. Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 4.2.2 | для целей горячего водоснабжения | тыс. Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 5. | Удельная тепловая нагрузка в жилищном фонде | Гкал/ч/м2 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 6. | Удельное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | Гкал/м2/год | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 7. | Градус-сутки отопительного периода | °C x сут | 6223 | 6224 | 6225 | 6226 | 6226 | 6226 | 6226 | 6226 | 6226 | 6226 | 6226 | 6226 |
| 8. | Удельное приведенное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | Гкал/м2(°C x сут) | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 9. | Удельная тепловая нагрузка в общественно-деловом фонде | Гкал/ч/м2 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 10. | Удельное приведенное потребление тепловой энергии в общественно-деловом фонде | Гкал/м2/(°C x сут) | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 11. | Средняя плотность тепловой нагрузки | Гкал/ч/га | 0,265 | 0,265 | 0,265 | 0,265 | 0,265 | 0,265 | 0,265 | 0,265 | 0,265 | 0,265 | 0,265 | 0,265 |
| 12. | Средняя плотность расхода тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | Гкал/га | 333,713 | 333,713 | 333,713 | 333,713 | 333,713 | 333,713 | 333,713 | 333,713 | 333,713 | 333,713 | 333,713 | 333,713 |
| 13. | Средняя тепловая нагрузка на отопление на одного жителя | Гкал/ч/чел. | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 14. | Средний расход тепловой энергии на отопление на одного жителя | Гкал/чел/год | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
|  | Газовая котельная с. Киевка (с. Киевка, ул. 9 мая, 35а) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Общая отапливаемая площадь жилых зданий, в том числе: | тыс. м2 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 2. | Общая отапливаемая площадь общественно-деловых зданий | тыс. м2 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 3. | Тепловая нагрузка всего, в том числе: | Гкал/ч | 0,956 | 0,956 | 0,956 | 0,956 | 0,956 | 0,956 | 0,956 | 0,956 | 0,956 | 0,956 | 0,956 | 0,956 |
| 3.1. | в жилищном фонде, в том числе: | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 3.1.1 | для целей отопления и вентиляции | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 3.1.2 | для целей горячего водоснабжения | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 3.2 | в общественно-деловом фонде в том числе: | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 3.2.1 | для целей отопления и вентиляции | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 3.2.2 | для целей горячего водоснабжения | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 4. | Расход тепловой энергии, всего, в том числе: | тыс. Гкал | 1,54 | 1,54 | 1,54 | 1,54 | 1,54 | 1,54 | 1,54 | 1,54 | 1,54 | 1,54 | 1,54 | 1,54 |
| 4.1 | в жилищном фонде | тыс. Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 4.1.1 | для целей отопления и вентиляции | тыс. Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 4.1.2 | для целей горячего водоснабжения | тыс. Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 4.2 | в общественно-деловом фонде в том числе: | тыс. Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 4.2.1 | для целей отопления и вентиляции | тыс. Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 4.2.2 | для целей горячего водоснабжения | тыс. Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 5. | Удельная тепловая нагрузка в жилищном фонде | Гкал/ч/м2 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 6. | Удельное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | Гкал/м2/год | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 7. | Градус-сутки отопительного периода | °C x сут | 6223 | 6224 | 6225 | 6226 | 6226 | 6226 | 6226 | 6226 | 6226 | 6226 | 6226 | 6226 |
| 8. | Удельное приведенное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | Гкал/м2(°C x сут) | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 9. | Удельная тепловая нагрузка в общественно-деловом фонде | Гкал/ч/м2 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 10. | Удельное приведенное потребление тепловой энергии в общественно-деловом фонде | Гкал/м2/(°C x сут) | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 11. | Средняя плотность тепловой нагрузки | Гкал/ч/га | 0,117 | 0,117 | 0,117 | 0,117 | 0,117 | 0,117 | 0,117 | 0,117 | 0,117 | 0,117 | 0,117 | 0,117 |
| 12. | Средняя плотность расхода тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | Гкал/га | 189,233 | 189,233 | 189,233 | 189,233 | 189,233 | 189,233 | 189,233 | 189,233 | 189,233 | 189,233 | 189,233 | 189,233 |
| 13. | Средняя тепловая нагрузка на отопление на одного жителя | Гкал/ч/чел. | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 14. | Средний расход тепловой энергии на отопление на одного жителя | Гкал/чел/год | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
|  | Итого по ЕТО №3 - МУП «Жилищно-коммунальное хозяйство» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Общая отапливаемая площадь жилых зданий, в том числе: | тыс. м2 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 2. | Общая отапливаемая площадь общественно-деловых зданий | тыс. м2 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 3. | Тепловая нагрузка всего, в том числе: | Гкал/ч | 18,716 | 18,716 | 18,716 | 17,830 | 18,716 | 18,716 | 18,716 | 18,716 | 18,716 | 18,716 | 18,716 | 18,716 |
| 3.1. | в жилищном фонде, в том числе: | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 3.1.1 | для целей отопления и вентиляции | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 3.1.2 | для целей горячего водоснабжения | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 3.2 | в общественно-деловом фонде в том числе: | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 3.2.1 | для целей отопления и вентиляции | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 3.2.2 | для целей горячего водоснабжения | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 4. | Расход тепловой энергии, всего, в том числе: | тыс. Гкал | 28,136 | 28,136 | 28,136 | 28,136 | 28,136 | 28,136 | 28,136 | 28,136 | 28,136 | 28,136 | 28,136 | 28,136 |
| 4.1 | в жилищном фонде | тыс. Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 4.1.1 | для целей отопления и вентиляции | тыс. Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 4.1.2 | для целей горячего водоснабжения | тыс. Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 4.2 | в общественно-деловом фонде в том числе: | тыс. Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 4.2.1 | для целей отопления и вентиляции | тыс. Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 4.2.2 | для целей горячего водоснабжения | тыс. Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 5. | Удельная тепловая нагрузка в жилищном фонде | Гкал/ч/м2 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 6. | Удельное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | Гкал/м2/год | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 7. | Градус-сутки отопительного периода | °C x сут | 6223 | 6224 | 6225 | 6226 | 6226 | 6226 | 6226 | 6226 | 6226 | 6226 | 6226 | 6226 |
| 8. | Удельное приведенное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | Гкал/м2(°C x сут) | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 9. | Удельная тепловая нагрузка в общественно-деловом фонде | Гкал/ч/м2 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 10. | Удельное приведенное потребление тепловой энергии в общественно-деловом фонде | Гкал/м2/(°C x сут) | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 11. | Средняя плотность тепловой нагрузки | Гкал/ч/га | 0,214 | 0,214 | 0,214 | 0,189 | 0,189 | 0,189 | 0,189 | 0,189 | 0,189 | 0,189 | 0,189 | 0,189 |
| 12. | Средняя плотность расхода тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | Гкал/га | 401,668 | 401,668 | 401,668 | 433,516 | 433,516 | 433,516 | 433,516 | 433,516 | 433,516 | 433,516 | 433,516 | 433,516 |
| 13. | Средняя тепловая нагрузка на отопление на одного жителя | Гкал/ч/чел. | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 14. | Средний расход тепловой энергии на отопление на одного жителя | Гкал/чел/год | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
|  | Всего по Татарскому муниципальному округу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Общая отапливаемая площадь жилых зданий, в том числе: | тыс. м2 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 2. | Общая отапливаемая площадь общественно-деловых зданий | тыс. м2 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 3. | Тепловая нагрузка всего, в том числе: | Гкал/ч | 54,380 | 54,380 | 54,380 | 53,494 | 54,380 | 54,380 | 54,380 | 54,380 | 54,380 | 54,380 | 54,380 | 54,380 |
| 3.1. | в жилищном фонде, в том числе: | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 3.1.1 | для целей отопления и вентиляции | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 3.1.2 | для целей горячего водоснабжения | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 3.2 | в общественно-деловом фонде в том числе: | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 3.2.1 | для целей отопления и вентиляции | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 3.2.2 | для целей горячего водоснабжения | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 4. | Расход тепловой энергии, всего, в том числе: | тыс. Гкал | 101,277 | 101,277 | 100,497 | 108,822 | 106,643 | 106,643 | 106,643 | 106,643 | 106,643 | 106,643 | 106,643 | 106,643 |
| 4.1 | в жилищном фонде | тыс. Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 4.1.1 | для целей отопления и вентиляции | тыс. Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 4.1.2 | для целей горячего водоснабжения | тыс. Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 4.2 | в общественно-деловом фонде в том числе: | тыс. Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 4.2.1 | для целей отопления и вентиляции | тыс. Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 4.2.2 | для целей горячего водоснабжения | тыс. Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 5. | Удельная тепловая нагрузка в жилищном фонде | Гкал/ч/м2 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 6. | Удельное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | Гкал/м2/год | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 7. | Градус-сутки отопительного периода | °C x сут | 6223 | 6224 | 6225 | 6226 | 6226 | 6226 | 6226 | 6226 | 6226 | 6226 | 6226 | 6226 |
| 8. | Удельное приведенное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | Гкал/м2(°C x сут) | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 9. | Удельная тепловая нагрузка в общественно-деловом фонде | Гкал/ч/м2 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 10. | Удельное приведенное потребление тепловой энергии в общественно-деловом фонде | Гкал/м2/(°C x сут) | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 11. | Средняя плотность тепловой нагрузки | Гкал/ч/га | 0,259 | 0,259 | 0,259 | 0,234 | 0,250 | 0,250 | 0,250 | 0,250 | 0,250 | 0,250 | 0,250 | 0,250 |
| 12. | Средняя плотность расхода тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | Гкал/га | 482,020 | 482,020 | 460,986 | 524,952 | 509,691 | 509,691 | 509,691 | 509,691 | 509,691 | 509,691 | 509,691 | 509,691 |
| 13. | Средняя тепловая нагрузка на отопление на одного жителя | Гкал/ч/чел. | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 14. | Средний расход тепловой энергии на отопление на одного жителя | Гкал/чел/год | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |

Таблица 36 - Индикаторы, характеризующие динамику функционирования источников тепловой энергии в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации

|  | Наименование показателя | Единицы измерения | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2035 | 2040 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ЕТО №1 - ООО «ТатарскТеплоСбыт» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Котельная №1 (г.Татарск, ул.Закриевского,1Б) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность котельной: | Гкал/ч | 5,159 | 5,159 | 5,159 | 5,159 | 5,159 | 5,159 | 5,159 | 5,159 | 5,159 | 5,159 | 7 | 7 |
| 2. | Присоединенная тепловая нагрузка на коллекторах | Гкал/ч | 4,261 | 4,261 | 4,261 | 4,261 | 4,261 | 4,261 | 4,261 | 4,261 | 4,261 | 4,261 | 4,261 | 4,261 |
| 3. | Доля резерва тепловой мощности котельной | % | -31,38 | -31,38 | -31,38 | -31,38 | -31,38 | -31,38 | -31,38 | -31,38 | -31,38 | -31,38 | 3,17 | 3,17 |
| 4. | Отпуск тепловой энергии с коллекторов | тыс. Гкал | 8,486 | 8,486 | 7,787 | 7,283 | 7,283 | 7,283 | 7,283 | 7,283 | 7,283 | 7,283 | 7,283 | 7,283 |
| 5. | Удельный расход условного топлива на тепловую энергию, отпущенную с коллекторов котельной | кг/Гкал | 78,50 | 78,50 | 179,95 | 200,99 | 200,99 | 200,99 | 200,99 | 200,99 | 200,99 | 200,99 | 200,99 | 200,99 |
| 6. | Коэффициент полезного использования теплоты топлива | % | 182,2 | 182,2 | 79,5 | 71,1 | 71,1 | 71,1 | 71,1 | 71,1 | 71,1 | 71,1 | 71,1 | 71,1 |
| 7. | Число часов использования установленной тепловой мощности | час/год | 1644,82 | 1644,82 | 1509,48 | 1411,75 | 1411,75 | 1411,75 | 1411,75 | 1411,75 | 1411,75 | 1411,75 | 1040,46 | 1040,46 |
| 8. | Удельная установленная тепловая мощность котельной на одного жителя | МВт/тыс. чел | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 9. | Частота отказов с прекращением теплоснабжения от котельной | 1/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | Относительный средневзвешенный остаточный парковый ресурс котлоагрегатов котельной | час | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 11. | Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала с УТМ меньше/равной 10 Гкал/ | % | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 12. | Доля котельных, оборудованных приборами учета | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | Котельная №3 (г.Татарск, ул.Ленина, 91Б) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность котельной: | Гкал/ч | 6,019 | 6,019 | 6,019 | 6,019 | 6,019 | 6,019 | 6,019 | 6,019 | 6,019 | 6,019 | 12 | 12 |
| 2. | Присоединенная тепловая нагрузка на коллекторах | Гкал/ч | 8,639 | 8,639 | 8,639 | 8,639 | 8,639 | 8,639 | 8,639 | 8,639 | 8,639 | 8,639 | 8,639 | 8,639 |
| 3. | Доля резерва тепловой мощности котельной | % | -94,48 | -94,48 | -94,48 | -94,48 | -94,48 | -94,48 | -94,48 | -94,48 | -94,48 | -94,48 | 2,45 | 2,45 |
| 4. | Отпуск тепловой энергии с коллекторов | тыс. Гкал | 14,652 | 14,652 | 13,783 | 14,138 | 14,138 | 14,138 | 14,138 | 14,138 | 14,138 | 14,138 | 14,138 | 14,138 |
| 5. | Удельный расход условного топлива на тепловую энергию, отпущенную с коллекторов котельной | кг/Гкал | 82,67 | 82,67 | 183,13 | 199,52 | 199,52 | 199,52 | 199,52 | 199,52 | 199,52 | 199,52 | 199,52 | 199,52 |
| 6. | Коэффициент полезного использования теплоты топлива | % | 173,0 | 173,0 | 78,1 | 71,7 | 71,7 | 71,7 | 71,7 | 71,7 | 71,7 | 71,7 | 71,7 | 71,7 |
| 7. | Число часов использования установленной тепловой мощности | час/год | 2434,32 | 2434,32 | 2290,00 | 2348,98 | 2348,98 | 2348,98 | 2348,98 | 2348,98 | 2348,98 | 2348,98 | 1178,21 | 1178,21 |
| 8. | Удельная установленная тепловая мощность котельной на одного жителя | МВт/тыс. чел | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 9. | Частота отказов с прекращением теплоснабжения от котельной | 1/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | Относительный средневзвешенный остаточный парковый ресурс котлоагрегатов котельной | час | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 11. | Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала с УТМ меньше/равной 10 Гкал/ | % | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 12. | Доля котельных, оборудованных приборами учета | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | Котельная №6 (г.Татарск, ул. Никишкиной 13 А) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность котельной: | Гкал/ч | 1,032 | 1,032 | 1,032 | 1,032 | 1,032 | 1,032 | 1,032 | 1,032 | 1,032 | 1,032 | 1,032 | 1,032 |
| 2. | Присоединенная тепловая нагрузка на коллекторах | Гкал/ч | 0,844 | 0,844 | 0,844 | 0,844 | 0,844 | 0,844 | 0,844 | 0,844 | 0,844 | 0,844 | 0,844 | 0,844 |
| 3. | Доля резерва тепловой мощности котельной | % | 1,94 | 1,94 | 1,94 | 1,94 | 1,94 | 1,94 | 1,94 | 1,94 | 1,94 | 1,94 | 1,94 | 1,94 |
| 4. | Отпуск тепловой энергии с коллекторов | тыс. Гкал | 2,085 | 2,085 | 1,826 | 1,855 | 1,855 | 1,855 | 1,855 | 1,855 | 1,855 | 1,855 | 1,855 | 1,855 |
| 5. | Удельный расход условного топлива на тепловую энергию, отпущенную с коллекторов котельной | кг/Гкал | 82,21 | 82,21 | 176,83 | 196,79 | 196,79 | 196,79 | 196,79 | 196,79 | 196,79 | 196,79 | 196,79 | 196,79 |
| 6. | Коэффициент полезного использования теплоты топлива | % | 174,0 | 174,0 | 80,9 | 72,7 | 72,7 | 72,7 | 72,7 | 72,7 | 72,7 | 72,7 | 72,7 | 72,7 |
| 7. | Число часов использования установленной тепловой мощности | час/год | 2020,15 | 2020,15 | 1769,68 | 1797,02 | 1797,02 | 1797,02 | 1797,02 | 1797,02 | 1797,02 | 1797,02 | 1797,02 | 1797,02 |
| 8. | Удельная установленная тепловая мощность котельной на одного жителя | МВт/тыс. чел | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 9. | Частота отказов с прекращением теплоснабжения от котельной | 1/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | Относительный средневзвешенный остаточный парковый ресурс котлоагрегатов котельной | час | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 11. | Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала с УТМ меньше/равной 10 Гкал/ | % | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 12. | Доля котельных, оборудованных приборами учета | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | Котельная №7 (г.Татарск, ул.Закриевского 74А) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность котельной: | Гкал/ч | 4,299 | 4,299 | 4,299 | 4,299 | 4,299 | 4,299 | 4,299 | 4,299 | 4,299 | 4,299 | 7 | 7 |
| 2. | Присоединенная тепловая нагрузка на коллекторах | Гкал/ч | 5,53 | 5,53 | 5,53 | 5,53 | 5,53 | 5,53 | 5,53 | 5,53 | 5,53 | 5,53 | 5,53 | 5,53 |
| 3. | Доля резерва тепловой мощности котельной | % | -56,04 | -56,04 | -56,04 | -56,04 | -56,04 | -56,04 | -56,04 | -56,04 | -56,04 | -56,04 | 4,17 | 4,17 |
| 4. | Отпуск тепловой энергии с коллекторов | тыс. Гкал | 9,664 | 9,664 | 11,598 | 10,431 | 10,431 | 10,431 | 10,431 | 10,431 | 10,431 | 10,431 | 10,431 | 10,431 |
| 5. | Удельный расход условного топлива на тепловую энергию, отпущенную с коллекторов котельной | кг/Гкал | 78,45 | 78,45 | 180,11 | 187,07 | 187,07 | 187,07 | 187,07 | 187,07 | 187,07 | 187,07 | 187,07 | 187,07 |
| 6. | Коэффициент полезного использования теплоты топлива | % | 182,3 | 182,3 | 79,4 | 76,4 | 76,4 | 76,4 | 76,4 | 76,4 | 76,4 | 76,4 | 76,4 | 76,4 |
| 7. | Число часов использования установленной тепловой мощности | час/год | 2248,05 | 2248,05 | 2697,93 | 2426,35 | 2426,35 | 2426,35 | 2426,35 | 2426,35 | 2426,35 | 2426,35 | 1490,13 | 1490,13 |
| 8. | Удельная установленная тепловая мощность котельной на одного жителя | МВт/тыс. чел | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 9. | Частота отказов с прекращением теплоснабжения от котельной | 1/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | Относительный средневзвешенный остаточный парковый ресурс котлоагрегатов котельной | час | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 11. | Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала с УТМ меньше/равной 10 Гкал/ | % | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 12. | Доля котельных, оборудованных приборами учета | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | Котельная №8 (г.Татарск, ул.Аэродромная 1Е) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность котельной: | Гкал/ч | 2,58 | 2,58 | 2,58 | 2,58 | 2,58 | 2,58 | 2,58 | 2,58 | 2,58 | 2,58 | 4 | 4 |
| 2. | Присоединенная тепловая нагрузка на коллекторах | Гкал/ч | 2,055 | 2,055 | 2,055 | 2,055 | 2,055 | 2,055 | 2,055 | 2,055 | 2,055 | 2,055 | 2,055 | 2,055 |
| 3. | Доля резерва тепловой мощности котельной | % | -43,06 | -43,06 | -43,06 | -43,06 | -43,06 | -43,06 | -43,06 | -43,06 | -43,06 | -43,06 | 7,72 | 7,72 |
| 4. | Отпуск тепловой энергии с коллекторов | тыс. Гкал | 2,836 | 2,836 | 2,958 | 2,951 | 2,951 | 2,951 | 2,951 | 2,951 | 2,951 | 2,951 | 2,951 | 2,951 |
| 5. | Удельный расход условного топлива на тепловую энергию, отпущенную с коллекторов котельной | кг/Гкал | 88,44 | 88,44 | 186,03 | 200,85 | 200,85 | 200,85 | 200,85 | 200,85 | 200,85 | 200,85 | 200,85 | 200,85 |
| 6. | Коэффициент полезного использования теплоты топлива | % | 161,7 | 161,7 | 76,9 | 71,2 | 71,2 | 71,2 | 71,2 | 71,2 | 71,2 | 71,2 | 71,2 | 71,2 |
| 7. | Число часов использования установленной тепловой мощности | час/год | 1099,23 | 1099,23 | 1146,65 | 1143,79 | 1143,79 | 1143,79 | 1143,79 | 1143,79 | 1143,79 | 1143,79 | 737,74 | 737,74 |
| 8. | Удельная установленная тепловая мощность котельной на одного жителя | МВт/тыс. чел | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 9. | Частота отказов с прекращением теплоснабжения от котельной | 1/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | Относительный средневзвешенный остаточный парковый ресурс котлоагрегатов котельной | час | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 11. | Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала с УТМ меньше/равной 10 Гкал/ | % | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 12. | Доля котельных, оборудованных приборами учета | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | Котельная №11 (г.Татарск, ул. Камышловская 42) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность котельной: | Гкал/ч | 1,72 | 1,72 | 1,72 | 1,72 | 1,72 | 1,72 | 1,72 | 1,72 | 1,72 | 1,72 | 3,5 | 3,5 |
| 2. | Присоединенная тепловая нагрузка на коллекторах | Гкал/ч | 1,706 | 1,706 | 1,706 | 1,706 | 1,706 | 1,706 | 1,706 | 1,706 | 1,706 | 1,706 | 1,706 | 1,706 |
| 3. | Доля резерва тепловой мощности котельной | % | -95,12 | -95,12 | -95,12 | -95,12 | -95,12 | -95,12 | -95,12 | -95,12 | -95,12 | -95,12 | 4,11 | 4,11 |
| 4. | Отпуск тепловой энергии с коллекторов | тыс. Гкал | 1,838 | 1,838 | 1,982 | 2,179 | 2,179 | 2,179 | 2,179 | 2,179 | 2,179 | 2,179 | 2,179 | 2,179 |
| 5. | Удельный расход условного топлива на тепловую энергию, отпущенную с коллекторов котельной | кг/Гкал | 85,50 | 85,50 | 179,90 | 203,92 | 203,92 | 203,92 | 203,92 | 203,92 | 203,92 | 203,92 | 203,92 | 203,92 |
| 6. | Коэффициент полезного использования теплоты топлива | % | 167,3 | 167,3 | 79,5 | 70,1 | 70,1 | 70,1 | 70,1 | 70,1 | 70,1 | 70,1 | 70,1 | 70,1 |
| 7. | Число часов использования установленной тепловой мощности | час/год | 1068,52 | 1068,52 | 1152,50 | 1266,77 | 1266,77 | 1266,77 | 1266,77 | 1266,77 | 1266,77 | 1266,77 | 622,53 | 622,53 |
| 8. | Удельная установленная тепловая мощность котельной на одного жителя | МВт/тыс. чел | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 9. | Частота отказов с прекращением теплоснабжения от котельной | 1/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | Относительный средневзвешенный остаточный парковый ресурс котлоагрегатов котельной | час | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 11. | Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала с УТМ меньше/равной 10 Гкал/ | % | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 12. | Доля котельных, оборудованных приборами учета | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | Котельная №21 (г.Татарск, ул.Базарная 21) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность котельной: | Гкал/ч | 5,1459 | 5,1459 | 5,1459 | 5,1459 | 5,1459 | 5,1459 | 5,1459 | 5,1459 | 5,1459 | 5,1459 | 6,5 | 6,5 |
| 2. | Присоединенная тепловая нагрузка на коллекторах | Гкал/ч | 4,33 | 4,33 | 4,33 | 4,33 | 4,33 | 4,33 | 4,33 | 4,33 | 4,33 | 4,33 | 4,33 | 4,33 |
| 3. | Доля резерва тепловой мощности котельной | % | -17,76 | -17,76 | -17,76 | -17,76 | -17,76 | -17,76 | -17,76 | -17,76 | -17,76 | -17,76 | 6,77 | 6,77 |
| 4. | Отпуск тепловой энергии с коллекторов | тыс. Гкал | 8,712 | 8,712 | 7,754 | 14,907 | 14,907 | 14,907 | 14,907 | 14,907 | 14,907 | 14,907 | 14,907 | 14,907 |
| 5. | Удельный расход условного топлива на тепловую энергию, отпущенную с коллекторов котельной | кг/Гкал | 84,40 | 84,40 | 185,66 | 198,46 | 198,46 | 198,46 | 198,46 | 198,46 | 198,46 | 198,46 | 198,46 | 198,46 |
| 6. | Коэффициент полезного использования теплоты топлива | % | 169,4 | 169,4 | 77,0 | 72,1 | 72,1 | 72,1 | 72,1 | 72,1 | 72,1 | 72,1 | 72,1 | 72,1 |
| 7. | Число часов использования установленной тепловой мощности | час/год | 1692,92 | 1692,92 | 1506,88 | 2896,83 | 2896,83 | 2896,83 | 2896,83 | 2896,83 | 2896,83 | 2896,83 | 2293,35 | 2293,35 |
| 8. | Удельная установленная тепловая мощность котельной на одного жителя | МВт/тыс. чел | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 9. | Частота отказов с прекращением теплоснабжения от котельной | 1/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | Относительный средневзвешенный остаточный парковый ресурс котлоагрегатов котельной | час | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 11. | Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала с УТМ меньше/равной 10 Гкал/ | % | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 12. | Доля котельных, оборудованных приборами учета | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | ТКУ-500 (г.Татарск, ул.Интернациональная, 31а) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность котельной: | Гкал/ч | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,86 | 0,86 |
| 2. | Присоединенная тепловая нагрузка на коллекторах | Гкал/ч | 0,449 | 0,449 | 0,449 | 0,449 | 0,449 | 0,449 | 0,449 | 0,449 | 0,449 | 0,449 | 0,449 | 0,449 |
| 3. | Доля резерва тепловой мощности котельной | % | -26,98 | -26,98 | -26,98 | -26,98 | -26,98 | -26,98 | -26,98 | -26,98 | -26,98 | -26,98 | 36,51 | 36,51 |
| 4. | Отпуск тепловой энергии с коллекторов | тыс. Гкал | 0,665 | 0,665 | 0,467 | 0,559 | 0,559 | 0,559 | 0,559 | 0,559 | 0,559 | 0,559 | 0,559 | 0,559 |
| 5. | Удельный расход условного топлива на тепловую энергию, отпущенную с коллекторов котельной | кг/Гкал | 73,43 | 73,43 | 177,93 | 190,86 | 190,86 | 190,86 | 190,86 | 190,86 | 190,86 | 190,86 | 190,86 | 190,86 |
| 6. | Коэффициент полезного использования теплоты топлива | % | 194,7 | 194,7 | 80,4 | 74,9 | 74,9 | 74,9 | 74,9 | 74,9 | 74,9 | 74,9 | 74,9 | 74,9 |
| 7. | Число часов использования установленной тепловой мощности | час/год | 1545,53 | 1545,53 | 1087,06 | 1300,71 | 1300,71 | 1300,71 | 1300,71 | 1300,71 | 1300,71 | 1300,71 | 650,36 | 650,36 |
| 8. | Удельная установленная тепловая мощность котельной на одного жителя | МВт/тыс. чел | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 9. | Частота отказов с прекращением теплоснабжения от котельной | 1/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | Относительный средневзвешенный остаточный парковый ресурс котлоагрегатов котельной | час | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 11. | Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала с УТМ меньше/равной 10 Гкал/ | % | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 12. | Доля котельных, оборудованных приборами учета | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | Итого по ЕТО №1 - ООО «ТатарскТеплоСбыт» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность котельной: | Гкал/ч | 26,385 | 26,385 | 26,385 | 26,385 | 26,385 | 26,385 | 26,385 | 26,385 | 26,385 | 26,385 | 41,892 | 41,892 |
| 2. | Присоединенная тепловая нагрузка на коллекторах | Гкал/ч | 27,814 | 27,814 | 27,814 | 27,814 | 27,814 | 27,814 | 27,814 | 27,814 | 27,814 | 27,814 | 27,814 | 27,814 |
| 3. | Доля резерва тепловой мощности котельной | % | -45,360 | -45,360 | -45,360 | -45,360 | -45,360 | -45,360 | -45,360 | -45,360 | -45,360 | -45,360 | 8,357 | 8,357 |
| 4. | Отпуск тепловой энергии с коллекторов | тыс. Гкал | 48,937 | 48,937 | 48,158 | 54,303 | 54,303 | 54,303 | 54,303 | 54,303 | 54,303 | 54,303 | 54,303 | 54,303 |
| 5. | Удельный расход условного топлива на тепловую энергию, отпущенную с коллекторов котельной | кг/Гкал | 81,700 | 81,700 | 181,193 | 197,308 | 197,308 | 197,308 | 197,308 | 197,308 | 197,308 | 197,308 | 197,308 | 197,308 |
| 6. | Коэффициент полезного использования теплоты топлива | % | 175,0 | 175,0 | 78,9 | 72,5 | 72,5 | 72,5 | 72,5 | 72,5 | 72,5 | 72,5 | 72,5 | 72,5 |
| 7. | Число часов использования установленной тепловой мощности | час/год | 1854,73 | 1854,73 | 1825,21 | 2058,11 | 2058,11 | 2058,11 | 2058,11 | 2058,11 | 2058,11 | 2058,11 | 1296,26 | 1296,26 |
| 8. | Удельная установленная тепловая мощность котельной на одного жителя | МВт/тыс. чел | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 9. | Частота отказов с прекращением теплоснабжения от котельной | 1/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | Относительный средневзвешенный остаточный парковый ресурс котлоагрегатов котельной | час | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 11. | Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала с УТМ меньше/равной 10 Гкал/ | % | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 12. | Доля котельных, оборудованных приборами учета | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | ЕТО №2 - МУП «Татарсктеплосервис» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Котельная №2 (г. Татарск. ул. Носкова, д.6Б) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность котельной: | Гкал/ч | 0,516 | 0,516 | 0,516 | 0,516 | 0,516 | 0,516 | 0,516 | 0,516 | 0,516 | 0,516 | 1 | 1 |
| 2. | Присоединенная тепловая нагрузка на коллекторах | Гкал/ч | 0,702 | 0,702 | 0,702 | 0,702 | 0,702 | 0,702 | 0,702 | 0,702 | 0,702 | 0,702 | 0,702 | 0,702 |
| 3. | Доля резерва тепловой мощности котельной | % | -69,38 | -69,38 | -69,38 | -69,38 | -69,38 | -69,38 | -69,38 | -69,38 | -69,38 | -69,38 | 12,60 | 12,60 |
| 4. | Отпуск тепловой энергии с коллекторов | тыс. Гкал | 1,352 | 1,352 | 1,352 | 1,352 | 1,352 | 1,352 | 1,352 | 1,352 | 1,352 | 1,352 | 1,352 | 1,352 |
| 5. | Удельный расход условного топлива на тепловую энергию, отпущенную с коллекторов котельной | кг/Гкал | 232,38 | 232,38 | 232,38 | 232,38 | 232,38 | 232,38 | 232,38 | 232,38 | 232,38 | 232,38 | 232,38 | 232,38 |
| 6. | Коэффициент полезного использования теплоты топлива | % | 61,5 | 61,5 | 61,5 | 61,5 | 61,5 | 61,5 | 61,5 | 61,5 | 61,5 | 61,5 | 61,5 | 61,5 |
| 7. | Число часов использования установленной тепловой мощности | час/год | 2620,95 | 2620,95 | 2620,95 | 2620,95 | 2620,95 | 2620,95 | 2620,95 | 2620,95 | 2620,95 | 2620,95 | 1352,41 | 1352,41 |
| 8. | Удельная установленная тепловая мощность котельной на одного жителя | МВт/тыс. чел | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 9. | Частота отказов с прекращением теплоснабжения от котельной | 1/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | Относительный средневзвешенный остаточный парковый ресурс котлоагрегатов котельной | час | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 11. | Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала с УТМ меньше/равной 10 Гкал/ | % | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 12. | Доля котельных, оборудованных приборами учета | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | Котельная №9( г. Татарск, пос. Наливная станция, д. 28) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность котельной: | Гкал/ч | 2,26 | 2,26 | 2,26 | 2,26 | 2,26 | 2,26 | 2,26 | 2,26 | 2,26 | 2,26 | 2,26 | 2,26 |
| 2. | Присоединенная тепловая нагрузка на коллекторах | Гкал/ч | 0,582 | 0,582 | 0,582 | 0,582 | 0,582 | 0,582 | 0,582 | 0,582 | 0,582 | 0,582 | 0,582 | 0,582 |
| 3. | Доля резерва тепловой мощности котельной | % | 55,20 | 55,20 | 55,20 | 55,20 | 55,20 | 55,20 | 55,20 | 55,20 | 55,20 | 55,20 | 55,20 | 55,20 |
| 4. | Отпуск тепловой энергии с коллекторов | тыс. Гкал | 2,291 | 2,291 | 2,291 | 2,291 | 2,291 | 2,291 | 2,291 | 2,291 | 2,291 | 2,291 | 2,291 | 2,291 |
| 5. | Удельный расход условного топлива на тепловую энергию, отпущенную с коллекторов котельной | кг/Гкал | 410,88 | 410,88 | 410,88 | 410,88 | 410,88 | 410,88 | 410,88 | 410,88 | 410,88 | 168,19 | 168,19 | 168,19 |
| 6. | Коэффициент полезного использования теплоты топлива | % | 34,8 | 34,8 | 34,8 | 34,8 | 34,8 | 34,8 | 34,8 | 34,8 | 34,8 | 85,0 | 85,0 | 85,0 |
| 7. | Число часов использования установленной тепловой мощности | час/год | 1013,78 | 1013,78 | 1013,78 | 1013,78 | 1013,78 | 1013,78 | 1013,78 | 1013,78 | 1013,78 | 1013,78 | 1013,78 | 1013,78 |
| 8. | Удельная установленная тепловая мощность котельной на одного жителя | МВт/тыс. чел | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 9. | Частота отказов с прекращением теплоснабжения от котельной | 1/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | Относительный средневзвешенный остаточный парковый ресурс котлоагрегатов котельной | час | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 11. | Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала с УТМ меньше/равной 10 Гкал/ | % | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 12. | Доля котельных, оборудованных приборами учета | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Котельная №10 (г. Татарск, ул. Раздольная. д. 11) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность котельной: | Гкал/ч | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 |
| 2. | Присоединенная тепловая нагрузка на коллекторах | Гкал/ч | 0,073 | 0,073 | 0,073 | 0,073 | 0,073 | 0,073 | 0,073 | 0,073 | 0,073 | 0,073 | 0,073 | 0,073 |
| 3. | Доля резерва тепловой мощности котельной | % | 59,48 | 59,48 | 59,48 | 59,48 | 59,48 | 59,48 | 59,48 | 59,48 | 59,48 | 59,48 | 59,48 | 59,48 |
| 4. | Отпуск тепловой энергии с коллекторов | тыс. Гкал | 0,132 | 0,132 | 0,132 | 0,132 | 0,132 | 0,132 | 0,132 | 0,132 | 0,132 | 0,132 | 0,132 | 0,132 |
| 5. | Удельный расход условного топлива на тепловую энергию, отпущенную с коллекторов котельной | кг/Гкал | 423,66 | 423,66 | 423,66 | 423,66 | 423,66 | 423,66 | 423,66 | 423,66 | 423,66 | 168,19 | 168,19 | 168,19 |
| 6. | Коэффициент полезного использования теплоты топлива | % | 33,8 | 33,8 | 33,8 | 33,8 | 33,8 | 33,8 | 33,8 | 33,8 | 33,8 | 85,0 | 85,0 | 85,0 |
| 7. | Число часов использования установленной тепловой мощности | час/год | 127,85 | 127,85 | 127,85 | 127,85 | 127,85 | 127,85 | 127,85 | 127,85 | 127,85 | 127,85 | 127,85 | 127,85 |
| 8. | Удельная установленная тепловая мощность котельной на одного жителя | МВт/тыс. чел | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 9. | Частота отказов с прекращением теплоснабжения от котельной | 1/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | Относительный средневзвешенный остаточный парковый ресурс котлоагрегатов котельной | час | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 11. | Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала с УТМ меньше/равной 10 Гкал/ | % | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 12. | Доля котельных, оборудованных приборами учета | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Котельная №12 (г. Татарск. ул. Комиссарская. д. 246) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность котельной: | Гкал/ч | 2,18 | 2,18 | 2,18 | 2,18 | 2,18 | 2,18 | 2,18 | 2,18 | 2,18 | 2,18 | 2,18 | 2,18 |
| 2. | Присоединенная тепловая нагрузка на коллекторах | Гкал/ч | 0,566 | 0,566 | 0,566 | 0,566 | 0,566 | 0,566 | 0,566 | 0,566 | 0,566 | 0,566 | 0,566 | 0,566 |
| 3. | Доля резерва тепловой мощности котельной | % | 46,32 | 46,32 | 46,32 | 46,32 | 46,32 | 46,32 | 46,32 | 46,32 | 46,32 | 46,32 | 46,32 | 46,32 |
| 4. | Отпуск тепловой энергии с коллекторов | тыс. Гкал | 1,552 | 1,552 | 1,552 | 1,552 | 1,552 | 1,552 | 1,552 | 1,552 | 1,552 | 1,552 | 1,552 | 1,552 |
| 5. | Удельный расход условного топлива на тепловую энергию, отпущенную с коллекторов котельной | кг/Гкал | 172,70 | 172,70 | 172,70 | 172,70 | 172,70 | 172,70 | 172,70 | 172,70 | 172,70 | 172,70 | 172,70 | 172,70 |
| 6. | Коэффициент полезного использования теплоты топлива | % | 82,8 | 82,8 | 82,8 | 82,8 | 82,8 | 82,8 | 82,8 | 82,8 | 82,8 | 82,8 | 82,8 | 82,8 |
| 7. | Число часов использования установленной тепловой мощности | час/год | 712,16 | 712,16 | 712,16 | 712,16 | 712,16 | 712,16 | 712,16 | 712,16 | 712,16 | 712,16 | 712,16 | 712,16 |
| 8. | Удельная установленная тепловая мощность котельной на одного жителя | МВт/тыс. чел | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 9. | Частота отказов с прекращением теплоснабжения от котельной | 1/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | Относительный средневзвешенный остаточный парковый ресурс котлоагрегатов котельной | час | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 11. | Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала с УТМ меньше/равной 10 Гкал/ | % | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 12. | Доля котельных, оборудованных приборами учета | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | Котельная №13 (г. Татарск. ул. Татарская, д. 126) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность котельной: | Гкал/ч | 2,02 | 2,02 | 2,02 | 2,02 | 2,02 | 2,02 | 2,02 | 2,02 | 2,02 | 2,02 | 2,02 | 2,02 |
| 2. | Присоединенная тепловая нагрузка на коллекторах | Гкал/ч | 0,294 | 0,294 | 0,294 | 0,294 | 0,294 | 0,294 | 0,294 | 0,294 | 0,294 | 0,294 | 0,294 | 0,294 |
| 3. | Доля резерва тепловой мощности котельной | % | 80,71 | 80,71 | 80,71 | 80,71 | 80,71 | 80,71 | 80,71 | 80,71 | 80,71 | 80,71 | 80,71 | 80,71 |
| 4. | Отпуск тепловой энергии с коллекторов | тыс. Гкал | 1,235 | 1,235 | 1,235 | 1,235 | 1,235 | 1,235 | 1,235 | 1,235 | 1,235 | 1,235 | 1,235 | 1,235 |
| 5. | Удельный расход условного топлива на тепловую энергию, отпущенную с коллекторов котельной | кг/Гкал | 376,33 | 376,33 | 376,33 | 376,33 | 376,33 | 376,33 | 376,33 | 376,33 | 376,33 | 168,19 | 168,19 | 168,19 |
| 6. | Коэффициент полезного использования теплоты топлива | % | 38,0 | 38,0 | 38,0 | 38,0 | 38,0 | 38,0 | 38,0 | 38,0 | 38,0 | 85,0 | 85,0 | 85,0 |
| 7. | Число часов использования установленной тепловой мощности | час/год | 611,14 | 611,14 | 611,14 | 611,14 | 611,14 | 611,14 | 611,14 | 611,14 | 611,14 | 611,14 | 611,14 | 611,14 |
| 8. | Удельная установленная тепловая мощность котельной на одного жителя | МВт/тыс. чел | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 9. | Частота отказов с прекращением теплоснабжения от котельной | 1/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | Относительный средневзвешенный остаточный парковый ресурс котлоагрегатов котельной | час | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 11. | Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала с УТМ меньше/равной 10 Гкал/ | % | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 12. | Доля котельных, оборудованных приборами учета | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Котельная №14 (г. Татарск. ул. Александра Матросова, д. 191) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность котельной: | Гкал/ч | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 |
| 2. | Присоединенная тепловая нагрузка на коллекторах | Гкал/ч | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 |
| 3. | Доля резерва тепловой мощности котельной | % | 71,67 | 71,67 | 71,67 | 71,67 | 71,67 | 71,67 | 71,67 | 71,67 | 71,67 | 71,67 | 71,67 | 71,67 |
| 4. | Отпуск тепловой энергии с коллекторов | тыс. Гкал | 0,075 | 0,075 | 0,075 | 0,075 | 0,075 | 0,075 | 0,075 | 0,075 | 0,075 | 0,075 | 0,075 | 0,075 |
| 5. | Удельный расход условного топлива на тепловую энергию, отпущенную с коллекторов котельной | кг/Гкал | 1006,19 | 1006,19 | 1006,19 | 1006,19 | 1006,19 | 1006,19 | 1006,19 | 1006,19 | 1006,19 | 168,19 | 168,19 | 168,19 |
| 6. | Коэффициент полезного использования теплоты топлива | % | 14,2 | 14,2 | 14,2 | 14,2 | 14,2 | 14,2 | 14,2 | 14,2 | 14,2 | 85,0 | 85,0 | 85,0 |
| 7. | Число часов использования установленной тепловой мощности | час/год | 220,69 | 220,69 | 220,69 | 220,69 | 220,69 | 220,69 | 220,69 | 220,69 | 220,69 | 220,69 | 220,69 | 220,69 |
| 8. | Удельная установленная тепловая мощность котельной на одного жителя | МВт/тыс. чел | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 9. | Частота отказов с прекращением теплоснабжения от котельной | 1/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | Относительный средневзвешенный остаточный парковый ресурс котлоагрегатов котельной | час | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 11. | Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала с УТМ меньше/равной 10 Гкал/ | % | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 12. | Доля котельных, оборудованных приборами учета | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Котельная №16 (г. Татарск. ул. Садовая, д. 109Б) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность котельной: | Гкал/ч | 5,16 | 5,16 | 5,16 | 5,16 | 5,16 | 5,16 | 5,16 | 5,16 | 5,16 | 5,16 | 5,16 | 5,16 |
| 2. | Присоединенная тепловая нагрузка на коллекторах | Гкал/ч | 1,464 | 1,464 | 1,464 | 1,464 | 1,464 | 1,464 | 1,464 | 1,464 | 1,464 | 1,464 | 1,464 | 1,464 |
| 3. | Доля резерва тепловой мощности котельной | % | 50,79 | 50,79 | 50,79 | 50,79 | 50,79 | 50,79 | 50,79 | 50,79 | 50,79 | 50,79 | 50,79 | 50,79 |
| 4. | Отпуск тепловой энергии с коллекторов | тыс. Гкал | 6,764 | 6,764 | 6,764 | 6,764 | 6,764 | 6,764 | 6,764 | 6,764 | 6,764 | 6,764 | 6,764 | 6,764 |
| 5. | Удельный расход условного топлива на тепловую энергию, отпущенную с коллекторов котельной | кг/Гкал | 166,76 | 166,76 | 166,76 | 166,76 | 166,76 | 166,76 | 166,76 | 166,76 | 166,76 | 166,76 | 166,76 | 166,76 |
| 6. | Коэффициент полезного использования теплоты топлива | % | 85,8 | 85,8 | 85,8 | 85,8 | 85,8 | 85,8 | 85,8 | 85,8 | 85,8 | 85,8 | 85,8 | 85,8 |
| 7. | Число часов использования установленной тепловой мощности | час/год | 1310,89 | 1310,89 | 1310,89 | 1310,89 | 1310,89 | 1310,89 | 1310,89 | 1310,89 | 1310,89 | 1310,89 | 1310,89 | 1310,89 |
| 8. | Удельная установленная тепловая мощность котельной на одного жителя | МВт/тыс. чел | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 9. | Частота отказов с прекращением теплоснабжения от котельной | 1/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | Относительный средневзвешенный остаточный парковый ресурс котлоагрегатов котельной | час | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 11. | Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала с УТМ меньше/равной 10 Гкал/ | % | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 12. | Доля котельных, оборудованных приборами учета | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | Котельная №17 (г. Татарск. ул. Краснофлотская. д. 1) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность котельной: | Гкал/ч | 5,16 | 5,16 | 5,16 | 5,16 | 5,16 | 5,16 | 5,16 | 5,16 | 5,16 | 5,16 | 5,16 | 5,16 |
| 2. | Присоединенная тепловая нагрузка на коллекторах | Гкал/ч | 1,288 | 1,288 | 1,288 | 1,288 | 1,288 | 1,288 | 1,288 | 1,288 | 1,288 | 1,288 | 1,288 | 1,288 |
| 3. | Доля резерва тепловой мощности котельной | % | 44,59 | 44,59 | 44,59 | 44,59 | 44,59 | 44,59 | 44,59 | 44,59 | 44,59 | 44,59 | 44,59 | 44,59 |
| 4. | Отпуск тепловой энергии с коллекторов | тыс. Гкал | 3,684 | 3,684 | 3,684 | 3,684 | 3,684 | 3,684 | 3,684 | 3,684 | 3,684 | 3,684 | 3,684 | 3,684 |
| 5. | Удельный расход условного топлива на тепловую энергию, отпущенную с коллекторов котельной | кг/Гкал | 260,33 | 260,33 | 260,33 | 260,33 | 260,33 | 260,33 | 260,33 | 260,33 | 260,33 | 168,19 | 168,19 | 168,19 |
| 6. | Коэффициент полезного использования теплоты топлива | % | 54,9 | 54,9 | 54,9 | 54,9 | 54,9 | 54,9 | 54,9 | 54,9 | 54,9 | 85,0 | 85,0 | 85,0 |
| 7. | Число часов использования установленной тепловой мощности | час/год | 713,99 | 713,99 | 713,99 | 713,99 | 713,99 | 713,99 | 713,99 | 713,99 | 713,99 | 713,99 | 713,99 | 713,99 |
| 8. | Удельная установленная тепловая мощность котельной на одного жителя | МВт/тыс. чел | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 9. | Частота отказов с прекращением теплоснабжения от котельной | 1/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | Относительный средневзвешенный остаточный парковый ресурс котлоагрегатов котельной | час | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 11. | Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала с УТМ меньше/равной 10 Гкал/ | % | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 12. | Доля котельных, оборудованных приборами учета | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Котельная №20 (г. Татарск. ул. Ленина, д. 112В) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность котельной: | Гкал/ч | 7,74 | 7,74 | 7,74 | 7,74 | 7,74 | 7,74 | 7,74 | 7,74 | 7,74 | 7,74 | 7,74 | 7,74 |
| 2. | Присоединенная тепловая нагрузка на коллекторах | Гкал/ч | 1,516 | 1,516 | 1,516 | 1,516 | 1,516 | 1,516 | 1,516 | 1,516 | 1,516 | 1,516 | 1,516 | 1,516 |
| 3. | Доля резерва тепловой мощности котельной | % | 39,95 | 39,95 | 39,95 | 39,95 | 39,95 | 39,95 | 39,95 | 39,95 | 39,95 | 39,95 | 39,95 | 39,95 |
| 4. | Отпуск тепловой энергии с коллекторов | тыс. Гкал | 14,907 | 14,907 | 14,907 | 14,907 | 14,907 | 14,907 | 14,907 | 14,907 | 14,907 | 14,907 | 14,907 | 14,907 |
| 5. | Удельный расход условного топлива на тепловую энергию, отпущенную с коллекторов котельной | кг/Гкал | 160,61 | 160,61 | 160,61 | 160,61 | 160,61 | 160,61 | 160,61 | 160,61 | 160,61 | 160,61 | 160,61 | 160,61 |
| 6. | Коэффициент полезного использования теплоты топлива | % | 89,0 | 89,0 | 89,0 | 89,0 | 89,0 | 89,0 | 89,0 | 89,0 | 89,0 | 89,0 | 89,0 | 89,0 |
| 7. | Число часов использования установленной тепловой мощности | час/год | 1925,94 | 1925,94 | 1925,94 | 1925,94 | 1925,94 | 1925,94 | 1925,94 | 1925,94 | 1925,94 | 1925,94 | 1925,94 | 1925,94 |
| 8. | Удельная установленная тепловая мощность котельной на одного жителя | МВт/тыс. чел | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 9. | Частота отказов с прекращением теплоснабжения от котельной | 1/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | Относительный средневзвешенный остаточный парковый ресурс котлоагрегатов котельной | час | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 11. | Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала с УТМ меньше/равной 10 Гкал/ | % | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 12. | Доля котельных, оборудованных приборами учета | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Котельная №22 (г. Татарск. ул. Василевского. д. 5) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность котельной: | Гкал/ч | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 |
| 2. | Присоединенная тепловая нагрузка на коллекторах | Гкал/ч | 0,455 | 0,455 | 0,455 | 0,455 | 0,455 | 0,455 | 0,455 | 0,455 | 0,455 | 0,455 | 0,455 | 0,455 |
| 3. | Доля резерва тепловой мощности котельной | % | 39,08 | 39,08 | 39,08 | 39,08 | 39,08 | 39,08 | 39,08 | 39,08 | 39,08 | 39,08 | 39,08 | 39,08 |
| 4. | Отпуск тепловой энергии с коллекторов | тыс. Гкал | 2,956 | 2,956 | 2,956 | 2,956 | 2,956 | 2,956 | 2,956 | 2,956 | 2,956 | 2,956 | 2,956 | 2,956 |
| 5. | Удельный расход условного топлива на тепловую энергию, отпущенную с коллекторов котельной | кг/Гкал | 157,45 | 157,45 | 157,45 | 157,45 | 157,45 | 157,45 | 157,45 | 157,45 | 157,45 | 157,45 | 157,45 | 157,45 |
| 6. | Коэффициент полезного использования теплоты топлива | % | 90,8 | 90,8 | 90,8 | 90,8 | 90,8 | 90,8 | 90,8 | 90,8 | 90,8 | 90,8 | 90,8 | 90,8 |
| 7. | Число часов использования установленной тепловой мощности | час/год | 1642,08 | 1642,08 | 1642,08 | 1642,08 | 1642,08 | 1642,08 | 1642,08 | 1642,08 | 1642,08 | 1642,08 | 1642,08 | 1642,08 |
| 8. | Удельная установленная тепловая мощность котельной на одного жителя | МВт/тыс. чел | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 9. | Частота отказов с прекращением теплоснабжения от котельной | 1/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | Относительный средневзвешенный остаточный парковый ресурс котлоагрегатов котельной | час | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 11. | Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала с УТМ меньше/равной 10 Гкал/ | % | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 12. | Доля котельных, оборудованных приборами учета | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | Котельная №25 (г. Татарск. ул. Северная, д. 2а) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность котельной: | Гкал/ч | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 |
| 2. | Присоединенная тепловая нагрузка на коллекторах | Гкал/ч | 0,046 | 0,046 | 0,046 | 0,046 | 0,046 | 0,046 | 0,046 | 0,046 | 0,046 | 0,046 | 0,046 | 0,046 |
| 3. | Доля резерва тепловой мощности котельной | % | 94,10 | 94,10 | 94,10 | 94,10 | 94,10 | 94,10 | 94,10 | 94,10 | 94,10 | 94,10 | 94,10 | 94,10 |
| 4. | Отпуск тепловой энергии с коллекторов | тыс. Гкал | 0,292 | 0,292 | 0,292 | 0,292 | 0,292 | 0,292 | 0,292 | 0,292 | 0,292 | 0,292 | 0,292 | 0,292 |
| 5. | Удельный расход условного топлива на тепловую энергию, отпущенную с коллекторов котельной | кг/Гкал | 1428,60 | 1428,60 | 1428,60 | 1428,60 | 1428,60 | 1428,60 | 1428,60 | 1428,60 | 1428,60 | 168,19 | 168,19 | 168,19 |
| 6. | Коэффициент полезного использования теплоты топлива | % | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 85,0 | 85,0 | 85,0 |
| 7. | Число часов использования установленной тепловой мощности | час/год | 340,11 | 340,11 | 340,11 | 340,11 | 340,11 | 340,11 | 340,11 | 340,11 | 340,11 | 340,11 | 340,11 | 340,11 |
| 8. | Удельная установленная тепловая мощность котельной на одного жителя | МВт/тыс. чел | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 9. | Частота отказов с прекращением теплоснабжения от котельной | 1/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | Относительный средневзвешенный остаточный парковый ресурс котлоагрегатов котельной | час | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 11. | Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала с УТМ меньше/равной 10 Гкал/ | % | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 12. | Доля котельных, оборудованных приборами учета | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Котельная №28 (г. Татарск, пос. Южный, д. 40а) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность котельной: | Гкал/ч | 2,61 | 2,61 | 2,61 | 2,61 | 2,61 | 2,61 | 2,61 | 2,61 | 2,61 | 2,61 | 3 | 3 |
| 2. | Присоединенная тепловая нагрузка на коллекторах | Гкал/ч | 0,517 | 0,517 | 0,517 | 0,517 | 0,517 | 0,517 | 0,517 | 0,517 | 0,517 | 0,517 | 0,517 | 0,517 |
| 3. | Доля резерва тепловой мощности котельной | % | -0,41 | -0,41 | -0,41 | -0,41 | -0,41 | -0,41 | -0,41 | -0,41 | -0,41 | -0,41 | 12,64 | 12,64 |
| 4. | Отпуск тепловой энергии с коллекторов | тыс. Гкал | 2,455 | 2,455 | 2,455 | 2,455 | 2,455 | 2,455 | 2,455 | 2,455 | 2,455 | 2,455 | 2,455 | 2,455 |
| 5. | Удельный расход условного топлива на тепловую энергию, отпущенную с коллекторов котельной | кг/Гкал | 214,90 | 214,90 | 214,90 | 214,90 | 214,90 | 214,90 | 214,90 | 214,90 | 214,90 | 36,82 | 36,82 | 36,82 |
| 6. | Коэффициент полезного использования теплоты топлива | % | 66,5 | 66,5 | 66,5 | 66,5 | 66,5 | 66,5 | 66,5 | 66,5 | 66,5 | 388,3 | 388,3 | 388,3 |
| 7. | Число часов использования установленной тепловой мощности | час/год | 940,51 | 940,51 | 940,51 | 940,51 | 940,51 | 940,51 | 940,51 | 940,51 | 940,51 | 940,51 | 818,24 | 818,24 |
| 8. | Удельная установленная тепловая мощность котельной на одного жителя | МВт/тыс. чел | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 9. | Частота отказов с прекращением теплоснабжения от котельной | 1/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | Относительный средневзвешенный остаточный парковый ресурс котлоагрегатов котельной | час | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 11. | Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала с УТМ меньше/равной 10 Гкал/ | % | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 12. | Доля котельных, оборудованных приборами учета | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | Котельная №31 (г. Татарск, ул. Александра Матросова, д. 106) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность котельной: | Гкал/ч | 2,24 | 2,24 | 2,24 | 2,24 | 2,24 | 2,24 | 2,24 | 2,24 | 2,24 | 2,24 | 2,24 | 2,24 |
| 2. | Присоединенная тепловая нагрузка на коллекторах | Гкал/ч | 0,273 | 0,273 | 0,273 | 0,273 | 0,273 | 0,273 | 0,273 | 0,273 | 0,273 | 0,273 | 0,273 | 0,273 |
| 3. | Доля резерва тепловой мощности котельной | % | 51,27 | 51,27 | 51,27 | 51,27 | 51,27 | 51,27 | 51,27 | 51,27 | 51,27 | 51,27 | 51,27 | 51,27 |
| 4. | Отпуск тепловой энергии с коллекторов | тыс. Гкал | 2,180 | 2,180 | 2,180 | 2,180 | 2,180 | 2,180 | 2,180 | 2,180 | 2,180 | 2,180 | 2,180 | 2,180 |
| 5. | Удельный расход условного топлива на тепловую энергию, отпущенную с коллекторов котельной | кг/Гкал | 329,07 | 329,07 | 329,07 | 329,07 | 329,07 | 329,07 | 329,07 | 329,07 | 329,07 | 168,19 | 168,19 | 168,19 |
| 6. | Коэффициент полезного использования теплоты топлива | % | 43,5 | 43,5 | 43,5 | 43,5 | 43,5 | 43,5 | 43,5 | 43,5 | 43,5 | 85,0 | 85,0 | 85,0 |
| 7. | Число часов использования установленной тепловой мощности | час/год | 973,14 | 973,14 | 973,14 | 973,14 | 973,14 | 973,14 | 973,14 | 973,14 | 973,14 | 973,14 | 973,14 | 973,14 |
| 8. | Удельная установленная тепловая мощность котельной на одного жителя | МВт/тыс. чел | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 9. | Частота отказов с прекращением теплоснабжения от котельной | 1/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | Относительный средневзвешенный остаточный парковый ресурс котлоагрегатов котельной | час | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 11. | Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала с УТМ меньше/равной 10 Гкал/ | % | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 12. | Доля котельных, оборудованных приборами учета | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Котельная с. д/сад 11 (г. Татарск, ул.Телегина, 11А) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность котельной: | Гкал/ч | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 |
| 2. | Присоединенная тепловая нагрузка на коллекторах | Гкал/ч | 0,049 | 0,049 | 0,049 | 0,049 | 0,049 | 0,049 | 0,049 | 0,049 | 0,049 | 0,049 | 0,049 | 0,049 |
| 3. | Доля резерва тепловой мощности котельной | % | 33,11 | 33,11 | 33,11 | 33,11 | 33,11 | 33,11 | 33,11 | 33,11 | 33,11 | 33,11 | 33,11 | 33,11 |
| 4. | Отпуск тепловой энергии с коллекторов | тыс. Гкал | 0,115 | 0,115 | 0,115 | 0,115 | 0,115 | 0,115 | 0,115 | 0,115 | 0,115 | 0,115 | 0,115 | 0,115 |
| 5. | Удельный расход условного топлива на тепловую энергию, отпущенную с коллекторов котельной | кг/Гкал | 160,63 | 160,63 | 160,63 | 160,63 | 160,63 | 160,63 | 160,63 | 160,63 | 160,63 | 160,63 | 160,63 | 160,63 |
| 6. | Коэффициент полезного использования теплоты топлива | % | 89,0 | 89,0 | 89,0 | 89,0 | 89,0 | 89,0 | 89,0 | 89,0 | 89,0 | 89,0 | 89,0 | 89,0 |
| 7. | Число часов использования установленной тепловой мощности | час/год | 667,92 | 667,92 | 667,92 | 667,92 | 667,92 | 667,92 | 667,92 | 667,92 | 667,92 | 667,92 | 667,92 | 667,92 |
| 8. | Удельная установленная тепловая мощность котельной на одного жителя | МВт/тыс. чел | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 9. | Частота отказов с прекращением теплоснабжения от котельной | 1/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | Относительный средневзвешенный остаточный парковый ресурс котлоагрегатов котельной | час | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 11. | Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала с УТМ меньше/равной 10 Гкал/ | % | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 12. | Доля котельных, оборудованных приборами учета | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Итого по ЕТО №2 - МУП «Татарсктеплосервис» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность котельной: | Гкал/ч | 34,088 | 34,088 | 34,088 | 34,088 | 34,088 | 34,088 | 34,088 | 34,088 | 34,088 | 34,088 | 34,962 | 34,962 |
| 2. | Присоединенная тепловая нагрузка на коллекторах | Гкал/ч | 7,85 | 7,85 | 7,85 | 7,85 | 7,85 | 7,85 | 7,85 | 7,85 | 7,85 | 7,85 | 7,85 | 7,85 |
| 3. | Доля резерва тепловой мощности котельной | % | 42,61 | 42,61 | 42,61 | 42,61 | 42,61 | 42,61 | 42,61 | 42,61 | 42,61 | 42,61 | 49,39 | 49,39 |
| 4. | Отпуск тепловой энергии с коллекторов | тыс. Гкал | 39,990 | 39,990 | 39,990 | 39,990 | 39,990 | 39,990 | 39,990 | 39,990 | 39,990 | 39,990 | 39,990 | 39,990 |
| 5. | Удельный расход условного топлива на тепловую энергию, отпущенную с коллекторов котельной | кг/Гкал | 392,89 | 392,89 | 392,89 | 392,89 | 392,89 | 392,89 | 392,89 | 392,89 | 392,89 | 161,76 | 161,76 | 161,76 |
| 6. | Коэффициент полезного использования теплоты топлива | % | 36,4 | 36,4 | 36,4 | 36,4 | 36,4 | 36,4 | 36,4 | 36,4 | 36,4 | 88,4 | 88,4 | 88,4 |
| 7. | Число часов использования установленной тепловой мощности | час/год | 1173,15 | 1173,15 | 1173,15 | 1173,15 | 1173,15 | 1173,15 | 1173,15 | 1173,15 | 1173,15 | 1173,15 | 1143,82 | 1143,82 |
| 8. | Удельная установленная тепловая мощность котельной на одного жителя | МВт/тыс. чел | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 9. | Частота отказов с прекращением теплоснабжения от котельной | 1/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | Относительный средневзвешенный остаточный парковый ресурс котлоагрегатов котельной | час | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 11. | Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала с УТМ меньше/равной 10 Гкал/ | % | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 12. | Доля котельных, оборудованных приборами учета | % | 35,7 | 35,7 | 35,7 | 35,7 | 35,7 | 35,7 | 35,7 | 35,7 | 35,7 | 35,7 | 35,7 | 35,7 |
|  | ЕТО №3 МУП «Жилищно-коммунальное хозяйство» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Угольная котельная с.Зубовка (с.Зубовка, ул. Ленина 5-г) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность котельной: | Гкал/ч | 1,73 | 1,73 | 1,73 | 1,73 | 1,73 | 1,73 | 1,73 | 1,73 | 1,73 | 1,73 | 1,73 | 1,73 |
| 2. | Присоединенная тепловая нагрузка на коллекторах | Гкал/ч | 0,4667 | 0,4667 | 0,4667 | 0,4667 | 0,4667 | 0,4667 | 0,4667 | 0,4667 | 0,4667 | 0,4667 | 0,4667 | 0,4667 |
| 3. | Доля резерва тепловой мощности котельной | % | 67,18 | 67,18 | 67,18 | 67,18 | 67,18 | 67,18 | 67,18 | 67,18 | 67,18 | 67,18 | 67,18 | 67,18 |
| 4. | Отпуск тепловой энергии с коллекторов | тыс. Гкал | 1,111 | 1,111 | 1,111 | 1,111 | 1,111 | 1,111 | 1,111 | 1,111 | 1,111 | 1,111 | 1,111 | 1,111 |
| 5. | Удельный расход условного топлива на тепловую энергию, отпущенную с коллекторов котельной | кг/Гкал | 282,68 | 282,68 | 282,68 | 282,68 | 282,68 | 282,68 | 282,68 | 282,68 | 282,68 | 282,68 | 282,68 | 282,68 |
| 6. | Коэффициент полезного использования теплоты топлива | % | 50,6 | 50,6 | 50,6 | 50,6 | 50,6 | 50,6 | 50,6 | 50,6 | 50,6 | 50,6 | 50,6 | 50,6 |
| 7. | Число часов использования установленной тепловой мощности | час/год | 642,20 | 642,20 | 642,20 | 642,20 | 642,20 | 642,20 | 642,20 | 642,20 | 642,20 | 642,20 | 642,20 | 642,20 |
| 8. | Удельная установленная тепловая мощность котельной на одного жителя | МВт/тыс. чел | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 9. | Частота отказов с прекращением теплоснабжения от котельной | 1/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | Относительный средневзвешенный остаточный парковый ресурс котлоагрегатов котельной | час | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 11. | Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала с УТМ меньше/равной 10 Гкал/ | % | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 12. | Доля котельных, оборудованных приборами учета | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | Угольная котельная с.Казаткуль (с.Казаткуль, ул.Зеленая 2-а) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность котельной: | Гкал/ч | 3,19 | 3,19 | 3,19 | 3,19 | 3,19 | 3,19 | 3,19 | 3,19 | 3,19 | 3,19 | 3,19 | 3,19 |
| 2. | Присоединенная тепловая нагрузка на коллекторах | Гкал/ч | 0,534 | 0,534 | 0,534 | 0,534 | 0,534 | 0,534 | 0,534 | 0,534 | 0,534 | 0,534 | 0,534 | 0,534 |
| 3. | Доля резерва тепловой мощности котельной | % | 82,81 | 82,81 | 82,81 | 82,81 | 82,81 | 82,81 | 82,81 | 82,81 | 82,81 | 82,81 | 82,81 | 82,81 |
| 4. | Отпуск тепловой энергии с коллекторов | тыс. Гкал | 1,017 | 1,017 | 1,017 | 1,017 | 1,017 | 1,017 | 1,017 | 1,017 | 1,017 | 1,017 | 1,017 | 1,017 |
| 5. | Удельный расход условного топлива на тепловую энергию, отпущенную с коллекторов котельной | кг/Гкал | 268,43 | 268,43 | 268,43 | 268,43 | 268,43 | 268,43 | 268,43 | 268,43 | 268,43 | 268,43 | 268,43 | 268,43 |
| 6. | Коэффициент полезного использования теплоты топлива | % | 53,3 | 53,3 | 53,3 | 53,3 | 53,3 | 53,3 | 53,3 | 53,3 | 53,3 | 53,3 | 53,3 | 53,3 |
| 7. | Число часов использования установленной тепловой мощности | час/год | 318,84 | 318,84 | 318,84 | 318,84 | 318,84 | 318,84 | 318,84 | 318,84 | 318,84 | 318,84 | 318,84 | 318,84 |
| 8. | Удельная установленная тепловая мощность котельной на одного жителя | МВт/тыс. чел | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 9. | Частота отказов с прекращением теплоснабжения от котельной | 1/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | Относительный средневзвешенный остаточный парковый ресурс котлоагрегатов котельной | час | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 11. | Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала с УТМ меньше/равной 10 Гкал/ | % | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 12. | Доля котельных, оборудованных приборами учета | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | Угольная котельная д. Новоалександровка (д. Новоалександровка, пер. Школьный 1-а) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность котельной: | Гкал/ч | 0,858 | 0,858 | 0,858 | 0,858 | 0,858 | 0,858 | 0,858 | 0,858 | 0,858 | 0,858 | 0,858 | 0,858 |
| 2. | Присоединенная тепловая нагрузка на коллекторах | Гкал/ч | 0,2083 | 0,2083 | 0,2083 | 0,2083 | 0,2083 | 0,2083 | 0,2083 | 0,2083 | 0,2083 | 0,2083 | 0,2083 | 0,2083 |
| 3. | Доля резерва тепловой мощности котельной | % | 71,62 | 71,62 | 71,62 | 71,62 | 71,62 | 71,62 | 71,62 | 71,62 | 71,62 | 71,62 | 71,62 | 71,62 |
| 4. | Отпуск тепловой энергии с коллекторов | тыс. Гкал | 0,397 | 0,397 | 0,397 | 0,397 | 0,397 | 0,397 | 0,397 | 0,397 | 0,397 | 0,397 | 0,397 | 0,397 |
| 5. | Удельный расход условного топлива на тепловую энергию, отпущенную с коллекторов котельной | кг/Гкал | 268,43 | 268,43 | 268,43 | 268,43 | 268,43 | 268,43 | 268,43 | 268,43 | 268,43 | 268,43 | 268,43 | 268,43 |
| 6. | Коэффициент полезного использования теплоты топлива | % | 53,3 | 53,3 | 53,3 | 53,3 | 53,3 | 53,3 | 53,3 | 53,3 | 53,3 | 53,3 | 53,3 | 53,3 |
| 7. | Число часов использования установленной тепловой мощности | час/год | 462,81 | 462,81 | 462,81 | 462,81 | 462,81 | 462,81 | 462,81 | 462,81 | 462,81 | 462,81 | 462,81 | 462,81 |
| 8. | Удельная установленная тепловая мощность котельной на одного жителя | МВт/тыс. чел | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 9. | Частота отказов с прекращением теплоснабжения от котельной | 1/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | Относительный средневзвешенный остаточный парковый ресурс котлоагрегатов котельной | час | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 11. | Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала с УТМ меньше/равной 10 Гкал/ | % | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 12. | Доля котельных, оборудованных приборами учета | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | Угольная котельная с. Успенка (с. Успенка, ул.Новая 9-а) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность котельной: | Гкал/ч | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 1,08 |
| 2. | Присоединенная тепловая нагрузка на коллекторах | Гкал/ч | 0,333 | 0,333 | 0,333 | 0,333 | 0,333 | 0,333 | 0,333 | 0,333 | 0,333 | 0,333 | 0,333 | 0,333 |
| 3. | Доля резерва тепловой мощности котельной | % | 64,02 | 64,02 | 64,02 | 64,02 | 64,02 | 64,02 | 64,02 | 64,02 | 64,02 | 64,02 | 64,02 | 64,02 |
| 4. | Отпуск тепловой энергии с коллекторов | тыс. Гкал | 0,635 | 0,635 | 0,635 | 0,635 | 0,635 | 0,635 | 0,635 | 0,635 | 0,635 | 0,635 | 0,635 | 0,635 |
| 5. | Удельный расход условного топлива на тепловую энергию, отпущенную с коллекторов котельной | кг/Гкал | 268,43 | 268,43 | 268,43 | 268,43 | 268,43 | 268,43 | 268,43 | 268,43 | 268,43 | 268,43 | 268,43 | 268,43 |
| 6. | Коэффициент полезного использования теплоты топлива | % | 53,3 | 53,3 | 53,3 | 53,3 | 53,3 | 53,3 | 53,3 | 53,3 | 53,3 | 53,3 | 53,3 | 53,3 |
| 7. | Число часов использования установленной тепловой мощности | час/год | 587,79 | 587,79 | 587,79 | 587,79 | 587,79 | 587,79 | 587,79 | 587,79 | 587,79 | 587,79 | 587,79 | 587,79 |
| 8. | Удельная установленная тепловая мощность котельной на одного жителя | МВт/тыс. чел | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 9. | Частота отказов с прекращением теплоснабжения от котельной | 1/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | Относительный средневзвешенный остаточный парковый ресурс котлоагрегатов котельной | час | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 11. | Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала с УТМ меньше/равной 10 Гкал/ | % | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 12. | Доля котельных, оборудованных приборами учета | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | Угольная котельная с.Николаевка (с. Николаевка, ул.Ленина 42-б) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность котельной: | Гкал/ч | 4,58 | 4,58 | 4,58 | 4,58 | 4,58 | 4,58 | 4,58 | 4,58 | 4,58 | 4,58 | 4,58 | 4,58 |
| 2. | Присоединенная тепловая нагрузка на коллекторах | Гкал/ч | 1,842 | 1,842 | 1,842 | 1,842 | 1,842 | 1,842 | 1,842 | 1,842 | 1,842 | 1,842 | 1,842 | 1,842 |
| 3. | Доля резерва тепловой мощности котельной | % | 53,19 | 53,19 | 53,19 | 53,19 | 53,19 | 53,19 | 53,19 | 53,19 | 53,19 | 53,19 | 53,19 | 53,19 |
| 4. | Отпуск тепловой энергии с коллекторов | тыс. Гкал | 1,759 | 1,759 | 1,759 | 1,759 | 1,759 | 1,759 | 1,759 | 1,759 | 1,759 | 1,759 | 1,759 | 1,759 |
| 5. | Удельный расход условного топлива на тепловую энергию, отпущенную с коллекторов котельной | кг/Гкал | 621,21 | 621,21 | 621,21 | 621,21 | 621,21 | 621,21 | 621,21 | 621,21 | 621,21 | 621,21 | 621,21 | 621,21 |
| 6. | Коэффициент полезного использования теплоты топлива | % | 23,0 | 23,0 | 23,0 | 23,0 | 23,0 | 23,0 | 23,0 | 23,0 | 23,0 | 23,0 | 23,0 | 23,0 |
| 7. | Число часов использования установленной тепловой мощности | час/год | 384,06 | 384,06 | 384,06 | 384,06 | 384,06 | 384,06 | 384,06 | 384,06 | 384,06 | 384,06 | 384,06 | 384,06 |
| 8. | Удельная установленная тепловая мощность котельной на одного жителя | МВт/тыс. чел | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 9. | Частота отказов с прекращением теплоснабжения от котельной | 1/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | Относительный средневзвешенный остаточный парковый ресурс котлоагрегатов котельной | час | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 11. | Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала с УТМ меньше/равной 10 Гкал/ | % | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 12. | Доля котельных, оборудованных приборами учета | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | Угольная котельная с.Кочневка (с.Кочневка, ул.Солнечная 35-а) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность котельной: | Гкал/ч | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
| 2. | Присоединенная тепловая нагрузка на коллекторах | Гкал/ч | 1,065 | 1,065 | 1,065 | 1,065 | 1,065 | 1,065 | 1,065 | 1,065 | 1,065 | 1,065 | 1,065 | 1,065 |
| 3. | Доля резерва тепловой мощности котельной | % | 49,88 | 49,88 | 49,88 | 49,88 | 49,88 | 49,88 | 49,88 | 49,88 | 49,88 | 49,88 | 49,88 | 49,88 |
| 4. | Отпуск тепловой энергии с коллекторов | тыс. Гкал | 1,275 | 1,275 | 1,275 | 1,275 | 1,275 | 1,275 | 1,275 | 1,275 | 1,275 | 1,275 | 1,275 | 1,275 |
| 5. | Удельный расход условного топлива на тепловую энергию, отпущенную с коллекторов котельной | кг/Гкал | 414,50 | 414,50 | 414,50 | 414,50 | 414,50 | 414,50 | 414,50 | 414,50 | 414,50 | 414,50 | 414,50 | 414,50 |
| 6. | Коэффициент полезного использования теплоты топлива | % | 34,5 | 34,5 | 34,5 | 34,5 | 34,5 | 34,5 | 34,5 | 34,5 | 34,5 | 34,5 | 34,5 | 34,5 |
| 7. | Число часов использования установленной тепловой мощности | час/год | 510,00 | 510,00 | 510,00 | 510,00 | 510,00 | 510,00 | 510,00 | 510,00 | 510,00 | 510,00 | 510,00 | 510,00 |
| 8. | Удельная установленная тепловая мощность котельной на одного жителя | МВт/тыс. чел | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 9. | Частота отказов с прекращением теплоснабжения от котельной | 1/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | Относительный средневзвешенный остаточный парковый ресурс котлоагрегатов котельной | час | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 11. | Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала с УТМ меньше/равной 10 Гкал/ | % | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 12. | Доля котельных, оборудованных приборами учета | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | Угольная котельная с.Козловка (с.Козловка, ул.Грязнова 20-а) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность котельной: | Гкал/ч | 1,69 | 1,69 | 1,69 | 1,69 | 1,69 | 1,69 | 1,69 | 1,69 | 1,69 | 1,69 | 1,69 | 1,69 |
| 2. | Присоединенная тепловая нагрузка на коллекторах | Гкал/ч | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 |
| 3. | Доля резерва тепловой мощности котельной | % | 84,00 | 84,00 | 84,00 | 84,00 | 84,00 | 84,00 | 84,00 | 84,00 | 84,00 | 84,00 | 84,00 | 84,00 |
| 4. | Отпуск тепловой энергии с коллекторов | тыс. Гкал | 1,137 | 1,137 | 1,137 | 1,137 | 1,137 | 1,137 | 1,137 | 1,137 | 1,137 | 1,137 | 1,137 | 1,137 |
| 5. | Удельный расход условного топлива на тепловую энергию, отпущенную с коллекторов котельной | кг/Гкал | 492,23 | 492,23 | 492,23 | 492,23 | 492,23 | 492,23 | 492,23 | 492,23 | 492,23 | 492,23 | 492,23 | 492,23 |
| 6. | Коэффициент полезного использования теплоты топлива | % | 29,1 | 29,1 | 29,1 | 29,1 | 29,1 | 29,1 | 29,1 | 29,1 | 29,1 | 29,1 | 29,1 | 29,1 |
| 7. | Число часов использования установленной тепловой мощности | час/год | 672,78 | 672,78 | 672,78 | 672,78 | 672,78 | 672,78 | 672,78 | 672,78 | 672,78 | 672,78 | 672,78 | 672,78 |
| 8. | Удельная установленная тепловая мощность котельной на одного жителя | МВт/тыс. чел | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 9. | Частота отказов с прекращением теплоснабжения от котельной | 1/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | Относительный средневзвешенный остаточный парковый ресурс котлоагрегатов котельной | час | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 11. | Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала с УТМ меньше/равной 10 Гкал/ | % | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 12. | Доля котельных, оборудованных приборами учета | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | Угольная котельная с.Константиновка (с.Константиновка, ул.Ленина 66-б) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность котельной: | Гкал/ч | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 1,06 |
| 2. | Присоединенная тепловая нагрузка на коллекторах | Гкал/ч | 0,072 | 0,072 | 0,072 | 0,072 | 0,072 | 0,072 | 0,072 | 0,072 | 0,072 | 0,072 | 0,072 | 0,072 |
| 3. | Доля резерва тепловой мощности котельной | % | 92,07 | 92,07 | 92,07 | 92,07 | 92,07 | 92,07 | 92,07 | 92,07 | 92,07 | 92,07 | 92,07 | 92,07 |
| 4. | Отпуск тепловой энергии с коллекторов | тыс. Гкал | 0,707 | 0,707 | 0,707 | 0,707 | 0,707 | 0,707 | 0,707 | 0,707 | 0,707 | 0,707 | 0,707 | 0,707 |
| 5. | Удельный расход условного топлива на тепловую энергию, отпущенную с коллекторов котельной | кг/Гкал | 288,48 | 288,48 | 288,48 | 288,48 | 288,48 | 288,48 | 288,48 | 288,48 | 288,48 | 288,48 | 288,48 | 288,48 |
| 6. | Коэффициент полезного использования теплоты топлива | % | 49,6 | 49,6 | 49,6 | 49,6 | 49,6 | 49,6 | 49,6 | 49,6 | 49,6 | 49,6 | 49,6 | 49,6 |
| 7. | Число часов использования установленной тепловой мощности | час/год | 666,98 | 666,98 | 666,98 | 666,98 | 666,98 | 666,98 | 666,98 | 666,98 | 666,98 | 666,98 | 666,98 | 666,98 |
| 8. | Удельная установленная тепловая мощность котельной на одного жителя | МВт/тыс. чел | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 9. | Частота отказов с прекращением теплоснабжения от котельной | 1/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | Относительный средневзвешенный остаточный парковый ресурс котлоагрегатов котельной | час | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 11. | Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала с УТМ меньше/равной 10 Гкал/ | % | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 12. | Доля котельных, оборудованных приборами учета | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | Угольная котельная с.Новомихайловка (с.Новомихайловка, ул. Гагарина 1-а) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность котельной: | Гкал/ч | 2,84 | 2,84 | 2,84 | 2,84 | 2,84 | 2,84 | 2,84 | 2,84 | 2,84 | 2,84 | 2,84 | 2,84 |
| 2. | Присоединенная тепловая нагрузка на коллекторах | Гкал/ч | 0,9506 | 0,9506 | 0,9506 | 0,9506 | 0,9506 | 0,9506 | 0,9506 | 0,9506 | 0,9506 | 0,9506 | 0,9506 | 0,9506 |
| 3. | Доля резерва тепловой мощности котельной | % | 63,18 | 63,18 | 63,18 | 63,18 | 63,18 | 63,18 | 63,18 | 63,18 | 63,18 | 63,18 | 63,18 | 63,18 |
| 4. | Отпуск тепловой энергии с коллекторов | тыс. Гкал | 1,718 | 1,718 | 1,718 | 1,718 | 1,718 | 1,718 | 1,718 | 1,718 | 1,718 | 1,718 | 1,718 | 1,718 |
| 5. | Удельный расход условного топлива на тепловую энергию, отпущенную с коллекторов котельной | кг/Гкал | 488,75 | 488,75 | 488,75 | 488,75 | 488,75 | 488,75 | 488,75 | 488,75 | 488,75 | 488,75 | 488,75 | 488,75 |
| 6. | Коэффициент полезного использования теплоты топлива | % | 29,3 | 29,3 | 29,3 | 29,3 | 29,3 | 29,3 | 29,3 | 29,3 | 29,3 | 29,3 | 29,3 | 29,3 |
| 7. | Число часов использования установленной тепловой мощности | час/год | 604,93 | 604,93 | 604,93 | 604,93 | 604,93 | 604,93 | 604,93 | 604,93 | 604,93 | 604,93 | 604,93 | 604,93 |
| 8. | Удельная установленная тепловая мощность котельной на одного жителя | МВт/тыс. чел | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 9. | Частота отказов с прекращением теплоснабжения от котельной | 1/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | Относительный средневзвешенный остаточный парковый ресурс котлоагрегатов котельной | час | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 11. | Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала с УТМ меньше/равной 10 Гкал/ | % | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 12. | Доля котельных, оборудованных приборами учета | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | Угольная котельная с.Орловка (с.Орловка, ул.Молодежная 10-б) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность котельной: | Гкал/ч | 2,63 | 2,63 | 2,63 | 2,63 | 2,63 | 2,63 | 2,63 | 2,63 | 2,63 | 2,63 | 2,63 | 2,63 |
| 2. | Присоединенная тепловая нагрузка на коллекторах | Гкал/ч | 0,4833 | 0,4833 | 0,4833 | 0,4833 | 0,4833 | 0,4833 | 0,4833 | 0,4833 | 0,4833 | 0,4833 | 0,4833 | 0,4833 |
| 3. | Доля резерва тепловой мощности котельной | % | 77,96 | 77,96 | 77,96 | 77,96 | 77,96 | 77,96 | 77,96 | 77,96 | 77,96 | 77,96 | 77,96 | 77,96 |
| 4. | Отпуск тепловой энергии с коллекторов | тыс. Гкал | 0,833 | 0,833 | 0,833 | 0,833 | 0,833 | 0,833 | 0,833 | 0,833 | 0,833 | 0,833 | 0,833 | 0,833 |
| 5. | Удельный расход условного топлива на тепловую энергию, отпущенную с коллекторов котельной | кг/Гкал | 344,30 | 344,30 | 344,30 | 344,30 | 344,30 | 344,30 | 344,30 | 344,30 | 344,30 | 344,30 | 344,30 | 344,30 |
| 6. | Коэффициент полезного использования теплоты топлива | % | 41,5 | 41,5 | 41,5 | 41,5 | 41,5 | 41,5 | 41,5 | 41,5 | 41,5 | 41,5 | 41,5 | 41,5 |
| 7. | Число часов использования установленной тепловой мощности | час/год | 316,73 | 316,73 | 316,73 | 316,73 | 316,73 | 316,73 | 316,73 | 316,73 | 316,73 | 316,73 | 316,73 | 316,73 |
| 8. | Удельная установленная тепловая мощность котельной на одного жителя | МВт/тыс. чел | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 9. | Частота отказов с прекращением теплоснабжения от котельной | 1/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | Относительный средневзвешенный остаточный парковый ресурс котлоагрегатов котельной | час | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 11. | Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала с УТМ меньше/равной 10 Гкал/ | % | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 12. | Доля котельных, оборудованных приборами учета | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | Угольная котельная с.Ускюль (с.Ускюль, ул.Центральная 21-а) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность котельной: | Гкал/ч | 2,11 | 2,11 | 2,11 | 2,11 | 2,11 | 2,11 | 2,11 | 2,11 | 2,11 | 2,11 | 2,11 | 2,11 |
| 2. | Присоединенная тепловая нагрузка на коллекторах | Гкал/ч | 0,5545 | 0,5545 | 0,5545 | 0,5545 | 0,5545 | 0,5545 | 0,5545 | 0,5545 | 0,5545 | 0,5545 | 0,5545 | 0,5545 |
| 3. | Доля резерва тепловой мощности котельной | % | 68,97 | 68,97 | 68,97 | 68,97 | 68,97 | 68,97 | 68,97 | 68,97 | 68,97 | 68,97 | 68,97 | 68,97 |
| 4. | Отпуск тепловой энергии с коллекторов | тыс. Гкал | 1,318 | 1,318 | 1,318 | 1,318 | 1,318 | 1,318 | 1,318 | 1,318 | 1,318 | 1,318 | 1,318 | 1,318 |
| 5. | Удельный расход условного топлива на тепловую энергию, отпущенную с коллекторов котельной | кг/Гкал | 354,50 | 354,50 | 354,50 | 354,50 | 354,50 | 354,50 | 354,50 | 354,50 | 354,50 | 354,50 | 354,50 | 354,50 |
| 6. | Коэффициент полезного использования теплоты топлива | % | 40,3 | 40,3 | 40,3 | 40,3 | 40,3 | 40,3 | 40,3 | 40,3 | 40,3 | 40,3 | 40,3 | 40,3 |
| 7. | Число часов использования установленной тепловой мощности | час/год | 624,64 | 624,64 | 624,64 | 624,64 | 624,64 | 624,64 | 624,64 | 624,64 | 624,64 | 624,64 | 624,64 | 624,64 |
| 8. | Удельная установленная тепловая мощность котельной на одного жителя | МВт/тыс. чел | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 9. | Частота отказов с прекращением теплоснабжения от котельной | 1/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | Относительный средневзвешенный остаточный парковый ресурс котлоагрегатов котельной | час | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 11. | Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала с УТМ меньше/равной 10 Гкал/ | % | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 12. | Доля котельных, оборудованных приборами учета | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | Угольная котельная с.Казачий Мыс (с.Казачий Мыс, ул.Береговая 8) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность котельной: | Гкал/ч | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,9 |
| 2. | Присоединенная тепловая нагрузка на коллекторах | Гкал/ч | 0,5823 | 0,5823 | 0,5823 | 0,5823 | 0,5823 | 0,5823 | 0,5823 | 0,5823 | 0,5823 | 0,5823 | 0,5823 | 0,5823 |
| 3. | Доля резерва тепловой мощности котельной | % | 76,43 | 76,43 | 76,43 | 76,43 | 76,43 | 76,43 | 76,43 | 76,43 | 76,43 | 76,43 | 76,43 | 76,43 |
| 4. | Отпуск тепловой энергии с коллекторов | тыс. Гкал | 0,891 | 0,891 | 0,891 | 0,891 | 0,891 | 0,891 | 0,891 | 0,891 | 0,891 | 0,891 | 0,891 | 0,891 |
| 5. | Удельный расход условного топлива на тепловую энергию, отпущенную с коллекторов котельной | кг/Гкал | 403,99 | 403,99 | 403,99 | 403,99 | 403,99 | 403,99 | 403,99 | 403,99 | 403,99 | 403,99 | 403,99 | 403,99 |
| 6. | Коэффициент полезного использования теплоты топлива | % | 35,4 | 35,4 | 35,4 | 35,4 | 35,4 | 35,4 | 35,4 | 35,4 | 35,4 | 35,4 | 35,4 | 35,4 |
| 7. | Число часов использования установленной тепловой мощности | час/год | 307,10 | 307,10 | 307,10 | 307,10 | 307,10 | 307,10 | 307,10 | 307,10 | 307,10 | 307,10 | 307,10 | 307,10 |
| 8. | Удельная установленная тепловая мощность котельной на одного жителя | МВт/тыс. чел | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 9. | Частота отказов с прекращением теплоснабжения от котельной | 1/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | Относительный средневзвешенный остаточный парковый ресурс котлоагрегатов котельной | час | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 11. | Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала с УТМ меньше/равной 10 Гкал/ | % | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 12. | Доля котельных, оборудованных приборами учета | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | Угольная котельная с.Казачий Мыс (с.Казачий Мыс пер. Больничный, 3) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность котельной: | Гкал/ч | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,15 | 0,15 |
| 2. | Присоединенная тепловая нагрузка на коллекторах | Гкал/ч | 0,133 | 0,133 | 0,133 | 0,133 | 0,133 | 0,133 | 0,133 | 0,133 | 0,133 | 0,133 | 0,133 | 0,133 |
| 3. | Доля резерва тепловой мощности котельной | % | -96,00 | -96,00 | -96,00 | -96,00 | -96,00 | -96,00 | -96,00 | -96,00 | -96,00 | -96,00 | 8,53 | 8,53 |
| 4. | Отпуск тепловой энергии с коллекторов | тыс. Гкал | 0,203 | 0,203 | 0,203 | 0,203 | 0,203 | 0,203 | 0,203 | 0,203 | 0,203 | 0,203 | 0,203 | 0,203 |
| 5. | Удельный расход условного топлива на тепловую энергию, отпущенную с коллекторов котельной | кг/Гкал | 403,99 | 403,99 | 403,99 | 403,99 | 403,99 | 403,99 | 403,99 | 403,99 | 403,99 | 403,99 | 403,99 | 403,99 |
| 6. | Коэффициент полезного использования теплоты топлива | % | 35,4 | 35,4 | 35,4 | 35,4 | 35,4 | 35,4 | 35,4 | 35,4 | 35,4 | 35,4 | 35,4 | 35,4 |
| 7. | Число часов использования установленной тепловой мощности | час/год | 2905,91 | 2905,91 | 2905,91 | 2905,91 | 2905,91 | 2905,91 | 2905,91 | 2905,91 | 2905,91 | 2905,91 | 1356,09 | 1356,09 |
| 8. | Удельная установленная тепловая мощность котельной на одного жителя | МВт/тыс. чел | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 9. | Частота отказов с прекращением теплоснабжения от котельной | 1/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | Относительный средневзвешенный остаточный парковый ресурс котлоагрегатов котельной | час | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 11. | Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала с УТМ меньше/равной 10 Гкал/ | % | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 12. | Доля котельных, оборудованных приборами учета | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | Угольная котельная с.Красноярка (с.Красноярка, ул.Береговая 24-б) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность котельной: | Гкал/ч | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 |
| 2. | Присоединенная тепловая нагрузка на коллекторах | Гкал/ч | 0,2727 | 0,2727 | 0,2727 | 0,2727 | 0,2727 | 0,2727 | 0,2727 | 0,2727 | 0,2727 | 0,2727 | 0,2727 | 0,2727 |
| 3. | Доля резерва тепловой мощности котельной | % | 52,32 | 52,32 | 52,32 | 52,32 | 52,32 | 52,32 | 52,32 | 52,32 | 52,32 | 52,32 | 52,32 | 52,32 |
| 4. | Отпуск тепловой энергии с коллекторов | тыс. Гкал | 0,476 | 0,476 | 0,476 | 0,476 | 0,476 | 0,476 | 0,476 | 0,476 | 0,476 | 0,476 | 0,476 | 0,476 |
| 5. | Удельный расход условного топлива на тепловую энергию, отпущенную с коллекторов котельной | кг/Гкал | 420,75 | 420,75 | 420,75 | 420,75 | 420,75 | 420,75 | 420,75 | 420,75 | 420,75 | 420,75 | 420,75 | 420,75 |
| 6. | Коэффициент полезного использования теплоты топлива | % | 34,0 | 34,0 | 34,0 | 34,0 | 34,0 | 34,0 | 34,0 | 34,0 | 34,0 | 34,0 | 34,0 | 34,0 |
| 7. | Число часов использования установленной тепловой мощности | час/год | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| 8. | Удельная установленная тепловая мощность котельной на одного жителя | МВт/тыс. чел | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 9. | Частота отказов с прекращением теплоснабжения от котельной | 1/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | Относительный средневзвешенный остаточный парковый ресурс котлоагрегатов котельной | час | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 11. | Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала с УТМ меньше/равной 10 Гкал/ | % | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 12. | Доля котельных, оборудованных приборами учета | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | Угольная котельная с.Новопокровка (с.Новопокровка, ул.Центральная, 2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность котельной: | Гкал/ч | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 |
| 2. | Присоединенная тепловая нагрузка на коллекторах | Гкал/ч | 0,525 | 0,525 | 0,525 | 0,525 | 0,525 | 0,525 | 0,525 | 0,525 | 0,525 | 0,525 | 0,525 | 0,525 |
| 3. | Доля резерва тепловой мощности котельной | % | 68,60 | 68,60 | 68,60 | 68,60 | 68,60 | 68,60 | 68,60 | 68,60 | 68,60 | 68,60 | 68,60 | 68,60 |
| 4. | Отпуск тепловой энергии с коллекторов | тыс. Гкал | 0,793 | 0,793 | 0,793 | 0,793 | 0,793 | 0,793 | 0,793 | 0,793 | 0,793 | 0,793 | 0,793 | 0,793 |
| 5. | Удельный расход условного топлива на тепловую энергию, отпущенную с коллекторов котельной | кг/Гкал | 421,74 | 421,74 | 421,74 | 421,74 | 421,74 | 421,74 | 421,74 | 421,74 | 421,74 | 421,74 | 421,74 | 421,74 |
| 6. | Коэффициент полезного использования теплоты топлива | % | 33,9 | 33,9 | 33,9 | 33,9 | 33,9 | 33,9 | 33,9 | 33,9 | 33,9 | 33,9 | 33,9 | 33,9 |
| 7. | Число часов использования установленной тепловой мощности | час/год | 417,54 | 417,54 | 417,54 | 417,54 | 417,54 | 417,54 | 417,54 | 417,54 | 417,54 | 417,54 | 417,54 | 417,54 |
| 8. | Удельная установленная тепловая мощность котельной на одного жителя | МВт/тыс. чел | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 9. | Частота отказов с прекращением теплоснабжения от котельной | 1/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | Относительный средневзвешенный остаточный парковый ресурс котлоагрегатов котельной | час | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 11. | Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала с УТМ меньше/равной 10 Гкал/ | % | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 12. | Доля котельных, оборудованных приборами учета | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | Угольная котельная с.Новопокровка (с.Новопокровка, ул.Зеленая 32) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность котельной: | Гкал/ч | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
| 2. | Присоединенная тепловая нагрузка на коллекторах | Гкал/ч | 0,197 | 0,197 | 0,197 | 0,197 | 0,197 | 0,197 | 0,197 | 0,197 | 0,197 | 0,197 | 0,197 | 0,197 |
| 3. | Доля резерва тепловой мощности котельной | % | 62,07 | 62,07 | 62,07 | 62,07 | 62,07 | 62,07 | 62,07 | 62,07 | 62,07 | 62,07 | 62,07 | 62,07 |
| 4. | Отпуск тепловой энергии с коллекторов | тыс. Гкал | 0,298 | 0,298 | 0,298 | 0,298 | 0,298 | 0,298 | 0,298 | 0,298 | 0,298 | 0,298 | 0,298 | 0,298 |
| 5. | Удельный расход условного топлива на тепловую энергию, отпущенную с коллекторов котельной | кг/Гкал | 421,74 | 421,74 | 421,74 | 421,74 | 421,74 | 421,74 | 421,74 | 421,74 | 421,74 | 421,74 | 421,74 | 421,74 |
| 6. | Коэффициент полезного использования теплоты топлива | % | 33,9 | 33,9 | 33,9 | 33,9 | 33,9 | 33,9 | 33,9 | 33,9 | 33,9 | 33,9 | 33,9 | 33,9 |
| 7. | Число часов использования установленной тепловой мощности | час/год | 496,14 | 496,14 | 496,14 | 496,14 | 496,14 | 496,14 | 496,14 | 496,14 | 496,14 | 496,14 | 496,14 | 496,14 |
| 8. | Удельная установленная тепловая мощность котельной на одного жителя | МВт/тыс. чел | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 9. | Частота отказов с прекращением теплоснабжения от котельной | 1/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | Относительный средневзвешенный остаточный парковый ресурс котлоагрегатов котельной | час | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 11. | Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала с УТМ меньше/равной 10 Гкал/ | % | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 12. | Доля котельных, оборудованных приборами учета | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | Угольная котельная д. Первомихайловка (д. Первомихайловка, ул. Гагарина 1-а) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность котельной: | Гкал/ч | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 |
| 2. | Присоединенная тепловая нагрузка на коллекторах | Гкал/ч | 0,173 | 0,173 | 0,173 | 0,173 | 0,173 | 0,173 | 0,173 | 0,173 | 0,173 | 0,173 | 0,173 | 0,173 |
| 3. | Доля резерва тепловой мощности котельной | % | 88,79 | 88,79 | 88,79 | 88,79 | 88,79 | 88,79 | 88,79 | 88,79 | 88,79 | 88,79 | 88,79 | 88,79 |
| 4. | Отпуск тепловой энергии с коллекторов | тыс. Гкал | 0,235 | 0,235 | 0,235 | 0,235 | 0,235 | 0,235 | 0,235 | 0,235 | 0,235 | 0,235 | 0,235 | 0,235 |
| 5. | Удельный расход условного топлива на тепловую энергию, отпущенную с коллекторов котельной | кг/Гкал | 424,22 | 424,22 | 424,22 | 424,22 | 424,22 | 424,22 | 424,22 | 424,22 | 424,22 | 424,22 | 424,22 | 424,22 |
| 6. | Коэффициент полезного использования теплоты топлива | % | 33,7 | 33,7 | 33,7 | 33,7 | 33,7 | 33,7 | 33,7 | 33,7 | 33,7 | 33,7 | 33,7 | 33,7 |
| 7. | Число часов использования установленной тепловой мощности | час/год | 123,85 | 123,85 | 123,85 | 123,85 | 123,85 | 123,85 | 123,85 | 123,85 | 123,85 | 123,85 | 123,85 | 123,85 |
| 8. | Удельная установленная тепловая мощность котельной на одного жителя | МВт/тыс. чел | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 9. | Частота отказов с прекращением теплоснабжения от котельной | 1/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | Относительный средневзвешенный остаточный парковый ресурс котлоагрегатов котельной | час | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 11. | Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала с УТМ меньше/равной 10 Гкал/ | % | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 12. | Доля котельных, оборудованных приборами учета | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Угольная котельная, с. Лопатино (с. Лопатино, пл.Центральная, 1-а) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность котельной: | Гкал/ч | 3,02 | 3,02 | 3,02 | 3,02 | 3,02 | 3,02 | 3,02 | 3,02 | 3,02 | 3,02 | 3,02 | 3,02 |
| 2. | Присоединенная тепловая нагрузка на коллекторах | Гкал/ч | 0,7394 | 0,7394 | 0,7394 | 0,7394 | 0,7394 | 0,7394 | 0,7394 | 0,7394 | 0,7394 | 0,7394 | 0,7394 | 0,7394 |
| 3. | Доля резерва тепловой мощности котельной | % | 71,38 | 71,38 | 71,38 | 71,38 | 71,38 | 71,38 | 71,38 | 71,38 | 71,38 | 71,38 | 71,38 | 71,38 |
| 4. | Отпуск тепловой энергии с коллекторов | тыс. Гкал | 0,811 | 0,811 | 0,811 | 0,811 | 0,811 | 0,811 | 0,811 | 0,811 | 0,811 | 0,811 | 0,811 | 0,811 |
| 5. | Удельный расход условного топлива на тепловую энергию, отпущенную с коллекторов котельной | кг/Гкал | 313,95 | 313,95 | 313,95 | 313,95 | 313,95 | 313,95 | 313,95 | 313,95 | 313,95 | 313,95 | 313,95 | 313,95 |
| 6. | Коэффициент полезного использования теплоты топлива | % | 45,5 | 45,5 | 45,5 | 45,5 | 45,5 | 45,5 | 45,5 | 45,5 | 45,5 | 45,5 | 45,5 | 45,5 |
| 7. | Число часов использования установленной тепловой мощности | час/год | 268,53 | 268,53 | 268,53 | 268,53 | 268,53 | 268,53 | 268,53 | 268,53 | 268,53 | 268,53 | 268,53 | 268,53 |
| 8. | Удельная установленная тепловая мощность котельной на одного жителя | МВт/тыс. чел | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 9. | Частота отказов с прекращением теплоснабжения от котельной | 1/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | Относительный средневзвешенный остаточный парковый ресурс котлоагрегатов котельной | час | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 11. | Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала с УТМ меньше/равной 10 Гкал/ | % | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 12. | Доля котельных, оборудованных приборами учета | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | Угольная котельная д. Тайлаково (д. Тайлаково, ул.Озерная 17-а) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность котельной: | Гкал/ч | 0,302 | 0,302 | 0,302 | 0,302 | 0,302 | 0,302 | 0,302 | 0,302 | 0,302 | 0,302 | 0,35 | 0,35 |
| 2. | Присоединенная тепловая нагрузка на коллекторах | Гкал/ч | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| 3. | Доля резерва тепловой мощности котельной | % | -2,35 | -2,35 | -2,35 | -2,35 | -2,35 | -2,35 | -2,35 | -2,35 | -2,35 | -2,35 | 11,68 | 11,68 |
| 4. | Отпуск тепловой энергии с коллекторов | тыс. Гкал | 0,329 | 0,329 | 0,329 | 0,329 | 0,329 | 0,329 | 0,329 | 0,329 | 0,329 | 0,329 | 0,329 | 0,329 |
| 5. | Удельный расход условного топлива на тепловую энергию, отпущенную с коллекторов котельной | кг/Гкал | 313,95 | 313,95 | 313,95 | 313,95 | 313,95 | 313,95 | 313,95 | 313,95 | 313,95 | 313,95 | 313,95 | 313,95 |
| 6. | Коэффициент полезного использования теплоты топлива | % | 45,5 | 45,5 | 45,5 | 45,5 | 45,5 | 45,5 | 45,5 | 45,5 | 45,5 | 45,5 | 45,5 | 45,5 |
| 7. | Число часов использования установленной тепловой мощности | час/год | 1089,52 | 1089,52 | 1089,52 | 1089,52 | 1089,52 | 1089,52 | 1089,52 | 1089,52 | 1089,52 | 1089,52 | 940,10 | 940,10 |
| 8. | Удельная установленная тепловая мощность котельной на одного жителя | МВт/тыс. чел | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 9. | Частота отказов с прекращением теплоснабжения от котельной | 1/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | Относительный средневзвешенный остаточный парковый ресурс котлоагрегатов котельной | час | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 11. | Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала с УТМ меньше/равной 10 Гкал/ | % | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 12. | Доля котельных, оборудованных приборами учета | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | Угольная котельная с. Никулино (с. Никулино, ул.Озерная 2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность котельной: | Гкал/ч | 2,84 | 2,84 | 2,84 | 2,84 | 2,84 | 2,84 | 2,84 | 2,84 | 2,84 | 2,84 | 2,84 | 2,84 |
| 2. | Присоединенная тепловая нагрузка на коллекторах | Гкал/ч | 1,254 | 1,254 | 1,254 | 1,254 | 1,254 | 1,254 | 1,254 | 1,254 | 1,254 | 1,254 | 1,254 | 1,254 |
| 3. | Доля резерва тепловой мощности котельной | % | 49,10 | 49,10 | 49,10 | 49,10 | 49,10 | 49,10 | 49,10 | 49,10 | 49,10 | 49,10 | 49,10 | 49,10 |
| 4. | Отпуск тепловой энергии с коллекторов | тыс. Гкал | 1,333 | 1,333 | 1,333 | 1,333 | 1,333 | 1,333 | 1,333 | 1,333 | 1,333 | 1,333 | 1,333 | 1,333 |
| 5. | Удельный расход условного топлива на тепловую энергию, отпущенную с коллекторов котельной | кг/Гкал | 635,03 | 635,03 | 635,03 | 635,03 | 635,03 | 635,03 | 635,03 | 635,03 | 635,03 | 635,03 | 635,03 | 635,03 |
| 6. | Коэффициент полезного использования теплоты топлива | % | 22,5 | 22,5 | 22,5 | 22,5 | 22,5 | 22,5 | 22,5 | 22,5 | 22,5 | 22,5 | 22,5 | 22,5 |
| 7. | Число часов использования установленной тепловой мощности | час/год | 469,41 | 469,41 | 469,41 | 469,41 | 469,41 | 469,41 | 469,41 | 469,41 | 469,41 | 469,41 | 469,41 | 469,41 |
| 8. | Удельная установленная тепловая мощность котельной на одного жителя | МВт/тыс. чел | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 9. | Частота отказов с прекращением теплоснабжения от котельной | 1/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | Относительный средневзвешенный остаточный парковый ресурс котлоагрегатов котельной | час | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 11. | Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала с УТМ меньше/равной 10 Гкал/ | % | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 12. | Доля котельных, оборудованных приборами учета | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | Угольная котельная. с.Никулино (с. Никулино, ул.Северная 33-а) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность котельной: | Гкал/ч | 0,696 | 0,696 | 0,696 | 0,696 | 0,696 | 0,696 | 0,696 | 0,696 | 0,696 | 0,696 | 0,696 | 0,696 |
| 2. | Присоединенная тепловая нагрузка на коллекторах | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Доля резерва тепловой мощности котельной | % | 18,62 | 18,62 | 18,62 | 18,62 | 18,62 | 18,62 | 18,62 | 18,62 | 18,62 | 18,62 | 18,62 | 18,62 |
| 4. | Отпуск тепловой энергии с коллекторов | тыс. Гкал | 0,510 | 0,510 | 0,510 | 0,510 | 0,510 | 0,510 | 0,510 | 0,510 | 0,510 | 0,510 | 0,510 | 0,510 |
| 5. | Удельный расход условного топлива на тепловую энергию, отпущенную с коллекторов котельной | кг/Гкал | 635,03 | 635,03 | 635,03 | 635,03 | 635,03 | 635,03 | 635,03 | 635,03 | 635,03 | 635,03 | 635,03 | 635,03 |
| 6. | Коэффициент полезного использования теплоты топлива | % | 22,5 | 22,5 | 22,5 | 22,5 | 22,5 | 22,5 | 22,5 | 22,5 | 22,5 | 22,5 | 22,5 | 22,5 |
| 7. | Число часов использования установленной тепловой мощности | час/год | 732,57 | 732,57 | 732,57 | 732,57 | 732,57 | 732,57 | 732,57 | 732,57 | 732,57 | 732,57 | 732,57 | 732,57 |
| 8. | Удельная установленная тепловая мощность котельной на одного жителя | МВт/тыс. чел | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 9. | Частота отказов с прекращением теплоснабжения от котельной | 1/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | Относительный средневзвешенный остаточный парковый ресурс котлоагрегатов котельной | час | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 11. | Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала с УТМ меньше/равной 10 Гкал/ | % | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 12. | Доля котельных, оборудованных приборами учета | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | Угольная котельная с. Новотроицк (с. Новотроицк, ул.Озерная 2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность котельной: | Гкал/ч | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 |
| 2. | Присоединенная тепловая нагрузка на коллекторах | Гкал/ч | 1,0342 | 1,0342 | 1,0342 | 1,0342 | 1,0342 | 1,0342 | 1,0342 | 1,0342 | 1,0342 | 1,0342 | 1,0342 | 1,0342 |
| 3. | Доля резерва тепловой мощности котельной | % | 62,56 | 62,56 | 62,56 | 62,56 | 62,56 | 62,56 | 62,56 | 62,56 | 62,56 | 62,56 | 62,56 | 62,56 |
| 4. | Отпуск тепловой энергии с коллекторов | тыс. Гкал | 1,698 | 1,698 | 1,698 | 1,698 | 1,698 | 1,698 | 1,698 | 1,698 | 1,698 | 1,698 | 1,698 | 1,698 |
| 5. | Удельный расход условного топлива на тепловую энергию, отпущенную с коллекторов котельной | кг/Гкал | 472,07 | 472,07 | 472,07 | 472,07 | 472,07 | 472,07 | 472,07 | 472,07 | 472,07 | 472,07 | 472,07 | 472,07 |
| 6. | Коэффициент полезного использования теплоты топлива | % | 30,3 | 30,3 | 30,3 | 30,3 | 30,3 | 30,3 | 30,3 | 30,3 | 30,3 | 30,3 | 30,3 | 30,3 |
| 7. | Число часов использования установленной тепловой мощности | час/год | 530,63 | 530,63 | 530,63 | 530,63 | 530,63 | 530,63 | 530,63 | 530,63 | 530,63 | 530,63 | 530,63 | 530,63 |
| 8. | Удельная установленная тепловая мощность котельной на одного жителя | МВт/тыс. чел | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 9. | Частота отказов с прекращением теплоснабжения от котельной | 1/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | Относительный средневзвешенный остаточный парковый ресурс котлоагрегатов котельной | час | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 11. | Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала с УТМ меньше/равной 10 Гкал/ | % | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 12. | Доля котельных, оборудованных приборами учета | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | Угольная котельная с. Константиновка (с. Константиновка, ул.Ленина 7-б) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность котельной: | Гкал/ч | 0,344 | 0,344 | 0,344 | 0,344 | 0,344 | 0,344 | 0,344 | 0,344 | 0,344 | 0,344 | 0,344 | 0,344 |
| 2. | Присоединенная тепловая нагрузка на коллекторах | Гкал/ч | 0,103 | 0,103 | 0,103 | 0,103 | 0,103 | 0,103 | 0,103 | 0,103 | 0,103 | 0,103 | 0,103 | 0,103 |
| 3. | Доля резерва тепловой мощности котельной | % | 65,29 | 65,29 | 65,29 | 65,29 | 65,29 | 65,29 | 65,29 | 65,29 | 65,29 | 65,29 | 65,29 | 65,29 |
| 4. | Отпуск тепловой энергии с коллекторов | тыс. Гкал | 0,707 | 0,707 | 0,707 | 0,707 | 0,707 | 0,707 | 0,707 | 0,707 | 0,707 | 0,707 | 0,707 | 0,707 |
| 5. | Удельный расход условного топлива на тепловую энергию, отпущенную с коллекторов котельной | кг/Гкал | 492,23 | 492,23 | 492,23 | 492,23 | 492,23 | 492,23 | 492,23 | 492,23 | 492,23 | 492,23 | 492,23 | 492,23 |
| 6. | Коэффициент полезного использования теплоты топлива | % | 29,1 | 29,1 | 29,1 | 29,1 | 29,1 | 29,1 | 29,1 | 29,1 | 29,1 | 29,1 | 29,1 | 29,1 |
| 7. | Число часов использования установленной тепловой мощности | час/год | 2055,23 | 2055,23 | 2055,23 | 2055,23 | 2055,23 | 2055,23 | 2055,23 | 2055,23 | 2055,23 | 2055,23 | 2055,23 | 2055,23 |
| 8. | Удельная установленная тепловая мощность котельной на одного жителя | МВт/тыс. чел | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 9. | Частота отказов с прекращением теплоснабжения от котельной | 1/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | Относительный средневзвешенный остаточный парковый ресурс котлоагрегатов котельной | час | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 11. | Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала с УТМ меньше/равной 10 Гкал/ | % | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 12. | Доля котельных, оборудованных приборами учета | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | Угольная котельная с. Увальское (с. Увальское, ул. Северная 2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность котельной: | Гкал/ч | 5,13 | 5,13 | 5,13 | 5,13 | 5,13 | 5,13 | 5,13 | 5,13 | 5,13 | 5,13 | 5,13 | 5,13 |
| 2. | Присоединенная тепловая нагрузка на коллекторах | Гкал/ч | 0,6932 | 0,6932 | 0,6932 | 0,6932 | 0,6932 | 0,6932 | 0,6932 | 0,6932 | 0,6932 | 0,6932 | 0,6932 | 0,6932 |
| 3. | Доля резерва тепловой мощности котельной | % | 84,12 | 84,12 | 84,12 | 84,12 | 84,12 | 84,12 | 84,12 | 84,12 | 84,12 | 84,12 | 84,12 | 84,12 |
| 4. | Отпуск тепловой энергии с коллекторов | тыс. Гкал | 1,506 | 1,506 | 1,506 | 1,506 | 1,506 | 1,506 | 1,506 | 1,506 | 1,506 | 1,506 | 1,506 | 1,506 |
| 5. | Удельный расход условного топлива на тепловую энергию, отпущенную с коллекторов котельной | кг/Гкал | 352,36 | 352,36 | 352,36 | 352,36 | 352,36 | 352,36 | 352,36 | 352,36 | 352,36 | 352,36 | 352,36 | 352,36 |
| 6. | Коэффициент полезного использования теплоты топлива | % | 40,6 | 40,6 | 40,6 | 40,6 | 40,6 | 40,6 | 40,6 | 40,6 | 40,6 | 40,6 | 40,6 | 40,6 |
| 7. | Число часов использования установленной тепловой мощности | час/год | 293,57 | 293,57 | 293,57 | 293,57 | 293,57 | 293,57 | 293,57 | 293,57 | 293,57 | 293,57 | 293,57 | 293,57 |
| 8. | Удельная установленная тепловая мощность котельной на одного жителя | МВт/тыс. чел | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 9. | Частота отказов с прекращением теплоснабжения от котельной | 1/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | Относительный средневзвешенный остаточный парковый ресурс котлоагрегатов котельной | час | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 11. | Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала с УТМ меньше/равной 10 Гкал/ | % | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 12. | Доля котельных, оборудованных приборами учета | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | Газовая котельная с. Северотатарское (с. Северотатарское, ул Школьная, 1б) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность котельной: | Гкал/ч | 1,38 | 1,38 | 1,38 | 1,38 | 1,38 | 1,38 | 1,38 | 1,38 | 1,38 | 1,38 | 1,38 | 1,38 |
| 2. | Присоединенная тепловая нагрузка на коллекторах | Гкал/ч | 1,143 | 1,143 | 1,143 | 1,143 | 1,143 | 1,143 | 1,143 | 1,143 | 1,143 | 1,143 | 1,143 | 1,143 |
| 3. | Доля резерва тепловой мощности котельной | % | 2,61 | 2,61 | 2,61 | 2,61 | 2,61 | 2,61 | 2,61 | 2,61 | 2,61 | 2,61 | 2,61 | 2,61 |
| 4. | Отпуск тепловой энергии с коллекторов | тыс. Гкал | 1,555 | 1,555 | 1,555 | 1,555 | 1,555 | 1,555 | 1,555 | 1,555 | 1,555 | 1,555 | 1,555 | 1,555 |
| 5. | Удельный расход условного топлива на тепловую энергию, отпущенную с коллекторов котельной | кг/Гкал | 234,31 | 234,31 | 234,31 | 234,31 | 234,31 | 234,31 | 234,31 | 234,31 | 234,31 | 234,31 | 234,31 | 234,31 |
| 6. | Коэффициент полезного использования теплоты топлива | % | 61,0 | 61,0 | 61,0 | 61,0 | 61,0 | 61,0 | 61,0 | 61,0 | 61,0 | 61,0 | 61,0 | 61,0 |
| 7. | Число часов использования установленной тепловой мощности | час/год | 1126,59 | 1126,59 | 1126,59 | 1126,59 | 1126,59 | 1126,59 | 1126,59 | 1126,59 | 1126,59 | 1126,59 | 1126,59 | 1126,59 |
| 8. | Удельная установленная тепловая мощность котельной на одного жителя | МВт/тыс. чел | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 9. | Частота отказов с прекращением теплоснабжения от котельной | 1/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | Относительный средневзвешенный остаточный парковый ресурс котлоагрегатов котельной | час | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 11. | Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала с УТМ меньше/равной 10 Гкал/ | % | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 12. | Доля котельных, оборудованных приборами учета | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Газовая котельная с. Новопервомайское (с. Новопервомайское, ул. Восточная, 22б) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность котельной: | Гкал/ч | 1,72 | 1,72 | 1,72 | 1,72 | 1,72 | 1,72 | 1,72 | 1,72 | 1,72 | 1,72 | 1,72 | 1,72 |
| 2. | Присоединенная тепловая нагрузка на коллекторах | Гкал/ч | 1,31 | 1,31 | 1,31 | 1,31 | 1,31 | 1,31 | 1,31 | 1,31 | 1,31 | 1,31 | 1,31 | 1,31 |
| 3. | Доля резерва тепловой мощности котельной | % | 10,76 | 10,76 | 10,76 | 10,76 | 10,76 | 10,76 | 10,76 | 10,76 | 10,76 | 10,76 | 10,76 | 10,76 |
| 4. | Отпуск тепловой энергии с коллекторов | тыс. Гкал | 1,697 | 1,697 | 1,697 | 1,697 | 1,697 | 1,697 | 1,697 | 1,697 | 1,697 | 1,697 | 1,697 | 1,697 |
| 5. | Удельный расход условного топлива на тепловую энергию, отпущенную с коллекторов котельной | кг/Гкал | 261,26 | 261,26 | 261,26 | 261,26 | 261,26 | 261,26 | 261,26 | 261,26 | 261,26 | 261,26 | 261,26 | 261,26 |
| 6. | Коэффициент полезного использования теплоты топлива | % | 54,7 | 54,7 | 54,7 | 54,7 | 54,7 | 54,7 | 54,7 | 54,7 | 54,7 | 54,7 | 54,7 | 54,7 |
| 7. | Число часов использования установленной тепловой мощности | час/год | 986,63 | 986,63 | 986,63 | 986,63 | 986,63 | 986,63 | 986,63 | 986,63 | 986,63 | 986,63 | 986,63 | 986,63 |
| 8. | Удельная установленная тепловая мощность котельной на одного жителя | МВт/тыс. чел | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 9. | Частота отказов с прекращением теплоснабжения от котельной | 1/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | Относительный средневзвешенный остаточный парковый ресурс котлоагрегатов котельной | час | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 11. | Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала с УТМ меньше/равной 10 Гкал/ | % | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 12. | Доля котельных, оборудованных приборами учета | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Газовая котельная с. Дмитриевка (с. Дмитриевка, пер. Банный, 7а) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность котельной: | Гкал/ч | 0,77 | 0,77 | 0,77 | 0,77 | 0,77 | 0,77 | 0,77 | 0,77 | 0,77 | 0,77 | 0,77 | 0,77 |
| 2. | Присоединенная тепловая нагрузка на коллекторах | Гкал/ч | 0,607 | 0,607 | 0,607 | 0,607 | 0,607 | 0,607 | 0,607 | 0,607 | 0,607 | 0,607 | 0,607 | 0,607 |
| 3. | Доля резерва тепловой мощности котельной | % | 5,47 | 5,47 | 5,47 | 5,47 | 5,47 | 5,47 | 5,47 | 5,47 | 5,47 | 5,47 | 5,47 | 5,47 |
| 4. | Отпуск тепловой энергии с коллекторов | тыс. Гкал | 1,003 | 1,003 | 1,003 | 1,003 | 1,003 | 1,003 | 1,003 | 1,003 | 1,003 | 1,003 | 1,003 | 1,003 |
| 5. | Удельный расход условного топлива на тепловую энергию, отпущенную с коллекторов котельной | кг/Гкал | 199,40 | 199,40 | 199,40 | 199,40 | 199,40 | 199,40 | 199,40 | 199,40 | 199,40 | 199,40 | 199,40 | 199,40 |
| 6. | Коэффициент полезного использования теплоты топлива | % | 71,7 | 71,7 | 71,7 | 71,7 | 71,7 | 71,7 | 71,7 | 71,7 | 71,7 | 71,7 | 71,7 | 71,7 |
| 7. | Число часов использования установленной тепловой мощности | час/год | 1302,60 | 1302,60 | 1302,60 | 1302,60 | 1302,60 | 1302,60 | 1302,60 | 1302,60 | 1302,60 | 1302,60 | 1302,60 | 1302,60 |
| 8. | Удельная установленная тепловая мощность котельной на одного жителя | МВт/тыс. чел | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 9. | Частота отказов с прекращением теплоснабжения от котельной | 1/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | Относительный средневзвешенный остаточный парковый ресурс котлоагрегатов котельной | час | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 11. | Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала с УТМ меньше/равной 10 Гкал/ | % | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 12. | Доля котельных, оборудованных приборами учета | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Газовая котельная д. Неудачино (д. Неудачино, Ул. Центральная, 54б) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность котельной: | Гкал/ч | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
| 2. | Присоединенная тепловая нагрузка на коллекторах | Гкал/ч | 0,5122 | 0,5122 | 0,5122 | 0,5122 | 0,5122 | 0,5122 | 0,5122 | 0,5122 | 0,5122 | 0,5122 | 0,5122 | 0,5122 |
| 3. | Доля резерва тепловой мощности котельной | % | 6,13 | 6,13 | 6,13 | 6,13 | 6,13 | 6,13 | 6,13 | 6,13 | 6,13 | 6,13 | 6,13 | 6,13 |
| 4. | Отпуск тепловой энергии с коллекторов | тыс. Гкал | 0,644 | 0,644 | 0,644 | 0,644 | 0,644 | 0,644 | 0,644 | 0,644 | 0,644 | 0,644 | 0,644 | 0,644 |
| 5. | Удельный расход условного топлива на тепловую энергию, отпущенную с коллекторов котельной | кг/Гкал | 159,81 | 159,81 | 159,81 | 159,81 | 159,81 | 159,81 | 159,81 | 159,81 | 159,81 | 159,81 | 159,81 | 159,81 |
| 6. | Коэффициент полезного использования теплоты топлива | % | 89,5 | 89,5 | 89,5 | 89,5 | 89,5 | 89,5 | 89,5 | 89,5 | 89,5 | 89,5 | 89,5 | 89,5 |
| 7. | Число часов использования установленной тепловой мощности | час/год | 1073,33 | 1073,33 | 1073,33 | 1073,33 | 1073,33 | 1073,33 | 1073,33 | 1073,33 | 1073,33 | 1073,33 | 1073,33 | 1073,33 |
| 8. | Удельная установленная тепловая мощность котельной на одного жителя | МВт/тыс. чел | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 9. | Частота отказов с прекращением теплоснабжения от котельной | 1/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | Относительный средневзвешенный остаточный парковый ресурс котлоагрегатов котельной | час | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 11. | Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала с УТМ меньше/равной 10 Гкал/ | % | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 12. | Доля котельных, оборудованных приборами учета | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Газовая котельная с. Киевка (с. Киевка, ул. 9 мая, 35а) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность котельной: | Гкал/ч | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,5 | 1,5 |
| 2. | Присоединенная тепловая нагрузка на коллекторах | Гкал/ч | 0,956 | 0,956 | 0,956 | 0,956 | 0,956 | 0,956 | 0,956 | 0,956 | 0,956 | 0,956 | 0,956 | 0,956 |
| 3. | Доля резерва тепловой мощности котельной | % | 1075,48 | 1075,48 | 1075,48 | 1075,48 | 1075,48 | 1075,48 | 1075,48 | 1075,48 | 1075,48 | 1075,48 | 745,67 | 745,67 |
| 4. | Отпуск тепловой энергии с коллекторов | тыс. Гкал | 1,540 | 1,540 | 1,540 | 1,540 | 1,540 | 1,540 | 1,540 | 1,540 | 1,540 | 1,540 | 1,540 | 1,540 |
| 5. | Удельный расход условного топлива на тепловую энергию, отпущенную с коллекторов котельной | кг/Гкал | 247,85 | 247,85 | 247,85 | 247,85 | 247,85 | 247,85 | 247,85 | 247,85 | 247,85 | 247,85 | 247,85 | 247,85 |
| 6. | Коэффициент полезного использования теплоты топлива | % | 57,7 | 57,7 | 57,7 | 57,7 | 57,7 | 57,7 | 57,7 | 57,7 | 57,7 | 57,7 | 57,7 | 57,7 |
| 7. | Число часов использования установленной тепловой мощности | час/год | 1480,77 | 1480,77 | 1480,77 | 1480,77 | 1480,77 | 1480,77 | 1480,77 | 1480,77 | 1480,77 | 1480,77 | 1026,67 | 1026,67 |
| 8. | Удельная установленная тепловая мощность котельной на одного жителя | МВт/тыс. чел | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 9. | Частота отказов с прекращением теплоснабжения от котельной | 1/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | Относительный средневзвешенный остаточный парковый ресурс котлоагрегатов котельной | час | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 11. | Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала с УТМ меньше/равной 10 Гкал/ | % | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 12. | Доля котельных, оборудованных приборами учета | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Итого по ЕТО №3 МУП «Жилищно-коммунальное хозяйство» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность котельной: | Гкал/ч | 53,36 | 53,36 | 53,36 | 53,36 | 53,36 | 53,36 | 53,36 | 53,36 | 53,36 | 53,36 | 53,948 | 53,948 |
| 2. | Присоединенная тепловая нагрузка на коллекторах | Гкал/ч | 17,284 | 17,284 | 17,284 | 17,284 | 17,284 | 17,284 | 17,284 | 17,284 | 17,284 | 17,284 | 17,284 | 17,284 |
| 3. | Доля резерва тепловой мощности котельной | % | 85,387 | 85,387 | 85,387 | 85,387 | 85,387 | 85,387 | 85,387 | 85,387 | 85,387 | 85,387 | 78,103 | 78,103 |
| 4. | Отпуск тепловой энергии с коллекторов | тыс. Гкал | 28,136 | 28,136 | 28,136 | 28,136 | 28,136 | 28,136 | 28,136 | 28,136 | 28,136 | 28,136 | 28,136 | 28,136 |
| 5. | Удельный расход условного топлива на тепловую энергию, отпущенную с коллекторов котельной | кг/Гкал | 376,057 | 376,057 | 376,057 | 376,057 | 376,057 | 376,057 | 376,057 | 376,057 | 376,057 | 376,057 | 376,057 | 376,057 |
| 6. | Коэффициент полезного использования теплоты топлива | % | 38,0 | 38,0 | 38,0 | 38,0 | 38,0 | 38,0 | 38,0 | 38,0 | 38,0 | 38,0 | 38,0 | 38,0 |
| 7. | Число часов использования установленной тепловой мощности | час/год | 527,29 | 527,29 | 527,29 | 527,29 | 527,29 | 527,29 | 527,29 | 527,29 | 527,29 | 527,29 | 521,54 | 521,54 |
| 8. | Удельная установленная тепловая мощность котельной на одного жителя | МВт/тыс. чел | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 9. | Частота отказов с прекращением теплоснабжения от котельной | 1/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | Относительный средневзвешенный остаточный парковый ресурс котлоагрегатов котельной | час | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 11. | Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала с УТМ меньше/равной 10 Гкал/ | % | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 12. | Доля котельных, оборудованных приборами учета | % | 79,310 | 79,310 | 79,310 | 79,310 | 79,310 | 79,310 | 79,310 | 79,310 | 79,310 | 79,310 | 79,310 | 79,310 |
|  | Всего по Татарскому муниципальному округу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность котельной: | Гкал/ч | 113,833 | 113,833 | 113,833 | 113,833 | 113,833 | 113,833 | 113,833 | 113,833 | 113,833 | 113,833 | 130,802 | 130,802 |
| 2. | Присоединенная тепловая нагрузка на коллекторах | Гкал/ч | 52,948 | 52,948 | 52,948 | 52,948 | 52,948 | 52,948 | 52,948 | 52,948 | 52,948 | 52,948 | 52,948 | 52,948 |
| 3. | Доля резерва тепловой мощности котельной | % | 27,544 | 27,544 | 27,544 | 27,544 | 27,544 | 27,544 | 27,544 | 27,544 | 27,544 | 27,544 | 45,285 | 45,285 |
| 4. | Отпуск тепловой энергии с коллекторов | тыс. Гкал | 117,063 | 117,063 | 116,284 | 122,429 | 122,429 | 122,429 | 122,429 | 122,429 | 122,429 | 122,429 | 122,429 | 122,429 |
| 5. | Удельный расход условного топлива на тепловую энергию, отпущенную с коллекторов котельной | кг/Гкал | 283,549 | 283,549 | 316,713 | 322,085 | 322,085 | 322,085 | 322,085 | 322,085 | 322,085 | 245,042 | 245,042 | 245,042 |
| 6. | Коэффициент полезного использования теплоты топлива | % | 50,4 | 50,4 | 45,2 | 44,4 | 44,4 | 44,4 | 44,4 | 44,4 | 44,4 | 58,4 | 58,4 | 58,4 |
| 7. | Число часов использования установленной тепловой мощности | час/год | 1028,38 | 1028,38 | 1021,53 | 1075,52 | 1075,52 | 1075,52 | 1075,52 | 1075,52 | 1075,52 | 1075,52 | 935,99 | 935,99 |
| 8. | Удельная установленная тепловая мощность котельной на одного жителя | МВт/тыс. чел | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 9. | Частота отказов с прекращением теплоснабжения от котельной | 1/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | Относительный средневзвешенный остаточный парковый ресурс котлоагрегатов котельной | час | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 11. | Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала с УТМ меньше/равной 10 Гкал/ | % | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 12. | Доля котельных, оборудованных приборами учета | % | 71,670 | 71,670 | 71,670 | 71,670 | 71,670 | 71,670 | 71,670 | 71,670 | 71,670 | 71,670 | 71,670 | 71,670 |

Таблица 37 - Индикаторы, характеризующие динамику изменения показателей тепловых сетей в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации

|  | Наименование показателя | Единицы измерения | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2035 | 2040 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ЕТО №1 - ООО «ТатарскТеплоСбыт» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Котельная №1 (г.Татарск, ул.Закриевского,1Б) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Протяженность тепловых сетей, в том числе: | км | 4,7544 | 4,7544 | 4,7544 | 4,7544 | 4,7544 | 4,7544 | 4,7544 | 4,7544 | 4,7544 | 4,7544 | 4,7544 | 4,7544 |
| 1.1. | магистральных | км | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | распределительных | км | 4,7544 | 4,7544 | 4,7544 | 4,7544 | 4,7544 | 4,7544 | 4,7544 | 4,7544 | 4,7544 | 4,7544 | 4,7544 | 4,7544 |
| 2. | Материальная характеристика тепловых сетей, в том числе: | тыс. м2 | 0,81846 | 0,81846 | 0,81846 | 0,81846 | 0,81846 | 0,81846 | 0,81846 | 0,81846 | 0,81846 | 0,81846 | 0,81846 | 0,81846 |
| 2.1. | магистральных | тыс. м2 | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. | распределительных | тыс. м2 | 0,81846 | 0,81846 | 0,81846 | 0,81846 | 0,81846 | 0,81846 | 0,81846 | 0,81846 | 0,81846 | 0,81846 | 0,81846 | 0,81846 |
| 3. | Средний срок эксплуатации тепловых сетей | лет | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 3.1. | магистральных | лет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.2 | распределительных | лет | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 4. | Удельная материальная характеристика тепловых сетей на одного жителя, обслуживаемого из системы теплоснабжения | м2/чел | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 5. | Присоединенная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 4,261 | 4,261 | 4,261 | 4,261 | 4,261 | 4,261 | 4,261 | 4,261 | 4,261 | 4,261 | 4,261 | 4,261 |
| 6. | Относительная материальная характеристика | м2/Гкал/ч | 192,08 | 192,08 | 192,08 | 192,08 | 192,08 | 192,08 | 192,08 | 192,08 | 192,08 | 192,08 | 192,08 | 192,08 |
| 7. | Нормативные потери тепловой энергии в тепловых сетях | тыс. Гкал | 2,552 | 2,552 | 3,168 | 3,453 | 3,453 | 3,453 | 3,453 | 3,453 | 3,453 | 3,453 | 3,453 | 3,453 |
| 7.1. | магистральных | тыс. Гкал | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7.2. | распределительных | тыс. Гкал | 2,552 | 2,552 | 3,168 | 3,453 | 3,453 | 3,453 | 3,453 | 3,453 | 3,453 | 3,453 | 3,453 | 3,453 |
| 8. | Относительные нормативные потери в тепловых сетях | % | 23,124 | 23,124 | 28,915 | 32,162 | 32,162 | 32,162 | 32,162 | 32,162 | 32,162 | 32,162 | 32,162 | 32,162 |
| 9. | Линейная плотность передачи тепловой энергии в тепловых сетях | Гкал/м | 1784,7907 | 1784,7907 | 1637,9322 | 1531,8863 | 1531,8863 | 1531,8863 | 1531,8863 | 1531,8863 | 1531,8863 | 1531,8863 | 1531,8863 | 1531,8863 |
| 10. | Количество повреждений (отказов) в тепловых сетях, приводящих к прекращению теплоснабжения потребителей | ед./год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | Удельная повреждаемость тепловых сетей | ед./м/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11.1. | магистральных | ед./м/год | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11.2. | распределительных | ед./м/год | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12. | Тепловая нагрузка потребителей присоединенных к тепловым сетям по схеме с непосредственным разбором теплоносителя на цели горячего водоснабжения из систем отопления (открытая схема) | Гкал/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13. | Доля потребителей присоединенных по открытой схеме | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14. | Расчетный расход теплоносителя (в соответствии с утвержденным графиком отпуска тепла в тепловые сети) | тонн/ч | 170,44 | 170,44 | 170,44 | 170,44 | 170,44 | 170,44 | 170,44 | 170,44 | 170,44 | 170,44 | 170,44 | 170,44 |
| 15. | Фактический расход теплоносителя | тонн/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 16. | Удельный расход теплоносителя на передачу тепловой энергии в горячей воде | тонн/Гкал | 0,0201 | 0,0201 | 0,0219 | 0,0234 | 0,0234 | 0,0234 | 0,0234 | 0,0234 | 0,0234 | 0,0234 | 0,0234 | 0,0234 |
| 17. | Нормативная подпитка тепловой сети | тонн/ч | 8,984 | 8,984 | 8,984 | 8,984 | 8,984 | 8,984 | 8,984 | 8,984 | 8,984 | 8,984 | 8,984 | 8,984 |
| 18. | Фактическая подпитка тепловой сети | тонн/ч | 8,984 | 8,984 | 8,984 | 8,984 | 8,984 | 8,984 | 8,984 | 8,984 | 8,984 | 8,984 | 8,984 | 8,984 |
| 19. | Расход электрической энергии на передачу тепловой энергии и теплоносителя | млн. кВт-ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 20. | Удельный расход электрической энергии на передачу тепловой энергии | кВт-ч/Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
|  | Котельная №3 (г.Татарск, ул.Ленина, 91Б) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Протяженность тепловых сетей, в том числе: | км | 4,07 | 4,07 | 4,07 | 4,07 | 4,07 | 4,07 | 4,07 | 4,07 | 4,07 | 4,07 | 4,07 | 4,07 |
| 1.1. | магистральных | км | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | распределительных | км | 4,07 | 4,07 | 4,07 | 4,07 | 4,07 | 4,07 | 4,07 | 4,07 | 4,07 | 4,07 | 4,07 | 4,07 |
| 2. | Материальная характеристика тепловых сетей, в том числе: | тыс. м2 | 1,0625 | 1,0625 | 1,0625 | 1,0625 | 1,0625 | 1,0625 | 1,0625 | 1,0625 | 1,0625 | 1,0625 | 1,0625 | 1,0625 |
| 2.1. | магистральных | тыс. м2 | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. | распределительных | тыс. м2 | 1,0625 | 1,0625 | 1,0625 | 1,0625 | 1,0625 | 1,0625 | 1,0625 | 1,0625 | 1,0625 | 1,0625 | 1,0625 | 1,0625 |
| 3. | Средний срок эксплуатации тепловых сетей | лет | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 3.1. | магистральных | лет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.2 | распределительных | лет | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 4. | Удельная материальная характеристика тепловых сетей на одного жителя, обслуживаемого из системы теплоснабжения | м2/чел | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 5. | Присоединенная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 8,639 | 8,639 | 8,639 | 8,639 | 8,639 | 8,639 | 8,639 | 8,639 | 8,639 | 8,639 | 8,639 | 8,639 |
| 6. | Относительная материальная характеристика | м2/Гкал/ч | 122,99 | 122,99 | 122,99 | 122,99 | 122,99 | 122,99 | 122,99 | 122,99 | 122,99 | 122,99 | 122,99 | 122,99 |
| 7. | Нормативные потери тепловой энергии в тепловых сетях | тыс. Гкал | 880,830 | 880,830 | 469,520 | 698,101 | 698,101 | 698,101 | 698,101 | 698,101 | 698,101 | 698,101 | 698,101 | 698,101 |
| 7.1. | магистральных | тыс. Гкал | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7.2. | распределительных | тыс. Гкал | 880,830 | 880,830 | 469,520 | 698,101 | 698,101 | 698,101 | 698,101 | 698,101 | 698,101 | 698,101 | 698,101 | 698,101 |
| 8. | Относительные нормативные потери в тепловых сетях | % | 5,671 | 5,671 | 3,294 | 4,705 | 4,705 | 4,705 | 4,705 | 4,705 | 4,705 | 4,705 | 4,705 | 4,705 |
| 9. | Линейная плотность передачи тепловой энергии в тепловых сетях | Гкал/м | 3600,0418 | 3600,0418 | 3386,6045 | 3473,8326 | 3473,8326 | 3473,8326 | 3473,8326 | 3473,8326 | 3473,8326 | 3473,8326 | 3473,8326 | 3473,8326 |
| 10. | Количество повреждений (отказов) в тепловых сетях, приводящих к прекращению теплоснабжения потребителей | ед./год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | Удельная повреждаемость тепловых сетей | ед./м/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11.1. | магистральных | ед./м/год | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11.2. | распределительных | ед./м/год | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12. | Тепловая нагрузка потребителей присоединенных к тепловым сетям по схеме с непосредственным разбором теплоносителя на цели горячего водоснабжения из систем отопления (открытая схема) | Гкал/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13. | Доля потребителей присоединенных по открытой схеме | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14. | Расчетный расход теплоносителя (в соответствии с утвержденным графиком отпуска тепла в тепловые сети) | тонн/ч | 345,56 | 345,56 | 345,56 | 345,56 | 345,56 | 345,56 | 345,56 | 345,56 | 345,56 | 345,56 | 345,56 | 345,56 |
| 15. | Фактический расход теплоносителя | тонн/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 16. | Удельный расход теплоносителя на передачу тепловой энергии в горячей воде | тонн/Гкал | 0,0236 | 0,0236 | 0,0251 | 0,0244 | 0,0244 | 0,0244 | 0,0244 | 0,0244 | 0,0244 | 0,0244 | 0,0244 | 0,0244 |
| 17. | Нормативная подпитка тепловой сети | тонн/ч | 16,324 | 16,324 | 16,324 | 16,324 | 16,324 | 16,324 | 16,324 | 16,324 | 16,324 | 16,324 | 16,324 | 16,324 |
| 18. | Фактическая подпитка тепловой сети | тонн/ч | 16,324 | 16,324 | 16,324 | 16,324 | 16,324 | 16,324 | 16,324 | 16,324 | 16,324 | 16,324 | 16,324 | 16,324 |
| 19. | Расход электрической энергии на передачу тепловой энергии и теплоносителя | млн. кВт-ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 20. | Удельный расход электрической энергии на передачу тепловой энергии | кВт-ч/Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
|  | Котельная №6 (г.Татарск, ул. Никишкиной 13 А) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Протяженность тепловых сетей, в том числе: | км | 0,5405 | 0,5405 | 0,5405 | 0,5405 | 0,5405 | 0,5405 | 0,5405 | 0,5405 | 0,5405 | 0,5405 | 0,5405 | 0,5405 |
| 1.1. | магистральных | км | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | распределительных | км | 0,5405 | 0,5405 | 0,5405 | 0,5405 | 0,5405 | 0,5405 | 0,5405 | 0,5405 | 0,5405 | 0,5405 | 0,5405 | 0,5405 |
| 2. | Материальная характеристика тепловых сетей, в том числе: | тыс. м2 | 0,118179 | 0,118179 | 0,118179 | 0,118179 | 0,118179 | 0,118179 | 0,118179 | 0,118179 | 0,118179 | 0,118179 | 0,118179 | 0,118179 |
| 2.1. | магистральных | тыс. м2 | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. | распределительных | тыс. м2 | 0,118179 | 0,118179 | 0,118179 | 0,118179 | 0,118179 | 0,118179 | 0,118179 | 0,118179 | 0,118179 | 0,118179 | 0,118179 | 0,118179 |
| 3. | Средний срок эксплуатации тепловых сетей | лет | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 3.1. | магистральных | лет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.2 | распределительных | лет | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 4. | Удельная материальная характеристика тепловых сетей на одного жителя, обслуживаемого из системы теплоснабжения | м2/чел | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 5. | Присоединенная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 0,844 | 0,844 | 0,844 | 0,844 | 0,844 | 0,844 | 0,844 | 0,844 | 0,844 | 0,844 | 0,844 | 0,844 |
| 6. | Относительная материальная характеристика | м2/Гкал/ч | 140,02 | 140,02 | 140,02 | 140,02 | 140,02 | 140,02 | 140,02 | 140,02 | 140,02 | 140,02 | 140,02 | 140,02 |
| 7. | Нормативные потери тепловой энергии в тепловых сетях | тыс. Гкал | 264,201 | 264,201 | 700,693 | 531,779 | 531,779 | 531,779 | 531,779 | 531,779 | 531,779 | 531,779 | 531,779 | 531,779 |
| 7.1. | магистральных | тыс. Гкал | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7.2. | распределительных | тыс. Гкал | 264,201 | 264,201 | 700,693 | 531,779 | 531,779 | 531,779 | 531,779 | 531,779 | 531,779 | 531,779 | 531,779 | 531,779 |
| 8. | Относительные нормативные потери в тепловых сетях | % | 11,247 | 11,247 | 27,728 | 22,285 | 22,285 | 22,285 | 22,285 | 22,285 | 22,285 | 22,285 | 22,285 | 22,285 |
| 9. | Линейная плотность передачи тепловой энергии в тепловых сетях | Гкал/м | 3857,1674 | 3857,1674 | 3378,9214 | 3431,1212 | 3431,1212 | 3431,1212 | 3431,1212 | 3431,1212 | 3431,1212 | 3431,1212 | 3431,1212 | 3431,1212 |
| 10. | Количество повреждений (отказов) в тепловых сетях, приводящих к прекращению теплоснабжения потребителей | ед./год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | Удельная повреждаемость тепловых сетей | ед./м/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11.1. | магистральных | ед./м/год | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11.2. | распределительных | ед./м/год | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12. | Тепловая нагрузка потребителей присоединенных к тепловым сетям по схеме с непосредственным разбором теплоносителя на цели горячего водоснабжения из систем отопления (открытая схема) | Гкал/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13. | Доля потребителей присоединенных по открытой схеме | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14. | Расчетный расход теплоносителя (в соответствии с утвержденным графиком отпуска тепла в тепловые сети) | тонн/ч | 33,76 | 33,76 | 33,76 | 33,76 | 33,76 | 33,76 | 33,76 | 33,76 | 33,76 | 33,76 | 33,76 | 33,76 |
| 15. | Фактический расход теплоносителя | тонн/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 16. | Удельный расход теплоносителя на передачу тепловой энергии в горячей воде | тонн/Гкал | 0,0162 | 0,0162 | 0,0185 | 0,0182 | 0,0182 | 0,0182 | 0,0182 | 0,0182 | 0,0182 | 0,0182 | 0,0182 | 0,0182 |
| 17. | Нормативная подпитка тепловой сети | тонн/ч | 1,595 | 1,595 | 1,595 | 1,595 | 1,595 | 1,595 | 1,595 | 1,595 | 1,595 | 1,595 | 1,595 | 1,595 |
| 18. | Фактическая подпитка тепловой сети | тонн/ч | 1,595 | 1,595 | 1,595 | 1,595 | 1,595 | 1,595 | 1,595 | 1,595 | 1,595 | 1,595 | 1,595 | 1,595 |
| 19. | Расход электрической энергии на передачу тепловой энергии и теплоносителя | млн. кВт-ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 20. | Удельный расход электрической энергии на передачу тепловой энергии | кВт-ч/Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
|  | Котельная №7 (г.Татарск, ул.Закриевского 74А) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Протяженность тепловых сетей, в том числе: | км | 3,793 | 3,793 | 3,793 | 3,793 | 3,793 | 3,793 | 3,793 | 3,793 | 3,793 | 3,793 | 3,793 | 3,793 |
| 1.1. | магистральных | км | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | распределительных | км | 3,793 | 3,793 | 3,793 | 3,793 | 3,793 | 3,793 | 3,793 | 3,793 | 3,793 | 3,793 | 3,793 | 3,793 |
| 2. | Материальная характеристика тепловых сетей, в том числе: | тыс. м2 | 0,777676 | 0,777676 | 0,777676 | 0,777676 | 0,777676 | 0,777676 | 0,777676 | 0,777676 | 0,777676 | 0,777676 | 0,777676 | 0,777676 |
| 2.1. | магистральных | тыс. м2 | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. | распределительных | тыс. м2 | 0,777676 | 0,777676 | 0,777676 | 0,777676 | 0,777676 | 0,777676 | 0,777676 | 0,777676 | 0,777676 | 0,777676 | 0,777676 | 0,777676 |
| 3. | Средний срок эксплуатации тепловых сетей | лет | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 3.1. | магистральных | лет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.2 | распределительных | лет | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 4. | Удельная материальная характеристика тепловых сетей на одного жителя, обслуживаемого из системы теплоснабжения | м2/чел | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 5. | Присоединенная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 5,53 | 5,53 | 5,53 | 5,53 | 5,53 | 5,53 | 5,53 | 5,53 | 5,53 | 5,53 | 5,53 | 5,53 |
| 6. | Относительная материальная характеристика | м2/Гкал/ч | 140,63 | 140,63 | 140,63 | 140,63 | 140,63 | 140,63 | 140,63 | 140,63 | 140,63 | 140,63 | 140,63 | 140,63 |
| 7. | Нормативные потери тепловой энергии в тепловых сетях | тыс. Гкал | 801,635 | 801,635 | -1789,384 | 242,458 | 242,458 | 242,458 | 242,458 | 242,458 | 242,458 | 242,458 | 242,458 | 242,458 |
| 7.1. | магистральных | тыс. Гкал | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7.2. | распределительных | тыс. Гкал | 801,635 | 801,635 | -1789,384 | 242,458 | 242,458 | 242,458 | 242,458 | 242,458 | 242,458 | 242,458 | 242,458 | 242,458 |
| 8. | Относительные нормативные потери в тепловых сетях | % | 7,659 | 7,659 | -18,242 | 2,272 | 2,272 | 2,272 | 2,272 | 2,272 | 2,272 | 2,272 | 2,272 | 2,272 |
| 9. | Линейная плотность передачи тепловой энергии в тепловых сетях | Гкал/м | 2547,9475 | 2547,9475 | 3057,8392 | 2750,0358 | 2750,0358 | 2750,0358 | 2750,0358 | 2750,0358 | 2750,0358 | 2750,0358 | 2750,0358 | 2750,0358 |
| 10. | Количество повреждений (отказов) в тепловых сетях, приводящих к прекращению теплоснабжения потребителей | ед./год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | Удельная повреждаемость тепловых сетей | ед./м/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11.1. | магистральных | ед./м/год | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11.2. | распределительных | ед./м/год | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12. | Тепловая нагрузка потребителей присоединенных к тепловым сетям по схеме с непосредственным разбором теплоносителя на цели горячего водоснабжения из систем отопления (открытая схема) | Гкал/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13. | Доля потребителей присоединенных по открытой схеме | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14. | Расчетный расход теплоносителя (в соответствии с утвержденным графиком отпуска тепла в тепловые сети) | тонн/ч | 221,2 | 221,2 | 221,2 | 221,2 | 221,2 | 221,2 | 221,2 | 221,2 | 221,2 | 221,2 | 221,2 | 221,2 |
| 15. | Фактический расход теплоносителя | тонн/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 16. | Удельный расход теплоносителя на передачу тепловой энергии в горячей воде | тонн/Гкал | 0,0229 | 0,0229 | 0,0191 | 0,0212 | 0,0212 | 0,0212 | 0,0212 | 0,0212 | 0,0212 | 0,0212 | 0,0212 | 0,0212 |
| 17. | Нормативная подпитка тепловой сети | тонн/ч | 10,449 | 10,449 | 10,449 | 10,449 | 10,449 | 10,449 | 10,449 | 10,449 | 10,449 | 10,449 | 10,449 | 10,449 |
| 18. | Фактическая подпитка тепловой сети | тонн/ч | 10,449 | 10,449 | 10,449 | 10,449 | 10,449 | 10,449 | 10,449 | 10,449 | 10,449 | 10,449 | 10,449 | 10,449 |
| 19. | Расход электрической энергии на передачу тепловой энергии и теплоносителя | млн. кВт-ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 20. | Удельный расход электрической энергии на передачу тепловой энергии | кВт-ч/Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
|  | Котельная №8 (г.Татарск, ул.Аэродромная 1Е) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Протяженность тепловых сетей, в том числе: | км | 3,0926 | 3,0926 | 3,0926 | 3,0926 | 3,0926 | 3,0926 | 3,0926 | 3,0926 | 3,0926 | 3,0926 | 3,0926 | 3,0926 |
| 1.1. | магистральных | км | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | распределительных | км | 3,0926 | 3,0926 | 3,0926 | 3,0926 | 3,0926 | 3,0926 | 3,0926 | 3,0926 | 3,0926 | 3,0926 | 3,0926 | 3,0926 |
| 2. | Материальная характеристика тепловых сетей, в том числе: | тыс. м2 | 0,45755 | 0,45755 | 0,45755 | 0,45755 | 0,45755 | 0,45755 | 0,45755 | 0,45755 | 0,45755 | 0,45755 | 0,45755 | 0,45755 |
| 2.1. | магистральных | тыс. м2 | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. | распределительных | тыс. м2 | 0,45755 | 0,45755 | 0,45755 | 0,45755 | 0,45755 | 0,45755 | 0,45755 | 0,45755 | 0,45755 | 0,45755 | 0,45755 | 0,45755 |
| 3. | Средний срок эксплуатации тепловых сетей | лет | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 3.1. | магистральных | лет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.2 | распределительных | лет | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 4. | Удельная материальная характеристика тепловых сетей на одного жителя, обслуживаемого из системы теплоснабжения | м2/чел | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 5. | Присоединенная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 2,055 | 2,055 | 2,055 | 2,055 | 2,055 | 2,055 | 2,055 | 2,055 | 2,055 | 2,055 | 2,055 | 2,055 |
| 6. | Относительная материальная характеристика | м2/Гкал/ч | 222,65 | 222,65 | 222,65 | 222,65 | 222,65 | 222,65 | 222,65 | 222,65 | 222,65 | 222,65 | 222,65 | 222,65 |
| 7. | Нормативные потери тепловой энергии в тепловых сетях | тыс. Гкал | 1620,991 | 1620,991 | 1482,636 | 1738,832 | 1738,832 | 1738,832 | 1738,832 | 1738,832 | 1738,832 | 1738,832 | 1738,832 | 1738,832 |
| 7.1. | магистральных | тыс. Гкал | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7.2. | распределительных | тыс. Гкал | 1620,991 | 1620,991 | 1482,636 | 1738,832 | 1738,832 | 1738,832 | 1738,832 | 1738,832 | 1738,832 | 1738,832 | 1738,832 | 1738,832 |
| 8. | Относительные нормативные потери в тепловых сетях | % | 36,370 | 36,370 | 33,385 | 37,077 | 37,077 | 37,077 | 37,077 | 37,077 | 37,077 | 37,077 | 37,077 | 37,077 |
| 9. | Линейная плотность передачи тепловой энергии в тепловых сетях | Гкал/м | 917,0307 | 917,0307 | 956,5945 | 954,2029 | 954,2029 | 954,2029 | 954,2029 | 954,2029 | 954,2029 | 954,2029 | 954,2029 | 954,2029 |
| 10. | Количество повреждений (отказов) в тепловых сетях, приводящих к прекращению теплоснабжения потребителей | ед./год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | Удельная повреждаемость тепловых сетей | ед./м/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11.1. | магистральных | ед./м/год | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11.2. | распределительных | ед./м/год | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12. | Тепловая нагрузка потребителей присоединенных к тепловым сетям по схеме с непосредственным разбором теплоносителя на цели горячего водоснабжения из систем отопления (открытая схема) | Гкал/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13. | Доля потребителей присоединенных по открытой схеме | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14. | Расчетный расход теплоносителя (в соответствии с утвержденным графиком отпуска тепла в тепловые сети) | тонн/ч | 82,2 | 82,2 | 82,2 | 82,2 | 82,2 | 82,2 | 82,2 | 82,2 | 82,2 | 82,2 | 82,2 | 82,2 |
| 15. | Фактический расход теплоносителя | тонн/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 16. | Удельный расход теплоносителя на передачу тепловой энергии в горячей воде | тонн/Гкал | 0,0290 | 0,0290 | 0,0278 | 0,0279 | 0,0279 | 0,0279 | 0,0279 | 0,0279 | 0,0279 | 0,0279 | 0,0279 | 0,0279 |
| 17. | Нормативная подпитка тепловой сети | тонн/ч | 3,883 | 3,883 | 3,883 | 3,883 | 3,883 | 3,883 | 3,883 | 3,883 | 3,883 | 3,883 | 3,883 | 3,883 |
| 18. | Фактическая подпитка тепловой сети | тонн/ч | 3,883 | 3,883 | 3,883 | 3,883 | 3,883 | 3,883 | 3,883 | 3,883 | 3,883 | 3,883 | 3,883 | 3,883 |
| 19. | Расход электрической энергии на передачу тепловой энергии и теплоносителя | млн. кВт-ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 20. | Удельный расход электрической энергии на передачу тепловой энергии | кВт-ч/Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
|  | Котельная №11 (г.Татарск, ул. Камышловская 42) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Протяженность тепловых сетей, в том числе: | км | 1,2024 | 1,2024 | 1,2024 | 1,2024 | 1,2024 | 1,2024 | 1,2024 | 1,2024 | 1,2024 | 1,2024 | 1,2024 | 1,2024 |
| 1.1. | магистральных | км | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | распределительных | км | 1,2024 | 1,2024 | 1,2024 | 1,2024 | 1,2024 | 1,2024 | 1,2024 | 1,2024 | 1,2024 | 1,2024 | 1,2024 | 1,2024 |
| 2. | Материальная характеристика тепловых сетей, в том числе: | тыс. м2 | 0,2090158 | 0,2090158 | 0,2090158 | 0,2090158 | 0,2090158 | 0,2090158 | 0,2090158 | 0,2090158 | 0,2090158 | 0,2090158 | 0,2090158 | 0,2090158 |
| 2.1. | магистральных | тыс. м2 | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. | распределительных | тыс. м2 | 0,2090158 | 0,2090158 | 0,2090158 | 0,2090158 | 0,2090158 | 0,2090158 | 0,2090158 | 0,2090158 | 0,2090158 | 0,2090158 | 0,2090158 | 0,2090158 |
| 3. | Средний срок эксплуатации тепловых сетей | лет | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 3.1. | магистральных | лет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.2 | распределительных | лет | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 4. | Удельная материальная характеристика тепловых сетей на одного жителя, обслуживаемого из системы теплоснабжения | м2/чел | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 5. | Присоединенная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 1,706 | 1,706 | 1,706 | 1,706 | 1,706 | 1,706 | 1,706 | 1,706 | 1,706 | 1,706 | 1,706 | 1,706 |
| 6. | Относительная материальная характеристика | м2/Гкал/ч | 122,52 | 122,52 | 122,52 | 122,52 | 122,52 | 122,52 | 122,52 | 122,52 | 122,52 | 122,52 | 122,52 | 122,52 |
| 7. | Нормативные потери тепловой энергии в тепловых сетях | тыс. Гкал | 1499,149 | 1499,149 | 1507,700 | 1205,161 | 1205,161 | 1205,161 | 1205,161 | 1205,161 | 1205,161 | 1205,161 | 1205,161 | 1205,161 |
| 7.1. | магистральных | тыс. Гкал | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7.2. | распределительных | тыс. Гкал | 1499,149 | 1499,149 | 1507,700 | 1205,161 | 1205,161 | 1205,161 | 1205,161 | 1205,161 | 1205,161 | 1205,161 | 1205,161 | 1205,161 |
| 8. | Относительные нормативные потери в тепловых сетях | % | 44,925 | 44,925 | 43,201 | 35,614 | 35,614 | 35,614 | 35,614 | 35,614 | 35,614 | 35,614 | 35,614 | 35,614 |
| 9. | Линейная плотность передачи тепловой энергии в тепловых сетях | Гкал/м | 1528,4855 | 1528,4855 | 1648,6197 | 1812,0748 | 1812,0748 | 1812,0748 | 1812,0748 | 1812,0748 | 1812,0748 | 1812,0748 | 1812,0748 | 1812,0748 |
| 10. | Количество повреждений (отказов) в тепловых сетях, приводящих к прекращению теплоснабжения потребителей | ед./год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | Удельная повреждаемость тепловых сетей | ед./м/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11.1. | магистральных | ед./м/год | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11.2. | распределительных | ед./м/год | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12. | Тепловая нагрузка потребителей присоединенных к тепловым сетям по схеме с непосредственным разбором теплоносителя на цели горячего водоснабжения из систем отопления (открытая схема) | Гкал/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13. | Доля потребителей присоединенных по открытой схеме | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14. | Расчетный расход теплоносителя (в соответствии с утвержденным графиком отпуска тепла в тепловые сети) | тонн/ч | 68,24 | 68,24 | 68,24 | 68,24 | 68,24 | 68,24 | 68,24 | 68,24 | 68,24 | 68,24 | 68,24 | 68,24 |
| 15. | Фактический расход теплоносителя | тонн/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 16. | Удельный расход теплоносителя на передачу тепловой энергии в горячей воде | тонн/Гкал | 0,0371 | 0,0371 | 0,0344 | 0,0313 | 0,0313 | 0,0313 | 0,0313 | 0,0313 | 0,0313 | 0,0313 | 0,0313 | 0,0313 |
| 17. | Нормативная подпитка тепловой сети | тонн/ч | 3,224 | 3,224 | 3,224 | 3,224 | 3,224 | 3,224 | 3,224 | 3,224 | 3,224 | 3,224 | 3,224 | 3,224 |
| 18. | Фактическая подпитка тепловой сети | тонн/ч | 3,224 | 3,224 | 3,224 | 3,224 | 3,224 | 3,224 | 3,224 | 3,224 | 3,224 | 3,224 | 3,224 | 3,224 |
| 19. | Расход электрической энергии на передачу тепловой энергии и теплоносителя | млн. кВт-ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 20. | Удельный расход электрической энергии на передачу тепловой энергии | кВт-ч/Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
|  | Котельная №21 (г.Татарск, ул.Базарная 21) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Протяженность тепловых сетей, в том числе: | км | 1,6935 | 1,6935 | 1,6935 | 1,6935 | 1,6935 | 1,6935 | 1,6935 | 1,6935 | 1,6935 | 1,6935 | 1,6935 | 1,6935 |
| 1.1. | магистральных | км | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | распределительных | км | 1,6935 | 1,6935 | 1,6935 | 1,6935 | 1,6935 | 1,6935 | 1,6935 | 1,6935 | 1,6935 | 1,6935 | 1,6935 | 1,6935 |
| 2. | Материальная характеристика тепловых сетей, в том числе: | тыс. м2 | 0,45401 | 0,45401 | 0,45401 | 0,45401 | 0,45401 | 0,45401 | 0,45401 | 0,45401 | 0,45401 | 0,45401 | 0,45401 | 0,45401 |
| 2.1. | магистральных | тыс. м2 | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. | распределительных | тыс. м2 | 0,45401 | 0,45401 | 0,45401 | 0,45401 | 0,45401 | 0,45401 | 0,45401 | 0,45401 | 0,45401 | 0,45401 | 0,45401 | 0,45401 |
| 3. | Средний срок эксплуатации тепловых сетей | лет | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 3.1. | магистральных | лет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.2 | распределительных | лет | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 4. | Удельная материальная характеристика тепловых сетей на одного жителя, обслуживаемого из системы теплоснабжения | м2/чел | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 5. | Присоединенная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 4,33 | 4,33 | 4,33 | 4,33 | 4,33 | 4,33 | 4,33 | 4,33 | 4,33 | 4,33 | 4,33 | 4,33 |
| 6. | Относительная материальная характеристика | м2/Гкал/ч | 104,85 | 104,85 | 104,85 | 104,85 | 104,85 | 104,85 | 104,85 | 104,85 | 104,85 | 104,85 | 104,85 | 104,85 |
| 7. | Нормативные потери тепловой энергии в тепловых сетях | тыс. Гкал | 2244,391 | 2244,391 | 2731,741 | 6016,941 | 6016,941 | 6016,941 | 6016,941 | 6016,941 | 6016,941 | 6016,941 | 6016,941 | 6016,941 |
| 7.1. | магистральных | тыс. Гкал | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7.2. | распределительных | тыс. Гкал | 2244,391 | 2244,391 | 2731,741 | 6016,941 | 6016,941 | 6016,941 | 6016,941 | 6016,941 | 6016,941 | 6016,941 | 6016,941 | 6016,941 |
| 8. | Относительные нормативные потери в тепловых сетях | % | 20,485 | 20,485 | 26,051 | 28,757 | 28,757 | 28,757 | 28,757 | 28,757 | 28,757 | 28,757 | 28,757 | 28,757 |
| 9. | Линейная плотность передачи тепловой энергии в тепловых сетях | Гкал/м | 5144,1447 | 5144,1447 | 4578,8360 | 8802,3613 | 8802,3613 | 8802,3613 | 8802,3613 | 8802,3613 | 8802,3613 | 8802,3613 | 8802,3613 | 8802,3613 |
| 10. | Количество повреждений (отказов) в тепловых сетях, приводящих к прекращению теплоснабжения потребителей | ед./год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | Удельная повреждаемость тепловых сетей | ед./м/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11.1. | магистральных | ед./м/год | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11.2. | распределительных | ед./м/год | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12. | Тепловая нагрузка потребителей присоединенных к тепловым сетям по схеме с непосредственным разбором теплоносителя на цели горячего водоснабжения из систем отопления (открытая схема) | Гкал/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13. | Доля потребителей присоединенных по открытой схеме | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14. | Расчетный расход теплоносителя (в соответствии с утвержденным графиком отпуска тепла в тепловые сети) | тонн/ч | 173,2 | 173,2 | 173,2 | 173,2 | 173,2 | 173,2 | 173,2 | 173,2 | 173,2 | 173,2 | 173,2 | 173,2 |
| 15. | Фактический расход теплоносителя | тонн/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 16. | Удельный расход теплоносителя на передачу тепловой энергии в горячей воде | тонн/Гкал | 0,0199 | 0,0199 | 0,0223 | 0,0116 | 0,0116 | 0,0116 | 0,0116 | 0,0116 | 0,0116 | 0,0116 | 0,0116 | 0,0116 |
| 17. | Нормативная подпитка тепловой сети | тонн/ч | 8,182 | 8,182 | 8,182 | 8,182 | 8,182 | 8,182 | 8,182 | 8,182 | 8,182 | 8,182 | 8,182 | 8,182 |
| 18. | Фактическая подпитка тепловой сети | тонн/ч | 8,182 | 8,182 | 8,182 | 8,182 | 8,182 | 8,182 | 8,182 | 8,182 | 8,182 | 8,182 | 8,182 | 8,182 |
| 19. | Расход электрической энергии на передачу тепловой энергии и теплоносителя | млн. кВт-ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 20. | Удельный расход электрической энергии на передачу тепловой энергии | кВт-ч/Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
|  | ТКУ-500 (г.Татарск, ул.Интернациональная, 31а) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Протяженность тепловых сетей, в том числе: | км | 0,075 | 0,075 | 0,075 | 0,075 | 0,075 | 0,075 | 0,075 | 0,075 | 0,075 | 0,075 | 0,075 | 0,075 |
| 1.1. | магистральных | км | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | распределительных | км | 0,075 | 0,075 | 0,075 | 0,075 | 0,075 | 0,075 | 0,075 | 0,075 | 0,075 | 0,075 | 0,075 | 0,075 |
| 2. | Материальная характеристика тепловых сетей, в том числе: | тыс. м2 | 0,00617 | 0,00617 | 0,00617 | 0,00617 | 0,00617 | 0,00617 | 0,00617 | 0,00617 | 0,00617 | 0,00617 | 0,00617 | 0,00617 |
| 2.1. | магистральных | тыс. м2 | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. | распределительных | тыс. м2 | 0,00617 | 0,00617 | 0,00617 | 0,00617 | 0,00617 | 0,00617 | 0,00617 | 0,00617 | 0,00617 | 0,00617 | 0,00617 | 0,00617 |
| 3. | Средний срок эксплуатации тепловых сетей | лет | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 3.1. | магистральных | лет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.2 | распределительных | лет | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 4. | Удельная материальная характеристика тепловых сетей на одного жителя, обслуживаемого из системы теплоснабжения | м2/чел | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 5. | Присоединенная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 0,449 | 0,449 | 0,449 | 0,449 | 0,449 | 0,449 | 0,449 | 0,449 | 0,449 | 0,449 | 0,449 | 0,449 |
| 6. | Относительная материальная характеристика | м2/Гкал/ч | 13,74 | 13,74 | 13,74 | 13,74 | 13,74 | 13,74 | 13,74 | 13,74 | 13,74 | 13,74 | 13,74 | 13,74 |
| 7. | Нормативные потери тепловой энергии в тепловых сетях | тыс. Гкал | 36,421 | 36,421 | 216,566 | 152,093 | 152,093 | 152,093 | 152,093 | 152,093 | 152,093 | 152,093 | 152,093 | 152,093 |
| 7.1. | магистральных | тыс. Гкал | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7.2. | распределительных | тыс. Гкал | 36,421 | 36,421 | 216,566 | 152,093 | 152,093 | 152,093 | 152,093 | 152,093 | 152,093 | 152,093 | 152,093 | 152,093 |
| 8. | Относительные нормативные потери в тепловых сетях | % | 5,196 | 5,196 | 31,662 | 21,379 | 21,379 | 21,379 | 21,379 | 21,379 | 21,379 | 21,379 | 21,379 | 21,379 |
| 9. | Линейная плотность передачи тепловой энергии в тепловых сетях | Гкал/м | 8861,0533 | 8861,0533 | 6232,4533 | 7457,4267 | 7457,4267 | 7457,4267 | 7457,4267 | 7457,4267 | 7457,4267 | 7457,4267 | 7457,4267 | 7457,4267 |
| 10. | Количество повреждений (отказов) в тепловых сетях, приводящих к прекращению теплоснабжения потребителей | ед./год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | Удельная повреждаемость тепловых сетей | ед./м/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11.1. | магистральных | ед./м/год | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11.2. | распределительных | ед./м/год | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12. | Тепловая нагрузка потребителей присоединенных к тепловым сетям по схеме с непосредственным разбором теплоносителя на цели горячего водоснабжения из систем отопления (открытая схема) | Гкал/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13. | Доля потребителей присоединенных по открытой схеме | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14. | Расчетный расход теплоносителя (в соответствии с утвержденным графиком отпуска тепла в тепловые сети) | тонн/ч | 17,96 | 17,96 | 17,96 | 17,96 | 17,96 | 17,96 | 17,96 | 17,96 | 17,96 | 17,96 | 17,96 | 17,96 |
| 15. | Фактический расход теплоносителя | тонн/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 16. | Удельный расход теплоносителя на передачу тепловой энергии в горячей воде | тонн/Гкал | 0,0270 | 0,0270 | 0,0384 | 0,0321 | 0,0321 | 0,0321 | 0,0321 | 0,0321 | 0,0321 | 0,0321 | 0,0321 | 0,0321 |
| 17. | Нормативная подпитка тепловой сети | тонн/ч | 0,848 | 0,848 | 0,848 | 0,848 | 0,848 | 0,848 | 0,848 | 0,848 | 0,848 | 0,848 | 0,848 | 0,848 |
| 18. | Фактическая подпитка тепловой сети | тонн/ч | 0,848 | 0,848 | 0,848 | 0,848 | 0,848 | 0,848 | 0,848 | 0,848 | 0,848 | 0,848 | 0,848 | 0,848 |
| 19. | Расход электрической энергии на передачу тепловой энергии и теплоносителя | млн. кВт-ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 20. | Удельный расход электрической энергии на передачу тепловой энергии | кВт-ч/Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
|  | Итого по ЕТО №1- ООО «ТатарскТеплоСбыт» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Протяженность тепловых сетей, в том числе: | км | 19,2214 | 19,2214 | 19,2214 | 19,2214 | 19,2214 | 19,2214 | 19,2214 | 19,2214 | 19,2214 | 19,2214 | 19,2214 | 19,2214 |
| 1.1. | магистральных | км | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | распределительных | км | 19,2214 | 19,2214 | 19,2214 | 19,2214 | 19,2214 | 19,2214 | 19,2214 | 19,2214 | 19,2214 | 19,2214 | 19,2214 | 19,2214 |
| 2. | Материальная характеристика тепловых сетей, в том числе: | тыс. м2 | 3,9035608 | 3,9035608 | 3,9035608 | 3,9035608 | 3,9035608 | 3,9035608 | 3,9035608 | 3,9035608 | 3,9035608 | 3,9035608 | 3,9035608 | 3,9035608 |
| 2.1. | магистральных | тыс. м2 | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. | распределительных | тыс. м2 | 3,9035608 | 3,9035608 | 3,9035608 | 3,9035608 | 3,9035608 | 3,9035608 | 3,9035608 | 3,9035608 | 3,9035608 | 3,9035608 | 3,9035608 | 3,9035608 |
| 3. | Средний срок эксплуатации тепловых сетей | лет | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 3.1. | магистральных | лет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.2 | распределительных | лет | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 4. | Удельная материальная характеристика тепловых сетей на одного жителя, обслуживаемого из системы теплоснабжения | м2/чел | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 5. | Присоединенная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 27,814 | 27,814 | 27,814 | 27,814 | 27,814 | 27,814 | 27,814 | 27,814 | 27,814 | 27,814 | 27,814 | 27,814 |
| 6. | Относительная материальная характеристика | м2/Гкал/ч | 140,35 | 140,35 | 140,35 | 140,35 | 140,35 | 140,35 | 140,35 | 140,35 | 140,35 | 140,35 | 140,35 | 140,35 |
| 7. | Нормативные потери тепловой энергии в тепловых сетях | тыс. Гкал | 7350,170391 | 7350,1704 | 5322,6392 | 10588,8189 | 10588,819 | 10588,819 | 10588,819 | 10588,819 | 10588,819 | 10588,819 | 10588,819 | 10588,819 |
| 7.1. | магистральных | тыс. Гкал | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7.2. | распределительных | тыс. Гкал | 7350,170 | 7350,170 | 5322,639 | 10588,819 | 10588,819 | 10588,819 | 10588,819 | 10588,819 | 10588,819 | 10588,819 | 10588,819 | 10588,819 |
| 8. | Относительные нормативные потери в тепловых сетях | % | 19,335 | 19,335 | 21,999 | 23,031 | 23,031 | 23,031 | 23,031 | 23,031 | 23,031 | 23,031 | 23,031 | 23,031 |
| 9. | Линейная плотность передачи тепловой энергии в тепловых сетях | Гкал/м | 3530,083 | 3530,083 | 3109,725 | 3776,618 | 3776,618 | 3776,618 | 3776,618 | 3776,618 | 3776,618 | 3776,618 | 3776,618 | 3776,618 |
| 10. | Количество повреждений (отказов) в тепловых сетях, приводящих к прекращению теплоснабжения потребителей | ед./год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | Удельная повреждаемость тепловых сетей | ед./м/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11.1. | магистральных | ед./м/год | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11.2. | распределительных | ед./м/год | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12. | Тепловая нагрузка потребителей присоединенных к тепловым сетям по схеме с непосредственным разбором теплоносителя на цели горячего водоснабжения из систем отопления (открытая схема) | Гкал/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13. | Доля потребителей присоединенных по открытой схеме | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14. | Расчетный расход теплоносителя (в соответствии с утвержденным графиком отпуска тепла в тепловые сети) | тонн/ч | 1112,56 | 1112,56 | 1112,56 | 1112,56 | 1112,56 | 1112,56 | 1112,56 | 1112,56 | 1112,56 | 1112,56 | 1112,56 | 1112,56 |
| 15. | Фактический расход теплоносителя | тонн/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 16. | Удельный расход теплоносителя на передачу тепловой энергии в горячей воде | тонн/Гкал | 0,024 | 0,024 | 0,026 | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 |
| 17. | Нормативная подпитка тепловой сети | тонн/ч | 52,556 | 52,556 | 52,556 | 52,556 | 52,556 | 52,556 | 52,556 | 52,556 | 52,556 | 52,556 | 52,556 | 52,556 |
| 18. | Фактическая подпитка тепловой сети | тонн/ч | 52,556 | 52,556 | 52,556 | 52,556 | 52,556 | 52,556 | 52,556 | 52,556 | 52,556 | 52,556 | 52,556 | 52,556 |
| 19. | Расход электрической энергии на передачу тепловой энергии и теплоносителя | млн. кВт-ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 20. | Удельный расход электрической энергии на передачу тепловой энергии | кВт-ч/Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
|  | ЕТО №2 - МУП «Татарсктеплосервис» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Котельная №2 (г. Татарск. ул. Носкова, д.6Б) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Протяженность тепловых сетей, в том числе: | км | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 |
| 1.1. | магистральных | км | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | распределительных | км | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 |
| 2. | Материальная характеристика тепловых сетей, в том числе: | тыс. м2 | 0,04405 | 0,04405 | 0,04405 | 0,04405 | 0,04405 | 0,04405 | 0,04405 | 0,04405 | 0,04405 | 0,04405 | 0,04405 | 0,04405 |
| 2.1. | магистральных | тыс. м2 | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. | распределительных | тыс. м2 | 0,04405 | 0,04405 | 0,04405 | 0,04405 | 0,04405 | 0,04405 | 0,04405 | 0,04405 | 0,04405 | 0,04405 | 0,04405 | 0,04405 |
| 3. | Средний срок эксплуатации тепловых сетей | лет | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 3.1. | магистральных | лет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.2 | распределительных | лет | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 4. | Удельная материальная характеристика тепловых сетей на одного жителя, обслуживаемого из системы теплоснабжения | м2/чел | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 5. | Присоединенная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 0,702 | 0,702 | 0,702 | 0,702 | 0,702 | 0,702 | 0,702 | 0,702 | 0,702 | 0,702 | 0,702 | 0,702 |
| 6. | Относительная материальная характеристика | м2/Гкал/ч | 62,75 | 62,75 | 62,75 | 62,75 | 62,75 | 62,75 | 62,75 | 62,75 | 62,75 | 62,75 | 62,75 | 62,75 |
| 7. | Нормативные потери тепловой энергии в тепловых сетях | тыс. Гкал | 275,820 | 275,820 | 275,820 | 275,820 | 275,820 | 275,820 | 275,820 | 275,820 | 275,820 | 275,820 | 275,820 | 275,820 |
| 7.1. | магистральных | тыс. Гкал | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7.2. | распределительных | тыс. Гкал | 275,820 | 275,820 | 275,820 | 275,820 | 275,820 | 275,820 | 275,820 | 275,820 | 275,820 | 275,820 | 275,820 | 275,820 |
| 8. | Относительные нормативные потери в тепловых сетях | % | 16,940 | 16,940 | 16,940 | 16,940 | 16,940 | 16,940 | 16,940 | 16,940 | 16,940 | 16,940 | 16,940 | 16,940 |
| 9. | Линейная плотность передачи тепловой энергии в тепловых сетях | Гкал/м | 76,9994 | 76,9994 | 76,9994 | 76,9994 | 76,9994 | 76,9994 | 76,9994 | 76,9994 | 76,9994 | 76,9994 | 76,9994 | 76,9994 |
| 10. | Количество повреждений (отказов) в тепловых сетях, приводящих к прекращению теплоснабжения потребителей | ед./год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | Удельная повреждаемость тепловых сетей | ед./м/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11.1. | магистральных | ед./м/год | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11.2. | распределительных | ед./м/год | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12. | Тепловая нагрузка потребителей присоединенных к тепловым сетям по схеме с непосредственным разбором теплоносителя на цели горячего водоснабжения из систем отопления (открытая схема) | Гкал/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13. | Доля потребителей присоединенных по открытой схеме | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14. | Расчетный расход теплоносителя (в соответствии с утвержденным графиком отпуска тепла в тепловые сети) | тонн/ч | 28,08 | 28,08 | 28,08 | 28,08 | 28,08 | 28,08 | 28,08 | 28,08 | 28,08 | 28,08 | 28,08 | 28,08 |
| 15. | Фактический расход теплоносителя | тонн/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 16. | Удельный расход теплоносителя на передачу тепловой энергии в горячей воде | тонн/Гкал | 0,0208 | 0,0208 | 0,0208 | 0,0208 | 0,0208 | 0,0208 | 0,0208 | 0,0208 | 0,0208 | 0,0208 | 0,0208 | 0,0208 |
| 17. | Нормативная подпитка тепловой сети | тонн/ч | 1,326 | 1,326 | 1,326 | 1,326 | 1,326 | 1,326 | 1,326 | 1,326 | 1,326 | 1,326 | 1,326 | 1,326 |
| 18. | Фактическая подпитка тепловой сети | тонн/ч | 1,326 | 1,326 | 1,326 | 1,326 | 1,326 | 1,326 | 1,326 | 1,326 | 1,326 | 1,326 | 1,326 | 1,326 |
| 19. | Расход электрической энергии на передачу тепловой энергии и теплоносителя | млн. кВт-ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 20. | Удельный расход электрической энергии на передачу тепловой энергии | кВт-ч/Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
|  | Котельная №9( г. Татарск, пос. Наливная станция, д. 28) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Протяженность тепловых сетей, в том числе: | км | 1,7515 | 1,7515 | 1,7515 | 1,7515 | 1,7515 | 1,7515 | 1,7515 | 1,7515 | 1,7515 | 1,7515 | 1,7515 | 1,7515 |
| 1.1. | магистральных | км | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | распределительных | км | 1,7515 | 1,7515 | 1,7515 | 1,7515 | 1,7515 | 1,7515 | 1,7515 | 1,7515 | 1,7515 | 1,7515 | 1,7515 | 1,7515 |
| 2. | Материальная характеристика тепловых сетей, в том числе: | тыс. м2 | 0,37354 | 0,37354 | 0,37354 | 0,37354 | 0,37354 | 0,37354 | 0,37354 | 0,37354 | 0,37354 | 0,37354 | 0,37354 | 0,37354 |
| 2.1. | магистральных | тыс. м2 | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. | распределительных | тыс. м2 | 0,37354 | 0,37354 | 0,37354 | 0,37354 | 0,37354 | 0,37354 | 0,37354 | 0,37354 | 0,37354 | 0,37354 | 0,37354 | 0,37354 |
| 3. | Средний срок эксплуатации тепловых сетей | лет | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 3.1. | магистральных | лет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.2 | распределительных | лет | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 4. | Удельная материальная характеристика тепловых сетей на одного жителя, обслуживаемого из системы теплоснабжения | м2/чел | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 5. | Присоединенная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 0,582 | 0,582 | 0,582 | 0,582 | 0,582 | 0,582 | 0,582 | 0,582 | 0,582 | 0,582 | 0,582 | 0,582 |
| 6. | Относительная материальная характеристика | м2/Гкал/ч | 641,82 | 641,82 | 641,82 | 641,82 | 641,82 | 641,82 | 641,82 | 641,82 | 641,82 | 641,82 | 641,82 | 641,82 |
| 7. | Нормативные потери тепловой энергии в тепловых сетях | тыс. Гкал | 816,631 | 816,631 | 816,631 | 816,631 | 816,631 | 816,631 | 816,631 | 816,631 | 816,631 | 816,631 | 816,631 | 816,631 |
| 7.1. | магистральных | тыс. Гкал | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7.2. | распределительных | тыс. Гкал | 816,631 | 816,631 | 816,631 | 816,631 | 816,631 | 816,631 | 816,631 | 816,631 | 816,631 | 816,631 | 816,631 | 816,631 |
| 8. | Относительные нормативные потери в тепловых сетях | % | 26,277 | 26,277 | 26,277 | 26,277 | 26,277 | 26,277 | 26,277 | 26,277 | 26,277 | 26,277 | 26,277 | 26,277 |
| 9. | Линейная плотность передачи тепловой энергии в тепловых сетях | Гкал/м | 1308,1068 | 1308,1068 | 1308,1068 | 1308,1068 | 1308,1068 | 1308,1068 | 1308,1068 | 1308,1068 | 1308,1068 | 1308,1068 | 1308,1068 | 1308,1068 |
| 10. | Количество повреждений (отказов) в тепловых сетях, приводящих к прекращению теплоснабжения потребителей | ед./год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | Удельная повреждаемость тепловых сетей | ед./м/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11.1. | магистральных | ед./м/год | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11.2. | распределительных | ед./м/год | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12. | Тепловая нагрузка потребителей присоединенных к тепловым сетям по схеме с непосредственным разбором теплоносителя на цели горячего водоснабжения из систем отопления (открытая схема) | Гкал/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13. | Доля потребителей присоединенных по открытой схеме | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14. | Расчетный расход теплоносителя (в соответствии с утвержденным графиком отпуска тепла в тепловые сети) | тонн/ч | 23,28 | 23,28 | 23,28 | 23,28 | 23,28 | 23,28 | 23,28 | 23,28 | 23,28 | 23,28 | 23,28 | 23,28 |
| 15. | Фактический расход теплоносителя | тонн/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 16. | Удельный расход теплоносителя на передачу тепловой энергии в горячей воде | тонн/Гкал | 0,0102 | 0,0102 | 0,0102 | 0,0102 | 0,0102 | 0,0102 | 0,0102 | 0,0102 | 0,0102 | 0,0102 | 0,0102 | 0,0102 |
| 17. | Нормативная подпитка тепловой сети | тонн/ч | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,100 |
| 18. | Фактическая подпитка тепловой сети | тонн/ч | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,100 |
| 19. | Расход электрической энергии на передачу тепловой энергии и теплоносителя | млн. кВт-ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 20. | Удельный расход электрической энергии на передачу тепловой энергии | кВт-ч/Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
|  | Котельная №10 (г. Татарск, ул. Раздольная. д. 11) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Протяженность тепловых сетей, в том числе: | км | 0,3075 | 0,3075 | 0,3075 | 0,3075 | 0,3075 | 0,3075 | 0,3075 | 0,3075 | 0,3075 | 0,3075 | 0,3075 | 0,3075 |
| 1.1. | магистральных | км | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | распределительных | км | 0,3075 | 0,3075 | 0,3075 | 0,3075 | 0,3075 | 0,3075 | 0,3075 | 0,3075 | 0,3075 | 0,3075 | 0,3075 | 0,3075 |
| 2. | Материальная характеристика тепловых сетей, в том числе: | тыс. м2 | 0,052504 | 0,052504 | 0,052504 | 0,052504 | 0,052504 | 0,052504 | 0,052504 | 0,052504 | 0,052504 | 0,052504 | 0,052504 | 0,052504 |
| 2.1. | магистральных | тыс. м2 | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. | распределительных | тыс. м2 | 0,052504 | 0,052504 | 0,052504 | 0,052504 | 0,052504 | 0,052504 | 0,052504 | 0,052504 | 0,052504 | 0,052504 | 0,052504 | 0,052504 |
| 3. | Средний срок эксплуатации тепловых сетей | лет | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 3.1. | магистральных | лет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.2 | распределительных | лет | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 4. | Удельная материальная характеристика тепловых сетей на одного жителя, обслуживаемого из системы теплоснабжения | м2/чел | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 5. | Присоединенная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 0,073 | 0,073 | 0,073 | 0,073 | 0,073 | 0,073 | 0,073 | 0,073 | 0,073 | 0,073 | 0,073 | 0,073 |
| 6. | Относительная материальная характеристика | м2/Гкал/ч | 719,23 | 719,23 | 719,23 | 719,23 | 719,23 | 719,23 | 719,23 | 719,23 | 719,23 | 719,23 | 719,23 | 719,23 |
| 7. | Нормативные потери тепловой энергии в тепловых сетях | тыс. Гкал | 380,518 | 380,518 | 380,518 | 380,518 | 380,518 | 380,518 | 380,518 | 380,518 | 380,518 | 380,518 | 380,518 | 380,518 |
| 7.1. | магистральных | тыс. Гкал | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7.2. | распределительных | тыс. Гкал | 380,518 | 380,518 | 380,518 | 380,518 | 380,518 | 380,518 | 380,518 | 380,518 | 380,518 | 380,518 | 380,518 | 380,518 |
| 8. | Относительные нормативные потери в тепловых сетях | % | 74,291 | 74,291 | 74,291 | 74,291 | 74,291 | 74,291 | 74,291 | 74,291 | 74,291 | 74,291 | 74,291 | 74,291 |
| 9. | Линейная плотность передачи тепловой энергии в тепловых сетях | Гкал/м | 428,2341 | 428,2341 | 428,2341 | 428,2341 | 428,2341 | 428,2341 | 428,2341 | 428,2341 | 428,2341 | 428,2341 | 428,2341 | 428,2341 |
| 10. | Количество повреждений (отказов) в тепловых сетях, приводящих к прекращению теплоснабжения потребителей | ед./год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | Удельная повреждаемость тепловых сетей | ед./м/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11.1. | магистральных | ед./м/год | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11.2. | распределительных | ед./м/год | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12. | Тепловая нагрузка потребителей присоединенных к тепловым сетям по схеме с непосредственным разбором теплоносителя на цели горячего водоснабжения из систем отопления (открытая схема) | Гкал/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13. | Доля потребителей присоединенных по открытой схеме | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14. | Расчетный расход теплоносителя (в соответствии с утвержденным графиком отпуска тепла в тепловые сети) | тонн/ч | 2,92 | 2,92 | 2,92 | 2,92 | 2,92 | 2,92 | 2,92 | 2,92 | 2,92 | 2,92 | 2,92 | 2,92 |
| 15. | Фактический расход теплоносителя | тонн/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 16. | Удельный расход теплоносителя на передачу тепловой энергии в горячей воде | тонн/Гкал | 0,0222 | 0,0222 | 0,0222 | 0,0222 | 0,0222 | 0,0222 | 0,0222 | 0,0222 | 0,0222 | 0,0222 | 0,0222 | 0,0222 |
| 17. | Нормативная подпитка тепловой сети | тонн/ч | 0,138 | 0,138 | 0,138 | 0,138 | 0,138 | 0,138 | 0,138 | 0,138 | 0,138 | 0,138 | 0,138 | 0,138 |
| 18. | Фактическая подпитка тепловой сети | тонн/ч | 0,138 | 0,138 | 0,138 | 0,138 | 0,138 | 0,138 | 0,138 | 0,138 | 0,138 | 0,138 | 0,138 | 0,138 |
| 19. | Расход электрической энергии на передачу тепловой энергии и теплоносителя | млн. кВт-ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 20. | Удельный расход электрической энергии на передачу тепловой энергии | кВт-ч/Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
|  | Котельная №12 (г. Татарск. ул. Комиссарская. д. 246) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Протяженность тепловых сетей, в том числе: | км | 1,4815 | 1,4815 | 1,4815 | 1,4815 | 1,4815 | 1,4815 | 1,4815 | 1,4815 | 1,4815 | 1,4815 | 1,4815 | 1,4815 |
| 1.1. | магистральных | км | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | распределительных | км | 1,4815 | 1,4815 | 1,4815 | 1,4815 | 1,4815 | 1,4815 | 1,4815 | 1,4815 | 1,4815 | 1,4815 | 1,4815 | 1,4815 |
| 2. | Материальная характеристика тепловых сетей, в том числе: | тыс. м2 | 0,25728 | 0,25728 | 0,25728 | 0,25728 | 0,25728 | 0,25728 | 0,25728 | 0,25728 | 0,25728 | 0,25728 | 0,25728 | 0,25728 |
| 2.1. | магистральных | тыс. м2 | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. | распределительных | тыс. м2 | 0,25728 | 0,25728 | 0,25728 | 0,25728 | 0,25728 | 0,25728 | 0,25728 | 0,25728 | 0,25728 | 0,25728 | 0,25728 | 0,25728 |
| 3. | Средний срок эксплуатации тепловых сетей | лет | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 3.1. | магистральных | лет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.2 | распределительных | лет | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 4. | Удельная материальная характеристика тепловых сетей на одного жителя, обслуживаемого из системы теплоснабжения | м2/чел | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 5. | Присоединенная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 0,566 | 0,566 | 0,566 | 0,566 | 0,566 | 0,566 | 0,566 | 0,566 | 0,566 | 0,566 | 0,566 | 0,566 |
| 6. | Относительная материальная характеристика | м2/Гкал/ч | 454,56 | 454,56 | 454,56 | 454,56 | 454,56 | 454,56 | 454,56 | 454,56 | 454,56 | 454,56 | 454,56 | 454,56 |
| 7. | Нормативные потери тепловой энергии в тепловых сетях | тыс. Гкал | 1104,409 | 1104,409 | 1104,409 | 1104,409 | 1104,409 | 1104,409 | 1104,409 | 1104,409 | 1104,409 | 1104,409 | 1104,409 | 1104,409 |
| 7.1. | магистральных | тыс. Гкал | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7.2. | распределительных | тыс. Гкал | 1104,409 | 1104,409 | 1104,409 | 1104,409 | 1104,409 | 1104,409 | 1104,409 | 1104,409 | 1104,409 | 1104,409 | 1104,409 | 1104,409 |
| 8. | Относительные нормативные потери в тепловых сетях | % | 41,567 | 41,567 | 41,567 | 41,567 | 41,567 | 41,567 | 41,567 | 41,567 | 41,567 | 41,567 | 41,567 | 41,567 |
| 9. | Линейная плотность передачи тепловой энергии в тепловых сетях | Гкал/м | 1047,9237 | 1047,9237 | 1047,9237 | 1047,9237 | 1047,9237 | 1047,9237 | 1047,9237 | 1047,9237 | 1047,9237 | 1047,9237 | 1047,9237 | 1047,9237 |
| 10. | Количество повреждений (отказов) в тепловых сетях, приводящих к прекращению теплоснабжения потребителей | ед./год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | Удельная повреждаемость тепловых сетей | ед./м/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11.1. | магистральных | ед./м/год | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11.2. | распределительных | ед./м/год | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12. | Тепловая нагрузка потребителей присоединенных к тепловым сетям по схеме с непосредственным разбором теплоносителя на цели горячего водоснабжения из систем отопления (открытая схема) | Гкал/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13. | Доля потребителей присоединенных по открытой схеме | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14. | Расчетный расход теплоносителя (в соответствии с утвержденным графиком отпуска тепла в тепловые сети) | тонн/ч | 22,64 | 22,64 | 22,64 | 22,64 | 22,64 | 22,64 | 22,64 | 22,64 | 22,64 | 22,64 | 22,64 | 22,64 |
| 15. | Фактический расход теплоносителя | тонн/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 16. | Удельный расход теплоносителя на передачу тепловой энергии в горячей воде | тонн/Гкал | 0,0146 | 0,0146 | 0,0146 | 0,0146 | 0,0146 | 0,0146 | 0,0146 | 0,0146 | 0,0146 | 0,0146 | 0,0146 | 0,0146 |
| 17. | Нормативная подпитка тепловой сети | тонн/ч | 1,069 | 1,069 | 1,069 | 1,069 | 1,069 | 1,069 | 1,069 | 1,069 | 1,069 | 1,069 | 1,069 | 1,069 |
| 18. | Фактическая подпитка тепловой сети | тонн/ч | 1,069 | 1,069 | 1,069 | 1,069 | 1,069 | 1,069 | 1,069 | 1,069 | 1,069 | 1,069 | 1,069 | 1,069 |
| 19. | Расход электрической энергии на передачу тепловой энергии и теплоносителя | млн. кВт-ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 20. | Удельный расход электрической энергии на передачу тепловой энергии | кВт-ч/Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
|  | Котельная №13 (г. Татарск. ул. Татарская, д. 126) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Протяженность тепловых сетей, в том числе: | км | 0,3249 | 0,3249 | 0,3249 | 0,3249 | 0,3249 | 0,3249 | 0,3249 | 0,3249 | 0,3249 | 0,3249 | 0,3249 | 0,3249 |
| 1.1. | магистральных | км | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | распределительных | км | 0,3249 | 0,3249 | 0,3249 | 0,3249 | 0,3249 | 0,3249 | 0,3249 | 0,3249 | 0,3249 | 0,3249 | 0,3249 | 0,3249 |
| 2. | Материальная характеристика тепловых сетей, в том числе: | тыс. м2 | 0,05828 | 0,05828 | 0,05828 | 0,05828 | 0,05828 | 0,05828 | 0,05828 | 0,05828 | 0,05828 | 0,05828 | 0,05828 | 0,05828 |
| 2.1. | магистральных | тыс. м2 | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. | распределительных | тыс. м2 | 0,05828 | 0,05828 | 0,05828 | 0,05828 | 0,05828 | 0,05828 | 0,05828 | 0,05828 | 0,05828 | 0,05828 | 0,05828 | 0,05828 |
| 3. | Средний срок эксплуатации тепловых сетей | лет | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 3.1. | магистральных | лет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.2 | распределительных | лет | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 4. | Удельная материальная характеристика тепловых сетей на одного жителя, обслуживаемого из системы теплоснабжения | м2/чел | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 5. | Присоединенная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 0,294 | 0,294 | 0,294 | 0,294 | 0,294 | 0,294 | 0,294 | 0,294 | 0,294 | 0,294 | 0,294 | 0,294 |
| 6. | Относительная материальная характеристика | м2/Гкал/ч | 198,23 | 198,23 | 198,23 | 198,23 | 198,23 | 198,23 | 198,23 | 198,23 | 198,23 | 198,23 | 198,23 | 198,23 |
| 7. | Нормативные потери тепловой энергии в тепловых сетях | тыс. Гкал | 282,758 | 282,758 | 282,758 | 282,758 | 282,758 | 282,758 | 282,758 | 282,758 | 282,758 | 282,758 | 282,758 | 282,758 |
| 7.1. | магистральных | тыс. Гкал | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7.2. | распределительных | тыс. Гкал | 282,758 | 282,758 | 282,758 | 282,758 | 282,758 | 282,758 | 282,758 | 282,758 | 282,758 | 282,758 | 282,758 | 282,758 |
| 8. | Относительные нормативные потери в тепловых сетях | % | 18,636 | 18,636 | 18,636 | 18,636 | 18,636 | 18,636 | 18,636 | 18,636 | 18,636 | 18,636 | 18,636 | 18,636 |
| 9. | Линейная плотность передачи тепловой энергии в тепловых сетях | Гкал/м | 3799,6676 | 3799,6676 | 3799,6676 | 3799,6676 | 3799,6676 | 3799,6676 | 3799,6676 | 3799,6676 | 3799,6676 | 3799,6676 | 3799,6676 | 3799,6676 |
| 10. | Количество повреждений (отказов) в тепловых сетях, приводящих к прекращению теплоснабжения потребителей | ед./год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | Удельная повреждаемость тепловых сетей | ед./м/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11.1. | магистральных | ед./м/год | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11.2. | распределительных | ед./м/год | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12. | Тепловая нагрузка потребителей присоединенных к тепловым сетям по схеме с непосредственным разбором теплоносителя на цели горячего водоснабжения из систем отопления (открытая схема) | Гкал/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13. | Доля потребителей присоединенных по открытой схеме | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14. | Расчетный расход теплоносителя (в соответствии с утвержденным графиком отпуска тепла в тепловые сети) | тонн/ч | 11,76 | 11,76 | 11,76 | 11,76 | 11,76 | 11,76 | 11,76 | 11,76 | 11,76 | 11,76 | 11,76 | 11,76 |
| 15. | Фактический расход теплоносителя | тонн/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 16. | Удельный расход теплоносителя на передачу тепловой энергии в горячей воде | тонн/Гкал | 0,0095 | 0,0095 | 0,0095 | 0,0095 | 0,0095 | 0,0095 | 0,0095 | 0,0095 | 0,0095 | 0,0095 | 0,0095 | 0,0095 |
| 17. | Нормативная подпитка тепловой сети | тонн/ч | 0,556 | 0,556 | 0,556 | 0,556 | 0,556 | 0,556 | 0,556 | 0,556 | 0,556 | 0,556 | 0,556 | 0,556 |
| 18. | Фактическая подпитка тепловой сети | тонн/ч | 0,556 | 0,556 | 0,556 | 0,556 | 0,556 | 0,556 | 0,556 | 0,556 | 0,556 | 0,556 | 0,556 | 0,556 |
| 19. | Расход электрической энергии на передачу тепловой энергии и теплоносителя | млн. кВт-ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 20. | Удельный расход электрической энергии на передачу тепловой энергии | кВт-ч/Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
|  | Котельная №14 (г. Татарск. ул. Александра Матросова, д. 191) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Протяженность тепловых сетей, в том числе: | км | 0,039 | 0,039 | 0,039 | 0,039 | 0,039 | 0,039 | 0,039 | 0,039 | 0,039 | 0,039 | 0,039 | 0,039 |
| 1.1. | магистральных | км | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | распределительных | км | 0,039 | 0,039 | 0,039 | 0,039 | 0,039 | 0,039 | 0,039 | 0,039 | 0,039 | 0,039 | 0,039 | 0,039 |
| 2. | Материальная характеристика тепловых сетей, в том числе: | тыс. м2 | 0,004278 | 0,004278 | 0,004278 | 0,004278 | 0,004278 | 0,004278 | 0,004278 | 0,004278 | 0,004278 | 0,004278 | 0,004278 | 0,004278 |
| 2.1. | магистральных | тыс. м2 | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. | распределительных | тыс. м2 | 0,004278 | 0,004278 | 0,004278 | 0,004278 | 0,004278 | 0,004278 | 0,004278 | 0,004278 | 0,004278 | 0,004278 | 0,004278 | 0,004278 |
| 3. | Средний срок эксплуатации тепловых сетей | лет | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 3.1. | магистральных | лет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.2 | распределительных | лет | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 4. | Удельная материальная характеристика тепловых сетей на одного жителя, обслуживаемого из системы теплоснабжения | м2/чел | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 5. | Присоединенная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 |
| 6. | Относительная материальная характеристика | м2/Гкал/ч | 171,12 | 171,12 | 171,12 | 171,12 | 171,12 | 171,12 | 171,12 | 171,12 | 171,12 | 171,12 | 171,12 | 171,12 |
| 7. | Нормативные потери тепловой энергии в тепловых сетях | тыс. Гкал | 128,667 | 128,667 | 128,667 | 128,667 | 128,667 | 128,667 | 128,667 | 128,667 | 128,667 | 128,667 | 128,667 | 128,667 |
| 7.1. | магистральных | тыс. Гкал | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7.2. | распределительных | тыс. Гкал | 128,667 | 128,667 | 128,667 | 128,667 | 128,667 | 128,667 | 128,667 | 128,667 | 128,667 | 128,667 | 128,667 | 128,667 |
| 8. | Относительные нормативные потери в тепловых сетях | % | 63,165 | 63,165 | 63,165 | 63,165 | 63,165 | 63,165 | 63,165 | 63,165 | 63,165 | 63,165 | 63,165 | 63,165 |
| 9. | Линейная плотность передачи тепловой энергии в тепловых сетях | Гкал/м | 1923,9231 | 1923,9231 | 1923,9231 | 1923,9231 | 1923,9231 | 1923,9231 | 1923,9231 | 1923,9231 | 1923,9231 | 1923,9231 | 1923,9231 | 1923,9231 |
| 10. | Количество повреждений (отказов) в тепловых сетях, приводящих к прекращению теплоснабжения потребителей | ед./год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | Удельная повреждаемость тепловых сетей | ед./м/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11.1. | магистральных | ед./м/год | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11.2. | распределительных | ед./м/год | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12. | Тепловая нагрузка потребителей присоединенных к тепловым сетям по схеме с непосредственным разбором теплоносителя на цели горячего водоснабжения из систем отопления (открытая схема) | Гкал/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13. | Доля потребителей присоединенных по открытой схеме | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14. | Расчетный расход теплоносителя (в соответствии с утвержденным графиком отпуска тепла в тепловые сети) | тонн/ч | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 15. | Фактический расход теплоносителя | тонн/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 16. | Удельный расход теплоносителя на передачу тепловой энергии в горячей воде | тонн/Гкал | 0,0133 | 0,0133 | 0,0133 | 0,0133 | 0,0133 | 0,0133 | 0,0133 | 0,0133 | 0,0133 | 0,0133 | 0,0133 | 0,0133 |
| 17. | Нормативная подпитка тепловой сети | тонн/ч | 0,047 | 0,047 | 0,047 | 0,047 | 0,047 | 0,047 | 0,047 | 0,047 | 0,047 | 0,047 | 0,047 | 0,047 |
| 18. | Фактическая подпитка тепловой сети | тонн/ч | 0,047 | 0,047 | 0,047 | 0,047 | 0,047 | 0,047 | 0,047 | 0,047 | 0,047 | 0,047 | 0,047 | 0,047 |
| 19. | Расход электрической энергии на передачу тепловой энергии и теплоносителя | млн. кВт-ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 20. | Удельный расход электрической энергии на передачу тепловой энергии | кВт-ч/Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
|  | Котельная №16 (г. Татарск. ул. Садовая, д. 109Б) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Протяженность тепловых сетей, в том числе: | км | 0,553 | 0,553 | 0,553 | 0,553 | 0,553 | 0,553 | 0,553 | 0,553 | 0,553 | 0,553 | 0,553 | 0,553 |
| 1.1. | магистральных | км | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | распределительных | км | 0,553 | 0,553 | 0,553 | 0,553 | 0,553 | 0,553 | 0,553 | 0,553 | 0,553 | 0,553 | 0,553 | 0,553 |
| 2. | Материальная характеристика тепловых сетей, в том числе: | тыс. м2 | 0,125258 | 0,125258 | 0,125258 | 0,125258 | 0,125258 | 0,125258 | 0,125258 | 0,125258 | 0,125258 | 0,125258 | 0,125258 | 0,125258 |
| 2.1. | магистральных | тыс. м2 | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. | распределительных | тыс. м2 | 0,125258 | 0,125258 | 0,125258 | 0,125258 | 0,125258 | 0,125258 | 0,125258 | 0,125258 | 0,125258 | 0,125258 | 0,125258 | 0,125258 |
| 3. | Средний срок эксплуатации тепловых сетей | лет | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 3.1. | магистральных | лет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.2 | распределительных | лет | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 4. | Удельная материальная характеристика тепловых сетей на одного жителя, обслуживаемого из системы теплоснабжения | м2/чел | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 5. | Присоединенная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 1,464 | 1,464 | 1,464 | 1,464 | 1,464 | 1,464 | 1,464 | 1,464 | 1,464 | 1,464 | 1,464 | 1,464 |
| 6. | Относительная материальная характеристика | м2/Гкал/ч | 85,56 | 85,56 | 85,56 | 85,56 | 85,56 | 85,56 | 85,56 | 85,56 | 85,56 | 85,56 | 85,56 | 85,56 |
| 7. | Нормативные потери тепловой энергии в тепловых сетях | тыс. Гкал | 3149,251 | 3149,251 | 3149,251 | 3149,251 | 3149,251 | 3149,251 | 3149,251 | 3149,251 | 3149,251 | 3149,251 | 3149,251 | 3149,251 |
| 7.1. | магистральных | тыс. Гкал | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7.2. | распределительных | тыс. Гкал | 3149,251 | 3149,251 | 3149,251 | 3149,251 | 3149,251 | 3149,251 | 3149,251 | 3149,251 | 3149,251 | 3149,251 | 3149,251 | 3149,251 |
| 8. | Относительные нормативные потери в тепловых сетях | % | 31,767 | 31,767 | 31,767 | 31,767 | 31,767 | 31,767 | 31,767 | 31,767 | 31,767 | 31,767 | 31,767 | 31,767 |
| 9. | Линейная плотность передачи тепловой энергии в тепловых сетях | Гкал/м | 57,4456 | 57,4456 | 57,4456 | 57,4456 | 57,4456 | 57,4456 | 57,4456 | 57,4456 | 57,4456 | 57,4456 | 57,4456 | 57,4456 |
| 10. | Количество повреждений (отказов) в тепловых сетях, приводящих к прекращению теплоснабжения потребителей | ед./год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | Удельная повреждаемость тепловых сетей | ед./м/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11.1. | магистральных | ед./м/год | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11.2. | распределительных | ед./м/год | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12. | Тепловая нагрузка потребителей присоединенных к тепловым сетям по схеме с непосредственным разбором теплоносителя на цели горячего водоснабжения из систем отопления (открытая схема) | Гкал/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13. | Доля потребителей присоединенных по открытой схеме | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14. | Расчетный расход теплоносителя (в соответствии с утвержденным графиком отпуска тепла в тепловые сети) | тонн/ч | 58,56 | 58,56 | 58,56 | 58,56 | 58,56 | 58,56 | 58,56 | 58,56 | 58,56 | 58,56 | 58,56 | 58,56 |
| 15. | Фактический расход теплоносителя | тонн/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 16. | Удельный расход теплоносителя на передачу тепловой энергии в горячей воде | тонн/Гкал | 0,0087 | 0,0087 | 0,0087 | 0,0087 | 0,0087 | 0,0087 | 0,0087 | 0,0087 | 0,0087 | 0,0087 | 0,0087 | 0,0087 |
| 17. | Нормативная подпитка тепловой сети | тонн/ч | 2,766 | 2,766 | 2,766 | 2,766 | 2,766 | 2,766 | 2,766 | 2,766 | 2,766 | 2,766 | 2,766 | 2,766 |
| 18. | Фактическая подпитка тепловой сети | тонн/ч | 2,766 | 2,766 | 2,766 | 2,766 | 2,766 | 2,766 | 2,766 | 2,766 | 2,766 | 2,766 | 2,766 | 2,766 |
| 19. | Расход электрической энергии на передачу тепловой энергии и теплоносителя | млн. кВт-ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 20. | Удельный расход электрической энергии на передачу тепловой энергии | кВт-ч/Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
|  | Котельная №17 (г. Татарск. ул. Краснофлотская. д. 1) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Протяженность тепловых сетей, в том числе: | км | 3,5832 | 3,5832 | 3,5832 | 3,5832 | 3,5832 | 3,5832 | 3,5832 | 3,5832 | 3,5832 | 3,5832 | 3,5832 | 3,5832 |
| 1.1. | магистральных | км | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | распределительных | км | 3,5832 | 3,5832 | 3,5832 | 3,5832 | 3,5832 | 3,5832 | 3,5832 | 3,5832 | 3,5832 | 3,5832 | 3,5832 | 3,5832 |
| 2. | Материальная характеристика тепловых сетей, в том числе: | тыс. м2 | 0,808 | 0,808 | 0,808 | 0,808 | 0,808 | 0,808 | 0,808 | 0,808 | 0,808 | 0,808 | 0,808 | 0,808 |
| 2.1. | магистральных | тыс. м2 | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. | распределительных | тыс. м2 | 0,808 | 0,808 | 0,808 | 0,808 | 0,808 | 0,808 | 0,808 | 0,808 | 0,808 | 0,808 | 0,808 | 0,808 |
| 3. | Средний срок эксплуатации тепловых сетей | лет | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 3.1. | магистральных | лет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.2 | распределительных | лет | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 4. | Удельная материальная характеристика тепловых сетей на одного жителя, обслуживаемого из системы теплоснабжения | м2/чел | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 5. | Присоединенная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 1,288 | 1,288 | 1,288 | 1,288 | 1,288 | 1,288 | 1,288 | 1,288 | 1,288 | 1,288 | 1,288 | 1,288 |
| 6. | Относительная материальная характеристика | м2/Гкал/ч | 627,33 | 627,33 | 627,33 | 627,33 | 627,33 | 627,33 | 627,33 | 627,33 | 627,33 | 627,33 | 627,33 | 627,33 |
| 7. | Нормативные потери тепловой энергии в тепловых сетях | тыс. Гкал | 3959,001 | 3959,001 | 3959,001 | 3959,001 | 3959,001 | 3959,001 | 3959,001 | 3959,001 | 3959,001 | 3959,001 | 3959,001 | 3959,001 |
| 7.1. | магистральных | тыс. Гкал | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7.2. | распределительных | тыс. Гкал | 3959,001 | 3959,001 | 3959,001 | 3959,001 | 3959,001 | 3959,001 | 3959,001 | 3959,001 | 3959,001 | 3959,001 | 3959,001 | 3959,001 |
| 8. | Относительные нормативные потери в тепловых сетях | % | 51,798 | 51,798 | 51,798 | 51,798 | 51,798 | 51,798 | 51,798 | 51,798 | 51,798 | 51,798 | 51,798 | 51,798 |
| 9. | Линейная плотность передачи тепловой энергии в тепловых сетях | Гкал/м | 1028,1896 | 1028,1896 | 1028,1896 | 1028,1896 | 1028,1896 | 1028,1896 | 1028,1896 | 1028,1896 | 1028,1896 | 1028,1896 | 1028,1896 | 1028,1896 |
| 10. | Количество повреждений (отказов) в тепловых сетях, приводящих к прекращению теплоснабжения потребителей | ед./год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | Удельная повреждаемость тепловых сетей | ед./м/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11.1. | магистральных | ед./м/год | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11.2. | распределительных | ед./м/год | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12. | Тепловая нагрузка потребителей присоединенных к тепловым сетям по схеме с непосредственным разбором теплоносителя на цели горячего водоснабжения из систем отопления (открытая схема) | Гкал/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13. | Доля потребителей присоединенных по открытой схеме | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14. | Расчетный расход теплоносителя (в соответствии с утвержденным графиком отпуска тепла в тепловые сети) | тонн/ч | 51,52 | 51,52 | 51,52 | 51,52 | 51,52 | 51,52 | 51,52 | 51,52 | 51,52 | 51,52 | 51,52 | 51,52 |
| 15. | Фактический расход теплоносителя | тонн/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 16. | Удельный расход теплоносителя на передачу тепловой энергии в горячей воде | тонн/Гкал | 0,0140 | 0,0140 | 0,0140 | 0,0140 | 0,0140 | 0,0140 | 0,0140 | 0,0140 | 0,0140 | 0,0140 | 0,0140 | 0,0140 |
| 17. | Нормативная подпитка тепловой сети | тонн/ч | 2,434 | 2,434 | 2,434 | 2,434 | 2,434 | 2,434 | 2,434 | 2,434 | 2,434 | 2,434 | 2,434 | 2,434 |
| 18. | Фактическая подпитка тепловой сети | тонн/ч | 2,434 | 2,434 | 2,434 | 2,434 | 2,434 | 2,434 | 2,434 | 2,434 | 2,434 | 2,434 | 2,434 | 2,434 |
| 19. | Расход электрической энергии на передачу тепловой энергии и теплоносителя | млн. кВт-ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 20. | Удельный расход электрической энергии на передачу тепловой энергии | кВт-ч/Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
|  | Котельная №20 (г. Татарск. ул. Ленина, д. 112В) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Протяженность тепловых сетей, в том числе: | км | 3,71 | 3,71 | 3,71 | 3,71 | 3,71 | 3,71 | 3,71 | 3,71 | 3,71 | 3,71 | 3,71 | 3,71 |
| 1.1. | магистральных | км | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | распределительных | км | 3,71 | 3,71 | 3,71 | 3,71 | 3,71 | 3,71 | 3,71 | 3,71 | 3,71 | 3,71 | 3,71 | 3,71 |
| 2. | Материальная характеристика тепловых сетей, в том числе: | тыс. м2 | 0,927243 | 0,927243 | 0,927243 | 0,927243 | 0,927243 | 0,927243 | 0,927243 | 0,927243 | 0,927243 | 0,927243 | 0,927243 | 0,927243 |
| 2.1. | магистральных | тыс. м2 | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. | распределительных | тыс. м2 | 0,927243 | 0,927243 | 0,927243 | 0,927243 | 0,927243 | 0,927243 | 0,927243 | 0,927243 | 0,927243 | 0,927243 | 0,927243 | 0,927243 |
| 3. | Средний срок эксплуатации тепловых сетей | лет | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 3.1. | магистральных | лет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.2 | распределительных | лет | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 4. | Удельная материальная характеристика тепловых сетей на одного жителя, обслуживаемого из системы теплоснабжения | м2/чел | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 5. | Присоединенная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 1,516 | 1,516 | 1,516 | 1,516 | 1,516 | 1,516 | 1,516 | 1,516 | 1,516 | 1,516 | 1,516 | 1,516 |
| 6. | Относительная материальная характеристика | м2/Гкал/ч | 611,64 | 611,64 | 611,64 | 611,64 | 611,64 | 611,64 | 611,64 | 611,64 | 611,64 | 611,64 | 611,64 | 611,64 |
| 7. | Нормативные потери тепловой энергии в тепловых сетях | тыс. Гкал | 6016,941 | 6016,941 | 6016,941 | 6016,941 | 6016,941 | 6016,941 | 6016,941 | 6016,941 | 6016,941 | 6016,941 | 6016,941 | 6016,941 |
| 7.1. | магистральных | тыс. Гкал | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7.2. | распределительных | тыс. Гкал | 6016,941 | 6016,941 | 6016,941 | 6016,941 | 6016,941 | 6016,941 | 6016,941 | 6016,941 | 6016,941 | 6016,941 | 6016,941 | 6016,941 |
| 8. | Относительные нормативные потери в тепловых сетях | % | 28,757 | 28,757 | 28,757 | 28,757 | 28,757 | 28,757 | 28,757 | 28,757 | 28,757 | 28,757 | 28,757 | 28,757 |
| 9. | Линейная плотность передачи тепловой энергии в тепловых сетях | Гкал/м | 4018,0051 | 4018,0051 | 4018,0051 | 4018,0051 | 4018,0051 | 4018,0051 | 4018,0051 | 4018,0051 | 4018,0051 | 4018,0051 | 4018,0051 | 4018,0051 |
| 10. | Количество повреждений (отказов) в тепловых сетях, приводящих к прекращению теплоснабжения потребителей | ед./год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | Удельная повреждаемость тепловых сетей | ед./м/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11.1. | магистральных | ед./м/год | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11.2. | распределительных | ед./м/год | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12. | Тепловая нагрузка потребителей присоединенных к тепловым сетям по схеме с непосредственным разбором теплоносителя на цели горячего водоснабжения из систем отопления (открытая схема) | Гкал/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13. | Доля потребителей присоединенных по открытой схеме | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14. | Расчетный расход теплоносителя (в соответствии с утвержденным графиком отпуска тепла в тепловые сети) | тонн/ч | 60,64 | 60,64 | 60,64 | 60,64 | 60,64 | 60,64 | 60,64 | 60,64 | 60,64 | 60,64 | 60,64 | 60,64 |
| 15. | Фактический расход теплоносителя | тонн/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 16. | Удельный расход теплоносителя на передачу тепловой энергии в горячей воде | тонн/Гкал | 0,0041 | 0,0041 | 0,0041 | 0,0041 | 0,0041 | 0,0041 | 0,0041 | 0,0041 | 0,0041 | 0,0041 | 0,0041 | 0,0041 |
| 17. | Нормативная подпитка тепловой сети | тонн/ч | 2,865 | 2,865 | 2,865 | 2,865 | 2,865 | 2,865 | 2,865 | 2,865 | 2,865 | 2,865 | 2,865 | 2,865 |
| 18. | Фактическая подпитка тепловой сети | тонн/ч | 2,865 | 2,865 | 2,865 | 2,865 | 2,865 | 2,865 | 2,865 | 2,865 | 2,865 | 2,865 | 2,865 | 2,865 |
| 19. | Расход электрической энергии на передачу тепловой энергии и теплоносителя | млн. кВт-ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 20. | Удельный расход электрической энергии на передачу тепловой энергии | кВт-ч/Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
|  | Котельная №22 (г. Татарск. ул. Василевского. д. 5) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Протяженность тепловых сетей, в том числе: | км | 2,0006 | 2,0006 | 2,0006 | 2,0006 | 2,0006 | 2,0006 | 2,0006 | 2,0006 | 2,0006 | 2,0006 | 2,0006 | 2,0006 |
| 1.1. | магистральных | км | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | распределительных | км | 2,0006 | 2,0006 | 2,0006 | 2,0006 | 2,0006 | 2,0006 | 2,0006 | 2,0006 | 2,0006 | 2,0006 | 2,0006 | 2,0006 |
| 2. | Материальная характеристика тепловых сетей, в том числе: | тыс. м2 | 0,40425 | 0,40425 | 0,40425 | 0,40425 | 0,40425 | 0,40425 | 0,40425 | 0,40425 | 0,40425 | 0,40425 | 0,40425 | 0,40425 |
| 2.1. | магистральных | тыс. м2 | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. | распределительных | тыс. м2 | 0,40425 | 0,40425 | 0,40425 | 0,40425 | 0,40425 | 0,40425 | 0,40425 | 0,40425 | 0,40425 | 0,40425 | 0,40425 | 0,40425 |
| 3. | Средний срок эксплуатации тепловых сетей | лет | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 3.1. | магистральных | лет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.2 | распределительных | лет | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 4. | Удельная материальная характеристика тепловых сетей на одного жителя, обслуживаемого из системы теплоснабжения | м2/чел | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 5. | Присоединенная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 0,455 | 0,455 | 0,455 | 0,455 | 0,455 | 0,455 | 0,455 | 0,455 | 0,455 | 0,455 | 0,455 | 0,455 |
| 6. | Относительная материальная характеристика | м2/Гкал/ч | 888,46 | 888,46 | 888,46 | 888,46 | 888,46 | 888,46 | 888,46 | 888,46 | 888,46 | 888,46 | 888,46 | 888,46 |
| 7. | Нормативные потери тепловой энергии в тепловых сетях | тыс. Гкал | 1235,690 | 1235,690 | 1235,690 | 1235,690 | 1235,690 | 1235,690 | 1235,690 | 1235,690 | 1235,690 | 1235,690 | 1235,690 | 1235,690 |
| 7.1. | магистральных | тыс. Гкал | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7.2. | распределительных | тыс. Гкал | 1235,690 | 1235,690 | 1235,690 | 1235,690 | 1235,690 | 1235,690 | 1235,690 | 1235,690 | 1235,690 | 1235,690 | 1235,690 | 1235,690 |
| 8. | Относительные нормативные потери в тепловых сетях | % | 29,481 | 29,481 | 29,481 | 29,481 | 29,481 | 29,481 | 29,481 | 29,481 | 29,481 | 29,481 | 29,481 | 29,481 |
| 9. | Линейная плотность передачи тепловой энергии в тепловых сетях | Гкал/м | 1477,4318 | 1477,4318 | 1477,4318 | 1477,4318 | 1477,4318 | 1477,4318 | 1477,4318 | 1477,4318 | 1477,4318 | 1477,4318 | 1477,4318 | 1477,4318 |
| 10. | Количество повреждений (отказов) в тепловых сетях, приводящих к прекращению теплоснабжения потребителей | ед./год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | Удельная повреждаемость тепловых сетей | ед./м/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11.1. | магистральных | ед./м/год | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11.2. | распределительных | ед./м/год | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12. | Тепловая нагрузка потребителей присоединенных к тепловым сетям по схеме с непосредственным разбором теплоносителя на цели горячего водоснабжения из систем отопления (открытая схема) | Гкал/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13. | Доля потребителей присоединенных по открытой схеме | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14. | Расчетный расход теплоносителя (в соответствии с утвержденным графиком отпуска тепла в тепловые сети) | тонн/ч | 18,2 | 18,2 | 18,2 | 18,2 | 18,2 | 18,2 | 18,2 | 18,2 | 18,2 | 18,2 | 18,2 | 18,2 |
| 15. | Фактический расход теплоносителя | тонн/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 16. | Удельный расход теплоносителя на передачу тепловой энергии в горячей воде | тонн/Гкал | 0,0062 | 0,0062 | 0,0062 | 0,0062 | 0,0062 | 0,0062 | 0,0062 | 0,0062 | 0,0062 | 0,0062 | 0,0062 | 0,0062 |
| 17. | Нормативная подпитка тепловой сети | тонн/ч | 0,860 | 0,860 | 0,860 | 0,860 | 0,860 | 0,860 | 0,860 | 0,860 | 0,860 | 0,860 | 0,860 | 0,860 |
| 18. | Фактическая подпитка тепловой сети | тонн/ч | 0,860 | 0,860 | 0,860 | 0,860 | 0,860 | 0,860 | 0,860 | 0,860 | 0,860 | 0,860 | 0,860 | 0,860 |
| 19. | Расход электрической энергии на передачу тепловой энергии и теплоносителя | млн. кВт-ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 20. | Удельный расход электрической энергии на передачу тепловой энергии | кВт-ч/Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
|  | Котельная №25 (г. Татарск. ул. Северная, д. 2а) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Протяженность тепловых сетей, в том числе: | км | 0,094 | 0,094 | 0,094 | 0,094 | 0,094 | 0,094 | 0,094 | 0,094 | 0,094 | 0,094 | 0,094 | 0,094 |
| 1.1. | магистральных | км | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | распределительных | км | 0,094 | 0,094 | 0,094 | 0,094 | 0,094 | 0,094 | 0,094 | 0,094 | 0,094 | 0,094 | 0,094 | 0,094 |
| 2. | Материальная характеристика тепловых сетей, в том числе: | тыс. м2 | 0,01608 | 0,01608 | 0,01608 | 0,01608 | 0,01608 | 0,01608 | 0,01608 | 0,01608 | 0,01608 | 0,01608 | 0,01608 | 0,01608 |
| 2.1. | магистральных | тыс. м2 | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. | распределительных | тыс. м2 | 0,01608 | 0,01608 | 0,01608 | 0,01608 | 0,01608 | 0,01608 | 0,01608 | 0,01608 | 0,01608 | 0,01608 | 0,01608 | 0,01608 |
| 3. | Средний срок эксплуатации тепловых сетей | лет | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 3.1. | магистральных | лет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.2 | распределительных | лет | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 4. | Удельная материальная характеристика тепловых сетей на одного жителя, обслуживаемого из системы теплоснабжения | м2/чел | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 5. | Присоединенная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 0,046 | 0,046 | 0,046 | 0,046 | 0,046 | 0,046 | 0,046 | 0,046 | 0,046 | 0,046 | 0,046 | 0,046 |
| 6. | Относительная материальная характеристика | м2/Гкал/ч | 349,57 | 349,57 | 349,57 | 349,57 | 349,57 | 349,57 | 349,57 | 349,57 | 349,57 | 349,57 | 349,57 | 349,57 |
| 7. | Нормативные потери тепловой энергии в тепловых сетях | тыс. Гкал | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 7.1. | магистральных | тыс. Гкал | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7.2. | распределительных | тыс. Гкал | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 8. | Относительные нормативные потери в тепловых сетях | % | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 9. | Линейная плотность передачи тепловой энергии в тепловых сетях | Гкал/м | 3111,6596 | 3111,6596 | 3111,6596 | 3111,6596 | 3111,6596 | 3111,6596 | 3111,6596 | 3111,6596 | 3111,6596 | 3111,6596 | 3111,6596 | 3111,6596 |
| 10. | Количество повреждений (отказов) в тепловых сетях, приводящих к прекращению теплоснабжения потребителей | ед./год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | Удельная повреждаемость тепловых сетей | ед./м/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11.1. | магистральных | ед./м/год | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11.2. | распределительных | ед./м/год | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12. | Тепловая нагрузка потребителей присоединенных к тепловым сетям по схеме с непосредственным разбором теплоносителя на цели горячего водоснабжения из систем отопления (открытая схема) | Гкал/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13. | Доля потребителей присоединенных по открытой схеме | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14. | Расчетный расход теплоносителя (в соответствии с утвержденным графиком отпуска тепла в тепловые сети) | тонн/ч | 1,84 | 1,84 | 1,84 | 1,84 | 1,84 | 1,84 | 1,84 | 1,84 | 1,84 | 1,84 | 1,84 | 1,84 |
| 15. | Фактический расход теплоносителя | тонн/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 16. | Удельный расход теплоносителя на передачу тепловой энергии в горячей воде | тонн/Гкал | 0,0063 | 0,0063 | 0,0063 | 0,0063 | 0,0063 | 0,0063 | 0,0063 | 0,0063 | 0,0063 | 0,0063 | 0,0063 | 0,0063 |
| 17. | Нормативная подпитка тепловой сети | тонн/ч | 0,087 | 0,087 | 0,087 | 0,087 | 0,087 | 0,087 | 0,087 | 0,087 | 0,087 | 0,087 | 0,087 | 0,087 |
| 18. | Фактическая подпитка тепловой сети | тонн/ч | 0,087 | 0,087 | 0,087 | 0,087 | 0,087 | 0,087 | 0,087 | 0,087 | 0,087 | 0,087 | 0,087 | 0,087 |
| 19. | Расход электрической энергии на передачу тепловой энергии и теплоносителя | млн. кВт-ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 20. | Удельный расход электрической энергии на передачу тепловой энергии | кВт-ч/Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
|  | Котельная №28 (г. Татарск, пос. Южный, д. 40а) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Протяженность тепловых сетей, в том числе: | км | 3,0865 | 3,0865 | 3,0865 | 3,0865 | 3,0865 | 3,0865 | 3,0865 | 3,0865 | 3,0865 | 3,0865 | 3,0865 | 3,0865 |
| 1.1. | магистральных | км | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | распределительных | км | 3,0865 | 3,0865 | 3,0865 | 3,0865 | 3,0865 | 3,0865 | 3,0865 | 3,0865 | 3,0865 | 3,0865 | 3,0865 | 3,0865 |
| 2. | Материальная характеристика тепловых сетей, в том числе: | тыс. м2 | 0,613187 | 0,613187 | 0,613187 | 0,613187 | 0,613187 | 0,613187 | 0,613187 | 0,613187 | 0,613187 | 0,613187 | 0,613187 | 0,613187 |
| 2.1. | магистральных | тыс. м2 | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. | распределительных | тыс. м2 | 0,613187 | 0,613187 | 0,613187 | 0,613187 | 0,613187 | 0,613187 | 0,613187 | 0,613187 | 0,613187 | 0,613187 | 0,613187 | 0,613187 |
| 3. | Средний срок эксплуатации тепловых сетей | лет | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 3.1. | магистральных | лет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.2 | распределительных | лет | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 4. | Удельная материальная характеристика тепловых сетей на одного жителя, обслуживаемого из системы теплоснабжения | м2/чел | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 5. | Присоединенная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 0,517 | 0,517 | 0,517 | 0,517 | 0,517 | 0,517 | 0,517 | 0,517 | 0,517 | 0,517 | 0,517 | 0,517 |
| 6. | Относительная материальная характеристика | м2/Гкал/ч | 1186,05 | 1186,05 | 1186,05 | 1186,05 | 1186,05 | 1186,05 | 1186,05 | 1186,05 | 1186,05 | 1186,05 | 1186,05 | 1186,05 |
| 7. | Нормативные потери тепловой энергии в тепловых сетях | тыс. Гкал | 4296,901 | 4296,901 | 4296,901 | 4296,901 | 4296,901 | 4296,901 | 4296,901 | 4296,901 | 4296,901 | 4296,901 | 4296,901 | 4296,901 |
| 7.1. | магистральных | тыс. Гкал | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7.2. | распределительных | тыс. Гкал | 4296,901 | 4296,901 | 4296,901 | 4296,901 | 4296,901 | 4296,901 | 4296,901 | 4296,901 | 4296,901 | 4296,901 | 4296,901 | 4296,901 |
| 8. | Относительные нормативные потери в тепловых сетях | % | 63,642 | 63,642 | 63,642 | 63,642 | 63,642 | 63,642 | 63,642 | 63,642 | 63,642 | 63,642 | 63,642 | 63,642 |
| 9. | Линейная плотность передачи тепловой энергии в тепловых сетях | Гкал/м | 795,3115 | 795,3115 | 795,3115 | 795,3115 | 795,3115 | 795,3115 | 795,3115 | 795,3115 | 795,3115 | 795,3115 | 795,3115 | 795,3115 |
| 10. | Количество повреждений (отказов) в тепловых сетях, приводящих к прекращению теплоснабжения потребителей | ед./год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | Удельная повреждаемость тепловых сетей | ед./м/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11.1. | магистральных | ед./м/год | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11.2. | распределительных | ед./м/год | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12. | Тепловая нагрузка потребителей присоединенных к тепловым сетям по схеме с непосредственным разбором теплоносителя на цели горячего водоснабжения из систем отопления (открытая схема) | Гкал/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13. | Доля потребителей присоединенных по открытой схеме | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14. | Расчетный расход теплоносителя (в соответствии с утвержденным графиком отпуска тепла в тепловые сети) | тонн/ч | 20,68 | 20,68 | 20,68 | 20,68 | 20,68 | 20,68 | 20,68 | 20,68 | 20,68 | 20,68 | 20,68 | 20,68 |
| 15. | Фактический расход теплоносителя | тонн/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 16. | Удельный расход теплоносителя на передачу тепловой энергии в горячей воде | тонн/Гкал | 0,0084 | 0,0084 | 0,0084 | 0,0084 | 0,0084 | 0,0084 | 0,0084 | 0,0084 | 0,0084 | 0,0084 | 0,0084 | 0,0084 |
| 17. | Нормативная подпитка тепловой сети | тонн/ч | 0,977 | 0,977 | 0,977 | 0,977 | 0,977 | 0,977 | 0,977 | 0,977 | 0,977 | 0,977 | 0,977 | 0,977 |
| 18. | Фактическая подпитка тепловой сети | тонн/ч | 0,977 | 0,977 | 0,977 | 0,977 | 0,977 | 0,977 | 0,977 | 0,977 | 0,977 | 0,977 | 0,977 | 0,977 |
| 19. | Расход электрической энергии на передачу тепловой энергии и теплоносителя | млн. кВт-ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 20. | Удельный расход электрической энергии на передачу тепловой энергии | кВт-ч/Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
|  | Котельная №31 (г. Татарск, ул. Александра Матросова, д. 106) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Протяженность тепловых сетей, в том числе: | км | 1,5055 | 1,5055 | 1,5055 | 1,5055 | 1,5055 | 1,5055 | 1,5055 | 1,5055 | 1,5055 | 1,5055 | 1,5055 | 1,5055 |
| 1.1. | магистральных | км | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | распределительных | км | 1,5055 | 1,5055 | 1,5055 | 1,5055 | 1,5055 | 1,5055 | 1,5055 | 1,5055 | 1,5055 | 1,5055 | 1,5055 | 1,5055 |
| 2. | Материальная характеристика тепловых сетей, в том числе: | тыс. м2 | 0,284299 | 0,284299 | 0,284299 | 0,284299 | 0,284299 | 0,284299 | 0,284299 | 0,284299 | 0,284299 | 0,284299 | 0,284299 | 0,284299 |
| 2.1. | магистральных | тыс. м2 | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. | распределительных | тыс. м2 | 0,284299 | 0,284299 | 0,284299 | 0,284299 | 0,284299 | 0,284299 | 0,284299 | 0,284299 | 0,284299 | 0,284299 | 0,284299 | 0,284299 |
| 3. | Средний срок эксплуатации тепловых сетей | лет | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 3.1. | магистральных | лет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.2 | распределительных | лет | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 4. | Удельная материальная характеристика тепловых сетей на одного жителя, обслуживаемого из системы теплоснабжения | м2/чел | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 5. | Присоединенная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 0,273 | 0,273 | 0,273 | 0,273 | 0,273 | 0,273 | 0,273 | 0,273 | 0,273 | 0,273 | 0,273 | 0,273 |
| 6. | Относительная материальная характеристика | м2/Гкал/ч | 1041,39 | 1041,39 | 1041,39 | 1041,39 | 1041,39 | 1041,39 | 1041,39 | 1041,39 | 1041,39 | 1041,39 | 1041,39 | 1041,39 |
| 7. | Нормативные потери тепловой энергии в тепловых сетях | тыс. Гкал | 1630,427 | 1630,427 | 1630,427 | 1630,427 | 1630,427 | 1630,427 | 1630,427 | 1630,427 | 1630,427 | 1630,427 | 1630,427 | 1630,427 |
| 7.1. | магистральных | тыс. Гкал | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7.2. | распределительных | тыс. Гкал | 1630,427 | 1630,427 | 1630,427 | 1630,427 | 1630,427 | 1630,427 | 1630,427 | 1630,427 | 1630,427 | 1630,427 | 1630,427 | 1630,427 |
| 8. | Относительные нормативные потери в тепловых сетях | % | 42,790 | 42,790 | 42,790 | 42,790 | 42,790 | 42,790 | 42,790 | 42,790 | 42,790 | 42,790 | 42,790 | 42,790 |
| 9. | Линейная плотность передачи тепловой энергии в тепловых сетях | Гкал/м | 1082,9804 | 1082,9804 | 1082,9804 | 1082,9804 | 1082,9804 | 1082,9804 | 1082,9804 | 1082,9804 | 1082,9804 | 1082,9804 | 1082,9804 | 1082,9804 |
| 10. | Количество повреждений (отказов) в тепловых сетях, приводящих к прекращению теплоснабжения потребителей | ед./год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | Удельная повреждаемость тепловых сетей | ед./м/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11.1. | магистральных | ед./м/год | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11.2. | распределительных | ед./м/год | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12. | Тепловая нагрузка потребителей присоединенных к тепловым сетям по схеме с непосредственным разбором теплоносителя на цели горячего водоснабжения из систем отопления (открытая схема) | Гкал/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13. | Доля потребителей присоединенных по открытой схеме | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14. | Расчетный расход теплоносителя (в соответствии с утвержденным графиком отпуска тепла в тепловые сети) | тонн/ч | 10,92 | 10,92 | 10,92 | 10,92 | 10,92 | 10,92 | 10,92 | 10,92 | 10,92 | 10,92 | 10,92 | 10,92 |
| 15. | Фактический расход теплоносителя | тонн/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 16. | Удельный расход теплоносителя на передачу тепловой энергии в горячей воде | тонн/Гкал | 0,0050 | 0,0050 | 0,0050 | 0,0050 | 0,0050 | 0,0050 | 0,0050 | 0,0050 | 0,0050 | 0,0050 | 0,0050 | 0,0050 |
| 17. | Нормативная подпитка тепловой сети | тонн/ч | 0,516 | 0,516 | 0,516 | 0,516 | 0,516 | 0,516 | 0,516 | 0,516 | 0,516 | 0,516 | 0,516 | 0,516 |
| 18. | Фактическая подпитка тепловой сети | тонн/ч | 0,516 | 0,516 | 0,516 | 0,516 | 0,516 | 0,516 | 0,516 | 0,516 | 0,516 | 0,516 | 0,516 | 0,516 |
| 19. | Расход электрической энергии на передачу тепловой энергии и теплоносителя | млн. кВт-ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 20. | Удельный расход электрической энергии на передачу тепловой энергии | кВт-ч/Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
|  | Котельная с. д/сад 11 (г. Татарск, ул.Телегина, 11А) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Протяженность тепловых сетей, в том числе: | км | 0,083 | 0,083 | 0,083 | 0,083 | 0,083 | 0,083 | 0,083 | 0,083 | 0,083 | 0,083 | 0,083 | 0,083 |
| 1.1. | магистральных | км | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | распределительных | км | 0,083 | 0,083 | 0,083 | 0,083 | 0,083 | 0,083 | 0,083 | 0,083 | 0,083 | 0,083 | 0,083 | 0,083 |
| 2. | Материальная характеристика тепловых сетей, в том числе: | тыс. м2 | 0,00946 | 0,00946 | 0,00946 | 0,00946 | 0,00946 | 0,00946 | 0,00946 | 0,00946 | 0,00946 | 0,00946 | 0,00946 | 0,00946 |
| 2.1. | магистральных | тыс. м2 | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. | распределительных | тыс. м2 | 0,00946 | 0,00946 | 0,00946 | 0,00946 | 0,00946 | 0,00946 | 0,00946 | 0,00946 | 0,00946 | 0,00946 | 0,00946 | 0,00946 |
| 3. | Средний срок эксплуатации тепловых сетей | лет | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 3.1. | магистральных | лет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.2 | распределительных | лет | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 4. | Удельная материальная характеристика тепловых сетей на одного жителя, обслуживаемого из системы теплоснабжения | м2/чел | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 5. | Присоединенная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 0,049 | 0,049 | 0,049 | 0,049 | 0,049 | 0,049 | 0,049 | 0,049 | 0,049 | 0,049 | 0,049 | 0,049 |
| 6. | Относительная материальная характеристика | м2/Гкал/ч | 193,06 | 193,06 | 193,06 | 193,06 | 193,06 | 193,06 | 193,06 | 193,06 | 193,06 | 193,06 | 193,06 | 193,06 |
| 7. | Нормативные потери тепловой энергии в тепловых сетях | тыс. Гкал | 196,268 | 196,268 | 196,268 | 196,268 | 196,268 | 196,268 | 196,268 | 196,268 | 196,268 | 196,268 | 196,268 | 196,268 |
| 7.1. | магистральных | тыс. Гкал | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7.2. | распределительных | тыс. Гкал | 196,268 | 196,268 | 196,268 | 196,268 | 196,268 | 196,268 | 196,268 | 196,268 | 196,268 | 196,268 | 196,268 | 196,268 |
| 8. | Относительные нормативные потери в тепловых сетях | % | 63,078 | 63,078 | 63,078 | 63,078 | 63,078 | 63,078 | 63,078 | 63,078 | 63,078 | 63,078 | 63,078 | 63,078 |
| 9. | Линейная плотность передачи тепловой энергии в тепловых сетях | Гкал/м | 1384,1325 | 1384,1325 | 1384,1325 | 1384,1325 | 1384,1325 | 1384,1325 | 1384,1325 | 1384,1325 | 1384,1325 | 1384,1325 | 1384,1325 | 1384,1325 |
| 10. | Количество повреждений (отказов) в тепловых сетях, приводящих к прекращению теплоснабжения потребителей | ед./год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | Удельная повреждаемость тепловых сетей | ед./м/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11.1. | магистральных | ед./м/год | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11.2. | распределительных | ед./м/год | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12. | Тепловая нагрузка потребителей присоединенных к тепловым сетям по схеме с непосредственным разбором теплоносителя на цели горячего водоснабжения из систем отопления (открытая схема) | Гкал/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13. | Доля потребителей присоединенных по открытой схеме | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14. | Расчетный расход теплоносителя (в соответствии с утвержденным графиком отпуска тепла в тепловые сети) | тонн/ч | 1,96 | 1,96 | 1,96 | 1,96 | 1,96 | 1,96 | 1,96 | 1,96 | 1,96 | 1,96 | 1,96 | 1,96 |
| 15. | Фактический расход теплоносителя | тонн/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 16. | Удельный расход теплоносителя на передачу тепловой энергии в горячей воде | тонн/Гкал | 0,0171 | 0,0171 | 0,0171 | 0,0171 | 0,0171 | 0,0171 | 0,0171 | 0,0171 | 0,0171 | 0,0171 | 0,0171 | 0,0171 |
| 17. | Нормативная подпитка тепловой сети | тонн/ч | 0,093 | 0,093 | 0,093 | 0,093 | 0,093 | 0,093 | 0,093 | 0,093 | 0,093 | 0,093 | 0,093 | 0,093 |
| 18. | Фактическая подпитка тепловой сети | тонн/ч | 0,093 | 0,093 | 0,093 | 0,093 | 0,093 | 0,093 | 0,093 | 0,093 | 0,093 | 0,093 | 0,093 | 0,093 |
| 19. | Расход электрической энергии на передачу тепловой энергии и теплоносителя | млн. кВт-ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 20. | Удельный расход электрической энергии на передачу тепловой энергии | кВт-ч/Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
|  | Итого по ЕТО №2 - МУП «Татарсктеплосервис» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Протяженность тепловых сетей, в том числе: | км | 18,7402 | 18,7402 | 18,7402 | 18,7402 | 18,7402 | 18,7402 | 18,7402 | 18,7402 | 18,7402 | 18,7402 | 18,7402 | 18,7402 |
| 1.1. | магистральных | км | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | распределительных | км | 18,7402 | 18,7402 | 18,7402 | 18,7402 | 18,7402 | 18,7402 | 18,7402 | 18,7402 | 18,7402 | 18,7402 | 18,7402 | 18,7402 |
| 2. | Материальная характеристика тепловых сетей, в том числе: | тыс. м2 | 3,977709 | 3,977709 | 3,977709 | 3,977709 | 3,977709 | 3,977709 | 3,977709 | 3,977709 | 3,977709 | 3,977709 | 3,977709 | 3,977709 |
| 2.1. | магистральных | тыс. м2 | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. | распределительных | тыс. м2 | 3,977709 | 3,977709 | 3,977709 | 3,977709 | 3,977709 | 3,977709 | 3,977709 | 3,977709 | 3,977709 | 3,977709 | 3,977709 | 3,977709 |
| 3. | Средний срок эксплуатации тепловых сетей | лет | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 3.1. | магистральных | лет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.2 | распределительных | лет | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 4. | Удельная материальная характеристика тепловых сетей на одного жителя, обслуживаемого из системы теплоснабжения | м2/чел | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 5. | Присоединенная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 7,85 | 7,85 | 7,85 | 7,85 | 7,85 | 7,85 | 7,85 | 7,85 | 7,85 | 7,85 | 7,85 | 7,85 |
| 6. | Относительная материальная характеристика | м2/Гкал/ч | 506,71 | 506,71 | 506,71 | 506,71 | 506,71 | 506,71 | 506,71 | 506,71 | 506,71 | 506,71 | 506,71 | 506,71 |
| 7. | Нормативные потери тепловой энергии в тепловых сетях | тыс. Гкал | 23473,2822 | 23473,282 | 23473,282 | 23473,2822 | 23473,282 | 23473,282 | 23473,282 | 23473,282 | 23473,282 | 23473,282 | 23473,282 | 23473,282 |
| 7.1. | магистральных | тыс. Гкал | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7.2. | распределительных | тыс. Гкал | 23473,282 | 23473,282 | 23473,282 | 23473,282 | 23473,282 | 23473,282 | 23473,282 | 23473,282 | 23473,282 | 23473,282 | 23473,282 | 23473,282 |
| 8. | Относительные нормативные потери в тепловых сетях | % | 39,442 | 39,442 | 39,442 | 39,442 | 39,442 | 39,442 | 39,442 | 39,442 | 39,442 | 39,442 | 39,442 | 39,442 |
| 9. | Линейная плотность передачи тепловой энергии в тепловых сетях | Гкал/м | 1538,572 | 1538,572 | 1538,572 | 1538,572 | 1538,572 | 1538,572 | 1538,572 | 1538,572 | 1538,572 | 1538,572 | 1538,572 | 1538,572 |
| 10. | Количество повреждений (отказов) в тепловых сетях, приводящих к прекращению теплоснабжения потребителей | ед./год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | Удельная повреждаемость тепловых сетей | ед./м/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11.1. | магистральных | ед./м/год | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11.2. | распределительных | ед./м/год | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12. | Тепловая нагрузка потребителей присоединенных к тепловым сетям по схеме с непосредственным разбором теплоносителя на цели горячего водоснабжения из систем отопления (открытая схема) | Гкал/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13. | Доля потребителей присоединенных по открытой схеме | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14. | Расчетный расход теплоносителя (в соответствии с утвержденным графиком отпуска тепла в тепловые сети) | тонн/ч | 314 | 314 | 314 | 314 | 314 | 314 | 314 | 314 | 314 | 314 | 314 | 314 |
| 15. | Фактический расход теплоносителя | тонн/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 16. | Удельный расход теплоносителя на передачу тепловой энергии в горячей воде | тонн/Гкал | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 |
| 17. | Нормативная подпитка тепловой сети | тонн/ч | 14,833 | 14,833 | 14,833 | 14,833 | 14,833 | 14,833 | 14,833 | 14,833 | 14,833 | 14,833 | 14,833 | 14,833 |
| 18. | Фактическая подпитка тепловой сети | тонн/ч | 14,833 | 14,833 | 14,833 | 14,833 | 14,833 | 14,833 | 14,833 | 14,833 | 14,833 | 14,833 | 14,833 | 14,833 |
| 19. | Расход электрической энергии на передачу тепловой энергии и теплоносителя | млн. кВт-ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 20. | Удельный расход электрической энергии на передачу тепловой энергии | кВт-ч/Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
|  | ЕТО №3 МУП «Жилищно-коммунальное хозяйство» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Угольная котельная с.Зубовка (с.Зубовка, ул. Ленина 5-г) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Протяженность тепловых сетей, в том числе: | км | 1,01152 | 1,01152 | 1,01152 | 1,01152 | 1,01152 | 1,01152 | 1,01152 | 1,01152 | 1,01152 | 1,01152 | 1,01152 | 1,01152 |
| 1.1. | магистральных | км | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | распределительных | км | 1,01152 | 1,01152 | 1,01152 | 1,01152 | 1,01152 | 1,01152 | 1,01152 | 1,01152 | 1,01152 | 1,01152 | 1,01152 | 1,01152 |
| 2. | Материальная характеристика тепловых сетей, в том числе: | тыс. м2 | 0,1625 | 0,1625 | 0,1625 | 0,1625 | 0,1625 | 0,1625 | 0,1625 | 0,1625 | 0,1625 | 0,1625 | 0,1625 | 0,1625 |
| 2.1. | магистральных | тыс. м2 | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. | распределительных | тыс. м2 | 0,1625 | 0,1625 | 0,1625 | 0,1625 | 0,1625 | 0,1625 | 0,1625 | 0,1625 | 0,1625 | 0,1625 | 0,1625 | 0,1625 |
| 3. | Средний срок эксплуатации тепловых сетей | лет | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 3.1. | магистральных | лет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.2 | распределительных | лет | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 4. | Удельная материальная характеристика тепловых сетей на одного жителя, обслуживаемого из системы теплоснабжения | м2/чел | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 5. | Присоединенная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 0,4667 | 0,4667 | 0,4667 | 0,4667 | 0,4667 | 0,4667 | 0,4667 | 0,4667 | 0,4667 | 0,4667 | 0,4667 | 0,4667 |
| 6. | Относительная материальная характеристика | м2/Гкал/ч | 348,19 | 348,19 | 348,19 | 348,19 | 348,19 | 348,19 | 348,19 | 348,19 | 348,19 | 348,19 | 348,19 | 348,19 |
| 7. | Нормативные потери тепловой энергии в тепловых сетях | тыс. Гкал | 189,000 | 189,000 | 189,000 | 189,000 | 189,000 | 189,000 | 189,000 | 189,000 | 189,000 | 189,000 | 189,000 | 189,000 |
| 7.1. | магистральных | тыс. Гкал | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7.2. | распределительных | тыс. Гкал | 189,000 | 189,000 | 189,000 | 189,000 | 189,000 | 189,000 | 189,000 | 189,000 | 189,000 | 189,000 | 189,000 | 189,000 |
| 8. | Относительные нормативные потери в тепловых сетях | % | 14,538 | 14,538 | 14,538 | 14,538 | 14,538 | 14,538 | 14,538 | 14,538 | 14,538 | 14,538 | 14,538 | 14,538 |
| 9. | Линейная плотность передачи тепловой энергии в тепловых сетях | Гкал/м | 1098,3470 | 1098,3470 | 1098,3470 | 1098,3470 | 1098,3470 | 1098,3470 | 1098,3470 | 1098,3470 | 1098,3470 | 1098,3470 | 1098,3470 | 1098,3470 |
| 10. | Количество повреждений (отказов) в тепловых сетях, приводящих к прекращению теплоснабжения потребителей | ед./год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | Удельная повреждаемость тепловых сетей | ед./м/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11.1. | магистральных | ед./м/год | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11.2. | распределительных | ед./м/год | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12. | Тепловая нагрузка потребителей присоединенных к тепловым сетям по схеме с непосредственным разбором теплоносителя на цели горячего водоснабжения из систем отопления (открытая схема) | Гкал/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13. | Доля потребителей присоединенных по открытой схеме | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14. | Расчетный расход теплоносителя (в соответствии с утвержденным графиком отпуска тепла в тепловые сети) | тонн/ч | 18,668 | 18,668 | 18,668 | 18,668 | 18,668 | 18,668 | 18,668 | 18,668 | 18,668 | 18,668 | 18,668 | 18,668 |
| 15. | Фактический расход теплоносителя | тонн/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 16. | Удельный расход теплоносителя на передачу тепловой энергии в горячей воде | тонн/Гкал | 0,0168 | 0,0168 | 0,0168 | 0,0168 | 0,0168 | 0,0168 | 0,0168 | 0,0168 | 0,0168 | 0,0168 | 0,0168 | 0,0168 |
| 17. | Нормативная подпитка тепловой сети | тонн/ч | 0,882 | 0,882 | 0,882 | 0,882 | 0,882 | 0,882 | 0,882 | 0,882 | 0,882 | 0,882 | 0,882 | 0,882 |
| 18. | Фактическая подпитка тепловой сети | тонн/ч | 0,882 | 0,882 | 0,882 | 0,882 | 0,882 | 0,882 | 0,882 | 0,882 | 0,882 | 0,882 | 0,882 | 0,882 |
| 19. | Расход электрической энергии на передачу тепловой энергии и теплоносителя | млн. кВт-ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 20. | Удельный расход электрической энергии на передачу тепловой энергии | кВт-ч/Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
|  | Угольная котельная с.Казаткуль (с.Казаткуль, ул.Зеленая 2-а) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Протяженность тепловых сетей, в том числе: | км | 0,694 | 0,694 | 0,694 | 0,694 | 0,694 | 0,694 | 0,694 | 0,694 | 0,694 | 0,694 | 0,694 | 0,694 |
| 1.1. | магистральных | км | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | распределительных | км | 0,694 | 0,694 | 0,694 | 0,694 | 0,694 | 0,694 | 0,694 | 0,694 | 0,694 | 0,694 | 0,694 | 0,694 |
| 2. | Материальная характеристика тепловых сетей, в том числе: | тыс. м2 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 2.1. | магистральных | тыс. м2 | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. | распределительных | тыс. м2 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 3. | Средний срок эксплуатации тепловых сетей | лет | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 3.1. | магистральных | лет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.2 | распределительных | лет | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 4. | Удельная материальная характеристика тепловых сетей на одного жителя, обслуживаемого из системы теплоснабжения | м2/чел | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 5. | Присоединенная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 0,534 | 0,534 | 0,534 | 0,534 | 0,534 | 0,534 | 0,534 | 0,534 | 0,534 | 0,534 | 0,534 | 0,534 |
| 6. | Относительная материальная характеристика | м2/Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 7. | Нормативные потери тепловой энергии в тепловых сетях | тыс. Гкал | 89,846 | 89,846 | 89,846 | 89,846 | 89,846 | 89,846 | 89,846 | 89,846 | 89,846 | 89,846 | 89,846 | 89,846 |
| 7.1. | магистральных | тыс. Гкал | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7.2. | распределительных | тыс. Гкал | 89,846 | 89,846 | 89,846 | 89,846 | 89,846 | 89,846 | 89,846 | 89,846 | 89,846 | 89,846 | 89,846 | 89,846 |
| 8. | Относительные нормативные потери в тепловых сетях | % | 8,117 | 8,117 | 8,117 | 8,117 | 8,117 | 8,117 | 8,117 | 8,117 | 8,117 | 8,117 | 8,117 | 8,117 |
| 9. | Линейная плотность передачи тепловой энергии в тепловых сетях | Гкал/м | 1465,5561 | 1465,5561 | 1465,5561 | 1465,5561 | 1465,5561 | 1465,5561 | 1465,5561 | 1465,5561 | 1465,5561 | 1465,5561 | 1465,5561 | 1465,5561 |
| 10. | Количество повреждений (отказов) в тепловых сетях, приводящих к прекращению теплоснабжения потребителей | ед./год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | Удельная повреждаемость тепловых сетей | ед./м/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11.1. | магистральных | ед./м/год | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11.2. | распределительных | ед./м/год | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12. | Тепловая нагрузка потребителей присоединенных к тепловым сетям по схеме с непосредственным разбором теплоносителя на цели горячего водоснабжения из систем отопления (открытая схема) | Гкал/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13. | Доля потребителей присоединенных по открытой схеме | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14. | Расчетный расход теплоносителя (в соответствии с утвержденным графиком отпуска тепла в тепловые сети) | тонн/ч | 21,341 | 21,341 | 21,341 | 21,341 | 21,341 | 21,341 | 21,341 | 21,341 | 21,341 | 21,341 | 21,341 | 21,341 |
| 15. | Фактический расход теплоносителя | тонн/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 16. | Удельный расход теплоносителя на передачу тепловой энергии в горячей воде | тонн/Гкал | 0,0210 | 0,0210 | 0,0210 | 0,0210 | 0,0210 | 0,0210 | 0,0210 | 0,0210 | 0,0210 | 0,0210 | 0,0210 | 0,0210 |
| 17. | Нормативная подпитка тепловой сети | тонн/ч | 1,008 | 1,008 | 1,008 | 1,008 | 1,008 | 1,008 | 1,008 | 1,008 | 1,008 | 1,008 | 1,008 | 1,008 |
| 18. | Фактическая подпитка тепловой сети | тонн/ч | 1,008 | 1,008 | 1,008 | 1,008 | 1,008 | 1,008 | 1,008 | 1,008 | 1,008 | 1,008 | 1,008 | 1,008 |
| 19. | Расход электрической энергии на передачу тепловой энергии и теплоносителя | млн. кВт-ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 20. | Удельный расход электрической энергии на передачу тепловой энергии | кВт-ч/Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
|  | Угольная котельная д. Новоалександровка (д. Новоалександровка, пер. Школьный 1-а) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Протяженность тепловых сетей, в том числе: | км | 0,508 | 0,508 | 0,508 | 0,508 | 0,508 | 0,508 | 0,508 | 0,508 | 0,508 | 0,508 | 0,508 | 0,508 |
| 1.1. | магистральных | км | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | распределительных | км | 0,508 | 0,508 | 0,508 | 0,508 | 0,508 | 0,508 | 0,508 | 0,508 | 0,508 | 0,508 | 0,508 | 0,508 |
| 2. | Материальная характеристика тепловых сетей, в том числе: | тыс. м2 | 0,0892 | 0,0892 | 0,0892 | 0,0892 | 0,0892 | 0,0892 | 0,0892 | 0,0892 | 0,0892 | 0,0892 | 0,0892 | 0,0892 |
| 2.1. | магистральных | тыс. м2 | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. | распределительных | тыс. м2 | 0,0892 | 0,0892 | 0,0892 | 0,0892 | 0,0892 | 0,0892 | 0,0892 | 0,0892 | 0,0892 | 0,0892 | 0,0892 | 0,0892 |
| 3. | Средний срок эксплуатации тепловых сетей | лет | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 3.1. | магистральных | лет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.2 | распределительных | лет | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 4. | Удельная материальная характеристика тепловых сетей на одного жителя, обслуживаемого из системы теплоснабжения | м2/чел | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 5. | Присоединенная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 0,2083 | 0,2083 | 0,2083 | 0,2083 | 0,2083 | 0,2083 | 0,2083 | 0,2083 | 0,2083 | 0,2083 | 0,2083 | 0,2083 |
| 6. | Относительная материальная характеристика | м2/Гкал/ч | 428,23 | 428,23 | 428,23 | 428,23 | 428,23 | 428,23 | 428,23 | 428,23 | 428,23 | 428,23 | 428,23 | 428,23 |
| 7. | Нормативные потери тепловой энергии в тепловых сетях | тыс. Гкал | 35,077 | 35,077 | 35,077 | 35,077 | 35,077 | 35,077 | 35,077 | 35,077 | 35,077 | 35,077 | 35,077 | 35,077 |
| 7.1. | магистральных | тыс. Гкал | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7.2. | распределительных | тыс. Гкал | 35,077 | 35,077 | 35,077 | 35,077 | 35,077 | 35,077 | 35,077 | 35,077 | 35,077 | 35,077 | 35,077 | 35,077 |
| 8. | Относительные нормативные потери в тепловых сетях | % | 8,117 | 8,117 | 8,117 | 8,117 | 8,117 | 8,117 | 8,117 | 8,117 | 8,117 | 8,117 | 8,117 | 8,117 |
| 9. | Линейная плотность передачи тепловой энергии в тепловых сетях | Гкал/м | 781,6762 | 781,6762 | 781,6762 | 781,6762 | 781,6762 | 781,6762 | 781,6762 | 781,6762 | 781,6762 | 781,6762 | 781,6762 | 781,6762 |
| 10. | Количество повреждений (отказов) в тепловых сетях, приводящих к прекращению теплоснабжения потребителей | ед./год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | Удельная повреждаемость тепловых сетей | ед./м/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11.1. | магистральных | ед./м/год | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11.2. | распределительных | ед./м/год | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12. | Тепловая нагрузка потребителей присоединенных к тепловым сетям по схеме с непосредственным разбором теплоносителя на цели горячего водоснабжения из систем отопления (открытая схема) | Гкал/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13. | Доля потребителей присоединенных по открытой схеме | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14. | Расчетный расход теплоносителя (в соответствии с утвержденным графиком отпуска тепла в тепловые сети) | тонн/ч | 8,332 | 8,332 | 8,332 | 8,332 | 8,332 | 8,332 | 8,332 | 8,332 | 8,332 | 8,332 | 8,332 | 8,332 |
| 15. | Фактический расход теплоносителя | тонн/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 16. | Удельный расход теплоносителя на передачу тепловой энергии в горячей воде | тонн/Гкал | 0,0210 | 0,0210 | 0,0210 | 0,0210 | 0,0210 | 0,0210 | 0,0210 | 0,0210 | 0,0210 | 0,0210 | 0,0210 | 0,0210 |
| 17. | Нормативная подпитка тепловой сети | тонн/ч | 0,394 | 0,394 | 0,394 | 0,394 | 0,394 | 0,394 | 0,394 | 0,394 | 0,394 | 0,394 | 0,394 | 0,394 |
| 18. | Фактическая подпитка тепловой сети | тонн/ч | 0,394 | 0,394 | 0,394 | 0,394 | 0,394 | 0,394 | 0,394 | 0,394 | 0,394 | 0,394 | 0,394 | 0,394 |
| 19. | Расход электрической энергии на передачу тепловой энергии и теплоносителя | млн. кВт-ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 20. | Удельный расход электрической энергии на передачу тепловой энергии | кВт-ч/Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
|  | Угольная котельная с. Успенка (с. Успенка, ул.Новая 9-а) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Протяженность тепловых сетей, в том числе: | км | 0,38836 | 0,38836 | 0,38836 | 0,38836 | 0,38836 | 0,38836 | 0,38836 | 0,38836 | 0,38836 | 0,38836 | 0,38836 | 0,38836 |
| 1.1. | магистральных | км | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | распределительных | км | 0,38836 | 0,38836 | 0,38836 | 0,38836 | 0,38836 | 0,38836 | 0,38836 | 0,38836 | 0,38836 | 0,38836 | 0,38836 | 0,38836 |
| 2. | Материальная характеристика тепловых сетей, в том числе: | тыс. м2 | 0,0691 | 0,0691 | 0,0691 | 0,0691 | 0,0691 | 0,0691 | 0,0691 | 0,0691 | 0,0691 | 0,0691 | 0,0691 | 0,0691 |
| 2.1. | магистральных | тыс. м2 | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. | распределительных | тыс. м2 | 0,0691 | 0,0691 | 0,0691 | 0,0691 | 0,0691 | 0,0691 | 0,0691 | 0,0691 | 0,0691 | 0,0691 | 0,0691 | 0,0691 |
| 3. | Средний срок эксплуатации тепловых сетей | лет | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 3.1. | магистральных | лет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.2 | распределительных | лет | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 4. | Удельная материальная характеристика тепловых сетей на одного жителя, обслуживаемого из системы теплоснабжения | м2/чел | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 5. | Присоединенная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 0,333 | 0,333 | 0,333 | 0,333 | 0,333 | 0,333 | 0,333 | 0,333 | 0,333 | 0,333 | 0,333 | 0,333 |
| 6. | Относительная материальная характеристика | м2/Гкал/ч | 207,51 | 207,51 | 207,51 | 207,51 | 207,51 | 207,51 | 207,51 | 207,51 | 207,51 | 207,51 | 207,51 | 207,51 |
| 7. | Нормативные потери тепловой энергии в тепловых сетях | тыс. Гкал | 56,077 | 56,077 | 56,077 | 56,077 | 56,077 | 56,077 | 56,077 | 56,077 | 56,077 | 56,077 | 56,077 | 56,077 |
| 7.1. | магистральных | тыс. Гкал | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7.2. | распределительных | тыс. Гкал | 56,077 | 56,077 | 56,077 | 56,077 | 56,077 | 56,077 | 56,077 | 56,077 | 56,077 | 56,077 | 56,077 | 56,077 |
| 8. | Относительные нормативные потери в тепловых сетях | % | 8,117 | 8,117 | 8,117 | 8,117 | 8,117 | 8,117 | 8,117 | 8,117 | 8,117 | 8,117 | 8,117 | 8,117 |
| 9. | Линейная плотность передачи тепловой энергии в тепловых сетях | Гкал/м | 1634,5983 | 1634,5983 | 1634,5983 | 1634,5983 | 1634,5983 | 1634,5983 | 1634,5983 | 1634,5983 | 1634,5983 | 1634,5983 | 1634,5983 | 1634,5983 |
| 10. | Количество повреждений (отказов) в тепловых сетях, приводящих к прекращению теплоснабжения потребителей | ед./год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | Удельная повреждаемость тепловых сетей | ед./м/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11.1. | магистральных | ед./м/год | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11.2. | распределительных | ед./м/год | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12. | Тепловая нагрузка потребителей присоединенных к тепловым сетям по схеме с непосредственным разбором теплоносителя на цели горячего водоснабжения из систем отопления (открытая схема) | Гкал/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13. | Доля потребителей присоединенных по открытой схеме | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14. | Расчетный расход теплоносителя (в соответствии с утвержденным графиком отпуска тепла в тепловые сети) | тонн/ч | 13,320 | 13,320 | 13,320 | 13,320 | 13,320 | 13,320 | 13,320 | 13,320 | 13,320 | 13,320 | 13,320 | 13,320 |
| 15. | Фактический расход теплоносителя | тонн/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 16. | Удельный расход теплоносителя на передачу тепловой энергии в горячей воде | тонн/Гкал | 0,0210 | 0,0210 | 0,0210 | 0,0210 | 0,0210 | 0,0210 | 0,0210 | 0,0210 | 0,0210 | 0,0210 | 0,0210 | 0,0210 |
| 17. | Нормативная подпитка тепловой сети | тонн/ч | 0,629 | 0,629 | 0,629 | 0,629 | 0,629 | 0,629 | 0,629 | 0,629 | 0,629 | 0,629 | 0,629 | 0,629 |
| 18. | Фактическая подпитка тепловой сети | тонн/ч | 0,629 | 0,629 | 0,629 | 0,629 | 0,629 | 0,629 | 0,629 | 0,629 | 0,629 | 0,629 | 0,629 | 0,629 |
| 19. | Расход электрической энергии на передачу тепловой энергии и теплоносителя | млн. кВт-ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 20. | Удельный расход электрической энергии на передачу тепловой энергии | кВт-ч/Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
|  | Угольная котельная с.Николаевка (с. Николаевка, ул.Ленина 42-б) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Протяженность тепловых сетей, в том числе: | км | 4,33356 | 4,33356 | 4,33356 | 4,33356 | 4,33356 | 4,33356 | 4,33356 | 4,33356 | 4,33356 | 4,33356 | 4,33356 | 4,33356 |
| 1.1. | магистральных | км | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | распределительных | км | 4,33356 | 4,33356 | 4,33356 | 4,33356 | 4,33356 | 4,33356 | 4,33356 | 4,33356 | 4,33356 | 4,33356 | 4,33356 | 4,33356 |
| 2. | Материальная характеристика тепловых сетей, в том числе: | тыс. м2 | 0,7893 | 0,7893 | 0,7893 | 0,7893 | 0,7893 | 0,7893 | 0,7893 | 0,7893 | 0,7893 | 0,7893 | 0,7893 | 0,7893 |
| 2.1. | магистральных | тыс. м2 | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. | распределительных | тыс. м2 | 0,7893 | 0,7893 | 0,7893 | 0,7893 | 0,7893 | 0,7893 | 0,7893 | 0,7893 | 0,7893 | 0,7893 | 0,7893 | 0,7893 |
| 3. | Средний срок эксплуатации тепловых сетей | лет | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 3.1. | магистральных | лет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.2 | распределительных | лет | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 4. | Удельная материальная характеристика тепловых сетей на одного жителя, обслуживаемого из системы теплоснабжения | м2/чел | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 5. | Присоединенная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 1,842 | 1,842 | 1,842 | 1,842 | 1,842 | 1,842 | 1,842 | 1,842 | 1,842 | 1,842 | 1,842 | 1,842 |
| 6. | Относительная материальная характеристика | м2/Гкал/ч | 428,50 | 428,50 | 428,50 | 428,50 | 428,50 | 428,50 | 428,50 | 428,50 | 428,50 | 428,50 | 428,50 | 428,50 |
| 7. | Нормативные потери тепловой энергии в тепловых сетях | тыс. Гкал | 301,000 | 301,000 | 301,000 | 301,000 | 301,000 | 301,000 | 301,000 | 301,000 | 301,000 | 301,000 | 301,000 | 301,000 |
| 7.1. | магистральных | тыс. Гкал | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7.2. | распределительных | тыс. Гкал | 301,000 | 301,000 | 301,000 | 301,000 | 301,000 | 301,000 | 301,000 | 301,000 | 301,000 | 301,000 | 301,000 | 301,000 |
| 8. | Относительные нормативные потери в тепловых сетях | % | 14,612 | 14,612 | 14,612 | 14,612 | 14,612 | 14,612 | 14,612 | 14,612 | 14,612 | 14,612 | 14,612 | 14,612 |
| 9. | Линейная плотность передачи тепловой энергии в тепловых сетях | Гкал/м | 405,9018 | 405,9018 | 405,9018 | 405,9018 | 405,9018 | 405,9018 | 405,9018 | 405,9018 | 405,9018 | 405,9018 | 405,9018 | 405,9018 |
| 10. | Количество повреждений (отказов) в тепловых сетях, приводящих к прекращению теплоснабжения потребителей | ед./год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | Удельная повреждаемость тепловых сетей | ед./м/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11.1. | магистральных | ед./м/год | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11.2. | распределительных | ед./м/год | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12. | Тепловая нагрузка потребителей присоединенных к тепловым сетям по схеме с непосредственным разбором теплоносителя на цели горячего водоснабжения из систем отопления (открытая схема) | Гкал/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13. | Доля потребителей присоединенных по открытой схеме | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14. | Расчетный расход теплоносителя (в соответствии с утвержденным графиком отпуска тепла в тепловые сети) | тонн/ч | 73,680 | 73,680 | 73,680 | 73,680 | 73,680 | 73,680 | 73,680 | 73,680 | 73,680 | 73,680 | 73,680 | 73,680 |
| 15. | Фактический расход теплоносителя | тонн/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 16. | Удельный расход теплоносителя на передачу тепловой энергии в горячей воде | тонн/Гкал | 0,0419 | 0,0419 | 0,0419 | 0,0419 | 0,0419 | 0,0419 | 0,0419 | 0,0419 | 0,0419 | 0,0419 | 0,0419 | 0,0419 |
| 17. | Нормативная подпитка тепловой сети | тонн/ч | 3,481 | 3,481 | 3,481 | 3,481 | 3,481 | 3,481 | 3,481 | 3,481 | 3,481 | 3,481 | 3,481 | 3,481 |
| 18. | Фактическая подпитка тепловой сети | тонн/ч | 3,481 | 3,481 | 3,481 | 3,481 | 3,481 | 3,481 | 3,481 | 3,481 | 3,481 | 3,481 | 3,481 | 3,481 |
| 19. | Расход электрической энергии на передачу тепловой энергии и теплоносителя | млн. кВт-ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 20. | Удельный расход электрической энергии на передачу тепловой энергии | кВт-ч/Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
|  | Угольная котельная с.Кочневка (с.Кочневка, ул.Солнечная 35-а) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Протяженность тепловых сетей, в том числе: | км | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 1.1. | магистральных | км | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | распределительных | км | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 2. | Материальная характеристика тепловых сетей, в том числе: | тыс. м2 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 2.1. | магистральных | тыс. м2 | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. | распределительных | тыс. м2 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 3. | Средний срок эксплуатации тепловых сетей | лет | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 3.1. | магистральных | лет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.2 | распределительных | лет | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 4. | Удельная материальная характеристика тепловых сетей на одного жителя, обслуживаемого из системы теплоснабжения | м2/чел | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 5. | Присоединенная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 1,065 | 1,065 | 1,065 | 1,065 | 1,065 | 1,065 | 1,065 | 1,065 | 1,065 | 1,065 | 1,065 | 1,065 |
| 6. | Относительная материальная характеристика | м2/Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 7. | Нормативные потери тепловой энергии в тепловых сетях | тыс. Гкал | 185,000 | 185,000 | 185,000 | 185,000 | 185,000 | 185,000 | 185,000 | 185,000 | 185,000 | 185,000 | 185,000 | 185,000 |
| 7.1. | магистральных | тыс. Гкал | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7.2. | распределительных | тыс. Гкал | 185,000 | 185,000 | 185,000 | 185,000 | 185,000 | 185,000 | 185,000 | 185,000 | 185,000 | 185,000 | 185,000 | 185,000 |
| 8. | Относительные нормативные потери в тепловых сетях | % | 12,671 | 12,671 | 12,671 | 12,671 | 12,671 | 12,671 | 12,671 | 12,671 | 12,671 | 12,671 | 12,671 | 12,671 |
| 9. | Линейная плотность передачи тепловой энергии в тепловых сетях | Гкал/м | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 10. | Количество повреждений (отказов) в тепловых сетях, приводящих к прекращению теплоснабжения потребителей | ед./год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | Удельная повреждаемость тепловых сетей | ед./м/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11.1. | магистральных | ед./м/год | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11.2. | распределительных | ед./м/год | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12. | Тепловая нагрузка потребителей присоединенных к тепловым сетям по схеме с непосредственным разбором теплоносителя на цели горячего водоснабжения из систем отопления (открытая схема) | Гкал/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13. | Доля потребителей присоединенных по открытой схеме | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14. | Расчетный расход теплоносителя (в соответствии с утвержденным графиком отпуска тепла в тепловые сети) | тонн/ч | 42,600 | 42,600 | 42,600 | 42,600 | 42,600 | 42,600 | 42,600 | 42,600 | 42,600 | 42,600 | 42,600 | 42,600 |
| 15. | Фактический расход теплоносителя | тонн/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 16. | Удельный расход теплоносителя на передачу тепловой энергии в горячей воде | тонн/Гкал | 0,0334 | 0,0334 | 0,0334 | 0,0334 | 0,0334 | 0,0334 | 0,0334 | 0,0334 | 0,0334 | 0,0334 | 0,0334 | 0,0334 |
| 17. | Нормативная подпитка тепловой сети | тонн/ч | 2,012 | 2,012 | 2,012 | 2,012 | 2,012 | 2,012 | 2,012 | 2,012 | 2,012 | 2,012 | 2,012 | 2,012 |
| 18. | Фактическая подпитка тепловой сети | тонн/ч | 2,012 | 2,012 | 2,012 | 2,012 | 2,012 | 2,012 | 2,012 | 2,012 | 2,012 | 2,012 | 2,012 | 2,012 |
| 19. | Расход электрической энергии на передачу тепловой энергии и теплоносителя | млн. кВт-ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 20. | Удельный расход электрической энергии на передачу тепловой энергии | кВт-ч/Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
|  | Угольная котельная с.Козловка (с.Козловка, ул.Грязнова 20-а) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Протяженность тепловых сетей, в том числе: | км | 0,961 | 0,961 | 0,961 | 0,961 | 0,961 | 0,961 | 0,961 | 0,961 | 0,961 | 0,961 | 0,961 | 0,961 |
| 1.1. | магистральных | км | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | распределительных | км | 0,961 | 0,961 | 0,961 | 0,961 | 0,961 | 0,961 | 0,961 | 0,961 | 0,961 | 0,961 | 0,961 | 0,961 |
| 2. | Материальная характеристика тепловых сетей, в том числе: | тыс. м2 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 2.1. | магистральных | тыс. м2 | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. | распределительных | тыс. м2 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 3. | Средний срок эксплуатации тепловых сетей | лет | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 3.1. | магистральных | лет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.2 | распределительных | лет | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 4. | Удельная материальная характеристика тепловых сетей на одного жителя, обслуживаемого из системы теплоснабжения | м2/чел | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 5. | Присоединенная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 |
| 6. | Относительная материальная характеристика | м2/Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 7. | Нормативные потери тепловой энергии в тепловых сетях | тыс. Гкал | 183,000 | 183,000 | 183,000 | 183,000 | 183,000 | 183,000 | 183,000 | 183,000 | 183,000 | 183,000 | 183,000 | 183,000 |
| 7.1. | магистральных | тыс. Гкал | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7.2. | распределительных | тыс. Гкал | 183,000 | 183,000 | 183,000 | 183,000 | 183,000 | 183,000 | 183,000 | 183,000 | 183,000 | 183,000 | 183,000 | 183,000 |
| 8. | Относительные нормативные потери в тепловых сетях | % | 13,864 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 9. | Линейная плотность передачи тепловой энергии в тепловых сетях | Гкал/м | 1183,1426 | 1183,1426 | 1183,1426 | 1183,1426 | 1183,1426 | 1183,1426 | 1183,1426 | 1183,1426 | 1183,1426 | 1183,1426 | 1183,1426 | 1183,1426 |
| 10. | Количество повреждений (отказов) в тепловых сетях, приводящих к прекращению теплоснабжения потребителей | ед./год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | Удельная повреждаемость тепловых сетей | ед./м/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11.1. | магистральных | ед./м/год | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11.2. | распределительных | ед./м/год | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12. | Тепловая нагрузка потребителей присоединенных к тепловым сетям по схеме с непосредственным разбором теплоносителя на цели горячего водоснабжения из систем отопления (открытая схема) | Гкал/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13. | Доля потребителей присоединенных по открытой схеме | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14. | Расчетный расход теплоносителя (в соответствии с утвержденным графиком отпуска тепла в тепловые сети) | тонн/ч | 9,600 | 9,600 | 9,600 | 9,600 | 9,600 | 9,600 | 9,600 | 9,600 | 9,600 | 9,600 | 9,600 | 9,600 |
| 15. | Фактический расход теплоносителя | тонн/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 16. | Удельный расход теплоносителя на передачу тепловой энергии в горячей воде | тонн/Гкал | 0,0084 | 0,0084 | 0,0084 | 0,0084 | 0,0084 | 0,0084 | 0,0084 | 0,0084 | 0,0084 | 0,0084 | 0,0084 | 0,0084 |
| 17. | Нормативная подпитка тепловой сети | тонн/ч | 1,816 | 1,816 | 1,816 | 1,816 | 1,816 | 1,816 | 1,816 | 1,816 | 1,816 | 1,816 | 1,816 | 1,816 |
| 18. | Фактическая подпитка тепловой сети | тонн/ч | 1,816 | 1,816 | 1,816 | 1,816 | 1,816 | 1,816 | 1,816 | 1,816 | 1,816 | 1,816 | 1,816 | 1,816 |
| 19. | Расход электрической энергии на передачу тепловой энергии и теплоносителя | млн. кВт-ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 20. | Удельный расход электрической энергии на передачу тепловой энергии | кВт-ч/Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
|  | Угольная котельная с.Константиновка (с.Константиновка, ул.Ленина 66-б) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Протяженность тепловых сетей, в том числе: | км | 0,47254 | 0,47254 | 0,47254 | 0,47254 | 0,47254 | 0,47254 | 0,47254 | 0,47254 | 0,47254 | 0,47254 | 0,47254 | 0,47254 |
| 1.1. | магистральных | км | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | распределительных | км | 0,47254 | 0,47254 | 0,47254 | 0,47254 | 0,47254 | 0,47254 | 0,47254 | 0,47254 | 0,47254 | 0,47254 | 0,47254 | 0,47254 |
| 2. | Материальная характеристика тепловых сетей, в том числе: | тыс. м2 | 0,0856 | 0,0856 | 0,0856 | 0,0856 | 0,0856 | 0,0856 | 0,0856 | 0,0856 | 0,0856 | 0,0856 | 0,0856 | 0,0856 |
| 2.1. | магистральных | тыс. м2 | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. | распределительных | тыс. м2 | 0,0856 | 0,0856 | 0,0856 | 0,0856 | 0,0856 | 0,0856 | 0,0856 | 0,0856 | 0,0856 | 0,0856 | 0,0856 | 0,0856 |
| 3. | Средний срок эксплуатации тепловых сетей | лет | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 3.1. | магистральных | лет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.2 | распределительных | лет | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 4. | Удельная материальная характеристика тепловых сетей на одного жителя, обслуживаемого из системы теплоснабжения | м2/чел | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 5. | Присоединенная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 0,072 | 0,072 | 0,072 | 0,072 | 0,072 | 0,072 | 0,072 | 0,072 | 0,072 | 0,072 | 0,072 | 0,072 |
| 6. | Относительная материальная характеристика | м2/Гкал/ч | 1188,89 | 1188,89 | 1188,89 | 1188,89 | 1188,89 | 1188,89 | 1188,89 | 1188,89 | 1188,89 | 1188,89 | 1188,89 | 1188,89 |
| 7. | Нормативные потери тепловой энергии в тепловых сетях | тыс. Гкал | 123,000 | 123,000 | 123,000 | 123,000 | 123,000 | 123,000 | 123,000 | 123,000 | 123,000 | 123,000 | 123,000 | 123,000 |
| 7.1. | магистральных | тыс. Гкал | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7.2. | распределительных | тыс. Гкал | 123,000 | 123,000 | 123,000 | 123,000 | 123,000 | 123,000 | 123,000 | 123,000 | 123,000 | 123,000 | 123,000 | 123,000 |
| 8. | Относительные нормативные потери в тепловых сетях | % | 14,819 | 14,819 | 14,819 | 14,819 | 14,819 | 14,819 | 14,819 | 14,819 | 14,819 | 14,819 | 14,819 | 14,819 |
| 9. | Линейная плотность передачи тепловой энергии в тепловых сетях | Гкал/м | 1496,1696 | 1496,1696 | 1496,1696 | 1496,1696 | 1496,1696 | 1496,1696 | 1496,1696 | 1496,1696 | 1496,1696 | 1496,1696 | 1496,1696 | 1496,1696 |
| 10. | Количество повреждений (отказов) в тепловых сетях, приводящих к прекращению теплоснабжения потребителей | ед./год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | Удельная повреждаемость тепловых сетей | ед./м/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11.1. | магистральных | ед./м/год | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11.2. | распределительных | ед./м/год | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12. | Тепловая нагрузка потребителей присоединенных к тепловым сетям по схеме с непосредственным разбором теплоносителя на цели горячего водоснабжения из систем отопления (открытая схема) | Гкал/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13. | Доля потребителей присоединенных по открытой схеме | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14. | Расчетный расход теплоносителя (в соответствии с утвержденным графиком отпуска тепла в тепловые сети) | тонн/ч | 2,880 | 2,880 | 2,880 | 2,880 | 2,880 | 2,880 | 2,880 | 2,880 | 2,880 | 2,880 | 2,880 | 2,880 |
| 15. | Фактический расход теплоносителя | тонн/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 16. | Удельный расход теплоносителя на передачу тепловой энергии в горячей воде | тонн/Гкал | 0,0041 | 0,0041 | 0,0041 | 0,0041 | 0,0041 | 0,0041 | 0,0041 | 0,0041 | 0,0041 | 0,0041 | 0,0041 | 0,0041 |
| 17. | Нормативная подпитка тепловой сети | тонн/ч | 0,136 | 0,136 | 0,136 | 0,136 | 0,136 | 0,136 | 0,136 | 0,136 | 0,136 | 0,136 | 0,136 | 0,136 |
| 18. | Фактическая подпитка тепловой сети | тонн/ч | 0,136 | 0,136 | 0,136 | 0,136 | 0,136 | 0,136 | 0,136 | 0,136 | 0,136 | 0,136 | 0,136 | 0,136 |
| 19. | Расход электрической энергии на передачу тепловой энергии и теплоносителя | млн. кВт-ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 20. | Удельный расход электрической энергии на передачу тепловой энергии | кВт-ч/Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
|  | Угольная котельная с.Новомихайловка (с.Новомихайловка, ул. Гагарина 1-а) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Протяженность тепловых сетей, в том числе: | км | 2,10084 | 2,10084 | 2,10084 | 2,10084 | 2,10084 | 2,10084 | 2,10084 | 2,10084 | 2,10084 | 2,10084 | 2,10084 | 2,10084 |
| 1.1. | магистральных | км | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | распределительных | км | 2,10084 | 2,10084 | 2,10084 | 2,10084 | 2,10084 | 2,10084 | 2,10084 | 2,10084 | 2,10084 | 2,10084 | 2,10084 | 2,10084 |
| 2. | Материальная характеристика тепловых сетей, в том числе: | тыс. м2 | 0,4704 | 0,4704 | 0,4704 | 0,4704 | 0,4704 | 0,4704 | 0,4704 | 0,4704 | 0,4704 | 0,4704 | 0,4704 | 0,4704 |
| 2.1. | магистральных | тыс. м2 | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. | распределительных | тыс. м2 | 0,4704 | 0,4704 | 0,4704 | 0,4704 | 0,4704 | 0,4704 | 0,4704 | 0,4704 | 0,4704 | 0,4704 | 0,4704 | 0,4704 |
| 3. | Средний срок эксплуатации тепловых сетей | лет | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 3.1. | магистральных | лет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.2 | распределительных | лет | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 4. | Удельная материальная характеристика тепловых сетей на одного жителя, обслуживаемого из системы теплоснабжения | м2/чел | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 5. | Присоединенная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 0,9506 | 0,9506 | 0,9506 | 0,9506 | 0,9506 | 0,9506 | 0,9506 | 0,9506 | 0,9506 | 0,9506 | 0,9506 | 0,9506 |
| 6. | Относительная материальная характеристика | м2/Гкал/ч | 494,85 | 494,85 | 494,85 | 494,85 | 494,85 | 494,85 | 494,85 | 494,85 | 494,85 | 494,85 | 494,85 | 494,85 |
| 7. | Нормативные потери тепловой энергии в тепловых сетях | тыс. Гкал | 152,000 | 152,000 | 152,000 | 152,000 | 152,000 | 152,000 | 152,000 | 152,000 | 152,000 | 152,000 | 152,000 | 152,000 |
| 7.1. | магистральных | тыс. Гкал | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7.2. | распределительных | тыс. Гкал | 152,000 | 152,000 | 152,000 | 152,000 | 152,000 | 152,000 | 152,000 | 152,000 | 152,000 | 152,000 | 152,000 | 152,000 |
| 8. | Относительные нормативные потери в тепловых сетях | % | 8,128 | 8,128 | 8,128 | 8,128 | 8,128 | 8,128 | 8,128 | 8,128 | 8,128 | 8,128 | 8,128 | 8,128 |
| 9. | Линейная плотность передачи тепловой энергии в тепловых сетях | Гкал/м | 817,7681 | 817,7681 | 817,7681 | 817,7681 | 817,7681 | 817,7681 | 817,7681 | 817,7681 | 817,7681 | 817,7681 | 817,7681 | 817,7681 |
| 10. | Количество повреждений (отказов) в тепловых сетях, приводящих к прекращению теплоснабжения потребителей | ед./год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | Удельная повреждаемость тепловых сетей | ед./м/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11.1. | магистральных | ед./м/год | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11.2. | распределительных | ед./м/год | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12. | Тепловая нагрузка потребителей присоединенных к тепловым сетям по схеме с непосредственным разбором теплоносителя на цели горячего водоснабжения из систем отопления (открытая схема) | Гкал/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13. | Доля потребителей присоединенных по открытой схеме | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14. | Расчетный расход теплоносителя (в соответствии с утвержденным графиком отпуска тепла в тепловые сети) | тонн/ч | 38,024 | 38,024 | 38,024 | 38,024 | 38,024 | 38,024 | 38,024 | 38,024 | 38,024 | 38,024 | 38,024 | 38,024 |
| 15. | Фактический расход теплоносителя | тонн/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 16. | Удельный расход теплоносителя на передачу тепловой энергии в горячей воде | тонн/Гкал | 0,0221 | 0,0221 | 0,0221 | 0,0221 | 0,0221 | 0,0221 | 0,0221 | 0,0221 | 0,0221 | 0,0221 | 0,0221 | 0,0221 |
| 17. | Нормативная подпитка тепловой сети | тонн/ч | 1,796 | 1,796 | 1,796 | 1,796 | 1,796 | 1,796 | 1,796 | 1,796 | 1,796 | 1,796 | 1,796 | 1,796 |
| 18. | Фактическая подпитка тепловой сети | тонн/ч | 1,796 | 1,796 | 1,796 | 1,796 | 1,796 | 1,796 | 1,796 | 1,796 | 1,796 | 1,796 | 1,796 | 1,796 |
| 19. | Расход электрической энергии на передачу тепловой энергии и теплоносителя | млн. кВт-ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 20. | Удельный расход электрической энергии на передачу тепловой энергии | кВт-ч/Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
|  | Угольная котельная с.Орловка (с.Орловка, ул.Молодежная 10-б) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Протяженность тепловых сетей, в том числе: | км | 0,95408 | 0,95408 | 0,95408 | 0,95408 | 0,95408 | 0,95408 | 0,95408 | 0,95408 | 0,95408 | 0,95408 | 0,95408 | 0,95408 |
| 1.1. | магистральных | км | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | распределительных | км | 0,95408 | 0,95408 | 0,95408 | 0,95408 | 0,95408 | 0,95408 | 0,95408 | 0,95408 | 0,95408 | 0,95408 | 0,95408 | 0,95408 |
| 2. | Материальная характеристика тепловых сетей, в том числе: | тыс. м2 | 0,1807 | 0,1807 | 0,1807 | 0,1807 | 0,1807 | 0,1807 | 0,1807 | 0,1807 | 0,1807 | 0,1807 | 0,1807 | 0,1807 |
| 2.1. | магистральных | тыс. м2 | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. | распределительных | тыс. м2 | 0,1807 | 0,1807 | 0,1807 | 0,1807 | 0,1807 | 0,1807 | 0,1807 | 0,1807 | 0,1807 | 0,1807 | 0,1807 | 0,1807 |
| 3. | Средний срок эксплуатации тепловых сетей | лет | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 3.1. | магистральных | лет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.2 | распределительных | лет | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 4. | Удельная материальная характеристика тепловых сетей на одного жителя, обслуживаемого из системы теплоснабжения | м2/чел | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 5. | Присоединенная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 0,4833 | 0,4833 | 0,4833 | 0,4833 | 0,4833 | 0,4833 | 0,4833 | 0,4833 | 0,4833 | 0,4833 | 0,4833 | 0,4833 |
| 6. | Относительная материальная характеристика | м2/Гкал/ч | 373,89 | 373,89 | 373,89 | 373,89 | 373,89 | 373,89 | 373,89 | 373,89 | 373,89 | 373,89 | 373,89 | 373,89 |
| 7. | Нормативные потери тепловой энергии в тепловых сетях | тыс. Гкал | 137,000 | 137,000 | 137,000 | 137,000 | 137,000 | 137,000 | 137,000 | 137,000 | 137,000 | 137,000 | 137,000 | 137,000 |
| 7.1. | магистральных | тыс. Гкал | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7.2. | распределительных | тыс. Гкал | 137,000 | 137,000 | 137,000 | 137,000 | 137,000 | 137,000 | 137,000 | 137,000 | 137,000 | 137,000 | 137,000 | 137,000 |
| 8. | Относительные нормативные потери в тепловых сетях | % | 14,124 | 14,124 | 14,124 | 14,124 | 14,124 | 14,124 | 14,124 | 14,124 | 14,124 | 14,124 | 14,124 | 14,124 |
| 9. | Линейная плотность передачи тепловой энергии в тепловых сетях | Гкал/м | 873,0924 | 873,0924 | 873,0924 | 873,0924 | 873,0924 | 873,0924 | 873,0924 | 873,0924 | 873,0924 | 873,0924 | 873,0924 | 873,0924 |
| 10. | Количество повреждений (отказов) в тепловых сетях, приводящих к прекращению теплоснабжения потребителей | ед./год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | Удельная повреждаемость тепловых сетей | ед./м/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11.1. | магистральных | ед./м/год | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11.2. | распределительных | ед./м/год | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12. | Тепловая нагрузка потребителей присоединенных к тепловым сетям по схеме с непосредственным разбором теплоносителя на цели горячего водоснабжения из систем отопления (открытая схема) | Гкал/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13. | Доля потребителей присоединенных по открытой схеме | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14. | Расчетный расход теплоносителя (в соответствии с утвержденным графиком отпуска тепла в тепловые сети) | тонн/ч | 19,332 | 19,332 | 19,332 | 19,332 | 19,332 | 19,332 | 19,332 | 19,332 | 19,332 | 19,332 | 19,332 | 19,332 |
| 15. | Фактический расход теплоносителя | тонн/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 16. | Удельный расход теплоносителя на передачу тепловой энергии в горячей воде | тонн/Гкал | 0,0232 | 0,0232 | 0,0232 | 0,0232 | 0,0232 | 0,0232 | 0,0232 | 0,0232 | 0,0232 | 0,0232 | 0,0232 | 0,0232 |
| 17. | Нормативная подпитка тепловой сети | тонн/ч | 0,913 | 0,913 | 0,913 | 0,913 | 0,913 | 0,913 | 0,913 | 0,913 | 0,913 | 0,913 | 0,913 | 0,913 |
| 18. | Фактическая подпитка тепловой сети | тонн/ч | 0,913 | 0,913 | 0,913 | 0,913 | 0,913 | 0,913 | 0,913 | 0,913 | 0,913 | 0,913 | 0,913 | 0,913 |
| 19. | Расход электрической энергии на передачу тепловой энергии и теплоносителя | млн. кВт-ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 20. | Удельный расход электрической энергии на передачу тепловой энергии | кВт-ч/Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
|  | Угольная котельная с.Ускюль (с.Ускюль, ул.Центральная 21-а) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Протяженность тепловых сетей, в том числе: | км | 1,28808 | 1,28808 | 1,28808 | 1,28808 | 1,28808 | 1,28808 | 1,28808 | 1,28808 | 1,28808 | 1,28808 | 1,28808 | 1,28808 |
| 1.1. | магистральных | км | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | распределительных | км | 1,28808 | 1,28808 | 1,28808 | 1,28808 | 1,28808 | 1,28808 | 1,28808 | 1,28808 | 1,28808 | 1,28808 | 1,28808 | 1,28808 |
| 2. | Материальная характеристика тепловых сетей, в том числе: | тыс. м2 | 0,2009 | 0,2009 | 0,2009 | 0,2009 | 0,2009 | 0,2009 | 0,2009 | 0,2009 | 0,2009 | 0,2009 | 0,2009 | 0,2009 |
| 2.1. | магистральных | тыс. м2 | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. | распределительных | тыс. м2 | 0,2009 | 0,2009 | 0,2009 | 0,2009 | 0,2009 | 0,2009 | 0,2009 | 0,2009 | 0,2009 | 0,2009 | 0,2009 | 0,2009 |
| 3. | Средний срок эксплуатации тепловых сетей | лет | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 3.1. | магистральных | лет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.2 | распределительных | лет | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 4. | Удельная материальная характеристика тепловых сетей на одного жителя, обслуживаемого из системы теплоснабжения | м2/чел | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 5. | Присоединенная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 0,5545 | 0,5545 | 0,5545 | 0,5545 | 0,5545 | 0,5545 | 0,5545 | 0,5545 | 0,5545 | 0,5545 | 0,5545 | 0,5545 |
| 6. | Относительная материальная характеристика | м2/Гкал/ч | 362,31 | 362,31 | 362,31 | 362,31 | 362,31 | 362,31 | 362,31 | 362,31 | 362,31 | 362,31 | 362,31 | 362,31 |
| 7. | Нормативные потери тепловой энергии в тепловых сетях | тыс. Гкал | 212,000 | 212,000 | 212,000 | 212,000 | 212,000 | 212,000 | 212,000 | 212,000 | 212,000 | 212,000 | 212,000 | 212,000 |
| 7.1. | магистральных | тыс. Гкал | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7.2. | распределительных | тыс. Гкал | 212,000 | 212,000 | 212,000 | 212,000 | 212,000 | 212,000 | 212,000 | 212,000 | 212,000 | 212,000 | 212,000 | 212,000 |
| 8. | Относительные нормативные потери в тепловых сетях | % | 13,856 | 13,856 | 13,856 | 13,856 | 13,856 | 13,856 | 13,856 | 13,856 | 13,856 | 13,856 | 13,856 | 13,856 |
| 9. | Линейная плотность передачи тепловой энергии в тепловых сетях | Гкал/м | 1023,2284 | 1023,2284 | 1023,2284 | 1023,2284 | 1023,2284 | 1023,2284 | 1023,2284 | 1023,2284 | 1023,2284 | 1023,2284 | 1023,2284 | 1023,2284 |
| 10. | Количество повреждений (отказов) в тепловых сетях, приводящих к прекращению теплоснабжения потребителей | ед./год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | Удельная повреждаемость тепловых сетей | ед./м/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11.1. | магистральных | ед./м/год | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11.2. | распределительных | ед./м/год | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12. | Тепловая нагрузка потребителей присоединенных к тепловым сетям по схеме с непосредственным разбором теплоносителя на цели горячего водоснабжения из систем отопления (открытая схема) | Гкал/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13. | Доля потребителей присоединенных по открытой схеме | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14. | Расчетный расход теплоносителя (в соответствии с утвержденным графиком отпуска тепла в тепловые сети) | тонн/ч | 22,180 | 22,180 | 22,180 | 22,180 | 22,180 | 22,180 | 22,180 | 22,180 | 22,180 | 22,180 | 22,180 | 22,180 |
| 15. | Фактический расход теплоносителя | тонн/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 16. | Удельный расход теплоносителя на передачу тепловой энергии в горячей воде | тонн/Гкал | 0,0168 | 0,0168 | 0,0168 | 0,0168 | 0,0168 | 0,0168 | 0,0168 | 0,0168 | 0,0168 | 0,0168 | 0,0168 | 0,0168 |
| 17. | Нормативная подпитка тепловой сети | тонн/ч | 1,048 | 1,048 | 1,048 | 1,048 | 1,048 | 1,048 | 1,048 | 1,048 | 1,048 | 1,048 | 1,048 | 1,048 |
| 18. | Фактическая подпитка тепловой сети | тонн/ч | 1,048 | 1,048 | 1,048 | 1,048 | 1,048 | 1,048 | 1,048 | 1,048 | 1,048 | 1,048 | 1,048 | 1,048 |
| 19. | Расход электрической энергии на передачу тепловой энергии и теплоносителя | млн. кВт-ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 20. | Удельный расход электрической энергии на передачу тепловой энергии | кВт-ч/Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
|  | Угольная котельная с.Казачий Мыс (с.Казачий Мыс, ул.Береговая 8) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Протяженность тепловых сетей, в том числе: | км | 1,02041 | 1,02041 | 1,02041 | 1,02041 | 1,02041 | 1,02041 | 1,02041 | 1,02041 | 1,02041 | 1,02041 | 1,02041 | 1,02041 |
| 1.1. | магистральных | км | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | распределительных | км | 1,02041 | 1,02041 | 1,02041 | 1,02041 | 1,02041 | 1,02041 | 1,02041 | 1,02041 | 1,02041 | 1,02041 | 1,02041 | 1,02041 |
| 2. | Материальная характеристика тепловых сетей, в том числе: | тыс. м2 | 0,1597 | 0,1597 | 0,1597 | 0,1597 | 0,1597 | 0,1597 | 0,1597 | 0,1597 | 0,1597 | 0,1597 | 0,1597 | 0,1597 |
| 2.1. | магистральных | тыс. м2 | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. | распределительных | тыс. м2 | 0,1597 | 0,1597 | 0,1597 | 0,1597 | 0,1597 | 0,1597 | 0,1597 | 0,1597 | 0,1597 | 0,1597 | 0,1597 | 0,1597 |
| 3. | Средний срок эксплуатации тепловых сетей | лет | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 3.1. | магистральных | лет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.2 | распределительных | лет | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 4. | Удельная материальная характеристика тепловых сетей на одного жителя, обслуживаемого из системы теплоснабжения | м2/чел | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 5. | Присоединенная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 0,5823 | 0,5823 | 0,5823 | 0,5823 | 0,5823 | 0,5823 | 0,5823 | 0,5823 | 0,5823 | 0,5823 | 0,5823 | 0,5823 |
| 6. | Относительная материальная характеристика | м2/Гкал/ч | 274,26 | 274,26 | 274,26 | 274,26 | 274,26 | 274,26 | 274,26 | 274,26 | 274,26 | 274,26 | 274,26 | 274,26 |
| 7. | Нормативные потери тепловой энергии в тепловых сетях | тыс. Гкал | 135,135 | 135,135 | 135,135 | 135,135 | 135,135 | 135,135 | 135,135 | 135,135 | 135,135 | 135,135 | 135,135 | 135,135 |
| 7.1. | магистральных | тыс. Гкал | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7.2. | распределительных | тыс. Гкал | 135,135 | 135,135 | 135,135 | 135,135 | 135,135 | 135,135 | 135,135 | 135,135 | 135,135 | 135,135 | 135,135 | 135,135 |
| 8. | Относительные нормативные потери в тепловых сетях | % | 13,175 | 13,175 | 13,175 | 13,175 | 13,175 | 13,175 | 13,175 | 13,175 | 13,175 | 13,175 | 13,175 | 13,175 |
| 9. | Линейная плотность передачи тепловой энергии в тепловых сетях | Гкал/м | 872,7728 | 872,7728 | 872,7728 | 872,7728 | 872,7728 | 872,7728 | 872,7728 | 872,7728 | 872,7728 | 872,7728 | 872,7728 | 872,7728 |
| 10. | Количество повреждений (отказов) в тепловых сетях, приводящих к прекращению теплоснабжения потребителей | ед./год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | Удельная повреждаемость тепловых сетей | ед./м/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11.1. | магистральных | ед./м/год | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11.2. | распределительных | ед./м/год | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12. | Тепловая нагрузка потребителей присоединенных к тепловым сетям по схеме с непосредственным разбором теплоносителя на цели горячего водоснабжения из систем отопления (открытая схема) | Гкал/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13. | Доля потребителей присоединенных по открытой схеме | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14. | Расчетный расход теплоносителя (в соответствии с утвержденным графиком отпуска тепла в тепловые сети) | тонн/ч | 23,292 | 23,292 | 23,292 | 23,292 | 23,292 | 23,292 | 23,292 | 23,292 | 23,292 | 23,292 | 23,292 | 23,292 |
| 15. | Фактический расход теплоносителя | тонн/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 16. | Удельный расход теплоносителя на передачу тепловой энергии в горячей воде | тонн/Гкал | 0,0262 | 0,0262 | 0,0262 | 0,0262 | 0,0262 | 0,0262 | 0,0262 | 0,0262 | 0,0262 | 0,0262 | 0,0262 | 0,0262 |
| 17. | Нормативная подпитка тепловой сети | тонн/ч | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,100 |
| 18. | Фактическая подпитка тепловой сети | тонн/ч | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,100 |
| 19. | Расход электрической энергии на передачу тепловой энергии и теплоносителя | млн. кВт-ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 20. | Удельный расход электрической энергии на передачу тепловой энергии | кВт-ч/Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
|  | Угольная котельная с.Казачий Мыс (с.Казачий Мыс пер. Больничный, 3) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Протяженность тепловых сетей, в том числе: | км | 0,08078 | 0,08078 | 0,08078 | 0,08078 | 0,08078 | 0,08078 | 0,08078 | 0,08078 | 0,08078 | 0,08078 | 0,08078 | 0,08078 |
| 1.1. | магистральных | км | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | распределительных | км | 0,08078 | 0,08078 | 0,08078 | 0,08078 | 0,08078 | 0,08078 | 0,08078 | 0,08078 | 0,08078 | 0,08078 | 0,08078 | 0,08078 |
| 2. | Материальная характеристика тепловых сетей, в том числе: | тыс. м2 | 0,0069 | 0,0069 | 0,0069 | 0,0069 | 0,0069 | 0,0069 | 0,0069 | 0,0069 | 0,0069 | 0,0069 | 0,0069 | 0,0069 |
| 2.1. | магистральных | тыс. м2 | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. | распределительных | тыс. м2 | 0,0069 | 0,0069 | 0,0069 | 0,0069 | 0,0069 | 0,0069 | 0,0069 | 0,0069 | 0,0069 | 0,0069 | 0,0069 | 0,0069 |
| 3. | Средний срок эксплуатации тепловых сетей | лет | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 3.1. | магистральных | лет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.2 | распределительных | лет | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 4. | Удельная материальная характеристика тепловых сетей на одного жителя, обслуживаемого из системы теплоснабжения | м2/чел | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 5. | Присоединенная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 0,133 | 0,133 | 0,133 | 0,133 | 0,133 | 0,133 | 0,133 | 0,133 | 0,133 | 0,133 | 0,133 | 0,133 |
| 6. | Относительная материальная характеристика | м2/Гкал/ч | 51,88 | 51,88 | 51,88 | 51,88 | 51,88 | 51,88 | 51,88 | 51,88 | 51,88 | 51,88 | 51,88 | 51,88 |
| 7. | Нормативные потери тепловой энергии в тепловых сетях | тыс. Гкал | 30,865 | 30,865 | 30,865 | 30,865 | 30,865 | 30,865 | 30,865 | 30,865 | 30,865 | 30,865 | 30,865 | 30,865 |
| 7.1. | магистральных | тыс. Гкал | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7.2. | распределительных | тыс. Гкал | 30,865 | 30,865 | 30,865 | 30,865 | 30,865 | 30,865 | 30,865 | 30,865 | 30,865 | 30,865 | 30,865 | 30,865 |
| 8. | Относительные нормативные потери в тепловых сетях | % | 13,175 | 13,175 | 13,175 | 13,175 | 13,175 | 13,175 | 13,175 | 13,175 | 13,175 | 13,175 | 13,175 | 13,175 |
| 9. | Линейная плотность передачи тепловой энергии в тепловых сетях | Гкал/м | 2518,1227 | 2518,1227 | 2518,1227 | 2518,1227 | 2518,1227 | 2518,1227 | 2518,1227 | 2518,1227 | 2518,1227 | 2518,1227 | 2518,1227 | 2518,1227 |
| 10. | Количество повреждений (отказов) в тепловых сетях, приводящих к прекращению теплоснабжения потребителей | ед./год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | Удельная повреждаемость тепловых сетей | ед./м/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11.1. | магистральных | ед./м/год | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11.2. | распределительных | ед./м/год | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12. | Тепловая нагрузка потребителей присоединенных к тепловым сетям по схеме с непосредственным разбором теплоносителя на цели горячего водоснабжения из систем отопления (открытая схема) | Гкал/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13. | Доля потребителей присоединенных по открытой схеме | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14. | Расчетный расход теплоносителя (в соответствии с утвержденным графиком отпуска тепла в тепловые сети) | тонн/ч | 5,320 | 5,320 | 5,320 | 5,320 | 5,320 | 5,320 | 5,320 | 5,320 | 5,320 | 5,320 | 5,320 | 5,320 |
| 15. | Фактический расход теплоносителя | тонн/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 16. | Удельный расход теплоносителя на передачу тепловой энергии в горячей воде | тонн/Гкал | 0,0262 | 0,0262 | 0,0262 | 0,0262 | 0,0262 | 0,0262 | 0,0262 | 0,0262 | 0,0262 | 0,0262 | 0,0262 | 0,0262 |
| 17. | Нормативная подпитка тепловой сети | тонн/ч | 0,251 | 0,251 | 0,251 | 0,251 | 0,251 | 0,251 | 0,251 | 0,251 | 0,251 | 0,251 | 0,251 | 0,251 |
| 18. | Фактическая подпитка тепловой сети | тонн/ч | 0,251 | 0,251 | 0,251 | 0,251 | 0,251 | 0,251 | 0,251 | 0,251 | 0,251 | 0,251 | 0,251 | 0,251 |
| 19. | Расход электрической энергии на передачу тепловой энергии и теплоносителя | млн. кВт-ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 20. | Удельный расход электрической энергии на передачу тепловой энергии | кВт-ч/Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
|  | Угольная котельная с.Красноярка (с.Красноярка, ул.Береговая 24-б) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Протяженность тепловых сетей, в том числе: | км | 0,928 | 0,928 | 0,928 | 0,928 | 0,928 | 0,928 | 0,928 | 0,928 | 0,928 | 0,928 | 0,928 | 0,928 |
| 1.1. | магистральных | км | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | распределительных | км | 0,928 | 0,928 | 0,928 | 0,928 | 0,928 | 0,928 | 0,928 | 0,928 | 0,928 | 0,928 | 0,928 | 0,928 |
| 2. | Материальная характеристика тепловых сетей, в том числе: | тыс. м2 | 0,157 | 0,157 | 0,157 | 0,157 | 0,157 | 0,157 | 0,157 | 0,157 | 0,157 | 0,157 | 0,157 | 0,157 |
| 2.1. | магистральных | тыс. м2 | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. | распределительных | тыс. м2 | 0,157 | 0,157 | 0,157 | 0,157 | 0,157 | 0,157 | 0,157 | 0,157 | 0,157 | 0,157 | 0,157 | 0,157 |
| 3. | Средний срок эксплуатации тепловых сетей | лет | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 3.1. | магистральных | лет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.2 | распределительных | лет | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 4. | Удельная материальная характеристика тепловых сетей на одного жителя, обслуживаемого из системы теплоснабжения | м2/чел | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 5. | Присоединенная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 0,2727 | 0,2727 | 0,2727 | 0,2727 | 0,2727 | 0,2727 | 0,2727 | 0,2727 | 0,2727 | 0,2727 | 0,2727 | 0,2727 |
| 6. | Относительная материальная характеристика | м2/Гкал/ч | 575,72 | 575,72 | 575,72 | 575,72 | 575,72 | 575,72 | 575,72 | 575,72 | 575,72 | 575,72 | 575,72 | 575,72 |
| 7. | Нормативные потери тепловой энергии в тепловых сетях | тыс. Гкал | 74,000 | 74,000 | 74,000 | 74,000 | 74,000 | 74,000 | 74,000 | 74,000 | 74,000 | 74,000 | 74,000 | 74,000 |
| 7.1. | магистральных | тыс. Гкал | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7.2. | распределительных | тыс. Гкал | 74,000 | 74,000 | 74,000 | 74,000 | 74,000 | 74,000 | 74,000 | 74,000 | 74,000 | 74,000 | 74,000 | 74,000 |
| 8. | Относительные нормативные потери в тепловых сетях | % | 13,455 | 13,455 | 13,455 | 13,455 | 13,455 | 13,455 | 13,455 | 13,455 | 13,455 | 13,455 | 13,455 | 13,455 |
| 9. | Линейная плотность передачи тепловой энергии в тепловых сетях | Гкал/м | 351,2931 | 351,2931 | 351,2931 | 351,2931 | 351,2931 | 351,2931 | 351,2931 | 351,2931 | 351,2931 | 351,2931 | 351,2931 | 351,2931 |
| 10. | Количество повреждений (отказов) в тепловых сетях, приводящих к прекращению теплоснабжения потребителей | ед./год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | Удельная повреждаемость тепловых сетей | ед./м/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11.1. | магистральных | ед./м/год | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11.2. | распределительных | ед./м/год | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12. | Тепловая нагрузка потребителей присоединенных к тепловым сетям по схеме с непосредственным разбором теплоносителя на цели горячего водоснабжения из систем отопления (открытая схема) | Гкал/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13. | Доля потребителей присоединенных по открытой схеме | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14. | Расчетный расход теплоносителя (в соответствии с утвержденным графиком отпуска тепла в тепловые сети) | тонн/ч | 10,908 | 10,908 | 10,908 | 10,908 | 10,908 | 10,908 | 10,908 | 10,908 | 10,908 | 10,908 | 10,908 | 10,908 |
| 15. | Фактический расход теплоносителя | тонн/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 16. | Удельный расход теплоносителя на передачу тепловой энергии в горячей воде | тонн/Гкал | 0,0229 | 0,0229 | 0,0229 | 0,0229 | 0,0229 | 0,0229 | 0,0229 | 0,0229 | 0,0229 | 0,0229 | 0,0229 | 0,0229 |
| 17. | Нормативная подпитка тепловой сети | тонн/ч | 0,515 | 0,515 | 0,515 | 0,515 | 0,515 | 0,515 | 0,515 | 0,515 | 0,515 | 0,515 | 0,515 | 0,515 |
| 18. | Фактическая подпитка тепловой сети | тонн/ч | 0,515 | 0,515 | 0,515 | 0,515 | 0,515 | 0,515 | 0,515 | 0,515 | 0,515 | 0,515 | 0,515 | 0,515 |
| 19. | Расход электрической энергии на передачу тепловой энергии и теплоносителя | млн. кВт-ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 20. | Удельный расход электрической энергии на передачу тепловой энергии | кВт-ч/Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
|  | Угольная котельная с.Новопокровка (с.Новопокровка, ул.Центральная, 2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Протяженность тепловых сетей, в том числе: | км | 0,4709 | 0,4709 | 0,4709 | 0,4709 | 0,4709 | 0,4709 | 0,4709 | 0,4709 | 0,4709 | 0,4709 | 0,4709 | 0,4709 |
| 1.1. | магистральных | км | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | распределительных | км | 0,4709 | 0,4709 | 0,4709 | 0,4709 | 0,4709 | 0,4709 | 0,4709 | 0,4709 | 0,4709 | 0,4709 | 0,4709 | 0,4709 |
| 2. | Материальная характеристика тепловых сетей, в том числе: | тыс. м2 | 0,0921 | 0,0921 | 0,0921 | 0,0921 | 0,0921 | 0,0921 | 0,0921 | 0,0921 | 0,0921 | 0,0921 | 0,0921 | 0,0921 |
| 2.1. | магистральных | тыс. м2 | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. | распределительных | тыс. м2 | 0,0921 | 0,0921 | 0,0921 | 0,0921 | 0,0921 | 0,0921 | 0,0921 | 0,0921 | 0,0921 | 0,0921 | 0,0921 | 0,0921 |
| 3. | Средний срок эксплуатации тепловых сетей | лет | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 3.1. | магистральных | лет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.2 | распределительных | лет | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 4. | Удельная материальная характеристика тепловых сетей на одного жителя, обслуживаемого из системы теплоснабжения | м2/чел | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 5. | Присоединенная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 0,525 | 0,525 | 0,525 | 0,525 | 0,525 | 0,525 | 0,525 | 0,525 | 0,525 | 0,525 | 0,525 | 0,525 |
| 6. | Относительная материальная характеристика | м2/Гкал/ч | 175,43 | 175,43 | 175,43 | 175,43 | 175,43 | 175,43 | 175,43 | 175,43 | 175,43 | 175,43 | 175,43 | 175,43 |
| 7. | Нормативные потери тепловой энергии в тепловых сетях | тыс. Гкал | 71,988 | 71,988 | 71,988 | 71,988 | 71,988 | 71,988 | 71,988 | 71,988 | 71,988 | 71,988 | 71,988 | 71,988 |
| 7.1. | магистральных | тыс. Гкал | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7.2. | распределительных | тыс. Гкал | 71,988 | 71,988 | 71,988 | 71,988 | 71,988 | 71,988 | 71,988 | 71,988 | 71,988 | 71,988 | 71,988 | 71,988 |
| 8. | Относительные нормативные потери в тепловых сетях | % | 8,319 | 8,319 | 8,319 | 8,319 | 8,319 | 8,319 | 8,319 | 8,319 | 8,319 | 8,319 | 8,319 | 8,319 |
| 9. | Линейная плотность передачи тепловой энергии в тепловых сетях | Гкал/м | 1684,6829 | 1684,6829 | 1684,6829 | 1684,6829 | 1684,6829 | 1684,6829 | 1684,6829 | 1684,6829 | 1684,6829 | 1684,6829 | 1684,6829 | 1684,6829 |
| 10. | Количество повреждений (отказов) в тепловых сетях, приводящих к прекращению теплоснабжения потребителей | ед./год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | Удельная повреждаемость тепловых сетей | ед./м/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11.1. | магистральных | ед./м/год | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11.2. | распределительных | ед./м/год | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12. | Тепловая нагрузка потребителей присоединенных к тепловым сетям по схеме с непосредственным разбором теплоносителя на цели горячего водоснабжения из систем отопления (открытая схема) | Гкал/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13. | Доля потребителей присоединенных по открытой схеме | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14. | Расчетный расход теплоносителя (в соответствии с утвержденным графиком отпуска тепла в тепловые сети) | тонн/ч | 21,000 | 21,000 | 21,000 | 21,000 | 21,000 | 21,000 | 21,000 | 21,000 | 21,000 | 21,000 | 21,000 | 21,000 |
| 15. | Фактический расход теплоносителя | тонн/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 16. | Удельный расход теплоносителя на передачу тепловой энергии в горячей воде | тонн/Гкал | 0,0265 | 0,0265 | 0,0265 | 0,0265 | 0,0265 | 0,0265 | 0,0265 | 0,0265 | 0,0265 | 0,0265 | 0,0265 | 0,0265 |
| 17. | Нормативная подпитка тепловой сети | тонн/ч | 0,992 | 0,992 | 0,992 | 0,992 | 0,992 | 0,992 | 0,992 | 0,992 | 0,992 | 0,992 | 0,992 | 0,992 |
| 18. | Фактическая подпитка тепловой сети | тонн/ч | 0,992 | 0,992 | 0,992 | 0,992 | 0,992 | 0,992 | 0,992 | 0,992 | 0,992 | 0,992 | 0,992 | 0,992 |
| 19. | Расход электрической энергии на передачу тепловой энергии и теплоносителя | млн. кВт-ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 20. | Удельный расход электрической энергии на передачу тепловой энергии | кВт-ч/Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
|  | Угольная котельная с.Новопокровка (с.Новопокровка, ул.Зеленая 32) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Протяженность тепловых сетей, в том числе: | км | 0,33054 | 0,33054 | 0,33054 | 0,33054 | 0,33054 | 0,33054 | 0,33054 | 0,33054 | 0,33054 | 0,33054 | 0,33054 | 0,33054 |
| 1.1. | магистральных | км | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | распределительных | км | 0,33054 | 0,33054 | 0,33054 | 0,33054 | 0,33054 | 0,33054 | 0,33054 | 0,33054 | 0,33054 | 0,33054 | 0,33054 | 0,33054 |
| 2. | Материальная характеристика тепловых сетей, в том числе: | тыс. м2 | 0,0583 | 0,0583 | 0,0583 | 0,0583 | 0,0583 | 0,0583 | 0,0583 | 0,0583 | 0,0583 | 0,0583 | 0,0583 | 0,0583 |
| 2.1. | магистральных | тыс. м2 | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. | распределительных | тыс. м2 | 0,0583 | 0,0583 | 0,0583 | 0,0583 | 0,0583 | 0,0583 | 0,0583 | 0,0583 | 0,0583 | 0,0583 | 0,0583 | 0,0583 |
| 3. | Средний срок эксплуатации тепловых сетей | лет | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 3.1. | магистральных | лет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.2 | распределительных | лет | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 4. | Удельная материальная характеристика тепловых сетей на одного жителя, обслуживаемого из системы теплоснабжения | м2/чел | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 5. | Присоединенная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 0,197 | 0,197 | 0,197 | 0,197 | 0,197 | 0,197 | 0,197 | 0,197 | 0,197 | 0,197 | 0,197 | 0,197 |
| 6. | Относительная материальная характеристика | м2/Гкал/ч | 295,94 | 295,94 | 295,94 | 295,94 | 295,94 | 295,94 | 295,94 | 295,94 | 295,94 | 295,94 | 295,94 | 295,94 |
| 7. | Нормативные потери тепловой энергии в тепловых сетях | тыс. Гкал | 27,012 | 27,012 | 27,012 | 27,012 | 27,012 | 27,012 | 27,012 | 27,012 | 27,012 | 27,012 | 27,012 | 27,012 |
| 7.1. | магистральных | тыс. Гкал | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7.2. | распределительных | тыс. Гкал | 27,012 | 27,012 | 27,012 | 27,012 | 27,012 | 27,012 | 27,012 | 27,012 | 27,012 | 27,012 | 27,012 | 27,012 |
| 8. | Относительные нормативные потери в тепловых сетях | % | 8,319 | 8,319 | 8,319 | 8,319 | 8,319 | 8,319 | 8,319 | 8,319 | 8,319 | 8,319 | 8,319 | 8,319 |
| 9. | Линейная плотность передачи тепловой энергии в тепловых сетях | Гкал/м | 25,1689 | 25,1689 | 25,1689 | 25,1689 | 25,1689 | 25,1689 | 25,1689 | 25,1689 | 25,1689 | 25,1689 | 25,1689 | 25,1689 |
| 10. | Количество повреждений (отказов) в тепловых сетях, приводящих к прекращению теплоснабжения потребителей | ед./год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | Удельная повреждаемость тепловых сетей | ед./м/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11.1. | магистральных | ед./м/год | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11.2. | распределительных | ед./м/год | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12. | Тепловая нагрузка потребителей присоединенных к тепловым сетям по схеме с непосредственным разбором теплоносителя на цели горячего водоснабжения из систем отопления (открытая схема) | Гкал/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13. | Доля потребителей присоединенных по открытой схеме | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14. | Расчетный расход теплоносителя (в соответствии с утвержденным графиком отпуска тепла в тепловые сети) | тонн/ч | 7,88 | 7,88 | 7,88 | 7,88 | 7,88 | 7,88 | 7,88 | 7,88 | 7,88 | 7,88 | 7,88 | 7,88 |
| 15. | Фактический расход теплоносителя | тонн/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 16. | Удельный расход теплоносителя на передачу тепловой энергии в горячей воде | тонн/Гкал | 0,0265 | 0,0265 | 0,0265 | 0,0265 | 0,0265 | 0,0265 | 0,0265 | 0,0265 | 0,0265 | 0,0265 | 0,0265 | 0,0265 |
| 17. | Нормативная подпитка тепловой сети | тонн/ч | 0,372 | 0,372 | 0,372 | 0,372 | 0,372 | 0,372 | 0,372 | 0,372 | 0,372 | 0,372 | 0,372 | 0,372 |
| 18. | Фактическая подпитка тепловой сети | тонн/ч | 0,372 | 0,372 | 0,372 | 0,372 | 0,372 | 0,372 | 0,372 | 0,372 | 0,372 | 0,372 | 0,372 | 0,372 |
| 19. | Расход электрической энергии на передачу тепловой энергии и теплоносителя | млн. кВт-ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 20. | Удельный расход электрической энергии на передачу тепловой энергии | кВт-ч/Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
|  | Угольная котельная д. Первомихайловка (д. Первомихайловка, ул. Гагарина 1-а) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Протяженность тепловых сетей, в том числе: | км | 0,13794 | 0,13794 | 0,13794 | 0,13794 | 0,13794 | 0,13794 | 0,13794 | 0,13794 | 0,13794 | 0,13794 | 0,13794 | 0,13794 |
| 1.1. | магистральных | км | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | распределительных | км | 0,13794 | 0,13794 | 0,13794 | 0,13794 | 0,13794 | 0,13794 | 0,13794 | 0,13794 | 0,13794 | 0,13794 | 0,13794 | 0,13794 |
| 2. | Материальная характеристика тепловых сетей, в том числе: | тыс. м2 | 0,0246 | 0,0246 | 0,0246 | 0,0246 | 0,0246 | 0,0246 | 0,0246 | 0,0246 | 0,0246 | 0,0246 | 0,0246 | 0,0246 |
| 2.1. | магистральных | тыс. м2 | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. | распределительных | тыс. м2 | 0,0246 | 0,0246 | 0,0246 | 0,0246 | 0,0246 | 0,0246 | 0,0246 | 0,0246 | 0,0246 | 0,0246 | 0,0246 | 0,0246 |
| 3. | Средний срок эксплуатации тепловых сетей | лет | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 3.1. | магистральных | лет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.2 | распределительных | лет | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 4. | Удельная материальная характеристика тепловых сетей на одного жителя, обслуживаемого из системы теплоснабжения | м2/чел | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 5. | Присоединенная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 0,173 | 0,173 | 0,173 | 0,173 | 0,173 | 0,173 | 0,173 | 0,173 | 0,173 | 0,173 | 0,173 | 0,173 |
| 6. | Относительная материальная характеристика | м2/Гкал/ч | 142,20 | 142,20 | 142,20 | 142,20 | 142,20 | 142,20 | 142,20 | 142,20 | 142,20 | 142,20 | 142,20 | 142,20 |
| 7. | Нормативные потери тепловой энергии в тепловых сетях | тыс. Гкал | 118,313 | 118,313 | 118,313 | 118,313 | 118,313 | 118,313 | 118,313 | 118,313 | 118,313 | 118,313 | 118,313 | 118,313 |
| 7.1. | магистральных | тыс. Гкал | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7.2. | распределительных | тыс. Гкал | 118,313 | 118,313 | 118,313 | 118,313 | 118,313 | 118,313 | 118,313 | 118,313 | 118,313 | 118,313 | 118,313 | 118,313 |
| 8. | Относительные нормативные потери в тепловых сетях | % | 33,457 | 33,457 | 33,457 | 33,457 | 33,457 | 33,457 | 33,457 | 33,457 | 33,457 | 33,457 | 33,457 | 33,457 |
| 9. | Линейная плотность передачи тепловой энергии в тепловых сетях | Гкал/м | 1705,8979 | 1705,8979 | 1705,8979 | 1705,8979 | 1705,8979 | 1705,8979 | 1705,8979 | 1705,8979 | 1705,8979 | 1705,8979 | 1705,8979 | 1705,8979 |
| 10. | Количество повреждений (отказов) в тепловых сетях, приводящих к прекращению теплоснабжения потребителей | ед./год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | Удельная повреждаемость тепловых сетей | ед./м/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11.1. | магистральных | ед./м/год | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11.2. | распределительных | ед./м/год | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12. | Тепловая нагрузка потребителей присоединенных к тепловым сетям по схеме с непосредственным разбором теплоносителя на цели горячего водоснабжения из систем отопления (открытая схема) | Гкал/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13. | Доля потребителей присоединенных по открытой схеме | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14. | Расчетный расход теплоносителя (в соответствии с утвержденным графиком отпуска тепла в тепловые сети) | тонн/ч | 6,92 | 6,92 | 6,92 | 6,92 | 6,92 | 6,92 | 6,92 | 6,92 | 6,92 | 6,92 | 6,92 | 6,92 |
| 15. | Фактический расход теплоносителя | тонн/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 16. | Удельный расход теплоносителя на передачу тепловой энергии в горячей воде | тонн/Гкал | 0,0294 | 0,0294 | 0,0294 | 0,0294 | 0,0294 | 0,0294 | 0,0294 | 0,0294 | 0,0294 | 0,0294 | 0,0294 | 0,0294 |
| 17. | Нормативная подпитка тепловой сети | тонн/ч | 0,327 | 0,327 | 0,327 | 0,327 | 0,327 | 0,327 | 0,327 | 0,327 | 0,327 | 0,327 | 0,327 | 0,327 |
| 18. | Фактическая подпитка тепловой сети | тонн/ч | 0,327 | 0,327 | 0,327 | 0,327 | 0,327 | 0,327 | 0,327 | 0,327 | 0,327 | 0,327 | 0,327 | 0,327 |
| 19. | Расход электрической энергии на передачу тепловой энергии и теплоносителя | млн. кВт-ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 20. | Удельный расход электрической энергии на передачу тепловой энергии | кВт-ч/Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
|  | Угольная котельная, с. Лопатино (с. Лопатино, пл.Центральная, 1-а) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Протяженность тепловых сетей, в том числе: | км | 0,70845 | 0,70845 | 0,70845 | 0,70845 | 0,70845 | 0,70845 | 0,70845 | 0,70845 | 0,70845 | 0,70845 | 0,70845 | 0,70845 |
| 1.1. | магистральных | км | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | распределительных | км | 0,70845 | 0,70845 | 0,70845 | 0,70845 | 0,70845 | 0,70845 | 0,70845 | 0,70845 | 0,70845 | 0,70845 | 0,70845 | 0,70845 |
| 2. | Материальная характеристика тепловых сетей, в том числе: | тыс. м2 | 0,1571 | 0,1571 | 0,1571 | 0,1571 | 0,1571 | 0,1571 | 0,1571 | 0,1571 | 0,1571 | 0,1571 | 0,1571 | 0,1571 |
| 2.1. | магистральных | тыс. м2 | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. | распределительных | тыс. м2 | 0,1571 | 0,1571 | 0,1571 | 0,1571 | 0,1571 | 0,1571 | 0,1571 | 0,1571 | 0,1571 | 0,1571 | 0,1571 | 0,1571 |
| 3. | Средний срок эксплуатации тепловых сетей | лет | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 3.1. | магистральных | лет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.2 | распределительных | лет | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 4. | Удельная материальная характеристика тепловых сетей на одного жителя, обслуживаемого из системы теплоснабжения | м2/чел | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 5. | Присоединенная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 0,7394 | 0,7394 | 0,7394 | 0,7394 | 0,7394 | 0,7394 | 0,7394 | 0,7394 | 0,7394 | 0,7394 | 0,7394 | 0,7394 |
| 6. | Относительная материальная характеристика | м2/Гкал/ч | 212,47 | 212,47 | 212,47 | 212,47 | 212,47 | 212,47 | 212,47 | 212,47 | 212,47 | 212,47 | 212,47 | 212,47 |
| 7. | Нормативные потери тепловой энергии в тепловых сетях | тыс. Гкал | 135,161 | 135,161 | 135,161 | 135,161 | 135,161 | 135,161 | 135,161 | 135,161 | 135,161 | 135,161 | 135,161 | 135,161 |
| 7.1. | магистральных | тыс. Гкал | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7.2. | распределительных | тыс. Гкал | 135,161 | 135,161 | 135,161 | 135,161 | 135,161 | 135,161 | 135,161 | 135,161 | 135,161 | 135,161 | 135,161 | 135,161 |
| 8. | Относительные нормативные потери в тепловых сетях | % | 14,286 | 14,286 | 14,286 | 14,286 | 14,286 | 14,286 | 14,286 | 14,286 | 14,286 | 14,286 | 14,286 | 14,286 |
| 9. | Линейная плотность передачи тепловой энергии в тепловых сетях | Гкал/м | 1144,7018 | 1144,7018 | 1144,7018 | 1144,7018 | 1144,7018 | 1144,7018 | 1144,7018 | 1144,7018 | 1144,7018 | 1144,7018 | 1144,7018 | 1144,7018 |
| 10. | Количество повреждений (отказов) в тепловых сетях, приводящих к прекращению теплоснабжения потребителей | ед./год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | Удельная повреждаемость тепловых сетей | ед./м/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11.1. | магистральных | ед./м/год | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11.2. | распределительных | ед./м/год | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12. | Тепловая нагрузка потребителей присоединенных к тепловым сетям по схеме с непосредственным разбором теплоносителя на цели горячего водоснабжения из систем отопления (открытая схема) | Гкал/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13. | Доля потребителей присоединенных по открытой схеме | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14. | Расчетный расход теплоносителя (в соответствии с утвержденным графиком отпуска тепла в тепловые сети) | тонн/ч | 29,576 | 29,576 | 29,576 | 29,576 | 29,576 | 29,576 | 29,576 | 29,576 | 29,576 | 29,576 | 29,576 | 29,576 |
| 15. | Фактический расход теплоносителя | тонн/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 16. | Удельный расход теплоносителя на передачу тепловой энергии в горячей воде | тонн/Гкал | 0,0365 | 0,0365 | 0,0365 | 0,0365 | 0,0365 | 0,0365 | 0,0365 | 0,0365 | 0,0365 | 0,0365 | 0,0365 | 0,0365 |
| 17. | Нормативная подпитка тепловой сети | тонн/ч | 1,397 | 1,397 | 1,397 | 1,397 | 1,397 | 1,397 | 1,397 | 1,397 | 1,397 | 1,397 | 1,397 | 1,397 |
| 18. | Фактическая подпитка тепловой сети | тонн/ч | 1,397 | 1,397 | 1,397 | 1,397 | 1,397 | 1,397 | 1,397 | 1,397 | 1,397 | 1,397 | 1,397 | 1,397 |
| 19. | Расход электрической энергии на передачу тепловой энергии и теплоносителя | млн. кВт-ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 20. | Удельный расход электрической энергии на передачу тепловой энергии | кВт-ч/Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
|  | Угольная котельная д. Тайлаково (д. Тайлаково, ул.Озерная 17-а) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Протяженность тепловых сетей, в том числе: | км | 0,077 | 0,077 | 0,077 | 0,077 | 0,077 | 0,077 | 0,077 | 0,077 | 0,077 | 0,077 | 0,077 | 0,077 |
| 1.1. | магистральных | км | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | распределительных | км | 0,077 | 0,077 | 0,077 | 0,077 | 0,077 | 0,077 | 0,077 | 0,077 | 0,077 | 0,077 | 0,077 | 0,077 |
| 2. | Материальная характеристика тепловых сетей, в том числе: | тыс. м2 | 0,0117 | 0,0117 | 0,0117 | 0,0117 | 0,0117 | 0,0117 | 0,0117 | 0,0117 | 0,0117 | 0,0117 | 0,0117 | 0,0117 |
| 2.1. | магистральных | тыс. м2 | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. | распределительных | тыс. м2 | 0,0117 | 0,0117 | 0,0117 | 0,0117 | 0,0117 | 0,0117 | 0,0117 | 0,0117 | 0,0117 | 0,0117 | 0,0117 | 0,0117 |
| 3. | Средний срок эксплуатации тепловых сетей | лет | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 3.1. | магистральных | лет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.2 | распределительных | лет | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 4. | Удельная материальная характеристика тепловых сетей на одного жителя, обслуживаемого из системы теплоснабжения | м2/чел | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 5. | Присоединенная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| 6. | Относительная материальная характеристика | м2/Гкал/ч | 39,00 | 39,00 | 39,00 | 39,00 | 39,00 | 39,00 | 39,00 | 39,00 | 39,00 | 39,00 | 39,00 | 39,00 |
| 7. | Нормативные потери тепловой энергии в тепловых сетях | тыс. Гкал | 54,839 | 54,839 | 54,839 | 54,839 | 54,839 | 54,839 | 54,839 | 54,839 | 54,839 | 54,839 | 54,839 | 54,839 |
| 7.1. | магистральных | тыс. Гкал | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7.2. | распределительных | тыс. Гкал | 54,839 | 54,839 | 54,839 | 54,839 | 54,839 | 54,839 | 54,839 | 54,839 | 54,839 | 54,839 | 54,839 | 54,839 |
| 8. | Относительные нормативные потери в тепловых сетях | % | 14,286 | 14,286 | 14,286 | 14,286 | 14,286 | 14,286 | 14,286 | 14,286 | 14,286 | 14,286 | 14,286 | 14,286 |
| 9. | Линейная плотность передачи тепловой энергии в тепловых сетях | Гкал/м | 4273,1946 | 4273,1946 | 4273,1946 | 4273,1946 | 4273,1946 | 4273,1946 | 4273,1946 | 4273,1946 | 4273,1946 | 4273,1946 | 4273,1946 | 4273,1946 |
| 10. | Количество повреждений (отказов) в тепловых сетях, приводящих к прекращению теплоснабжения потребителей | ед./год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | Удельная повреждаемость тепловых сетей | ед./м/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11.1. | магистральных | ед./м/год | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11.2. | распределительных | ед./м/год | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12. | Тепловая нагрузка потребителей присоединенных к тепловым сетям по схеме с непосредственным разбором теплоносителя на цели горячего водоснабжения из систем отопления (открытая схема) | Гкал/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13. | Доля потребителей присоединенных по открытой схеме | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14. | Расчетный расход теплоносителя (в соответствии с утвержденным графиком отпуска тепла в тепловые сети) | тонн/ч | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 12,000 |
| 15. | Фактический расход теплоносителя | тонн/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 16. | Удельный расход теплоносителя на передачу тепловой энергии в горячей воде | тонн/Гкал | 0,0365 | 0,0365 | 0,0365 | 0,0365 | 0,0365 | 0,0365 | 0,0365 | 0,0365 | 0,0365 | 0,0365 | 0,0365 | 0,0365 |
| 17. | Нормативная подпитка тепловой сети | тонн/ч | 0,567 | 0,567 | 0,567 | 0,567 | 0,567 | 0,567 | 0,567 | 0,567 | 0,567 | 0,567 | 0,567 | 0,567 |
| 18. | Фактическая подпитка тепловой сети | тонн/ч | 0,567 | 0,567 | 0,567 | 0,567 | 0,567 | 0,567 | 0,567 | 0,567 | 0,567 | 0,567 | 0,567 | 0,567 |
| 19. | Расход электрической энергии на передачу тепловой энергии и теплоносителя | млн. кВт-ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 20. | Удельный расход электрической энергии на передачу тепловой энергии | кВт-ч/Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
|  | Угольная котельная с. Никулино (с. Никулино, ул.Озерная 2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Протяженность тепловых сетей, в том числе: | км | 1,02041 | 1,02041 | 1,02041 | 1,02041 | 1,02041 | 1,02041 | 1,02041 | 1,02041 | 1,02041 | 1,02041 | 1,02041 | 1,02041 |
| 1.1. | магистральных | км | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | распределительных | км | 1,02041 | 1,02041 | 1,02041 | 1,02041 | 1,02041 | 1,02041 | 1,02041 | 1,02041 | 1,02041 | 1,02041 | 1,02041 | 1,02041 |
| 2. | Материальная характеристика тепловых сетей, в том числе: | тыс. м2 | 0,1597 | 0,1597 | 0,1597 | 0,1597 | 0,1597 | 0,1597 | 0,1597 | 0,1597 | 0,1597 | 0,1597 | 0,1597 | 0,1597 |
| 2.1. | магистральных | тыс. м2 | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. | распределительных | тыс. м2 | 0,1597 | 0,1597 | 0,1597 | 0,1597 | 0,1597 | 0,1597 | 0,1597 | 0,1597 | 0,1597 | 0,1597 | 0,1597 | 0,1597 |
| 3. | Средний срок эксплуатации тепловых сетей | лет | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 3.1. | магистральных | лет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.2 | распределительных | лет | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 4. | Удельная материальная характеристика тепловых сетей на одного жителя, обслуживаемого из системы теплоснабжения | м2/чел | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 5. | Присоединенная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 1,254 | 1,254 | 1,254 | 1,254 | 1,254 | 1,254 | 1,254 | 1,254 | 1,254 | 1,254 | 1,254 | 1,254 |
| 6. | Относительная материальная характеристика | м2/Гкал/ч | 127,35 | 127,35 | 127,35 | 127,35 | 127,35 | 127,35 | 127,35 | 127,35 | 127,35 | 127,35 | 127,35 | 127,35 |
| 7. | Нормативные потери тепловой энергии в тепловых сетях | тыс. Гкал | 229,302 | 229,302 | 229,302 | 229,302 | 229,302 | 229,302 | 229,302 | 229,302 | 229,302 | 229,302 | 229,302 | 229,302 |
| 7.1. | магистральных | тыс. Гкал | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7.2. | распределительных | тыс. Гкал | 229,302 | 229,302 | 229,302 | 229,302 | 229,302 | 229,302 | 229,302 | 229,302 | 229,302 | 229,302 | 229,302 | 229,302 |
| 8. | Относительные нормативные потери в тепловых сетях | % | 14,676 | 14,676 | 14,676 | 14,676 | 14,676 | 14,676 | 14,676 | 14,676 | 14,676 | 14,676 | 14,676 | 14,676 |
| 9. | Линейная плотность передачи тепловой энергии в тепловых сетях | Гкал/м | 14,3824 | 14,3824 | 14,3824 | 14,3824 | 14,3824 | 14,3824 | 14,3824 | 14,3824 | 14,3824 | 14,3824 | 14,3824 | 14,3824 |
| 10. | Количество повреждений (отказов) в тепловых сетях, приводящих к прекращению теплоснабжения потребителей | ед./год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | Удельная повреждаемость тепловых сетей | ед./м/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11.1. | магистральных | ед./м/год | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11.2. | распределительных | ед./м/год | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12. | Тепловая нагрузка потребителей присоединенных к тепловым сетям по схеме с непосредственным разбором теплоносителя на цели горячего водоснабжения из систем отопления (открытая схема) | Гкал/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13. | Доля потребителей присоединенных по открытой схеме | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14. | Расчетный расход теплоносителя (в соответствии с утвержденным графиком отпуска тепла в тепловые сети) | тонн/ч | 50,160 | 50,160 | 50,160 | 50,160 | 50,160 | 50,160 | 50,160 | 50,160 | 50,160 | 50,160 | 50,160 | 50,160 |
| 15. | Фактический расход теплоносителя | тонн/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 16. | Удельный расход теплоносителя на передачу тепловой энергии в горячей воде | тонн/Гкал | 0,0376 | 0,0376 | 0,0376 | 0,0376 | 0,0376 | 0,0376 | 0,0376 | 0,0376 | 0,0376 | 0,0376 | 0,0376 | 0,0376 |
| 17. | Нормативная подпитка тепловой сети | тонн/ч | 2,369 | 2,369 | 2,369 | 2,369 | 2,369 | 2,369 | 2,369 | 2,369 | 2,369 | 2,369 | 2,369 | 2,369 |
| 18. | Фактическая подпитка тепловой сети | тонн/ч | 2,369 | 2,369 | 2,369 | 2,369 | 2,369 | 2,369 | 2,369 | 2,369 | 2,369 | 2,369 | 2,369 | 2,369 |
| 19. | Расход электрической энергии на передачу тепловой энергии и теплоносителя | млн. кВт-ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 20. | Удельный расход электрической энергии на передачу тепловой энергии | кВт-ч/Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
|  | Угольная котельная. с.Никулино (с. Никулино, ул.Северная 33-а) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Протяженность тепловых сетей, в том числе: | км | 0,08078 | 0,08078 | 0,08078 | 0,08078 | 0,08078 | 0,08078 | 0,08078 | 0,08078 | 0,08078 | 0,08078 | 0,08078 | 0,08078 |
| 1.1. | магистральных | км | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | распределительных | км | 0,08078 | 0,08078 | 0,08078 | 0,08078 | 0,08078 | 0,08078 | 0,08078 | 0,08078 | 0,08078 | 0,08078 | 0,08078 | 0,08078 |
| 2. | Материальная характеристика тепловых сетей, в том числе: | тыс. м2 | 0,0069 | 0,0069 | 0,0069 | 0,0069 | 0,0069 | 0,0069 | 0,0069 | 0,0069 | 0,0069 | 0,0069 | 0,0069 | 0,0069 |
| 2.1. | магистральных | тыс. м2 | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. | распределительных | тыс. м2 | 0,0069 | 0,0069 | 0,0069 | 0,0069 | 0,0069 | 0,0069 | 0,0069 | 0,0069 | 0,0069 | 0,0069 | 0,0069 | 0,0069 |
| 3. | Средний срок эксплуатации тепловых сетей | лет | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 3.1. | магистральных | лет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.2 | распределительных | лет | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 4. | Удельная материальная характеристика тепловых сетей на одного жителя, обслуживаемого из системы теплоснабжения | м2/чел | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 5. | Присоединенная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 0,4796 | 0,4796 | 0,4796 | 0,4796 | 0,4796 | 0,4796 | 0,4796 | 0,4796 | 0,4796 | 0,4796 | 0,4796 | 0,4796 |
| 6. | Относительная материальная характеристика | м2/Гкал/ч | 14,39 | 14,39 | 14,39 | 14,39 | 14,39 | 14,39 | 14,39 | 14,39 | 14,39 | 14,39 | 14,39 | 14,39 |
| 7. | Нормативные потери тепловой энергии в тепловых сетях | тыс. Гкал | 87,698 | 87,698 | 87,698 | 87,698 | 87,698 | 87,698 | 87,698 | 87,698 | 87,698 | 87,698 | 87,698 | 87,698 |
| 7.1. | магистральных | тыс. Гкал | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7.2. | распределительных | тыс. Гкал | 87,698 | 87,698 | 87,698 | 87,698 | 87,698 | 87,698 | 87,698 | 87,698 | 87,698 | 87,698 | 87,698 | 87,698 |
| 8. | Относительные нормативные потери в тепловых сетях | % | 14,676 | 14,676 | 14,676 | 14,676 | 14,676 | 14,676 | 14,676 | 14,676 | 14,676 | 14,676 | 14,676 | 14,676 |
| 9. | Линейная плотность передачи тепловой энергии в тепловых сетях | Гкал/м | 6311,7787 | 6311,7787 | 6311,7787 | 6311,7787 | 6311,7787 | 6311,7787 | 6311,7787 | 6311,7787 | 6311,7787 | 6311,7787 | 6311,7787 | 6311,7787 |
| 10. | Количество повреждений (отказов) в тепловых сетях, приводящих к прекращению теплоснабжения потребителей | ед./год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | Удельная повреждаемость тепловых сетей | ед./м/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11.1. | магистральных | ед./м/год | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11.2. | распределительных | ед./м/год | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12. | Тепловая нагрузка потребителей присоединенных к тепловым сетям по схеме с непосредственным разбором теплоносителя на цели горячего водоснабжения из систем отопления (открытая схема) | Гкал/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13. | Доля потребителей присоединенных по открытой схеме | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14. | Расчетный расход теплоносителя (в соответствии с утвержденным графиком отпуска тепла в тепловые сети) | тонн/ч | 19,184 | 19,184 | 19,184 | 19,184 | 19,184 | 19,184 | 19,184 | 19,184 | 19,184 | 19,184 | 19,184 | 19,184 |
| 15. | Фактический расход теплоносителя | тонн/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 16. | Удельный расход теплоносителя на передачу тепловой энергии в горячей воде | тонн/Гкал | 0,0376 | 0,0376 | 0,0376 | 0,0376 | 0,0376 | 0,0376 | 0,0376 | 0,0376 | 0,0376 | 0,0376 | 0,0376 | 0,0376 |
| 17. | Нормативная подпитка тепловой сети | тонн/ч | 0,906 | 0,906 | 0,906 | 0,906 | 0,906 | 0,906 | 0,906 | 0,906 | 0,906 | 0,906 | 0,906 | 0,906 |
| 18. | Фактическая подпитка тепловой сети | тонн/ч | 0,906 | 0,906 | 0,906 | 0,906 | 0,906 | 0,906 | 0,906 | 0,906 | 0,906 | 0,906 | 0,906 | 0,906 |
| 19. | Расход электрической энергии на передачу тепловой энергии и теплоносителя | млн. кВт-ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 20. | Удельный расход электрической энергии на передачу тепловой энергии | кВт-ч/Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
|  | Угольная котельная с. Новотроицк (с. Новотроицк, ул.Озерная 2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Протяженность тепловых сетей, в том числе: | км | 3,42488 | 3,42488 | 3,42488 | 3,42488 | 3,42488 | 3,42488 | 3,42488 | 3,42488 | 3,42488 | 3,42488 | 3,42488 | 3,42488 |
| 1.1. | магистральных | км | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | распределительных | км | 3,42488 | 3,42488 | 3,42488 | 3,42488 | 3,42488 | 3,42488 | 3,42488 | 3,42488 | 3,42488 | 3,42488 | 3,42488 | 3,42488 |
| 2. | Материальная характеристика тепловых сетей, в том числе: | тыс. м2 | 0,6572 | 0,6572 | 0,6572 | 0,6572 | 0,6572 | 0,6572 | 0,6572 | 0,6572 | 0,6572 | 0,6572 | 0,6572 | 0,6572 |
| 2.1. | магистральных | тыс. м2 | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. | распределительных | тыс. м2 | 0,6572 | 0,6572 | 0,6572 | 0,6572 | 0,6572 | 0,6572 | 0,6572 | 0,6572 | 0,6572 | 0,6572 | 0,6572 | 0,6572 |
| 3. | Средний срок эксплуатации тепловых сетей | лет | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 3.1. | магистральных | лет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.2 | распределительных | лет | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 4. | Удельная материальная характеристика тепловых сетей на одного жителя, обслуживаемого из системы теплоснабжения | м2/чел | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 5. | Присоединенная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 1,0342 | 1,0342 | 1,0342 | 1,0342 | 1,0342 | 1,0342 | 1,0342 | 1,0342 | 1,0342 | 1,0342 | 1,0342 | 1,0342 |
| 6. | Относительная материальная характеристика | м2/Гкал/ч | 635,47 | 635,47 | 635,47 | 635,47 | 635,47 | 635,47 | 635,47 | 635,47 | 635,47 | 635,47 | 635,47 | 635,47 |
| 7. | Нормативные потери тепловой энергии в тепловых сетях | тыс. Гкал | 252,000 | 252,000 | 252,000 | 252,000 | 252,000 | 252,000 | 252,000 | 252,000 | 252,000 | 252,000 | 252,000 | 252,000 |
| 7.1. | магистральных | тыс. Гкал | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7.2. | распределительных | тыс. Гкал | 252,000 | 252,000 | 252,000 | 252,000 | 252,000 | 252,000 | 252,000 | 252,000 | 252,000 | 252,000 | 252,000 | 252,000 |
| 8. | Относительные нормативные потери в тепловых сетях | % | 12,923 | 12,923 | 12,923 | 12,923 | 12,923 | 12,923 | 12,923 | 12,923 | 12,923 | 12,923 | 12,923 | 12,923 |
| 9. | Линейная плотность передачи тепловой энергии в тепловых сетях | Гкал/м | 495,7838 | 495,7838 | 495,7838 | 495,7838 | 495,7838 | 495,7838 | 495,7838 | 495,7838 | 495,7838 | 495,7838 | 495,7838 | 495,7838 |
| 10. | Количество повреждений (отказов) в тепловых сетях, приводящих к прекращению теплоснабжения потребителей | ед./год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | Удельная повреждаемость тепловых сетей | ед./м/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11.1. | магистральных | ед./м/год | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11.2. | распределительных | ед./м/год | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12. | Тепловая нагрузка потребителей присоединенных к тепловым сетям по схеме с непосредственным разбором теплоносителя на цели горячего водоснабжения из систем отопления (открытая схема) | Гкал/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13. | Доля потребителей присоединенных по открытой схеме | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14. | Расчетный расход теплоносителя (в соответствии с утвержденным графиком отпуска тепла в тепловые сети) | тонн/ч | 41,368 | 41,368 | 41,368 | 41,368 | 41,368 | 41,368 | 41,368 | 41,368 | 41,368 | 41,368 | 41,368 | 41,368 |
| 15. | Фактический расход теплоносителя | тонн/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 16. | Удельный расход теплоносителя на передачу тепловой энергии в горячей воде | тонн/Гкал | 0,0244 | 0,0244 | 0,0244 | 0,0244 | 0,0244 | 0,0244 | 0,0244 | 0,0244 | 0,0244 | 0,0244 | 0,0244 | 0,0244 |
| 17. | Нормативная подпитка тепловой сети | тонн/ч | 1,954 | 1,954 | 1,954 | 1,954 | 1,954 | 1,954 | 1,954 | 1,954 | 1,954 | 1,954 | 1,954 | 1,954 |
| 18. | Фактическая подпитка тепловой сети | тонн/ч | 1,954 | 1,954 | 1,954 | 1,954 | 1,954 | 1,954 | 1,954 | 1,954 | 1,954 | 1,954 | 1,954 | 1,954 |
| 19. | Расход электрической энергии на передачу тепловой энергии и теплоносителя | млн. кВт-ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 20. | Удельный расход электрической энергии на передачу тепловой энергии | кВт-ч/Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
|  | Угольная котельная с. Константиновка (с. Константиновка, ул.Ленина 7-б) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Протяженность тепловых сетей, в том числе: | км | 0,05333 | 0,05333 | 0,05333 | 0,05333 | 0,05333 | 0,05333 | 0,05333 | 0,05333 | 0,05333 | 0,05333 | 0,05333 | 0,05333 |
| 1.1. | магистральных | км | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | распределительных | км | 0,05333 | 0,05333 | 0,05333 | 0,05333 | 0,05333 | 0,05333 | 0,05333 | 0,05333 | 0,05333 | 0,05333 | 0,05333 | 0,05333 |
| 2. | Материальная характеристика тепловых сетей, в том числе: | тыс. м2 | 0,0095 | 0,0095 | 0,0095 | 0,0095 | 0,0095 | 0,0095 | 0,0095 | 0,0095 | 0,0095 | 0,0095 | 0,0095 | 0,0095 |
| 2.1. | магистральных | тыс. м2 | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. | распределительных | тыс. м2 | 0,0095 | 0,0095 | 0,0095 | 0,0095 | 0,0095 | 0,0095 | 0,0095 | 0,0095 | 0,0095 | 0,0095 | 0,0095 | 0,0095 |
| 3. | Средний срок эксплуатации тепловых сетей | лет | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 3.1. | магистральных | лет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.2 | распределительных | лет | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 4. | Удельная материальная характеристика тепловых сетей на одного жителя, обслуживаемого из системы теплоснабжения | м2/чел | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 5. | Присоединенная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 0,103 | 0,103 | 0,103 | 0,103 | 0,103 | 0,103 | 0,103 | 0,103 | 0,103 | 0,103 | 0,103 | 0,103 |
| 6. | Относительная материальная характеристика | м2/Гкал/ч | 92,23 | 92,23 | 92,23 | 92,23 | 92,23 | 92,23 | 92,23 | 92,23 | 92,23 | 92,23 | 92,23 | 92,23 |
| 7. | Нормативные потери тепловой энергии в тепловых сетях | тыс. Гкал | 123,000 | 123,000 | 123,000 | 123,000 | 123,000 | 123,000 | 123,000 | 123,000 | 123,000 | 123,000 | 123,000 | 123,000 |
| 7.1. | магистральных | тыс. Гкал | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7.2. | распределительных | тыс. Гкал | 123,000 | 123,000 | 123,000 | 123,000 | 123,000 | 123,000 | 123,000 | 123,000 | 123,000 | 123,000 | 123,000 | 123,000 |
| 8. | Относительные нормативные потери в тепловых сетях | % | 14,819 | 14,819 | 14,819 | 14,819 | 14,819 | 14,819 | 14,819 | 14,819 | 14,819 | 14,819 | 14,819 | 14,819 |
| 9. | Линейная плотность передачи тепловой энергии в тепловых сетях | Гкал/м | 13257,0786 | 13257,0786 | 13257,0786 | 13257,0786 | 13257,0786 | 13257,0786 | 13257,0786 | 13257,0786 | 13257,0786 | 13257,0786 | 13257,0786 | 13257,0786 |
| 10. | Количество повреждений (отказов) в тепловых сетях, приводящих к прекращению теплоснабжения потребителей | ед./год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | Удельная повреждаемость тепловых сетей | ед./м/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11.1. | магистральных | ед./м/год | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11.2. | распределительных | ед./м/год | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12. | Тепловая нагрузка потребителей присоединенных к тепловым сетям по схеме с непосредственным разбором теплоносителя на цели горячего водоснабжения из систем отопления (открытая схема) | Гкал/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13. | Доля потребителей присоединенных по открытой схеме | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14. | Расчетный расход теплоносителя (в соответствии с утвержденным графиком отпуска тепла в тепловые сети) | тонн/ч | 4,120 | 4,120 | 4,120 | 4,120 | 4,120 | 4,120 | 4,120 | 4,120 | 4,120 | 4,120 | 4,120 | 4,120 |
| 15. | Фактический расход теплоносителя | тонн/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 16. | Удельный расход теплоносителя на передачу тепловой энергии в горячей воде | тонн/Гкал | 0,0058 | 0,0058 | 0,0058 | 0,0058 | 0,0058 | 0,0058 | 0,0058 | 0,0058 | 0,0058 | 0,0058 | 0,0058 | 0,0058 |
| 17. | Нормативная подпитка тепловой сети | тонн/ч | 0,195 | 0,195 | 0,195 | 0,195 | 0,195 | 0,195 | 0,195 | 0,195 | 0,195 | 0,195 | 0,195 | 0,195 |
| 18. | Фактическая подпитка тепловой сети | тонн/ч | 0,195 | 0,195 | 0,195 | 0,195 | 0,195 | 0,195 | 0,195 | 0,195 | 0,195 | 0,195 | 0,195 | 0,195 |
| 19. | Расход электрической энергии на передачу тепловой энергии и теплоносителя | млн. кВт-ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 20. | Удельный расход электрической энергии на передачу тепловой энергии | кВт-ч/Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
|  | Угольная котельная с. Увальское (с. Увальское, ул. Северная 2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Протяженность тепловых сетей, в том числе: | км | 1,07725 | 1,07725 | 1,07725 | 1,07725 | 1,07725 | 1,07725 | 1,07725 | 1,07725 | 1,07725 | 1,07725 | 1,07725 | 1,07725 |
| 1.1. | магистральных | км | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | распределительных | км | 1,07725 | 1,07725 | 1,07725 | 1,07725 | 1,07725 | 1,07725 | 1,07725 | 1,07725 | 1,07725 | 1,07725 | 1,07725 | 1,07725 |
| 2. | Материальная характеристика тепловых сетей, в том числе: | тыс. м2 | 0,2287 | 0,2287 | 0,2287 | 0,2287 | 0,2287 | 0,2287 | 0,2287 | 0,2287 | 0,2287 | 0,2287 | 0,2287 | 0,2287 |
| 2.1. | магистральных | тыс. м2 | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. | распределительных | тыс. м2 | 0,2287 | 0,2287 | 0,2287 | 0,2287 | 0,2287 | 0,2287 | 0,2287 | 0,2287 | 0,2287 | 0,2287 | 0,2287 | 0,2287 |
| 3. | Средний срок эксплуатации тепловых сетей | лет | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 3.1. | магистральных | лет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.2 | распределительных | лет | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 4. | Удельная материальная характеристика тепловых сетей на одного жителя, обслуживаемого из системы теплоснабжения | м2/чел | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 5. | Присоединенная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 0,6932 | 0,6932 | 0,6932 | 0,6932 | 0,6932 | 0,6932 | 0,6932 | 0,6932 | 0,6932 | 0,6932 | 0,6932 | 0,6932 |
| 6. | Относительная материальная характеристика | м2/Гкал/ч | 329,92 | 329,92 | 329,92 | 329,92 | 329,92 | 329,92 | 329,92 | 329,92 | 329,92 | 329,92 | 329,92 | 329,92 |
| 7. | Нормативные потери тепловой энергии в тепловых сетях | тыс. Гкал | 244,000 | 244,000 | 244,000 | 244,000 | 244,000 | 244,000 | 244,000 | 244,000 | 244,000 | 244,000 | 244,000 | 244,000 |
| 7.1. | магистральных | тыс. Гкал | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7.2. | распределительных | тыс. Гкал | 244,000 | 244,000 | 244,000 | 244,000 | 244,000 | 244,000 | 244,000 | 244,000 | 244,000 | 244,000 | 244,000 | 244,000 |
| 8. | Относительные нормативные потери в тепловых сетях | % | 13,943 | 13,943 | 13,943 | 13,943 | 13,943 | 13,943 | 13,943 | 13,943 | 13,943 | 13,943 | 13,943 | 13,943 |
| 9. | Линейная плотность передачи тепловой энергии в тепловых сетях | Гкал/м | 1398,0042 | 1398,0042 | 1398,0042 | 1398,0042 | 1398,0042 | 1398,0042 | 1398,0042 | 1398,0042 | 1398,0042 | 1398,0042 | 1398,0042 | 1398,0042 |
| 10. | Количество повреждений (отказов) в тепловых сетях, приводящих к прекращению теплоснабжения потребителей | ед./год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | Удельная повреждаемость тепловых сетей | ед./м/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11.1. | магистральных | ед./м/год | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11.2. | распределительных | ед./м/год | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12. | Тепловая нагрузка потребителей присоединенных к тепловым сетям по схеме с непосредственным разбором теплоносителя на цели горячего водоснабжения из систем отопления (открытая схема) | Гкал/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13. | Доля потребителей присоединенных по открытой схеме | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14. | Расчетный расход теплоносителя (в соответствии с утвержденным графиком отпуска тепла в тепловые сети) | тонн/ч | 27,728 | 27,728 | 27,728 | 27,728 | 27,728 | 27,728 | 27,728 | 27,728 | 27,728 | 27,728 | 27,728 | 27,728 |
| 15. | Фактический расход теплоносителя | тонн/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 16. | Удельный расход теплоносителя на передачу тепловой энергии в горячей воде | тонн/Гкал | 0,0722 | 0,0722 | 0,0722 | 0,0722 | 0,0722 | 0,0722 | 0,0722 | 0,0722 | 0,0722 | 0,0722 | 0,0722 | 0,0722 |
| 17. | Нормативная подпитка тепловой сети | тонн/ч | 1,310 | 1,310 | 1,310 | 1,310 | 1,310 | 1,310 | 1,310 | 1,310 | 1,310 | 1,310 | 1,310 | 1,310 |
| 18. | Фактическая подпитка тепловой сети | тонн/ч | 1,310 | 1,310 | 1,310 | 1,310 | 1,310 | 1,310 | 1,310 | 1,310 | 1,310 | 1,310 | 1,310 | 1,310 |
| 19. | Расход электрической энергии на передачу тепловой энергии и теплоносителя | млн. кВт-ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 20. | Удельный расход электрической энергии на передачу тепловой энергии | кВт-ч/Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
|  | Газовая котельная с. Северотатарское (с. Северотатарское, ул Школьная, 1б) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Протяженность тепловых сетей, в том числе: | км | 3,84424 | 3,84424 | 3,84424 | 3,84424 | 3,84424 | 3,84424 | 3,84424 | 3,84424 | 3,84424 | 3,84424 | 3,84424 | 3,84424 |
| 1.1. | магистральных | км | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | распределительных | км | 3,84424 | 3,84424 | 3,84424 | 3,84424 | 3,84424 | 3,84424 | 3,84424 | 3,84424 | 3,84424 | 3,84424 | 3,84424 | 3,84424 |
| 2. | Материальная характеристика тепловых сетей, в том числе: | тыс. м2 | 0,6928 | 0,6928 | 0,6928 | 0,6928 | 0,6928 | 0,6928 | 0,6928 | 0,6928 | 0,6928 | 0,6928 | 0,6928 | 0,6928 |
| 2.1. | магистральных | тыс. м2 | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. | распределительных | тыс. м2 | 0,6928 | 0,6928 | 0,6928 | 0,6928 | 0,6928 | 0,6928 | 0,6928 | 0,6928 | 0,6928 | 0,6928 | 0,6928 | 0,6928 |
| 3. | Средний срок эксплуатации тепловых сетей | лет | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 3.1. | магистральных | лет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.2 | распределительных | лет | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 4. | Удельная материальная характеристика тепловых сетей на одного жителя, обслуживаемого из системы теплоснабжения | м2/чел | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 5. | Присоединенная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 1,143 | 1,143 | 1,143 | 1,143 | 1,143 | 1,143 | 1,143 | 1,143 | 1,143 | 1,143 | 1,143 | 1,143 |
| 6. | Относительная материальная характеристика | м2/Гкал/ч | 606,12 | 606,12 | 606,12 | 606,12 | 606,12 | 606,12 | 606,12 | 606,12 | 606,12 | 606,12 | 606,12 | 606,12 |
| 7. | Нормативные потери тепловой энергии в тепловых сетях | тыс. Гкал | 781,687 | 781,687 | 781,687 | 781,687 | 781,687 | 781,687 | 781,687 | 781,687 | 781,687 | 781,687 | 781,687 | 781,687 |
| 7.1. | магистральных | тыс. Гкал | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7.2. | распределительных | тыс. Гкал | 781,687 | 781,687 | 781,687 | 781,687 | 781,687 | 781,687 | 781,687 | 781,687 | 781,687 | 781,687 | 781,687 | 781,687 |
| 8. | Относительные нормативные потери в тепловых сетях | % | 33,457 | 33,457 | 33,457 | 33,457 | 33,457 | 33,457 | 33,457 | 33,457 | 33,457 | 33,457 | 33,457 | 33,457 |
| 9. | Линейная плотность передачи тепловой энергии в тепловых сетях | Гкал/м | 404,4202 | 404,4202 | 404,4202 | 404,4202 | 404,4202 | 404,4202 | 404,4202 | 404,4202 | 404,4202 | 404,4202 | 404,4202 | 404,4202 |
| 10. | Количество повреждений (отказов) в тепловых сетях, приводящих к прекращению теплоснабжения потребителей | ед./год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | Удельная повреждаемость тепловых сетей | ед./м/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11.1. | магистральных | ед./м/год | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11.2. | распределительных | ед./м/год | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12. | Тепловая нагрузка потребителей присоединенных к тепловым сетям по схеме с непосредственным разбором теплоносителя на цели горячего водоснабжения из систем отопления (открытая схема) | Гкал/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13. | Доля потребителей присоединенных по открытой схеме | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14. | Расчетный расход теплоносителя (в соответствии с утвержденным графиком отпуска тепла в тепловые сети) | тонн/ч | 45,720 | 45,720 | 45,720 | 45,720 | 45,720 | 45,720 | 45,720 | 45,720 | 45,720 | 45,720 | 45,720 | 45,720 |
| 15. | Фактический расход теплоносителя | тонн/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 16. | Удельный расход теплоносителя на передачу тепловой энергии в горячей воде | тонн/Гкал | 0,0294 | 0,0294 | 0,0294 | 0,0294 | 0,0294 | 0,0294 | 0,0294 | 0,0294 | 0,0294 | 0,0294 | 0,0294 | 0,0294 |
| 17. | Нормативная подпитка тепловой сети | тонн/ч | 2,160 | 2,160 | 2,160 | 2,160 | 2,160 | 2,160 | 2,160 | 2,160 | 2,160 | 2,160 | 2,160 | 2,160 |
| 18. | Фактическая подпитка тепловой сети | тонн/ч | 2,160 | 2,160 | 2,160 | 2,160 | 2,160 | 2,160 | 2,160 | 2,160 | 2,160 | 2,160 | 2,160 | 2,160 |
| 19. | Расход электрической энергии на передачу тепловой энергии и теплоносителя | млн. кВт-ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 20. | Удельный расход электрической энергии на передачу тепловой энергии | кВт-ч/Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
|  | Газовая котельная с. Новопервомайское (с. Новопервомайское, ул. Восточная, 22б) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Протяженность тепловых сетей, в том числе: | км | 2,03 | 2,03 | 2,03 | 2,03 | 2,03 | 2,03 | 2,03 | 2,03 | 2,03 | 2,03 | 2,03 | 2,03 |
| 1.1. | магистральных | км | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | распределительных | км | 2,03 | 2,03 | 2,03 | 2,03 | 2,03 | 2,03 | 2,03 | 2,03 | 2,03 | 2,03 | 2,03 | 2,03 |
| 2. | Материальная характеристика тепловых сетей, в том числе: | тыс. м2 | 0,5139 | 0,5139 | 0,5139 | 0,5139 | 0,5139 | 0,5139 | 0,5139 | 0,5139 | 0,5139 | 0,5139 | 0,5139 | 0,5139 |
| 2.1. | магистральных | тыс. м2 | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. | распределительных | тыс. м2 | 0,5139 | 0,5139 | 0,5139 | 0,5139 | 0,5139 | 0,5139 | 0,5139 | 0,5139 | 0,5139 | 0,5139 | 0,5139 | 0,5139 |
| 3. | Средний срок эксплуатации тепловых сетей | лет | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 3.1. | магистральных | лет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.2 | распределительных | лет | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 4. | Удельная материальная характеристика тепловых сетей на одного жителя, обслуживаемого из системы теплоснабжения | м2/чел | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 5. | Присоединенная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 1,31 | 1,31 | 1,31 | 1,31 | 1,31 | 1,31 | 1,31 | 1,31 | 1,31 | 1,31 | 1,31 | 1,31 |
| 6. | Относительная материальная характеристика | м2/Гкал/ч | 392,29 | 392,29 | 392,29 | 392,29 | 392,29 | 392,29 | 392,29 | 392,29 | 392,29 | 392,29 | 392,29 | 392,29 |
| 7. | Нормативные потери тепловой энергии в тепловых сетях | тыс. Гкал | 853,000 | 853,000 | 853,000 | 853,000 | 853,000 | 853,000 | 853,000 | 853,000 | 853,000 | 853,000 | 853,000 | 853,000 |
| 7.1. | магистральных | тыс. Гкал | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7.2. | распределительных | тыс. Гкал | 853,000 | 853,000 | 853,000 | 853,000 | 853,000 | 853,000 | 853,000 | 853,000 | 853,000 | 853,000 | 853,000 | 853,000 |
| 8. | Относительные нормативные потери в тепловых сетях | % | 33,451 | 33,451 | 33,451 | 33,451 | 33,451 | 33,451 | 33,451 | 33,451 | 33,451 | 33,451 | 33,451 | 33,451 |
| 9. | Линейная плотность передачи тепловой энергии в тепловых сетях | Гкал/м | 16,4783 | 16,4783 | 16,4783 | 16,4783 | 16,4783 | 16,4783 | 16,4783 | 16,4783 | 16,4783 | 16,4783 | 16,4783 | 16,4783 |
| 10. | Количество повреждений (отказов) в тепловых сетях, приводящих к прекращению теплоснабжения потребителей | ед./год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | Удельная повреждаемость тепловых сетей | ед./м/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11.1. | магистральных | ед./м/год | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11.2. | распределительных | ед./м/год | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12. | Тепловая нагрузка потребителей присоединенных к тепловым сетям по схеме с непосредственным разбором теплоносителя на цели горячего водоснабжения из систем отопления (открытая схема) | Гкал/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13. | Доля потребителей присоединенных по открытой схеме | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14. | Расчетный расход теплоносителя (в соответствии с утвержденным графиком отпуска тепла в тепловые сети) | тонн/ч | 52,400 | 52,400 | 52,400 | 52,400 | 52,400 | 52,400 | 52,400 | 52,400 | 52,400 | 52,400 | 52,400 | 52,400 |
| 15. | Фактический расход теплоносителя | тонн/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 16. | Удельный расход теплоносителя на передачу тепловой энергии в горячей воде | тонн/Гкал | 0,0309 | 0,0309 | 0,0309 | 0,0309 | 0,0309 | 0,0309 | 0,0309 | 0,0309 | 0,0309 | 0,0309 | 0,0309 | 0,0309 |
| 17. | Нормативная подпитка тепловой сети | тонн/ч | 2,475 | 2,475 | 2,475 | 2,475 | 2,475 | 2,475 | 2,475 | 2,475 | 2,475 | 2,475 | 2,475 | 2,475 |
| 18. | Фактическая подпитка тепловой сети | тонн/ч | 2,475 | 2,475 | 2,475 | 2,475 | 2,475 | 2,475 | 2,475 | 2,475 | 2,475 | 2,475 | 2,475 | 2,475 |
| 19. | Расход электрической энергии на передачу тепловой энергии и теплоносителя | млн. кВт-ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 20. | Удельный расход электрической энергии на передачу тепловой энергии | кВт-ч/Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
|  | Газовая котельная с. Дмитриевка (с. Дмитриевка, пер. Банный, 7а) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Протяженность тепловых сетей, в том числе: | км | 1,16586 | 1,16586 | 1,16586 | 1,16586 | 1,16586 | 1,16586 | 1,16586 | 1,16586 | 1,16586 | 1,16586 | 1,16586 | 1,16586 |
| 1.1. | магистральных | км | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | распределительных | км | 1,16586 | 1,16586 | 1,16586 | 1,16586 | 1,16586 | 1,16586 | 1,16586 | 1,16586 | 1,16586 | 1,16586 | 1,16586 | 1,16586 |
| 2. | Материальная характеристика тепловых сетей, в том числе: | тыс. м2 | 0,2485 | 0,2485 | 0,2485 | 0,2485 | 0,2485 | 0,2485 | 0,2485 | 0,2485 | 0,2485 | 0,2485 | 0,2485 | 0,2485 |
| 2.1. | магистральных | тыс. м2 | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. | распределительных | тыс. м2 | 0,2485 | 0,2485 | 0,2485 | 0,2485 | 0,2485 | 0,2485 | 0,2485 | 0,2485 | 0,2485 | 0,2485 | 0,2485 | 0,2485 |
| 3. | Средний срок эксплуатации тепловых сетей | лет | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 3.1. | магистральных | лет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.2 | распределительных | лет | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 4. | Удельная материальная характеристика тепловых сетей на одного жителя, обслуживаемого из системы теплоснабжения | м2/чел | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 5. | Присоединенная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 0,607 | 0,607 | 0,607 | 0,607 | 0,607 | 0,607 | 0,607 | 0,607 | 0,607 | 0,607 | 0,607 | 0,607 |
| 6. | Относительная материальная характеристика | м2/Гкал/ч | 409,39 | 409,39 | 409,39 | 409,39 | 409,39 | 409,39 | 409,39 | 409,39 | 409,39 | 409,39 | 409,39 | 409,39 |
| 7. | Нормативные потери тепловой энергии в тепловых сетях | тыс. Гкал | 507,000 | 507,000 | 507,000 | 507,000 | 507,000 | 507,000 | 507,000 | 507,000 | 507,000 | 507,000 | 507,000 | 507,000 |
| 7.1. | магистральных | тыс. Гкал | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7.2. | распределительных | тыс. Гкал | 507,000 | 507,000 | 507,000 | 507,000 | 507,000 | 507,000 | 507,000 | 507,000 | 507,000 | 507,000 | 507,000 | 507,000 |
| 8. | Относительные нормативные потери в тепловых сетях | % | 33,576 | 33,576 | 33,576 | 33,576 | 33,576 | 33,576 | 33,576 | 33,576 | 33,576 | 33,576 | 33,576 | 33,576 |
| 9. | Линейная плотность передачи тепловой энергии в тепловых сетях | Гкал/м | 860,3091 | 860,3091 | 860,3091 | 860,3091 | 860,3091 | 860,3091 | 860,3091 | 860,3091 | 860,3091 | 860,3091 | 860,3091 | 860,3091 |
| 10. | Количество повреждений (отказов) в тепловых сетях, приводящих к прекращению теплоснабжения потребителей | ед./год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | Удельная повреждаемость тепловых сетей | ед./м/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11.1. | магистральных | ед./м/год | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11.2. | распределительных | ед./м/год | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12. | Тепловая нагрузка потребителей присоединенных к тепловым сетям по схеме с непосредственным разбором теплоносителя на цели горячего водоснабжения из систем отопления (открытая схема) | Гкал/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13. | Доля потребителей присоединенных по открытой схеме | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14. | Расчетный расход теплоносителя (в соответствии с утвержденным графиком отпуска тепла в тепловые сети) | тонн/ч | 24,280 | 24,280 | 24,280 | 24,280 | 24,280 | 24,280 | 24,280 | 24,280 | 24,280 | 24,280 | 24,280 | 24,280 |
| 15. | Фактический расход теплоносителя | тонн/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 16. | Удельный расход теплоносителя на передачу тепловой энергии в горячей воде | тонн/Гкал | 0,0242 | 0,0242 | 0,0242 | 0,0242 | 0,0242 | 0,0242 | 0,0242 | 0,0242 | 0,0242 | 0,0242 | 0,0242 | 0,0242 |
| 17. | Нормативная подпитка тепловой сети | тонн/ч | 1,147 | 1,147 | 1,147 | 1,147 | 1,147 | 1,147 | 1,147 | 1,147 | 1,147 | 1,147 | 1,147 | 1,147 |
| 18. | Фактическая подпитка тепловой сети | тонн/ч | 1,147 | 1,147 | 1,147 | 1,147 | 1,147 | 1,147 | 1,147 | 1,147 | 1,147 | 1,147 | 1,147 | 1,147 |
| 19. | Расход электрической энергии на передачу тепловой энергии и теплоносителя | млн. кВт-ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 20. | Удельный расход электрической энергии на передачу тепловой энергии | кВт-ч/Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
|  | Газовая котельная д. Неудачино (д. Неудачино, Ул. Центральная, 54б) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Протяженность тепловых сетей, в том числе: | км | 0,39486 | 0,39486 | 0,39486 | 0,39486 | 0,39486 | 0,39486 | 0,39486 | 0,39486 | 0,39486 | 0,39486 | 0,39486 | 0,39486 |
| 1.1. | магистральных | км | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | распределительных | км | 0,39486 | 0,39486 | 0,39486 | 0,39486 | 0,39486 | 0,39486 | 0,39486 | 0,39486 | 0,39486 | 0,39486 | 0,39486 | 0,39486 |
| 2. | Материальная характеристика тепловых сетей, в том числе: | тыс. м2 | 0,0609 | 0,0609 | 0,0609 | 0,0609 | 0,0609 | 0,0609 | 0,0609 | 0,0609 | 0,0609 | 0,0609 | 0,0609 | 0,0609 |
| 2.1. | магистральных | тыс. м2 | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. | распределительных | тыс. м2 | 0,0609 | 0,0609 | 0,0609 | 0,0609 | 0,0609 | 0,0609 | 0,0609 | 0,0609 | 0,0609 | 0,0609 | 0,0609 | 0,0609 |
| 3. | Средний срок эксплуатации тепловых сетей | лет | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 3.1. | магистральных | лет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.2 | распределительных | лет | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 4. | Удельная материальная характеристика тепловых сетей на одного жителя, обслуживаемого из системы теплоснабжения | м2/чел | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 5. | Присоединенная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 0,5122 | 0,5122 | 0,5122 | 0,5122 | 0,5122 | 0,5122 | 0,5122 | 0,5122 | 0,5122 | 0,5122 | 0,5122 | 0,5122 |
| 6. | Относительная материальная характеристика | м2/Гкал/ч | 118,90 | 118,90 | 118,90 | 118,90 | 118,90 | 118,90 | 118,90 | 118,90 | 118,90 | 118,90 | 118,90 | 118,90 |
| 7. | Нормативные потери тепловой энергии в тепловых сетях | тыс. Гкал | 326,000 | 326,000 | 326,000 | 326,000 | 326,000 | 326,000 | 326,000 | 326,000 | 326,000 | 326,000 | 326,000 | 326,000 |
| 7.1. | магистральных | тыс. Гкал | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7.2. | распределительных | тыс. Гкал | 326,000 | 326,000 | 326,000 | 326,000 | 326,000 | 326,000 | 326,000 | 326,000 | 326,000 | 326,000 | 326,000 | 326,000 |
| 8. | Относительные нормативные потери в тепловых сетях | % | 33,608 | 33,608 | 33,608 | 33,608 | 33,608 | 33,608 | 33,608 | 33,608 | 33,608 | 33,608 | 33,608 | 33,608 |
| 9. | Линейная плотность передачи тепловой энергии в тепловых сетях | Гкал/м | 1630,9578 | 1630,9578 | 1630,9578 | 1630,9578 | 1630,9578 | 1630,9578 | 1630,9578 | 1630,9578 | 1630,9578 | 1630,9578 | 1630,9578 | 1630,9578 |
| 10. | Количество повреждений (отказов) в тепловых сетях, приводящих к прекращению теплоснабжения потребителей | ед./год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | Удельная повреждаемость тепловых сетей | ед./м/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11.1. | магистральных | ед./м/год | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11.2. | распределительных | ед./м/год | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12. | Тепловая нагрузка потребителей присоединенных к тепловым сетям по схеме с непосредственным разбором теплоносителя на цели горячего водоснабжения из систем отопления (открытая схема) | Гкал/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13. | Доля потребителей присоединенных по открытой схеме | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14. | Расчетный расход теплоносителя (в соответствии с утвержденным графиком отпуска тепла в тепловые сети) | тонн/ч | 20,488 | 20,488 | 20,488 | 20,488 | 20,488 | 20,488 | 20,488 | 20,488 | 20,488 | 20,488 | 20,488 | 20,488 |
| 15. | Фактический расход теплоносителя | тонн/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 16. | Удельный расход теплоносителя на передачу тепловой энергии в горячей воде | тонн/Гкал | 0,0318 | 0,0318 | 0,0318 | 0,0318 | 0,0318 | 0,0318 | 0,0318 | 0,0318 | 0,0318 | 0,0318 | 0,0318 | 0,0318 |
| 17. | Нормативная подпитка тепловой сети | тонн/ч | 0,968 | 0,968 | 0,968 | 0,968 | 0,968 | 0,968 | 0,968 | 0,968 | 0,968 | 0,968 | 0,968 | 0,968 |
| 18. | Фактическая подпитка тепловой сети | тонн/ч | 0,968 | 0,968 | 0,968 | 0,968 | 0,968 | 0,968 | 0,968 | 0,968 | 0,968 | 0,968 | 0,968 | 0,968 |
| 19. | Расход электрической энергии на передачу тепловой энергии и теплоносителя | млн. кВт-ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 20. | Удельный расход электрической энергии на передачу тепловой энергии | кВт-ч/Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
|  | Газовая котельная с. Киевка (с. Киевка, ул. 9 мая, 35а) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Протяженность тепловых сетей, в том числе: | км | 1,64536 | 1,64536 | 1,64536 | 1,64536 | 1,64536 | 1,64536 | 1,64536 | 1,64536 | 1,64536 | 1,64536 | 1,64536 | 1,64536 |
| 1.1. | магистральных | км | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | распределительных | км | 1,64536 | 1,64536 | 1,64536 | 1,64536 | 1,64536 | 1,64536 | 1,64536 | 1,64536 | 1,64536 | 1,64536 | 1,64536 | 1,64536 |
| 2. | Материальная характеристика тепловых сетей, в том числе: | тыс. м2 | 0,3093 | 0,3093 | 0,3093 | 0,3093 | 0,3093 | 0,3093 | 0,3093 | 0,3093 | 0,3093 | 0,3093 | 0,3093 | 0,3093 |
| 2.1. | магистральных | тыс. м2 | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. | распределительных | тыс. м2 | 0,3093 | 0,3093 | 0,3093 | 0,3093 | 0,3093 | 0,3093 | 0,3093 | 0,3093 | 0,3093 | 0,3093 | 0,3093 | 0,3093 |
| 3. | Средний срок эксплуатации тепловых сетей | лет | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 3.1. | магистральных | лет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.2 | распределительных | лет | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 4. | Удельная материальная характеристика тепловых сетей на одного жителя, обслуживаемого из системы теплоснабжения | м2/чел | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 5. | Присоединенная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 0,956 | 0,956 | 0,956 | 0,956 | 0,956 | 0,956 | 0,956 | 0,956 | 0,956 | 0,956 | 0,956 | 0,956 |
| 6. | Относительная материальная характеристика | м2/Гкал/ч | 323,54 | 323,54 | 323,54 | 323,54 | 323,54 | 323,54 | 323,54 | 323,54 | 323,54 | 323,54 | 323,54 | 323,54 |
| 7. | Нормативные потери тепловой энергии в тепловых сетях | тыс. Гкал | 470,000 | 470,000 | 470,000 | 470,000 | 470,000 | 470,000 | 470,000 | 470,000 | 470,000 | 470,000 | 470,000 | 470,000 |
| 7.1. | магистральных | тыс. Гкал | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7.2. | распределительных | тыс. Гкал | 470,000 | 470,000 | 470,000 | 470,000 | 470,000 | 470,000 | 470,000 | 470,000 | 470,000 | 470,000 | 470,000 | 470,000 |
| 8. | Относительные нормативные потери в тепловых сетях | % | 23,383 | 23,383 | 23,383 | 23,383 | 23,383 | 23,383 | 23,383 | 23,383 | 23,383 | 23,383 | 23,383 | 23,383 |
| 9. | Линейная плотность передачи тепловой энергии в тепловых сетях | Гкал/м | 935,9654 | 935,9654 | 935,9654 | 935,9654 | 935,9654 | 935,9654 | 935,9654 | 935,9654 | 935,9654 | 935,9654 | 935,9654 | 935,9654 |
| 10. | Количество повреждений (отказов) в тепловых сетях, приводящих к прекращению теплоснабжения потребителей | ед./год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | Удельная повреждаемость тепловых сетей | ед./м/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11.1. | магистральных | ед./м/год | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11.2. | распределительных | ед./м/год | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12. | Тепловая нагрузка потребителей присоединенных к тепловым сетям по схеме с непосредственным разбором теплоносителя на цели горячего водоснабжения из систем отопления (открытая схема) | Гкал/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13. | Доля потребителей присоединенных по открытой схеме | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14. | Расчетный расход теплоносителя (в соответствии с утвержденным графиком отпуска тепла в тепловые сети) | тонн/ч | 38,240 | 38,240 | 38,240 | 38,240 | 38,240 | 38,240 | 38,240 | 38,240 | 38,240 | 38,240 | 38,240 | 38,240 |
| 15. | Фактический расход теплоносителя | тонн/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 16. | Удельный расход теплоносителя на передачу тепловой энергии в горячей воде | тонн/Гкал | 0,0248 | 0,0248 | 0,0248 | 0,0248 | 0,0248 | 0,0248 | 0,0248 | 0,0248 | 0,0248 | 0,0248 | 0,0248 | 0,0248 |
| 17. | Нормативная подпитка тепловой сети | тонн/ч | 1,806 | 1,806 | 1,806 | 1,806 | 1,806 | 1,806 | 1,806 | 1,806 | 1,806 | 1,806 | 1,806 | 1,806 |
| 18. | Фактическая подпитка тепловой сети | тонн/ч | 1,806 | 1,806 | 1,806 | 1,806 | 1,806 | 1,806 | 1,806 | 1,806 | 1,806 | 1,806 | 1,806 | 1,806 |
| 19. | Расход электрической энергии на передачу тепловой энергии и теплоносителя | млн. кВт-ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 20. | Удельный расход электрической энергии на передачу тепловой энергии | кВт-ч/Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
|  | Итого по ЕТО №3 МУП «Жилищно-коммунальное хозяйство» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Протяженность тепловых сетей, в том числе: | км | 31,20297 | 31,20297 | 31,20297 | 31,20297 | 31,20297 | 31,20297 | 31,20297 | 31,20297 | 31,20297 | 31,20297 | 31,20297 | 31,20297 |
| 1.1. | магистральных | км | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | распределительных | км | 31,20297 | 31,20297 | 31,20297 | 31,20297 | 31,20297 | 31,20297 | 31,20297 | 31,20297 | 31,20297 | 31,20297 | 31,20297 | 31,20297 |
| 2. | Материальная характеристика тепловых сетей, в том числе: | тыс. м2 | 5,6025 | 5,6025 | 5,6025 | 5,6025 | 5,6025 | 5,6025 | 5,6025 | 5,6025 | 5,6025 | 5,6025 | 5,6025 | 5,6025 |
| 2.1. | магистральных | тыс. м2 | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. | распределительных | тыс. м2 | 5,6025 | 5,6025 | 5,6025 | 5,6025 | 5,6025 | 5,6025 | 5,6025 | 5,6025 | 5,6025 | 5,6025 | 5,6025 | 5,6025 |
| 3. | Средний срок эксплуатации тепловых сетей | лет | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 3.1. | магистральных | лет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.2 | распределительных | лет | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 4. | Удельная материальная характеристика тепловых сетей на одного жителя, обслуживаемого из системы теплоснабжения | м2/чел | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 5. | Присоединенная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 17,764 | 17,764 | 17,764 | 17,764 | 17,764 | 17,764 | 17,764 | 17,764 | 17,764 | 17,764 | 17,764 | 17,764 |
| 6. | Относительная материальная характеристика | м2/Гкал/ч | 315,39 | 315,39 | 315,39 | 315,39 | 315,39 | 315,39 | 315,39 | 315,39 | 315,39 | 315,39 | 315,39 | 315,39 |
| 7. | Нормативные потери тепловой энергии в тепловых сетях | тыс. Гкал | 6184 | 6184 | 6184 | 6184 | 6184 | 6184 | 6184 | 6184 | 6184 | 6184 | 6184 | 6184 |
| 7.1. | магистральных | тыс. Гкал | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7.2. | распределительных | тыс. Гкал | 6184,000 | 6184,000 | 6184,000 | 6184,000 | 6184,000 | 6184,000 | 6184,000 | 6184,000 | 6184,000 | 6184,000 | 6184,000 | 6184,000 |
| 8. | Относительные нормативные потери в тепловых сетях | % | 16,481 | 16,003 | 16,003 | 16,003 | 16,003 | 16,003 | 16,003 | 16,003 | 16,003 | 16,003 | 16,003 | 16,003 |
| 9. | Линейная плотность передачи тепловой энергии в тепловых сетях | Гкал/м | 1738,588 | 1738,588 | 1738,588 | 1738,588 | 1738,588 | 1738,588 | 1738,588 | 1738,588 | 1738,588 | 1738,588 | 1738,588 | 1738,588 |
| 10. | Количество повреждений (отказов) в тепловых сетях, приводящих к прекращению теплоснабжения потребителей | ед./год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | Удельная повреждаемость тепловых сетей | ед./м/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11.1. | магистральных | ед./м/год | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11.2. | распределительных | ед./м/год | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12. | Тепловая нагрузка потребителей присоединенных к тепловым сетям по схеме с непосредственным разбором теплоносителя на цели горячего водоснабжения из систем отопления (открытая схема) | Гкал/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13. | Доля потребителей присоединенных по открытой схеме | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14. | Расчетный расход теплоносителя (в соответствии с утвержденным графиком отпуска тепла в тепловые сети) | тонн/ч | 710,541 | 710,541 | 710,541 | 710,541 | 710,541 | 710,541 | 710,541 | 710,541 | 710,541 | 710,541 | 710,541 | 710,541 |
| 15. | Фактический расход теплоносителя | тонн/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 16. | Удельный расход теплоносителя на передачу тепловой энергии в горячей воде | тонн/Гкал | 0,027 | 0,027 | 0,027 | 0,027 | 0,027 | 0,027 | 0,027 | 0,027 | 0,027 | 0,027 | 0,027 | 0,027 |
| 17. | Нормативная подпитка тепловой сети | тонн/ч | 33,565 | 33,565 | 33,565 | 33,565 | 33,565 | 33,565 | 33,565 | 33,565 | 33,565 | 33,565 | 33,565 | 33,565 |
| 18. | Фактическая подпитка тепловой сети | тонн/ч | 33,565 | 33,565 | 33,565 | 33,565 | 33,565 | 33,565 | 33,565 | 33,565 | 33,565 | 33,565 | 33,565 | 33,565 |
| 19. | Расход электрической энергии на передачу тепловой энергии и теплоносителя | млн. кВт-ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 20. | Удельный расход электрической энергии на передачу тепловой энергии | кВт-ч/Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
|  | Всего по Татарскому муниципальному округу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Протяженность тепловых сетей, в том числе: | км | 69,16457 | 69,16457 | 69,16457 | 69,16457 | 69,16457 | 69,16457 | 69,16457 | 69,16457 | 69,16457 | 69,16457 | 69,16457 | 69,16457 |
| 1.1. | магистральных | км | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | распределительных | км | 69,16457 | 69,16457 | 69,16457 | 69,16457 | 69,16457 | 69,16457 | 69,16457 | 69,16457 | 69,16457 | 69,16457 | 69,16457 | 69,16457 |
| 2. | Материальная характеристика тепловых сетей, в том числе: | тыс. м2 | 13,4837698 | 13,48377 | 13,48377 | 13,4837698 | 13,48377 | 13,48377 | 13,48377 | 13,48377 | 13,48377 | 13,48377 | 13,48377 | 13,48377 |
| 2.1. | магистральных | тыс. м2 | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. | распределительных | тыс. м2 | 13,4837698 | 13,48377 | 13,48377 | 13,4837698 | 13,48377 | 13,48377 | 13,48377 | 13,48377 | 13,48377 | 13,48377 | 13,48377 | 13,48377 |
| 3. | Средний срок эксплуатации тепловых сетей | лет | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 3.1. | магистральных | лет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.2 | распределительных | лет | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 4. | Удельная материальная характеристика тепловых сетей на одного жителя, обслуживаемого из системы теплоснабжения | м2/чел | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 5. | Присоединенная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 53,42753216 | 53,427532 | 53,427532 | 53,4275322 | 53,427532 | 53,427532 | 53,427532 | 53,427532 | 53,427532 | 53,427532 | 53,427532 | 53,427532 |
| 6. | Относительная материальная характеристика | м2/Гкал/ч | 252,37 | 252,37 | 252,37 | 252,37 | 252,37 | 252,37 | 252,37 | 252,37 | 252,37 | 252,37 | 252,37 | 252,37 |
| 7. | Нормативные потери тепловой энергии в тепловых сетях | тыс. Гкал | 37007,45259 | 37007,453 | 34979,921 | 40246,1011 | 40246,101 | 40246,101 | 40246,101 | 40246,101 | 40246,101 | 40246,101 | 40246,101 | 40246,101 |
| 7.1. | магистральных | тыс. Гкал | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7.2. | распределительных | тыс. Гкал | 37007,453 | 37007,453 | 34979,921 | 40246,101 | 40246,101 | 40246,101 | 40246,101 | 40246,101 | 40246,101 | 40246,101 | 40246,101 | 40246,101 |
| 8. | Относительные нормативные потери в тепловых сетях | % | 25,086 | 24,927 | 25,815 | 26,159 | 26,159 | 26,159 | 26,159 | 26,159 | 26,159 | 26,159 | 26,159 | 26,159 |
| 9. | Линейная плотность передачи тепловой энергии в тепловых сетях | Гкал/м | 2269,081 | 2269,081 | 2128,962 | 2351,259 | 2351,259 | 2351,259 | 2351,259 | 2351,259 | 2351,259 | 2351,259 | 2351,259 | 2351,259 |
| 10. | Количество повреждений (отказов) в тепловых сетях, приводящих к прекращению теплоснабжения потребителей | ед./год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | Удельная повреждаемость тепловых сетей | ед./м/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11.1. | магистральных | ед./м/год | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11.2. | распределительных | ед./м/год | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12. | Тепловая нагрузка потребителей присоединенных к тепловым сетям по схеме с непосредственным разбором теплоносителя на цели горячего водоснабжения из систем отопления (открытая схема) | Гкал/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13. | Доля потребителей присоединенных по открытой схеме | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14. | Расчетный расход теплоносителя (в соответствии с утвержденным графиком отпуска тепла в тепловые сети) | тонн/ч | 2137,101 | 2137,101 | 2137,101 | 2137,101 | 2137,101 | 2137,101 | 2137,101 | 2137,101 | 2137,101 | 2137,101 | 2137,101 | 2137,101 |
| 15. | Фактический расход теплоносителя | тонн/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 16. | Удельный расход теплоносителя на передачу тепловой энергии в горячей воде | тонн/Гкал | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 |
| 17. | Нормативная подпитка тепловой сети | тонн/ч | 100,953 | 100,953 | 100,953 | 100,953 | 100,953 | 100,953 | 100,953 | 100,953 | 100,953 | 100,953 | 100,953 | 100,953 |
| 18. | Фактическая подпитка тепловой сети | тонн/ч | 100,953 | 100,953 | 100,953 | 100,953 | 100,953 | 100,953 | 100,953 | 100,953 | 100,953 | 100,953 | 100,953 | 100,953 |
| 19. | Расход электрической энергии на передачу тепловой энергии и теплоносителя | млн. кВт-ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 20. | Удельный расход электрической энергии на передачу тепловой энергии | кВт-ч/Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |

Таблица 38 - Индикаторы, характеризующие динамику изменения показателей тепловых сетей в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации

|  | Наименование показателя | Единицы измерения | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2035 | 2040 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ЕТО №1 - ООО «ТатарскТеплоСбыт» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Котельная №1 (г.Татарск, ул.Закриевского,1Б) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Плановая потребность в инвестициях в источники тепловой мощности | млн. руб. |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 13330,80 | 13330,80 | 13330,80 | 13330,80 | 13330,80 |  |
| 2. | Освоение инвестиций | млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | В процентах от плана | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Плановая потребность в инвестициях в тепловые сети | млн. руб. |  |  |  |  | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 5. | Освоение инвестиций в тепловые сети | млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | План инвестиций на переход к закрытой системе теплоснабжения | млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Всего накопленным итогом | млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Освоение инвестиций в переход к закрытой схеме горячего водоснабжения | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Всего плановая потребность в инвестициях | млн. руб. |  |  |  |  | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 10 | Всего плановая потребность в инвестициях накопленным итогом | млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Источники инвестиций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.1 | Собственные средства | млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.2. | Средства за счет присоединения потребителей | млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.3 | Средства бюджетов | млн. руб. |  |  |  |  | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 12. | Тариф на производство тепловой энергии | руб./Гкал |  |  |  | 1716,59 | 1798,98 | 1879,94 | 1957,01 | 1996,15 | 2036,08 | 2076,80 | 2292,95 | 2531,61 |
| 13. | Тариф на передачу тепловой энергии | руб./Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. | Конечный тариф на тепловую энергию для потребителя (без НДС) | руб./Гкал |  |  |  | 1716,59 | 1798,98 | 1879,94 | 1957,01 | 1996,15 | 2036,08 | 2076,80 | 2292,95 | 2531,61 |
| 15. | Конечный тариф на тепловую энергию для потребителя (с НДС) | руб./Гкал |  |  |  | 2059,90 | 2158,78 | 2255,92 | 2348,42 | 2395,38 | 2443,29 | 2492,16 | 2751,54 | 3037,93 |
| 16. | Индикатор изменения конечного тарифа для потребителя | % |  |  |  |  | 1,048 | 1,045 | 1,041 | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 1,02 |
|  | Котельная №3 (г.Татарск, ул.Ленина, 91Б) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Плановая потребность в инвестициях в источники тепловой мощности | млн. руб. |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 22852,80 | 22852,80 | 22852,80 | 22852,80 | 22852,80 | 0,00 |
| 2. | Освоение инвестиций | млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | В процентах от плана | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Плановая потребность в инвестициях в тепловые сети | млн. руб. |  |  |  |  | 0,00 | 29500,00 | 29500,00 | 29500,00 | 29500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | Освоение инвестиций в тепловые сети | млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | План инвестиций на переход к закрытой системе теплоснабжения | млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Всего накопленным итогом | млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Освоение инвестиций в переход к закрытой схеме горячего водоснабжения | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Всего плановая потребность в инвестициях | млн. руб. |  |  |  |  | 0,00 | 29500,00 | 52352,80 | 52352,80 | 52352,80 | 22852,80 | 22852,80 | 0,00 |
| 10 | Всего плановая потребность в инвестициях накопленным итогом | млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Источники инвестиций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.1 | Собственные средства | млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.2. | Средства за счет присоединения потребителей | млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.3 | Средства бюджетов | млн. руб. |  |  |  |  | 0,00 | 29500,00 | 52352,80 | 52352,80 | 52352,80 | 22852,80 | 22852,80 | 0,00 |
| 12. | Тариф на производство тепловой энергии | руб./Гкал |  |  |  | 1716,59 | 1798,98 | 1879,94 | 1957,01 | 1996,15 | 2036,08 | 2076,80 | 2292,95 | 2531,61 |
| 13. | Тариф на передачу тепловой энергии | руб./Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. | Конечный тариф на тепловую энергию для потребителя (без НДС) | руб./Гкал |  |  |  | 1716,59 | 1798,98 | 1879,94 | 1957,01 | 1996,15 | 2036,08 | 2076,80 | 2292,95 | 2531,61 |
| 15. | Конечный тариф на тепловую энергию для потребителя (с НДС) | руб./Гкал |  |  |  | 2059,90 | 2158,78 | 2255,92 | 2348,42 | 2395,38 | 2443,29 | 2492,16 | 2751,54 | 3037,93 |
| 16. | Индикатор изменения конечного тарифа для потребителя | % |  |  |  |  | 1,048 | 1,045 | 1,041 | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 1,02 |
|  | Котельная №6 (г.Татарск, ул. Никишкиной 13 А) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Плановая потребность в инвестициях в источники тепловой мощности | млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Освоение инвестиций | млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | В процентах от плана | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Плановая потребность в инвестициях в тепловые сети | млн. руб. |  |  |  |  | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 5. | Освоение инвестиций в тепловые сети | млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | План инвестиций на переход к закрытой системе теплоснабжения | млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Всего накопленным итогом | млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Освоение инвестиций в переход к закрытой схеме горячего водоснабжения | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Всего плановая потребность в инвестициях | млн. руб. |  |  |  |  | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 10 | Всего плановая потребность в инвестициях накопленным итогом | млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Источники инвестиций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.1 | Собственные средства | млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.2. | Средства за счет присоединения потребителей | млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.3 | Средства бюджетов | млн. руб. |  |  |  |  | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 12. | Тариф на производство тепловой энергии | руб./Гкал |  |  |  | 1716,59 | 1798,98 | 1879,94 | 1957,01 | 1996,15 | 2036,08 | 2076,80 | 2292,95 | 2531,61 |
| 13. | Тариф на передачу тепловой энергии | руб./Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. | Конечный тариф на тепловую энергию для потребителя (без НДС) | руб./Гкал |  |  |  | 1716,59 | 1798,98 | 1879,94 | 1957,01 | 1996,15 | 2036,08 | 2076,80 | 2292,95 | 2531,61 |
| 15. | Конечный тариф на тепловую энергию для потребителя (с НДС) | руб./Гкал |  |  |  | 2059,90 | 2158,78 | 2255,92 | 2348,42 | 2395,38 | 2443,29 | 2492,16 | 2751,54 | 3037,93 |
| 16. | Индикатор изменения конечного тарифа для потребителя | % |  |  |  |  | 1,048 | 1,045 | 1,041 | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 1,02 |
|  | Котельная №7 (г.Татарск, ул.Закриевского 74А) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Плановая потребность в инвестициях в источники тепловой мощности | млн. руб. |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 13330,80 | 13330,80 | 13330,80 | 13330,80 | 13330,80 |  |
| 2. | Освоение инвестиций | млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | В процентах от плана | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Плановая потребность в инвестициях в тепловые сети | млн. руб. |  |  |  |  | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 5. | Освоение инвестиций в тепловые сети | млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | План инвестиций на переход к закрытой системе теплоснабжения | млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Всего накопленным итогом | млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Освоение инвестиций в переход к закрытой схеме горячего водоснабжения | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Всего плановая потребность в инвестициях | млн. руб. |  |  |  |  | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 10 | Всего плановая потребность в инвестициях накопленным итогом | млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Источники инвестиций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.1 | Собственные средства | млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.2. | Средства за счет присоединения потребителей | млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.3 | Средства бюджетов | млн. руб. |  |  |  |  | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 12. | Тариф на производство тепловой энергии | руб./Гкал |  |  |  | 1716,59 | 1798,98 | 1879,94 | 1957,01 | 1996,15 | 2036,08 | 2076,80 | 2292,95 | 2531,61 |
| 13. | Тариф на передачу тепловой энергии | руб./Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. | Конечный тариф на тепловую энергию для потребителя (без НДС) | руб./Гкал |  |  |  | 1716,59 | 1798,98 | 1879,94 | 1957,01 | 1996,15 | 2036,08 | 2076,80 | 2292,95 | 2531,61 |
| 15. | Конечный тариф на тепловую энергию для потребителя (с НДС) | руб./Гкал |  |  |  | 2059,90 | 2158,78 | 2255,92 | 2348,42 | 2395,38 | 2443,29 | 2492,16 | 2751,54 | 3037,93 |
| 16. | Индикатор изменения конечного тарифа для потребителя | % |  |  |  |  | 1,048 | 1,045 | 1,041 | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 1,02 |
|  | Котельная №8 (г.Татарск, ул.Аэродромная 1Е) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Плановая потребность в инвестициях в источники тепловой мощности | млн. руб. |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 7617,60 | 7617,60 | 7617,60 | 7617,60 | 7617,60 |  |
| 2. | Освоение инвестиций | млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | В процентах от плана | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Плановая потребность в инвестициях в тепловые сети | млн. руб. |  |  |  |  | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 5. | Освоение инвестиций в тепловые сети | млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | План инвестиций на переход к закрытой системе теплоснабжения | млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Всего накопленным итогом | млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Освоение инвестиций в переход к закрытой схеме горячего водоснабжения | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Всего плановая потребность в инвестициях | млн. руб. |  |  |  |  | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 10 | Всего плановая потребность в инвестициях накопленным итогом | млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Источники инвестиций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.1 | Собственные средства | млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.2. | Средства за счет присоединения потребителей | млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.3 | Средства бюджетов | млн. руб. |  |  |  |  | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 12. | Тариф на производство тепловой энергии | руб./Гкал |  |  |  | 1716,59 | 1798,98 | 1879,94 | 1957,01 | 1996,15 | 2036,08 | 2076,80 | 2292,95 | 2531,61 |
| 13. | Тариф на передачу тепловой энергии | руб./Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. | Конечный тариф на тепловую энергию для потребителя (без НДС) | руб./Гкал |  |  |  | 1716,59 | 1798,98 | 1879,94 | 1957,01 | 1996,15 | 2036,08 | 2076,80 | 2292,95 | 2531,61 |
| 15. | Конечный тариф на тепловую энергию для потребителя (с НДС) | руб./Гкал |  |  |  | 2059,90 | 2158,78 | 2255,92 | 2348,42 | 2395,38 | 2443,29 | 2492,16 | 2751,54 | 3037,93 |
| 16. | Индикатор изменения конечного тарифа для потребителя | % |  |  |  |  | 1,048 | 1,045 | 1,041 | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 1,02 |
|  | Котельная №11 (г.Татарск, ул. Камышловская 42) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Плановая потребность в инвестициях в источники тепловой мощности | млн. руб. |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 6665,40 | 6665,40 | 6665,40 | 6665,40 | 6665,40 |  |
| 2. | Освоение инвестиций | млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | В процентах от плана | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Плановая потребность в инвестициях в тепловые сети | млн. руб. |  |  |  |  | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 5. | Освоение инвестиций в тепловые сети | млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | План инвестиций на переход к закрытой системе теплоснабжения | млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Всего накопленным итогом | млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Освоение инвестиций в переход к закрытой схеме горячего водоснабжения | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Всего плановая потребность в инвестициях | млн. руб. |  |  |  |  | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 10 | Всего плановая потребность в инвестициях накопленным итогом | млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Источники инвестиций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.1 | Собственные средства | млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.2. | Средства за счет присоединения потребителей | млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.3 | Средства бюджетов | млн. руб. |  |  |  |  | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 12. | Тариф на производство тепловой энергии | руб./Гкал |  |  |  | 1716,59 | 1798,98 | 1879,94 | 1957,01 | 1996,15 | 2036,08 | 2076,80 | 2292,95 | 2531,61 |
| 13. | Тариф на передачу тепловой энергии | руб./Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. | Конечный тариф на тепловую энергию для потребителя (без НДС) | руб./Гкал |  |  |  | 1716,59 | 1798,98 | 1879,94 | 1957,01 | 1996,15 | 2036,08 | 2076,80 | 2292,95 | 2531,61 |
| 15. | Конечный тариф на тепловую энергию для потребителя (с НДС) | руб./Гкал |  |  |  | 2059,90 | 2158,78 | 2255,92 | 2348,42 | 2395,38 | 2443,29 | 2492,16 | 2751,54 | 3037,93 |
| 16. | Индикатор изменения конечного тарифа для потребителя | % |  |  |  |  | 1,048 | 1,045 | 1,041 | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 1,02 |
|  | Котельная №21 (г.Татарск, ул.Базарная 21) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Плановая потребность в инвестициях в источники тепловой мощности | млн. руб. |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 12378,60 | 12378,60 | 12378,60 | 12378,60 | 12378,60 |  |
| 2. | Освоение инвестиций | млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | В процентах от плана | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Плановая потребность в инвестициях в тепловые сети | млн. руб. |  |  |  |  | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 5. | Освоение инвестиций в тепловые сети | млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | План инвестиций на переход к закрытой системе теплоснабжения | млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Всего накопленным итогом | млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Освоение инвестиций в переход к закрытой схеме горячего водоснабжения | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Всего плановая потребность в инвестициях | млн. руб. |  |  |  |  | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 10 | Всего плановая потребность в инвестициях накопленным итогом | млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Источники инвестиций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.1 | Собственные средства | млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.2. | Средства за счет присоединения потребителей | млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.3 | Средства бюджетов | млн. руб. |  |  |  |  | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 12. | Тариф на производство тепловой энергии | руб./Гкал |  |  |  | 1716,59 | 1798,98 | 1879,94 | 1957,01 | 1996,15 | 2036,08 | 2076,80 | 2292,95 | 2531,61 |
| 13. | Тариф на передачу тепловой энергии | руб./Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. | Конечный тариф на тепловую энергию для потребителя (без НДС) | руб./Гкал |  |  |  | 1716,59 | 1798,98 | 1879,94 | 1957,01 | 1996,15 | 2036,08 | 2076,80 | 2292,95 | 2531,61 |
| 15. | Конечный тариф на тепловую энергию для потребителя (с НДС) | руб./Гкал |  |  |  | 2059,90 | 2158,78 | 2255,92 | 2348,42 | 2395,38 | 2443,29 | 2492,16 | 2751,54 | 3037,93 |
| 16. | Индикатор изменения конечного тарифа для потребителя | % |  |  |  |  | 1,048 | 1,045 | 1,041 | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 1,02 |
|  | ТКУ-500 (г.Татарск, ул.Интернациональная, 31а) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Плановая потребность в инвестициях в источники тепловой мощности | млн. руб. |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 1637,78 | 1637,78 | 1637,78 | 1637,78 | 1637,78 |  |
| 2. | Освоение инвестиций | млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | В процентах от плана | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Плановая потребность в инвестициях в тепловые сети | млн. руб. |  |  |  |  | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 5. | Освоение инвестиций в тепловые сети | млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | План инвестиций на переход к закрытой системе теплоснабжения | млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Всего накопленным итогом | млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Освоение инвестиций в переход к закрытой схеме горячего водоснабжения | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Всего плановая потребность в инвестициях | млн. руб. |  |  |  |  | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 10 | Всего плановая потребность в инвестициях накопленным итогом | млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Источники инвестиций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.1 | Собственные средства | млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.2. | Средства за счет присоединения потребителей | млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.3 | Средства бюджетов | млн. руб. |  |  |  |  | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 12. | Тариф на производство тепловой энергии | руб./Гкал |  |  |  | 3381,54 | 3543,86 | 3703,33 | 3855,17 | 3932,27 | 4010,91 | 4091,13 | 4516,94 | 4987,07 |
| 13. | Тариф на передачу тепловой энергии | руб./Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. | Конечный тариф на тепловую энергию для потребителя (без НДС) | руб./Гкал |  |  |  | 3381,54 | 3543,86 | 3703,33 | 3855,17 | 3932,27 | 4010,91 | 4091,13 | 4516,94 | 4987,07 |
| 15. | Конечный тариф на тепловую энергию для потребителя (с НДС) | руб./Гкал |  |  |  | 4057,85 | 4252,63 | 4444,00 | 4626,20 | 4718,72 | 4813,10 | 4909,36 | 5420,33 | 5984,48 |
| 16. | Индикатор изменения конечного тарифа для потребителя | % |  |  |  |  | 1,05 | 1,05 | 1,04 | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 1,02 |
|  | Итого по ЕТО №1 - ООО «ТатарскТеплоСбыт» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Плановая потребность в инвестициях в источники тепловой мощности | млн. руб. |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 77813,78 | 77813,78 | 77813,78 | 77813,78 | 77813,78 |  |
| 2. | Освоение инвестиций | млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | В процентах от плана | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Плановая потребность в инвестициях в тепловые сети | млн. руб. |  |  |  |  | 0,00 | 29500,00 | 34000,00 | 34000,00 | 34000,00 | 4500,00 | 4500,00 | 4900,00 |
| 5. | Освоение инвестиций в тепловые сети | млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | План инвестиций на переход к закрытой системе теплоснабжения | млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Всего накопленным итогом | млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Освоение инвестиций в переход к закрытой схеме горячего водоснабжения | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Всего плановая потребность в инвестициях | млн. руб. |  |  |  |  | 0,00 | 29500,00 | 111813,78 | 111813,78 | 111813,78 | 82313,78 | 82313,78 | 4900,00 |
| 10 | Всего плановая потребность в инвестициях накопленным итогом | млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Источники инвестиций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.1 | Собственные средства | млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.2. | Средства за счет присоединения потребителей | млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.3 | Средства бюджетов | млн. руб. |  |  |  |  | 0,00 | 29500,00 | 111813,78 | 111813,78 | 111813,78 | 82313,78 | 82313,78 | 4900,00 |
| 12. | Тариф на производство тепловой энергии | руб./Гкал | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13. | Тариф на передачу тепловой энергии | руб./Гкал | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14. | Конечный тариф на тепловую энергию для потребителя (без НДС) | руб./Гкал | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15. | Конечный тариф на тепловую энергию для потребителя (с НДС) | руб./Гкал | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 16. | Индикатор изменения конечного тарифа для потребителя | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | ЕТО №2 - МУП «Татарсктеплосервис» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Котельная №2 (г. Татарск. ул. Носкова, д.6Б) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Плановая потребность в инвестициях в источники тепловой мощности | млн. руб. |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 1904,40 | 1904,40 | 1904,40 | 1904,40 | 1904,40 |  |
| 2. | Освоение инвестиций | млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | В процентах от плана | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Плановая потребность в инвестициях в тепловые сети | млн. руб. |  |  |  |  | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 5. | Освоение инвестиций в тепловые сети | млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | План инвестиций на переход к закрытой системе теплоснабжения | млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Всего накопленным итогом | млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Освоение инвестиций в переход к закрытой схеме горячего водоснабжения | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Всего плановая потребность в инвестициях | млн. руб. |  |  |  |  | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 10 | Всего плановая потребность в инвестициях накопленным итогом | млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Источники инвестиций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.1 | Собственные средства | млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.2. | Средства за счет присоединения потребителей | млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.3 | Средства бюджетов | млн. руб. |  |  |  |  | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 12. | Тариф на производство тепловой энергии | руб./Гкал |  |  |  | 4279,15 | 4737,72 | 4893,97 | 5048,30 | 5166,04 | 5287,07 | 4205,12 | 4597,56 | 5031,24 |
| 13. | Тариф на передачу тепловой энергии | руб./Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. | Конечный тариф на тепловую энергию для потребителя (без НДС) | руб./Гкал |  |  |  | 4279,15 | 4737,72 | 4893,97 | 5048,30 | 5166,04 | 5287,07 | 4205,12 | 4597,56 | 5031,24 |
| 15. | Конечный тариф на тепловую энергию для потребителя (с НДС) | руб./Гкал |  |  |  | 5134,98 | 5685,27 | 5872,77 | 6057,96 | 6199,25 | 6344,48 | 5046,14 | 5517,07 | 6037,49 |
| 16. | Индикатор изменения конечного тарифа для потребителя | % |  |  |  |  | 1,11 | 1,03 | 1,03 | 1,02 | 1,02 | 0,80 | 1,17 | 1,18 |
|  | Котельная №9( г. Татарск, пос. Наливная станция, д. 28) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Плановая потребность в инвестициях в источники тепловой мощности | млн. руб. |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 4303,94 | 4303,94 | 4303,94 | 4303,94 | 4303,94 |  |
| 2. | Освоение инвестиций | млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | В процентах от плана | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Плановая потребность в инвестициях в тепловые сети | млн. руб. |  |  |  |  | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 5. | Освоение инвестиций в тепловые сети | млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | План инвестиций на переход к закрытой системе теплоснабжения | млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Всего накопленным итогом | млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Освоение инвестиций в переход к закрытой схеме горячего водоснабжения | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Всего плановая потребность в инвестициях | млн. руб. |  |  |  |  | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 10 | Всего плановая потребность в инвестициях накопленным итогом | млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Источники инвестиций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.1 | Собственные средства | млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.2. | Средства за счет присоединения потребителей | млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.3 | Средства бюджетов | млн. руб. |  |  |  |  | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 12. | Тариф на производство тепловой энергии | руб./Гкал |  |  |  | 4279,15 | 4737,72 | 4893,97 | 5048,30 | 5166,04 | 5287,07 | 4205,12 | 4597,56 | 5031,24 |
| 13. | Тариф на передачу тепловой энергии | руб./Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. | Конечный тариф на тепловую энергию для потребителя (без НДС) | руб./Гкал |  |  |  | 4279,15 | 4737,72 | 4893,97 | 5048,30 | 5166,04 | 5287,07 | 4205,12 | 4597,56 | 5031,24 |
| 15. | Конечный тариф на тепловую энергию для потребителя (с НДС) | руб./Гкал |  |  |  | 5134,98 | 5685,27 | 5872,77 | 6057,96 | 6199,25 | 6344,48 | 5046,14 | 5517,07 | 6037,49 |
| 16. | Индикатор изменения конечного тарифа для потребителя | % |  |  |  |  | 1,11 | 1,03 | 1,03 | 1,02 | 1,02 | 0,80 | 1,17 | 1,18 |
|  | Котельная №10 (г. Татарск, ул. Раздольная. д. 11) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Плановая потребность в инвестициях в источники тепловой мощности | млн. руб. |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 1961,53 | 1961,53 | 1961,53 | 1961,53 | 1961,53 |  |
| 2. | Освоение инвестиций | млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | В процентах от плана | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Плановая потребность в инвестициях в тепловые сети | млн. руб. |  |  |  |  | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 5. | Освоение инвестиций в тепловые сети | млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | План инвестиций на переход к закрытой системе теплоснабжения | млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Всего накопленным итогом | млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Освоение инвестиций в переход к закрытой схеме горячего водоснабжения | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Всего плановая потребность в инвестициях | млн. руб. |  |  |  |  | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 10 | Всего плановая потребность в инвестициях накопленным итогом | млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Источники инвестиций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.1 | Собственные средства | млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.2. | Средства за счет присоединения потребителей | млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.3 | Средства бюджетов | млн. руб. |  |  |  |  | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 12. | Тариф на производство тепловой энергии | руб./Гкал |  |  |  | 4279,15 | 4737,72 | 4893,97 | 5048,30 | 5166,04 | 5287,07 | 4205,12 | 4597,56 | 5031,24 |
| 13. | Тариф на передачу тепловой энергии | руб./Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. | Конечный тариф на тепловую энергию для потребителя (без НДС) | руб./Гкал |  |  |  | 4279,15 | 4737,72 | 4893,97 | 5048,30 | 5166,04 | 5287,07 | 4205,12 | 4597,56 | 5031,24 |
| 15. | Конечный тариф на тепловую энергию для потребителя (с НДС) | руб./Гкал |  |  |  | 5134,98 | 5685,27 | 5872,77 | 6057,96 | 6199,25 | 6344,48 | 5046,14 | 5517,07 | 6037,49 |
| 16. | Индикатор изменения конечного тарифа для потребителя | % |  |  |  |  | 1,11 | 1,03 | 1,03 | 1,02 | 1,02 | 0,80 | 1,17 | 1,18 |
|  | Котельная №12 (г. Татарск. ул. Комиссарская. д. 246) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Плановая потребность в инвестициях в источники тепловой мощности | млн. руб. |  |  |  |  | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 2. | Освоение инвестиций | млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | В процентах от плана | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Плановая потребность в инвестициях в тепловые сети | млн. руб. |  |  |  |  | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 5. | Освоение инвестиций в тепловые сети | млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | План инвестиций на переход к закрытой системе теплоснабжения | млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Всего накопленным итогом | млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Освоение инвестиций в переход к закрытой схеме горячего водоснабжения | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Всего плановая потребность в инвестициях | млн. руб. |  |  |  |  | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 10 | Всего плановая потребность в инвестициях накопленным итогом | млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Источники инвестиций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.1 | Собственные средства | млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.2. | Средства за счет присоединения потребителей | млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.3 | Средства бюджетов | млн. руб. |  |  |  |  | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 12. | Тариф на производство тепловой энергии | руб./Гкал |  |  |  | 4279,15 | 4737,72 | 4893,97 | 5048,30 | 5166,04 | 5287,07 | 4205,12 | 4597,56 | 5031,24 |
| 13. | Тариф на передачу тепловой энергии | руб./Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. | Конечный тариф на тепловую энергию для потребителя (без НДС) | руб./Гкал |  |  |  | 4279,15 | 4737,72 | 4893,97 | 5048,30 | 5166,04 | 5287,07 | 4205,12 | 4597,56 | 5031,24 |
| 15. | Конечный тариф на тепловую энергию для потребителя (с НДС) | руб./Гкал |  |  |  | 5134,98 | 5685,27 | 5872,77 | 6057,96 | 6199,25 | 6344,48 | 5046,14 | 5517,07 | 6037,49 |
| 16. | Индикатор изменения конечного тарифа для потребителя | % |  |  |  |  | 1,11 | 1,03 | 1,03 | 1,02 | 1,02 | 0,80 | 1,17 | 1,18 |
|  | Котельная №13 (г. Татарск. ул. Татарская, д. 126) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Плановая потребность в инвестициях в источники тепловой мощности | млн. руб. |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 3846,89 | 3846,89 | 3846,89 | 3846,89 | 3846,89 |  |
| 2. | Освоение инвестиций | млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | В процентах от плана | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Плановая потребность в инвестициях в тепловые сети | млн. руб. |  |  |  |  | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 5. | Освоение инвестиций в тепловые сети | млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | План инвестиций на переход к закрытой системе теплоснабжения | млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Всего накопленным итогом | млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Освоение инвестиций в переход к закрытой схеме горячего водоснабжения | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Всего плановая потребность в инвестициях | млн. руб. |  |  |  |  | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 10 | Всего плановая потребность в инвестициях накопленным итогом | млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Источники инвестиций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.1 | Собственные средства | млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.2. | Средства за счет присоединения потребителей | млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.3 | Средства бюджетов | млн. руб. |  |  |  |  | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 12. | Тариф на производство тепловой энергии | руб./Гкал |  |  |  | 4279,15 | 4737,72 | 4893,97 | 5048,30 | 5166,04 | 5287,07 | 4205,12 | 4597,56 | 5031,24 |
| 13. | Тариф на передачу тепловой энергии | руб./Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. | Конечный тариф на тепловую энергию для потребителя (без НДС) | руб./Гкал |  |  |  | 4279,15 | 4737,72 | 4893,97 | 5048,30 | 5166,04 | 5287,07 | 4205,12 | 4597,56 | 5031,24 |
| 15. | Конечный тариф на тепловую энергию для потребителя (с НДС) | руб./Гкал |  |  |  | 5134,98 | 5685,27 | 5872,77 | 6057,96 | 6199,25 | 6344,48 | 5046,14 | 5517,07 | 6037,49 |
| 16. | Индикатор изменения конечного тарифа для потребителя | % |  |  |  |  | 1,107 | 1,033 | 1,032 | 1,023 | 1,023 | 0,795 | 1,173 | 1,175 |
|  | Котельная №14 (г. Татарск. ул. Александра Матросова, д. 191) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Плановая потребность в инвестициях в источники тепловой мощности | млн. руб. |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 647,50 | 647,50 | 647,50 | 647,50 | 647,50 |  |
| 2. | Освоение инвестиций | млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | В процентах от плана | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Плановая потребность в инвестициях в тепловые сети | млн. руб. |  |  |  |  | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 5. | Освоение инвестиций в тепловые сети | млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | План инвестиций на переход к закрытой системе теплоснабжения | млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Всего накопленным итогом | млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Освоение инвестиций в переход к закрытой схеме горячего водоснабжения | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Всего плановая потребность в инвестициях | млн. руб. |  |  |  |  | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 10 | Всего плановая потребность в инвестициях накопленным итогом | млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Источники инвестиций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.1 | Собственные средства | млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.2. | Средства за счет присоединения потребителей | млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.3 | Средства бюджетов | млн. руб. |  |  |  |  | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 12. | Тариф на производство тепловой энергии | руб./Гкал |  |  |  | 4279,15 | 4737,72 | 4893,97 | 5048,30 | 5166,04 | 5287,07 | 4205,12 | 4597,56 | 5031,24 |
| 13. | Тариф на передачу тепловой энергии | руб./Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. | Конечный тариф на тепловую энергию для потребителя (без НДС) | руб./Гкал |  |  |  | 4279,15 | 4737,72 | 4893,97 | 5048,30 | 5166,04 | 5287,07 | 4205,12 | 4597,56 | 5031,24 |
| 15. | Конечный тариф на тепловую энергию для потребителя (с НДС) | руб./Гкал |  |  |  | 5134,98 | 5685,27 | 5872,77 | 6057,96 | 6199,25 | 6344,48 | 5046,14 | 5517,07 | 6037,49 |
| 16. | Индикатор изменения конечного тарифа для потребителя | % |  |  |  |  | 1,107 | 1,033 | 1,032 | 1,023 | 1,023 | 0,795 | 1,173 | 1,175 |
|  | Котельная №16 (г. Татарск. ул. Садовая, д. 109Б) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Плановая потребность в инвестициях в источники тепловой мощности | млн. руб. |  |  |  |  | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 2. | Освоение инвестиций | млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | В процентах от плана | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Плановая потребность в инвестициях в тепловые сети | млн. руб. |  |  |  |  | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 5. | Освоение инвестиций в тепловые сети | млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | План инвестиций на переход к закрытой системе теплоснабжения | млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Всего накопленным итогом | млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Освоение инвестиций в переход к закрытой схеме горячего водоснабжения | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Всего плановая потребность в инвестициях | млн. руб. |  |  |  |  | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 10 | Всего плановая потребность в инвестициях накопленным итогом | млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Источники инвестиций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.1 | Собственные средства | млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.2. | Средства за счет присоединения потребителей | млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.3 | Средства бюджетов | млн. руб. |  |  |  |  | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 12. | Тариф на производство тепловой энергии | руб./Гкал |  |  |  | 4279,15 | 4737,72 | 4893,97 | 5048,30 | 5166,04 | 5287,07 | 4205,12 | 4597,56 | 5031,24 |
| 13. | Тариф на передачу тепловой энергии | руб./Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. | Конечный тариф на тепловую энергию для потребителя (без НДС) | руб./Гкал |  |  |  | 4279,15 | 4737,72 | 4893,97 | 5048,30 | 5166,04 | 5287,07 | 4205,12 | 4597,56 | 5031,24 |
| 15. | Конечный тариф на тепловую энергию для потребителя (с НДС) | руб./Гкал |  |  |  | 5134,98 | 5685,27 | 5872,77 | 6057,96 | 6199,25 | 6344,48 | 5046,14 | 5517,07 | 6037,49 |
| 16. | Индикатор изменения конечного тарифа для потребителя | % |  |  |  |  | 1,107 | 1,033 | 1,032 | 1,023 | 1,023 | 0,795 | 1,173 | 1,175 |
|  | Котельная №17 (г. Татарск. ул. Краснофлотская. д. 1) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Плановая потребность в инвестициях в источники тепловой мощности | млн. руб. |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 9826,70 | 9826,70 | 9826,70 | 9826,70 | 9826,70 |  |
| 2. | Освоение инвестиций | млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | В процентах от плана | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Плановая потребность в инвестициях в тепловые сети | млн. руб. |  |  |  |  | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 5. | Освоение инвестиций в тепловые сети | млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | План инвестиций на переход к закрытой системе теплоснабжения | млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Всего накопленным итогом | млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Освоение инвестиций в переход к закрытой схеме горячего водоснабжения | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Всего плановая потребность в инвестициях | млн. руб. |  |  |  |  | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 10 | Всего плановая потребность в инвестициях накопленным итогом | млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Источники инвестиций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.1 | Собственные средства | млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.2. | Средства за счет присоединения потребителей | млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.3 | Средства бюджетов | млн. руб. |  |  |  |  | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 12. | Тариф на производство тепловой энергии | руб./Гкал |  |  |  | 4279,15 | 4737,72 | 4893,97 | 5048,30 | 5166,04 | 5287,07 | 4205,12 | 4597,56 | 5031,24 |
| 13. | Тариф на передачу тепловой энергии | руб./Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. | Конечный тариф на тепловую энергию для потребителя (без НДС) | руб./Гкал |  |  |  | 4279,15 | 4737,72 | 4893,97 | 5048,30 | 5166,04 | 5287,07 | 4205,12 | 4597,56 | 5031,24 |
| 15. | Конечный тариф на тепловую энергию для потребителя (с НДС) | руб./Гкал |  |  |  | 5134,98 | 5685,27 | 5872,77 | 6057,96 | 6199,25 | 6344,48 | 5046,14 | 5517,07 | 6037,49 |
| 16. | Индикатор изменения конечного тарифа для потребителя | % |  |  |  |  | 1,107 | 1,033 | 1,032 | 1,023 | 1,023 | 0,795 | 1,173 | 1,175 |
|  | Котельная №20 (г. Татарск. ул. Ленина, д. 112В) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Плановая потребность в инвестициях в источники тепловой мощности | млн. руб. |  |  |  |  | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 2. | Освоение инвестиций | млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | В процентах от плана | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Плановая потребность в инвестициях в тепловые сети | млн. руб. |  |  |  |  | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 5. | Освоение инвестиций в тепловые сети | млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | План инвестиций на переход к закрытой системе теплоснабжения | млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Всего накопленным итогом | млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Освоение инвестиций в переход к закрытой схеме горячего водоснабжения | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Всего плановая потребность в инвестициях | млн. руб. |  |  |  |  | 0,00 | 31250,00 | 31250,00 | 31250,00 | 31250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | Всего плановая потребность в инвестициях накопленным итогом | млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Источники инвестиций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.1 | Собственные средства | млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.2. | Средства за счет присоединения потребителей | млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.3 | Средства бюджетов | млн. руб. |  |  |  |  | 0,00 | 31250,00 | 31250,00 | 31250,00 | 31250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12. | Тариф на производство тепловой энергии | руб./Гкал |  |  |  | 4279,15 | 4737,72 | 4893,97 | 5048,30 | 5166,04 | 5287,07 | 4205,12 | 4597,56 | 5031,24 |
| 13. | Тариф на передачу тепловой энергии | руб./Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. | Конечный тариф на тепловую энергию для потребителя (без НДС) | руб./Гкал |  |  |  | 4279,15 | 4737,72 | 4893,97 | 5048,30 | 5166,04 | 5287,07 | 4205,12 | 4597,56 | 5031,24 |
| 15. | Конечный тариф на тепловую энергию для потребителя (с НДС) | руб./Гкал |  |  |  | 5134,98 | 5685,27 | 5872,77 | 6057,96 | 6199,25 | 6344,48 | 5046,14 | 5517,07 | 6037,49 |
| 16. | Индикатор изменения конечного тарифа для потребителя | % |  |  |  |  | 1,107 | 1,033 | 1,032 | 1,023 | 1,023 | 0,795 | 1,173 | 1,175 |
|  | Котельная №22 (г. Татарск. ул. Василевского. д. 5) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Плановая потребность в инвестициях в источники тепловой мощности | млн. руб. |  |  |  |  | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 2. | Освоение инвестиций | млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | В процентах от плана | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Плановая потребность в инвестициях в тепловые сети | млн. руб. |  |  |  |  | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 5. | Освоение инвестиций в тепловые сети | млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | План инвестиций на переход к закрытой системе теплоснабжения | млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Всего накопленным итогом | млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Освоение инвестиций в переход к закрытой схеме горячего водоснабжения | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Всего плановая потребность в инвестициях | млн. руб. |  |  |  |  | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 10 | Всего плановая потребность в инвестициях накопленным итогом | млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Источники инвестиций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.1 | Собственные средства | млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.2. | Средства за счет присоединения потребителей | млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.3 | Средства бюджетов | млн. руб. |  |  |  |  | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 12. | Тариф на производство тепловой энергии | руб./Гкал |  |  |  | 4279,15 | 4737,72 | 4893,97 | 5048,30 | 5166,04 | 5287,07 | 4205,12 | 4597,56 | 5031,24 |
| 13. | Тариф на передачу тепловой энергии | руб./Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. | Конечный тариф на тепловую энергию для потребителя (без НДС) | руб./Гкал |  |  |  | 4279,15 | 4737,72 | 4893,97 | 5048,30 | 5166,04 | 5287,07 | 4205,12 | 4597,56 | 5031,24 |
| 15. | Конечный тариф на тепловую энергию для потребителя (с НДС) | руб./Гкал |  |  |  | 5134,98 | 5685,27 | 5872,77 | 6057,96 | 6199,25 | 6344,48 | 5046,14 | 5517,07 | 6037,49 |
| 16. | Индикатор изменения конечного тарифа для потребителя | % |  |  |  |  | 1,107 | 1,033 | 1,032 | 1,023 | 1,023 | 0,795 | 1,173 | 1,175 |
|  | Котельная №25 (г. Татарск. ул. Северная, д. 2а) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Плановая потребность в инвестициях в источники тепловой мощности | млн. руб. |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 1637,78 | 1637,78 | 1637,78 | 1637,78 | 1637,78 |  |
| 2. | Освоение инвестиций | млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | В процентах от плана | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Плановая потребность в инвестициях в тепловые сети | млн. руб. |  |  |  |  | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 5. | Освоение инвестиций в тепловые сети | млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | План инвестиций на переход к закрытой системе теплоснабжения | млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Всего накопленным итогом | млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Освоение инвестиций в переход к закрытой схеме горячего водоснабжения | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Всего плановая потребность в инвестициях | млн. руб. |  |  |  |  | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 10 | Всего плановая потребность в инвестициях накопленным итогом | млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Источники инвестиций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.1 | Собственные средства | млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.2. | Средства за счет присоединения потребителей | млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.3 | Средства бюджетов | млн. руб. |  |  |  |  | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 12. | Тариф на производство тепловой энергии | руб./Гкал |  |  |  | 4279,15 | 4737,72 | 4893,97 | 5048,30 | 5166,04 | 5287,07 | 4205,12 | 4597,56 | 5031,24 |
| 13. | Тариф на передачу тепловой энергии | руб./Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. | Конечный тариф на тепловую энергию для потребителя (без НДС) | руб./Гкал |  |  |  | 4279,15 | 4737,72 | 4893,97 | 5048,30 | 5166,04 | 5287,07 | 4205,12 | 4597,56 | 5031,24 |
| 15. | Конечный тариф на тепловую энергию для потребителя (с НДС) | руб./Гкал |  |  |  | 5134,98 | 5685,27 | 5872,77 | 6057,96 | 6199,25 | 6344,48 | 5046,14 | 5517,07 | 6037,49 |
| 16. | Индикатор изменения конечного тарифа для потребителя | % |  |  |  |  | 1,107 | 1,033 | 1,032 | 1,023 | 1,023 | 0,795 | 1,173 | 1,175 |
|  | Котельная №28 (г. Татарск, пос. Южный, д. 40а) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Плановая потребность в инвестициях в источники тепловой мощности | млн. руб. |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 4970,48 | 4970,48 | 4970,48 | 4970,48 | 4970,48 | 0,00 |
| 2. | Освоение инвестиций | млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | В процентах от плана | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Плановая потребность в инвестициях в тепловые сети | млн. руб. |  |  |  |  | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 5. | Освоение инвестиций в тепловые сети | млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | План инвестиций на переход к закрытой системе теплоснабжения | млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Всего накопленным итогом | млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Освоение инвестиций в переход к закрытой схеме горячего водоснабжения | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Всего плановая потребность в инвестициях | млн. руб. |  |  |  |  | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 10 | Всего плановая потребность в инвестициях накопленным итогом | млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Источники инвестиций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.1 | Собственные средства | млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.2. | Средства за счет присоединения потребителей | млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.3 | Средства бюджетов | млн. руб. |  |  |  |  | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 12. | Тариф на производство тепловой энергии | руб./Гкал |  |  |  | 4279,15 | 4737,72 | 4893,97 | 5048,30 | 5166,04 | 5287,07 | 4205,12 | 4597,56 | 5031,24 |
| 13. | Тариф на передачу тепловой энергии | руб./Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. | Конечный тариф на тепловую энергию для потребителя (без НДС) | руб./Гкал |  |  |  | 4279,15 | 4737,72 | 4893,97 | 5048,30 | 5166,04 | 5287,07 | 4205,12 | 4597,56 | 5031,24 |
| 15. | Конечный тариф на тепловую энергию для потребителя (с НДС) | руб./Гкал |  |  |  | 5134,98 | 5685,27 | 5872,77 | 6057,96 | 6199,25 | 6344,48 | 5046,14 | 5517,07 | 6037,49 |
| 16. | Индикатор изменения конечного тарифа для потребителя | % |  |  |  |  | 1,107 | 1,033 | 1,032 | 1,023 | 1,023 | 0,795 | 1,173 | 1,175 |
|  | Котельная №31 (г. Татарск, ул. Александра Матросова, д. 106) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Плановая потребность в инвестициях в источники тепловой мощности | млн. руб. |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 4265,86 | 4265,86 | 4265,86 | 4265,86 | 4265,86 |  |
| 2. | Освоение инвестиций | млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | В процентах от плана | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Плановая потребность в инвестициях в тепловые сети | млн. руб. |  |  |  |  | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 5. | Освоение инвестиций в тепловые сети | млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | План инвестиций на переход к закрытой системе теплоснабжения | млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Всего накопленным итогом | млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Освоение инвестиций в переход к закрытой схеме горячего водоснабжения | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Всего плановая потребность в инвестициях | млн. руб. |  |  |  |  | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 10 | Всего плановая потребность в инвестициях накопленным итогом | млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Источники инвестиций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.1 | Собственные средства | млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.2. | Средства за счет присоединения потребителей | млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.3 | Средства бюджетов | млн. руб. |  |  |  |  | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 12. | Тариф на производство тепловой энергии | руб./Гкал |  |  |  | 4279,15 | 4737,72 | 4893,97 | 5048,30 | 5166,04 | 5287,07 | 4205,12 | 4597,56 | 5031,24 |
| 13. | Тариф на передачу тепловой энергии | руб./Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. | Конечный тариф на тепловую энергию для потребителя (без НДС) | руб./Гкал |  |  |  | 4279,15 | 4737,72 | 4893,97 | 5048,30 | 5166,04 | 5287,07 | 4205,12 | 4597,56 | 5031,24 |
| 15. | Конечный тариф на тепловую энергию для потребителя (с НДС) | руб./Гкал |  |  |  | 5134,98 | 5685,27 | 5872,77 | 6057,96 | 6199,25 | 6344,48 | 5046,14 | 5517,07 | 6037,49 |
| 16. | Индикатор изменения конечного тарифа для потребителя | % |  |  |  |  | 1,107 | 1,033 | 1,032 | 1,023 | 1,023 | 0,795 | 1,173 | 1,175 |
|  | Котельная с. д/сад 11 (г. Татарск, ул.Телегина, 11А) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Плановая потребность в инвестициях в источники тепловой мощности | млн. руб. |  |  |  |  | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 2. | Освоение инвестиций | млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | В процентах от плана | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Плановая потребность в инвестициях в тепловые сети | млн. руб. |  |  |  |  | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 5. | Освоение инвестиций в тепловые сети | млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | План инвестиций на переход к закрытой системе теплоснабжения | млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Всего накопленным итогом | млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Освоение инвестиций в переход к закрытой схеме горячего водоснабжения | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Всего плановая потребность в инвестициях | млн. руб. |  |  |  |  | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 10 | Всего плановая потребность в инвестициях накопленным итогом | млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Источники инвестиций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.1 | Собственные средства | млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.2. | Средства за счет присоединения потребителей | млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.3 | Средства бюджетов | млн. руб. |  |  |  |  | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 12. | Тариф на производство тепловой энергии | руб./Гкал |  |  |  | 4279,15 | 4737,72 | 4893,97 | 5048,30 | 5166,04 | 5287,07 | 4205,12 | 4597,56 | 5031,24 |
| 13. | Тариф на передачу тепловой энергии | руб./Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. | Конечный тариф на тепловую энергию для потребителя (без НДС) | руб./Гкал |  |  |  | 4279,15 | 4737,72 | 4893,97 | 5048,30 | 5166,04 | 5287,07 | 4205,12 | 4597,56 | 5031,24 |
| 15. | Конечный тариф на тепловую энергию для потребителя (с НДС) | руб./Гкал |  |  |  | 5134,98 | 5685,27 | 5872,77 | 6057,96 | 6199,25 | 6344,48 | 5046,14 | 5517,07 | 6037,49 |
| 16. | Индикатор изменения конечного тарифа для потребителя | % |  |  |  |  | 1,1071635 | 1,0329801 | 1,0315338 | 1,0233233 | 1,0234279 | 0,7953588 | 1,1734616 | 1,175301 |
|  | Итого по ЕТО №2 - МУП «Татарсктеплосервис» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Плановая потребность в инвестициях в источники тепловой мощности | млн. руб. |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 33365,09 | 33365,09 | 33365,09 | 33365,09 | 33365,09 | 0,00 |
| 2. | Освоение инвестиций | млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | В процентах от плана | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Плановая потребность в инвестициях в тепловые сети | млн. руб. |  |  |  |  | 0,00 | 31250,00 | 35750,00 | 35750,00 | 35750,00 | 4500,00 | 4500,00 | 4900,00 |
| 5. | Освоение инвестиций в тепловые сети | млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | План инвестиций на переход к закрытой системе теплоснабжения | млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Всего накопленным итогом | млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Освоение инвестиций в переход к закрытой схеме горячего водоснабжения | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Всего плановая потребность в инвестициях | млн. руб. |  |  |  |  | 0,00 | 31250,00 | 69115,09 | 69115,09 | 69115,09 | 37865,09 | 37865,09 | 4900,00 |
| 10 | Всего плановая потребность в инвестициях накопленным итогом | млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Источники инвестиций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.1 | Собственные средства | млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.2. | Средства за счет присоединения потребителей | млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.3 | Средства бюджетов | млн. руб. |  |  |  |  | 0,00 | 31250,00 | 69115,09 | 69115,09 | 69115,09 | 37865,09 | 37865,09 | 4900,00 |
| 12. | Тариф на производство тепловой энергии | руб./Гкал |  |  |  | 4279,15 | 4737,72 | 4893,97 | 5048,30 | 5166,04 | 5287,07 | 4205,12 | 4597,56 | 5031,24 |
| 13. | Тариф на передачу тепловой энергии | руб./Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. | Конечный тариф на тепловую энергию для потребителя (без НДС) | руб./Гкал |  |  |  | 4279,15 | 4737,72 | 4893,97 | 5048,30 | 5166,04 | 5287,07 | 4205,12 | 4597,56 | 5031,24 |
| 15. | Конечный тариф на тепловую энергию для потребителя (с НДС) | руб./Гкал |  |  |  | 5134,98 | 5685,27 | 5872,77 | 6057,96 | 6199,25 | 6344,48 | 5046,14 | 5517,07 | 6037,49 |
| 16. | Индикатор изменения конечного тарифа для потребителя | % |  |  |  |  | 1,1071635 | 1,0329801 | 1,0315338 | 1,0233233 | 1,0234279 | 0,7953588 | 1,1734616 | 1,175301 |
|  | ЕТО №3 МУП «Жилищно-коммунальное хозяйство» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Угольная котельная с.Зубовка (с.Зубовка, ул. Ленина 5-г) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Плановая потребность в инвестициях в источники тепловой мощности | млн. руб. |  |  |  |  | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 2. | Освоение инвестиций | млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | В процентах от плана | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Плановая потребность в инвестициях в тепловые сети | млн. руб. |  |  |  |  | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 5. | Освоение инвестиций в тепловые сети | млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | План инвестиций на переход к закрытой системе теплоснабжения | млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Всего накопленным итогом | млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Освоение инвестиций в переход к закрытой схеме горячего водоснабжения | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Всего плановая потребность в инвестициях | млн. руб. |  |  |  |  | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 10 | Всего плановая потребность в инвестициях накопленным итогом | млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Источники инвестиций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.1 | Собственные средства | млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.2. | Средства за счет присоединения потребителей | млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.3 | Средства бюджетов | млн. руб. |  |  |  |  | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 12. | Тариф на производство тепловой энергии | руб./Гкал |  |  |  | 6379,61 | 6825,29 | 7097,86 | 7375,43 | 7429,92 | 7485,51 | 7542,20 | 7843,14 | 8175,41 |
| 13. | Тариф на передачу тепловой энергии | руб./Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. | Конечный тариф на тепловую энергию для потребителя (без НДС) | руб./Гкал |  |  |  | 6379,61 | 6825,29 | 7097,86 | 7375,43 | 7429,92 | 7485,51 | 7542,20 | 7843,14 | 8175,41 |
| 15. | Конечный тариф на тепловую энергию для потребителя (с НДС) | руб./Гкал |  |  |  | 7655,53 | 8190,34 | 8517,43 | 8850,52 | 8915,91 | 8982,61 | 9050,64 | 9411,77 | 9810,49 |
| 16. | Индикатор изменения конечного тарифа для потребителя | % |  |  |  |  | 1,07 | 1,04 | 1,04 | 1,01 | 1,01 | 1,01 | 1,01 | 1,01 |
|  | Угольная котельная с.Казаткуль (с.Казаткуль, ул.Зеленая 2-а) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Плановая потребность в инвестициях в источники тепловой мощности | млн. руб. |  |  |  |  | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 2. | Освоение инвестиций | млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | В процентах от плана | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Плановая потребность в инвестициях в тепловые сети | млн. руб. |  |  |  |  | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 5. | Освоение инвестиций в тепловые сети | млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | План инвестиций на переход к закрытой системе теплоснабжения | млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Всего накопленным итогом | млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Освоение инвестиций в переход к закрытой схеме горячего водоснабжения | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Всего плановая потребность в инвестициях | млн. руб. |  |  |  |  | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 10 | Всего плановая потребность в инвестициях накопленным итогом | млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Источники инвестиций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.1 | Собственные средства | млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.2. | Средства за счет присоединения потребителей | млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.3 | Средства бюджетов | млн. руб. |  |  |  |  | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 12. | Тариф на производство тепловой энергии | руб./Гкал |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13. | Тариф на передачу тепловой энергии | руб./Гкал |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14. | Конечный тариф на тепловую энергию для потребителя (без НДС) | руб./Гкал |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15. | Конечный тариф на тепловую энергию для потребителя (с НДС) | руб./Гкал |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 16. | Индикатор изменения конечного тарифа для потребителя | % |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Угольная котельная д. Новоалександровка (д. Новоалександровка, пер. Школьный 1-а) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Плановая потребность в инвестициях в источники тепловой мощности | млн. руб. |  |  |  |  | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 2. | Освоение инвестиций | млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | В процентах от плана | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Плановая потребность в инвестициях в тепловые сети | млн. руб. |  |  |  |  | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 5. | Освоение инвестиций в тепловые сети | млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | План инвестиций на переход к закрытой системе теплоснабжения | млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Всего накопленным итогом | млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Освоение инвестиций в переход к закрытой схеме горячего водоснабжения | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Всего плановая потребность в инвестициях | млн. руб. |  |  |  |  | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 10 | Всего плановая потребность в инвестициях накопленным итогом | млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Источники инвестиций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.1 | Собственные средства | млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.2. | Средства за счет присоединения потребителей | млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.3 | Средства бюджетов | млн. руб. |  |  |  |  | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 12. | Тариф на производство тепловой энергии | руб./Гкал |  |  |  | 5578,91 | 5985,29 | 6228,54 | 6473,76 | 6533,04 | 6593,50 | 6655,16 | 6982,51 | 7343,92 |
| 13. | Тариф на передачу тепловой энергии | руб./Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. | Конечный тариф на тепловую энергию для потребителя (без НДС) | руб./Гкал |  |  |  | 5578,91 | 5985,29 | 6228,54 | 6473,76 | 6533,04 | 6593,50 | 6655,16 | 6982,51 | 7343,92 |
| 15. | Конечный тариф на тепловую энергию для потребителя (с НДС) | руб./Гкал |  |  |  | 6694,69 | 7182,35 | 7474,25 | 7768,52 | 7839,64 | 7912,20 | 7986,20 | 8379,01 | 8812,70 |
| 16. | Индикатор изменения конечного тарифа для потребителя | % |  |  |  |  | 1,07 | 1,04 | 1,04 | 1,01 | 1,01 | 1,01 | 1,01 | 1,01 |
|  | Угольная котельная с. Успенка (с. Успенка, ул.Новая 9-а) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Плановая потребность в инвестициях в источники тепловой мощности | млн. руб. |  |  |  |  | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 2. | Освоение инвестиций | млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | В процентах от плана | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Плановая потребность в инвестициях в тепловые сети | млн. руб. |  |  |  |  | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 5. | Освоение инвестиций в тепловые сети | млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | План инвестиций на переход к закрытой системе теплоснабжения | млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Всего накопленным итогом | млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Освоение инвестиций в переход к закрытой схеме горячего водоснабжения | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Всего плановая потребность в инвестициях | млн. руб. |  |  |  |  | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 10 | Всего плановая потребность в инвестициях накопленным итогом | млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Источники инвестиций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.1 | Собственные средства | млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.2. | Средства за счет присоединения потребителей | млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.3 | Средства бюджетов | млн. руб. |  |  |  |  | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 12. | Тариф на производство тепловой энергии | руб./Гкал |  |  |  | 5578,91 | 5985,29 | 6228,54 | 6473,76 | 6533,04 | 6593,50 | 6655,16 | 6982,51 | 7343,92 |
| 13. | Тариф на передачу тепловой энергии | руб./Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. | Конечный тариф на тепловую энергию для потребителя (без НДС) | руб./Гкал |  |  |  | 5578,91 | 5985,29 | 6228,54 | 6473,76 | 6533,04 | 6593,50 | 6655,16 | 6982,51 | 7343,92 |
| 15. | Конечный тариф на тепловую энергию для потребителя (с НДС) | руб./Гкал |  |  |  | 6694,69 | 7182,35 | 7474,25 | 7768,52 | 7839,64 | 7912,20 | 7986,20 | 8379,01 | 8812,70 |
| 16. | Индикатор изменения конечного тарифа для потребителя | % |  |  |  |  | 1,07 | 1,04 | 1,04 | 1,01 | 1,01 | 1,01 | 1,01 | 1,01 |
|  | Угольная котельная с.Николаевка (с. Николаевка, ул.Ленина 42-б) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Плановая потребность в инвестициях в источники тепловой мощности | млн. руб. |  |  |  |  | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 2. | Освоение инвестиций | млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | В процентах от плана | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Плановая потребность в инвестициях в тепловые сети | млн. руб. |  |  |  |  | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 5. | Освоение инвестиций в тепловые сети | млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | План инвестиций на переход к закрытой системе теплоснабжения | млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Всего накопленным итогом | млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Освоение инвестиций в переход к закрытой схеме горячего водоснабжения | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Всего плановая потребность в инвестициях | млн. руб. |  |  |  |  | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 10 | Всего плановая потребность в инвестициях накопленным итогом | млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Источники инвестиций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.1 | Собственные средства | млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.2. | Средства за счет присоединения потребителей | млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.3 | Средства бюджетов | млн. руб. |  |  |  |  | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 12. | Тариф на производство тепловой энергии | руб./Гкал |  |  |  | 6379,61 | 6825,29 | 7097,86 | 7375,43 | 7429,92 | 7485,51 | 7542,20 | 7843,14 | 8175,41 |
| 13. | Тариф на передачу тепловой энергии | руб./Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. | Конечный тариф на тепловую энергию для потребителя (без НДС) | руб./Гкал |  |  |  | 6379,61 | 6825,29 | 7097,86 | 7375,43 | 7429,92 | 7485,51 | 7542,20 | 7843,14 | 8175,41 |
| 15. | Конечный тариф на тепловую энергию для потребителя (с НДС) | руб./Гкал |  |  |  | 7655,53 | 8190,34 | 8517,43 | 8850,52 | 8915,91 | 8982,61 | 9050,64 | 9411,77 | 9810,49 |
| 16. | Индикатор изменения конечного тарифа для потребителя | % |  |  |  |  | 1,07 | 1,04 | 1,04 | 1,01 | 1,01 | 1,01 | 1,01 | 1,01 |
|  | Угольная котельная с.Кочневка (с.Кочневка, ул.Солнечная 35-а) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Плановая потребность в инвестициях в источники тепловой мощности | млн. руб. |  |  |  |  | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 2. | Освоение инвестиций | млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | В процентах от плана | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Плановая потребность в инвестициях в тепловые сети | млн. руб. |  |  |  |  | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 5. | Освоение инвестиций в тепловые сети | млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | План инвестиций на переход к закрытой системе теплоснабжения | млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Всего накопленным итогом | млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Освоение инвестиций в переход к закрытой схеме горячего водоснабжения | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Всего плановая потребность в инвестициях | млн. руб. |  |  |  |  | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 10 | Всего плановая потребность в инвестициях накопленным итогом | млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Источники инвестиций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.1 | Собственные средства | млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.2. | Средства за счет присоединения потребителей | млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.3 | Средства бюджетов | млн. руб. |  |  |  |  | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 12. | Тариф на производство тепловой энергии | руб./Гкал |  |  |  | 6341,26 | 6795,32 | 7069,07 | 7346,44 | 7407,14 | 7469,06 | 7532,21 | 7867,44 | 8237,57 |
| 13. | Тариф на передачу тепловой энергии | руб./Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. | Конечный тариф на тепловую энергию для потребителя (без НДС) | руб./Гкал |  |  |  | 6341,26 | 6795,32 | 7069,07 | 7346,44 | 7407,14 | 7469,06 | 7532,21 | 7867,44 | 8237,57 |
| 15. | Конечный тариф на тепловую энергию для потребителя (с НДС) | руб./Гкал |  |  |  | 7609,51 | 8154,38 | 8482,88 | 8815,73 | 8888,57 | 8962,87 | 9038,65 | 9440,93 | 9885,08 |
| 16. | Индикатор изменения конечного тарифа для потребителя | % |  |  |  |  | 1,07 | 1,04 | 1,04 | 1,01 | 1,01 | 1,01 | 1,01 | 1,01 |
|  | Угольная котельная с.Козловка (с.Козловка, ул.Грязнова 20-а) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Плановая потребность в инвестициях в источники тепловой мощности | млн. руб. |  |  |  |  | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 2. | Освоение инвестиций | млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | В процентах от плана | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Плановая потребность в инвестициях в тепловые сети | млн. руб. |  |  |  |  | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 5. | Освоение инвестиций в тепловые сети | млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | План инвестиций на переход к закрытой системе теплоснабжения | млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Всего накопленным итогом | млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Освоение инвестиций в переход к закрытой схеме горячего водоснабжения | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Всего плановая потребность в инвестициях | млн. руб. |  |  |  |  | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 10 | Всего плановая потребность в инвестициях накопленным итогом | млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Источники инвестиций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.1 | Собственные средства | млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.2. | Средства за счет присоединения потребителей | млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.3 | Средства бюджетов | млн. руб. |  |  |  |  | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 12. | Тариф на производство тепловой энергии | руб./Гкал |  |  |  | 5098,80 | 5471,63 | 5691,45 | 5914,53 | 5961,77 | 6009,96 | 6059,11 | 6320,02 | 6608,07 |
| 13. | Тариф на передачу тепловой энергии | руб./Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. | Конечный тариф на тепловую энергию для потребителя (без НДС) | руб./Гкал |  |  |  | 5098,80 | 5471,63 | 5691,45 | 5914,53 | 5961,77 | 6009,96 | 6059,11 | 6320,02 | 6608,07 |
| 15. | Конечный тариф на тепловую энергию для потребителя (с НДС) | руб./Гкал |  |  |  | 6118,56 | 6565,95 | 6829,74 | 7097,44 | 7154,13 | 7211,95 | 7270,94 | 7584,02 | 7929,69 |
| 16. | Индикатор изменения конечного тарифа для потребителя | % |  |  |  |  | 1,07 | 1,04 | 1,04 | 1,01 | 1,01 | 1,01 | 1,01 | 1,01 |
|  | Угольная котельная с.Константиновка (с.Константиновка, ул.Ленина 66-б) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Плановая потребность в инвестициях в источники тепловой мощности | млн. руб. |  |  |  |  | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 2. | Освоение инвестиций | млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | В процентах от плана | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Плановая потребность в инвестициях в тепловые сети | млн. руб. |  |  |  |  | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 5. | Освоение инвестиций в тепловые сети | млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | План инвестиций на переход к закрытой системе теплоснабжения | млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Всего накопленным итогом | млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Освоение инвестиций в переход к закрытой схеме горячего водоснабжения | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Всего плановая потребность в инвестициях | млн. руб. |  |  |  |  | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 10 | Всего плановая потребность в инвестициях накопленным итогом | млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Источники инвестиций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.1 | Собственные средства | млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.2. | Средства за счет присоединения потребителей | млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.3 | Средства бюджетов | млн. руб. |  |  |  |  | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 12. | Тариф на производство тепловой энергии | руб./Гкал |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13. | Тариф на передачу тепловой энергии | руб./Гкал |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14. | Конечный тариф на тепловую энергию для потребителя (без НДС) | руб./Гкал |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15. | Конечный тариф на тепловую энергию для потребителя (с НДС) | руб./Гкал |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 16. | Индикатор изменения конечного тарифа для потребителя | % |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Угольная котельная с.Новомихайловка (с.Новомихайловка, ул. Гагарина 1-а) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Плановая потребность в инвестициях в источники тепловой мощности | млн. руб. |  |  |  |  | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 2. | Освоение инвестиций | млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | В процентах от плана | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Плановая потребность в инвестициях в тепловые сети | млн. руб. |  |  |  |  | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 5. | Освоение инвестиций в тепловые сети | млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | План инвестиций на переход к закрытой системе теплоснабжения | млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Всего накопленным итогом | млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Освоение инвестиций в переход к закрытой схеме горячего водоснабжения | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Всего плановая потребность в инвестициях | млн. руб. |  |  |  |  | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 10 | Всего плановая потребность в инвестициях накопленным итогом | млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Источники инвестиций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.1 | Собственные средства | млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.2. | Средства за счет присоединения потребителей | млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.3 | Средства бюджетов | млн. руб. |  |  |  |  | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 12. | Тариф на производство тепловой энергии | руб./Гкал |  |  |  | 5578,91 | 5985,29 | 6228,54 | 6473,76 | 6533,04 | 6593,50 | 6655,16 | 6982,51 | 7343,92 |
| 13. | Тариф на передачу тепловой энергии | руб./Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. | Конечный тариф на тепловую энергию для потребителя (без НДС) | руб./Гкал |  |  |  | 5578,91 | 5985,29 | 6228,54 | 6473,76 | 6533,04 | 6593,50 | 6655,16 | 6982,51 | 7343,92 |
| 15. | Конечный тариф на тепловую энергию для потребителя (с НДС) | руб./Гкал |  |  |  | 6694,69 | 7182,35 | 7474,25 | 7768,52 | 7839,64 | 7912,20 | 7986,20 | 8379,01 | 8812,70 |
| 16. | Индикатор изменения конечного тарифа для потребителя | % |  |  |  |  | 1,07 | 1,04 | 1,04 | 1,01 | 1,01 | 1,01 | 1,01 | 1,01 |
|  | Угольная котельная с.Орловка (с.Орловка, ул.Молодежная 10-б) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Плановая потребность в инвестициях в источники тепловой мощности | млн. руб. |  |  |  |  | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 2. | Освоение инвестиций | млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | В процентах от плана | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Плановая потребность в инвестициях в тепловые сети | млн. руб. |  |  |  |  | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 5. | Освоение инвестиций в тепловые сети | млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | План инвестиций на переход к закрытой системе теплоснабжения | млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Всего накопленным итогом | млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Освоение инвестиций в переход к закрытой схеме горячего водоснабжения | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Всего плановая потребность в инвестициях | млн. руб. |  |  |  |  | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 10 | Всего плановая потребность в инвестициях накопленным итогом | млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Источники инвестиций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.1 | Собственные средства | млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.2. | Средства за счет присоединения потребителей | млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.3 | Средства бюджетов | млн. руб. |  |  |  |  | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 12. | Тариф на производство тепловой энергии | руб./Гкал |  |  |  | 6379,61 | 6825,29 | 7097,86 | 7375,43 | 7429,92 | 7485,51 | 7542,20 | 7843,14 | 8175,41 |
| 13. | Тариф на передачу тепловой энергии | руб./Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. | Конечный тариф на тепловую энергию для потребителя (без НДС) | руб./Гкал |  |  |  | 6379,61 | 6825,29 | 7097,86 | 7375,43 | 7429,92 | 7485,51 | 7542,20 | 7843,14 | 8175,41 |
| 15. | Конечный тариф на тепловую энергию для потребителя (с НДС) | руб./Гкал |  |  |  | 7655,53 | 8190,34 | 8517,43 | 8850,52 | 8915,91 | 8982,61 | 9050,64 | 9411,77 | 9810,49 |
| 16. | Индикатор изменения конечного тарифа для потребителя | % |  |  |  |  | 1,07 | 1,04 | 1,04 | 1,01 | 1,01 | 1,01 | 1,01 | 1,01 |
|  | Угольная котельная с.Ускюль (с.Ускюль, ул.Центральная 21-а) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Плановая потребность в инвестициях в источники тепловой мощности | млн. руб. |  |  |  |  | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 2. | Освоение инвестиций | млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | В процентах от плана | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Плановая потребность в инвестициях в тепловые сети | млн. руб. |  |  |  |  | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 5. | Освоение инвестиций в тепловые сети | млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | План инвестиций на переход к закрытой системе теплоснабжения | млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Всего накопленным итогом | млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Освоение инвестиций в переход к закрытой схеме горячего водоснабжения | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Всего плановая потребность в инвестициях | млн. руб. |  |  |  |  | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 10 | Всего плановая потребность в инвестициях накопленным итогом | млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Источники инвестиций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.1 | Собственные средства | млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.2. | Средства за счет присоединения потребителей | млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.3 | Средства бюджетов | млн. руб. |  |  |  |  | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 12. | Тариф на производство тепловой энергии | руб./Гкал |  |  |  | 5098,80 | 5471,63 | 5691,45 | 5914,53 | 5961,77 | 6009,96 | 6059,11 | 6320,02 | 6608,07 |
| 13. | Тариф на передачу тепловой энергии | руб./Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. | Конечный тариф на тепловую энергию для потребителя (без НДС) | руб./Гкал |  |  |  | 5098,80 | 5471,63 | 5691,45 | 5914,53 | 5961,77 | 6009,96 | 6059,11 | 6320,02 | 6608,07 |
| 15. | Конечный тариф на тепловую энергию для потребителя (с НДС) | руб./Гкал |  |  |  | 6118,56 | 6565,95 | 6829,74 | 7097,44 | 7154,13 | 7211,95 | 7270,94 | 7584,02 | 7929,69 |
| 16. | Индикатор изменения конечного тарифа для потребителя | % |  |  |  |  | 1,07 | 1,04 | 1,04 | 1,01 | 1,01 | 1,01 | 1,01 | 1,01 |
|  | Угольная котельная с.Казачий Мыс (с.Казачий Мыс, ул.Береговая 8) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Плановая потребность в инвестициях в источники тепловой мощности | млн. руб. |  |  |  |  | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 2. | Освоение инвестиций | млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | В процентах от плана | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Плановая потребность в инвестициях в тепловые сети | млн. руб. |  |  |  |  | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 5. | Освоение инвестиций в тепловые сети | млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | План инвестиций на переход к закрытой системе теплоснабжения | млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Всего накопленным итогом | млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Освоение инвестиций в переход к закрытой схеме горячего водоснабжения | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Всего плановая потребность в инвестициях | млн. руб. |  |  |  |  | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 10 | Всего плановая потребность в инвестициях накопленным итогом | млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Источники инвестиций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.1 | Собственные средства | млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.2. | Средства за счет присоединения потребителей | млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.3 | Средства бюджетов | млн. руб. |  |  |  |  | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 12. | Тариф на производство тепловой энергии | руб./Гкал |  |  |  | 6341,26 | 6795,32 | 7069,07 | 7346,44 | 7407,14 | 7469,06 | 7532,21 | 7867,44 | 8237,57 |
| 13. | Тариф на передачу тепловой энергии | руб./Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. | Конечный тариф на тепловую энергию для потребителя (без НДС) | руб./Гкал |  |  |  | 6341,26 | 6795,32 | 7069,07 | 7346,44 | 7407,14 | 7469,06 | 7532,21 | 7867,44 | 8237,57 |
| 15. | Конечный тариф на тепловую энергию для потребителя (с НДС) | руб./Гкал |  |  |  | 7609,51 | 8154,38 | 8482,88 | 8815,73 | 8888,57 | 8962,87 | 9038,65 | 9440,93 | 9885,08 |
| 16. | Индикатор изменения конечного тарифа для потребителя | % |  |  |  |  | 1,07 | 1,04 | 1,04 | 1,01 | 1,01 | 1,01 | 1,01 | 1,01 |
|  | Угольная котельная с.Казачий Мыс (с.Казачий Мыс пер. Больничный, 3) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Плановая потребность в инвестициях в источники тепловой мощности | млн. руб. |  |  |  |  | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 2. | Освоение инвестиций | млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | В процентах от плана | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Плановая потребность в инвестициях в тепловые сети | млн. руб. |  |  |  |  | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 5. | Освоение инвестиций в тепловые сети | млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | План инвестиций на переход к закрытой системе теплоснабжения | млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Всего накопленным итогом | млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Освоение инвестиций в переход к закрытой схеме горячего водоснабжения | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Всего плановая потребность в инвестициях | млн. руб. |  |  |  |  | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 10 | Всего плановая потребность в инвестициях накопленным итогом | млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Источники инвестиций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.1 | Собственные средства | млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.2. | Средства за счет присоединения потребителей | млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.3 | Средства бюджетов | млн. руб. |  |  |  |  | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 12. | Тариф на производство тепловой энергии | руб./Гкал |  |  |  | 6341,26 | 6795,32 | 7069,07 | 7346,44 | 7407,14 | 7469,06 | 7532,21 | 7867,44 | 8237,57 |
| 13. | Тариф на передачу тепловой энергии | руб./Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. | Конечный тариф на тепловую энергию для потребителя (без НДС) | руб./Гкал |  |  |  | 6341,26 | 6795,32 | 7069,07 | 7346,44 | 7407,14 | 7469,06 | 7532,21 | 7867,44 | 8237,57 |
| 15. | Конечный тариф на тепловую энергию для потребителя (с НДС) | руб./Гкал |  |  |  | 7609,51 | 8154,38 | 8482,88 | 8815,73 | 8888,57 | 8962,87 | 9038,65 | 9440,93 | 9885,08 |
| 16. | Индикатор изменения конечного тарифа для потребителя | % |  |  |  |  | 1,07 | 1,04 | 1,04 | 1,01 | 1,01 | 1,01 | 1,01 | 1,01 |
|  | Угольная котельная с.Красноярка (с.Красноярка, ул.Береговая 24-б) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Плановая потребность в инвестициях в источники тепловой мощности | млн. руб. |  |  |  |  | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 2. | Освоение инвестиций | млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | В процентах от плана | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Плановая потребность в инвестициях в тепловые сети | млн. руб. |  |  |  |  | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 5. | Освоение инвестиций в тепловые сети | млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | План инвестиций на переход к закрытой системе теплоснабжения | млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Всего накопленным итогом | млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Освоение инвестиций в переход к закрытой схеме горячего водоснабжения | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Всего плановая потребность в инвестициях | млн. руб. |  |  |  |  | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 10 | Всего плановая потребность в инвестициях накопленным итогом | млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Источники инвестиций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.1 | Собственные средства | млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.2. | Средства за счет присоединения потребителей | млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.3 | Средства бюджетов | млн. руб. |  |  |  |  | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 12. | Тариф на производство тепловой энергии | руб./Гкал |  |  |  | 6341,26 | 6795,32 | 7069,07 | 7346,44 | 7407,14 | 7469,06 | 7532,21 | 7867,44 | 8237,57 |
| 13. | Тариф на передачу тепловой энергии | руб./Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. | Конечный тариф на тепловую энергию для потребителя (без НДС) | руб./Гкал |  |  |  | 6341,26 | 6795,32 | 7069,07 | 7346,44 | 7407,14 | 7469,06 | 7532,21 | 7867,44 | 8237,57 |
| 15. | Конечный тариф на тепловую энергию для потребителя (с НДС) | руб./Гкал |  |  |  | 7609,51 | 8154,38 | 8482,88 | 8815,73 | 8888,57 | 8962,87 | 9038,65 | 9440,93 | 9885,08 |
| 16. | Индикатор изменения конечного тарифа для потребителя | % |  |  |  |  | 1,07 | 1,04 | 1,04 | 1,01 | 1,01 | 1,01 | 1,01 | 1,01 |
|  | Угольная котельная с.Новопокровка (с.Новопокровка, ул.Центральная, 2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Плановая потребность в инвестициях в источники тепловой мощности | млн. руб. |  |  |  |  | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 2. | Освоение инвестиций | млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | В процентах от плана | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Плановая потребность в инвестициях в тепловые сети | млн. руб. |  |  |  |  | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 5. | Освоение инвестиций в тепловые сети | млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | План инвестиций на переход к закрытой системе теплоснабжения | млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Всего накопленным итогом | млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Освоение инвестиций в переход к закрытой схеме горячего водоснабжения | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Всего плановая потребность в инвестициях | млн. руб. |  |  |  |  | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 10 | Всего плановая потребность в инвестициях накопленным итогом | млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Источники инвестиций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.1 | Собственные средства | млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.2. | Средства за счет присоединения потребителей | млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.3 | Средства бюджетов | млн. руб. |  |  |  |  | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 12. | Тариф на производство тепловой энергии | руб./Гкал |  |  |  | 5578,91 | 5985,29 | 6228,54 | 6473,76 | 6533,04 | 6593,50 | 6655,16 | 6982,51 | 7343,92 |
| 13. | Тариф на передачу тепловой энергии | руб./Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. | Конечный тариф на тепловую энергию для потребителя (без НДС) | руб./Гкал |  |  |  | 5578,91 | 5985,29 | 6228,54 | 6473,76 | 6533,04 | 6593,50 | 6655,16 | 6982,51 | 7343,92 |
| 15. | Конечный тариф на тепловую энергию для потребителя (с НДС) | руб./Гкал |  |  |  | 6694,69 | 7182,35 | 7474,25 | 7768,52 | 7839,64 | 7912,20 | 7986,20 | 8379,01 | 8812,70 |
| 16. | Индикатор изменения конечного тарифа для потребителя | % |  |  |  |  | 1,07 | 1,04 | 1,04 | 1,01 | 1,01 | 1,01 | 1,01 | 1,01 |
|  | Угольная котельная с.Новопокровка (с.Новопокровка, ул.Зеленая 32) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Плановая потребность в инвестициях в источники тепловой мощности | млн. руб. |  |  |  |  | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 2. | Освоение инвестиций | млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | В процентах от плана | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Плановая потребность в инвестициях в тепловые сети | млн. руб. |  |  |  |  | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 5. | Освоение инвестиций в тепловые сети | млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | План инвестиций на переход к закрытой системе теплоснабжения | млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Всего накопленным итогом | млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Освоение инвестиций в переход к закрытой схеме горячего водоснабжения | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Всего плановая потребность в инвестициях | млн. руб. |  |  |  |  | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 10 | Всего плановая потребность в инвестициях накопленным итогом | млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Источники инвестиций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.1 | Собственные средства | млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.2. | Средства за счет присоединения потребителей | млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.3 | Средства бюджетов | млн. руб. |  |  |  |  | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 12. | Тариф на производство тепловой энергии | руб./Гкал |  |  |  | 5578,91 | 5985,29 | 6228,54 | 6473,76 | 6533,04 | 6593,50 | 6655,16 | 6982,51 | 7343,92 |
| 13. | Тариф на передачу тепловой энергии | руб./Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. | Конечный тариф на тепловую энергию для потребителя (без НДС) | руб./Гкал |  |  |  | 5578,91 | 5985,29 | 6228,54 | 6473,76 | 6533,04 | 6593,50 | 6655,16 | 6982,51 | 7343,92 |
| 15. | Конечный тариф на тепловую энергию для потребителя (с НДС) | руб./Гкал |  |  |  | 6694,69 | 7182,35 | 7474,25 | 7768,52 | 7839,64 | 7912,20 | 7986,20 | 8379,01 | 8812,70 |
| 16. | Индикатор изменения конечного тарифа для потребителя | % |  |  |  |  | 1,07 | 1,04 | 1,04 | 1,01 | 1,01 | 1,01 | 1,01 | 1,01 |
|  | Угольная котельная д. Первомихайловка (д. Первомихайловка, ул. Гагарина 1-а) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Плановая потребность в инвестициях в источники тепловой мощности | млн. руб. |  |  |  |  | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 2. | Освоение инвестиций | млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | В процентах от плана | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Плановая потребность в инвестициях в тепловые сети | млн. руб. |  |  |  |  | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 5. | Освоение инвестиций в тепловые сети | млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | План инвестиций на переход к закрытой системе теплоснабжения | млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Всего накопленным итогом | млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Освоение инвестиций в переход к закрытой схеме горячего водоснабжения | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Всего плановая потребность в инвестициях | млн. руб. |  |  |  |  | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 10 | Всего плановая потребность в инвестициях накопленным итогом | млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Источники инвестиций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.1 | Собственные средства | млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.2. | Средства за счет присоединения потребителей | млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.3 | Средства бюджетов | млн. руб. |  |  |  |  | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 12. | Тариф на производство тепловой энергии | руб./Гкал |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13. | Тариф на передачу тепловой энергии | руб./Гкал |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14. | Конечный тариф на тепловую энергию для потребителя (без НДС) | руб./Гкал |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15. | Конечный тариф на тепловую энергию для потребителя (с НДС) | руб./Гкал |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 16. | Индикатор изменения конечного тарифа для потребителя | % |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Угольная котельная, с. Лопатино (с. Лопатино, пл.Центральная, 1-а) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Плановая потребность в инвестициях в источники тепловой мощности | млн. руб. |  |  |  |  | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 2. | Освоение инвестиций | млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | В процентах от плана | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Плановая потребность в инвестициях в тепловые сети | млн. руб. |  |  |  |  | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 5. | Освоение инвестиций в тепловые сети | млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | План инвестиций на переход к закрытой системе теплоснабжения | млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Всего накопленным итогом | млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Освоение инвестиций в переход к закрытой схеме горячего водоснабжения | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Всего плановая потребность в инвестициях | млн. руб. |  |  |  |  | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 10 | Всего плановая потребность в инвестициях накопленным итогом | млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Источники инвестиций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.1 | Собственные средства | млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.2. | Средства за счет присоединения потребителей | млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.3 | Средства бюджетов | млн. руб. |  |  |  |  | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 12. | Тариф на производство тепловой энергии | руб./Гкал |  |  |  | 5098,80 | 5471,63 | 5691,45 | 5914,53 | 5961,77 | 6009,96 | 6059,11 | 6320,02 | 6608,07 |
| 13. | Тариф на передачу тепловой энергии | руб./Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. | Конечный тариф на тепловую энергию для потребителя (без НДС) | руб./Гкал |  |  |  | 5098,80 | 5471,63 | 5691,45 | 5914,53 | 5961,77 | 6009,96 | 6059,11 | 6320,02 | 6608,07 |
| 15. | Конечный тариф на тепловую энергию для потребителя (с НДС) | руб./Гкал |  |  |  | 6118,56 | 6565,95 | 6829,74 | 7097,44 | 7154,13 | 7211,95 | 7270,94 | 7584,02 | 7929,69 |
| 16. | Индикатор изменения конечного тарифа для потребителя | % |  |  |  |  | 1,07 | 1,04 | 1,04 | 1,01 | 1,01 | 1,01 | 1,01 | 1,01 |
|  | Угольная котельная д. Тайлаково (д. Тайлаково, ул.Озерная 17-а) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Плановая потребность в инвестициях в источники тепловой мощности | млн. руб. |  |  |  |  | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 2. | Освоение инвестиций | млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | В процентах от плана | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Плановая потребность в инвестициях в тепловые сети | млн. руб. |  |  |  |  | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 5. | Освоение инвестиций в тепловые сети | млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | План инвестиций на переход к закрытой системе теплоснабжения | млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Всего накопленным итогом | млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Освоение инвестиций в переход к закрытой схеме горячего водоснабжения | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Всего плановая потребность в инвестициях | млн. руб. |  |  |  |  | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 10 | Всего плановая потребность в инвестициях накопленным итогом | млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Источники инвестиций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.1 | Собственные средства | млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.2. | Средства за счет присоединения потребителей | млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.3 | Средства бюджетов | млн. руб. |  |  |  |  | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 12. | Тариф на производство тепловой энергии | руб./Гкал |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13. | Тариф на передачу тепловой энергии | руб./Гкал |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14. | Конечный тариф на тепловую энергию для потребителя (без НДС) | руб./Гкал |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15. | Конечный тариф на тепловую энергию для потребителя (с НДС) | руб./Гкал |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 16. | Индикатор изменения конечного тарифа для потребителя | % |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Угольная котельная с. Никулино (с. Никулино, ул.Озерная 2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Плановая потребность в инвестициях в источники тепловой мощности | млн. руб. |  |  |  |  | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 2. | Освоение инвестиций | млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | В процентах от плана | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Плановая потребность в инвестициях в тепловые сети | млн. руб. |  |  |  |  | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 5. | Освоение инвестиций в тепловые сети | млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | План инвестиций на переход к закрытой системе теплоснабжения | млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Всего накопленным итогом | млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Освоение инвестиций в переход к закрытой схеме горячего водоснабжения | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Всего плановая потребность в инвестициях | млн. руб. |  |  |  |  | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 10 | Всего плановая потребность в инвестициях накопленным итогом | млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Источники инвестиций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.1 | Собственные средства | млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.2. | Средства за счет присоединения потребителей | млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.3 | Средства бюджетов | млн. руб. |  |  |  |  | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 12. | Тариф на производство тепловой энергии | руб./Гкал |  |  |  | 8312,03 | 8881,52 | 9233,33 | 9593,29 | 9656,39 | 9720,75 | 9786,39 | 10134,85 | 10519,57 |
| 13. | Тариф на передачу тепловой энергии | руб./Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. | Конечный тариф на тепловую энергию для потребителя (без НДС) | руб./Гкал |  |  |  | 8312,03 | 8881,52 | 9233,33 | 9593,29 | 9656,39 | 9720,75 | 9786,39 | 10134,85 | 10519,57 |
| 15. | Конечный тариф на тепловую энергию для потребителя (с НДС) | руб./Гкал |  |  |  | 9974,44 | 10657,82 | 11080,00 | 11511,95 | 11587,67 | 11664,90 | 11743,67 | 12161,82 | 12623,49 |
| 16. | Индикатор изменения конечного тарифа для потребителя | % |  |  |  |  | 1,07 | 1,04 | 1,04 | 1,01 | 1,01 | 1,01 | 1,01 | 1,01 |
|  | Угольная котельная. с.Никулино (с. Никулино, ул.Северная 33-а) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Плановая потребность в инвестициях в источники тепловой мощности | млн. руб. |  |  |  |  | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 2. | Освоение инвестиций | млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | В процентах от плана | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Плановая потребность в инвестициях в тепловые сети | млн. руб. |  |  |  |  | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 5. | Освоение инвестиций в тепловые сети | млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | План инвестиций на переход к закрытой системе теплоснабжения | млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Всего накопленным итогом | млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Освоение инвестиций в переход к закрытой схеме горячего водоснабжения | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Всего плановая потребность в инвестициях | млн. руб. |  |  |  |  | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 10 | Всего плановая потребность в инвестициях накопленным итогом | млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Источники инвестиций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.1 | Собственные средства | млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.2. | Средства за счет присоединения потребителей | млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.3 | Средства бюджетов | млн. руб. |  |  |  |  | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 12. | Тариф на производство тепловой энергии | руб./Гкал |  |  |  | 8312,03 | 8881,52 | 9233,33 | 9593,29 | 9656,39 | 9720,75 | 9786,39 | 10134,85 | 10519,57 |
| 13. | Тариф на передачу тепловой энергии | руб./Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. | Конечный тариф на тепловую энергию для потребителя (без НДС) | руб./Гкал |  |  |  | 8312,03 | 8881,52 | 9233,33 | 9593,29 | 9656,39 | 9720,75 | 9786,39 | 10134,85 | 10519,57 |
| 15. | Конечный тариф на тепловую энергию для потребителя (с НДС) | руб./Гкал |  |  |  | 9974,44 | 10657,82 | 11080,00 | 11511,95 | 11587,67 | 11664,90 | 11743,67 | 12161,82 | 12623,49 |
| 16. | Индикатор изменения конечного тарифа для потребителя | % |  |  |  |  | 1,07 | 1,04 | 1,04 | 1,01 | 1,01 | 1,01 | 1,01 | 1,01 |
|  | Угольная котельная с. Новотроицк (с. Новотроицк, ул.Озерная 2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Плановая потребность в инвестициях в источники тепловой мощности | млн. руб. |  |  |  |  | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 2. | Освоение инвестиций | млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | В процентах от плана | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Плановая потребность в инвестициях в тепловые сети | млн. руб. |  |  |  |  | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 5. | Освоение инвестиций в тепловые сети | млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | План инвестиций на переход к закрытой системе теплоснабжения | млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Всего накопленным итогом | млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Освоение инвестиций в переход к закрытой схеме горячего водоснабжения | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Всего плановая потребность в инвестициях | млн. руб. |  |  |  |  | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 10 | Всего плановая потребность в инвестициях накопленным итогом | млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Источники инвестиций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.1 | Собственные средства | млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.2. | Средства за счет присоединения потребителей | млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.3 | Средства бюджетов | млн. руб. |  |  |  |  | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 12. | Тариф на производство тепловой энергии | руб./Гкал |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13. | Тариф на передачу тепловой энергии | руб./Гкал |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14. | Конечный тариф на тепловую энергию для потребителя (без НДС) | руб./Гкал |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15. | Конечный тариф на тепловую энергию для потребителя (с НДС) | руб./Гкал |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 16. | Индикатор изменения конечного тарифа для потребителя | % |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Угольная котельная с. Константиновка (с. Константиновка, ул.Ленина 7-б) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Плановая потребность в инвестициях в источники тепловой мощности | млн. руб. |  |  |  |  | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 2. | Освоение инвестиций | млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | В процентах от плана | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Плановая потребность в инвестициях в тепловые сети | млн. руб. |  |  |  |  | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 5. | Освоение инвестиций в тепловые сети | млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | План инвестиций на переход к закрытой системе теплоснабжения | млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Всего накопленным итогом | млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Освоение инвестиций в переход к закрытой схеме горячего водоснабжения | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Всего плановая потребность в инвестициях | млн. руб. |  |  |  |  | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 10 | Всего плановая потребность в инвестициях накопленным итогом | млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Источники инвестиций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.1 | Собственные средства | млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.2. | Средства за счет присоединения потребителей | млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.3 | Средства бюджетов | млн. руб. |  |  |  |  | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 12. | Тариф на производство тепловой энергии | руб./Гкал |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13. | Тариф на передачу тепловой энергии | руб./Гкал |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14. | Конечный тариф на тепловую энергию для потребителя (без НДС) | руб./Гкал |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15. | Конечный тариф на тепловую энергию для потребителя (с НДС) | руб./Гкал |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 16. | Индикатор изменения конечного тарифа для потребителя | % |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Угольная котельная с. Увальское (с. Увальское, ул. Северная 2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Плановая потребность в инвестициях в источники тепловой мощности | млн. руб. |  |  |  |  | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 2. | Освоение инвестиций | млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | В процентах от плана | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Плановая потребность в инвестициях в тепловые сети | млн. руб. |  |  |  |  | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 5. | Освоение инвестиций в тепловые сети | млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | План инвестиций на переход к закрытой системе теплоснабжения | млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Всего накопленным итогом | млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Освоение инвестиций в переход к закрытой схеме горячего водоснабжения | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Всего плановая потребность в инвестициях | млн. руб. |  |  |  |  | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 10 | Всего плановая потребность в инвестициях накопленным итогом | млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Источники инвестиций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.1 | Собственные средства | млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.2. | Средства за счет присоединения потребителей | млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.3 | Средства бюджетов | млн. руб. |  |  |  |  | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 12. | Тариф на производство тепловой энергии | руб./Гкал |  |  |  | 5098,80 | 5471,63 | 5691,45 | 5914,53 | 5961,77 | 6009,96 | 6059,11 | 6320,02 | 6608,07 |
| 13. | Тариф на передачу тепловой энергии | руб./Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. | Конечный тариф на тепловую энергию для потребителя (без НДС) | руб./Гкал |  |  |  | 5098,80 | 5471,63 | 5691,45 | 5914,53 | 5961,77 | 6009,96 | 6059,11 | 6320,02 | 6608,07 |
| 15. | Конечный тариф на тепловую энергию для потребителя (с НДС) | руб./Гкал |  |  |  | 6118,56 | 6565,95 | 6829,74 | 7097,44 | 7154,13 | 7211,95 | 7270,94 | 7584,02 | 7929,69 |
| 16. | Индикатор изменения конечного тарифа для потребителя | % |  |  |  |  | 1,07 | 1,04 | 1,04 | 1,01 | 1,01 | 1,01 | 1,01 | 1,01 |
|  | Газовая котельная с. Северотатарское (с. Северотатарское, ул Школьная, 1б) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Плановая потребность в инвестициях в источники тепловой мощности | млн. руб. |  |  |  |  | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 2. | Освоение инвестиций | млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | В процентах от плана | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Плановая потребность в инвестициях в тепловые сети | млн. руб. |  |  |  |  | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 5. | Освоение инвестиций в тепловые сети | млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | План инвестиций на переход к закрытой системе теплоснабжения | млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Всего накопленным итогом | млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Освоение инвестиций в переход к закрытой схеме горячего водоснабжения | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Всего плановая потребность в инвестициях | млн. руб. |  |  |  |  | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 10 | Всего плановая потребность в инвестициях накопленным итогом | млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Источники инвестиций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.1 | Собственные средства | млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.2. | Средства за счет присоединения потребителей | млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.3 | Средства бюджетов | млн. руб. |  |  |  |  | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 12. | Тариф на производство тепловой энергии | руб./Гкал |  |  |  | 4943,08 | 5308,41 | 5525,06 | 5742,94 | 5797,98 | 5854,12 | 5911,37 | 6215,31 | 6550,87 |
| 13. | Тариф на передачу тепловой энергии | руб./Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. | Конечный тариф на тепловую энергию для потребителя (без НДС) | руб./Гкал |  |  |  | 4943,08 | 5308,41 | 5525,06 | 5742,94 | 5797,98 | 5854,12 | 5911,37 | 6215,31 | 6550,87 |
| 15. | Конечный тариф на тепловую энергию для потребителя (с НДС) | руб./Гкал |  |  |  | 5931,70 | 6370,10 | 6630,07 | 6891,53 | 6957,58 | 7024,94 | 7093,65 | 7458,37 | 7861,05 |
| 16. | Индикатор изменения конечного тарифа для потребителя | % |  |  |  |  | 1,07 | 1,04 | 1,04 | 1,01 | 1,01 | 1,01 | 1,01 | 1,01 |
|  | Газовая котельная с. Новопервомайское (с. Новопервомайское, ул. Восточная, 22б) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Плановая потребность в инвестициях в источники тепловой мощности | млн. руб. |  |  |  |  | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 2. | Освоение инвестиций | млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | В процентах от плана | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Плановая потребность в инвестициях в тепловые сети | млн. руб. |  |  |  |  | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 5. | Освоение инвестиций в тепловые сети | млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | План инвестиций на переход к закрытой системе теплоснабжения | млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Всего накопленным итогом | млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Освоение инвестиций в переход к закрытой схеме горячего водоснабжения | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Всего плановая потребность в инвестициях | млн. руб. |  |  |  |  | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 10 | Всего плановая потребность в инвестициях накопленным итогом | млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Источники инвестиций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.1 | Собственные средства | млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.2. | Средства за счет присоединения потребителей | млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.3 | Средства бюджетов | млн. руб. |  |  |  |  | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 12. | Тариф на производство тепловой энергии | руб./Гкал |  |  |  | 4943,08 | 5308,41 | 5525,06 | 5742,94 | 5797,98 | 5854,12 | 5911,37 | 6215,31 | 6550,87 |
| 13. | Тариф на передачу тепловой энергии | руб./Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. | Конечный тариф на тепловую энергию для потребителя (без НДС) | руб./Гкал |  |  |  | 4943,08 | 5308,41 | 5525,06 | 5742,94 | 5797,98 | 5854,12 | 5911,37 | 6215,31 | 6550,87 |
| 15. | Конечный тариф на тепловую энергию для потребителя (с НДС) | руб./Гкал |  |  |  | 5931,70 | 6370,10 | 6630,07 | 6891,53 | 6957,58 | 7024,94 | 7093,65 | 7458,37 | 7861,05 |
| 16. | Индикатор изменения конечного тарифа для потребителя | % |  |  |  |  | 1,07 | 1,04 | 1,04 | 1,01 | 1,01 | 1,01 | 1,01 | 1,01 |
|  | Газовая котельная с. Дмитриевка (с. Дмитриевка, пер. Банный, 7а) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Плановая потребность в инвестициях в источники тепловой мощности | млн. руб. |  |  |  |  | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 2. | Освоение инвестиций | млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | В процентах от плана | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Плановая потребность в инвестициях в тепловые сети | млн. руб. |  |  |  |  | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 5. | Освоение инвестиций в тепловые сети | млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | План инвестиций на переход к закрытой системе теплоснабжения | млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Всего накопленным итогом | млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Освоение инвестиций в переход к закрытой схеме горячего водоснабжения | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Всего плановая потребность в инвестициях | млн. руб. |  |  |  |  | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 10 | Всего плановая потребность в инвестициях накопленным итогом | млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Источники инвестиций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.1 | Собственные средства | млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.2. | Средства за счет присоединения потребителей | млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.3 | Средства бюджетов | млн. руб. |  |  |  |  | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 12. | Тариф на производство тепловой энергии | руб./Гкал |  |  |  | 4943,08 | 5308,41 | 5525,06 | 5742,94 | 5797,98 | 5854,12 | 5911,37 | 6215,31 | 6550,87 |
| 13. | Тариф на передачу тепловой энергии | руб./Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. | Конечный тариф на тепловую энергию для потребителя (без НДС) | руб./Гкал |  |  |  | 4943,08 | 5308,41 | 5525,06 | 5742,94 | 5797,98 | 5854,12 | 5911,37 | 6215,31 | 6550,87 |
| 15. | Конечный тариф на тепловую энергию для потребителя (с НДС) | руб./Гкал |  |  |  | 5931,70 | 6370,10 | 6630,07 | 6891,53 | 6957,58 | 7024,94 | 7093,65 | 7458,37 | 7861,05 |
| 16. | Индикатор изменения конечного тарифа для потребителя | % |  |  |  |  | 1,07 | 1,04 | 1,04 | 1,01 | 1,01 | 1,01 | 1,01 | 1,01 |
|  | Газовая котельная д. Неудачино (д. Неудачино, Ул. Центральная, 54б) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Плановая потребность в инвестициях в источники тепловой мощности | млн. руб. |  |  |  |  | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 2. | Освоение инвестиций | млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | В процентах от плана | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Плановая потребность в инвестициях в тепловые сети | млн. руб. |  |  |  |  | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 5. | Освоение инвестиций в тепловые сети | млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | План инвестиций на переход к закрытой системе теплоснабжения | млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Всего накопленным итогом | млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Освоение инвестиций в переход к закрытой схеме горячего водоснабжения | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Всего плановая потребность в инвестициях | млн. руб. |  |  |  |  | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 10 | Всего плановая потребность в инвестициях накопленным итогом | млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Источники инвестиций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.1 | Собственные средства | млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.2. | Средства за счет присоединения потребителей | млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.3 | Средства бюджетов | млн. руб. |  |  |  |  | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 12. | Тариф на производство тепловой энергии | руб./Гкал |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13. | Тариф на передачу тепловой энергии | руб./Гкал |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14. | Конечный тариф на тепловую энергию для потребителя (без НДС) | руб./Гкал |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15. | Конечный тариф на тепловую энергию для потребителя (с НДС) | руб./Гкал |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 16. | Индикатор изменения конечного тарифа для потребителя | % |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Газовая котельная с. Киевка (с. Киевка, ул. 9 мая, 35а) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Плановая потребность в инвестициях в источники тепловой мощности | млн. руб. |  |  |  |  | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 2. | Освоение инвестиций | млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | В процентах от плана | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Плановая потребность в инвестициях в тепловые сети | млн. руб. |  |  |  |  | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 5. | Освоение инвестиций в тепловые сети | млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | План инвестиций на переход к закрытой системе теплоснабжения | млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Всего накопленным итогом | млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Освоение инвестиций в переход к закрытой схеме горячего водоснабжения | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Всего плановая потребность в инвестициях | млн. руб. |  |  |  |  | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 10 | Всего плановая потребность в инвестициях накопленным итогом | млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Источники инвестиций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.1 | Собственные средства | млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.2. | Средства за счет присоединения потребителей | млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.3 | Средства бюджетов | млн. руб. |  |  |  |  | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 12. | Тариф на производство тепловой энергии | руб./Гкал |  |  |  | 3112,45 | 3328,71 | 3461,05 | 3596,17 | 3621,13 | 3646,59 | 3672,56 | 3810,41 | 3962,61 |
| 13. | Тариф на передачу тепловой энергии | руб./Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. | Конечный тариф на тепловую энергию для потребителя (без НДС) | руб./Гкал |  |  |  | 3112,45 | 3328,71 | 3461,05 | 3596,17 | 3621,13 | 3646,59 | 3672,56 | 3810,41 | 3962,61 |
| 15. | Конечный тариф на тепловую энергию для потребителя (с НДС) | руб./Гкал |  |  |  | 3734,95 | 3994,45 | 4153,26 | 4315,40 | 4345,36 | 4375,91 | 4407,07 | 4572,49 | 4755,13 |
| 16. | Индикатор изменения конечного тарифа для потребителя | % |  |  |  |  | 1,07 | 1,04 | 1,04 | 1,01 | 1,01 | 1,01 | 1,01 | 1,01 |
|  | Итого по ЕТО №3 МУП «Жилищно-коммунальное хозяйство» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Плановая потребность в инвестициях в источники тепловой мощности | млн. руб. |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 3808,80 | 3808,80 | 3808,80 | 3808,80 | 3808,80 | 0,00 |
| 2. | Освоение инвестиций | млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | В процентах от плана | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Плановая потребность в инвестициях в тепловые сети | млн. руб. |  |  |  |  | 0,00 | 24750,00 | 33350,00 | 33350,00 | 33350,00 | 8600,00 | 8600,00 | 8520,00 |
| 5. | Освоение инвестиций в тепловые сети | млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | План инвестиций на переход к закрытой системе теплоснабжения | млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Всего накопленным итогом | млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Освоение инвестиций в переход к закрытой схеме горячего водоснабжения | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Всего плановая потребность в инвестициях | млн. руб. |  |  |  |  | 0,00 | 24750,00 | 37158,80 | 37158,80 | 37158,80 | 12408,80 | 12408,80 | 8520,00 |
| 10 | Всего плановая потребность в инвестициях накопленным итогом | млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Источники инвестиций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.1 | Собственные средства | млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.2. | Средства за счет присоединения потребителей | млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.3 | Средства бюджетов | млн. руб. |  |  |  |  | 0,00 | 24750,00 | 37158,80 | 37158,80 | 37158,80 | 12408,80 | 12408,80 | 8520,00 |
| 12. | Тариф на производство тепловой энергии | руб./Гкал |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13. | Тариф на передачу тепловой энергии | руб./Гкал |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14. | Конечный тариф на тепловую энергию для потребителя (без НДС) | руб./Гкал |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15. | Конечный тариф на тепловую энергию для потребителя (с НДС) | руб./Гкал |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 16. | Индикатор изменения конечного тарифа для потребителя | % |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Всего по Татарскому муниципальному округу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Плановая потребность в инвестициях в источники тепловой мощности | млн. руб. |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 114987,67 | 114987,67 | 114987,67 | 114987,67 | 114987,67 | 0,00 |
| 2. | Освоение инвестиций | млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | В процентах от плана | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Плановая потребность в инвестициях в тепловые сети | млн. руб. |  |  |  |  | 0,00 | 85500,00 | 103100,00 | 103100,00 | 103100,00 | 17600,00 | 17600,00 | 18320,00 |
| 5. | Освоение инвестиций в тепловые сети | млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | План инвестиций на переход к закрытой системе теплоснабжения | млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Всего накопленным итогом | млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Освоение инвестиций в переход к закрытой схеме горячего водоснабжения | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Всего плановая потребность в инвестициях | млн. руб. |  |  |  |  | 0,00 | 85500,00 | 218087,67 | 218087,67 | 218087,67 | 132587,67 | 132587,67 | 18320,00 |
| 10 | Всего плановая потребность в инвестициях накопленным итогом | млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Источники инвестиций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.1 | Собственные средства | млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.2. | Средства за счет присоединения потребителей | млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.3 | Средства бюджетов | млн. руб. |  |  |  |  | 0,00 | 85500,00 | 218087,67 | 218087,67 | 218087,67 | 132587,67 | 132587,67 | 18320,00 |
| 12. | Тариф на производство тепловой энергии | руб./Гкал |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13. | Тариф на передачу тепловой энергии | руб./Гкал |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14. | Конечный тариф на тепловую энергию для потребителя (без НДС) | руб./Гкал |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15. | Конечный тариф на тепловую энергию для потребителя (с НДС) | руб./Гкал |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 16. | Индикатор изменения конечного тарифа для потребителя | % |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

Целевой показатель – это ожидаемая норма усовершенствования, установленная для конкретного процесса, продукта, услуги и т.д. Целевые значения устанавливаются в конкретных единицах (деньги, количество, процент, отношение) и ориентированы на определенный период времени.

Необходимо регулярно сравнивать фактически достигнутые результаты с запланированными целевыми показателями, для своевременного выявления динамики изменений и принятия при необходимости корректирующих действий.

Индикаторами развития системы теплоснабжения являются:

1) количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях;

2) количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии;

3) удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии (отдельно для тепловых электрических станций и котельных);

4) отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети;

5) коэффициент использования установленной тепловой мощности;

6) удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке;

7) доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме (как отношение величины тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов, к общей величине выработанной тепловой энергии в границах поселения);

8) удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии;

9) коэффициент использования теплоты топлива (только для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии);

10) доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии;

11) средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей (для каждой системы теплоснабжения);

12) отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения);

13) отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения);

14) отсутствие зафиксированных фактов нарушения антимонопольного законодательства (выданных предупреждений, предписаний), а также отсутствие применения санкций, предусмотренных Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, за нарушение законодательства Российской Федерации в сфере теплоснабжения, антимонопольного законодательства Российской Федерации, законодательства Российской Федерации о естественных монополиях.

Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях

| Наименование показателя | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2035 | 2040 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЕТО №1 - ООО «ТатарскТеплоСбыт» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №1 (г.Татарск, ул.Закриевского,1Б) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная №3 (г.Татарск, ул.Ленина, 91Б) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная №6 (г.Татарск, ул. Никишкиной 13 А) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная №7 (г.Татарск, ул.Закриевского 74А) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная №8 (г.Татарск, ул.Аэродромная 1Е) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная №11 (г.Татарск, ул. Камышловская 42) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная №21 (г.Татарск, ул.Базарная 21) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ТКУ-500 (г.Татарск, ул.Интернациональная, 31а) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого по ЕТО №1- ООО «ТатарскТеплоСбыт» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ЕТО №2 - МУП «Татарсктеплосервис» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №2 (г. Татарск. ул. Носкова, д.6Б) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная №9(г. Татарск, пос. Наливная станция, д. 28) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная №10 (г. Татарск, ул. Раздольная. д. 11) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная №12 (г. Татарск. ул. Комиссарская. д. 246) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная №13 (г. Татарск. ул. Татарская, д. 126) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная №14 (г. Татарск. ул. Александра Матросова, д. 191) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная №16 (г. Татарск. ул. Садовая, д. 109Б) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная №17 (г. Татарск. ул. Краснофлотская. д. 1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная №20 (г. Татарск. ул. Ленина, д. 112В) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная №22 (г. Татарск. ул. Василевского. д. 5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная №25 (г. Татарск. ул. Северная, д. 2а) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная №28 (г. Татарск, пос. Южный, д. 40а) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная №31 (г. Татарск, ул. Александра Матросова, д. 106) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная с. д/сад 11 (г. Татарск, ул.Телегина, 11А) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого по ЕТО №2 - МУП «Татарсктеплосервис» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ЕТО №3 МУП «Жилищно-коммунальное хозяйство» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Угольная котельная с.Зубовка (с.Зубовка, ул. Ленина 5-г) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Угольная котельная с.Казаткуль (с.Казаткуль, ул.Зеленая 2-а) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Угольная котельная д. Новоалександровка (д. Новоалександровка, пер. Школьный 1-а) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Угольная котельная с. Успенка (с. Успенка, ул.Новая 9-а) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Угольная котельная с.Николаевка (с. Николаевка, ул.Ленина 42-б) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Угольная котельная с.Кочневка (с.Кочневка, ул.Солнечная 35-а) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Угольная котельная с.Козловка (с.Козловка, ул.Грязнова 20-а) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Угольная котельная с.Константиновка (с.Константиновка, ул.Ленина 66-б) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Угольная котельная с.Новомихайловка (с.Новомихайловка, ул. Гагарина 1-а) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Угольная котельная с.Орловка (с.Орловка, ул.Молодежная 10-б) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Угольная котельная с.Ускюль (с.Ускюль, ул.Центральная 21-а) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Угольная котельная с.Казачий Мыс (с.Казачий Мыс, ул.Береговая 8) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Угольная котельная с.Казачий Мыс (с.Казачий Мыс пер. Больничный, 3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Угольная котельная с.Красноярка (с.Красноярка, ул.Береговая 24-б) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Угольная котельная с.Новопокровка (с.Новопокровка, ул.Центральная, 2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Угольная котельная с.Новопокровка (с.Новопокровка, ул.Зеленая 32) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Угольная котельная д. Первомихайловка (д. Первомихайловка, ул. Гагарина 1-а) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Угольная котельная, с. Лопатино (с. Лопатино, пл.Центральная, 1-а) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Угольная котельная д. Тайлаково (д. Тайлаково, ул.Озерная 17-а) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Угольная котельная с. Никулино (с. Никулино, ул.Озерная 2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Угольная котельная. с.Никулино (с. Никулино, ул.Северная 33-а) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Угольная котельная с. Новотроицк (с. Новотроицк, ул.Озерная 2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Угольная котельная с. Константиновка (с. Константиновка, ул.Ленина 7-б) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Угольная котельная с. Увальское (с. Увальское, ул. Северная 2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Газовая котельная с. Северотатарское (с. Северотатарское, ул Школьная, 1б) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Газовая котельная с. Новопервомайское (с. Новопервомайское, ул. Восточная, 22б) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Газовая котельная с. Дмитриевка (с. Дмитриевка, пер. Банный, 7а) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Газовая котельная д. Неудачино (д. Неудачино, Ул. Центральная, 54б) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Газовая котельная с. Киевка (с. Киевка, ул. 9 мая, 35а) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого по ЕТО №3 МУП «Жилищно-коммунальное хозяйство» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего по Татарскому муниципальному округу | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии

| Наименование показателя | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2035 | 2040 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЕТО №1 - ООО «ТатарскТеплоСбыт» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №1 (г.Татарск, ул.Закриевского,1Б) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная №3 (г.Татарск, ул.Ленина, 91Б) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная №6 (г.Татарск, ул. Никишкиной 13 А) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная №7 (г.Татарск, ул.Закриевского 74А) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная №8 (г.Татарск, ул.Аэродромная 1Е) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная №11 (г.Татарск, ул. Камышловская 42) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная №21 (г.Татарск, ул.Базарная 21) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ТКУ-500 (г.Татарск, ул.Интернациональная, 31а) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого по ЕТО №1- ООО «ТатарскТеплоСбыт» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ЕТО №2 - МУП «Татарсктеплосервис» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №2 (г. Татарск. ул. Носкова, д.6Б) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная №9(г. Татарск, пос. Наливная станция, д. 28) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная №10 (г. Татарск, ул. Раздольная. д. 11) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная №12 (г. Татарск. ул. Комиссарская. д. 246) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная №13 (г. Татарск. ул. Татарская, д. 126) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная №14 (г. Татарск. ул. Александра Матросова, д. 191) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная №16 (г. Татарск. ул. Садовая, д. 109Б) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная №17 (г. Татарск. ул. Краснофлотская. д. 1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная №20 (г. Татарск. ул. Ленина, д. 112В) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная №22 (г. Татарск. ул. Василевского. д. 5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная №25 (г. Татарск. ул. Северная, д. 2а) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная №28 (г. Татарск, пос. Южный, д. 40а) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная №31 (г. Татарск, ул. Александра Матросова, д. 106) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная с. д/сад 11 (г. Татарск, ул.Телегина, 11А) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого по ЕТО №2 - МУП «Татарсктеплосервис» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ЕТО №3 МУП «Жилищно-коммунальное хозяйство» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Угольная котельная с.Зубовка (с.Зубовка, ул. Ленина 5-г) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Угольная котельная с.Казаткуль (с.Казаткуль, ул.Зеленая 2-а) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Угольная котельная д. Новоалександровка (д. Новоалександровка, пер. Школьный 1-а) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Угольная котельная с. Успенка (с. Успенка, ул.Новая 9-а) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Угольная котельная с.Николаевка (с. Николаевка, ул.Ленина 42-б) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Угольная котельная с.Кочневка (с.Кочневка, ул.Солнечная 35-а) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Угольная котельная с.Козловка (с.Козловка, ул.Грязнова 20-а) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Угольная котельная с.Константиновка (с.Константиновка, ул.Ленина 66-б) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Угольная котельная с.Новомихайловка (с.Новомихайловка, ул. Гагарина 1-а) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Угольная котельная с.Орловка (с.Орловка, ул.Молодежная 10-б) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Угольная котельная с.Ускюль (с.Ускюль, ул.Центральная 21-а) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Угольная котельная с.Казачий Мыс (с.Казачий Мыс, ул.Береговая 8) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Угольная котельная с.Казачий Мыс (с.Казачий Мыс пер. Больничный, 3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Угольная котельная с.Красноярка (с.Красноярка, ул.Береговая 24-б) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Угольная котельная с.Новопокровка (с.Новопокровка, ул.Центральная, 2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Угольная котельная с.Новопокровка (с.Новопокровка, ул.Зеленая 32) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Угольная котельная д. Первомихайловка (д. Первомихайловка, ул. Гагарина 1-а) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Угольная котельная, с. Лопатино (с. Лопатино, пл.Центральная, 1-а) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Угольная котельная д. Тайлаково (д. Тайлаково, ул.Озерная 17-а) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Угольная котельная с. Никулино (с. Никулино, ул.Озерная 2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Угольная котельная. с.Никулино (с. Никулино, ул.Северная 33-а) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Угольная котельная с. Новотроицк (с. Новотроицк, ул.Озерная 2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Угольная котельная с. Константиновка (с. Константиновка, ул.Ленина 7-б) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Угольная котельная с. Увальское (с. Увальское, ул. Северная 2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Газовая котельная с. Северотатарское (с. Северотатарское, ул Школьная, 1б) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Газовая котельная с. Новопервомайское (с. Новопервомайское, ул. Восточная, 22б) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Газовая котельная с. Дмитриевка (с. Дмитриевка, пер. Банный, 7а) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Газовая котельная д. Неудачино (д. Неудачино, Ул. Центральная, 54б) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Газовая котельная с. Киевка (с. Киевка, ул. 9 мая, 35а) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого по ЕТО №3 МУП «Жилищно-коммунальное хозяйство» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего по Татарскому муниципальному округу | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии (отдельно для тепловых электрических станций и котельных)

| Наименование показателя | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2035 | 2040 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЕТО №1 - ООО «ТатарскТеплоСбыт» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №1 (г.Татарск, ул.Закриевского,1Б) | 78,50 | 78,50 | 179,95 | 200,99 | 200,99 | 200,99 | 200,99 | 200,99 | 200,99 | 200,99 | 200,99 | 200,99 |
| Котельная №3 (г.Татарск, ул.Ленина, 91Б) | 82,67 | 82,67 | 183,13 | 199,52 | 199,52 | 199,52 | 199,52 | 199,52 | 199,52 | 199,52 | 199,52 | 199,52 |
| Котельная №6 (г.Татарск, ул. Никишкиной 13 А) | 82,21 | 82,21 | 176,83 | 196,79 | 196,79 | 196,79 | 196,79 | 196,79 | 196,79 | 196,79 | 196,79 | 196,79 |
| Котельная №7 (г.Татарск, ул.Закриевского 74А) | 78,45 | 78,45 | 180,11 | 187,07 | 187,07 | 187,07 | 187,07 | 187,07 | 187,07 | 187,07 | 187,07 | 187,07 |
| Котельная №8 (г.Татарск, ул.Аэродромная 1Е) | 88,44 | 88,44 | 186,03 | 200,85 | 200,85 | 200,85 | 200,85 | 200,85 | 200,85 | 200,85 | 200,85 | 200,85 |
| Котельная №11 (г.Татарск, ул. Камышловская 42) | 85,50 | 85,50 | 179,90 | 203,92 | 203,92 | 203,92 | 203,92 | 203,92 | 203,92 | 203,92 | 203,92 | 203,92 |
| Котельная №21 (г.Татарск, ул.Базарная 21) | 84,40 | 84,40 | 185,66 | 198,46 | 198,46 | 198,46 | 198,46 | 198,46 | 198,46 | 198,46 | 198,46 | 198,46 |
| ТКУ-500 (г.Татарск, ул.Интернациональная, 31а) | 73,43 | 73,43 | 177,93 | 190,86 | 190,86 | 190,86 | 190,86 | 190,86 | 190,86 | 190,86 | 190,86 | 190,86 |
| Итого по ЕТО №1- ООО «ТатарскТеплоСбыт» | 81,700 | 81,700 | 181,193 | 197,308 | 197,308 | 197,308 | 197,308 | 197,308 | 197,308 | 197,308 | 197,308 | 197,308 |
| ЕТО №2 - МУП «Татарсктеплосервис» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №2 (г. Татарск. ул. Носкова, д.6Б) | 232,38 | 232,38 | 232,38 | 232,38 | 232,38 | 232,38 | 232,38 | 232,38 | 232,38 | 232,38 | 232,38 | 232,38 |
| Котельная №9(г. Татарск, пос. Наливная станция, д. 28) | 410,88 | 410,88 | 410,88 | 410,88 | 410,88 | 410,88 | 410,88 | 410,88 | 410,88 | 168,19 | 168,19 | 168,19 |
| Котельная №10 (г. Татарск, ул. Раздольная. д. 11) | 423,66 | 423,66 | 423,66 | 423,66 | 423,66 | 423,66 | 423,66 | 423,66 | 423,66 | 168,19 | 168,19 | 168,19 |
| Котельная №12 (г. Татарск. ул. Комиссарская. д. 246) | 172,70 | 172,70 | 172,70 | 172,70 | 172,70 | 172,70 | 172,70 | 172,70 | 172,70 | 172,70 | 172,70 | 172,70 |
| Котельная №13 (г. Татарск. ул. Татарская, д. 126) | 376,33 | 376,33 | 376,33 | 376,33 | 376,33 | 376,33 | 376,33 | 376,33 | 376,33 | 168,19 | 168,19 | 168,19 |
| Котельная №14 (г. Татарск. ул. Александра Матросова, д. 191) | 1006,19 | 1006,19 | 1006,19 | 1006,19 | 1006,19 | 1006,19 | 1006,19 | 1006,19 | 1006,19 | 168,19 | 168,19 | 168,19 |
| Котельная №16 (г. Татарск. ул. Садовая, д. 109Б) | 166,76 | 166,76 | 166,76 | 166,76 | 166,76 | 166,76 | 166,76 | 166,76 | 166,76 | 166,76 | 166,76 | 166,76 |
| Котельная №17 (г. Татарск. ул. Краснофлотская. д. 1) | 260,33 | 260,33 | 260,33 | 260,33 | 260,33 | 260,33 | 260,33 | 260,33 | 260,33 | 168,19 | 168,19 | 168,19 |
| Котельная №20 (г. Татарск. ул. Ленина, д. 112В) | 160,61 | 160,61 | 160,61 | 160,61 | 160,61 | 160,61 | 160,61 | 160,61 | 160,61 | 160,61 | 160,61 | 160,61 |
| Котельная №22 (г. Татарск. ул. Василевского. д. 5) | 157,45 | 157,45 | 157,45 | 157,45 | 157,45 | 157,45 | 157,45 | 157,45 | 157,45 | 157,45 | 157,45 | 157,45 |
| Котельная №25 (г. Татарск. ул. Северная, д. 2а) | 1428,60 | 1428,60 | 1428,60 | 1428,60 | 1428,60 | 1428,60 | 1428,60 | 1428,60 | 1428,60 | 168,19 | 168,19 | 168,19 |
| Котельная №28 (г. Татарск, пос. Южный, д. 40а) | 214,90 | 214,90 | 214,90 | 214,90 | 214,90 | 214,90 | 214,90 | 214,90 | 214,90 | 36,82 | 36,82 | 36,82 |
| Котельная №31 (г. Татарск, ул. Александра Матросова, д. 106) | 329,07 | 329,07 | 329,07 | 329,07 | 329,07 | 329,07 | 329,07 | 329,07 | 329,07 | 168,19 | 168,19 | 168,19 |
| Котельная с. д/сад 11 (г. Татарск, ул.Телегина, 11А) | 160,63 | 160,63 | 160,63 | 160,63 | 160,63 | 160,63 | 160,63 | 160,63 | 160,63 | 160,63 | 160,63 | 160,63 |
| Итого по ЕТО №2 - МУП «Татарсктеплосервис» | 392,89 | 392,89 | 392,89 | 392,89 | 392,89 | 392,89 | 392,89 | 392,89 | 392,89 | 161,76 | 161,76 | 161,76 |
| ЕТО №3 МУП «Жилищно-коммунальное хозяйство» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Угольная котельная с.Зубовка (с.Зубовка, ул. Ленина 5-г) | 282,68 | 282,68 | 282,68 | 282,68 | 282,68 | 282,68 | 282,68 | 282,68 | 282,68 | 282,68 | 282,68 | 282,68 |
| Угольная котельная с.Казаткуль (с.Казаткуль, ул.Зеленая 2-а) | 268,43 | 268,43 | 268,43 | 268,43 | 268,43 | 268,43 | 268,43 | 268,43 | 268,43 | 268,43 | 268,43 | 268,43 |
| Угольная котельная д. Новоалександровка (д. Новоалександровка, пер. Школьный 1-а) | 268,43 | 268,43 | 268,43 | 268,43 | 268,43 | 268,43 | 268,43 | 268,43 | 268,43 | 268,43 | 268,43 | 268,43 |
| Угольная котельная с. Успенка (с. Успенка, ул.Новая 9-а) | 268,43 | 268,43 | 268,43 | 268,43 | 268,43 | 268,43 | 268,43 | 268,43 | 268,43 | 268,43 | 268,43 | 268,43 |
| Угольная котельная с.Николаевка (с. Николаевка, ул.Ленина 42-б) | 621,21 | 621,21 | 621,21 | 621,21 | 621,21 | 621,21 | 621,21 | 621,21 | 621,21 | 621,21 | 621,21 | 621,21 |
| Угольная котельная с.Кочневка (с.Кочневка, ул.Солнечная 35-а) | 414,50 | 414,50 | 414,50 | 414,50 | 414,50 | 414,50 | 414,50 | 414,50 | 414,50 | 414,50 | 414,50 | 414,50 |
| Угольная котельная с.Козловка (с.Козловка, ул.Грязнова 20-а) | 492,23 | 492,23 | 492,23 | 492,23 | 492,23 | 492,23 | 492,23 | 492,23 | 492,23 | 492,23 | 492,23 | 492,23 |
| Угольная котельная с.Константиновка (с.Константиновка, ул.Ленина 66-б) | 288,48 | 288,48 | 288,48 | 288,48 | 288,48 | 288,48 | 288,48 | 288,48 | 288,48 | 288,48 | 288,48 | 288,48 |
| Угольная котельная с.Новомихайловка (с.Новомихайловка, ул. Гагарина 1-а) | 488,75 | 488,75 | 488,75 | 488,75 | 488,75 | 488,75 | 488,75 | 488,75 | 488,75 | 488,75 | 488,75 | 488,75 |
| Угольная котельная с.Орловка (с.Орловка, ул.Молодежная 10-б) | 344,30 | 344,30 | 344,30 | 344,30 | 344,30 | 344,30 | 344,30 | 344,30 | 344,30 | 344,30 | 344,30 | 344,30 |
| Угольная котельная с.Ускюль (с.Ускюль, ул.Центральная 21-а) | 354,50 | 354,50 | 354,50 | 354,50 | 354,50 | 354,50 | 354,50 | 354,50 | 354,50 | 354,50 | 354,50 | 354,50 |
| Угольная котельная с.Казачий Мыс (с.Казачий Мыс, ул.Береговая 8) | 403,99 | 403,99 | 403,99 | 403,99 | 403,99 | 403,99 | 403,99 | 403,99 | 403,99 | 403,99 | 403,99 | 403,99 |
| Угольная котельная с.Казачий Мыс (с.Казачий Мыс пер. Больничный, 3) | 403,99 | 403,99 | 403,99 | 403,99 | 403,99 | 403,99 | 403,99 | 403,99 | 403,99 | 403,99 | 403,99 | 403,99 |
| Угольная котельная с.Красноярка (с.Красноярка, ул.Береговая 24-б) | 420,75 | 420,75 | 420,75 | 420,75 | 420,75 | 420,75 | 420,75 | 420,75 | 420,75 | 420,75 | 420,75 | 420,75 |
| Угольная котельная с.Новопокровка (с.Новопокровка, ул.Центральная, 2) | 421,74 | 421,74 | 421,74 | 421,74 | 421,74 | 421,74 | 421,74 | 421,74 | 421,74 | 421,74 | 421,74 | 421,74 |
| Угольная котельная с.Новопокровка (с.Новопокровка, ул.Зеленая 32) | 421,74 | 421,74 | 421,74 | 421,74 | 421,74 | 421,74 | 421,74 | 421,74 | 421,74 | 421,74 | 421,74 | 421,74 |
| Угольная котельная д. Первомихайловка (д. Первомихайловка, ул. Гагарина 1-а) | 424,22 | 424,22 | 424,22 | 424,22 | 424,22 | 424,22 | 424,22 | 424,22 | 424,22 | 424,22 | 424,22 | 424,22 |
| Угольная котельная, с. Лопатино (с. Лопатино, пл.Центральная, 1-а) | 313,95 | 313,95 | 313,95 | 313,95 | 313,95 | 313,95 | 313,95 | 313,95 | 313,95 | 313,95 | 313,95 | 313,95 |
| Угольная котельная д. Тайлаково (д. Тайлаково, ул.Озерная 17-а) | 313,95 | 313,95 | 313,95 | 313,95 | 313,95 | 313,95 | 313,95 | 313,95 | 313,95 | 313,95 | 313,95 | 313,95 |
| Угольная котельная с. Никулино (с. Никулино, ул.Озерная 2) | 635,03 | 635,03 | 635,03 | 635,03 | 635,03 | 635,03 | 635,03 | 635,03 | 635,03 | 635,03 | 635,03 | 635,03 |
| Угольная котельная. с.Никулино (с. Никулино, ул.Северная 33-а) | 635,03 | 635,03 | 635,03 | 635,03 | 635,03 | 635,03 | 635,03 | 635,03 | 635,03 | 635,03 | 635,03 | 635,03 |
| Угольная котельная с. Новотроицк (с. Новотроицк, ул.Озерная 2) | 472,07 | 472,07 | 472,07 | 472,07 | 472,07 | 472,07 | 472,07 | 472,07 | 472,07 | 472,07 | 472,07 | 472,07 |
| Угольная котельная с. Константиновка (с. Константиновка, ул.Ленина 7-б) | 492,23 | 492,23 | 492,23 | 492,23 | 492,23 | 492,23 | 492,23 | 492,23 | 492,23 | 492,23 | 492,23 | 492,23 |
| Угольная котельная с. Увальское (с. Увальское, ул. Северная 2) | 352,36 | 352,36 | 352,36 | 352,36 | 352,36 | 352,36 | 352,36 | 352,36 | 352,36 | 352,36 | 352,36 | 352,36 |
| Газовая котельная с. Северотатарское (с. Северотатарское, ул Школьная, 1б) | 234,31 | 234,31 | 234,31 | 234,31 | 234,31 | 234,31 | 234,31 | 234,31 | 234,31 | 234,31 | 234,31 | 234,31 |
| Газовая котельная с. Новопервомайское (с. Новопервомайское, ул. Восточная, 22б) | 261,26 | 261,26 | 261,26 | 261,26 | 261,26 | 261,26 | 261,26 | 261,26 | 261,26 | 261,26 | 261,26 | 261,26 |
| Газовая котельная с. Дмитриевка (с. Дмитриевка, пер. Банный, 7а) | 199,40 | 199,40 | 199,40 | 199,40 | 199,40 | 199,40 | 199,40 | 199,40 | 199,40 | 199,40 | 199,40 | 199,40 |
| Газовая котельная д. Неудачино (д. Неудачино, Ул. Центральная, 54б) | 159,81 | 159,81 | 159,81 | 159,81 | 159,81 | 159,81 | 159,81 | 159,81 | 159,81 | 159,81 | 159,81 | 159,81 |
| Газовая котельная с. Киевка (с. Киевка, ул. 9 мая, 35а) | 247,85 | 247,85 | 247,85 | 247,85 | 247,85 | 247,85 | 247,85 | 247,85 | 247,85 | 247,85 | 247,85 | 247,85 |
| Итого по ЕТО №3 МУП «Жилищно-коммунальное хозяйство» | 376,057 | 376,057 | 376,057 | 376,057 | 376,057 | 376,057 | 376,057 | 376,057 | 376,057 | 376,057 | 376,057 | 376,057 |
| Всего по Татарскому муниципальному округу | 283,549 | 283,549 | 316,713 | 322,085 | 322,085 | 322,085 | 322,085 | 322,085 | 322,085 | 245,042 | 245,042 | 245,042 |

Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети

| Наименование показателя | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2035 | 2040 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЕТО №1 - ООО «ТатарскТеплоСбыт» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №1 (г.Татарск, ул.Закриевского,1Б) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отношение величины технологических потерь тепловой энергии к материальной характеристике тепловой сети | 3,119 | 3,119 | 3,870 | 4,219 | 4,219 | 4,219 | 4,219 | 4,219 | 4,219 | 4,219 | 4,219 | 4,219 |
| Отношение величины технологических потерь теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети | 0,00098 | 0,00098 | 0,00098 | 0,00098 | 0,00098 | 0,00098 | 0,00098 | 0,00098 | 0,00098 | 0,00098 | 0,00098 | 0,00098 |
| Котельная №3 (г.Татарск, ул.Ленина, 91Б) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отношение величины технологических потерь тепловой энергии к материальной характеристике тепловой сети | 0,829 | 0,829 | 0,442 | 0,657 | 0,657 | 0,657 | 0,657 | 0,657 | 0,657 | 0,657 | 0,657 | 0,657 |
| Отношение величины технологических потерь теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети | 0,00154 | 0,00154 | 0,00154 | 0,00154 | 0,00154 | 0,00154 | 0,00154 | 0,00154 | 0,00154 | 0,00154 | 0,00154 | 0,00154 |
| Котельная №6 (г.Татарск, ул. Никишкиной 13 А) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отношение величины технологических потерь тепловой энергии к материальной характеристике тепловой сети | 2,236 | 2,236 | 5,929 | 4,500 | 4,500 | 4,500 | 4,500 | 4,500 | 4,500 | 4,500 | 4,500 | 4,500 |
| Отношение величины технологических потерь теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети | 0,00135 | 0,00135 | 0,00135 | 0,00135 | 0,00135 | 0,00135 | 0,00135 | 0,00135 | 0,00135 | 0,00135 | 0,00135 | 0,00135 |
| Котельная №7 (г.Татарск, ул.Закриевского 74А) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отношение величины технологических потерь тепловой энергии к материальной характеристике тепловой сети | 1,031 | 380,713 | 409,562 | 386,759 | 386,759 | 386,759 | 386,759 | 386,759 | 386,759 | 386,759 | 386,759 | 386,759 |
| Отношение величины технологических потерь теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети | 0,00134 | 0,00134 | 0,00134 | 0,00134 | 0,00134 | 0,00134 | 0,00134 | 0,00134 | 0,00134 | 0,00134 | 0,00134 | 0,00134 |
| Котельная №8 (г.Татарск, ул.Аэродромная 1Е) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отношение величины технологических потерь тепловой энергии к материальной характеристике тепловой сети | 1,752 | 1,752 | -3,911 | 0,530 | 0,530 | 0,530 | 0,530 | 0,530 | 0,530 | 0,530 | 0,530 | 0,530 |
| Отношение величины технологических потерь теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети | 0,00085 | 0,00085 | 0,00085 | 0,00085 | 0,00085 | 0,00085 | 0,00085 | 0,00085 | 0,00085 | 0,00085 | 0,00085 | 0,00085 |
| Котельная №11 (г.Татарск, ул. Камышловская 42) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отношение величины технологических потерь тепловой энергии к материальной характеристике тепловой сети | 7,172 | 7,172 | 7,213 | 5,766 | 5,766 | 5,766 | 5,766 | 5,766 | 5,766 | 5,766 | 5,766 | 5,766 |
| Отношение величины технологических потерь теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети | 0,00154 | 0,00154 | 0,00154 | 0,00154 | 0,00154 | 0,00154 | 0,00154 | 0,00154 | 0,00154 | 0,00154 | 0,00154 | 0,00154 |
| Котельная №21 (г.Татарск, ул.Базарная 21) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отношение величины технологических потерь тепловой энергии к материальной характеристике тепловой сети | 4,943 | 4,943 | 6,017 | 13,253 | 13,253 | 13,253 | 13,253 | 13,253 | 13,253 | 13,253 | 13,253 | 13,253 |
| Отношение величины технологических потерь теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети | 0,00180 | 0,00180 | 0,00180 | 0,00180 | 0,00180 | 0,00180 | 0,00180 | 0,00180 | 0,00180 | 0,00180 | 0,00180 | 0,00180 |
| ТКУ-500 (г.Татарск, ул.Интернациональная, 31а) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отношение величины технологических потерь тепловой энергии к материальной характеристике тепловой сети | 5,903 | 5,903 | 35,100 | 24,650 | 24,650 | 24,650 | 24,650 | 24,650 | 24,650 | 24,650 | 24,650 | 24,650 |
| Отношение величины технологических потерь теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети | 0,01375 | 0,01375 | 0,01375 | 0,01375 | 0,01375 | 0,01375 | 0,01375 | 0,01375 | 0,01375 | 0,01375 | 0,01375 | 0,01375 |
| Итого по ЕТО №1 - ООО «ТатарскТеплоСбыт» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отношение величины технологических потерь тепловой энергии к материальной характеристике тепловой сети | 3,37310 | 50,83339 | 58,02786 | 55,04165 | 55,04165 | 55,04165 | 55,04165 | 55,04165 | 55,04165 | 55,04165 | 55,04165 | 55,04165 |
| Отношение величины технологических потерь теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети | 0,00289 | 0,00289 | 0,00289 | 0,00289 | 0,00289 | 0,00289 | 0,00289 | 0,00289 | 0,00289 | 0,00289 | 0,00289 | 0,00289 |
| ЕТО №2 - МУП «Татарсктеплосервис» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №2 (г. Татарск. ул. Носкова, д.6Б) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отношение величины технологических потерь тепловой энергии к материальной характеристике тепловой сети | 6,262 | 6,262 | 6,262 | 6,262 | 6,262 | 6,262 | 6,262 | 6,262 | 6,262 | 6,262 | 6,262 | 6,262 |
| Отношение величины технологических потерь теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети | 0,00301 | 0,00301 | 0,00301 | 0,00301 | 0,00301 | 0,00301 | 0,00301 | 0,00301 | 0,00301 | 0,00301 | 0,00301 | 0,00301 |
| Котельная №9(г. Татарск, пос. Наливная станция, д. 28) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отношение величины технологических потерь тепловой энергии к материальной характеристике тепловой сети | 2,186 | 2,186 | 2,186 | 2,186 | 2,186 | 2,186 | 2,186 | 2,186 | 2,186 | 2,186 | 2,186 | 2,186 |
| Отношение величины технологических потерь теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети | 0,00029 | 0,00029 | 0,00029 | 0,00029 | 0,00029 | 0,00029 | 0,00029 | 0,00029 | 0,00029 | 0,00029 | 0,00029 | 0,00029 |
| Котельная №10 (г. Татарск, ул. Раздольная. д. 11) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отношение величины технологических потерь тепловой энергии к материальной характеристике тепловой сети | 7,247 | 7,247 | 7,247 | 7,247 | 7,247 | 7,247 | 7,247 | 7,247 | 7,247 | 7,247 | 7,247 | 7,247 |
| Отношение величины технологических потерь теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети | 0,00026 | 0,00026 | 0,00026 | 0,00026 | 0,00026 | 0,00026 | 0,00026 | 0,00026 | 0,00026 | 0,00026 | 0,00026 | 0,00026 |
| Котельная №12 (г. Татарск. ул. Комиссарская. д. 246) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отношение величины технологических потерь тепловой энергии к материальной характеристике тепловой сети | 4,293 | 4,293 | 4,293 | 4,293 | 4,293 | 4,293 | 4,293 | 4,293 | 4,293 | 4,293 | 4,293 | 4,293 |
| Отношение величины технологических потерь теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети | 0,00042 | 0,00042 | 0,00042 | 0,00042 | 0,00042 | 0,00042 | 0,00042 | 0,00042 | 0,00042 | 0,00042 | 0,00042 | 0,00042 |
| Котельная №13 (г. Татарск. ул. Татарская, д. 126) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отношение величины технологических потерь тепловой энергии к материальной характеристике тепловой сети | 4,852 | 4,852 | 4,852 | 4,852 | 4,852 | 4,852 | 4,852 | 4,852 | 4,852 | 4,852 | 4,852 | 4,852 |
| Отношение величины технологических потерь теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети | 0,00095 | 0,00095 | 0,00095 | 0,00095 | 0,00095 | 0,00095 | 0,00095 | 0,00095 | 0,00095 | 0,00095 | 0,00095 | 0,00095 |
| Котельная №14 (г. Татарск. ул. Александра Матросова, д. 191) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отношение величины технологических потерь тепловой энергии к материальной характеристике тепловой сети | 30,076 | 30,076 | 30,076 | 30,076 | 30,076 | 30,076 | 30,076 | 30,076 | 30,076 | 30,076 | 30,076 | 30,076 |
| Отношение величины технологических потерь теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети | 0,00110 | 0,00110 | 0,00110 | 0,00110 | 0,00110 | 0,00110 | 0,00110 | 0,00110 | 0,00110 | 0,00110 | 0,00110 | 0,00110 |
| Котельная №16 (г. Татарск. ул. Садовая, д. 109Б) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отношение величины технологических потерь тепловой энергии к материальной характеристике тепловой сети | 25,142 | 25,142 | 25,142 | 25,142 | 25,142 | 25,142 | 25,142 | 25,142 | 25,142 | 25,142 | 25,142 | 25,142 |
| Отношение величины технологических потерь теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети | 0,00221 | 0,00221 | 0,00221 | 0,00221 | 0,00221 | 0,00221 | 0,00221 | 0,00221 | 0,00221 | 0,00221 | 0,00221 | 0,00221 |
| Котельная №17 (г. Татарск. ул. Краснофлотская. д. 1) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отношение величины технологических потерь тепловой энергии к материальной характеристике тепловой сети | 4,900 | 4,900 | 4,900 | 4,900 | 4,900 | 4,900 | 4,900 | 4,900 | 4,900 | 4,900 | 4,900 | 4,900 |
| Отношение величины технологических потерь теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети | 0,00030 | 0,00030 | 0,00030 | 0,00030 | 0,00030 | 0,00030 | 0,00030 | 0,00030 | 0,00030 | 0,00030 | 0,00030 | 0,00030 |
| Котельная №20 (г. Татарск. ул. Ленина, д. 112В) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отношение величины технологических потерь тепловой энергии к материальной характеристике тепловой сети | 6,489 | 6,489 | 6,489 | 6,489 | 6,489 | 6,489 | 6,489 | 6,489 | 6,489 | 6,489 | 6,489 | 6,489 |
| Отношение величины технологических потерь теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети | 0,00031 | 0,00031 | 0,00031 | 0,00031 | 0,00031 | 0,00031 | 0,00031 | 0,00031 | 0,00031 | 0,00031 | 0,00031 | 0,00031 |
| Котельная №22 (г. Татарск. ул. Василевского. д. 5) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отношение величины технологических потерь тепловой энергии к материальной характеристике тепловой сети | 3,057 | 3,057 | 3,057 | 3,057 | 3,057 | 3,057 | 3,057 | 3,057 | 3,057 | 3,057 | 3,057 | 3,057 |
| Отношение величины технологических потерь теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети | 0,00021 | 0,00021 | 0,00021 | 0,00021 | 0,00021 | 0,00021 | 0,00021 | 0,00021 | 0,00021 | 0,00021 | 0,00021 | 0,00021 |
| Котельная №25 (г. Татарск. ул. Северная, д. 2а) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отношение величины технологических потерь тепловой энергии к материальной характеристике тепловой сети | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Отношение величины технологических потерь теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети | 0,00054 | 0,00054 | 0,00054 | 0,00054 | 0,00054 | 0,00054 | 0,00054 | 0,00054 | 0,00054 | 0,00054 | 0,00054 | 0,00054 |
| Котельная №28 (г. Татарск, пос. Южный, д. 40а) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отношение величины технологических потерь тепловой энергии к материальной характеристике тепловой сети | 7,007 | 7,007 | 7,007 | 7,007 | 7,007 | 7,007 | 7,007 | 7,007 | 7,007 | 7,007 | 7,007 | 7,007 |
| Отношение величины технологических потерь теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети | 0,00016 | 0,00016 | 0,00016 | 0,00016 | 0,00016 | 0,00016 | 0,00016 | 0,00016 | 0,00016 | 0,00016 | 0,00016 | 0,00016 |
| Котельная №31 (г. Татарск, ул. Александра Матросова, д. 106) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отношение величины технологических потерь тепловой энергии к материальной характеристике тепловой сети | 5,735 | 5,735 | 5,735 | 5,735 | 5,735 | 5,735 | 5,735 | 5,735 | 5,735 | 5,735 | 5,735 | 5,735 |
| Отношение величины технологических потерь теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети | 0,00018 | 0,00018 | 0,00018 | 0,00018 | 0,00018 | 0,00018 | 0,00018 | 0,00018 | 0,00018 | 0,00018 | 0,00018 | 0,00018 |
| Котельная с. д/сад 11 (г. Татарск, ул.Телегина, 11А) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отношение величины технологических потерь тепловой энергии к материальной характеристике тепловой сети | 20,747 | 20,747 | 20,747 | 20,747 | 20,747 | 20,747 | 20,747 | 20,747 | 20,747 | 20,747 | 20,747 | 20,747 |
| Отношение величины технологических потерь теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети | 0,00098 | 0,00098 | 0,00098 | 0,00098 | 0,00098 | 0,00098 | 0,00098 | 0,00098 | 0,00098 | 0,00098 | 0,00098 | 0,00098 |
| Итого по ЕТО №2 - МУП «Татарсктеплосервис» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отношение величины технологических потерь тепловой энергии к материальной характеристике тепловой сети | 9,14237 | 9,14237 | 9,14237 | 9,14237 | 9,14237 | 9,14237 | 9,14237 | 9,14237 | 9,14237 | 9,14237 | 9,14237 | 9,14237 |
| Отношение величины технологических потерь теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети | 0,00078 | 0,00078 | 0,00078 | 0,00078 | 0,00078 | 0,00078 | 0,00078 | 0,00078 | 0,00078 | 0,00078 | 0,00078 | 0,00078 |
| ЕТО №3 МУП «Жилищно-коммунальное хозяйство» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Угольная котельная с.Зубовка (с.Зубовка, ул. Ленина 5-г) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отношение величины технологических потерь тепловой энергии к материальной характеристике тепловой сети | 1,163 | 1,163 | 1,163 | 1,163 | 1,163 | 1,163 | 1,163 | 1,163 | 1,163 | 1,163 | 1,163 | 1,163 |
| Отношение величины технологических потерь теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети | 0,00054 | 0,00054 | 0,00054 | 0,00054 | 0,00054 | 0,00054 | 0,00054 | 0,00054 | 0,00054 | 0,00054 | 0,00054 | 0,00054 |
| Угольная котельная с.Казаткуль (с.Казаткуль, ул.Зеленая 2-а) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отношение величины технологических потерь тепловой энергии к материальной характеристике тепловой сети | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Отношение величины технологических потерь теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Угольная котельная д. Новоалександровка (д. Новоалександровка, пер. Школьный 1-а) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отношение величины технологических потерь тепловой энергии к материальной характеристике тепловой сети | 0,393 | 0,393 | 0,393 | 0,393 | 0,393 | 0,393 | 0,393 | 0,393 | 0,393 | 0,393 | 0,393 | 0,393 |
| Отношение величины технологических потерь теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети | 0,00044 | 0,00044 | 0,00044 | 0,00044 | 0,00044 | 0,00044 | 0,00044 | 0,00044 | 0,00044 | 0,00044 | 0,00044 | 0,00044 |
| Угольная котельная с. Успенка (с. Успенка, ул.Новая 9-а) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отношение величины технологических потерь тепловой энергии к материальной характеристике тепловой сети | 0,812 | 0,812 | 0,812 | 0,812 | 0,812 | 0,812 | 0,812 | 0,812 | 0,812 | 0,812 | 0,812 | 0,812 |
| Отношение величины технологических потерь теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети | 0,00091 | 0,00091 | 0,00091 | 0,00091 | 0,00091 | 0,00091 | 0,00091 | 0,00091 | 0,00091 | 0,00091 | 0,00091 | 0,00091 |
| Угольная котельная с.Николаевка (с. Николаевка, ул.Ленина 42-б) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отношение величины технологических потерь тепловой энергии к материальной характеристике тепловой сети | 0,381 | 0,381 | 0,381 | 0,381 | 0,381 | 0,381 | 0,381 | 0,381 | 0,381 | 0,381 | 0,381 | 0,381 |
| Отношение величины технологических потерь теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети | 0,00044 | 0,00044 | 0,00044 | 0,00044 | 0,00044 | 0,00044 | 0,00044 | 0,00044 | 0,00044 | 0,00044 | 0,00044 | 0,00044 |
| Угольная котельная с.Кочневка (с.Кочневка, ул.Солнечная 35-а) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отношение величины технологических потерь тепловой энергии к материальной характеристике тепловой сети | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Отношение величины технологических потерь теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Угольная котельная с.Козловка (с.Козловка, ул.Грязнова 20-а) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отношение величины технологических потерь тепловой энергии к материальной характеристике тепловой сети | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Отношение величины технологических потерь теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Угольная котельная с.Константиновка (с.Константиновка, ул.Ленина 66-б) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отношение величины технологических потерь тепловой энергии к материальной характеристике тепловой сети | 1,437 | 1,437 | 1,437 | 1,437 | 1,437 | 1,437 | 1,437 | 1,437 | 1,437 | 1,437 | 1,437 | 1,437 |
| Отношение величины технологических потерь теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети | 0,00016 | 0,00016 | 0,00016 | 0,00016 | 0,00016 | 0,00016 | 0,00016 | 0,00016 | 0,00016 | 0,00016 | 0,00016 | 0,00016 |
| Угольная котельная с.Новомихайловка (с.Новомихайловка, ул. Гагарина 1-а) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отношение величины технологических потерь тепловой энергии к материальной характеристике тепловой сети | 0,323 | 0,323 | 0,323 | 0,323 | 0,323 | 0,323 | 0,323 | 0,323 | 0,323 | 0,323 | 0,323 | 0,323 |
| Отношение величины технологических потерь теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети | 0,00038 | 0,00038 | 0,00038 | 0,00038 | 0,00038 | 0,00038 | 0,00038 | 0,00038 | 0,00038 | 0,00038 | 0,00038 | 0,00038 |
| Угольная котельная с.Орловка (с.Орловка, ул.Молодежная 10-б) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отношение величины технологических потерь тепловой энергии к материальной характеристике тепловой сети | 0,758 | 0,758 | 0,758 | 0,758 | 0,758 | 0,758 | 0,758 | 0,758 | 0,758 | 0,758 | 0,758 | 0,758 |
| Отношение величины технологических потерь теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети | 0,00051 | 0,00051 | 0,00051 | 0,00051 | 0,00051 | 0,00051 | 0,00051 | 0,00051 | 0,00051 | 0,00051 | 0,00051 | 0,00051 |
| Угольная котельная с.Ускюль (с.Ускюль, ул.Центральная 21-а) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отношение величины технологических потерь тепловой энергии к материальной характеристике тепловой сети | 1,055 | 1,055 | 1,055 | 1,055 | 1,055 | 1,055 | 1,055 | 1,055 | 1,055 | 1,055 | 1,055 | 1,055 |
| Отношение величины технологических потерь теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети | 0,00052 | 0,00052 | 0,00052 | 0,00052 | 0,00052 | 0,00052 | 0,00052 | 0,00052 | 0,00052 | 0,00052 | 0,00052 | 0,00052 |
| Угольная котельная с.Казачий Мыс (с.Казачий Мыс, ул.Береговая 8) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отношение величины технологических потерь тепловой энергии к материальной характеристике тепловой сети | 0,846 | 0,846 | 0,846 | 0,846 | 0,846 | 0,846 | 0,846 | 0,846 | 0,846 | 0,846 | 0,846 | 0,846 |
| Отношение величины технологических потерь теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети | 0,00069 | 0,00069 | 0,00069 | 0,00069 | 0,00069 | 0,00069 | 0,00069 | 0,00069 | 0,00069 | 0,00069 | 0,00069 | 0,00069 |
| Угольная котельная с.Казачий Мыс (с.Казачий Мыс пер. Больничный, 3) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отношение величины технологических потерь тепловой энергии к материальной характеристике тепловой сети | 4,473 | 4,473 | 4,473 | 4,473 | 4,473 | 4,473 | 4,473 | 4,473 | 4,473 | 4,473 | 4,473 | 4,473 |
| Отношение величины технологических потерь теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети | 0,00364 | 0,00364 | 0,00364 | 0,00364 | 0,00364 | 0,00364 | 0,00364 | 0,00364 | 0,00364 | 0,00364 | 0,00364 | 0,00364 |
| Угольная котельная с.Красноярка (с.Красноярка, ул.Береговая 24-б) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отношение величины технологических потерь тепловой энергии к материальной характеристике тепловой сети | 0,471 | 0,471 | 0,471 | 0,471 | 0,471 | 0,471 | 0,471 | 0,471 | 0,471 | 0,471 | 0,471 | 0,471 |
| Отношение величины технологических потерь теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети | 0,00033 | 0,00033 | 0,00033 | 0,00033 | 0,00033 | 0,00033 | 0,00033 | 0,00033 | 0,00033 | 0,00033 | 0,00033 | 0,00033 |
| Угольная котельная с.Новопокровка (с.Новопокровка, ул.Центральная, 2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отношение величины технологических потерь тепловой энергии к материальной характеристике тепловой сети | 0,782 | 0,782 | 0,782 | 0,782 | 0,782 | 0,782 | 0,782 | 0,782 | 0,782 | 0,782 | 0,782 | 0,782 |
| Отношение величины технологических потерь теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети | 0,00170 | 0,00170 | 0,00170 | 0,00170 | 0,00170 | 0,00170 | 0,00170 | 0,00170 | 0,00170 | 0,00170 | 0,00170 | 0,00170 |
| Угольная котельная с.Новопокровка (с.Новопокровка, ул.Зеленая 32) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отношение величины технологических потерь тепловой энергии к материальной характеристике тепловой сети | 0,463 | 0,463 | 0,463 | 0,463 | 0,463 | 0,463 | 0,463 | 0,463 | 0,463 | 0,463 | 0,463 | 0,463 |
| Отношение величины технологических потерь теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети | 0,00151 | 0,00151 | 0,00151 | 0,00151 | 0,00151 | 0,00151 | 0,00151 | 0,00151 | 0,00151 | 0,00151 | 0,00151 | 0,00151 |
| Угольная котельная д. Первомихайловка (д. Первомихайловка, ул. Гагарина 1-а) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отношение величины технологических потерь тепловой энергии к материальной характеристике тепловой сети | 4,809 | 4,809 | 4,809 | 4,809 | 4,809 | 4,809 | 4,809 | 4,809 | 4,809 | 4,809 | 4,809 | 4,809 |
| Отношение величины технологических потерь теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети | 0,00133 | 0,00133 | 0,00133 | 0,00133 | 0,00133 | 0,00133 | 0,00133 | 0,00133 | 0,00133 | 0,00133 | 0,00133 | 0,00133 |
| Угольная котельная, с. Лопатино (с. Лопатино, пл.Центральная, 1-а) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отношение величины технологических потерь тепловой энергии к материальной характеристике тепловой сети | 0,860 | 0,860 | 0,860 | 0,860 | 0,860 | 0,860 | 0,860 | 0,860 | 0,860 | 0,860 | 0,860 | 0,860 |
| Отношение величины технологических потерь теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети | 0,00089 | 0,00089 | 0,00089 | 0,00089 | 0,00089 | 0,00089 | 0,00089 | 0,00089 | 0,00089 | 0,00089 | 0,00089 | 0,00089 |
| Угольная котельная д. Тайлаково (д. Тайлаково, ул.Озерная 17-а) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отношение величины технологических потерь тепловой энергии к материальной характеристике тепловой сети | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Отношение величины технологических потерь теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Угольная котельная с. Никулино (с. Никулино, ул.Озерная 2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отношение величины технологических потерь тепловой энергии к материальной характеристике тепловой сети | 1,436 | 1,436 | 1,436 | 1,436 | 1,436 | 1,436 | 1,436 | 1,436 | 1,436 | 1,436 | 1,436 | 1,436 |
| Отношение величины технологических потерь теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети | 0,00148 | 0,00148 | 0,00148 | 0,00148 | 0,00148 | 0,00148 | 0,00148 | 0,00148 | 0,00148 | 0,00148 | 0,00148 | 0,00148 |
| Угольная котельная. с.Никулино (с. Никулино, ул.Северная 33-а) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отношение величины технологических потерь тепловой энергии к материальной характеристике тепловой сети | 12,710 | 12,710 | 12,710 | 12,710 | 12,710 | 12,710 | 12,710 | 12,710 | 12,710 | 12,710 | 12,710 | 12,710 |
| Отношение величины технологических потерь теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети | 0,01313 | 0,01313 | 0,01313 | 0,01313 | 0,01313 | 0,01313 | 0,01313 | 0,01313 | 0,01313 | 0,01313 | 0,01313 | 0,01313 |
| Угольная котельная с. Новотроицк (с. Новотроицк, ул.Озерная 2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отношение величины технологических потерь тепловой энергии к материальной характеристике тепловой сети | 0,383 | 0,383 | 0,383 | 0,383 | 0,383 | 0,383 | 0,383 | 0,383 | 0,383 | 0,383 | 0,383 | 0,383 |
| Отношение величины технологических потерь теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети | 0,00030 | 0,00030 | 0,00030 | 0,00030 | 0,00030 | 0,00030 | 0,00030 | 0,00030 | 0,00030 | 0,00030 | 0,00030 | 0,00030 |
| Угольная котельная с. Константиновка (с. Константиновка, ул.Ленина 7-б) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отношение величины технологических потерь тепловой энергии к материальной характеристике тепловой сети | 12,947 | 12,947 | 12,947 | 12,947 | 12,947 | 12,947 | 12,947 | 12,947 | 12,947 | 12,947 | 12,947 | 12,947 |
| Отношение величины технологических потерь теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети | 0,00205 | 0,00205 | 0,00205 | 0,00205 | 0,00205 | 0,00205 | 0,00205 | 0,00205 | 0,00205 | 0,00205 | 0,00205 | 0,00205 |
| Угольная котельная с. Увальское (с. Увальское, ул. Северная 2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отношение величины технологических потерь тепловой энергии к материальной характеристике тепловой сети | 1,067 | 1,067 | 1,067 | 1,067 | 1,067 | 1,067 | 1,067 | 1,067 | 1,067 | 1,067 | 1,067 | 1,067 |
| Отношение величины технологических потерь теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети | 0,00057 | 0,00057 | 0,00057 | 0,00057 | 0,00057 | 0,00057 | 0,00057 | 0,00057 | 0,00057 | 0,00057 | 0,00057 | 0,00057 |
| Газовая котельная с. Северотатарское (с. Северотатарское, ул Школьная, 1б) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отношение величины технологических потерь тепловой энергии к материальной характеристике тепловой сети | 1,128 | 1,128 | 1,128 | 1,128 | 1,128 | 1,128 | 1,128 | 1,128 | 1,128 | 1,128 | 1,128 | 1,128 |
| Отношение величины технологических потерь теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети | 0,00031 | 0,00031 | 0,00031 | 0,00031 | 0,00031 | 0,00031 | 0,00031 | 0,00031 | 0,00031 | 0,00031 | 0,00031 | 0,00031 |
| Газовая котельная с. Новопервомайское (с. Новопервомайское, ул. Восточная, 22б) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отношение величины технологических потерь тепловой энергии к материальной характеристике тепловой сети | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Отношение величины технологических потерь теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети | 0,00048 | 0,00048 | 0,00048 | 0,00048 | 0,00048 | 0,00048 | 0,00048 | 0,00048 | 0,00048 | 0,00048 | 0,00048 | 0,00048 |
| Газовая котельная с. Дмитриевка (с. Дмитриевка, пер. Банный, 7а) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отношение величины технологических потерь тепловой энергии к материальной характеристике тепловой сети | 2,040 | 2,040 | 2,040 | 2,040 | 2,040 | 2,040 | 2,040 | 2,040 | 2,040 | 2,040 | 2,040 | 2,040 |
| Отношение величины технологических потерь теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети | 0,00046 | 0,00046 | 0,00046 | 0,00046 | 0,00046 | 0,00046 | 0,00046 | 0,00046 | 0,00046 | 0,00046 | 0,00046 | 0,00046 |
| Газовая котельная д. Неудачино (д. Неудачино, Ул. Центральная, 54б) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отношение величины технологических потерь тепловой энергии к материальной характеристике тепловой сети | 5,353 | 5,353 | 5,353 | 5,353 | 5,353 | 5,353 | 5,353 | 5,353 | 5,353 | 5,353 | 5,353 | 5,353 |
| Отношение величины технологических потерь теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети | 0,00159 | 0,00159 | 0,00159 | 0,00159 | 0,00159 | 0,00159 | 0,00159 | 0,00159 | 0,00159 | 0,00159 | 0,00159 | 0,00159 |
| Газовая котельная с. Киевка (с. Киевка, ул. 9 мая, 35а) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отношение величины технологических потерь тепловой энергии к материальной характеристике тепловой сети | 1,520 | 1,520 | 1,520 | 1,520 | 1,520 | 1,520 | 1,520 | 1,520 | 1,520 | 1,520 | 1,520 | 1,520 |
| Отношение величины технологических потерь теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети | 0,00058 | 0,00058 | 0,00058 | 0,00058 | 0,00058 | 0,00058 | 0,00058 | 0,00058 | 0,00058 | 0,00058 | 0,00058 | 0,00058 |
| Итого по ЕТО №3 МУП «Жилищно-коммунальное хозяйство» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отношение величины технологических потерь тепловой энергии к материальной характеристике тепловой сети | 2,30451 | 2,30451 | 2,30451 | 2,30451 | 2,30451 | 2,30451 | 2,30451 | 2,30451 | 2,30451 | 2,30451 | 2,30451 | 2,30451 |
| Отношение величины технологических потерь теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети | 0,00140 | 0,00140 | 0,00140 | 0,00140 | 0,00140 | 0,00140 | 0,00140 | 0,00140 | 0,00140 | 0,00140 | 0,00140 | 0,00140 |
| Всего по Татарскому муниципальному округу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отношение величины технологических потерь тепловой энергии к материальной характеристике тепловой сети | 4,93999 | 20,76009 | 23,15825 | 22,16284 | 22,16284 | 22,16284 | 22,16284 | 22,16284 | 22,16284 | 22,16284 | 22,16284 | 22,16284 |
| Отношение величины технологических потерь теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети | 0,00169 | 0,00169 | 0,00169 | 0,00169 | 0,00169 | 0,00169 | 0,00169 | 0,00169 | 0,00169 | 0,00169 | 0,00169 | 0,00169 |

Коэффициент использования установленной тепловой мощности

| Наименование показателя | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2035 | 2040 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЕТО №1 - ООО «ТатарскТеплоСбыт» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №1 (г.Татарск, ул.Закриевского,1Б) | 82,6 | 82,6 | 82,6 | 82,6 | 82,6 | 82,6 | 82,6 | 82,6 | 82,6 | 82,6 | 60,9 | 60,9 |
| Котельная №3 (г.Татарск, ул.Ленина, 91Б) | 143,5 | 143,5 | 143,5 | 143,5 | 143,5 | 143,5 | 143,5 | 143,5 | 143,5 | 143,5 | 72,0 | 72,0 |
| Котельная №6 (г.Татарск, ул. Никишкиной 13 А) | 81,8 | 81,8 | 81,8 | 81,8 | 81,8 | 81,8 | 81,8 | 81,8 | 81,8 | 81,8 | 81,8 | 81,8 |
| Котельная №7 (г.Татарск, ул.Закриевского 74А) | 128,6 | 128,6 | 128,6 | 128,6 | 128,6 | 128,6 | 128,6 | 128,6 | 128,6 | 128,6 | 79,0 | 79,0 |
| Котельная №8 (г.Татарск, ул.Аэродромная 1Е) | 79,7 | 79,7 | 79,7 | 79,7 | 79,7 | 79,7 | 79,7 | 79,7 | 79,7 | 79,7 | 51,4 | 51,4 |
| Котельная №11 (г.Татарск, ул. Камышловская 42) | 99,2 | 99,2 | 99,2 | 99,2 | 99,2 | 99,2 | 99,2 | 99,2 | 99,2 | 99,2 | 48,7 | 48,7 |
| Котельная №21 (г.Татарск, ул.Базарная 21) | 84,1 | 84,1 | 84,1 | 84,1 | 84,1 | 84,1 | 84,1 | 84,1 | 84,1 | 84,1 | 66,6 | 66,6 |
| ТКУ-500 (г.Татарск, ул.Интернациональная, 31а) | 104,4 | 104,4 | 104,4 | 104,4 | 104,4 | 104,4 | 104,4 | 104,4 | 104,4 | 104,4 | 52,2 | 52,2 |
| Итого по ЕТО №1 - ООО «ТатарскТеплоСбыт» | 100,5 | 100,5 | 100,5 | 100,5 | 100,5 | 100,5 | 100,5 | 100,5 | 100,5 | 100,5 | 64,1 | 64,1 |
| ЕТО №2 - МУП «Татарсктеплосервис» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №2 (г. Татарск. ул. Носкова, д.6Б) | 136,0 | 136,0 | 136,0 | 136,0 | 136,0 | 136,0 | 136,0 | 136,0 | 136,0 | 136,0 | 70,2 | 70,2 |
| Котельная №9(г. Татарск, пос. Наливная станция, д. 28) | 25,8 | 25,8 | 25,8 | 25,8 | 25,8 | 25,8 | 25,8 | 25,8 | 25,8 | 25,8 | 25,8 | 25,8 |
| Котельная №10 (г. Татарск, ул. Раздольная. д. 11) | 7,1 | 7,1 | 7,1 | 7,1 | 7,1 | 7,1 | 7,1 | 7,1 | 7,1 | 7,1 | 7,1 | 7,1 |
| Котельная №12 (г. Татарск. ул. Комиссарская. д. 246) | 26,0 | 26,0 | 26,0 | 26,0 | 26,0 | 26,0 | 26,0 | 26,0 | 26,0 | 26,0 | 26,0 | 26,0 |
| Котельная №13 (г. Татарск. ул. Татарская, д. 126) | 14,6 | 14,6 | 14,6 | 14,6 | 14,6 | 14,6 | 14,6 | 14,6 | 14,6 | 14,6 | 14,6 | 14,6 |
| Котельная №14 (г. Татарск. ул. Александра Матросова, д. 191) | 7,4 | 7,4 | 7,4 | 7,4 | 7,4 | 7,4 | 7,4 | 7,4 | 7,4 | 7,4 | 7,4 | 7,4 |
| Котельная №16 (г. Татарск. ул. Садовая, д. 109Б) | 28,4 | 28,4 | 28,4 | 28,4 | 28,4 | 28,4 | 28,4 | 28,4 | 28,4 | 28,4 | 28,4 | 28,4 |
| Котельная №17 (г. Татарск. ул. Краснофлотская. д. 1) | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 |
| Котельная №20 (г. Татарск. ул. Ленина, д. 112В) | 19,6 | 19,6 | 19,6 | 19,6 | 19,6 | 19,6 | 19,6 | 19,6 | 19,6 | 19,6 | 19,6 | 19,6 |
| Котельная №22 (г. Татарск. ул. Василевского. д. 5) | 25,3 | 25,3 | 25,3 | 25,3 | 25,3 | 25,3 | 25,3 | 25,3 | 25,3 | 25,3 | 25,3 | 25,3 |
| Котельная №25 (г. Татарск. ул. Северная, д. 2а) | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 5,3 |
| Котельная №28 (г. Татарск, пос. Южный, д. 40а) | 19,8 | 19,8 | 19,8 | 19,8 | 19,8 | 19,8 | 19,8 | 19,8 | 19,8 | 19,8 | 17,2 | 17,2 |
| Котельная №31 (г. Татарск, ул. Александра Матросова, д. 106) | 12,2 | 12,2 | 12,2 | 12,2 | 12,2 | 12,2 | 12,2 | 12,2 | 12,2 | 12,2 | 12,2 | 12,2 |
| Котельная с. д/сад 11 (г. Татарск, ул.Телегина, 11А) | 28,5 | 28,5 | 28,5 | 28,5 | 28,5 | 28,5 | 28,5 | 28,5 | 28,5 | 28,5 | 28,5 | 28,5 |
| Итого по ЕТО №2 - МУП «Татарсктеплосервис» | 27,2 | 27,2 | 27,2 | 27,2 | 27,2 | 27,2 | 27,2 | 27,2 | 27,2 | 27,2 | 22,3 | 22,3 |
| ЕТО №3 МУП «Жилищно-коммунальное хозяйство» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Угольная котельная с.Зубовка (с.Зубовка, ул. Ленина 5-г) | 27,0 | 27,0 | 27,0 | 27,0 | 27,0 | 27,0 | 27,0 | 27,0 | 27,0 | 27,0 | 27,0 | 27,0 |
| Угольная котельная с.Казаткуль (с.Казаткуль, ул.Зеленая 2-а) | 16,7 | 16,7 | 16,7 | 16,7 | 16,7 | 16,7 | 16,7 | 16,7 | 16,7 | 16,7 | 16,7 | 16,7 |
| Угольная котельная д. Новоалександровка (д. Новоалександровка, пер. Школьный 1-а) | 24,3 | 24,3 | 24,3 | 24,3 | 24,3 | 24,3 | 24,3 | 24,3 | 24,3 | 24,3 | 24,3 | 24,3 |
| Угольная котельная с. Успенка (с. Успенка, ул.Новая 9-а) | 30,8 | 30,8 | 30,8 | 30,8 | 30,8 | 30,8 | 30,8 | 30,8 | 30,8 | 30,8 | 30,8 | 30,8 |
| Угольная котельная с.Николаевка (с. Николаевка, ул.Ленина 42-б) | 40,2 | 40,2 | 40,2 | 40,2 | 40,2 | 40,2 | 40,2 | 40,2 | 40,2 | 40,2 | 40,2 | 40,2 |
| Угольная котельная с.Кочневка (с.Кочневка, ул.Солнечная 35-а) | 42,6 | 42,6 | 42,6 | 42,6 | 42,6 | 42,6 | 42,6 | 42,6 | 42,6 | 42,6 | 42,6 | 42,6 |
| Угольная котельная с.Козловка (с.Козловка, ул.Грязнова 20-а) | 14,2 | 14,2 | 14,2 | 14,2 | 14,2 | 14,2 | 14,2 | 14,2 | 14,2 | 14,2 | 14,2 | 14,2 |
| Угольная котельная с.Константиновка (с.Константиновка, ул.Ленина 66-б) | 6,8 | 6,8 | 6,8 | 6,8 | 6,8 | 6,8 | 6,8 | 6,8 | 6,8 | 6,8 | 6,8 | 6,8 |
| Угольная котельная с.Новомихайловка (с.Новомихайловка, ул. Гагарина 1-а) | 33,5 | 33,5 | 33,5 | 33,5 | 33,5 | 33,5 | 33,5 | 33,5 | 33,5 | 33,5 | 33,5 | 33,5 |
| Угольная котельная с.Орловка (с.Орловка, ул.Молодежная 10-б) | 18,4 | 18,4 | 18,4 | 18,4 | 18,4 | 18,4 | 18,4 | 18,4 | 18,4 | 18,4 | 18,4 | 18,4 |
| Угольная котельная с.Ускюль (с.Ускюль, ул.Центральная 21-а) | 26,3 | 26,3 | 26,3 | 26,3 | 26,3 | 26,3 | 26,3 | 26,3 | 26,3 | 26,3 | 26,3 | 26,3 |
| Угольная котельная с.Казачий Мыс (с.Казачий Мыс, ул.Береговая 8) | 20,1 | 20,1 | 20,1 | 20,1 | 20,1 | 20,1 | 20,1 | 20,1 | 20,1 | 20,1 | 20,1 | 20,1 |
| Угольная котельная с.Казачий Мыс (с.Казачий Мыс пер. Больничный, 3) | 190,0 | 190,0 | 190,0 | 190,0 | 190,0 | 190,0 | 190,0 | 190,0 | 190,0 | 190,0 | 88,7 | 88,7 |
| Угольная котельная с.Красноярка (с.Красноярка, ул.Береговая 24-б) | 40,1 | 40,1 | 40,1 | 40,1 | 40,1 | 40,1 | 40,1 | 40,1 | 40,1 | 40,1 | 40,1 | 40,1 |
| Угольная котельная с.Новопокровка (с.Новопокровка, ул.Центральная, 2) | 27,6 | 27,6 | 27,6 | 27,6 | 27,6 | 27,6 | 27,6 | 27,6 | 27,6 | 27,6 | 27,6 | 27,6 |
| Угольная котельная с.Новопокровка (с.Новопокровка, ул.Зеленая 32) | 32,8 | 32,8 | 32,8 | 32,8 | 32,8 | 32,8 | 32,8 | 32,8 | 32,8 | 32,8 | 32,8 | 32,8 |
| Угольная котельная д. Первомихайловка (д. Первомихайловка, ул. Гагарина 1-а) | 9,1 | 9,1 | 9,1 | 9,1 | 9,1 | 9,1 | 9,1 | 9,1 | 9,1 | 9,1 | 9,1 | 9,1 |
| Угольная котельная, с. Лопатино (с. Лопатино, пл.Центральная, 1-а) | 24,5 | 24,5 | 24,5 | 24,5 | 24,5 | 24,5 | 24,5 | 24,5 | 24,5 | 24,5 | 24,5 | 24,5 |
| Угольная котельная д. Тайлаково (д. Тайлаково, ул.Озерная 17-а) | 99,3 | 99,3 | 99,3 | 99,3 | 99,3 | 99,3 | 99,3 | 99,3 | 99,3 | 99,3 | 85,7 | 85,7 |
| Угольная котельная с. Никулино (с. Никулино, ул.Озерная 2) | 44,2 | 44,2 | 44,2 | 44,2 | 44,2 | 44,2 | 44,2 | 44,2 | 44,2 | 44,2 | 44,2 | 44,2 |
| Угольная котельная. с.Никулино (с. Никулино, ул.Северная 33-а) | 68,9 | 68,9 | 68,9 | 68,9 | 68,9 | 68,9 | 68,9 | 68,9 | 68,9 | 68,9 | 68,9 | 68,9 |
| Угольная котельная с. Новотроицк (с. Новотроицк, ул.Озерная 2) | 32,3 | 32,3 | 32,3 | 32,3 | 32,3 | 32,3 | 32,3 | 32,3 | 32,3 | 32,3 | 32,3 | 32,3 |
| Угольная котельная с. Константиновка (с. Константиновка, ул.Ленина 7-б) | 29,9 | 29,9 | 29,9 | 29,9 | 29,9 | 29,9 | 29,9 | 29,9 | 29,9 | 29,9 | 29,9 | 29,9 |
| Угольная котельная с. Увальское (с. Увальское, ул. Северная 2) | 13,5 | 13,5 | 13,5 | 13,5 | 13,5 | 13,5 | 13,5 | 13,5 | 13,5 | 13,5 | 13,5 | 13,5 |
| Газовая котельная с. Северотатарское (с. Северотатарское, ул Школьная, 1б) | 82,8 | 82,8 | 82,8 | 82,8 | 82,8 | 82,8 | 82,8 | 82,8 | 82,8 | 82,8 | 82,8 | 82,8 |
| Газовая котельная с. Новопервомайское (с. Новопервомайское, ул. Восточная, 22б) | 76,2 | 76,2 | 76,2 | 76,2 | 76,2 | 76,2 | 76,2 | 76,2 | 76,2 | 76,2 | 76,2 | 76,2 |
| Газовая котельная с. Дмитриевка (с. Дмитриевка, пер. Банный, 7а) | 78,8 | 78,8 | 78,8 | 78,8 | 78,8 | 78,8 | 78,8 | 78,8 | 78,8 | 78,8 | 78,8 | 78,8 |
| Газовая котельная д. Неудачино (д. Неудачино, Ул. Центральная, 54б) | 85,4 | 85,4 | 85,4 | 85,4 | 85,4 | 85,4 | 85,4 | 85,4 | 85,4 | 85,4 | 85,4 | 85,4 |
| Газовая котельная с. Киевка (с. Киевка, ул. 9 мая, 35а) | 91,9 | 91,9 | 91,9 | 91,9 | 91,9 | 91,9 | 91,9 | 91,9 | 91,9 | 91,9 | 63,7 | 63,7 |
| Итого ЕТО №3 МУП «Жилищно-коммунальное хозяйство» | 45,8 | 45,8 | 45,8 | 45,8 | 45,8 | 45,8 | 45,8 | 45,8 | 45,8 | 45,8 | 40,9 | 40,9 |
| Итого по Татарскому муниципальному округу | 57,8 | 57,8 | 57,8 | 57,8 | 57,8 | 57,8 | 57,8 | 57,8 | 57,8 | 57,8 | 42,4 | 42,4 |

Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке

| Наименование показателя | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2035 | 2040 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЕТО №1 - ООО «ТатарскТеплоСбыт» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №1 (г.Татарск, ул.Закриевского,1Б) | 0,00521 | 0,00521 | 0,00521 | 0,00521 | 0,00521 | 0,00521 | 0,00521 | 0,00521 | 0,00521 | 0,00521 | 0,00521 | 0,00521 |
| Котельная №3 (г.Татарск, ул.Ленина, 91Б) | 0,00813 | 0,00813 | 0,00813 | 0,00813 | 0,00813 | 0,00813 | 0,00813 | 0,00813 | 0,00813 | 0,00813 | 0,00813 | 0,00813 |
| Котельная №6 (г.Татарск, ул. Никишкиной 13 А) | 0,00714 | 0,00714 | 0,00714 | 0,00714 | 0,00714 | 0,00714 | 0,00714 | 0,00714 | 0,00714 | 0,00714 | 0,00714 | 0,00714 |
| Котельная №7 (г.Татарск, ул.Закриевского 74А) | 0,00711 | 0,00711 | 0,00711 | 0,00711 | 0,00711 | 0,00711 | 0,00711 | 0,00711 | 0,00711 | 0,00711 | 0,00711 | 0,00711 |
| Котельная №8 (г.Татарск, ул.Аэродромная 1Е) | 0,00449 | 0,00449 | 0,00449 | 0,00449 | 0,00449 | 0,00449 | 0,00449 | 0,00449 | 0,00449 | 0,00449 | 0,00449 | 0,00449 |
| Котельная №11 (г.Татарск, ул. Камышловская 42) | 0,00816 | 0,00816 | 0,00816 | 0,00816 | 0,00816 | 0,00816 | 0,00816 | 0,00816 | 0,00816 | 0,00816 | 0,00816 | 0,00816 |
| Котельная №21 (г.Татарск, ул.Базарная 21) | 0,00954 | 0,00954 | 0,00954 | 0,00954 | 0,00954 | 0,00954 | 0,00954 | 0,00954 | 0,00954 | 0,00954 | 0,00954 | 0,00954 |
| ТКУ-500 (г.Татарск, ул.Интернациональная, 31а) | 0,07277 | 0,07277 | 0,07277 | 0,07277 | 0,07277 | 0,07277 | 0,07277 | 0,07277 | 0,07277 | 0,07277 | 0,07277 | 0,07277 |
| Итого по ЕТО №1 - ООО «ТатарскТеплоСбыт» | 0,01532 | 0,01532 | 0,01532 | 0,01532 | 0,01532 | 0,01532 | 0,01532 | 0,01532 | 0,01532 | 0,01532 | 0,01532 | 0,01532 |
| ЕТО №2 - МУП «Татарсктеплосервис» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №2 (г. Татарск. ул. Носкова, д.6Б) | 0,01594 | 0,01594 | 0,01594 | 0,01594 | 0,01594 | 0,01594 | 0,01594 | 0,01594 | 0,01594 | 0,01594 | 0,01594 | 0,01594 |
| Котельная №9(г. Татарск, пос. Наливная станция, д. 28) | 0,00156 | 0,00156 | 0,00156 | 0,00156 | 0,00156 | 0,00156 | 0,00156 | 0,00156 | 0,00156 | 0,00156 | 0,00156 | 0,00156 |
| Котельная №10 (г. Татарск, ул. Раздольная. д. 11) | 0,00139 | 0,00139 | 0,00139 | 0,00139 | 0,00139 | 0,00139 | 0,00139 | 0,00139 | 0,00139 | 0,00139 | 0,00139 | 0,00139 |
| Котельная №12 (г. Татарск. ул. Комиссарская. д. 246) | 0,00220 | 0,00220 | 0,00220 | 0,00220 | 0,00220 | 0,00220 | 0,00220 | 0,00220 | 0,00220 | 0,00220 | 0,00220 | 0,00220 |
| Котельная №13 (г. Татарск. ул. Татарская, д. 126) | 0,00504 | 0,00504 | 0,00504 | 0,00504 | 0,00504 | 0,00504 | 0,00504 | 0,00504 | 0,00504 | 0,00504 | 0,00504 | 0,00504 |
| Котельная №14 (г. Татарск. ул. Александра Матросова, д. 191) | 0,00584 | 0,00584 | 0,00584 | 0,00584 | 0,00584 | 0,00584 | 0,00584 | 0,00584 | 0,00584 | 0,00584 | 0,00584 | 0,00584 |
| Котельная №16 (г. Татарск. ул. Садовая, д. 109Б) | 0,01169 | 0,01169 | 0,01169 | 0,01169 | 0,01169 | 0,01169 | 0,01169 | 0,01169 | 0,01169 | 0,01169 | 0,01169 | 0,01169 |
| Котельная №17 (г. Татарск. ул. Краснофлотская. д. 1) | 0,00159 | 0,00159 | 0,00159 | 0,00159 | 0,00159 | 0,00159 | 0,00159 | 0,00159 | 0,00159 | 0,00159 | 0,00159 | 0,00159 |
| Котельная №20 (г. Татарск. ул. Ленина, д. 112В) | 0,00163 | 0,00163 | 0,00163 | 0,00163 | 0,00163 | 0,00163 | 0,00163 | 0,00163 | 0,00163 | 0,00163 | 0,00163 | 0,00163 |
| Котельная №22 (г. Татарск. ул. Василевского. д. 5) | 0,00113 | 0,00113 | 0,00113 | 0,00113 | 0,00113 | 0,00113 | 0,00113 | 0,00113 | 0,00113 | 0,00113 | 0,00113 | 0,00113 |
| Котельная №25 (г. Татарск. ул. Северная, д. 2а) | 0,00286 | 0,00286 | 0,00286 | 0,00286 | 0,00286 | 0,00286 | 0,00286 | 0,00286 | 0,00286 | 0,00286 | 0,00286 | 0,00286 |
| Котельная №28 (г. Татарск, пос. Южный, д. 40а) | 0,00084 | 0,00084 | 0,00084 | 0,00084 | 0,00084 | 0,00084 | 0,00084 | 0,00084 | 0,00084 | 0,00084 | 0,00084 | 0,00084 |
| Котельная №31 (г. Татарск, ул. Александра Матросова, д. 106) | 0,00096 | 0,00096 | 0,00096 | 0,00096 | 0,00096 | 0,00096 | 0,00096 | 0,00096 | 0,00096 | 0,00096 | 0,00096 | 0,00096 |
| Котельная с. д/сад 11 (г. Татарск, ул.Телегина, 11А) | 0,00518 | 0,00518 | 0,00518 | 0,00518 | 0,00518 | 0,00518 | 0,00518 | 0,00518 | 0,00518 | 0,00518 | 0,00518 | 0,00518 |
| Итого по ЕТО №2 - МУП «Татарсктеплосервис» | 0,00413 | 0,00413 | 0,00413 | 0,00413 | 0,00413 | 0,00413 | 0,00413 | 0,00413 | 0,00413 | 0,00413 | 0,00413 | 0,00413 |
| ЕТО №3 МУП «Жилищно-коммунальное хозяйство» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Угольная котельная с.Зубовка (с.Зубовка, ул. Ленина 5-г) | 0,00287 | 0,00287 | 0,00287 | 0,00287 | 0,00287 | 0,00287 | 0,00287 | 0,00287 | 0,00287 | 0,00287 | 0,00287 | 0,00287 |
| Угольная котельная с.Казаткуль (с.Казаткуль, ул.Зеленая 2-а) | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Угольная котельная д. Новоалександровка (д. Новоалександровка, пер. Школьный 1-а) | 0,00234 | 0,00234 | 0,00234 | 0,00234 | 0,00234 | 0,00234 | 0,00234 | 0,00234 | 0,00234 | 0,00234 | 0,00234 | 0,00234 |
| Угольная котельная с. Успенка (с. Успенка, ул.Новая 9-а) | 0,00482 | 0,00482 | 0,00482 | 0,00482 | 0,00482 | 0,00482 | 0,00482 | 0,00482 | 0,00482 | 0,00482 | 0,00482 | 0,00482 |
| Угольная котельная с.Николаевка (с. Николаевка, ул.Ленина 42-б) | 0,00233 | 0,00233 | 0,00233 | 0,00233 | 0,00233 | 0,00233 | 0,00233 | 0,00233 | 0,00233 | 0,00233 | 0,00233 | 0,00233 |
| Угольная котельная с.Кочневка (с.Кочневка, ул.Солнечная 35-а) | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Угольная котельная с.Козловка (с.Козловка, ул.Грязнова 20-а) | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Угольная котельная с.Константиновка (с.Константиновка, ул.Ленина 66-б) | 0,00084 | 0,00084 | 0,00084 | 0,00084 | 0,00084 | 0,00084 | 0,00084 | 0,00084 | 0,00084 | 0,00084 | 0,00084 | 0,00084 |
| Угольная котельная с.Новомихайловка (с.Новомихайловка, ул. Гагарина 1-а) | 0,00202 | 0,00202 | 0,00202 | 0,00202 | 0,00202 | 0,00202 | 0,00202 | 0,00202 | 0,00202 | 0,00202 | 0,00202 | 0,00202 |
| Угольная котельная с.Орловка (с.Орловка, ул.Молодежная 10-б) | 0,00267 | 0,00267 | 0,00267 | 0,00267 | 0,00267 | 0,00267 | 0,00267 | 0,00267 | 0,00267 | 0,00267 | 0,00267 | 0,00267 |
| Угольная котельная с.Ускюль (с.Ускюль, ул.Центральная 21-а) | 0,00276 | 0,00276 | 0,00276 | 0,00276 | 0,00276 | 0,00276 | 0,00276 | 0,00276 | 0,00276 | 0,00276 | 0,00276 | 0,00276 |
| Угольная котельная с.Казачий Мыс (с.Казачий Мыс, ул.Береговая 8) | 0,00365 | 0,00365 | 0,00365 | 0,00365 | 0,00365 | 0,00365 | 0,00365 | 0,00365 | 0,00365 | 0,00365 | 0,00365 | 0,00365 |
| Угольная котельная с.Казачий Мыс (с.Казачий Мыс пер. Больничный, 3) | 0,01928 | 0,01928 | 0,01928 | 0,01928 | 0,01928 | 0,01928 | 0,01928 | 0,01928 | 0,01928 | 0,01928 | 0,01928 | 0,01928 |
| Угольная котельная с.Красноярка (с.Красноярка, ул.Береговая 24-б) | 0,00174 | 0,00174 | 0,00174 | 0,00174 | 0,00174 | 0,00174 | 0,00174 | 0,00174 | 0,00174 | 0,00174 | 0,00174 | 0,00174 |
| Угольная котельная с.Новопокровка (с.Новопокровка, ул.Центральная, 2) | 0,00570 | 0,00570 | 0,00570 | 0,00570 | 0,00570 | 0,00570 | 0,00570 | 0,00570 | 0,00570 | 0,00570 | 0,00570 | 0,00570 |
| Угольная котельная с.Новопокровка (с.Новопокровка, ул.Зеленая 32) | 0,00338 | 0,00338 | 0,00338 | 0,00338 | 0,00338 | 0,00338 | 0,00338 | 0,00338 | 0,00338 | 0,00338 | 0,00338 | 0,00338 |
| Угольная котельная д. Первомихайловка (д. Первомихайловка, ул. Гагарина 1-а) | 0,00703 | 0,00703 | 0,00703 | 0,00703 | 0,00703 | 0,00703 | 0,00703 | 0,00703 | 0,00703 | 0,00703 | 0,00703 | 0,00703 |
| Угольная котельная, с. Лопатино (с. Лопатино, пл.Центральная, 1-а) | 0,00471 | 0,00471 | 0,00471 | 0,00471 | 0,00471 | 0,00471 | 0,00471 | 0,00471 | 0,00471 | 0,00471 | 0,00471 | 0,00471 |
| Угольная котельная д. Тайлаково (д. Тайлаково, ул.Озерная 17-а) | 0,02564 | 0,02564 | 0,02564 | 0,02564 | 0,02564 | 0,02564 | 0,02564 | 0,02564 | 0,02564 | 0,02564 | 0,02564 | 0,02564 |
| Угольная котельная с. Никулино (с. Никулино, ул.Озерная 2) | 0,00785 | 0,00785 | 0,00785 | 0,00785 | 0,00785 | 0,00785 | 0,00785 | 0,00785 | 0,00785 | 0,00785 | 0,00785 | 0,00785 |
| Угольная котельная. с.Никулино (с. Никулино, ул.Северная 33-а) | 0,06951 | 0,06951 | 0,06951 | 0,06951 | 0,06951 | 0,06951 | 0,06951 | 0,06951 | 0,06951 | 0,06951 | 0,06951 | 0,06951 |
| Угольная котельная с. Новотроицк (с. Новотроицк, ул.Озерная 2) | 0,00157 | 0,00157 | 0,00157 | 0,00157 | 0,00157 | 0,00157 | 0,00157 | 0,00157 | 0,00157 | 0,00157 | 0,00157 | 0,00157 |
| Угольная котельная с. Константиновка (с. Константиновка, ул.Ленина 7-б) | 0,01084 | 0,01084 | 0,01084 | 0,01084 | 0,01084 | 0,01084 | 0,01084 | 0,01084 | 0,01084 | 0,01084 | 0,01084 | 0,01084 |
| Угольная котельная с. Увальское (с. Увальское, ул. Северная 2) | 0,00303 | 0,00303 | 0,00303 | 0,00303 | 0,00303 | 0,00303 | 0,00303 | 0,00303 | 0,00303 | 0,00303 | 0,00303 | 0,00303 |
| Газовая котельная с. Северотатарское (с. Северотатарское, ул Школьная, 1б) | 0,00165 | 0,00165 | 0,00165 | 0,00165 | 0,00165 | 0,00165 | 0,00165 | 0,00165 | 0,00165 | 0,00165 | 0,00165 | 0,00165 |
| Газовая котельная с. Новопервомайское (с. Новопервомайское, ул. Восточная, 22б) | 0,00255 | 0,00255 | 0,00255 | 0,00255 | 0,00255 | 0,00255 | 0,00255 | 0,00255 | 0,00255 | 0,00255 | 0,00255 | 0,00255 |
| Газовая котельная с. Дмитриевка (с. Дмитриевка, пер. Банный, 7а) | 0,00244 | 0,00244 | 0,00244 | 0,00244 | 0,00244 | 0,00244 | 0,00244 | 0,00244 | 0,00244 | 0,00244 | 0,00244 | 0,00244 |
| Газовая котельная д. Неудачино (д. Неудачино, Ул. Центральная, 54б) | 0,00841 | 0,00841 | 0,00841 | 0,00841 | 0,00841 | 0,00841 | 0,00841 | 0,00841 | 0,00841 | 0,00841 | 0,00841 | 0,00841 |
| Газовая котельная с. Киевка (с. Киевка, ул. 9 мая, 35а) | 0,00309 | 0,00309 | 0,00309 | 0,00309 | 0,00309 | 0,00309 | 0,00309 | 0,00309 | 0,00309 | 0,00309 | 0,00309 | 0,00309 |
| Итого ЕТО №3 МУП «Жилищно-коммунальное хозяйство» | 0,00780 | 0,00780 | 0,00780 | 0,00780 | 0,00780 | 0,00780 | 0,00780 | 0,00780 | 0,00780 | 0,00780 | 0,00780 | 0,00780 |
| Итого по Татарскому муниципальному округу | 0,00908 | 0,00908 | 0,00908 | 0,00908 | 0,00908 | 0,00908 | 0,00908 | 0,00908 | 0,00908 | 0,00908 | 0,00908 | 0,00908 |

Доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме (как отношение величины тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов, к общей величине выработанной тепловой энергии в границах поселения, муниципального округа, городского округа, города федерального значения)

Источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки тепловой и электрической энергии, на территории Татарского муниципального округа отсутствуют.

Удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии

Источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки тепловой и электрической энергии, на территории Татарского муниципального округа отсутствуют.

Коэффициент использования теплоты топлива (только для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии)

Источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки тепловой и электрической энергии, на территории Татарского муниципального округа отсутствуют.

Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии

| Наименование показателя | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2035 | 2040 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЕТО №1 - ООО «ТатарскТеплоСбыт» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №1 (г.Татарск, ул.Закриевского,1Б) | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Котельная №3 (г.Татарск, ул.Ленина, 91Б) | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Котельная №6 (г.Татарск, ул. Никишкиной 13 А) | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Котельная №7 (г.Татарск, ул.Закриевского 74А) | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Котельная №8 (г.Татарск, ул.Аэродромная 1Е) | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Котельная №11 (г.Татарск, ул. Камышловская 42) | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Котельная №21 (г.Татарск, ул.Базарная 21) | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| ТКУ-500 (г.Татарск, ул.Интернациональная, 31а) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Итого по ЕТО №1 - ООО «ТатарскТеплоСбыт» | 61,65 | 61,65 | 61,65 | 61,65 | 61,65 | 61,65 | 61,65 | 61,65 | 61,65 | 61,65 | 61,65 | 61,65 |
| ЕТО №2 - МУП «Татарсктеплосервис» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №2 (г. Татарск. ул. Носкова, д.6Б) | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Котельная №9(г. Татарск, пос. Наливная станция, д. 28) | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Котельная №10 (г. Татарск, ул. Раздольная. д. 11) | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Котельная №12 (г. Татарск. ул. Комиссарская. д. 246) | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Котельная №13 (г. Татарск. ул. Татарская, д. 126) | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Котельная №14 (г. Татарск. ул. Александра Матросова, д. 191) | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Котельная №16 (г. Татарск. ул. Садовая, д. 109Б) | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Котельная №17 (г. Татарск. ул. Краснофлотская. д. 1) | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Котельная №20 (г. Татарск. ул. Ленина, д. 112В) | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Котельная №22 (г. Татарск. ул. Василевского. д. 5) | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Котельная №25 (г. Татарск. ул. Северная, д. 2а) | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Котельная №28 (г. Татарск, пос. Южный, д. 40а) | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Котельная №31 (г. Татарск, ул. Александра Матросова, д. 106) | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Котельная с. д/сад 11 (г. Татарск, ул.Телегина, 11А) | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Итого по ЕТО №2 - МУП «Татарсктеплосервис» | 41,42 | 41,42 | 41,42 | 41,42 | 41,42 | 41,42 | 41,42 | 41,42 | 41,42 | 41,42 | 41,42 | 41,42 |
| ЕТО №3 МУП «Жилищно-коммунальное хозяйство» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Угольная котельная с.Зубовка (с.Зубовка, ул. Ленина 5-г) | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Угольная котельная с.Казаткуль (с.Казаткуль, ул.Зеленая 2-а) | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Угольная котельная д. Новоалександровка (д. Новоалександровка, пер. Школьный 1-а) | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Угольная котельная с. Успенка (с. Успенка, ул.Новая 9-а) | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Угольная котельная с.Николаевка (с. Николаевка, ул.Ленина 42-б) | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Угольная котельная с.Кочневка (с.Кочневка, ул.Солнечная 35-а) | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Угольная котельная с.Козловка (с.Козловка, ул.Грязнова 20-а) | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Угольная котельная с.Константиновка (с.Константиновка, ул.Ленина 66-б) | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Угольная котельная с.Новомихайловка (с.Новомихайловка, ул. Гагарина 1-а) | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Угольная котельная с.Орловка (с.Орловка, ул.Молодежная 10-б) | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Угольная котельная с.Ускюль (с.Ускюль, ул.Центральная 21-а) | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Угольная котельная с.Казачий Мыс (с.Казачий Мыс, ул.Береговая 8) | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Угольная котельная с.Казачий Мыс (с.Казачий Мыс пер. Больничный, 3) | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Угольная котельная с.Красноярка (с.Красноярка, ул.Береговая 24-б) | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Угольная котельная с.Новопокровка (с.Новопокровка, ул.Центральная, 2) | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Угольная котельная с.Новопокровка (с.Новопокровка, ул.Зеленая 32) | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Угольная котельная д. Первомихайловка (д. Первомихайловка, ул. Гагарина 1-а) | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Угольная котельная, с. Лопатино (с. Лопатино, пл.Центральная, 1-а) | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Угольная котельная д. Тайлаково (д. Тайлаково, ул.Озерная 17-а) | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Угольная котельная с. Никулино (с. Никулино, ул.Озерная 2) | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Угольная котельная. с.Никулино (с. Никулино, ул.Северная 33-а) | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Угольная котельная с. Новотроицк (с. Новотроицк, ул.Озерная 2) | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Угольная котельная с. Константиновка (с. Константиновка, ул.Ленина 7-б) | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Угольная котельная с. Увальское (с. Увальское, ул. Северная 2) | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Газовая котельная с. Северотатарское (с. Северотатарское, ул Школьная, 1б) | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Газовая котельная с. Новопервомайское (с. Новопервомайское, ул. Восточная, 22б) | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Газовая котельная с. Дмитриевка (с. Дмитриевка, пер. Банный, 7а) | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Газовая котельная д. Неудачино (д. Неудачино, Ул. Центральная, 54б) | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Газовая котельная с. Киевка (с. Киевка, ул. 9 мая, 35а) | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Итого ЕТО №3 МУП «Жилищно-коммунальное хозяйство» | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Итого по Татарскому муниципальному округу | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |

Средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей (для каждой системы теплоснабжения)

| Наименование показателя | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2035 | 2040 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЕТО №1 - ООО «ТатарскТеплоСбыт» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №1 (г.Татарск, ул.Закриевского,1Б) | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Котельная №3 (г.Татарск, ул.Ленина, 91Б) | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Котельная №6 (г.Татарск, ул. Никишкиной 13 А) | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Котельная №7 (г.Татарск, ул.Закриевского 74А) | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Котельная №8 (г.Татарск, ул.Аэродромная 1Е) | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Котельная №11 (г.Татарск, ул. Камышловская 42) | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Котельная №21 (г.Татарск, ул.Базарная 21) | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| ТКУ-500 (г.Татарск, ул.Интернациональная, 31а) | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Итого по ЕТО №1 - ООО «ТатарскТеплоСбыт» | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| ЕТО №2 - МУП «Татарсктеплосервис» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №2 (г. Татарск. ул. Носкова, д.6Б) | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Котельная №9(г. Татарск, пос. Наливная станция, д. 28) | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Котельная №10 (г. Татарск, ул. Раздольная. д. 11) | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Котельная №12 (г. Татарск. ул. Комиссарская. д. 246) | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Котельная №13 (г. Татарск. ул. Татарская, д. 126) | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Котельная №14 (г. Татарск. ул. Александра Матросова, д. 191) | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Котельная №16 (г. Татарск. ул. Садовая, д. 109Б) | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Котельная №17 (г. Татарск. ул. Краснофлотская. д. 1) | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Котельная №20 (г. Татарск. ул. Ленина, д. 112В) | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Котельная №22 (г. Татарск. ул. Василевского. д. 5) | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Котельная №25 (г. Татарск. ул. Северная, д. 2а) | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Котельная №28 (г. Татарск, пос. Южный, д. 40а) | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Котельная №31 (г. Татарск, ул. Александра Матросова, д. 106) | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Котельная с. д/сад 11 (г. Татарск, ул.Телегина, 11А) | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Итого по ЕТО №2 - МУП «Татарсктеплосервис» | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| ЕТО №3 МУП «Жилищно-коммунальное хозяйство» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Угольная котельная с.Зубовка (с.Зубовка, ул. Ленина 5-г) | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Угольная котельная с.Казаткуль (с.Казаткуль, ул.Зеленая 2-а) | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Угольная котельная д. Новоалександровка (д. Новоалександровка, пер. Школьный 1-а) | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Угольная котельная с. Успенка (с. Успенка, ул.Новая 9-а) | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Угольная котельная с.Николаевка (с. Николаевка, ул.Ленина 42-б) | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Угольная котельная с.Кочневка (с.Кочневка, ул.Солнечная 35-а) | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Угольная котельная с.Козловка (с.Козловка, ул.Грязнова 20-а) | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Угольная котельная с.Константиновка (с.Константиновка, ул.Ленина 66-б) | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Угольная котельная с.Новомихайловка (с.Новомихайловка, ул. Гагарина 1-а) | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Угольная котельная с.Орловка (с.Орловка, ул.Молодежная 10-б) | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Угольная котельная с.Ускюль (с.Ускюль, ул.Центральная 21-а) | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Угольная котельная с.Казачий Мыс (с.Казачий Мыс, ул.Береговая 8) | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Угольная котельная с.Казачий Мыс (с.Казачий Мыс пер. Больничный, 3) | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Угольная котельная с.Красноярка (с.Красноярка, ул.Береговая 24-б) | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Угольная котельная с.Новопокровка (с.Новопокровка, ул.Центральная, 2) | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Угольная котельная с.Новопокровка (с.Новопокровка, ул.Зеленая 32) | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Угольная котельная д. Первомихайловка (д. Первомихайловка, ул. Гагарина 1-а) | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Угольная котельная, с. Лопатино (с. Лопатино, пл.Центральная, 1-а) | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Угольная котельная д. Тайлаково (д. Тайлаково, ул.Озерная 17-а) | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Угольная котельная с. Никулино (с. Никулино, ул.Озерная 2) | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Угольная котельная. с.Никулино (с. Никулино, ул.Северная 33-а) | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Угольная котельная с. Новотроицк (с. Новотроицк, ул.Озерная 2) | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Угольная котельная с. Константиновка (с. Константиновка, ул.Ленина 7-б) | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Угольная котельная с. Увальское (с. Увальское, ул. Северная 2) | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Газовая котельная с. Северотатарское (с. Северотатарское, ул Школьная, 1б) | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Газовая котельная с. Новопервомайское (с. Новопервомайское, ул. Восточная, 22б) | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Газовая котельная с. Дмитриевка (с. Дмитриевка, пер. Банный, 7а) | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Газовая котельная д. Неудачино (д. Неудачино, Ул. Центральная, 54б) | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Газовая котельная с. Киевка (с. Киевка, ул. 9 мая, 35а) | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Итого ЕТО №3 МУП «Жилищно-коммунальное хозяйство» | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Итого по Татарскому муниципальному округу | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |

Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения) (для каждой системы теплоснабжения, а также для поселения, муниципального округа, городского округа, города федерального значения)

| Наименование показателя | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2035 | 2040 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЕТО №1 - ООО «ТатарскТеплоСбыт» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №1 (г.Татарск, ул.Закриевского,1Б) | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Котельная №3 (г.Татарск, ул.Ленина, 91Б) | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Котельная №6 (г.Татарск, ул. Никишкиной 13 А) | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Котельная №7 (г.Татарск, ул.Закриевского 74А) | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Котельная №8 (г.Татарск, ул.Аэродромная 1Е) | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Котельная №11 (г.Татарск, ул. Камышловская 42) | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Котельная №21 (г.Татарск, ул.Базарная 21) | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| ТКУ-500 (г.Татарск, ул.Интернациональная, 31а) | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Итого по ЕТО №1 - ООО «ТатарскТеплоСбыт» | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| ЕТО №2 - МУП «Татарсктеплосервис» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №2 (г. Татарск. ул. Носкова, д.6Б) | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Котельная №9(г. Татарск, пос. Наливная станция, д. 28) | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Котельная №10 (г. Татарск, ул. Раздольная. д. 11) | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Котельная №12 (г. Татарск. ул. Комиссарская. д. 246) | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Котельная №13 (г. Татарск. ул. Татарская, д. 126) | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Котельная №14 (г. Татарск. ул. Александра Матросова, д. 191) | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Котельная №16 (г. Татарск. ул. Садовая, д. 109Б) | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Котельная №17 (г. Татарск. ул. Краснофлотская. д. 1) | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Котельная №20 (г. Татарск. ул. Ленина, д. 112В) | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Котельная №22 (г. Татарск. ул. Василевского. д. 5) | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Котельная №25 (г. Татарск. ул. Северная, д. 2а) | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Котельная №28 (г. Татарск, пос. Южный, д. 40а) | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Котельная №31 (г. Татарск, ул. Александра Матросова, д. 106) | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Котельная с. д/сад 11 (г. Татарск, ул.Телегина, 11А) | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Итого по ЕТО №2 - МУП «Татарсктеплосервис» | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| ЕТО №3 МУП «Жилищно-коммунальное хозяйство» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Угольная котельная с.Зубовка (с.Зубовка, ул. Ленина 5-г) | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Угольная котельная с.Казаткуль (с.Казаткуль, ул.Зеленая 2-а) | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Угольная котельная д. Новоалександровка (д. Новоалександровка, пер. Школьный 1-а) | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Угольная котельная с. Успенка (с. Успенка, ул.Новая 9-а) | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Угольная котельная с.Николаевка (с. Николаевка, ул.Ленина 42-б) | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Угольная котельная с.Кочневка (с.Кочневка, ул.Солнечная 35-а) | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Угольная котельная с.Козловка (с.Козловка, ул.Грязнова 20-а) | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Угольная котельная с.Константиновка (с.Константиновка, ул.Ленина 66-б) | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Угольная котельная с.Новомихайловка (с.Новомихайловка, ул. Гагарина 1-а) | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Угольная котельная с.Орловка (с.Орловка, ул.Молодежная 10-б) | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Угольная котельная с.Ускюль (с.Ускюль, ул.Центральная 21-а) | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Угольная котельная с.Казачий Мыс (с.Казачий Мыс, ул.Береговая 8) | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Угольная котельная с.Казачий Мыс (с.Казачий Мыс пер. Больничный, 3) | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Угольная котельная с.Красноярка (с.Красноярка, ул.Береговая 24-б) | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Угольная котельная с.Новопокровка (с.Новопокровка, ул.Центральная, 2) | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Угольная котельная с.Новопокровка (с.Новопокровка, ул.Зеленая 32) | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Угольная котельная д. Первомихайловка (д. Первомихайловка, ул. Гагарина 1-а) | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Угольная котельная, с. Лопатино (с. Лопатино, пл.Центральная, 1-а) | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Угольная котельная д. Тайлаково (д. Тайлаково, ул.Озерная 17-а) | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Угольная котельная с. Никулино (с. Никулино, ул.Озерная 2) | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Угольная котельная. с.Никулино (с. Никулино, ул.Северная 33-а) | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Угольная котельная с. Новотроицк (с. Новотроицк, ул.Озерная 2) | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Угольная котельная с. Константиновка (с. Константиновка, ул.Ленина 7-б) | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Угольная котельная с. Увальское (с. Увальское, ул. Северная 2) | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Газовая котельная с. Северотатарское (с. Северотатарское, ул Школьная, 1б) | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Газовая котельная с. Новопервомайское (с. Новопервомайское, ул. Восточная, 22б) | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Газовая котельная с. Дмитриевка (с. Дмитриевка, пер. Банный, 7а) | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Газовая котельная д. Неудачино (д. Неудачино, Ул. Центральная, 54б) | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Газовая котельная с. Киевка (с. Киевка, ул. 9 мая, 35а) | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Итого ЕТО №3 МУП «Жилищно-коммунальное хозяйство» | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Итого по Татарскому муниципальному округу | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |

Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения) (для поселения, муниципального округа, городского округа, города федерального значения)

| Наименование показателя | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2035 | 2040 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЕТО №1 - ООО «ТатарскТеплоСбыт» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №1 (г.Татарск, ул.Закриевского,1Б) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100% |  |  |
| Котельная №3 (г.Татарск, ул.Ленина, 91Б) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100% |  |  |
| Котельная №6 (г.Татарск, ул. Никишкиной 13 А) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100% |  |  |
| Котельная №7 (г.Татарск, ул.Закриевского 74А) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100% |  |  |
| Котельная №8 (г.Татарск, ул.Аэродромная 1Е) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100% |  |  |
| Котельная №11 (г.Татарск, ул. Камышловская 42) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100% |  |  |
| Котельная №21 (г.Татарск, ул.Базарная 21) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100% |  |  |
| ТКУ-500 (г.Татарск, ул.Интернациональная, 31а) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100% |  |  |
| Итого по ЕТО №1 - ООО «ТатарскТеплоСбыт» |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100% |  |  |
| ЕТО №2 - МУП «Татарсктеплосервис» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №2 (г. Татарск. ул. Носкова, д.6Б) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100% |  |  |
| Котельная №9(г. Татарск, пос. Наливная станция, д. 28) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100% |  |  |
| Котельная №10 (г. Татарск, ул. Раздольная. д. 11) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100% |  |  |
| Котельная №12 (г. Татарск. ул. Комиссарская. д. 246) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №13 (г. Татарск. ул. Татарская, д. 126) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100% |  |  |
| Котельная №14 (г. Татарск. ул. Александра Матросова, д. 191) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100% |  |  |
| Котельная №16 (г. Татарск. ул. Садовая, д. 109Б) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №17 (г. Татарск. ул. Краснофлотская. д. 1) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100% |  |  |
| Котельная №20 (г. Татарск. ул. Ленина, д. 112В) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №22 (г. Татарск. ул. Василевского. д. 5) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №25 (г. Татарск. ул. Северная, д. 2а) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100% |  |  |
| Котельная №28 (г. Татарск, пос. Южный, д. 40а) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100% |  |  |
| Котельная №31 (г. Татарск, ул. Александра Матросова, д. 106) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100% |  |  |
| Котельная с. д/сад 11 (г. Татарск, ул.Телегина, 11А) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по ЕТО №2 - МУП «Татарсктеплосервис» |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 95% |  |  |
| ЕТО №3 МУП «Жилищно-коммунальное хозяйство» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Угольная котельная с.Зубовка (с.Зубовка, ул. Ленина 5-г) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Угольная котельная с.Казаткуль (с.Казаткуль, ул.Зеленая 2-а) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Угольная котельная д. Новоалександровка (д. Новоалександровка, пер. Школьный 1-а) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Угольная котельная с. Успенка (с. Успенка, ул.Новая 9-а) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Угольная котельная с.Николаевка (с. Николаевка, ул.Ленина 42-б) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Угольная котельная с.Кочневка (с.Кочневка, ул.Солнечная 35-а) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Угольная котельная с.Козловка (с.Козловка, ул.Грязнова 20-а) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Угольная котельная с.Константиновка (с.Константиновка, ул.Ленина 66-б) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Угольная котельная с.Новомихайловка (с.Новомихайловка, ул. Гагарина 1-а) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Угольная котельная с.Орловка (с.Орловка, ул.Молодежная 10-б) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Угольная котельная с.Ускюль (с.Ускюль, ул.Центральная 21-а) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Угольная котельная с.Казачий Мыс (с.Казачий Мыс, ул.Береговая 8) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Угольная котельная с.Казачий Мыс (с.Казачий Мыс пер. Больничный, 3) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100% |  |  |
| Угольная котельная с.Красноярка (с.Красноярка, ул.Береговая 24-б) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Угольная котельная с.Новопокровка (с.Новопокровка, ул.Центральная, 2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Угольная котельная с.Новопокровка (с.Новопокровка, ул.Зеленая 32) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Угольная котельная д. Первомихайловка (д. Первомихайловка, ул. Гагарина 1-а) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Угольная котельная, с. Лопатино (с. Лопатино, пл.Центральная, 1-а) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Угольная котельная д. Тайлаково (д. Тайлаково, ул.Озерная 17-а) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100% |  |  |
| Угольная котельная с. Никулино (с. Никулино, ул.Озерная 2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Угольная котельная. с.Никулино (с. Никулино, ул.Северная 33-а) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Угольная котельная с. Новотроицк (с. Новотроицк, ул.Озерная 2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Угольная котельная с. Константиновка (с. Константиновка, ул.Ленина 7-б) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Угольная котельная с. Увальское (с. Увальское, ул. Северная 2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Газовая котельная с. Северотатарское (с. Северотатарское, ул Школьная, 1б) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Газовая котельная с. Новопервомайское (с. Новопервомайское, ул. Восточная, 22б) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Газовая котельная с. Дмитриевка (с. Дмитриевка, пер. Банный, 7а) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Газовая котельная д. Неудачино (д. Неудачино, Ул. Центральная, 54б) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Газовая котельная с. Киевка (с. Киевка, ул. 9 мая, 35а) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100% |  |  |
| Итого по ЕТО №3 МУП «Жилищно-коммунальное хозяйство» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по Татарскому муниципальному округу |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 45,0 |  |  |

Отсутствие зафиксированных фактов нарушения антимонопольного законодательства (выданных предупреждений, предписаний), а также отсутствие применения санкций, предусмотренных Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, за нарушение законодательства Российской Федерации в сфере теплоснабжения, антимонопольного законодательства Российской Федерации, законодательства Российской Федерации о естественных монополиях

Зафиксированные факты нарушений антимонопольного законодательства, а также применение санкций, предусмотренных Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, за нарушение законодательства РФ в сфере теплоснабжения, антимонопольного законодательства РФ, законодательства РФ о естественных монополиях отсутствуют.

Целевые значения ключевых показателей, отражающих результаты внедрения целевой модели рынка тепловой энергии

Целевые значения показателей, отражающих результаты внедрения целевой модели рынка тепловой энергии, не утверждались.

Существующие и перспективные значения целевых показателей реализации схемы теплоснабжения поселения, муниципального округа, городского округа, подлежащие достижению каждой единой теплоснабжающей организацией, функционирующей на территории такого поселения, муниципального округа, городского округа

Существующие и перспективные значения целевых показателей реализации схемы теплоснабжения приведены в пп. 14.2 – 14.14

"Ценовые (тарифные) последствия"

Результаты расчетов и оценки ценовых (тарифных) последствий реализации предлагаемых проектов схемы теплоснабжения для потребителя. В ценовых зонах теплоснабжения указанный раздел содержит результаты расчетов и оценки ценовых (тарифных) последствий реализации предлагаемых проектов схемы теплоснабжения для потребителя при осуществлении регулируемых видов

Прогнозные тарифы рассчитаны на основе экспертных оценок и могут пересматриваться по мере появления уточненных прогнозов социально-экономического развития по данным Минэкономразвития РФ (прогнозов роста цен на топливо и электроэнергию, ИПЦ и других индексов-дефляторов) и с учетом возможного изменения условий реализации мероприятий схемы теплоснабжения.

Прогнозирование финансово-хозяйственной деятельности Теплоснабжающей организации проводится на основе фактических показателей финансово-хозяйственной деятельности за базовый период регулирования и утверждённый период регулирования на момент разработки схемы теплоснабжения. В качестве исходных данных принимаются с данные портала по раскрытию информации, подлежащих свободному доступу (http://ri.eias.ru) и данные от ТСО.

Индексы-дефляторы, принятые для прогноза производственных расходов и тарифов на покупные энергоносители и воду определены на основе следующих документов:

1) Прогноз социально-экономического развития Российской Федерации на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов (опубликован на сайте Минэкономразвития РФ, от 30.09.2024 г.).

Таблица 39 – Индексы-дефляторы, принятые для прогноза производственных расходов и тарифов на покупные энергоносители и воду (базовый вариант развития)

| № п/п | Наименование | Период, год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 |
| 1 | Индекс потребительских цен (ИПЦ), IИПЦ,i | 1,037 | 1,124 | 1,055 | 1,057 | 1,055 | 1,045 | 1,041 | 1,020 | 1,020 | 1,020 | 1,02 | 1,02 | 1,02 |
| 2 | Индекс роста оптовой цены на природный газ (для всех категорий потребителей, за исключением населения), IПГ,i | 1,367 | 1,122 | 0,929 | 1,159 | 1,074 | 1,014 | 1,017 | 1,020 | 1,020 | 1,020 | 1,02 | 1,02 | 1,02 |
| 3 | Индекс роста цены на бурый уголь, IКУ,i | 1,165 | 1,537 | 0,875 | 1,057 | 1,059 | 1,033 | 1,030 | 1,036 | 1,036 | 1,036 | 1,036 | 1,036 | 1,036 |
| 4 | Индекс роста цены на электроэнергию (для всех категорий потребителей, за исключением населения), IЭЭ,i | 1,034 | 1,050 | 1,075 | 1,056 | 1,095 | 1,037 | 1,038 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
| 5 | Индекс роста цены на услуги водоснабжения/водоотведения, IВС/ВО | 1,039 | 1,042 | 1,043 | 1,044 | 1,045 | 1,028 | 1,027 | 1,027 | 1,027 | 1,027 | 1,027 | 1,027 | 1,027 |
| 6 | Индекс роста цены на покупную тепловую энергию, IТЭ,i | 1,148 | 1,139 | 1,045 | 1,064 | 1,044 | 1,039 | 1,023 | 1,023 | 1,039 | 1,039 | 1,023 | 1,023 | 1,039 |

Тарифно-балансовые модели теплоснабжения потребителей по каждой системе теплоснабжения приведены в таблицах ниже.

Таблица 40 - Тарифно-балансовые модели теплоснабжения потребителей ООО «ТТС» (системы теплоснабжения г. Татарск)

| № п/п | Наименование | Ед. измерения | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2035 | 2040 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Производство тепловой энергии | Гкал | 69978,1 | 69978,1 | 69978,1 | 69978,1 | 69978,1 | 69978,1 | 69978,1 | 69978,1 | 69978,1 |
| 2 | Собственные нужды | Гкал | 2348,1 | 2348,1 | 2348,1 | 2348,1 | 2348,1 | 2348,1 | 2348,1 | 2348,1 | 2348,1 |
| 3 | Потери в тепловой сети | Гкал | 13886,2 | 13886,2 | 13886,2 | 13886,2 | 13886,2 | 13886,2 | 13886,2 | 13886,2 | 13886,2 |
| 4 | Полезный отпуск | Гкал | 53743,71 | 53743,71 | 53743,71 | 53743,71 | 53743,71 | 53743,71 | 53743,71 | 53743,71 | 53743,71 |
| 5 | Операционные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Расходы на приобретение сырья и материалов, в том числе: | тыс.руб. | 6934,64 | 7267,50 | 7594,54 | 7905,92 | 8064,03 | 8225,32 | 8389,82 | 9263,04 | 10227,15 |
| 5.2 | Расходы на ремонт основных средств, выполняемый подрядным способом | тыс.руб. |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.3 | Расходы на оплату труда всего | тыс.руб. | 9601,33 | 10062,19 | 10514,99 | 10946,11 | 11165,03 | 11388,33 | 11616,10 | 12825,11 | 14159,96 |
| 5.4 | Расходы на оплату работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями | тыс.руб. | 4455,78 | 4669,66 | 4879,79 | 5079,86 | 5181,46 | 5285,09 | 5390,79 | 5951,87 | 6571,35 |
| 5.5 | Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями, включая: | тыс.руб. | 675,84 | 708,28 | 740,15 | 770,50 | 785,91 | 801,63 | 817,66 | 902,76 | 996,72 |
| 5.6 | Расходы на служебные командировки | тыс.руб. |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.7 | Расходы на обучение персонала | тыс.руб. | 6,02 | 6,31 | 6,59 | 6,86 | 7,00 | 7,14 | 7,28 | 8,04 | 8,88 |
| 5.8 | Прочие операционные расходы | тыс.руб. | 58,97 | 61,80 | 64,58 | 67,23 | 68,57 | 69,95 | 71,34 | 78,77 | 86,97 |
|  | ИТОГО операционные расходы | тыс.руб. | 21732,58 | 22775,74 | 23800,65 | 24776,48 | 25272,01 | 25777,45 | 26293,00 | 29029,59 | 32051,02 |
| 6 | Неподконтрольные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности | тыс.руб. |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2 | Арендная плата | тыс.руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.3 | Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, в том числе: | тыс.руб. | 82,89 | 86,87 | 90,78 | 94,50 | 96,39 | 98,32 | 100,28 | 110,72 | 122,25 |
| 6.4 | Отчисления на социальные нужды | тыс.руб. | 1922,91 | 2015,21 | 2105,89 | 2192,24 | 2236,08 | 2280,80 | 2326,42 | 2568,55 | 2835,89 |
| 6.5 | Амортизация основных средств и нематериальных активов | тыс.руб. | 3118,42 | 3268,10 | 3415,17 | 3555,19 | 3626,29 | 3698,82 | 3772,80 | 4165,47 | 4599,02 |
|  | Итого неподконтрольные расходы | тыс.руб. | 5124,22 | 5370,18 | 5611,84 | 5841,93 | 5958,76 | 6077,94 | 6199,50 | 6844,75 | 7557,15 |
| 7 | Расходы на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Расходы на приобретение энергетических ресурсов и теплоносителя | тыс.руб. |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7.2 | Расходы на топливо (по видам топлива) | тыс.руб. | 50745,88 | 50695,13 | 51404,87 | 52278,75 | 53324,32 | 54390,81 | 55478,63 | 61252,89 | 67628,14 |
| 7.3 | Расходы на электрическую энергию | тыс.руб. | 12189,64 | 12786,93 | 13260,05 | 13763,93 | 13763,93 | 13763,93 | 13763,93 | 13763,93 | 13763,93 |
| 7.4 | Расходы на тепловую энергию | тыс.руб. |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7.5 | Расходы на холодную воду | тыс.руб. | 1245,75 | 1320,50 | 1357,47 | 1394,12 | 1431,76 | 1470,42 | 1510,12 | 1725,30 | 1971,13 |
|  | ИТОГО расходы на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя | тыс.руб. | 64181,27 | 67261,97 | 70288,76 | 73170,60 | 74634,01 | 76126,69 | 77649,22 | 85731,02 | 94653,97 |
| 8 | Предпринимательская прибыль | тыс.руб. | 1217,60 | 1276,04 | 1333,47 | 1388,14 | 1415,90 | 1444,22 | 1473,10 | 1626,43 | 1795,71 |
| 9 | Итого необходимая валовая выручка | тыс.руб. | 92255,67 | 96683,94 | 101034,72 | 105177,14 | 107280,69 | 109426,30 | 111614,83 | 123231,79 | 136057,85 |
| 10 | Оценочная стоимость производства тепла | руб./Гкал | 1716,59 | 1798,98 | 1879,94 | 1957,01 | 1996,15 | 2036,08 | 2076,80 | 2292,95 | 2531,61 |

*- Прогнозирование финансово-хозяйственной деятельности Теплоснабжающей организации проводится на основе фактических показателей финансово-хозяйственной деятельности за базовый период регулирования и утверждённый период регулирования на момент разработки схемы теплоснабжения. В качестве исходных данных принимаются с данные портала по раскрытию информации, подлежащих свободному доступу (http://ri.eias.ru) и данные от ТСО.

Таблица 41 - Тарифно-балансовые модели теплоснабжения потребителей ООО «ТТС» (системы теплоснабженияТКУ-500 г. Татарск)

| № п/п | Наименование | Ед. измерения | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2035 | 2040 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Производство тепловой энергии | Гкал | 736,3 | 736,3 | 736,3 | 736,3 | 736,3 | 736,3 | 736,3 | 736,3 | 736,3 |
| 2 | Собственные нужды | Гкал | 24,9 | 24,9 | 24,9 | 24,9 | 24,9 | 24,9 | 24,9 | 24,9 | 24,9 |
| 3 | Потери в тепловой сети | Гкал | 152,1 | 152,1 | 152,1 | 152,1 | 152,1 | 152,1 | 152,1 | 152,1 | 152,1 |
| 4 | Полезный отпуск | Гкал | 559,31 | 559,31 | 559,31 | 559,31 | 559,31 | 559,31 | 559,31 | 559,31 | 559,31 |
| 5 | Операционные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Расходы на приобретение сырья и материалов, в том числе: | тыс.руб. | 42,72 | 44,77 | 46,79 | 48,70 | 49,68 | 50,67 | 51,68 | 57,06 | 63,00 |
| 5.2 | Расходы на ремонт основных средств, выполняемый подрядным способом | тыс.руб. |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.3 | Расходы на оплату труда всего | тыс.руб. | 272,81 | 285,90 | 298,77 | 311,02 | 317,24 | 323,59 | 330,06 | 364,41 | 402,34 |
| 5.4 | Расходы на оплату работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями | тыс.руб. | 582,35 | 608,56 | 633,51 | 646,18 | 659,10 | 672,29 | 742,26 | 819,51 | 904,81 |
| 5.5 | Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями, включая: | тыс.руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.6 | Расходы на служебные командировки | тыс.руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.7 | Расходы на обучение персонала | тыс.руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.8 | Прочие операционные расходы | тыс.руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | ИТОГО операционные расходы | тыс.руб. | 913,03 | 954,11 | 993,23 | 1013,10 | 1033,36 | 1054,03 | 1163,73 | 1284,85 | 1418,58 |
| 6 | Неподконтрольные расходы |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.1 | Расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности | тыс.руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2 | Арендная плата | тыс.руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.3 | Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, в том числе: | тыс.руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.4 | Отчисления на социальные нужды | тыс.руб. | 57,26 | 59,84 | 62,29 | 63,54 | 64,81 | 66,11 | 72,99 | 80,58 | 88,97 |
| 6.5 | Амортизация основных средств и нематериальных активов | тыс.руб. |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Итого неподконтрольные расходы | тыс.руб. | 57,26 | 59,84 | 62,29 | 63,54 | 64,81 | 66,11 | 72,99 | 80,58 | 88,97 |
| 7 | Расходы на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Расходы на приобретение энергетических ресурсов и теплоносителя | тыс.руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7.2 | Расходы на топливо (по видам топлива) | тыс.руб. | 818,73 | 830,19 | 844,31 | 861,19 | 878,42 | 895,98 | 989,24 | 1092,20 | 1205,88 |
| 7.3 | Расходы на электрическую энергию | тыс.руб. | 89,03 | 92,32 | 95,83 | 95,83 | 95,83 | 95,83 | 95,83 | 95,83 | 95,83 |
| 7.4 | Расходы на тепловую энергию | тыс.руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7.5 | Расходы на холодную воду | тыс.руб. | 10,11 | 10,40 | 10,68 | 10,96 | 11,26 | 11,56 | 13,21 | 15,10 | 17,25 |
|  | ИТОГО расходы на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя | тыс.руб. | 957,83 | 1000,93 | 1041,97 | 1062,81 | 1084,07 | 1105,75 | 1220,83 | 1347,90 | 1488,19 |
| 8 | Предпринимательская прибыль | тыс.руб. | 53,98 | 56,41 | 58,72 | 59,90 | 61,10 | 62,32 | 68,81 | 75,97 | 83,87 |
| 9 | Итого необходимая валовая выручка | тыс.руб. | 1982,10 | 2071,30 | 2156,22 | 2199,35 | 2243,33 | 2288,20 | 2526,36 | 2789,30 | 3079,61 |
| 10 | Оценочная стоимость производства тепла | руб./Гкал | 3381,54 | 3543,86 | 3703,33 | 3855,17 | 3932,27 | 4010,91 | 4091,13 | 4516,94 | 4987,07 |

*- Прогнозирование финансово-хозяйственной деятельности Теплоснабжающей организации проводится на основе фактических показателей финансово-хозяйственной деятельности за базовый период регулирования и утверждённый период регулирования на момент разработки схемы теплоснабжения. В качестве исходных данных принимаются с данные портала по раскрытию информации, подлежащих свободному доступу (http://ri.eias.ru) и данные от ТСО.

Таблица 42 - Тарифно-балансовые модели теплоснабжения потребителей МУП «Татарсктеплосервис» (системы теплоснабжения г. Татарск)

| № п/п | Наименование | Ед. измерения | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2035 | 2040 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Производство тепловой энергии | Гкал | 65682,9 | 65682,9 | 65682,9 | 65682,9 | 65682,9 | 65682,9 | 65682,9 | 65682,9 | 65682,9 |
| 2 | Собственные нужды | Гкал | 2219,4 | 2219,4 | 2219,4 | 2219,4 | 2219,4 | 2219,4 | 2219,4 | 2219,4 | 2219,4 |
| 3 | Потери в тепловой сети | Гкал | 23473,3 | 23473,3 | 23473,3 | 23473,3 | 23473,3 | 23473,3 | 23473,3 | 23473,3 | 23473,3 |
| 4 | Полезный отпуск | Гкал | 39990,2 | 39990,2 | 39990,2 | 39990,2 | 39990,2 | 39990,2 | 39990,2 | 39990,2 | 39990,2 |
| 5 | Себестоимость производимых товаров (оказываемых услуг) по регулируемому виду деятельности, в том числе | тыс.руб. | 171124,200 | 185423,454 | 191498,737 | 197501,803 | 202139,420 | 206907,024 | 163565,665 | 178867,161 | 195776,144 |
| 5.1 | расходы на топливо | тыс.руб. | 93884,940 | 104434,222 | 107035,912 | 109660,988 | 112875,290 | 116190,638 | 71367,490 | 78795,476 | 86996,572 |
| 5.2 | Расходы на покупаемую электрическую энергию (мощность), используемую в технологическом процессе | тыс.руб. | 15546,590 | 16308,373 | 16911,783 | 17554,430 | 17554,430 | 17554,430 | 17554,430 | 17554,430 | 17554,430 |
| 5.3 | Расходы на приобретение холодной воды, используемой в технологическом процессе | тыс.руб. | 2245,070 | 2379,774 | 2446,408 | 2512,461 | 2580,297 | 2649,965 | 2721,514 | 3109,302 | 3552,345 |
| 5.4 | ФОТ | тыс.руб. | 48478,630 | 50805,604 | 53091,856 | 55268,623 | 56373,995 | 57501,475 | 58651,504 | 64756,000 | 71495,857 |
| 5.5 | Расходы на амортизацию основных производственных средств | тыс.руб. | 199,530 | 209,107 | 218,517 | 227,476 | 232,026 | 236,667 | 241,400 | 266,525 | 294,265 |
| 5.6 | Общепроизводственные расходы, в том числе: | тыс.руб. | 8795,540 | 9217,726 | 9632,524 | 10027,457 | 10228,006 | 10432,566 | 10641,218 | 11748,764 | 12971,585 |
| 5.7 | Общехозяйственные расходы, в том числе: | тыс.руб. | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 5.8 | Расходы на капитальный и текущий ремонт основных производственных средств | тыс.руб. | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 5.9 | прочие расходы | тыс.руб. | 1973,900 | 2068,647 | 2161,736 | 2250,368 | 2295,375 | 2341,282 | 2388,108 | 2636,664 | 2911,090 |
| 6 | Прибыль | тыс.руб. |  | 4039,01 | 4212,22 | 4380,67 | 4451,61 | 4523,99 | 4597,84 | 4990,26 | 5424,27 |
| 7 | Необходимая валовая выручка от вида деятельности | руб./Гкал | 171124,20 | 189462,46 | 195710,95 | 201882,47 | 206591,03 | 211431,01 | 168163,50 | 183857,42 | 201200,41 |
| 8 | Оценочная стоимость производства тепла | руб./Гкал | 4279,15 | 4737,72 | 4893,97 | 5048,30 | 5166,04 | 5287,07 | 4205,12 | 4597,56 | 5031,24 |

*- Прогнозирование финансово-хозяйственной деятельности Теплоснабжающей организации проводится на основе фактических показателей финансово-хозяйственной деятельности за базовый период регулирования и утверждённый период регулирования на момент разработки схемы теплоснабжения. В качестве исходных данных принимаются с данные портала по раскрытию информации, подлежащих свободному доступу (http://ri.eias.ru) и данные от ТСО.

Таблица 43 - Тарифно-балансовые модели теплоснабжения потребителей МУП «Жилищно-коммунальное хозяйство» (системы теплоснабжения с. Кочневка; с. Казачий Мыс; с. Красноярка)

| № п/п | Наименование | Ед. измерения | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2035 | 2040 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Производство тепловой энергии | Гкал | 5220,0 | 5220,0 | 5220,0 | 5220,0 | 5220,0 | 5220,0 | 5220,0 | 5220,0 | 5220,0 |
| 4 | Полезный отпуск | Гкал | 4543,0 | 4543,0 | 4543,0 | 4543,0 | 4543,0 | 4543,0 | 4543,0 | 4543,0 | 4543,0 |
| 5 | Себестоимость производимых товаров (оказываемых услуг) по регулируемому виду деятельности, в том числе | тыс.руб. | 28808,330 | 30208,383 | 31422,975 | 32655,014 | 32918,496 | 33187,247 | 33461,374 | 34916,471 | 36523,015 |
| 5.1 | расходы на топливо | тыс.руб. | 15384,910 | 16138,771 | 16735,905 | 17371,869 | 17371,869 | 17371,869 | 17371,869 | 17371,869 | 17371,869 |
| 5.2 | Расходы на покупаемую электрическую энергию (мощность), используемую в технологическом процессе | тыс.руб. | 1867,820 | 1959,343 | 2031,839 | 2109,049 | 2109,049 | 2109,049 | 2109,049 | 2109,049 | 2109,049 |
| 5.3 | Расходы на приобретение холодной воды, используемой в технологическом процессе | тыс.руб. | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 5.4 | ФОТ | тыс.руб. | 9117,500 | 9555,140 | 9985,121 | 10394,511 | 10602,401 | 10814,450 | 11030,739 | 12178,827 | 13446,409 |
| 5.5 | Расходы на амортизацию основных производственных средств | тыс.руб. | 777,200 | 814,506 | 851,158 | 886,056 | 903,777 | 921,853 | 940,290 | 1038,156 | 1146,208 |
| 5.6 | Общепроизводственные расходы, в том числе: | тыс.руб. | 869,600 | 911,341 | 952,351 | 991,398 | 1011,225 | 1031,450 | 1052,079 | 1161,580 | 1282,478 |
| 5.7 | Общехозяйственные расходы, в том числе: | тыс.руб. | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 5.8 | Расходы на капитальный и текущий ремонт основных производственных средств | тыс.руб. | 791,300 | 829,282 | 866,600 | 902,131 | 920,173 | 938,577 | 957,348 | 1056,990 | 1167,002 |
| 5.9 | прочие расходы | тыс.руб. | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 6 | Прибыль | тыс.руб. |  | 662,76 | 691,80 | 719,85 | 732,14 | 744,68 | 757,46 | 825,32 | 900,25 |
| 7 | Необходимая валовая выручка от вида деятельности | руб./Гкал | 28808,33 | 30871,14 | 32114,77 | 33374,87 | 33650,64 | 33931,92 | 34218,83 | 35741,79 | 37423,26 |
| 8 | Оценочная стоимость производства тепла | руб./Гкал | 6341,26 | 6795,32 | 7069,07 | 7346,44 | 7407,14 | 7469,06 | 7532,21 | 7867,44 | 8237,57 |

*- Прогнозирование финансово-хозяйственной деятельности Теплоснабжающей организации проводится на основе фактических показателей финансово-хозяйственной деятельности за базовый период регулирования и утверждённый период регулирования на момент разработки схемы теплоснабжения. В качестве исходных данных принимаются с данные портала по раскрытию информации, подлежащих свободному доступу (http://ri.eias.ru) и данные от ТСО.

Таблица 44 - Тарифно-балансовые модели теплоснабжения потребителей МУП «Жилищно-коммунальное хозяйство» (Системы теплоснабжения с. Никулино)

| № п/п | Наименование | Ед. измерения | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2035 | 2040 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Производство тепловой энергии | Гкал | 2160,0 | 2160,0 | 2160,0 | 2160,0 | 2160,0 | 2160,0 | 2160,0 | 2160,0 | 2160,0 |
| 4 | Полезный отпуск | Гкал | 1843,0 | 1843,0 | 1843,0 | 1843,0 | 1843,0 | 1843,0 | 1843,0 | 1843,0 | 1843,0 |
| 5 | Себестоимость производимых товаров (оказываемых услуг) по регулируемому виду деятельности, в том числе | тыс.руб. | 15319,070 | 16064,837 | 16700,043 | 17350,636 | 17461,614 | 17574,811 | 17690,273 | 18303,158 | 18979,832 |
| 5.1 | расходы на топливо | тыс.руб. | 9312,320 | 9768,624 | 10130,063 | 10515,005 | 10515,005 | 10515,005 | 10515,005 | 10515,005 | 10515,005 |
| 5.2 | Расходы на покупаемую электрическую энергию (мощность), используемую в технологическом процессе | тыс.руб. | 1139,550 | 1195,388 | 1239,617 | 1286,723 | 1286,723 | 1286,723 | 1286,723 | 1286,723 | 1286,723 |
| 5.3 | Расходы на приобретение холодной воды, используемой в технологическом процессе | тыс.руб. | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 5.4 | ФОТ | тыс.руб. | 4073,200 | 4268,714 | 4460,806 | 4643,699 | 4736,573 | 4831,304 | 4927,930 | 5440,833 | 6007,119 |
| 5.5 | Расходы на амортизацию основных производственных средств | тыс.руб. | 210,200 | 220,290 | 230,203 | 239,641 | 244,434 | 249,322 | 254,309 | 280,778 | 310,001 |
| 5.6 | Общепроизводственные расходы, в том числе: | тыс.руб. | 203,400 | 213,163 | 222,756 | 231,889 | 236,526 | 241,257 | 246,082 | 271,694 | 299,973 |
| 5.7 | Общехозяйственные расходы, в том числе: | тыс.руб. | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 5.8 | Расходы на капитальный и текущий ремонт основных производственных средств | тыс.руб. | 380,400 | 398,659 | 416,599 | 433,679 | 442,353 | 451,200 | 460,224 | 508,125 | 561,011 |
| 5.9 | прочие расходы | тыс.руб. | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 6 | Прибыль | тыс.руб. |  | 303,80 | 316,99 | 329,80 | 335,11 | 340,52 | 346,05 | 375,37 | 407,74 |
| 7 | Необходимая валовая выручка от вида деятельности | руб./Гкал | 15319,07 | 16368,63 | 17017,03 | 17680,43 | 17796,72 | 17915,34 | 18036,32 | 18678,53 | 19387,57 |
| 8 | Оценочная стоимость производства тепла | руб./Гкал | 8312,03 | 8881,52 | 9233,33 | 9593,29 | 9656,39 | 9720,75 | 9786,39 | 10134,85 | 10519,57 |

*- Прогнозирование финансово-хозяйственной деятельности Теплоснабжающей организации проводится на основе фактических показателей финансово-хозяйственной деятельности за базовый период регулирования и утверждённый период регулирования на момент разработки схемы теплоснабжения. В качестве исходных данных принимаются с данные портала по раскрытию информации, подлежащих свободному доступу (http://ri.eias.ru) и данные от ТСО.

Таблица 45 - Тарифно-балансовые модели теплоснабжения потребителей МУП «Жилищно-коммунальное хозяйство» (Системы теплоснабжения с. Новомихайловка; с. Новопокровка; с. Успенка; с. Новоалександровка)

| № п/п | Наименование | Ед. измерения | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2035 | 2040 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Производство тепловой энергии | Гкал | 5290,0 | 5290,0 | 5290,0 | 5290,0 | 5290,0 | 5290,0 | 5290,0 | 5290,0 | 5290,0 |
| 4 | Полезный отпуск | Гкал | 4858,0 | 4858,0 | 4858,0 | 4858,0 | 4858,0 | 4858,0 | 4858,0 | 4858,0 | 4858,0 |
| 5 | Себестоимость производимых товаров (оказываемых услуг) по регулируемому виду деятельности, в том числе | тыс.руб. | 27102,350 | 28418,297 | 29570,957 | 30734,304 | 31009,483 | 31290,166 | 31576,462 | 33096,156 | 34774,022 |
| 5.1 | расходы на топливо | тыс.руб. | 13676,080 | 14346,208 | 14877,018 | 15442,344 | 15442,344 | 15442,344 | 15442,344 | 15442,344 | 15442,344 |
| 5.2 | Расходы на покупаемую электрическую энергию (мощность), используемую в технологическом процессе | тыс.руб. | 1357,670 | 1424,196 | 1476,891 | 1533,013 | 1533,013 | 1533,013 | 1533,013 | 1533,013 | 1533,013 |
| 5.3 | Расходы на приобретение холодной воды, используемой в технологическом процессе | тыс.руб. | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 5.4 | ФОТ | тыс.руб. | 9518,700 | 9975,598 | 10424,499 | 10851,904 | 11068,942 | 11290,321 | 11516,127 | 12714,735 | 14038,095 |
| 5.5 | Расходы на амортизацию основных производственных средств | тыс.руб. | 865,900 | 907,463 | 948,299 | 987,179 | 1006,923 | 1027,061 | 1047,603 | 1156,638 | 1277,022 |
| 5.6 | Общепроизводственные расходы, в том числе: | тыс.руб. | 874,700 | 916,686 | 957,936 | 997,212 | 1017,156 | 1037,499 | 1058,249 | 1168,393 | 1290,000 |
| 5.7 | Общехозяйственные расходы, в том числе: | тыс.руб. | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 5.8 | Расходы на капитальный и текущий ремонт основных производственных средств | тыс.руб. | 809,300 | 848,146 | 886,313 | 922,652 | 941,105 | 959,927 | 979,125 | 1081,034 | 1193,549 |
| 5.9 | прочие расходы | тыс.руб. | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 6 | Прибыль | тыс.руб. |  | 658,23 | 687,28 | 715,24 | 728,01 | 741,04 | 754,33 | 824,86 | 902,73 |
| 7 | Необходимая валовая выручка от вида деятельности | руб./Гкал | 27102,35 | 29076,53 | 30258,24 | 31449,54 | 31737,49 | 32031,20 | 32330,79 | 33921,02 | 35676,76 |
| 8 | Оценочная стоимость производства тепла | руб./Гкал | 5578,91 | 5985,29 | 6228,54 | 6473,76 | 6533,04 | 6593,50 | 6655,16 | 6982,51 | 7343,92 |

*- Прогнозирование финансово-хозяйственной деятельности Теплоснабжающей организации проводится на основе фактических показателей финансово-хозяйственной деятельности за базовый период регулирования и утверждённый период регулирования на момент разработки схемы теплоснабжения. В качестве исходных данных принимаются с данные портала по раскрытию информации, подлежащих свободному доступу (http://ri.eias.ru) и данные от ТСО.

Таблица 46 - Тарифно-балансовые модели теплоснабжения потребителей МУП «Жилищно-коммунальное хозяйство» (Системы теплоснабжения с. Орловка с. Зубовка; с. Николаевка)

| № п/п | Наименование | Ед. измерения | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2035 | 2040 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Производство тепловой энергии | Гкал | 4330,0 | 4330,0 | 4330,0 | 4330,0 | 4330,0 | 4330,0 | 4330,0 | 4330,0 | 4330,0 |
| 4 | Полезный отпуск | Гкал | 3703,0 | 3703,0 | 3703,0 | 3703,0 | 3703,0 | 3703,0 | 3703,0 | 3703,0 | 3703,0 |
| 5 | Себестоимость производимых товаров (оказываемых услуг) по регулируемому виду деятельности, в том числе | тыс.руб. | 23623,700 | 24772,804 | 25760,305 | 26766,984 | 26959,825 | 27156,523 | 27357,156 | 28422,136 | 29597,960 |
| 5.1 | расходы на топливо | тыс.руб. | 13450,090 | 14109,144 | 14631,183 | 15187,168 | 15187,168 | 15187,168 | 15187,168 | 15187,168 | 15187,168 |
| 5.2 | Расходы на покупаемую электрическую энергию (мощность), используемую в технологическом процессе | тыс.руб. | 1716,110 | 1800,199 | 1866,807 | 1937,745 | 1937,745 | 1937,745 | 1937,745 | 1937,745 | 1937,745 |
| 5.3 | Расходы на приобретение холодной воды, используемой в технологическом процессе | тыс.руб. | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 5.4 | ФОТ | тыс.руб. | 6218,400 | 6516,883 | 6810,143 | 7089,359 | 7231,146 | 7375,769 | 7523,284 | 8306,314 | 9170,842 |
| 5.5 | Расходы на амортизацию основных производственных средств | тыс.руб. | 609,700 | 638,966 | 667,719 | 695,096 | 708,997 | 723,177 | 737,641 | 814,415 | 899,180 |
| 5.6 | Общепроизводственные расходы, в том числе: | тыс.руб. | 941,300 | 986,482 | 1030,874 | 1073,140 | 1094,603 | 1116,495 | 1138,825 | 1257,354 | 1388,221 |
| 5.7 | Общехозяйственные расходы, в том числе: | тыс.руб. | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 5.8 | Расходы на капитальный и текущий ремонт основных производственных средств | тыс.руб. | 688,100 | 721,129 | 753,580 | 784,476 | 800,166 | 816,169 | 832,493 | 919,139 | 1014,804 |
| 5.9 | прочие расходы | тыс.руб. | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 6 | Прибыль | тыс.руб. |  | 501,23 | 523,07 | 544,24 | 553,18 | 562,31 | 571,62 | 621,03 | 675,58 |
| 7 | Необходимая валовая выручка от вида деятельности | руб./Гкал | 23623,70 | 25274,04 | 26283,38 | 27311,22 | 27513,01 | 27718,83 | 27928,77 | 29043,16 | 30273,54 |
| 8 | Оценочная стоимость производства тепла | руб./Гкал | 6379,61 | 6825,29 | 7097,86 | 7375,43 | 7429,92 | 7485,51 | 7542,20 | 7843,14 | 8175,41 |

*- Прогнозирование финансово-хозяйственной деятельности Теплоснабжающей организации проводится на основе фактических показателей финансово-хозяйственной деятельности за базовый период регулирования и утверждённый период регулирования на момент разработки схемы теплоснабжения. В качестве исходных данных принимаются с данные портала по раскрытию информации, подлежащих свободному доступу (http://ri.eias.ru) и данные от ТСО.

Таблица 47 - Тарифно-балансовые модели теплоснабжения потребителей МУП «Жилищно-коммунальное хозяйство» (Системы теплоснабжения с. Ускюль; с. Увальское; с. Козловка; с. Лопатино)

| № п/п | Наименование | Ед. измерения | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2035 | 2040 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Производство тепловой энергии | Гкал | 5930,0 | 5930,0 | 5930,0 | 5930,0 | 5930,0 | 5930,0 | 5930,0 | 5930,0 | 5930,0 |
| 4 | Полезный отпуск | Гкал | 5101,0 | 5101,0 | 5101,0 | 5101,0 | 5101,0 | 5101,0 | 5101,0 | 5101,0 | 5101,0 |
| 5 | Себестоимость производимых товаров (оказываемых услуг) по регулируемому виду деятельности, в том числе | тыс.руб. | 26008,980 | 27273,340 | 28366,962 | 29478,023 | 29707,853 | 29942,279 | 30181,394 | 31450,643 | 32851,998 |
| 5.1 | расходы на топливо | тыс.руб. | 13553,170 | 14217,275 | 14743,315 | 15303,560 | 15303,560 | 15303,560 | 15303,560 | 15303,560 | 15303,560 |
| 5.2 | Расходы на покупаемую электрическую энергию (мощность), используемую в технологическом процессе | тыс.руб. | 2376,110 | 2492,539 | 2584,763 | 2682,984 | 2682,984 | 2682,984 | 2682,984 | 2682,984 | 2682,984 |
| 5.3 | Расходы на приобретение холодной воды, используемой в технологическом процессе | тыс.руб. | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 5.4 | ФОТ | тыс.руб. | 8133,500 | 8523,908 | 8907,484 | 9272,691 | 9458,145 | 9647,307 | 9840,254 | 10864,435 | 11995,214 |
| 5.5 | Расходы на амортизацию основных производственных средств | тыс.руб. | 293,400 | 307,483 | 321,320 | 334,494 | 341,184 | 348,008 | 354,968 | 391,913 | 432,704 |
| 5.6 | Общепроизводственные расходы, в том числе: | тыс.руб. | 892,500 | 935,340 | 977,430 | 1017,505 | 1037,855 | 1058,612 | 1079,784 | 1192,169 | 1316,251 |
| 5.7 | Общехозяйственные расходы, в том числе: | тыс.руб. | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 5.8 | Расходы на капитальный и текущий ремонт основных производственных средств | тыс.руб. | 760,300 | 796,794 | 832,650 | 866,789 | 884,125 | 901,807 | 919,843 | 1015,581 | 1121,284 |
| 5.9 | прочие расходы | тыс.руб. | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 6 | Прибыль | тыс.руб. |  | 637,43 | 665,12 | 692,00 | 703,16 | 714,54 | 726,14 | 787,76 | 855,79 |
| 7 | Необходимая валовая выручка от вида деятельности | руб./Гкал | 26008,98 | 27910,77 | 29032,08 | 30170,02 | 30411,01 | 30656,81 | 30907,54 | 32238,40 | 33707,78 |
| 8 | Оценочная стоимость производства тепла | руб./Гкал | 5098,80 | 5471,63 | 5691,45 | 5914,53 | 5961,77 | 6009,96 | 6059,11 | 6320,02 | 6608,07 |

*- Прогнозирование финансово-хозяйственной деятельности Теплоснабжающей организации проводится на основе фактических показателей финансово-хозяйственной деятельности за базовый период регулирования и утверждённый период регулирования на момент разработки схемы теплоснабжения. В качестве исходных данных принимаются с данные портала по раскрытию информации, подлежащих свободному доступу (http://ri.eias.ru) и данные от ТСО.

Таблица 48 - Тарифно-балансовые модели теплоснабжения потребителей МУП «Жилищно-коммунальное хозяйство» (Системы теплоснабжения с. Дмитриевка)

| № п/п | Наименование | Ед. измерения | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2035 | 2040 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Производство тепловой энергии | Гкал | 6750,0 | 6750,0 | 6750,0 | 6750,0 | 6750,0 | 6750,0 | 6750,0 | 6750,0 | 6750,0 |
| 4 | Полезный отпуск | Гкал | 4490,0 | 4490,0 | 4490,0 | 4490,0 | 4490,0 | 4490,0 | 4490,0 | 4490,0 | 4490,0 |
| 5 | Себестоимость производимых товаров (оказываемых услуг) по регулируемому виду деятельности, в том числе | тыс.руб. | 22194,440 | 23271,589 | 24219,650 | 25174,095 | 25410,734 | 25652,107 | 25898,307 | 27205,165 | 28648,043 |
| 5.1 | расходы на топливо | тыс.руб. | 10250,570 | 10752,848 | 11150,703 | 11574,430 | 11574,430 | 11574,430 | 11574,430 | 11574,430 | 11574,430 |
| 5.2 | Расходы на покупаемую электрическую энергию (мощность), используемую в технологическом процессе | тыс.руб. | 1565,500 | 1642,210 | 1702,971 | 1767,684 | 1767,684 | 1767,684 | 1767,684 | 1767,684 | 1767,684 |
| 5.3 | Расходы на приобретение холодной воды, используемой в технологическом процессе | тыс.руб. | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 5.4 | ФОТ | тыс.руб. | 7118,370 | 7460,052 | 7795,754 | 8115,380 | 8277,688 | 8443,241 | 8612,106 | 9508,461 | 10498,109 |
| 5.5 | Расходы на амортизацию основных производственных средств | тыс.руб. | 1197,400 | 1254,875 | 1311,345 | 1365,110 | 1392,412 | 1420,260 | 1448,665 | 1599,444 | 1765,915 |
| 5.6 | Общепроизводственные расходы, в том числе: | тыс.руб. | 1240,100 | 1299,625 | 1358,108 | 1413,790 | 1442,066 | 1470,907 | 1500,326 | 1656,481 | 1828,889 |
| 5.7 | Общехозяйственные расходы, в том числе: | тыс.руб. | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 5.8 | Расходы на капитальный и текущий ремонт основных производственных средств | тыс.руб. | 822,500 | 861,980 | 900,769 | 937,701 | 956,455 | 975,584 | 995,095 | 1098,666 | 1213,016 |
| 5.9 | прочие расходы | тыс.руб. | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 6 | Прибыль | тыс.руб. |  | 563,19 | 587,88 | 611,73 | 622,19 | 632,87 | 643,76 | 701,56 | 765,38 |
| 7 | Необходимая валовая выручка от вида деятельности | руб./Гкал | 22194,44 | 23834,78 | 24807,53 | 25785,82 | 26032,93 | 26284,98 | 26542,07 | 27906,73 | 29413,43 |
| 8 | Оценочная стоимость производства тепла | руб./Гкал | 4943,08 | 5308,41 | 5525,06 | 5742,94 | 5797,98 | 5854,12 | 5911,37 | 6215,31 | 6550,87 |

*- Прогнозирование финансово-хозяйственной деятельности Теплоснабжающей организации проводится на основе фактических показателей финансово-хозяйственной деятельности за базовый период регулирования и утверждённый период регулирования на момент разработки схемы теплоснабжения. В качестве исходных данных принимаются с данные портала по раскрытию информации, подлежащих свободному доступу (http://ri.eias.ru) и данные от ТСО.

Таблица 49 - Тарифно-балансовые модели теплоснабжения потребителей МУП «Жилищно-коммунальное хозяйство» (Системы теплоснабжения с. Киевка)

| № п/п | Наименование | Ед. измерения | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2035 | 2040 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Производство тепловой энергии | Гкал | 2010,0 | 2010,0 | 2010,0 | 2010,0 | 2010,0 | 2010,0 | 2010,0 | 2010,0 | 2010,0 |
| 4 | Полезный отпуск | Гкал | 1540,0 | 1540,0 | 1540,0 | 1540,0 | 1540,0 | 1540,0 | 1540,0 | 1540,0 | 1540,0 |
| 5 | Себестоимость производимых товаров (оказываемых услуг) по регулируемому виду деятельности, в том числе | тыс.руб. | 4793,180 | 5026,440 | 5225,884 | 5429,744 | 5466,365 | 5503,718 | 5541,819 | 5744,061 | 5967,353 |
| 5.1 | расходы на топливо | тыс.руб. | 2878,830 | 3019,893 | 3131,629 | 3250,631 | 3250,631 | 3250,631 | 3250,631 | 3250,631 | 3250,631 |
| 5.2 | Расходы на покупаемую электрическую энергию (мощность), используемую в технологическом процессе | тыс.руб. | 308,250 | 323,354 | 335,318 | 348,060 | 348,060 | 348,060 | 348,060 | 348,060 | 348,060 |
| 5.3 | Расходы на приобретение холодной воды, используемой в технологическом процессе | тыс.руб. | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 5.4 | ФОТ | тыс.руб. | 1037,500 | 1087,300 | 1136,229 | 1182,814 | 1206,470 | 1230,600 | 1255,212 | 1385,855 | 1530,096 |
| 5.5 | Расходы на амортизацию основных производственных средств | тыс.руб. | 10,500 | 11,004 | 11,499 | 11,971 | 12,210 | 12,454 | 12,703 | 14,026 | 15,485 |
| 5.6 | Общепроизводственные расходы, в том числе: | тыс.руб. | 379,400 | 397,611 | 415,504 | 432,539 | 441,190 | 450,014 | 459,014 | 506,789 | 559,536 |
| 5.7 | Общехозяйственные расходы, в том числе: | тыс.руб. | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 5.8 | Расходы на капитальный и текущий ремонт основных производственных средств | тыс.руб. | 178,700 | 187,278 | 195,705 | 203,729 | 207,804 | 211,960 | 216,199 | 238,701 | 263,545 |
| 5.9 | прочие расходы | тыс.руб. | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 6 | Прибыль | тыс.руб. |  | 99,78 | 104,14 | 108,36 | 110,18 | 112,03 | 113,92 | 123,97 | 135,06 |
| 7 | Необходимая валовая выручка от вида деятельности | руб./Гкал | 4793,18 | 5126,22 | 5330,02 | 5538,10 | 5576,54 | 5615,75 | 5655,74 | 5868,03 | 6102,42 |
| 8 | Оценочная стоимость производства тепла | руб./Гкал | 3112,45 | 3328,71 | 3461,05 | 3596,17 | 3621,13 | 3646,59 | 3672,56 | 3810,41 | 3962,61 |

*- Прогнозирование финансово-хозяйственной деятельности Теплоснабжающей организации проводится на основе фактических показателей финансово-хозяйственной деятельности за базовый период регулирования и утверждённый период регулирования на момент разработки схемы теплоснабжения. В качестве исходных данных принимаются с данные портала по раскрытию информации, подлежащих свободному доступу (http://ri.eias.ru) и данные от ТСО.

В соответствии с действующим в сфере государственного ценового регулирования законодательством тариф на тепловую энергию, отпускаемую организацией, должен обеспечивать покрытие как экономически обоснованных расходов организации, так и обеспечивать достаточные средства для финансирования мероприятий по надежному функционированию и развитию систем теплоснабжения.

Тариф ежегодно пересматривается и устанавливается органом исполнительной власти субъекта РФ в области государственного регулирования цен (тарифов) с учетом изменения экономически обоснованных расходов организации и возможных изменений условий реализации инвестиционной программы.

Законодательством определен механизм ограничения предельной величины тарифов путем установления ежегодных предельных индексов роста, а также механизм ограничения предельной величины платы за ЖКУ для граждан путем установления ежегодных предельных индексов роста.

При этом возмещение затрат на реализацию рекомендуемых мероприятий организации, осуществляющей регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, может потребовать установления для организации тарифов на уровне выше установленного федеральным органом предельного максимального уровня.

Решение об установлении для организации тарифов на уровне выше предельного максимального принимается органом исполнительной власти субъекта РФ в области государственного регулирования тарифов (цен) самостоятельно и не требует согласования с федеральным органом исполнительной власти в области государственного регулирования тарифов в сфере теплоснабжения.