КОРПУС ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ основано в 1992 году www.korpus-rf.ru +7 (383) 351-66-00 info@korpus-rf.ru. Схема водоснабжения и водоотведения Татарского муниципального округа Новосибирской области до 2040 года Исполнитель: ООО «КОРПУС» г. Новосибирск, 2025 г. КОРПУС ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ основано в 1992 году www.korpus-rf.ru +7 (383) 351-66-00 info@korpus-rf.ru. Схема водоснабжения и водоотведения Татарского муниципального округа Новосибирской области до 2040 года Глава 1. Схема водоснабжения Исполнитель: ООО «КОРПУС» Директор ООО «Корпус»; Ю.П. Воронов. Исполнительный директор ООО «Корпус»; Л.А. Куприянов. Главный инженер проекта; М.П. Дерид. г. Новосибирск, 2025 г.

- ОГЛАВЛЕНИЕ

ОГЛАВЛЕНИЕ	3

ПЕРЕЧЕНЬ ТАБЛИЦ	6

ПЕРЕЧЕНЬ РИСУНКОВ	7

1 Технико-экономическое состояние централизованных систем водоснабжения поселения, муниципального округа, городского округа	8

1.1 Описание системы и структуры водоснабжения поселения, муниципального округа, городского округа и деление территории поселения, муниципального округа, городского округа на эксплуатационные зоны	8

1.2 Описание территорий поселения, муниципального округа, городского округа, не охваченных централизованными системами водоснабжения	14

1.3 Описание технологических зон водоснабжения, зон централизованного и нецентрализованного водоснабжения (территорий, на которых водоснабжение осуществляется с использованием централизованных и нецентрализованных систем горячего водоснабжения, систем холодного водоснабжения соответственно) и перечень централизованных систем водоснабжения	15

1.4 Описание результатов технического обследования централизованных систем водоснабжения	17

1.4.1 Описание состояния существующих источников водоснабжения и водозаборных сооружений	17

1.4.2 Описание существующих сооружений очистки и подготовки воды, включая оценку соответствия применяемой технологической схемы водоподготовки требованиям обеспечения нормативов качества воды	20

1.4.3 Описание состояния и функционирования существующих насосных централизованных станций, в том числе оценку энергоэффективности подачи воды	22

1.4.4 Описание состояния и функционирования водопроводных сетей систем водоснабжения, включая оценку величины износа сетей и определение возможности обеспечения качества воды в процессе транспортировки по этим сетям	23

1.4.5 Описание существующих технических и технологических проблем, возникающих при водоснабжении поселений, городских округов, анализ исполнения предписаний органов, осуществляющих государственный надзор, муниципальный контроль, об устранении нарушений, влияющих на качество и безопасность воды	24

1.4.6 Описание централизованной системы горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения, отражающее технологические особенности указанной системы	25

1.5 Описание существующих технических и технологических решений по предотвращению замерзания воды применительно к территории распространения вечномерзлых грунтов	25

1.6 Перечень лиц, владеющих на праве собственности или другом законном основании объектами централизованной системы водоснабжения, с указанием принадлежащих этим лицам таких объектов (границ зон, в которых расположены такие объекты)	26

2 Направления развития централизованных систем водоснабжения	29

2.1 Основные направления, принципы, задачи и плановые значения показателей развития централизованных систем водоснабжения	29

2.2 Различные сценарии развития централизованных систем водоснабжения в зависимости от различных сценариев развития поселений, муниципальных округов, городских округов	30

3 Баланс водоснабжения и потребления горячей, питьевой, технической воды	31

3.1 Общий баланс подачи и реализации воды, включая анализ и оценку структурных составляющих потерь горячей, питьевой, технической воды при ее производстве и транспортировке	31

3.2 Территориальный баланс подачи горячей, питьевой, технической воды по технологическим зонам водоснабжения (годовой и в сутки максимального водопотребления)	34

3.3 Структурный баланс реализации горячей, питьевой, технической воды по группам абонентов с разбивкой на хозяйственно-питьевые нужды населения, производственные нужды юридических лиц и другие нужды поселений, муниципальных округов и городских округов (пожаротушение, полив и др.)	35

3.4 Сведения о фактическом потреблении населением горячей, питьевой, технической воды исходя из статистических и расчетных данных и сведений о действующих нормативах потребления коммунальных услуг	36

3.5 Описание существующей системы коммерческого учета горячей, питьевой, технической воды и планов по установке приборов учета	37

3.6 Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоснабжения поселения, муниципального округа, городского округа	37

3.7 Прогнозные балансы потребления горячей, питьевой, технической воды на срок не менее 10 лет с учетом различных сценариев развития поселений, муниципальных округов, городских округов, рассчитанные на основании расхода горячей, питьевой, технической воды в соответствии с СП 31.13330.2021 и СП 32.13330.2018, а также исходя из текущего объема потребления воды населением и его динамики с учетом перспективы развития и изменения состава и структуры застройки	40

3.8 Описание централизованной системы горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения, отражающее технологические особенности указанной системы	40

3.9 Сведения о фактическом и ожидаемом потреблении горячей, питьевой, технической воды (годовое, среднесуточное, максимальное суточное)	40

3.10 Описание территориальной структуры потребления горячей, питьевой, технической воды, которую следует определять по отчетам организаций, осуществляющих водоснабжение, с разбивкой по технологическим зонам	41

3.11 Прогноз распределения расходов воды на водоснабжение по типам абонентов, в том числе на водоснабжение жилых зданий, объектов общественно-делового назначения, промышленных объектов, исходя из фактических расходов горячей, питьевой, технической воды с учетом данных о перспективном потреблении горячей, питьевой, технической воды абонентами	42

3.12 Сведения о фактических и планируемых потерях горячей, питьевой, технической воды при ее транспортировке (годовые, среднесуточные значения)	48

3.13 Перспективные балансы водоснабжения и водоотведения (общий - баланс подачи и реализации горячей, питьевой, технической воды, территориальный - баланс подачи горячей, питьевой, технической воды по технологическим зонам водоснабжения, структурный - баланс реализации горячей, питьевой, технической воды по группам абонентов)	51

3.14 Расчет требуемой мощности водозаборных и очистных сооружений исходя из данных о перспективном потреблении горячей, питьевой, технической воды и величины потерь горячей, питьевой, технической воды при ее транспортировке с указанием требуемых объемов подачи и потребления горячей, питьевой, технической воды, дефицита (резерва) мощностей по технологическим зонам с разбивкой по годам	60

3.15 Наименование организации, которая наделена статусом гарантирующей организации	65

4 Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения	66

4.1 Перечень основных мероприятий по реализации схем водоснабжения с разбивкой по годам	66

4.2 Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоснабжения, в том числе гидрогеологические характеристики потенциальных источников водоснабжения, санитарные характеристики источников водоснабжения, а также возможное изменение указанных характеристик в результате реализации мероприятий, предусмотренных схемами водоснабжения и водоотведения	68

4.3 Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах системы водоснабжения	73

4.4 Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и систем управления режимами водоснабжения на объектах организаций, осуществляющих водоснабжение	78

4.5 Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета воды и их применении при осуществлении расчетов за потребленную воду	78

4.6 Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории поселения, муниципального округа, городского округа и их обоснование	79

4.7 Рекомендации о месте размещения насосных станций, резервуаров, водонапорных башен	79

4.8 Границы планируемых зон размещения объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения	79

4.9 Карты (схемы) существующего и планируемого размещения объектов централизованных систем водоснабжения	84

5 Экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения	89

5.1 Сведения по предотвращению вредного воздействия на водный бассейн предлагаемых к строительству и реконструкции объектов централизованных систем водоснабжения при сбросе (утилизации) промывных вод	89

5.2 Сведения по предотвращению вредного воздействия на окружающую среду при реализации мероприятий по снабжению и хранению химических реагентов, используемых в водоподготовке (хлор и др.)	89

6 Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения	91

6.1 Оценка стоимости основных мероприятий по реализации схемы водоснабжения	91

6.2 Оценка величины необходимых капитальных вложений в строительство и реконструкцию объектов централизованных систем водоснабжения, выполненную на основании укрупненных сметных нормативов, либо принятую по объектам – аналогам по видам капитального строительства и видам работ, с указанием источников финансирования	91

7 Плановые значения показателей развития централизованных систем водоснабжения	97

7.1 Показатели качества воды	97

7.2 Показатели надёжности и бесперебойности водоснабжения	98

7.3 Показатели эффективности использования ресурсов	99

7.4 Иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулирования в сфере жилищно-коммунального хозяйства	99

8 Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения (в случае их выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию	101

8.1 Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию	101

- ПЕРЕЧЕНЬ ТАБЛИЦ

Таблица 1.1 – Численность населения населенных пунктов Татарского муниципального округа Новосибирской области	10

Таблица 1.2 – Эксплуатирующие организации Татарского муниципального округа Новосибирской области	12

Таблица 1.3 – Системы водоснабжения Татарского муниципального округа Новосибирской области	17

Таблица 1.4 – Характеристика водозаборных сооружений г. Татарска Татарского муниципального округа	18

Таблица 1.10 – Информация о правах собственности на объекты водоснабжения Татарского муниципального округа	26

Таблица 3.1 – Общий баланс подачи и реализации питьевой воды в Татарском муниципальном округе	32

Таблица 3.2 – Территориальный баланс подачи питьевой воды по технологическим зонам за 2024 г.	34

Таблица 3.3 – Структурный баланс реализации питьевой воды по группам абонентов Татарского муниципального округа за 2024 г.	35

Таблица 3.4 – Нормативы потребления коммунальных услуг по холодному (горячему) водоснабжению и водоотведению в жилых помещениях на территории Татарского муниципального округа Новосибирской области	36

Таблица 3.5 – Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоснабжения Татарского муниципального округа	39

Таблица 3.6 – Территориальный баланс подачи воды в системы водоснабжения Татарского муниципального округа	41

Таблица 3.7 – Прогноз распределения расходов воды на водоснабжение по типам абонентов в Татарском муниципальном округе 2025-2040 гг.	43

Таблица 3.8 – Прогнозные балансы потерь в сети при транспортировке в Татарском муниципальном округе 2024-2040 гг.	49

Таблица 3.9 – Перспективный общий, территориальный и структурный балансы водоснабжения Татарского муниципального округа на период с 2024–2040 гг.	52

Таблица 3.10 – Расчёт требуемой мощности водозаборных сооружений Татарского муниципального округа на период с 2024–2040 гг.	61

Таблица 4.1 – Перечень основных мероприятий по реализации схемы водоснабжения Татарского муниципального округа	66

Таблица 4.2 – Технические обоснования по реализации схемы водоснабжения Татарского муниципального округа	69

Таблица 4.3 – Сведения о строительстве и реконструкции объектов системы водоснабжения в Татарском муниципальном округе	74

Таблица 6.1 – Капитальные вложения в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения	93

Таблица 7.1 – Плановые значения показателей развития централизованной системы водоснабжения Татарского муниципального округа на период с 2024-2040 гг.	100

- ПЕРЕЧЕНЬ РИСУНКОВ

Рисунок 1.1 – Границы Татарского муниципального округа Новосибирской области	9

Рисунок 1.2 – Границы эксплуатационных зон водоснабжения Татарского муниципального округа Новосибирской области	14

Рисунок 1.3 – Границы централизованного и нецентрализованного водоснабжения Татарского муниципального округа	16

Рисунок 1.5 – Границы распространения многолетней мерзлоты	26

Рисунок 4.1 – Границы планируемых зон размещения объектов централизованной системы водоснабжения в Татарском муниципальном округе	80

Рисунок 4.2 – Границы планируемых зон размещения объектов централизованной системы водоснабжения в Татарском муниципальном округе	81

Рисунок 4.3 – Границы планируемых зон размещения объектов централизованной системы водоснабжения в Татарском муниципальном округе	82

Рисунок 4.4 – Границы планируемых зон размещения объектов централизованной системы водоснабжения в Татарском муниципальном округе	83

Рисунок 4.5 – Схема существующих и планируемых к размещению объектов централизованных систем холодного водоснабжения в Татарском муниципальном округе Новосибирской области	85

Рисунок 4.6 – Схема существующих и планируемых к размещению объектов централизованных систем холодного водоснабжения в Татарском муниципальном округе Новосибирской области	86

Рисунок 4.7 – Схема существующих и планируемых к размещению объектов централизованных систем холодного водоснабжения в Татарском муниципальном округе Новосибирской области	87

Рисунок 4.8 – Схема существующих и планируемых к размещению объектов централизованных систем холодного водоснабжения в Татарском муниципальном округе Новосибирской области	88

Технико-экономическое состояние централизованных систем водоснабжения поселения, муниципального округа, городского округа

Описание системы и структуры водоснабжения поселения, муниципального округа, городского округа и деление территории поселения, муниципального округа, городского округа на эксплуатационные зоны

Татарский муниципальный округ расположен на западе Новосибирской области. Граничит с Омской областью на западе, с Усть-Таркским районом на севере, Чановским районом на востоке и Чистоозерным районом на юге. Площадь округа составляет 5 120 квадратных километров и включает в себя 63 населенных пункта: г. Татарск, с. Дмитриевка, д. Безбожник, д. Евгеньевка, н.п. Забулга, д. Степановка 2-я, д. Зубовка, с. Казаткуль, д. Лебяжье, д. Новоалександровка, с. Успенка, с. Казачий Мыс, с. Киевка, д. Богдановка, н.п. Тырышта, с. Козловка, д. Малый Ермак, д. Розенталь, с. Константиновка, д. Городенка, с. Кочневка, д. Кабанка, д. Красноярка, д. Комбар, с. Лопатино, д. Тайлаково, д. Неудачино, н.п. 2850 км, с. Николаевка, п. Малая Старинка, с. Никулино, д. Варваровка, д. Моховая, д. Новотроицк, с. Новомихайловка, д. Дубровино, с. Новопервомайское, д. Кузнецово, н.п. Лагунака, д. Платоновка, п. Сибиряк, с. Новопокровка, ж. ст. Кабалы, д. Ивановка, д. Минино, п. Трактовый, с. Новотроицк, д. Нововознесенка, д. Чаны-Сакан, д. Орловка, д. Волово, д. Камышино, с. Северотатарское, п. Ваховский, д. Первомихайловка, д. Рождественка, п. Чернышевский, с. Увальское, п. Зеленая Грива, д. Рождественка, д. Чинявино, с. Ускюль, п. Воздвиженка. Г. Татарск является административным центром Татарского муниципального округа Новосибирской области. Границы Татарского муниципального округа приведены на рисунке 1.1.

Рисунок 1.1 – Границы Татарского муниципального округа Новосибирской области

Согласно предоставленным исходным данным, общая численность населения муниципального округа составляет 36 123 человек, численность населения населенных пунктов Татарского муниципального округа представлена в таблице 1.1.

Таблица 1.1 – Численность населения населенных пунктов Татарского муниципального округа Новосибирской области

| Наименование населенных пунктов | Численность населения, чел. |
| --- | --- |
| г. Татарск | 23 210 |
| с. Дмитриевка | 793 |
| д. Безбожник | 36 |
| д. Евгеньевка | 118 |
| н.п. Забулга | 0 |
| д. Степановка 2-я | 141 |
| д. Зубовка | 404 |
| с. Казаткуль | 429 |
| д. Лебяжье | 32 |
| д. Новоалександровка | 163 |
| с. Успенка | 139 |
| с. Казачий Мыс | 483 |
| с. Киевка | 682 |
| деревня Богдановка | 68 |
| н.п. Тарышта | 0 |
| с. Козловка | 389 |
| д. Малый Ермак | 98 |
| д. Розенталь | 108 |
| с. Константиновка | 339 |
| д. Городенка | 170 |
| с. Кочневка | 424 |
| д. Кабанка | 73 |
| д. Красноярка | 223 |
| д. Комбар | 116 |
| с. Лопатино | 423 |
| д. Тайлаково | 154 |
| д. Неудачино | 420 |
| н.п. 2850 км | 6 |
| с. Николаевка | 501 |
| п. Малая Старинка | 121 |
| с. Никулино | 345 |
| д. Варваровка | 22 |
| д. Моховая | 57 |
| д. Новотроицк | 237 |
| с. Новомихайловка | 603 |
| д. Дубровино | 10 |
| с. Новопервомайское | 717 |
| д. Кузнецово | 59 |
| н.п. Лагунака | 50 |
| д. Платоновка | 112 |
| п. Сибиряк | 40 |
| с. Новопокровка | 601 |
| ж/д ст. Кабаклы | 31 |
| д. Ивановка | 48 |
| д. Минино | 49 |
| п. Трактовый | 3 |
| с. Новотроицк | 237 |
| д. Нововознесенка | 32 |
| д. Чаны-Сакан | 76 |
| д. Орловка | 187 |
| д. Волово | 76 |
| д. Камышино | 42 |
| с. Северотатарское | 815 |
| п. Ваховский | 33 |
| д. Первомихайловка | 257 |
| д. Рождественка | 248 |
| п. Чернышевский | 29 |
| с. Увальское | 531 |
| п. Зеленая Грива | 19 |
| д. Рождественка | 59 |
| д. Чинявино | 82 |
| с. Ускюль | 271 |
| п. Воздвиженка | 26 |
| Татарский муниципальный округ | 36 123 |

Источником хозяйственно-питьевого водоснабжения Татарского муниципального округа являются подземные воды (артезианские скважины и колодцы).

На территории Татарского муниципального округа централизованной системой водоснабжения охвачены следующие населенные пункты: г. Татарск, д. Безбожник, с. Дмитриевка, д. Евгеньевка, д. Степановка 2-я, с. Зубовка, д. Лебяжье, с. Казаткуль, д. Новоалександровка, с. Успенка, с. Казачий Мыс, с. Киевка, с. Козловка, д. Розенталь, д. Городенка, с. Константиновка, д. Кабанка, с. Кочневка, д. Красноярка, с. Лопатино, д. Тайлаково, д. Неудачино, с. Николаевка, д. Варваровка, д. Моховая, с. Никулино, с. Новомихайловка, д. Кузнецово, с. Новопервомайское, д. Платоновка, д. Ивановка, д. Минино, с. Новопокровка, д. Нововознесенка, с. Новотроицк, д. Чаны-Сакан, д. Волово, д. Камышино, д. Орловка, п. Ваховский, д. Первомихайловка, д. Рождественка, с. Северотатарское, п. Чернышевский, д. Зеленая Грива, с. Увальское, д. Чинявино, п. Воздвиженка, с. Ускюль.

Водоснабжение сельских населенных пунктов осуществляется от скважин насосами I-го подъема по ниткам водовода. В качестве регулирующей емкости используется накопительный бак (водонапорная башня).

В состав системы водоснабжения г. Татарск входят: 10 водозаборных скважин, 1 водонапорная башня, 7 насосных станций II-го подъема. Поступающая из скважин вода подается в разводящие сети на территории города.

На территории города действуют системы теплоснабжения открытого типа. Получение горячего водоснабжения потребителям осуществляется непосредственно из системы отопления. Потребители централизованного горячего водоснабжения обеспечены услугами круглогодично. Схемой теплоснабжения города не предусмотрены мероприятия по переводу открытых сетей теплоснабжения в закрытые.

Действующие водозаборы г. Татарск расположены в городской черте. Водоносные горизонты каждого водозабора гидравлически связаны между собой и с поверхностными водами. Питание водоносного горизонта осуществляется за счет инфильтрации атмосферных осадков и поверхностных вод.

Подъем воды из скважин осуществляется насосными агрегатами, оборудованными асинхронными двигателями.

Общая протяженность водопроводных сетей на Татарский муниципальный округ составляет 322,91 км.

Основные потребители воды: население, учреждения социального, культурного, бытового обслуживания, промышленные предприятия и коммерческие организации.

Водоснабжение потребителей г. Татарска осуществляет Муниципальное унитарное предприятие «Татарсктеплосервис» Татарского муниципального округа Новосибирской области (далее МУП «ТТС»). Ранее объектами водоснабжения владело Муниципальное унитарное предприятие «Водоканал» (МУП «Водоканал»).

Водоснабжение потребителей сельских населенных пунктов Татарского муниципального округа осуществляет Муниципальное унитарное предприятие «Жилищное коммунальное хозяйство» Татарского муниципального округа (далее МУП «ЖКХ»). Полный список эксплуатирующих организаций по населенным пунктам Татарского муниципального округа приведен в таблице 1.2.

Таблица 1.2 – Эксплуатирующие организации Татарского муниципального округа Новосибирской области

| Населенный пункт | Эксплуатирующая организация | Количество абонентов |
| --- | --- | --- |
| г. Татарск | МУП «ТТС» | 19 814 |
| с. Дмитриевка | СПК колхоз «Дмитриевский» | 593 |
| д. Безбожник | МУП «ЖКХ» | 18 |
| д. Евгеньевка | СПК колхоз «Дмитриевский» | 94 |
| д. Степановка 2-я | СПК колхоз «Дмитриевский» | 115 |
| д. Зубовка | МУП «ЖКХ» | 284 |
| с. Казаткуль | МУП «ЖКХ» | 371 |
| с. Лебяжье | МУП «ЖКХ» | 37 |
| с. Новоалександровка | МУП «ЖКХ» | 126 |
| с. Успенка | МУП «ЖКХ» | 167 |
| с. Казачий Мыс | МУП «ЖКХ» | 437 |
| с. Киевка | МУП «ЖКХ» | 534 |
| д. Богдановка | МУП «ЖКХ» | 68 |
| д. Козловка | МУП «ЖКХ» | 300 |
| д. Розенталь | СПК «Розентальский» | 44 |
| д. Константиновка | МУП «ЖКХ» | 292 |
| д. Городенка | МУП «ЖКХ» | 145 |
| с. Кочневка | МУП «ЖКХ» | 339 |
| д. Кабанка | МУП «ЖКХ» | 68 |
| с. Красноярка | МУП «ЖКХ» | 118 |
| д. Камбар | МУП «ЖКХ» | 15 |
| с. Лопатино | Колхоз «Заря» | 154 |
| Д. Тайлаково | Колхоз «Заря» | 162 |
| д. Неудачино | МУП «ЖКХ» | 135 |
| с. Николаевка, д. Малая Старинка | МУП «ЖКХ» | 406 |
| д. Никулино | МУП «ЖКХ» | 267 |
| д. Варваровка | МУП «ЖКХ» | 16 |
| д. Моховая | МУП «ЖКХ» | 17 |
| д. Новотроицк | МУП «ЖКХ» | 69 |
| д. Новомихайловка | МУП «ЖКХ» | 437 |
| с. Новопервомайское, ст. Лагунака, д. Платоновка, пос. Сибиряк | МУП «ЖКХ» | 789 |
| д. Кузнецово | МУП «ЖКХ» | н/д |
| с. Новопокровка | МУП «ЖКХ» | 364 |
| д. Ивановка | МУП «ЖКХ» | 31 |
| с. Минино | МУП «ЖКХ» | 51 |
| с. Новотроицк | МУП «ЖКХ» | 93 |
| д. Чаны - Сакан | МУП «ЖКХ» | 30 |
| д. Нововознесенка | МУП «ЖКХ» | 17 |
| с. Орловка, д. Камышево, д. Волово | МУП «ЖКХ» | 161 |
| с. Северотатарское | МУП «ЖКХ» | 653 |
| п. Ваховский | МУП «ЖКХ» | 13 |
| д. Первомихайловка | СПК «Колос» - колхоз | - |
| д. Рождественка | СПК «Колос» - колхоз | - |
| П. Чернышевский | МУП «ЖКХ» | 16 |
| д. Увальск | МУП «ЖКХ» | 522 |
| д. Зеленая грива | МУП «ЖКХ» | 10 |
| д. Чинявино | МУП «ЖКХ» | 68 |
| д. Ускюль | МУП «ЖКХ» | 246 |
| д. Воздвиженка | МУП «ЖКХ» | 29 |
| Всего абонентов по Татарскому муниципальному округу |  | 28 735 |

Границы эксплуатационных зон на территории Татарского муниципального округа Новосибирской области представлены на рисунке 1.2.

Рисунок 1.2 – Границы эксплуатационных зон водоснабжения Татарского муниципального округа Новосибирской области

Описание территорий поселения, муниципального округа, городского округа, не охваченных централизованными системами водоснабжения

На территории Татарского муниципального округа централизованной системой водоснабжения не охвачены следующие населенные пункты: н.п. Забулга, д. Богдановка, н.п. Тырышта, д. Малый Ермак, д. Комбар, н.п. 2850 км, п. Малая Старинка, д. Новотроицк, д. Дубровино, н.п Лагунака, п. Сибиряк, ст. Кабаклы, п. Трактовый, д. Рождественка.

Также централизованной системой водоснабжения не охвачено 1 418,47 Га в г. Татарск, что составляет 16,56% от общей площади города.

В качестве водоснабжения на данных территориях используют воду из шахтных колодцев и индивидуальных скважин.

Описание технологических зон водоснабжения, зон централизованного и нецентрализованного водоснабжения (территорий, на которых водоснабжение осуществляется с использованием централизованных и нецентрализованных систем горячего водоснабжения, систем холодного водоснабжения соответственно) и перечень централизованных систем водоснабжения

Система водоснабжения Татарского муниципального округа Новосибирской области в силу сложившихся особенностей застройки объектов жилого и общественно-делового назначения представлена 49 технологическими зонами водоснабжения.

Централизованное водоснабжение присутствует порядка в 77% из общего количества населенных пунктов. Округ относится к частично обеспеченным по подземным источникам воды.

Подземные воды добываются с помощью скважин, расположенных в самих населенных пунктах или в непосредственной близости от них.

На территории Татарского муниципального округа централизованной системой водоснабжения охвачены следующие населенные пункты: г. Татарск, д. Безбожник, с. Дмитриевка, д. Евгеньевка, д. Степановка 2-я, с. Зубовка, д. Лебяжье, с. Казаткуль, д. Новоалександровка, с. Успенка, с. Казачий Мыс, с. Киевка, с. Козловка, д. Розенталь, д. Городенка, с. Константиновка, д. Кабанка, с. Кочневка, д. Красноярка, с. Лопатино, д. Тайлаково, д. Неудачино, с. Николаевка, д. Варваровка, д. Моховая, с. Никулино, с. Новомихайловка, д. Кузнецово, с. Новопервомайское, д. Платоновка, д. Ивановка, д. Минино, с. Новопокровка, д. Нововознесенка, с. Новотроицк, д. Чаны-Сакан, д. Волово, д. Камышино, д. Орловка, п. Ваховский, д. Первомихайловка, д. Рождественка, с. Северотатарское, п. Чернышевский, д. Зеленая Грива, с. Увальское, д. Чинявино, п. Воздвиженка, с. Ускюль.

Население территорий, не охваченных централизованным водоснабжением, использует воду из шахтных колодцев и индивидуальных скважин.

Границы централизованных и нецентрализованных зон водоснабжения Татарского муниципального округа представлены на рисунке 1.3.

Рисунок 1.3 – Границы централизованного и нецентрализованного водоснабжения Татарского муниципального округа

Описание результатов технического обследования централизованных систем водоснабжения

Описание состояния существующих источников водоснабжения и водозаборных сооружений

Система централизованного водоснабжения Татарского муниципального округа представляет собой совокупность инженерных сооружений и технологических процессов, направленных на обеспечение питьевой и технической водой объектов жилого фонда, бюджетных и прочих потребителей в соответствии с требуемыми нагрузками.

Процесс обеспечения потребителей водным ресурсом условно разделен на две составляющие:

– забор воды на источнике;

– транспортировка воды до всех категорий потребителей.

Источником хозяйственно-питьевого водоснабжения Татарского муниципального округа являются подземные воды. Перечень систем водоснабжения Татарского муниципального округа представлен в таблице 1.3.

Таблица 1.3 – Системы водоснабжения Татарского муниципального округа Новосибирской области

| Наименование муниципальных образований | Система водоснабжения | Система подачи воды |
| --- | --- | --- |
| г. Татарск | Смешанного типа (хозяйственно-питьевой объединенный с противопожарным) | централизованная объединённая |
| д. Безбожник | хозяйственно-питьевая | централизованная напорная |
| с. Дмитриевка | хозяйственно-противопожарная |  |
| д. Евгеньевка |  |  |
| д. Степановка 2-я |  |  |
| д. Зубовка | Смешанного типа (хозяйственно-питьевой объединенный с противопожарным) | централизованная напорная |
| д. Лебяжье | хозяйственно-питьевая | централизованная напорная |
| д. Казаткуль | хозяйственно-противопожарная |  |
| д. Новоалександровка |  |  |
| с. Успенка |  |  |
| с. Казачий Мыс | хозяйственно-противопожарная | централизованная напорная |
| с. Киевка | хозяйственно-противопожарная | централизованная напорная |
| с. Козловка | хозяйственно-противопожарная | централизованная напорная |
| д. Розенталь | хозяйственно-питьевая |  |
| д. Городенка | – | централизованная напорная |
| с. Константиновка | – |  |
| д. Кабанка | хозяйственно-противопожарная | централизованная напорная |
| с. Кочневка |  |  |
| д. Красноярка | хозяйственно-питьевая | централизованная напорная |
| с. Лопатино | хозяйственно-противопожарная | централизованная напорная |
| д. Тайлаково | хозяйственно-питьевая |  |
| д. Неудачино | хозяйственно-противопожарная | централизованная напорная |
| с. Николаевка | хозяйственно-питьевая | централизованная напорная |
| д. Варваровка | хозяйственно-питьевая | централизованная напорная |
| д. Моховая | хозяйственно-противопожарная |  |
| с. Никулино |  |  |
| с. Новомихайловка | хозяйственно-противопожарная | централизованная напорная |
| д. Кузнецово | совмещенная система хозяйственно-противопожарная низкого давления | централизованная напорная |
| с. Новопервомайское | объединённая хозяйственно-противопожарная |  |
| д. Платоновка | совмещенная система хозяйственно-противопожарная низкого давления |  |
| д. Ивановка и ст. Кабалы | хозяйственно-противопожарная | централизованная напорная |
| д. Минино | хозяйственно-питьевая |  |
| с. Новопокровка | хозяйственно-питьевая |  |
| д. Нововознесенка | хозяйственно-питьевая | централизованная напорная |
| с. Новотроицк |  |  |
| д. Чаны-Сакан |  |  |
| д. Волово | хозяйственно-питьевая | централизованная напорная |
| д. Камышино |  |  |
| д. Орловка |  |  |
| п. Ваховский | объединённая хозяйственно-противопожарная | централизованная напорная |
| д. Первомихайловка | объединённая хозяйственно-питьевая |  |
| д. Рождественка | объединённая хозяйственно-противопожарная |  |
| с. Северотатарское |  |  |
| п. Чернышевский | хозяйственно-питьевая |  |
| д. Зеленая Грива | хозяйственно-питьевая | централизованная напорная |
| с. Увальское |  |  |
| д. Чинявино |  |  |
| д. Воздвиженка | смешанного типа (хозяйственно-питьевой объединенный с противопожарным) | централизованная напорная |
| с. Ускюль |  |  |

Характеристика водозаборов, используемых в качестве источников централизованного водоснабжения, основные данные по существующим водозаборным узлам, их месторасположение и характеристика представлены в таблице 1.4-1.5.

Таблица 1.4 – Характеристика водозаборных сооружений г. Татарска Татарского муниципального округа

| Адрес | № скважи-ны | Год ввода в эксплуатацию | Глубина, м | Дебит, м3/ч | Общее потребление электрической энергии за 2024 г., тыс. кВт*ч | Износ, % | Марка насос |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Скважина №1, ул. Закриевского, 129а | ОМ-209 | 1992 | 1200 | 283 | 50,917 | 100 | ЭЦВ 8-25-90 |
| Скважина №2, пл. Базарная, 1а | 79-Г | 1969 | 1228 | 960 | 153,367 | 100 | ЭЦВ 8-40-90 |
| Скважина №3, ул. Зеленая, 2в | 12-461 | 1986 | 1160 | 960 | 100,465 | 100 | ЭЦВ 8-40-90 |
| Скважина №4, ул. Клубная, 20-г | 2108 | 2009 | 1178 | 960 | 116,812 | 60 | ЭЦВ 8-40-90 |
| Скважина №5, ул. Аэродромная, 1-г | 162-Г | 1978 | 1263 | 960 | 54,906 | 100 | ЭЦВ 8-40-90 |
| Скважина №6, ул. Орджоникидзе, 108 | 154-Г | 1977 | 1193 | 600 | 126,813 | 100 | ЭЦВ 8-25-90 |
| Скважина №7, пер. Чапаева, 28 | 10-439 | 1982 | 1156 | 960 | 170,997 | 100 | ЭЦВ 8-40-120 |
| Скважина №8, ул. Аэродромная, 1-г | 10-440 | 1982 | 1240 | 960 | Не работала | 100 | ЭЦВ 8-40-90 |
| Скважина №9, ул. Зеленая, 2д | 24-320 | 2020 | 1200 | 960 | 233,674 | 16 | ЭЦВ 8-40-90 |
| Скважина №10, ул. Ленина, 106в | 113-93 | 1994 | 1170 | 600 | 135,490 | 100 | ЭЦВ 8-25-90 |

Таблица 1.5 – Характеристика водозаборов сельских населенных пунктов Татарского муниципального округа

| Наименование ВЗУ и его местоположение | Глубина, м | Год бурения | Мощность водозабора, м3/сут | Состав сооружений установленного оборудования (вкл. кол-во и объем резервуаров) | Наличие приборов учета воды | Ограждения санитарной охраны |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Скважина с. Дмитриевка | 110 | 1991 | 0,25 | преобразователь | нет | есть |
| Скважина д. Безбожник | 1190 | 1964 | 144 | - | нет | нет |
| Скважина д. Евгеньевка | 110 | 1989 | 0,25 | преобразователь | нет | есть |
| Скважина д. Степановка 2-я | 1100 | 1991 | 0,25 | - | нет | есть |
| Скважина № 260-87 д. Зубовка | 1050 | 1987 | 960 | нет | нет | нет |
| Скважина с. Казаткуль | 1230 | 1982 | 1080 | нет | нет | есть |
| Скважина с. Лебяжье | 1100 | 1989 | 141,6 | нет | нет | нет |
| Скважина с. Новоалександровка | 1150 | 1989 | 408 | нет | нет | нет |
| Скважина с. Успенка | 1182 | 1971 | 672 | нет | нет | нет |
| Скважина с. Казачий Мыс | 1190 | 1969 | 384 | нет | нет | нет |
| Скважина с. Киевка | 1100 | 1964 | 960 | нет | нет | есть |
| Скважина д. Богдановка | н/д | н/д | н/д | нет | нет | нет |
| Скважина д. Козловка | 1189 | 1979 | 83 | нет | нет | есть |
| Скважина д. Розенталь | 1189 | 1966 | 84,28 | 1 шт. | да | нет |
| Скважина д. Константиновка | 1115 | 1968 | 384 | нет | нет | есть |
| Скважина д. Городенка | н/д | н/д | 384 | нет | нет | нет |
| Скважина с. Кочневка | 1238 | 1971 | 960 | нет | нет | есть |
| Скважина д. Кабанка | 1090 | 1991 | 1248 | нет | нет | нет |
| Скважина с. Красноярка | 48 | 2009 | 48 | нет | нет | есть |
| Скважина д. Камбар | н/д | н/д | н/д | нет | нет | нет |
| Скважина с. Лопатино | 1198 | 1987 | 478,42 | 1 шт. | нет | есть |
| Скважина № 14-Г д. Неудачино | 1194 | 1964 | 240 | нет | нет | нет |
| Скважина № 3/18 | 1070 | 2020 | 600 | Насос ЭЦВ 8-25-70; Кран шаровидный, водоразборный; Счетчик расходомер ВРТК-2000; Частотный преобразователь | имеется | 60x60 м |
| Скважина д. Варваровка | н/д | н/д | н/д | нет | нет | нет |
| Скважина д. Моховая | 1200 | 1980 | 840 | нет | нет | нет |
| Скважина д. Новотроицк | 1182 | 1971 | 672 | нет | нет | нет |
| Скважина д. Новомихайловка | 1190 | 1974 | 1080 | нет | нет | нет |
| Скважина № 6-318 с. Новопервомайское, ст. Лагунака, д. Платоновка, пос. Сибиряк | 1050 | 2018 | 600 | Насос ЭЦВ 8-25-55; Кран шаровидный, водоразборный; Счетчик расходомер ВРТК-2000; Частотный преобразователь | имеется | 60x60 м |
| Скважина д. Кузнецово | 1188 | 1988 | 240 | ЭЦВ 8-6-50 | н/д | да |
| Скважина с. Новопокровка | 1218 | 1970 | 681,6 | нет | нет | есть |
| Скважина д. Ивановка | 1250 | 1977 | 1080 | нет | нет | нет |
| Скважина с. Минино | 1200 | 1971 | 612 | нет | нет | нет |
| Скважина № ВА-46, д. Чаны - Сакан | 1082 | 1964 | 144 | нет | нет | да |
| Скважина № 184 «Г», д. Нововознесенка | 1109 | 1973 | 144 | нет | нет | частично |
| Скважина № 1-19 с. Орловка | 1083 | 2019 | 240 | Насос ЭЦВ 6-10-30 Кран шаровидный, водоразборный; Счетчик расходомер ВРТК-2000; Частотный преобразователь | имеется | 60x60 м |
| Скважина д. Волово | 1149 | 1969 | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Скважина д. Камышево | 1065 | 2146 | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Скважина с. Северотатарское | 1190 | 1988 | 1440 | нет | нет | есть |
| Скважина п. Ваховский | 1194 | 1990 | 864 | нет | нет | нет |
| Скважина д. Первомихайловка | 1180 | 1963 | 964,8 | нет | нет | нет |
| Скважина д. Рождественка | 1238 | 1986 | 960 | нет | нет | нет |
| Скважина п. Чернышевский | 1214 | 1982 | 1080 | нет | нет | нет |
| Скважина 2135 д. Чинявино | 125 | 2012 | 235,2 | нет | нет | нет |
| Скважина БА-38 д. Ускюль | 1100 | 1989 | 20 | нет | нет | есть |
| Скважина БА-69 д. Воздвиженка | 1179 | 1991 | 20 | нет | нет | нет |

Описание существующих сооружений очистки и подготовки воды, включая оценку соответствия применяемой технологической схемы водоподготовки требованиям обеспечения нормативов качества воды

Качество подаваемой населению воды (на всем пути транспортирования от водозаборного устройства до потребителя) должно подвергаться санитарному контролю. Санитарный надзор, осуществляемый санэпидстанцией, распространяется на всю систему хозяйственно-питьевого водоснабжения. На территории, входящей в зону санитарной охраны, должен быть установлен режим, обеспечивающий надежную защиту источников водоснабжения от загрязнения и сохранения требуемых качеств воды.

В сельских населенных пунктах Татарского муниципального округа скважины оснащены специальными сетчатыми фильтрами для защиты от крупных механических взвесей, присутствующих в воде подземных источников. Сооружения по водоподготовке на водозаборе присутствуют в д. Городенка, д. Орловка, с. Николаевка, д. Волово, с. Новотроицк, д. Неудачино, с. Новопермвомайское, с. Новомихайловка, д. Новоалександровка, д. Богдановка и с. Киевка.

По результатам лабораторных исследований образец питьевой воды из модульной станции водоподготовки с. Северотатарское не отвечает установленным требованиям:

– таблица 3.1 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» по показателям: запах при 20°C, запах при 60°C, вкус и привкус, цветность;

– таблица 3.13 п.176 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» по показателю: массовая концентрация бора;

– таблица 3.13 п.556 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» по показателю: массовая концентрация общего железа;

– таблица 3.3 п.1 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» по показателю: сухой остаток;

– таблица 3.3 п.4 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» по показателю: перманганатаная окисляемость.

Также в с. Константиновка образец воды из водопроводной колонки не соответствует требованиям СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» таблица 3.5 по показателю ОКБ.

В населенных пунктах: д. Городенка, д. Орловка, с. Николаевка, д. Волово, с. Новотроицк, д. Неудачино, с. Новопервомайское, с. Новомихайловка, д. Новоалександровка, д. Богдановка и с. Киевка образцы питьевой воды соответствуют требованиям СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» по исследованным показателям.

В административном центре округа – г. Татарск механическая очистка воды осуществляется фильтровальными колоннами скважины с помощью сетчатых фильтров.

Также на территории г. Татарска в рамках реализации программы «Чистая вода» ведется строительство двух комплексов сооружений системы водоснабжения: «Северный» и «Южный». Согласно проектной документации, оба комплекса сооружений включают в себя станции водоподготовки ВОС-160 производительностью 160 м3/час, включающие в себя следующие стадии очистки воды:

– грубая механическая очистка;

– фильтрация на осветлительных фильтрах;

– двухступенчатый обратный осмос;

– обеззараживание.

Для реализации данных ступеней подготовки исходной воды предусмотрены следующие установки:

– защитный грязевой сетчатый фильтр ЗФ1-2 – 2 шт.;

– напорные осветительные фильтры ФО1-10 – 10 шт.;

– обратноосмотические установки двухступенчатые ОО1-ОО3 – 3 шт.;

– система дозирования реагентов.

Защитный сетчатый фильтр предназначен для улавливания крупных механических частиц, содержащихся в воде, за счет фильтрующей сетки с диаметром ячейки 1 мм, встроенной в корпус фильтра.

Фильтр осветлительный с насыпной зернистой загрузкой предназначен для удаления из воды твердых и взвешенных частиц со степенью очистки от 10 до 25 мкм, снижения содержания железа и мутности в воде. Предусматривается использование фильтрующей загрузки «ЭкоФерокс».

Установка обратного осмоса предназначена для тонкой доочистки подготовленной воды и снижения общей минерализации за счет удаления из воды частиц размером 5 мкм.

Система дозирования реагентов предусматривает обработку воды химическими реагентами на различных стадиях технологического процесса для ингибирования процессов осаждения солей жесткости на мембранах, корректировки уровня pH концентрированного стока и пермеата. На момент актуализации схемы водоснабжения Татарского муниципального округа строительство заморожено.

Описание состояния и функционирования существующих насосных централизованных станций, в том числе оценку энергоэффективности подачи воды

На территории Татарского муниципального округа водоснабжение осуществляется подземной водой из артезианских скважин.

Качественное водоснабжение потребителей в указанных зонах водоснабжения обеспечивают насосы, марки ЭЦВ. Техническое состояние насосного оборудования удовлетворительное. Работа насосов скважин осуществляется в автоматическом режиме, в зависимости от наполнения водонапорной башни (накопительного бака). Характеристика насосного оборудования представлена в таблице 1.6 – 1.8.

Таблица 1.6 – Характеристика насосного оборудования установленного на водозаборах сельских населенных пунктов Татарского муниципального округа

| Наименование населенного пункта | Марка насоса | Напор насоса, м | Производительность, м3/ч | Установленная мощность электродвигателя, кВт |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I подъем |  |  |  |  |
| д. Безбожник | ЭЦВ 6-4-75 | 75 | 4 | 3 |
| с. Новоалександровка | ЭЦВ-6-10-80 | 80 | 10 | 4 |
| д. Лебяжье | ЭЦВ-6-4-75 | 75 | 4 | 4 |
| с. Казачий Мыс | ЭЦВ-6-16-110 | 110 | 16 | 5,5 |
| д. Волово | ЭЦВ-6-6,5-85 | 85 | 6,5 | 3 |
| д. Камышино | ЭЦВ-6-4-75 | 75 | 4 | 3 |
| д. Орловка | ЭЦВ-6-10-75 | 75 | 10 | 4 |
| с. Константиновка | ЭЦВ-6-10-75 | 75 | 10 | 4 |
| д. Городенка | ЭЦВ-6-6,5-85 | 85 | 6,5 | 3 |
| д. Кабанка | ЭЦВ-6-6,5-75 | 75 | 6,5 | 3 |
| д. Комбар | ЭЦВ=6-4-75 | 75 | 4 | 3 |
| с. Красноярка | ЭЦВ-6-6,5-75 | 75 | 6,5 | 3 |
| с. Никулино | ЭЦВ-6-10-110 | 110 | 10 | 4 |
| д. Новотроицк | ЭЦВ-6-6,5-85 | 85 | 6,5 | 3 |
| д. Моховое | ЭЦВ-6-4-75 | 75 | 4 | 3 |
| д. Варваровка | ЭЦВ-6-4-75 | 75 | 4 | 3 |
| с. Новомихайловка | ЭЦВ-6-10-80 | 80 | 10 | 4 |
| Увальское | ЭЦВ-6-16-110 | 110 | 16 | 5,5 |
| д. Чинявино | ЭЦВ-6-6,5-75 | 75 | 6,5 | 3 |
| д. Зелёная Грива | ЭЦВ-6-4-75 | 75 | 4 | 3 |
| с. Ускюль | ЭЦВ-6-16-110 | 110 | 16 | 5,5 |
| д. Воздвиженка | ЭЦВ-6-6,5-75 | 75 | 6,5 | 3 |
| с. Николаевка | ЭЦВ-6-25-110 | 110 | 25 | 7,5 |
| с. Киевка | ЭЦВ-6-10-75 | 75 | 10 | 4 |
| с. Киевка | ЭЦВ-6-16-75 | 75 | 16 | 5,5 |
| д. Богдановка | ЭЦВ-6-4-70 | 70 | 4 | 3 |
| с. Новотроицк | ЭЦВ-6-6,5-85 | 85 | 6,5 | 3 |
| д. Нововознесенка | ЭЦВ-6-4-50 | 50 | 4 | 3 |
| д. Чаны-Сакан | ЭЦВ-6-6,5-85 | 85 | 6,5 | 3 |
| с. Новопервомайское | ЭЦВ-6-16-110 | 110 | 16 | 5,5 |
| д. Кузнецово | ЭЦВ-6-4-75 | 75 | 4 | 3 |
| д. Неудачино | ЭЦВ-6-10-75 | 75 | 10 | 4 |
| с. Новопокровка | ЭЦВ-6-10-110 | 110 | 10 | 4 |
| д. Минино | ЭЦВ-6-4-75 | 75 | 4 | 3 |
| д. Ивановка | ЭЦВ-6-10-110 | 110 | 10 | 4 |
| с. Северотатарск | ЭЦВ-6-16-75 | 75 | 16 | 5,5 |
| п. Ваховский | ЭЦВ-6-4-75 | 75 | 4 | 3 |
| п. Чернышевский | ЭЦВ-6-4-75 | 75 | 4 | 3 |

Таблица 1.7 – Характеристика насосных станций 2-го подъема г. Татарск

| № п/п | Наименование НС | Адрес | Год ввода в эксплуатацию | Проектная мощность, м3/час | Фактическая мощность с учетом износа, м3/час | Напор, м | Износ, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | НС 2-го подъема | г. Татарск, ул.Пушкина,1а | 2004 | 20 | 8 | 30 | 100 |
| 2. | НС 2-го подъема | г. Татарск, ул.Никишкиной,11а | 2005 | 20 | 18 | 30 | 100 |
| 3. | НС 2-го подъема | г. Татарск, ул.Закриевского,114/1 | 1989 | 20 | 18 | 30 | 100 |
| 4. | НС 2-го подъема | г. Татарск, ул.Пушкина,96а | 1981 | 20 | 15 | 30 | 100 |
| 5. | НС 2-го подъема | г. Татарск, ул.Ленина,57а | 1975 | 20 | 18 | 30 | 100 |

Таблица 1.8 – Характеристики насосного оборудования г. Татарск на станциях 1-го подъема

| № п/п | Тип оборудования | Марка | Год ввода в эксплуатацию | Производи- тельность, м3/час | Напор, м | Мощность двигателя, кВт | Износ, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | ЭЦВ | ЭЦВ8-25-90 | 1992 | 25 | 90 | 11 | 100 |
| 2. | ЭЦВ | ЭЦВ8-40-90 | 1969 | 40 | 90 | 18,5 | 100 |
| 3. | ЭЦВ | ЭЦВ8-40-90 | 1986 | 40 | 90 | 18,5 | 100 |
| 4. | ЭЦВ | ЭЦВ8-40-120 | 2009 | 40 | 120 | 22 | 60 |
| 5. | ЭЦВ | ЭЦВ8-40-90 | 1978 | 40 | 90 | 18,5 | 100 |
| 6. | ЭЦВ | ЭЦВ8-25-90 | 1977 | 25 | 90 | 18,5 | 100 |
| 7. | ЭЦВ | ЭЦВ8-40-90 | 1982 | 40 | 90 | 18,5 | 100 |
| 8. | ЭЦВ | ЭЦВ8-40-90 | 1982 | 40 | 90 | 18,5 | 100 |
| 9. | ЭЦВ | ЭЦВ8-40-90 | 2020 | 40 | 90 | 18,5 | 16 |
| 10 | ЭЦВ | ЭЦВ8-25-90 | 1994 | 25 | 90 | 11 | 100 |

Описание состояния и функционирования водопроводных сетей систем водоснабжения, включая оценку величины износа сетей и определение возможности обеспечения качества воды в процессе транспортировки по этим сетям

Сети холодного водоснабжения Татарского муниципального округа выполнены в однотрубном исполнении. Способ прокладки – подземный и надземный. Характеристика существующих водопроводных сетей приведена в таблице 1.9.

Водопровод г. Татарска представляет собой кольцевой трубопровод с тупиковыми ответвлениями, выполненный из полиэтиленовых, стальных и чугунных участков общей протяженностью 100 км. В составе сетей водоснабжения также находится 802 смотровых колодца, 205 водоразборных колонок и 75 пожарных гидрантов.

Таблица 1.9 – Характеристика сетей водоснабжения Татарского муниципального округа

| Наименование населенного пункта | Износ объекта, % | Дата ввода в эксплуатацию | Протяженность сетей, км |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Диаметр трубопровода, мм |  |
|  |  |  | 100 | всего |
| д. Безбожник | 100 | – | 1,90 | 1,90 |
| с. Казаткуль | 100 | – | 8,40 | 8,40 |
| с. Успенка | 100 | – | 6,10 | 6,10 |
| д. Новоалександровка | 100 | 01.01.1989 | 5,00 | 5,00 |
| д. Лебяжье | 100 | 01.01.1969 | 1,10 | 1,10 |
| с. Зубовка | 100 | - | 5,07 | 5,07 |
| с. Казачий Мыс | 65 | 13.03.2011 | 8,03 | 8,03 |
| с. Константиновка | 100 | 01.01.1967 | 6,40 | 6,40 |
| д. Городенка | 100 | 01.01.1986 | 2,60 | 2,60 |
| д. Кабанка | 100 | 01.01.1991 | 1,80 | 1,80 |
| с. Кочневка | 100 | – | 4,00 | 4,00 |
| с. Красноярка | 50 | 01.01.2009 | 5,00 | 5,00 |
| с. Николаевка | 5 | – | 8,90 | 8,90 |
| с. Никулино | 100 | 01.01.1976 | 5,30 | 5,30 |
| д. Моховое | 100 | 01.01.1980 | 2,80 | 2,80 |
| д. Варваровка | 100 | 01.01.1962 | 2,30 | 2,30 |
| д. Новотроицк | 100 | 01.01.1987 | 2,30 | 2,30 |
| с. Новомихайловка | 100 | 01.01.1975 | 7,10 | 7,10 |
| с. Орловка | 5 | 01.01.1973 | 3,30 | 3,30 |
| д. Волово | 20 | 01.01.1969 | 1,90 | 1,90 |
| д. Камышино | 50 | 01.01.1987 | 1,60 | 1,60 |
| с. Увальское | 100 | 01.01.1963 | 6,30 | 6,30 |
| д. Чинявино | 30 | 01.01.2012 | 3,00 | 3,00 |
| д. Зеленая Грива | 100 | 01.01.2002 | 1,80 | 1,80 |
| с. Ускюль | 85 | 01.01.1990 | 4,60 | 4,60 |
| д. Воздвиженка | 95 | 01.01.1991 | 1,30 | 1,30 |
| с. Киевка | 90 | 01.01.1981 | 4,10 | 4,10 |
| д. Богдановка | 50 | 01.01.1967 | 1,70 | 1,70 |
| с. Северотатарское | 65 | 01.01.1990 | 3,48 | 3,48 |
| п. Быховский | 65 | 01.01.1982 | 1,70 | 1,70 |
| п. Чернышевский | 65 | 01.01.1983 | 1,50 | 1,50 |
| д. Неудачино | 70 | 01.01.1964 | 6,00 | 6,00 |
| д. Минино | 65 | 01.01.1971 | 1,20 | 1,20 |
| Итого по сельским нас. пунктам Татарского муниципального округа | – | – | 127,58 | 127,58 |

Описание существующих технических и технологических проблем, возникающих при водоснабжении поселений, городских округов, анализ исполнения предписаний органов, осуществляющих государственный надзор, муниципальный контроль, об устранении нарушений, влияющих на качество и безопасность воды

В настоящее время основными проблемами в водоснабжении сельских поселений Татарского муниципального округа являются:

– преждевременный износ насосного оборудования ВЗУ, как следствие неудовлетворительное качество воды;

– высокий моральный и физический процент износа трубопроводов и запорной арматуры;

– несоответствие существующего приборного учета современным требованиям;

– высокие энергозатраты по доставке воды потребителям;

– охват централизованным водоснабжением не всех потребителей;

– отсутствие современных систем диспетчеризации и телемеханизации, автоматизированных систем управления режимами водоснабжения на объектах, осуществляющих водоснабжение.

Основные проблемы функционирования системы водоснабжения г. Татарска:

– износ запорно-регулирующей арматуры;

– недостаточная степень техногенной надежности; износ участков водопроводных сетей;

– износ водонапорных сооружений;

– низкая степень автоматизации производственных процессов; низкая энергоэффективность оборудования;

– недостаточная развитость внутриквартальных сетей водоснабжения.

Описание централизованной системы горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения, отражающее технологические особенности указанной системы

На территории сельских населенных пунктов Татарского муниципального округа отсутствует централизованное горячее водоснабжение.

На территории г. Татарск действуют системы теплоснабжения открытого типа. Получение горячего водоснабжения потребителям осуществляется непосредственно из системы отопления. Потребители централизованного горячего водоснабжения обеспечены услугами круглогодично. Схемой теплоснабжения города не предусмотрены мероприятия по переводу открытых систем теплоснабжения на закрытые.

Население без централизованного горячего водоснабжения обеспечивается горячей водой посредством установки индивидуальных нагревателей: колонок, бойлеров, электроводонагревателей и т.д.

Описание существующих технических и технологических решений по предотвращению замерзания воды применительно к территории распространения вечномерзлых грунтов

Согласно схематической карте распространения вечномерзлых грунтов, границы Татарского муниципального округа Новосибирской области находятся вне территории распространения вечномерзлых грунтов и, следовательно, технические и технологические решения по предотвращению замерзания воды не требуются.

Глубина промерзания грунта в Татарском муниципальном округе составляет:

– для суглинков и глин – 1,83 м;

– для супесей, песков мелких и пылеватых – 2,22 м;

– для песков гравелистых, крупных и средней крупности – 2,38 м;

– для крупнообломочных грунтов – 2,7 м.

Границы распространения многолетней мерзлоты представлены на рисунке 1.4.

Рисунок 1.4 – Границы распространения многолетней мерзлоты

Перечень лиц, владеющих на праве собственности или другом законном основании объектами централизованной системы водоснабжения, с указанием принадлежащих этим лицам таких объектов (границ зон, в которых расположены такие объекты)

Информация о правах собственности на объекты водоснабжения приведена в таблице 1.10.

Таблица 1.5 – Информация о правах собственности на объекты водоснабжения Татарского муниципального округа

| Населенный пункт | Эксплуатирующая организация | Организация-собственник |
| --- | --- | --- |
| г. Татарск | МУП «ТТС» | Администрация Татарского муниципального округа Новосибирской области |
| с. Дмитриевка | СПК колхоз «Дмитриевский» | СПК колхоз «Дмитриевский» |
| д. Безбожник | МУП «ЖКХ» | Администрация Татарского муниципального округа Новосибирской области |
| д. Евгеньевка | СПК колхоз «Дмитриевский» | СПК колхоз «Дмитриевский» |
| д. Степановка 2-я | СПК колхоз «Дмитриевский» | СПК колхоз «Дмитриевский» |
| д. Зубовка | МУП «ЖКХ» | Администрация Татарского муниципального округа Новосибирской области |
| с. Казаткуль | МУП «ЖКХ» | Администрация Татарского муниципального округа Новосибирской области |
| с. Лебяжье | МУП «ЖКХ» | Администрация Татарского муниципального округа Новосибирской области |
| с. Новоалександровка | МУП «ЖКХ» | Администрация Татарского муниципального округа Новосибирской области |
| с. Успенка | МУП «ЖКХ» | Администрация Татарского муниципального округа Новосибирской области |
| с. Казачий Мыс | МУП «ЖКХ» | Администрация Татарского муниципального округа Новосибирской области |
| с. Киевка | МУП «ЖКХ» | Администрация Татарского муниципального округа Новосибирской области |
| д. Богдановка | МУП «ЖКХ» | Администрация Татарского муниципального округа Новосибирской области |
| д. Козловка | МУП «ЖКХ» | Администрация Татарского муниципального округа Новосибирской области |
| д. Розенталь | СПК «Розентальский» | СПК «Розентальский» |
| д. Константиновка | МУП «ЖКХ» | Администрация Татарского муниципального округа Новосибирской области |
| д. Городенка | МУП «ЖКХ» | Администрация Татарского муниципального округа Новосибирской области |
| с. Кочневка | МУП «ЖКХ» | Администрация Татарского муниципального округа Новосибирской области |
| д. Кабанка | МУП «ЖКХ» | Администрация Татарского муниципального округа Новосибирской области |
| с. Красноярка | МУП «ЖКХ» | Администрация Татарского муниципального округа Новосибирской области |
| д. Камбар | МУП «ЖКХ» | Администрация Татарского муниципального округа Новосибирской области |
| с. Лопатино | Колхоз «Заря» | Колхоз «Заря» |
| д. Неудачино | МУП «ЖКХ» | Администрация Татарского муниципального округа Новосибирской области |
| с. Николаевка, д. Малая Старинка | МУП «ЖКХ» | Администрация Татарского муниципального округа Новосибирской области |
| д. Никулино | МУП «ЖКХ» | Администрация Татарского муниципального округа Новосибирской области |
| д. Варваровка | МУП «ЖКХ» | Администрация Татарского муниципального округа Новосибирской области |
| д. Моховая | МУП «ЖКХ» | Администрация Татарского муниципального округа Новосибирской области |
| д. Новотроицк | МУП «ЖКХ» | Администрация Татарского муниципального округа Новосибирской области |
| д. Новомихайловка | МУП «ЖКХ» | Администрация Татарского муниципального округа Новосибирской области |
| с. Новопервомайское, ст. Лагунака, д. Платоновка, пос. Сибиряк | МУП «ЖКХ» | Администрация Татарского муниципального округа Новосибирской области |
| д. Кузнецово | МУП «ЖКХ» | Администрация Татарского муниципального округа Новосибирской области |
| с. Новопокровка | МУП «ЖКХ» | Администрация Татарского муниципального округа Новосибирской области |
| д. Ивановка | МУП «ЖКХ» | Администрация Татарского муниципального округа Новосибирской области |
| с. Минино | МУП «ЖКХ» | Администрация Татарского муниципального округа Новосибирской области |
| с. Новотроицк | МУП «ЖКХ» | Администрация Татарского муниципального округа Новосибирской области |
| д. Чаны - Сакан | МУП «ЖКХ» | Администрация Татарского муниципального округа Новосибирской области |
| д. Нововознесенка | МУП «ЖКХ» | Администрация Татарского муниципального округа Новосибирской области |
| с. Орловка | МУП «ЖКХ» | Администрация Татарского муниципального округа Новосибирской области |
| д. Волово | МУП «ЖКХ» | Администрация Татарского муниципального округа Новосибирской области |
| д. Камышево | МУП «ЖКХ» | Администрация Татарского муниципального округа Новосибирской области |
| с. Северотатарское | МУП «ЖКХ» | Администрация Татарского муниципального округа Новосибирской области |
| п. Ваховский | МУП «ЖКХ» | Администрация Татарского муниципального округа Новосибирской области |
| д. Первомихайловка | СПК «Колос» - колхоз | СПК «Колос» - колхоз |
| д. Рождественка | СПК «Колос» - колхоз | СПК «Колос» - колхоз |
| д. Увальск | МУП «ЖКХ» | Администрация Татарского муниципального округа Новосибирской области |
| д. Зеленая грива | МУП «ЖКХ» | Администрация Татарского муниципального округа Новосибирской области |
| д. Чинявино | МУП «ЖКХ» | Администрация Татарского муниципального округа Новосибирской области |
| д. Ускюль | МУП «ЖКХ» | Администрация Татарского муниципального округа Новосибирской области |
| д. Воздвиженка | МУП «ЖКХ» | Администрация Татарского муниципального округа Новосибирской области |

Направления развития централизованных систем водоснабжения

Основные направления, принципы, задачи и плановые значения показателей развития централизованных систем водоснабжения

Основным направлением развития Татарского муниципального округа Новосибирской области является обеспечение всего населения централизованным водоснабжением, а именно:

– обеспечение перспективной жилой застройки сетями водоснабжения;

– осуществление устойчивого централизованного водоснабжения населения;

– повышение надёжности элементов системы водоснабжения;

– снижение себестоимости услуг и повышение их качества.

Принципами развития централизованной системы водоснабжения являются:

– снабжение питьевой водой граждан не ниже установленных норм питьевого водообеспечения в целях удовлетворения их питьевых и бытовых потребностей и охраны их здоровья;

– обеспечение безопасности и надёжности систем питьевого водоснабжения путём выбора перспективных источников питьевого водоснабжения и соответствующих технологий подготовки питьевой воды на основе гигиенических нормативов, государственных стандартов;

– учёт количества воды, забираемой из источников питьевого водоснабжения и количества расходуемой питьевой воды;

– доступный уровень платы за пользование централизованной системой водоснабжения и количество расходуемой питьевой воды;

– постоянное совершенствование схемы водоснабжения на основе последовательного планирования развития системы водоснабжения, реализации плановых мероприятий, проверки результатов реализации и своевременной корректировки технических решений и мероприятий.

Основными задачами, решаемыми при развитии централизованных систем водоснабжения Татарского муниципального округа Новосибирской области, являются:

– создание новых и модернизация существующих базовых объектов, обеспечение сохранности и работоспособности оборудования;

– переход на более эффективные и технически совершенные технологии водоподготовки при производстве питьевой воды на водопроводных станциях с целью обеспечения гарантированной безопасности и безвредности питьевой воды;

– повышение эффективности управления объектами коммунальной инфраструктуры, снижение себестоимости жилищно-коммунальных услуг за счёт оптимизации расходов, в том числе рационального использования водных ресурсов.

Плановые показатели развития централизованных систем водоснабжения:

– сокращение неучтённых расходов воды, эксплуатационных издержек и повышение надёжности работы системы водоснабжения за счёт оптимизации гидравлических режимов насосных станций и водозаборов;

– снижение длительности перебоев подачи воды и снижение аварийности на сетях;

– обеспечение жителей качественной питьевой водой в необходимом её количестве;

– повышение доступности и качества услуг водоснабжения, подключение новых потребителей.

Плановые значения показателей развития централизованных систем водоснабжения Татарского муниципального округа Новосибирской области представлены в Разделе 7 «Плановые значения показателей развития централизованных систем водоснабжения» данной схемы.

Различные сценарии развития централизованных систем водоснабжения в зависимости от различных сценариев развития поселений, муниципальных округов, городских округов

Развитие систем водоснабжения на расчетный период учитывает увеличение размера застраиваемой территории и улучшение качества жизни населения. Расчетный срок схемы водоснабжения принят до 2040 года.

На основании анализа существующего состояния системы водоснабжения, перспектив развития Татарского муниципального округа, предлагаются к рассмотрению следующие варианты развития:

Вариант №1 – развитие системы водоснабжения на основе реконструкции сетей и существующего основного и вспомогательного оборудования в системе водоснабжения, без подключения перспективных потребителей. По варианту №1 строительство новых сетей и сооружений не производится, осуществляются перекладки существующих сетей по мере их износа и другие плановые ремонтные работы.

Вариант №2 – развитие системы водоснабжения на основе реконструкции и строительства новых сетей, основного и вспомогательного оборудования в системе водоснабжения, с учетом подключения перспективных потребителей. По варианту №2 выполняется строительство новых сетей и сооружений, производится подключение новых абонентов и развитие инфраструктуры Татарского муниципального округа. Так же осуществляются перекладки существующих сетей по мере их износа и другие плановые ремонтные работы.

Оптимальным вариантом развития системы водоснабжения Татарского муниципального округа Новосибирской области является вариант №2.

Баланс водоснабжения и потребления горячей, питьевой, технической воды

Общий баланс подачи и реализации воды, включая анализ и оценку структурных составляющих потерь горячей, питьевой, технической воды при ее производстве и транспортировке

Общий объём поднимаемой воды водозаборными скважинами Татарского муниципального округа Новосибирской области в 2024 г. составил 1 526,028 тыс. м3. Объём реализованной воды составил 1 288,569 тыс. м3 или 90% от поднятой воды.

Общий баланс подачи и реализации воды водозаборными скважинами Татарского муниципального округа представлен в таблице 3.1

Таблица 3.1 – Общий баланс подачи и реализации питьевой воды в Татарском муниципальном округе

| Наименование населенного пункта | Значение показателя за 2024 г., тыс. м3/год |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Общий объем поднимаемой воды | Подача воды в сеть на нужды реализации | Потери в сети при транспортировке | Потери в сети при транспортировке, % | Реализовано воды |
| г. Татарск | 1 166,430 | 1 166,430 | 201,500 | 10 | 964,930 |
| д. Безбожник, с. Дмитриевка, д. Евгеньевка, д. Степановка 2-я | 0,720 | 0,720 | 0,072 | 10 | 0,648 |
| д. Зубовка | 7,078 | 7,078 | 0,708 | 10 | 6,370 |
| д. Лебяжье, д. Казаткуль, с. Новоалександровка, с. Успенка | 23,894 | 23,894 | 2,389 | 10 | 21,504 |
| с. Казачий Мыс | 21,573 | 21,573 | 2,157 | 10 | 19,416 |
| с. Киевка | 17,962 | 17,962 | 1,796 | 10 | 16,166 |
| с. Козловка, д. Розенталь | 22,322 | 22,322 | 2,232 | 10 | 20,090 |
| д. Городенка, с. Константиновка | 20,481 | 20,481 | 2,048 | 10 | 18,433 |
| д. Кабанка, с. Кочневка | 17,110 | 17,110 | 1,711 | 10 | 15,399 |
| д. Красноярка | 6,794 | 6,794 | 0,679 | 10 | 6,115 |
| с. Лопатино, д. Тайлаково | 20,505 | 20,505 | 2,050 | 10 | 18,454 |
| д. Неудачино | 15,535 | 15,535 | 1,554 | 10 | 13,982 |
| с. Николаевка | 26,779 | 26,779 | 2,678 | 10 | 24,101 |
| д. Варваровка, д. Моховая, с. Никулино | 25,863 | 25,863 | 2,586 | 10 | 23,276 |
| с. Новомихайловка | 13,786 | 13,786 | 1,379 | 10 | 12,408 |
| д. Кузнецово, с. Новопервомайское, д. Платоновка | 29,486 | 29,486 | 2,949 | 10 | 26,537 |
| д. Ивановка, ст. Кабалы, д. Минино, с. Новопокровка | 16,702 | 16,702 | 1,670 | 10 | 15,032 |
| д. Нововознесенка, с. Новотроицк, д. Чаны-Сакан | 12,168 | 12,168 | 1,217 | 10 | 10,951 |
| д. Волово, д. Камышино, д. Орловка | 7,020 | 7,020 | 0,702 | 10 | 6,318 |
| п. Ваховский, д. Первомихайловка, д. Рождественка, с. Северотатарское, п. Чернышевский | 20,235 | 20,235 | 2,023 | 10 | 18,211 |
| д. Зеленая Грива, с. Увальское, д. Чинявино | 21,512 | 21,512 | 2,151 | 10 | 19,361 |
| д. Воздвиженка, с. Ускюль | 12,074 | 12,074 | 1,207 | 10 | 10,867 |
| Итого по Татарскому муниципальному округу | 1 526,028 | 1 526,028 | 237,460 | 220,00 | 1 288,569 |

Территориальный баланс подачи горячей, питьевой, технической воды по технологическим зонам водоснабжения (годовой и в сутки максимального водопотребления)

Территориальный баланс по централизованным системам водоснабжения, зависит от численности населения охваченной той или иной централизованной системой, степенью благоустройства территории, а также от наличия или отсутствия крупных промышленных предприятий, расходуемых большое количество воды.

Территориальные балансы питьевой воды по технологическим зонам в Татарском муниципальном округе приведены в таблице 3.2.

Таблица 3.2 – Территориальный баланс подачи питьевой воды по технологическим зонам за 2024 г.

| Технологическая зона | Объём поданной воды в сеть на нужды реализации |  |
| --- | --- | --- |
|  | годовой, тыс. м3 | суточный максимальный, тыс. м3/сут |
| г. Татарск | 1 166,430 | 3,835 |
| д. Безбожник, с. Дмитриевка, д. Евгеньевка, д. Степановка 2-я | 0,720 | 0,002 |
| д. Зубовка | 7,078 | 0,023 |
| д. Лебяжье, д. Казаткуль, с. Новоалександровка, с. Успенка | 23,894 | 0,079 |
| с. Казачий Мыс | 21,573 | 0,071 |
| с. Киевка | 17,962 | 0,059 |
| с. Козловка, д. Розенталь | 22,322 | 0,073 |
| д. Городенка, с. Константиновка | 20,481 | 0,067 |
| д. Кабанка, с. Кочневка | 17,110 | 0,056 |
| д. Красноярка | 6,794 | 0,022 |
| с. Лопатино, д. Тайлаково | 20,505 | 0,067 |
| д. Неудачино | 15,535 | 0,051 |
| с. Николаевка | 26,779 | 0,088 |
| д. Варваровка, д. Моховая, с. Никулино | 25,863 | 0,085 |
| с. Новомихайловка | 13,786 | 0,045 |
| д. Кузнецово, с. Новопервомайское, д. Платоновка | 29,486 | 0,097 |
| д. Ивановка, ст. Кабалы, д. Минино, с. Новопокровка | 16,702 | 0,055 |
| д. Нововознесенка, с. Новотроицк, д. Чаны-Сакан | 12,168 | 0,040 |
| д. Волово, д. Камышино, д. Орловка | 7,020 | 0,023 |
| п. Ваховский, д. Первомихайловка, д. Рождественка, с. Северотатарское, п. Чернышевский | 20,235 | 0,067 |
| д. Зеленая Грива, с. Увальское, д. Чинявино | 21,512 | 0,071 |
| д. Воздвиженка, с. Ускюль | 12,074 | 0,040 |
| Итого по Татарскому муниципальному округу | 1 526,028 | 5,017 |

Структурный баланс реализации горячей, питьевой, технической воды по группам абонентов с разбивкой на хозяйственно-питьевые нужды населения, производственные нужды юридических лиц и другие нужды поселений, муниципальных округов и городских округов (пожаротушение, полив и др.)

Структурный баланс реализации питьевой воды по группам абонентов Татарского муниципального округа за 2024 г. представлен в таблице 3.3.

Таблица 3.3 – Структурный баланс реализации питьевой воды по группам абонентов Татарского муниципального округа за 2024 г.

| Наименование населенных пунктов | Бюджетные организации | Население | Сельскохозяйственная деятельность | Прочие абоненты |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| г. Татарск | 41,790 | 614,380 | - | 308,760 |
| д. Безбожник, с. Дмитриевка, д. Евгеньевка, д. Степановка 2-я | - | 0,648 | - | - |
| д. Зубовка | 0,677 | 5,662 | - | 0,032 |
| д. Лебяжье, д. Казаткуль, с. Новоалександровка, с. Успенка | 2,961 | 18,480 | - | 0,063 |
| с. Казачий Мыс | 2,250 | 8,551 | 8,551 | 0,063 |
| с. Киевка | 1,147 | 14,953 | 0,000 | 0,066 |
| с. Козловка, д. Розенталь | 3,616 | 15,871 | - | 0,603 |
| д. Городенка, с. Константиновка | 1,089 | 10,514 | 6,767 | 0,063 |
| д. Кабанка, с. Кочневка | 1,352 | 13,985 | - | 0,063 |
| д. Красноярка | 0,675 | 5,440 | - | 0,000 |
| с. Лопатино, д. Тайлаково | 3,322 | 14,579 | - | 0,554 |
| д. Неудачино | 0,734 | 13,182 | - | 0,066 |
| с. Николаевка | 1,250 | 22,232 | 0,483 | 0,137 |
| д. Варваровка, д. Моховая, с. Никулино | 1,188 | 22,026 | - | 0,063 |
| с. Новомихайловка | 1,376 | 11,031 | - | 0,000 |
| д. Кузнецово, с. Новопервомайское, д. Платоновка | 0,879 | 24,022 | 1,503 | 0,133 |
| д. Ивановка, ст. Кабалы, д. Минино, с. Новопокровка | 1,127 | 13,064 | - | 0,840 |
| д. Нововознесенка, с. Новотроицк, д. Чаны-Сакан | 0,641 | 10,310 | - | 0,000 |
| д. Волово, д. Камышино, д. Орловка | 0,759 | 5,558 | - | 0,000 |
| п. Ваховский, д. Первомихайловка, д. Рождественка, с. Северотатарское, п. Чернышевский | 0,893 | 16,444 | - | 0,874 |
| д. Зеленая Грива, с. Увальское, д. Чинявино | 1,059 | 14,620 | 3,589 | 0,094 |
| д. Воздвиженка, с. Ускюль | 0,342 | 10,461 | - | 0,063 |
| Итого по Татарскому муниципальному округу | 69,128 | 886,012 | 20,893 | 312,536 |

Сведения о фактическом потреблении населением горячей, питьевой, технической воды исходя из статистических и расчетных данных и сведений о действующих нормативах потребления коммунальных услуг

Фактический объём потребления питьевой воды населением в Татарском муниципальном округе Новосибирской области в 2024 г. составил 886,012 тыс. м3.

Приказом Департамента по тарифам Новосибирской области от 16.08.2012 г. №170-В «Об утверждении нормативов потребления коммунальных услуг по холодному водоснабжению, горячему водоснабжению и водоотведению на территории Новосибирской области» были утверждены нормативы удельного потребления коммунальных услуг, нормативы приведены в таблице 3.4.

Таблица 3.4 – Нормативы потребления коммунальных услуг по холодному (горячему) водоснабжению и водоотведению в жилых помещениях на территории Татарского муниципального округа Новосибирской области

| № п/п | Категория жилых помещений | Норматив потребления коммунальной услуги (куб. метр в месяц на 1 человека) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ГВС | ХВС | Водоотведение |
| 1 | Жилые помещения в многоквартирных домах, жилых домах, общежитиях квартирного типа с холодным и горячим водоснабжением, канализованием, оборудованных ваннами длиной 1500 - 1700 мм, душами, раковинами, кухонными мойками и унитазами | 3,687 | 5,193 | 8,880 |
| 2 | Жилые помещения в многоквартирных домах, жилых домах, общежитиях квартирного типа с холодным водоснабжением, водонагревателями, канализованием, оборудованных ваннами длиной 1500 - 1700 мм, душами, раковинами, кухонными мойками и унитазами | x | 6,470 | 6,470 |
| 3 | Жилые помещения в многоквартирных домах, жилых домах, общежитиях квартирного типа с холодным и горячим водоснабжением, канализованием, оборудованных сидячими ваннами длиной 1200 мм, душами, раковинами, кухонными мойками и унитазами | 3,627 | 5,145 | 8,772 |
| 4 | Жилые помещения в многоквартирных домах, жилых домах, общежитиях квартирного типа с холодным водоснабжением, водонагревателями, канализованием, оборудованных сидячими ваннами длиной 1200 мм, душами, раковинами, кухонными мойками и унитазами | x | 6,470 | 6,470 |
| 5 | Жилые помещения в многоквартирных домах, жилых домах, с холодным и горячим водоснабжением, канализованием, оборудованных душами, раковинами, кухонными мойками и унитазами | 2,978 | 4,619 | 7,597 |
| 6 | Жилые помещения в многоквартирных домах, жилых домах, общежитиях с холодным водоснабжением, водонагревателями, канализованием, оборудованных ваннами, душами, раковинами, кухонными мойками и унитазами | x | 6,470 | 6,470 |
| 7 | Жилые помещения в общежитиях с холодным и горячим водоснабжением, канализованием, оборудованных душами, раковинами, кухонными мойками и унитазами | 2,442 | 4,183 | 6,625 |
| 8 | Жилые помещения в общежитиях с холодным водоснабжением, водонагревателями, канализованием, оборудованных душами, раковинами, кухонными мойками и унитазами | x | 6,470 | 6,470 |
| 9 | Жилые помещения в многоквартирных домах, жилых домах, общежитиях с холодным и горячим водоснабжением, канализованием, оборудованных раковинами, кухонными мойками и унитазами | 1,638 | 3,529 | 5,167 |
| 10 | Жилые помещения в многоквартирных домах, жилых домах, общежитиях с холодным водоснабжением, канализованием, оборудованных раковинами, кухонными мойками и унитазами | x | 5,167 | 5,167 |
| 11 | Жилые помещения в многоквартирных домах, жилых домах, общежитиях с холодным водоснабжением, канализованием, оборудованных раковинами, кухонными мойками | x | 4,255 | 4,255 |
| 12 | Жилые помещения в многоквартирных домах, жилых домах, общежитиях с холодным водоснабжением (в том числе от уличных колонок), оборудованных кухонными мойками | x | 1,055 | x |
| 13 | Жилые помещения в многоквартирных домах, жилых домах, общежитиях с холодным водоснабжением, оборудованных раковинами, кухонными мойками | x | 2,879 | x |

Описание существующей системы коммерческого учета горячей, питьевой, технической воды и планов по установке приборов учета

Коммерческий учёт воды подразумевает расчёт платы за транспортируемую воду, которую получают, либо подают по договорам водоснабжения.

Коммерческий учёт воды Татарском муниципальном округе осуществляется как с использованием приборов учёта, так и расчётным способом.

По приборам учёта отслеживаются:

– сведения о показаниях приборов учёта по состоянию на 1-е число месяца, следующего за расчётным месяцем;

– сведения о текущих показаниях приборов учёта.

Расчётный способ коммерческого учёта воды в Татарском муниципальном округе применяется:

– при отсутствии прибора учёта;

– в случае неисправности прибора учёта;

– в случае нарушения сроков предоставления показаний в течение 6 месяцев, за исключением случаев предварительного уведомления абонентом о временном прекращении потребления воды.

Индивидуальные приборы учета холодной воды установлены у большинства потребителей хозяйственно-питьевой воды г. Татарск. Забор воды из водоразборных колонок осуществляется в свободном доступе, расчет осуществляется по установленным нормативам.

Установка приборов учета является эффективным мероприятием энергоресурсосбережения. Оснащенность приборами учета и их плановая установка входит в долгосрочную муниципальную целевую программу «Чистая вода» и косвенно является целевым показателем «Доля объемов воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов с использованием коллективных приборов учета), в общем объеме воды, потребляемой на территории муниципального образования».

Для обеспечения 100% оснащенности населения приборами учета планируется выполнять мероприятия в соответствии с Федеральным законом №261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Источники водоснабжения г. Татарск оснащены приборами учета поднятой воды.

Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоснабжения поселения, муниципального округа, городского округа

Имеющееся централизованное водоснабжение Татарского муниципального округа имеет достаточный резерв мощности. Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей систем водоснабжения Татарского муниципального округа представлен в таблице 3.5.

Таблица 3.5 – Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоснабжения Татарского муниципального округа

| Населенный пункт | Дебит скважин |  |  | Общий объём поднимаемой воды |  |  | Резерв (+) / Дефицит (-) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | м3/ч (по НС 1-го подъема) | тыс. м3/сут | тыс. м3/год | тыс. м3/ч | тыс. м3/сут | тыс. м3/год | м3/сут | % |
| г. Татарск | 0,235 | 5,640 | 2058,600 | 0,133 | 3,196 | 1166,430 | 2,444 | 43,339 |
| д. Безбожник, с. Дмитриевка, д. Евгеньевка, д. Степановка 2-я | 0,006 | 0,145 | 52,834 | 0,000 | 0,002 | 0,720 | 0,143 | 98,638 |
| д. Зубовка | 0,040 | 0,960 | 350,400 | 0,001 | 0,019 | 7,078 | 0,941 | 97,980 |
| д. Лебяжье, д. Казаткуль, с. Новоалександровка, с. Успенка | 0,096 | 2,302 | 840,084 | 0,003 | 0,065 | 23,894 | 2,236 | 97,156 |
| с. Казачий Мыс | 0,016 | 0,384 | 140,160 | 0,002 | 0,059 | 21,573 | 0,325 | 84,608 |
| с. Киевка | 0,040 | 0,960 | 350,400 | 0,002 | 0,049 | 17,962 | 0,911 | 94,874 |
| с. Козловка, д. Розенталь | 0,007 | 0,167 | 61,057 | 0,003 | 0,061 | 22,322 | 0,106 | 63,441 |
| д. Городенка, с. Константиновка | 0,032 | 0,768 | 280,320 | 0,002 | 0,056 | 20,481 | 0,712 | 92,694 |
| д. Кабанка, с. Кочневка | 0,092 | 2,208 | 805,920 | 0,002 | 0,047 | 17,110 | 2,161 | 97,877 |
| д. Красноярка | 0,002 | 0,048 | 17,520 | 0,001 | 0,019 | 6,794 | 0,029 | 61,219 |
| с. Лопатино, д. Тайлаково | 0,020 | 0,478 | 174,623 | 0,002 | 0,056 | 20,505 | 0,422 | 88,258 |
| д. Неудачино | 0,010 | 0,240 | 87,600 | 0,002 | 0,043 | 15,535 | 0,197 | 82,266 |
| с. Николаевка | 0,025 | 0,600 | 219,000 | 0,003 | 0,073 | 26,779 | 0,527 | 87,772 |
| д. Варваровка, д. Моховая, с. Никулино | 0,063 | 1,512 | 551,880 | 0,003 | 0,071 | 25,863 | 1,441 | 95,314 |
| с. Новомихайловка | 0,045 | 1,080 | 394,200 | 0,002 | 0,038 | 13,786 | 1,042 | 96,503 |
| д. Кузнецово, с. Новопервомайское, д. Платоновка | 0,035 | 0,840 | 306,600 | 0,003 | 0,081 | 29,486 | 0,759 | 90,383 |
| д. Ивановка, ст. Кабалы, д. Минино, с. Новопокровка | 0,099 | 2,374 | 866,364 | 0,002 | 0,046 | 16,702 | 2,328 | 98,072 |
| д. Нововознесенка, с. Новотроицк, д. Чаны-Сакан | 0,012 | 0,288 | 105,120 | 0,001 | 0,033 | 12,168 | 0,255 | 88,425 |
| д. Волово, д. Камышино, д. Орловка | 0,010 | 0,240 | 87,600 | 0,001 | 0,019 | 7,020 | 0,221 | 91,987 |
| п. Ваховский, д. Первомихайловка, д. Рождественка, с. Северотатарское, п. Чернышевский | 0,221 | 5,309 | 1937,712 | 0,002 | 0,055 | 20,235 | 5,253 | 98,956 |
| д. Зеленая Грива, с. Увальское, д. Чинявиноё | 0,010 | 0,235 | 85,848 | 0,002 | 0,059 | 21,512 | 0,176 | 74,942 |
| д. Воздвиженка, с. Ускюль | 0,002 | 0,040 | 14,600 | 0,001 | 0,033 | 12,074 | 0,007 | 17,300 |

Прогнозные балансы потребления горячей, питьевой, технической воды на срок не менее 10 лет с учетом различных сценариев развития поселений, муниципальных округов, городских округов, рассчитанные на основании расхода горячей, питьевой, технической воды в соответствии с СП 31.13330.2021 и СП 32.13330.2018, а также исходя из текущего объема потребления воды населением и его динамики с учетом перспективы развития и изменения состава и структуры застройки

В перспективе развития системы водоснабжения Татарского муниципального округа, с учетом выполнения комплекса перспективных мероприятий, а именно строительства новых сетей водоснабжения для подключения существующих и перспективных объектов капитального строительства к централизованной системе водоснабжения округа, прогнозный объем потребления (реализация) воды к расчетному сроку 2040 г., составит 1459,838 тыс. м3/год. Объем поднимаемой воды водозаборами, с учетом потерь при подъеме, ожидается в количестве 1733,064 тыс. м3/год.

Более подробная информация по прогнозным балансам потребления воды на срок до 2040 г. с разбивкой по годам, представлена в п. 3.13 «Перспективные балансы водоснабжения и водоотведения (общий - баланс подачи и реализации горячей, питьевой, технической воды, территориальный - баланс подачи горячей, питьевой, технической воды по технологическим зонам водоснабжения, структурный - баланс реализации горячей, питьевой, технической воды по группам абонентов)».

Описание централизованной системы горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения, отражающее технологические особенности указанной системы

На территории г. Татарск действуют системы теплоснабжения открытого типа. Получение горячего водоснабжения потребителям осуществляется непосредственно из системы отопления. Потребители централизованного горячего водоснабжения обеспечены услугами круглогодично. Схемой теплоснабжения города не предусмотрены мероприятия по переводу открытых систем теплоснабжения на закрытые.

В сельских населенных пунктах централизованное горячее водоснабжение отсутствует.

Сведения о фактическом и ожидаемом потреблении горячей, питьевой, технической воды (годовое, среднесуточное, максимальное суточное)

По состоянию на 2024 г. объём поднятой воды составил 1526,028 тыс. м3. Объём реализованной воды 1288,569 тыс. м3 (от водозаборных скважин).

Средний суточный объём поднимаемой воды в 2024 г. – 4,181 тыс. м3/сут.

Средний суточный объём реализуемой воды в 2024 г. – 3,530 тыс. м3/сут.

Максимальный суточный объём реализуемой воды в 2024 г. – 4,236 тыс.  м3/сут.

Согласно перспективным мероприятиям в Татарском муниципальном округе, прогнозный баланс поданной воды на территорию Татарского муниципального округа Новосибирской области к 2040 г. составит 1 733,064 тыс. м3. Средний суточный объём реализуемой воды при этом составит 4,000 тыс. м3/сут., максимальный суточный объём реализованной воды – 4,799 тыс. м3/сут.

Более подробная информация по сведениям о фактическом и ожидаемом потреблении воды на срок до 2040 г. с разбивкой по годам, представлена в п. 3.13 «Перспективные балансы водоснабжения и водоотведения (общий - баланс подачи и реализации горячей, питьевой, технической воды, территориальный - баланс подачи горячей, питьевой, технической воды по технологическим зонам водоснабжения, структурный - баланс реализации горячей, питьевой, технической воды по группам абонентов)».

Описание территориальной структуры потребления горячей, питьевой, технической воды, которую следует определять по отчетам организаций, осуществляющих водоснабжение, с разбивкой по технологическим зонам

Территориальная структура потребления воды, по технологическим зонам водоснабжения, зависит от численности населения, проживающего на территории той или иной технологической зоны, степенью благоустройства территории, а также от наличия или отсутствия промышленных предприятий, расходуемых большое количество воды.

Территориальный баланс подачи воды системы водоснабжения Татарского муниципального округа представлен в таблице 3.6.

Таблица 3.6 – Территориальный баланс подачи воды в системы водоснабжения Татарского муниципального округа

| № п/п | Наименования населенного пункта | Потребления воды, тыс. м3/год |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2024 г. | 2040 г. |
| 1 | г. Татарск | 964,930 | 1 136,199 |
| 2 | д. Безбожник, с. Дмитриевка, д. Евгеньевка, д. Степановка 2-я | 0,648 | 0,648 |
| 3 | д. Зубовка | 6,370 | 6,370 |
| 4 | д. Лебяжье, д. Казаткуль, с. Новоалександровка, с. Успенка | 21,504 | 21,504 |
| 5 | с. Казачий Мыс | 19,416 | 19,416 |
| 6 | с. Киевка | 16,166 | 16,166 |
| 7 | с. Козловка, д. Розенталь | 20,090 | 20,090 |
| 8 | д. Городенка, с. Константиновка | 18,433 | 18,433 |
| 9 | д. Кабанка, с. Кочневка | 15,399 | 15,399 |
| 10 | д. Красноярка | 6,115 | 6,115 |
| 11 | с. Лопатино, д. Тайлаково | 18,454 | 18,454 |
| 12 | д. Неудачино | 13,982 | 13,982 |
| 13 | с. Николаевка | 24,101 | 24,101 |
| 14 | д. Варваровка, д. Моховая, с. Никулино | 23,276 | 23,276 |
| 15 | с. Новомихайловка | 12,408 | 12,408 |
| 16 | д. Кузнецово, с. Новопервомайское, д. Платоновка | 26,537 | 26,537 |
| 17 | д. Ивановка, ст. Кабалы, д. Минино, с. Новопокровка | 15,032 | 15,032 |
| 18 | д. Нововознесенка, с. Новотроицк, д. Чаны-Сакан | 10,951 | 10,951 |
| 19 | д. Волово, д. Камышино, д. Орловка | 6,318 | 6,318 |
| 20 | п. Ваховский, д. Первомихайловка, д. Рождественка, с. Северотатарское, п. Чернышевский | 18,211 | 18,211 |
| 21 | д. Зеленая Грива, с. Увальское, д. Чинявино | 19,361 | 19,361 |
| 22 | д. Воздвиженка, с. Ускюль | 10,867 | 10,867 |
| Итого по Татарскому муниципальному округу |  | 1 288,569 | 1 288,569 |

Прогноз распределения расходов воды на водоснабжение по типам абонентов, в том числе на водоснабжение жилых зданий, объектов общественно-делового назначения, промышленных объектов, исходя из фактических расходов горячей, питьевой, технической воды с учетом данных о перспективном потреблении горячей, питьевой, технической воды абонентами

Согласно прогнозу распределения питьевой воды по типам абонентов, объём реализованной воды в 2040 г. составит 1459,838 тыс. м3:

– население 995,062 тыс. м3;

– прочие потребители 367,337 тыс. м3;

– сельское хозяйство 20,893 тыс. м3;

– бюджетные потребители 76,547 тыс. м3.

Прогноз распределения воды по типам абонентов Татарского муниципального округа до 2040 г. представлен в таблице 3.

Таблица 3.7 – Прогноз распределения расходов воды на водоснабжение по типам абонентов в Татарском муниципальном округе 2025-2040 гг.

| Наименование группы потребителей | Ед. изм. | Величина показателя по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | 2028 г. | 2029 г. | 2030 г. | 2031 г. | 2032 г. | 2033 г. | 2034 г. | 2035 г. | 2036 г. | 2037 г. | 2038 г. | 2039 г. | 2040 г. |
| г. Татарск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бюджетные организации | тыс. м3/год | 41,790 | 42,211 | 42,630 | 43,199 | 43,618 | 44,038 | 44,457 | 44,877 | 45,296 | 46,273 | 46,692 | 47,111 | 47,531 | 47,950 | 48,370 | 48,789 | 49,209 |
| Прочие абоненты | тыс. м3/год | 308,76 | 311,857 | 314,956 | 319,158 | 322,257 | 325,356 | 328,455 | 331,554 | 334,653 | 341,868 | 344,967 | 348,066 | 351,165 | 354,264 | 357,363 | 360,462 | 363,561 |
| Сельскохозяйственная деятельность | тыс. м3/год | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Население | тыс. м3/год | 614,38 | 620,547 | 626,714 | 635,074 | 641,241 | 647,407 | 653,574 | 659,740 | 665,907 | 680,264 | 686,430 | 692,597 | 698,763 | 704,930 | 711,096 | 717,263 | 723,429 |
| д. Безбожник, с. Дмитриевка, д. Евгеньевка, д. Степановка 2-я |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бюджетные организации | тыс. м3/год | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Прочие абоненты | тыс. м3/год | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Сельскохозяйственная деятельность | тыс. м3/год | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Население | тыс. м3/год | 0,648 | 0,648 | 0,648 | 0,648 | 0,648 | 0,648 | 0,648 | 0,648 | 0,648 | 0,648 | 0,648 | 0,648 | 0,648 | 0,648 | 0,648 | 0,648 | 0,648 |
| д. Зубовка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бюджетные организации | тыс. м3/год | 0,677 | 0,677 | 0,677 | 0,677 | 0,677 | 0,677 | 0,677 | 0,677 | 0,677 | 0,677 | 0,677 | 0,677 | 0,677 | 0,677 | 0,677 | 0,677 | 0,677 |
| Прочие абоненты | тыс. м3/год | 0,032 | 0,032 | 0,032 | 0,032 | 0,032 | 0,032 | 0,032 | 0,032 | 0,032 | 0,032 | 0,032 | 0,032 | 0,032 | 0,032 | 0,032 | 0,032 | 0,032 |
| Сельскохозяйственная деятельность | тыс. м3/год | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Население | тыс. м3/год | 5,662 | 5,662 | 5,662 | 5,662 | 5,662 | 5,662 | 5,662 | 5,662 | 5,662 | 5,662 | 5,662 | 5,662 | 5,662 | 5,662 | 5,662 | 5,662 | 5,662 |
| д. Лебяжье, д. Казаткуль, с. Новоалександровка, с. Успенка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бюджетные организации | тыс. м3/год | 2,961 | 2,961 | 2,961 | 2,961 | 2,961 | 2,961 | 2,961 | 2,961 | 2,961 | 2,961 | 2,961 | 2,961 | 2,961 | 2,961 | 2,961 | 2,961 | 2,961 |
| Прочие абоненты | тыс. м3/год | 0,063 | 0,063 | 0,063 | 0,063 | 0,063 | 0,063 | 0,063 | 0,063 | 0,063 | 0,063 | 0,063 | 0,063 | 0,063 | 0,063 | 0,063 | 0,063 | 0,063 |
| Сельскохозяйственная деятельность | тыс. м3/год | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Население | тыс. м3/год | 18,480 | 18,480 | 18,480 | 18,480 | 18,480 | 18,480 | 18,480 | 18,480 | 18,480 | 18,480 | 18,480 | 18,480 | 18,480 | 18,480 | 18,480 | 18,480 | 18,480 |
| с. Казачий Мыс |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бюджетные организации | тыс. м3/год | 2,250 | 2,250 | 2,250 | 2,250 | 2,250 | 2,250 | 2,250 | 2,250 | 2,250 | 2,250 | 2,250 | 2,250 | 2,250 | 2,250 | 2,250 | 2,250 | 2,250 |
| Прочие абоненты | тыс. м3/год | 0,063 | 0,063 | 0,063 | 0,063 | 0,063 | 0,063 | 0,063 | 0,063 | 0,063 | 0,063 | 0,063 | 0,063 | 0,063 | 0,063 | 0,063 | 0,063 | 0,063 |
| Сельскохозяйственная деятельность | тыс. м3/год | 8,551 | 8,551 | 8,551 | 8,551 | 8,551 | 8,551 | 8,551 | 8,551 | 8,551 | 8,551 | 8,551 | 8,551 | 8,551 | 8,551 | 8,551 | 8,551 | 8,551 |
| Население | тыс. м3/год | 8,551 | 8,551 | 8,551 | 8,551 | 8,551 | 8,551 | 8,551 | 8,551 | 8,551 | 8,551 | 8,551 | 8,551 | 8,551 | 8,551 | 8,551 | 8,551 | 8,551 |
| с. Киевка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бюджетные организации | тыс. м3/год | 1,147 | 1,147 | 1,147 | 1,147 | 1,147 | 1,147 | 1,147 | 1,147 | 1,147 | 1,147 | 1,147 | 1,147 | 1,147 | 1,147 | 1,147 | 1,147 | 1,147 |
| Прочие абоненты | тыс. м3/год | 0,066 | 0,066 | 0,066 | 0,066 | 0,066 | 0,066 | 0,066 | 0,066 | 0,066 | 0,066 | 0,066 | 0,066 | 0,066 | 0,066 | 0,066 | 0,066 | 0,066 |
| Сельскохозяйственная деятельность | тыс. м3/год | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Население | тыс. м3/год | 14,953 | 14,953 | 14,953 | 14,953 | 14,953 | 14,953 | 14,953 | 14,953 | 14,953 | 14,953 | 14,953 | 14,953 | 14,953 | 14,953 | 14,953 | 14,953 | 14,953 |
| с. Козловка, д. Розенталь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бюджетные организации | тыс. м3/год | 3,616 | 3,616 | 3,616 | 3,616 | 3,616 | 3,616 | 3,616 | 3,616 | 3,616 | 3,616 | 3,616 | 3,616 | 3,616 | 3,616 | 3,616 | 3,616 | 3,616 |
| Прочие абоненты | тыс. м3/год | 0,603 | 0,603 | 0,603 | 0,603 | 0,603 | 0,603 | 0,603 | 0,603 | 0,603 | 0,603 | 0,603 | 0,603 | 0,603 | 0,603 | 0,603 | 0,603 | 0,603 |
| Сельскохозяйственная деятельность | тыс. м3/год | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Население | тыс. м3/год | 15,871 | 15,871 | 15,871 | 15,871 | 15,871 | 15,871 | 15,871 | 15,871 | 15,871 | 15,871 | 15,871 | 15,871 | 15,871 | 15,871 | 15,871 | 15,871 | 15,871 |
| д. Городенка, с. Константиновка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бюджетные организации | тыс. м3/год | 1,089 | 1,089 | 1,089 | 1,089 | 1,089 | 1,089 | 1,089 | 1,089 | 1,089 | 1,089 | 1,089 | 1,089 | 1,089 | 1,089 | 1,089 | 1,089 | 1,089 |
| Прочие абоненты | тыс. м3/год | 0,063 | 0,063 | 0,063 | 0,063 | 0,063 | 0,063 | 0,063 | 0,063 | 0,063 | 0,063 | 0,063 | 0,063 | 0,063 | 0,063 | 0,063 | 0,063 | 0,063 |
| Сельскохозяйственная деятельность | тыс. м3/год | 6,767 | 6,767 | 6,767 | 6,767 | 6,767 | 6,767 | 6,767 | 6,767 | 6,767 | 6,767 | 6,767 | 6,767 | 6,767 | 6,767 | 6,767 | 6,767 | 6,767 |
| Население | тыс. м3/год | 10,514 | 10,514 | 10,514 | 10,514 | 10,514 | 10,514 | 10,514 | 10,514 | 10,514 | 10,514 | 10,514 | 10,514 | 10,514 | 10,514 | 10,514 | 10,514 | 10,514 |
| д. Кабанка, с. Кочневка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бюджетные организации | тыс. м3/год | 1,352 | 1,352 | 1,352 | 1,352 | 1,352 | 1,352 | 1,352 | 1,352 | 1,352 | 1,352 | 1,352 | 1,352 | 1,352 | 1,352 | 1,352 | 1,352 | 1,352 |
| Прочие абоненты | тыс. м3/год | 0,063 | 0,063 | 0,063 | 0,063 | 0,063 | 0,063 | 0,063 | 0,063 | 0,063 | 0,063 | 0,063 | 0,063 | 0,063 | 0,063 | 0,063 | 0,063 | 0,063 |
| Сельскохозяйственная деятельность | тыс. м3/год | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Население | тыс. м3/год | 13,985 | 13,985 | 13,985 | 13,985 | 13,985 | 13,985 | 13,985 | 13,985 | 13,985 | 13,985 | 13,985 | 13,985 | 13,985 | 13,985 | 13,985 | 13,985 | 13,985 |
| д. Красноярка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бюджетные организации | тыс. м3/год | 0,675 | 0,675 | 0,675 | 0,675 | 0,675 | 0,675 | 0,675 | 0,675 | 0,675 | 0,675 | 0,675 | 0,675 | 0,675 | 0,675 | 0,675 | 0,675 | 0,675 |
| Прочие абоненты | тыс. м3/год | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Сельскохозяйственная деятельность | тыс. м3/год | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Население | тыс. м3/год | 5,440 | 5,440 | 5,440 | 5,440 | 5,440 | 5,440 | 5,440 | 5,440 | 5,440 | 5,440 | 5,440 | 5,440 | 5,440 | 5,440 | 5,440 | 5,440 | 5,440 |
| с. Лопатино, д. Тайлаково |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бюджетные организации | тыс. м3/год | 3,322 | 3,322 | 3,322 | 3,322 | 3,322 | 3,322 | 3,322 | 3,322 | 3,322 | 3,322 | 3,322 | 3,322 | 3,322 | 3,322 | 3,322 | 3,322 | 3,322 |
| Прочие абоненты | тыс. м3/год | 0,554 | 0,554 | 0,554 | 0,554 | 0,554 | 0,554 | 0,554 | 0,554 | 0,554 | 0,554 | 0,554 | 0,554 | 0,554 | 0,554 | 0,554 | 0,554 | 0,554 |
| Сельскохозяйственная деятельность | тыс. м3/год | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Население | тыс. м3/год | 14,579 | 14,579 | 14,579 | 14,579 | 14,579 | 14,579 | 14,579 | 14,579 | 14,579 | 14,579 | 14,579 | 14,579 | 14,579 | 14,579 | 14,579 | 14,579 | 14,579 |
| д. Неудачино |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бюджетные организации | тыс. м3/год | 0,734 | 0,734 | 0,734 | 0,734 | 0,734 | 0,734 | 0,734 | 0,734 | 0,734 | 0,734 | 0,734 | 0,734 | 0,734 | 0,734 | 0,734 | 0,734 | 0,734 |
| Прочие абоненты | тыс. м3/год | 0,066 | 0,066 | 0,066 | 0,066 | 0,066 | 0,066 | 0,066 | 0,066 | 0,066 | 0,066 | 0,066 | 0,066 | 0,066 | 0,066 | 0,066 | 0,066 | 0,066 |
| Сельскохозяйственная деятельность | тыс. м3/год | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Население | тыс. м3/год | 13,182 | 13,182 | 13,182 | 13,182 | 13,182 | 13,182 | 13,182 | 13,182 | 13,182 | 13,182 | 13,182 | 13,182 | 13,182 | 13,182 | 13,182 | 13,182 | 13,182 |
| с. Николаевка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бюджетные организации | тыс. м3/год | 1,250 | 1,250 | 1,250 | 1,250 | 1,250 | 1,250 | 1,250 | 1,250 | 1,250 | 1,250 | 1,250 | 1,250 | 1,250 | 1,250 | 1,250 | 1,250 | 1,250 |
| Прочие абоненты | тыс. м3/год | 0,137 | 0,137 | 0,137 | 0,137 | 0,137 | 0,137 | 0,137 | 0,137 | 0,137 | 0,137 | 0,137 | 0,137 | 0,137 | 0,137 | 0,137 | 0,137 | 0,137 |
| Сельскохозяйственная деятельность | тыс. м3/год | 0,483 | 0,483 | 0,483 | 0,483 | 0,483 | 0,483 | 0,483 | 0,483 | 0,483 | 0,483 | 0,483 | 0,483 | 0,483 | 0,483 | 0,483 | 0,483 | 0,483 |
| Население | тыс. м3/год | 22,232 | 22,232 | 22,232 | 22,232 | 22,232 | 22,232 | 22,232 | 22,232 | 22,232 | 22,232 | 22,232 | 22,232 | 22,232 | 22,232 | 22,232 | 22,232 | 22,232 |
| д. Варваровка, д. Моховая, с. Никулино |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бюджетные организации | тыс. м3/год | 1,188 | 1,188 | 1,188 | 1,188 | 1,188 | 1,188 | 1,188 | 1,188 | 1,188 | 1,188 | 1,188 | 1,188 | 1,188 | 1,188 | 1,188 | 1,188 | 1,188 |
| Прочие абоненты | тыс. м3/год | 0,063 | 0,063 | 0,063 | 0,063 | 0,063 | 0,063 | 0,063 | 0,063 | 0,063 | 0,063 | 0,063 | 0,063 | 0,063 | 0,063 | 0,063 | 0,063 | 0,063 |
| Сельскохозяйственная деятельность | тыс. м3/год | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Население | тыс. м3/год | 22,026 | 22,026 | 22,026 | 22,026 | 22,026 | 22,026 | 22,026 | 22,026 | 22,026 | 22,026 | 22,026 | 22,026 | 22,026 | 22,026 | 22,026 | 22,026 | 22,026 |
| с. Новомихайловка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бюджетные организации | тыс. м3/год | 1,376 | 1,376 | 1,376 | 1,376 | 1,376 | 1,376 | 1,376 | 1,376 | 1,376 | 1,376 | 1,376 | 1,376 | 1,376 | 1,376 | 1,376 | 1,376 | 1,376 |
| Прочие абоненты | тыс. м3/год | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Сельскохозяйственная деятельность | тыс. м3/год | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Население | тыс. м3/год | 11,031 | 11,031 | 11,031 | 11,031 | 11,031 | 11,031 | 11,031 | 11,031 | 11,031 | 11,031 | 11,031 | 11,031 | 11,031 | 11,031 | 11,031 | 11,031 | 11,031 |
| д. Кузнецово, с. Новопервомайское, д. Платоновка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бюджетные организации | тыс. м3/год | 0,879 | 0,879 | 0,879 | 0,879 | 0,879 | 0,879 | 0,879 | 0,879 | 0,879 | 0,879 | 0,879 | 0,879 | 0,879 | 0,879 | 0,879 | 0,879 | 0,879 |
| Прочие абоненты | тыс. м3/год | 0,133 | 0,133 | 0,133 | 0,133 | 0,133 | 0,133 | 0,133 | 0,133 | 0,133 | 0,133 | 0,133 | 0,133 | 0,133 | 0,133 | 0,133 | 0,133 | 0,133 |
| Сельскохозяйственная деятельность | тыс. м3/год | 1,503 | 1,503 | 1,503 | 1,503 | 1,503 | 1,503 | 1,503 | 1,503 | 1,503 | 1,503 | 1,503 | 1,503 | 1,503 | 1,503 | 1,503 | 1,503 | 1,503 |
| Население | тыс. м3/год | 24,022 | 24,022 | 24,022 | 24,022 | 24,022 | 24,022 | 24,022 | 24,022 | 24,022 | 24,022 | 24,022 | 24,022 | 24,022 | 24,022 | 24,022 | 24,022 | 24,022 |
| д. Ивановка, ст. Кабалы, д. Минино, с. Новопокровка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бюджетные организации | тыс. м3/год | 1,127 | 1,127 | 1,127 | 1,127 | 1,127 | 1,127 | 1,127 | 1,127 | 1,127 | 1,127 | 1,127 | 1,127 | 1,127 | 1,127 | 1,127 | 1,127 | 1,127 |
| Прочие абоненты | тыс. м3/год | 0,840 | 0,840 | 0,840 | 0,840 | 0,840 | 0,840 | 0,840 | 0,840 | 0,840 | 0,840 | 0,840 | 0,840 | 0,840 | 0,840 | 0,840 | 0,840 | 0,840 |
| Сельскохозяйственная деятельность | тыс. м3/год | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Население | тыс. м3/год | 13,064 | 13,064 | 13,064 | 13,064 | 13,064 | 13,064 | 13,064 | 13,064 | 13,064 | 13,064 | 13,064 | 13,064 | 13,064 | 13,064 | 13,064 | 13,064 | 13,064 |
| д. Нововознесенка, с. Новотроицк, д. Чаны-Сакан |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бюджетные организации | тыс. м3/год | 0,641 | 0,641 | 0,641 | 0,641 | 0,641 | 0,641 | 0,641 | 0,641 | 0,641 | 0,641 | 0,641 | 0,641 | 0,641 | 0,641 | 0,641 | 0,641 | 0,641 |
| Прочие абоненты | тыс. м3/год | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Сельскохозяйственная деятельность | тыс. м3/год | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Население | тыс. м3/год | 10,310 | 10,310 | 10,310 | 10,310 | 10,310 | 10,310 | 10,310 | 10,310 | 10,310 | 10,310 | 10,310 | 10,310 | 10,310 | 10,310 | 10,310 | 10,310 | 10,310 |
| д. Волово, д. Камышино, д. Орловка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бюджетные организации | тыс. м3/год | 0,759 | 0,759 | 0,759 | 0,759 | 0,759 | 0,759 | 0,759 | 0,759 | 0,759 | 0,759 | 0,759 | 0,759 | 0,759 | 0,759 | 0,759 | 0,759 | 0,759 |
| Прочие абоненты | тыс. м3/год | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Сельскохозяйственная деятельность | тыс. м3/год | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Население | тыс. м3/год | 5,558 | 5,558 | 5,558 | 5,558 | 5,558 | 5,558 | 5,558 | 5,558 | 5,558 | 5,558 | 5,558 | 5,558 | 5,558 | 5,558 | 5,558 | 5,558 | 5,558 |
| п. Ваховский, д. Первомихайловка, д. Рождественка, с. Северотатарское, п. Чернышевский |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бюджетные организации | тыс. м3/год | 0,893 | 0,893 | 0,893 | 0,893 | 0,893 | 0,893 | 0,893 | 0,893 | 0,893 | 0,893 | 0,893 | 0,893 | 0,893 | 0,893 | 0,893 | 0,893 | 0,893 |
| Прочие абоненты | тыс. м3/год | 0,874 | 0,874 | 0,874 | 0,874 | 0,874 | 0,874 | 0,874 | 0,874 | 0,874 | 0,874 | 0,874 | 0,874 | 0,874 | 0,874 | 0,874 | 0,874 | 0,874 |
| Сельскохозяйственная деятельность | тыс. м3/год | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Население | тыс. м3/год | 16,444 | 16,444 | 16,444 | 16,444 | 16,444 | 16,444 | 16,444 | 16,444 | 16,444 | 16,444 | 16,444 | 16,444 | 16,444 | 16,444 | 16,444 | 16,444 | 16,444 |
| д. Зеленая Грива, с. Увальское, д. Чинявино |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бюджетные организации | тыс. м3/год | 1,059 | 1,059 | 1,059 | 1,059 | 1,059 | 1,059 | 1,059 | 1,059 | 1,059 | 1,059 | 1,059 | 1,059 | 1,059 | 1,059 | 1,059 | 1,059 | 1,059 |
| Прочие абоненты | тыс. м3/год | 0,094 | 0,094 | 0,094 | 0,094 | 0,094 | 0,094 | 0,094 | 0,094 | 0,094 | 0,094 | 0,094 | 0,094 | 0,094 | 0,094 | 0,094 | 0,094 | 0,094 |
| Сельскохозяйственная деятельность | тыс. м3/год | 3,589 | 3,589 | 3,589 | 3,589 | 3,589 | 3,589 | 3,589 | 3,589 | 3,589 | 3,589 | 3,589 | 3,589 | 3,589 | 3,589 | 3,589 | 3,589 | 3,589 |
| Население | тыс. м3/год | 14,620 | 14,620 | 14,620 | 14,620 | 14,620 | 14,620 | 14,620 | 14,620 | 14,620 | 14,620 | 14,620 | 14,620 | 14,620 | 14,620 | 14,620 | 14,620 | 14,620 |
| д. Воздвиженка, с. Ускюль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бюджетные организации | тыс. м3/год | 0,342 | 0,342 | 0,342 | 0,342 | 0,342 | 0,342 | 0,342 | 0,342 | 0,342 | 0,342 | 0,342 | 0,342 | 0,342 | 0,342 | 0,342 | 0,342 | 0,342 |
| Прочие абоненты | тыс. м3/год | 0,063 | 0,063 | 0,063 | 0,063 | 0,063 | 0,063 | 0,063 | 0,063 | 0,063 | 0,063 | 0,063 | 0,063 | 0,063 | 0,063 | 0,063 | 0,063 | 0,063 |
| Сельскохозяйственная деятельность | тыс. м3/год | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Население | тыс. м3/год | 10,461 | 10,461 | 10,461 | 10,461 | 10,461 | 10,461 | 10,461 | 10,461 | 10,461 | 10,461 | 10,461 | 10,461 | 10,461 | 10,461 | 10,461 | 10,461 | 10,461 |
| Итого по Татарскому муниципальному округу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бюджетные организации | тыс. м3/год | 69,128 | 69,548 | 69,968 | 70,537 | 70,956 | 71,375 | 71,795 | 72,214 | 72,634 | 73,610 | 74,030 | 74,449 | 74,869 | 75,288 | 75,708 | 76,127 | 76,547 |
| Прочие абоненты | тыс, м3/год | 312,536 | 315,633 | 318,732 | 322,934 | 326,033 | 329,132 | 332,231 | 335,330 | 338,429 | 345,644 | 348,743 | 351,842 | 354,941 | 358,040 | 361,139 | 364,238 | 367,337 |
| Сельскохозяйственная деятельность | тыс, м3/год | 20,893 | 20,893 | 20,893 | 20,893 | 20,893 | 20,893 | 20,893 | 20,893 | 20,893 | 20,893 | 20,893 | 20,893 | 20,893 | 20,893 | 20,893 | 20,893 | 20,893 |
| Население | тыс, м3/год | 886,012 | 892,179 | 898,346 | 906,707 | 912,873 | 919,040 | 925,206 | 931,373 | 937,539 | 951,896 | 958,062 | 964,229 | 970,395 | 976,562 | 982,729 | 988,895 | 995,062 |
| Итого по Татарскому муниципальному округу | тыс, м3/год | 1 288,569 | 1 298,254 | 1 307,939 | 1 321,070 | 1 330,755 | 1 340,440 | 1 350,125 | 1 359,810 | 1 369,495 | 1 392,043 | 1 401,728 | 1 411,413 | 1 421,098 | 1 430,783 | 1 440,468 | 1 450,153 | 1 459,838 |

Сведения о фактических и планируемых потерях горячей, питьевой, технической воды при ее транспортировке (годовые, среднесуточные значения)

Сведения о фактических и планируемых потерях воды при ее транспортировке представлены в таблице 3.8.

Таблица 3.8 – Прогнозные балансы потерь в сети при транспортировке в Татарском муниципальном округе 2024-2040 гг.

| Наименование населенного пункта | Водопотребление | Величина показателя по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | 2028 г. | 2029 г. | 2030 г. | 2031 г. | 2032 г. | 2033 г. | 2034 г. | 2035 г. | 2036 г. | 2037 г. | 2038 г. | 2039 г. | 2040 г. |
| г. Татарск | годовое, тыс. м3 | 201,501 | 203,523 | 205,546 | 208,288 | 210,310 | 212,333 | 214,355 | 216,378 | 218,400 | 223,109 | 225,131 | 227,154 | 229,176 | 231,199 | 233,221 | 235,244 | 237,266 |
|  | среднесуточное, тыс. м3 | 0,552 | 0,558 | 0,563 | 0,571 | 0,576 | 0,582 | 0,587 | 0,593 | 0,598 | 0,611 | 0,617 | 0,622 | 0,628 | 0,633 | 0,639 | 0,645 | 0,650 |
|  | тоже в процентах, % | 17,275 | 17,275 | 17,275 | 17,275 | 17,275 | 17,275 | 17,275 | 17,275 | 17,275 | 17,275 | 17,275 | 17,275 | 17,275 | 17,275 | 17,275 | 17,275 | 17,275 |
| д. Безбожник, с. Дмитриевка, д. Евгеньевка, д. Степановка 2-я | годовое, тыс. м3 | 0,072 | 0,072 | 0,072 | 0,072 | 0,072 | 0,072 | 0,072 | 0,072 | 0,072 | 0,072 | 0,072 | 0,072 | 0,072 | 0,072 | 0,072 | 0,072 | 0,072 |
|  | среднесуточное, тыс. м3 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | тоже в процентах, % | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| д. Зубовка | годовое, тыс. м3 | 0,708 | 0,708 | 0,708 | 0,708 | 0,708 | 0,708 | 0,708 | 0,708 | 0,708 | 0,708 | 0,708 | 0,708 | 0,708 | 0,708 | 0,708 | 0,708 | 0,708 |
|  | среднесуточное, тыс. м3 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 |
|  | тоже в процентах, % | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| д. Лебяжье, д. Казаткуль, с. Новоалександровка, с. Успенка | годовое, тыс. м3 | 2,389 | 2,389 | 2,389 | 2,389 | 2,389 | 2,389 | 2,389 | 2,389 | 2,389 | 2,389 | 2,389 | 2,389 | 2,389 | 2,389 | 2,389 | 2,389 | 2,389 |
|  | среднесуточное, тыс. м3 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 |
|  | тоже в процентах, % | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| с. Казачий Мыс | годовое, тыс. м3 | 2,157 | 2,157 | 2,157 | 2,157 | 2,157 | 2,157 | 2,157 | 2,157 | 2,157 | 2,157 | 2,157 | 2,157 | 2,157 | 2,157 | 2,157 | 2,157 | 2,157 |
|  | среднесуточное, тыс. м3 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 |
|  | тоже в процентах, % | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| с. Киевка | годовое, тыс. м3 | 1,796 | 1,796 | 1,796 | 1,796 | 1,796 | 1,796 | 1,796 | 1,796 | 1,796 | 1,796 | 1,796 | 1,796 | 1,796 | 1,796 | 1,796 | 1,796 | 1,796 |
|  | среднесуточное, тыс. м3 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 |
|  | тоже в процентах, % | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| с. Козловка, д. Розенталь | годовое, тыс. м3 | 2,232 | 2,232 | 2,232 | 2,232 | 2,232 | 2,232 | 2,232 | 2,232 | 2,232 | 2,232 | 2,232 | 2,232 | 2,232 | 2,232 | 2,232 | 2,232 | 2,232 |
|  | среднесуточное, тыс. м3 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 |
|  | тоже в процентах, % | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| д. Городенка, с. Константиновка | годовое, тыс. м3 | 2,05 | 2,048 | 2,048 | 2,048 | 2,048 | 2,048 | 2,048 | 2,048 | 2,048 | 2,048 | 2,048 | 2,048 | 2,048 | 2,048 | 2,048 | 2,048 | 2,048 |
|  | среднесуточное, тыс. м3 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 |
|  | тоже в процентах, % | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| д. Кабанка, с. Кочневка | годовое, тыс. м3 | 1,71 | 1,711 | 1,711 | 1,711 | 1,711 | 1,711 | 1,711 | 1,711 | 1,711 | 1,711 | 1,711 | 1,711 | 1,711 | 1,711 | 1,711 | 1,711 | 1,711 |
|  | среднесуточное, тыс. м3 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 |
|  | тоже в процентах, % | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| д. Красноярка | годовое, тыс. м3 | 0,679 | 0,679 | 0,679 | 0,679 | 0,679 | 0,679 | 0,679 | 0,679 | 0,679 | 0,679 | 0,679 | 0,679 | 0,679 | 0,679 | 0,679 | 0,679 | 0,679 |
|  | среднесуточное, тыс. м3 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 |
|  | тоже в процентах, % | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| с. Лопатино, д. Тайлаково | годовое, тыс. м3 | 2,050 | 2,050 | 2,050 | 2,050 | 2,050 | 2,050 | 2,050 | 2,050 | 2,050 | 2,050 | 2,050 | 2,050 | 2,050 | 2,050 | 2,050 | 2,050 | 2,050 |
|  | среднесуточное, тыс. м3 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 |
|  | тоже в процентах, % | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| д. Неудачино | годовое, тыс. м3 | 1,55 | 1,554 | 1,554 | 1,554 | 1,554 | 1,554 | 1,554 | 1,554 | 1,554 | 1,554 | 1,554 | 1,554 | 1,554 | 1,554 | 1,554 | 1,554 | 1,554 |
|  | среднесуточное, тыс. м3 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 |
|  | тоже в процентах, % | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| с. Николаевка | годовое, тыс. м3 | 2,68 | 2,678 | 2,678 | 2,678 | 2,678 | 2,678 | 2,678 | 2,678 | 2,678 | 2,678 | 2,678 | 2,678 | 2,678 | 2,678 | 2,678 | 2,678 | 2,678 |
|  | среднесуточное, тыс. м3 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 |
|  | тоже в процентах, % | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| д. Варваровка, д. Моховая, с. Никулино | годовое, тыс. м3 | 2,59 | 2,586 | 2,586 | 2,586 | 2,586 | 2,586 | 2,586 | 2,586 | 2,586 | 2,586 | 2,586 | 2,586 | 2,586 | 2,586 | 2,586 | 2,586 | 2,586 |
|  | среднесуточное, тыс. м3 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 |
|  | тоже в процентах, % | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| с. Новомихайловка | годовое, тыс. м3 | 1,38 | 1,379 | 1,379 | 1,379 | 1,379 | 1,379 | 1,379 | 1,379 | 1,379 | 1,379 | 1,379 | 1,379 | 1,379 | 1,379 | 1,379 | 1,379 | 1,379 |
|  | среднесуточное, тыс. м3 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 |
|  | тоже в процентах, % | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| д. Кузнецово, с. Новопервомайское, д. Платоновка | годовое, тыс. м3 | 2,95 | 2,949 | 2,949 | 2,949 | 2,949 | 2,949 | 2,949 | 2,949 | 2,949 | 2,949 | 2,949 | 2,949 | 2,949 | 2,949 | 2,949 | 2,949 | 2,949 |
|  | среднесуточное, тыс. м3 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 |
|  | тоже в процентах, % | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| д. Ивановка, ст. Кабалы, д. Минино,с. Новопокровка | годовое, тыс. м3 | 1,67 | 1,670 | 1,670 | 1,670 | 1,670 | 1,670 | 1,670 | 1,670 | 1,670 | 1,670 | 1,670 | 1,670 | 1,670 | 1,670 | 1,670 | 1,670 | 1,670 |
|  | среднесуточное, тыс. м3 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 |
|  | тоже в процентах, % | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| д. Нововознесенка, с. Новотроицк, д. Чаны-Сакан | годовое, тыс. м3 | 1,22 | 1,217 | 1,217 | 1,217 | 1,217 | 1,217 | 1,217 | 1,217 | 1,217 | 1,217 | 1,217 | 1,217 | 1,217 | 1,217 | 1,217 | 1,217 | 1,217 |
|  | среднесуточное, тыс. м3 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 |
|  | тоже в процентах, % | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| д. Волово, д. Камышино, д. Орловка | годовое, тыс. м3 | 0,70 | 0,702 | 0,702 | 0,702 | 0,702 | 0,702 | 0,702 | 0,702 | 0,702 | 0,702 | 0,702 | 0,702 | 0,702 | 0,702 | 0,702 | 0,702 | 0,702 |
|  | среднесуточное, тыс. м3 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 |
|  | тоже в процентах, % | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| п. Ваховский, д. Первомихайловка, д. Рождественка, с. Северотатарское, п. Чернышевский | годовое, тыс. м3 | 2,02 | 2,023 | 2,023 | 2,023 | 2,023 | 2,023 | 2,023 | 2,023 | 2,023 | 2,023 | 2,023 | 2,023 | 2,023 | 2,023 | 2,023 | 2,023 | 2,023 |
|  | среднесуточное, тыс. м3 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 |
|  | тоже в процентах, % | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| д. Зеленая Грива, с. Увальское, д. Чинявино | годовое, тыс. м3 | 2,15 | 2,151 | 2,151 | 2,151 | 2,151 | 2,151 | 2,151 | 2,151 | 2,151 | 2,151 | 2,151 | 2,151 | 2,151 | 2,151 | 2,151 | 2,151 | 2,151 |
|  | среднесуточное, тыс. м3 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 |
|  | тоже в процентах, % | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| д. Воздвиженка, с. Ускюль | годовое, тыс. м3 | 1,21 | 1,207 | 1,207 | 1,207 | 1,207 | 1,207 | 1,207 | 1,207 | 1,207 | 1,207 | 1,207 | 1,207 | 1,207 | 1,207 | 1,207 | 1,207 | 1,207 |
|  | среднесуточное, тыс. м3 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 |
|  | тоже в процентах, % | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Итого по Татарскому муниципальному округу | годовое, тыс. м3 | 233,18 | 235,20 | 237,22 | 239,97 | 241,99 | 244,01 | 246,03 | 248,05 | 250,08 | 254,79 | 256,81 | 258,83 | 260,85 | 262,88 | 264,90 | 266,92 | 268,94 |
|  | среднесуточное, тыс. м3 | 0,639 | 0,644 | 0,650 | 0,657 | 0,663 | 0,669 | 0,674 | 0,680 | 0,685 | 0,698 | 0,704 | 0,709 | 0,715 | 0,720 | 0,726 | 0,731 | 0,737 |
|  | тоже в процентах, % | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |

Перспективные балансы водоснабжения и водоотведения (общий - баланс подачи и реализации горячей, питьевой, технической воды, территориальный - баланс подачи горячей, питьевой, технической воды по технологическим зонам водоснабжения, структурный - баланс реализации горячей, питьевой, технической воды по группам абонентов)

Перспективные балансы водоснабжения были рассчитаны на основании перспективных мероприятий в отношении системы водоснабжения Татарского муниципального округа Новосибирской области.

Перспективный общий, территориальный и структурный баланс водоснабжения Татарского муниципального округа представлен в таблице 3.9.

Таблица 3.9 – Перспективный общий, территориальный и структурный балансы водоснабжения Татарского муниципального округа на период с 2024–2040 гг.

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Величина показателя по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | 2028 г. | 2029 г. | 2030 г. | 2031 г. | 2032 г. | 2033 г. | 2034 г. | 2035 г. | 2036 г. | 2037 г. | 2038 г. | 2039 г. | 2040 г. |
| Общий баланс подачи и реализации воды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| г. Татарск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Общий объем поднимаемой воды | тыс. м3/год | 1166,43 | 1178,14 | 1189,85 | 1205,72 | 1217,43 | 1229,13 | 1240,84 | 1252,55 | 1264,26 | 1291,51 | 1303,22 | 1314,93 | 1326,64 | 1338,34 | 1350,05 | 1361,76 | 1373,47 |
| 2 | Среднесуточный объем | тыс. м3/сут | 3,20 | 3,23 | 3,26 | 3,30 | 3,34 | 3,37 | 3,40 | 3,43 | 3,46 | 3,54 | 3,57 | 3,60 | 3,64 | 3,67 | 3,70 | 3,73 | 3,76 |
| 3 | Максимальный суточный объем | тыс. м3/сут | 3,84 | 3,87 | 3,91 | 3,96 | 4,00 | 4,04 | 4,08 | 4,12 | 4,16 | 4,25 | 4,29 | 4,32 | 4,36 | 4,40 | 4,44 | 4,48 | 4,52 |
| 4 | Подача воды в сеть на нужды реализации | тыс. м3/год | 1166,43 | 1178,14 | 1189,85 | 1205,72 | 1217,43 | 1229,13 | 1240,84 | 1252,55 | 1264,26 | 1291,51 | 1303,22 | 1314,93 | 1326,64 | 1338,34 | 1350,05 | 1361,76 | 1373,47 |
| 5 | Потери воды в сети при транспортировке | тыс. м3/год | 201,50 | 203,52 | 205,55 | 208,29 | 210,31 | 212,33 | 214,36 | 216,38 | 218,40 | 223,11 | 225,13 | 227,15 | 229,18 | 231,20 | 233,22 | 235,24 | 237,27 |
|  |  | % | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 |
| 6 | Реализовано воды | тыс. м3/год | 964,93 | 974,62 | 984,30 | 997,43 | 1007,12 | 1016,80 | 1026,49 | 1036,17 | 1045,86 | 1068,40 | 1078,09 | 1087,77 | 1097,46 | 1107,14 | 1116,83 | 1126,51 | 1136,20 |
| д. Безбожник, с. Дмитриевка, д. Евгеньевка, д. Степановка 2-я |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Общий объем поднимаемой воды | тыс. м3/год | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 |
| 2 | Среднесуточный объем | тыс. м3/сут | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Максимальный суточный объем | тыс. м3/сут | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Подача воды в сеть на нужды реализации | тыс. м3/год | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 |
| 5 | Потери воды в сети при транспортировке | тыс. м3/год | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 |
|  |  | % | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 |
| 6 | Реализовано воды | тыс. м3/год | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 |
| д. Зубовка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Общий объем поднимаемой воды | тыс. м3/год | 7,08 | 7,08 | 7,08 | 7,08 | 7,08 | 7,08 | 7,08 | 7,08 | 7,08 | 7,08 | 7,08 | 7,08 | 7,08 | 7,08 | 7,08 | 7,08 | 7,08 |
| 2 | Среднесуточный объем | тыс. м3/сут | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| 3 | Максимальный суточный объем | тыс. м3/сут | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| 4 | Подача воды в сеть на нужды реализации | тыс. м3/год | 7,08 | 7,08 | 7,08 | 7,08 | 7,08 | 7,08 | 7,08 | 7,08 | 7,08 | 7,08 | 7,08 | 7,08 | 7,08 | 7,08 | 7,08 | 7,08 | 7,08 |
| 5 | Потери воды в сети при транспортировке | тыс. м3/год | 0,71 | 0,71 | 0,71 | 0,71 | 0,71 | 0,71 | 0,71 | 0,71 | 0,71 | 0,71 | 0,71 | 0,71 | 0,71 | 0,71 | 0,71 | 0,71 | 0,71 |
|  |  | % | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 |
| 6 | Реализовано воды | тыс. м3/год | 6,37 | 6,37 | 6,37 | 6,37 | 6,37 | 6,37 | 6,37 | 6,37 | 6,37 | 6,37 | 6,37 | 6,37 | 6,37 | 6,37 | 6,37 | 6,37 | 6,37 |
| д. Лебяжье, д. Казаткуль, с. Новоалександровка, с. Успенка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Общий объем поднимаемой воды | тыс. м3/год | 23,89 | 23,89 | 23,89 | 23,89 | 23,89 | 23,89 | 23,89 | 23,89 | 23,89 | 23,89 | 23,89 | 23,89 | 23,89 | 23,89 | 23,89 | 23,89 | 23,89 |
| 2 | Среднесуточный объем | тыс. м3/сут | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 |
| 3 | Максимальный суточный объем | тыс. м3/сут | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 |
| 4 | Подача воды в сеть на нужды реализации | тыс. м3/год | 23,89 | 23,89 | 23,89 | 23,89 | 23,89 | 23,89 | 23,89 | 23,89 | 23,89 | 23,89 | 23,89 | 23,89 | 23,89 | 23,89 | 23,89 | 23,89 | 23,89 |
| 5 | Потери воды в сети при транспортировке | тыс. м3/год | 2,39 | 2,39 | 2,39 | 2,39 | 2,39 | 2,39 | 2,39 | 2,39 | 2,39 | 2,39 | 2,39 | 2,39 | 2,39 | 2,39 | 2,39 | 2,39 | 2,39 |
|  |  | % | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 |
| 6 | Реализовано воды | тыс. м3/год | 21,50 | 21,50 | 21,50 | 21,50 | 21,50 | 21,50 | 21,50 | 21,50 | 21,50 | 21,50 | 21,50 | 21,50 | 21,50 | 21,50 | 21,50 | 21,50 | 21,50 |
| с. Казачий Мыс |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Общий объем поднимаемой воды | тыс. м3/год | 21,57 | 21,57 | 21,57 | 21,57 | 21,57 | 21,57 | 21,57 | 21,57 | 21,57 | 21,57 | 21,57 | 21,57 | 21,57 | 21,57 | 21,57 | 21,57 | 21,57 |
| 2 | Среднесуточный объем | тыс. м3/сут | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
| 3 | Максимальный суточный объем | тыс. м3/сут | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 |
| 4 | Подача воды в сеть на нужды реализации | тыс. м3/год | 21,57 | 21,57 | 21,57 | 21,57 | 21,57 | 21,57 | 21,57 | 21,57 | 21,57 | 21,57 | 21,57 | 21,57 | 21,57 | 21,57 | 21,57 | 21,57 | 21,57 |
| 5 | Потери воды в сети при транспортировке | тыс. м3/год | 2,16 | 2,16 | 2,16 | 2,16 | 2,16 | 2,16 | 2,16 | 2,16 | 2,16 | 2,16 | 2,16 | 2,16 | 2,16 | 2,16 | 2,16 | 2,16 | 2,16 |
|  |  | % | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 |
| 6 | Реализовано воды | тыс. м3/год | 19,42 | 19,42 | 19,42 | 19,42 | 19,42 | 19,42 | 19,42 | 19,42 | 19,42 | 19,42 | 19,42 | 19,42 | 19,42 | 19,42 | 19,42 | 19,42 | 19,42 |
| с. Киевка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Общий объем поднимаемой воды | тыс. м3/год | 17,96 | 17,96 | 17,96 | 17,96 | 17,96 | 17,96 | 17,96 | 17,96 | 17,96 | 17,96 | 17,96 | 17,96 | 17,96 | 17,96 | 17,96 | 17,96 | 17,96 |
| 2 | Среднесуточный объем | тыс. м3/сут | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| 3 | Максимальный суточный объем | тыс. м3/сут | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
| 4 | Подача воды в сеть на нужды реализации | тыс. м3/год | 17,96 | 17,96 | 17,96 | 17,96 | 17,96 | 17,96 | 17,96 | 17,96 | 17,96 | 17,96 | 17,96 | 17,96 | 17,96 | 17,96 | 17,96 | 17,96 | 17,96 |
| 5 | Потери воды в сети при транспортировке | тыс. м3/год | 1,80 | 1,80 | 1,80 | 1,80 | 1,80 | 1,80 | 1,80 | 1,80 | 1,80 | 1,80 | 1,80 | 1,80 | 1,80 | 1,80 | 1,80 | 1,80 | 1,80 |
|  |  | % | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 |
| 6 | Реализовано воды | тыс. м3/год | 16,17 | 16,17 | 16,17 | 16,17 | 16,17 | 16,17 | 16,17 | 16,17 | 16,17 | 16,17 | 16,17 | 16,17 | 16,17 | 16,17 | 16,17 | 16,17 | 16,17 |
| с. Козловка, д. Розенталь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Общий объем поднимаемой воды | тыс. м3/год | 22,32 | 22,32 | 22,32 | 22,32 | 22,32 | 22,32 | 22,32 | 22,32 | 22,32 | 22,32 | 22,32 | 22,32 | 22,32 | 22,32 | 22,32 | 22,32 | 22,32 |
| 2 | Среднесуточный объем | тыс. м3/сут | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
| 3 | Максимальный суточный объем | тыс. м3/сут | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 |
| 4 | Подача воды в сеть на нужды реализации | тыс. м3/год | 22,32 | 22,32 | 22,32 | 22,32 | 22,32 | 22,32 | 22,32 | 22,32 | 22,32 | 22,32 | 22,32 | 22,32 | 22,32 | 22,32 | 22,32 | 22,32 | 22,32 |
| 5 | Потери воды в сети при транспортировке | тыс. м3/год | 2,23 | 2,23 | 2,23 | 2,23 | 2,23 | 2,23 | 2,23 | 2,23 | 2,23 | 2,23 | 2,23 | 2,23 | 2,23 | 2,23 | 2,23 | 2,23 | 2,23 |
|  |  | % | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 |
| 6 | Реализовано воды | тыс. м3/год | 20,09 | 20,09 | 20,09 | 20,09 | 20,09 | 20,09 | 20,09 | 20,09 | 20,09 | 20,09 | 20,09 | 20,09 | 20,09 | 20,09 | 20,09 | 20,09 | 20,09 |
| д. Городенка, с. Константиновка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Общий объем поднимаемой воды | тыс. м3/год | 20,48 | 20,48 | 20,48 | 20,48 | 20,48 | 20,48 | 20,48 | 20,48 | 20,48 | 20,48 | 20,48 | 20,48 | 20,48 | 20,48 | 20,48 | 20,48 | 20,48 |
| 2 | Среднесуточный объем | тыс. м3/сут | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
| 3 | Максимальный суточный объем | тыс. м3/сут | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 |
| 4 | Подача воды в сеть на нужды реализации | тыс. м3/год | 20,48 | 20,48 | 20,48 | 20,48 | 20,48 | 20,48 | 20,48 | 20,48 | 20,48 | 20,48 | 20,48 | 20,48 | 20,48 | 20,48 | 20,48 | 20,48 | 20,48 |
| 5 | Потери воды в сети при транспортировке | тыс. м3/год | 2,05 | 2,05 | 2,05 | 2,05 | 2,05 | 2,05 | 2,05 | 2,05 | 2,05 | 2,05 | 2,05 | 2,05 | 2,05 | 2,05 | 2,05 | 2,05 | 2,05 |
|  |  | % | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 |
| 6 | Реализовано воды | тыс. м3/год | 18,43 | 18,43 | 18,43 | 18,43 | 18,43 | 18,43 | 18,43 | 18,43 | 18,43 | 18,43 | 18,43 | 18,43 | 18,43 | 18,43 | 18,43 | 18,43 | 18,43 |
| д. Кабанка, с. Кочневка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Общий объем поднимаемой воды | тыс. м3/год | 17,11 | 17,11 | 17,11 | 17,11 | 17,11 | 17,11 | 17,11 | 17,11 | 17,11 | 17,11 | 17,11 | 17,11 | 17,11 | 17,11 | 17,11 | 17,11 | 17,11 |
| 2 | Среднесуточный объем | тыс. м3/сут | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| 3 | Максимальный суточный объем | тыс. м3/сут | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
| 4 | Подача воды в сеть на нужды реализации | тыс. м3/год | 17,11 | 17,11 | 17,11 | 17,11 | 17,11 | 17,11 | 17,11 | 17,11 | 17,11 | 17,11 | 17,11 | 17,11 | 17,11 | 17,11 | 17,11 | 17,11 | 17,11 |
| 5 | Потери воды в сети при транспортировке | тыс. м3/год | 1,71 | 1,71 | 1,71 | 1,71 | 1,71 | 1,71 | 1,71 | 1,71 | 1,71 | 1,71 | 1,71 | 1,71 | 1,71 | 1,71 | 1,71 | 1,71 | 1,71 |
|  |  | % | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 |
| 6 | Реализовано воды | тыс. м3/год | 15,40 | 15,40 | 15,40 | 15,40 | 15,40 | 15,40 | 15,40 | 15,40 | 15,40 | 15,40 | 15,40 | 15,40 | 15,40 | 15,40 | 15,40 | 15,40 | 15,40 |
| д. Красноярка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Общий объем поднимаемой воды | тыс. м3/год | 6,79 | 6,79 | 6,79 | 6,79 | 6,79 | 6,79 | 6,79 | 6,79 | 6,79 | 6,79 | 6,79 | 6,79 | 6,79 | 6,79 | 6,79 | 6,79 | 6,79 |
| 2 | Среднесуточный объем | тыс. м3/сут | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| 3 | Максимальный суточный объем | тыс. м3/сут | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| 4 | Подача воды в сеть на нужды реализации | тыс. м3/год | 6,79 | 6,79 | 6,79 | 6,79 | 6,79 | 6,79 | 6,79 | 6,79 | 6,79 | 6,79 | 6,79 | 6,79 | 6,79 | 6,79 | 6,79 | 6,79 | 6,79 |
| 5 | Потери воды в сети при транспортировке | тыс. м3/год | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 |
|  |  | % | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 |
| 6 | Реализовано воды | тыс. м3/год | 6,12 | 6,12 | 6,12 | 6,12 | 6,12 | 6,12 | 6,12 | 6,12 | 6,12 | 6,12 | 6,12 | 6,12 | 6,12 | 6,12 | 6,12 | 6,12 | 6,12 |
| с. Лопатино, д. Тайлаково |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Общий объем поднимаемой воды | тыс. м3/год | 20,51 | 20,51 | 20,51 | 20,51 | 20,51 | 20,51 | 20,51 | 20,51 | 20,51 | 20,51 | 20,51 | 20,51 | 20,51 | 20,51 | 20,51 | 20,51 | 20,51 |
| 2 | Среднесуточный объем | тыс. м3/сут | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
| 3 | Максимальный суточный объем | тыс. м3/сут | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 |
| 4 | Подача воды в сеть на нужды реализации | тыс. м3/год | 20,51 | 20,51 | 20,51 | 20,51 | 20,51 | 20,51 | 20,51 | 20,51 | 20,51 | 20,51 | 20,51 | 20,51 | 20,51 | 20,51 | 20,51 | 20,51 | 20,51 |
| 5 | Потери воды в сети при транспортировке | тыс. м3/год | 2,05 | 2,05 | 2,05 | 2,05 | 2,05 | 2,05 | 2,05 | 2,05 | 2,05 | 2,05 | 2,05 | 2,05 | 2,05 | 2,05 | 2,05 | 2,05 | 2,05 |
|  |  | % | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 |
| 6 | Реализовано воды | тыс. м3/год | 18,45 | 18,45 | 18,45 | 18,45 | 18,45 | 18,45 | 18,45 | 18,45 | 18,45 | 18,45 | 18,45 | 18,45 | 18,45 | 18,45 | 18,45 | 18,45 | 18,45 |
| д. Неудачино |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Общий объем поднимаемой воды | тыс. м3/год | 15,54 | 15,54 | 15,54 | 15,54 | 15,54 | 15,54 | 15,54 | 15,54 | 15,54 | 15,54 | 15,54 | 15,54 | 15,54 | 15,54 | 15,54 | 15,54 | 15,54 |
| 2 | Среднесуточный объем | тыс. м3/сут | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
| 3 | Максимальный суточный объем | тыс. м3/сут | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| 4 | Подача воды в сеть на нужды реализации | тыс. м3/год | 15,54 | 15,54 | 15,54 | 15,54 | 15,54 | 15,54 | 15,54 | 15,54 | 15,54 | 15,54 | 15,54 | 15,54 | 15,54 | 15,54 | 15,54 | 15,54 | 15,54 |
| 5 | Потери воды в сети при транспортировке | тыс. м3/год | 1,55 | 1,55 | 1,55 | 1,55 | 1,55 | 1,55 | 1,55 | 1,55 | 1,55 | 1,55 | 1,55 | 1,55 | 1,55 | 1,55 | 1,55 | 1,55 | 1,55 |
|  |  | % | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 |
| 6 | Реализовано воды | тыс. м3/год | 13,98 | 13,98 | 13,98 | 13,98 | 13,98 | 13,98 | 13,98 | 13,98 | 13,98 | 13,98 | 13,98 | 13,98 | 13,98 | 13,98 | 13,98 | 13,98 | 13,98 |
| с. Николаевка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Общий объем поднимаемой воды | тыс. м3/год | 26,78 | 26,78 | 26,78 | 26,78 | 26,78 | 26,78 | 26,78 | 26,78 | 26,78 | 26,78 | 26,78 | 26,78 | 26,78 | 26,78 | 26,78 | 26,78 | 26,78 |
| 2 | Среднесуточный объем | тыс. м3/сут | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 |
| 3 | Максимальный суточный объем | тыс. м3/сут | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 |
| 4 | Подача воды в сеть на нужды реализации | тыс. м3/год | 26,78 | 26,78 | 26,78 | 26,78 | 26,78 | 26,78 | 26,78 | 26,78 | 26,78 | 26,78 | 26,78 | 26,78 | 26,78 | 26,78 | 26,78 | 26,78 | 26,78 |
| 5 | Потери воды в сети при транспортировке | тыс. м3/год | 2,68 | 2,68 | 2,68 | 2,68 | 2,68 | 2,68 | 2,68 | 2,68 | 2,68 | 2,68 | 2,68 | 2,68 | 2,68 | 2,68 | 2,68 | 2,68 | 2,68 |
|  |  | % | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 |
| 6 | Реализовано воды | тыс. м3/год | 24,10 | 24,10 | 24,10 | 24,10 | 24,10 | 24,10 | 24,10 | 24,10 | 24,10 | 24,10 | 24,10 | 24,10 | 24,10 | 24,10 | 24,10 | 24,10 | 24,10 |
| д. Варваровка, д. Моховая, с. Никулино |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Общий объем поднимаемой воды | тыс. м3/год | 25,86 | 25,86 | 25,86 | 25,86 | 25,86 | 25,86 | 25,86 | 25,86 | 25,86 | 25,86 | 25,86 | 25,86 | 25,86 | 25,86 | 25,86 | 25,86 | 25,86 |
| 2 | Среднесуточный объем | тыс. м3/сут | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 |
| 3 | Максимальный суточный объем | тыс. м3/сут | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 |
| 4 | Подача воды в сеть на нужды реализации | тыс. м3/год | 25,86 | 25,86 | 25,86 | 25,86 | 25,86 | 25,86 | 25,86 | 25,86 | 25,86 | 25,86 | 25,86 | 25,86 | 25,86 | 25,86 | 25,86 | 25,86 | 25,86 |
| 5 | Потери воды в сети при транспортировке | тыс. м3/год | 2,59 | 2,59 | 2,59 | 2,59 | 2,59 | 2,59 | 2,59 | 2,59 | 2,59 | 2,59 | 2,59 | 2,59 | 2,59 | 2,59 | 2,59 | 2,59 | 2,59 |
|  |  | % | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 |
| 6 | Реализовано воды | тыс. м3/год | 23,28 | 23,28 | 23,28 | 23,28 | 23,28 | 23,28 | 23,28 | 23,28 | 23,28 | 23,28 | 23,28 | 23,28 | 23,28 | 23,28 | 23,28 | 23,28 | 23,28 |
| с. Новомихайловка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Общий объем поднимаемой воды | тыс. м3/год | 13,79 | 13,79 | 13,79 | 13,79 | 13,79 | 13,79 | 13,79 | 13,79 | 13,79 | 13,79 | 13,79 | 13,79 | 13,79 | 13,79 | 13,79 | 13,79 | 13,79 |
| 2 | Среднесуточный объем | тыс. м3/сут | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
| 3 | Максимальный суточный объем | тыс. м3/сут | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| 4 | Подача воды в сеть на нужды реализации | тыс. м3/год | 13,79 | 13,79 | 13,79 | 13,79 | 13,79 | 13,79 | 13,79 | 13,79 | 13,79 | 13,79 | 13,79 | 13,79 | 13,79 | 13,79 | 13,79 | 13,79 | 13,79 |
| 5 | Потери воды в сети при транспортировке | тыс. м3/год | 1,38 | 1,38 | 1,38 | 1,38 | 1,38 | 1,38 | 1,38 | 1,38 | 1,38 | 1,38 | 1,38 | 1,38 | 1,38 | 1,38 | 1,38 | 1,38 | 1,38 |
|  |  | % | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 |
| 6 | Реализовано воды | тыс. м3/год | 12,41 | 12,41 | 12,41 | 12,41 | 12,41 | 12,41 | 12,41 | 12,41 | 12,41 | 12,41 | 12,41 | 12,41 | 12,41 | 12,41 | 12,41 | 12,41 | 12,41 |
| д. Кузнецово, с. Новопервомайское, д. Платоновка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Общий объем поднимаемой воды | тыс. м3/год | 29,49 | 29,49 | 29,49 | 29,49 | 29,49 | 29,49 | 29,49 | 29,49 | 29,49 | 29,49 | 29,49 | 29,49 | 29,49 | 29,49 | 29,49 | 29,49 | 29,49 |
| 2 | Среднесуточный объем | тыс. м3/сут | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 |
| 3 | Максимальный суточный объем | тыс. м3/сут | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 |
| 4 | Подача воды в сеть на нужды реализации | тыс. м3/год | 29,49 | 29,49 | 29,49 | 29,49 | 29,49 | 29,49 | 29,49 | 29,49 | 29,49 | 29,49 | 29,49 | 29,49 | 29,49 | 29,49 | 29,49 | 29,49 | 29,49 |
| 5 | Потери воды в сети при транспортировке | тыс. м3/год | 2,95 | 2,95 | 2,95 | 2,95 | 2,95 | 2,95 | 2,95 | 2,95 | 2,95 | 2,95 | 2,95 | 2,95 | 2,95 | 2,95 | 2,95 | 2,95 | 2,95 |
|  |  | % | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 |
| 6 | Реализовано воды | тыс. м3/год | 26,54 | 26,54 | 26,54 | 26,54 | 26,54 | 26,54 | 26,54 | 26,54 | 26,54 | 26,54 | 26,54 | 26,54 | 26,54 | 26,54 | 26,54 | 26,54 | 26,54 |
| д. Ивановка, ст. Кабалы, д. Минино, с. Новопокровка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Общий объем поднимаемой воды | тыс. м3/год | 16,70 | 16,70 | 16,70 | 16,70 | 16,70 | 16,70 | 16,70 | 16,70 | 16,70 | 16,70 | 16,70 | 16,70 | 16,70 | 16,70 | 16,70 | 16,70 | 16,70 |
| 2 | Среднесуточный объем | тыс. м3/сут | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| 3 | Максимальный суточный объем | тыс. м3/сут | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
| 4 | Подача воды в сеть на нужды реализации | тыс. м3/год | 16,70 | 16,70 | 16,70 | 16,70 | 16,70 | 16,70 | 16,70 | 16,70 | 16,70 | 16,70 | 16,70 | 16,70 | 16,70 | 16,70 | 16,70 | 16,70 | 16,70 |
| 5 | Потери воды в сети при транспортировке | тыс. м3/год | 1,67 | 1,67 | 1,67 | 1,67 | 1,67 | 1,67 | 1,67 | 1,67 | 1,67 | 1,67 | 1,67 | 1,67 | 1,67 | 1,67 | 1,67 | 1,67 | 1,67 |
|  |  | % | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 |
| 6 | Реализовано воды | тыс. м3/год | 15,03 | 15,03 | 15,03 | 15,03 | 15,03 | 15,03 | 15,03 | 15,03 | 15,03 | 15,03 | 15,03 | 15,03 | 15,03 | 15,03 | 15,03 | 15,03 | 15,03 |
| д. Нововознесенка, с. Новотроицк, д. Чаны-Сакан |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Общий объем поднимаемой воды | тыс. м3/год | 12,17 | 12,17 | 12,17 | 12,17 | 12,17 | 12,17 | 12,17 | 12,17 | 12,17 | 12,17 | 12,17 | 12,17 | 12,17 | 12,17 | 12,17 | 12,17 | 12,17 |
| 2 | Среднесуточный объем | тыс. м3/сут | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
| 3 | Максимальный суточный объем | тыс. м3/сут | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
| 4 | Подача воды в сеть на нужды реализации | тыс. м3/год | 12,17 | 12,17 | 12,17 | 12,17 | 12,17 | 12,17 | 12,17 | 12,17 | 12,17 | 12,17 | 12,17 | 12,17 | 12,17 | 12,17 | 12,17 | 12,17 | 12,17 |
| 5 | Потери воды в сети при транспортировке | тыс. м3/год | 1,22 | 1,22 | 1,22 | 1,22 | 1,22 | 1,22 | 1,22 | 1,22 | 1,22 | 1,22 | 1,22 | 1,22 | 1,22 | 1,22 | 1,22 | 1,22 | 1,22 |
|  |  | % | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 |
| 6 | Реализовано воды | тыс. м3/год | 10,95 | 10,95 | 10,95 | 10,95 | 10,95 | 10,95 | 10,95 | 10,95 | 10,95 | 10,95 | 10,95 | 10,95 | 10,95 | 10,95 | 10,95 | 10,95 | 10,95 |
| д. Волово, д. Камышино, д. Орловка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Общий объем поднимаемой воды | тыс. м3/год | 7,02 | 7,02 | 7,02 | 7,02 | 7,02 | 7,02 | 7,02 | 7,02 | 7,02 | 7,02 | 7,02 | 7,02 | 7,02 | 7,02 | 7,02 | 7,02 | 7,02 |
| 2 | Среднесуточный объем | тыс. м3/сут | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| 3 | Максимальный суточный объем | тыс. м3/сут | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| 4 | Подача воды в сеть на нужды реализации | тыс. м3/год | 7,02 | 7,02 | 7,02 | 7,02 | 7,02 | 7,02 | 7,02 | 7,02 | 7,02 | 7,02 | 7,02 | 7,02 | 7,02 | 7,02 | 7,02 | 7,02 | 7,02 |
| 5 | Потери воды в сети при транспортировке | тыс. м3/год | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 |
|  |  | % | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 |
| 6 | Реализовано воды | тыс. м3/год | 6,32 | 6,32 | 6,32 | 6,32 | 6,32 | 6,32 | 6,32 | 6,32 | 6,32 | 6,32 | 6,32 | 6,32 | 6,32 | 6,32 | 6,32 | 6,32 | 6,32 |
| п. Ваховский, д. Первомихайловка, д. Рождественка, с. Северотатарское, п. Чернышевский |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Общий объем поднимаемой воды | тыс. м3/год | 20,24 | 20,24 | 20,24 | 20,24 | 20,24 | 20,24 | 20,24 | 20,24 | 20,24 | 20,24 | 20,24 | 20,24 | 20,24 | 20,24 | 20,24 | 20,24 | 20,24 |
| 2 | Среднесуточный объем | тыс. м3/сут | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
| 3 | Максимальный суточный объем | тыс. м3/сут | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 |
| 4 | Подача воды в сеть на нужды реализации | тыс. м3/год | 20,24 | 20,24 | 20,24 | 20,24 | 20,24 | 20,24 | 20,24 | 20,24 | 20,24 | 20,24 | 20,24 | 20,24 | 20,24 | 20,24 | 20,24 | 20,24 | 20,24 |
| 5 | Потери воды в сети при транспортировке | тыс. м3/год | 2,02 | 2,02 | 2,02 | 2,02 | 2,02 | 2,02 | 2,02 | 2,02 | 2,02 | 2,02 | 2,02 | 2,02 | 2,02 | 2,02 | 2,02 | 2,02 | 2,02 |
|  |  | % | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 |
| 6 | Реализовано воды | тыс. м3/год | 18,21 | 18,21 | 18,21 | 18,21 | 18,21 | 18,21 | 18,21 | 18,21 | 18,21 | 18,21 | 18,21 | 18,21 | 18,21 | 18,21 | 18,21 | 18,21 | 18,21 |
| д. Зеленая Грива, с. Увальское, д. Чинявино |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Общий объем поднимаемой воды | тыс. м3/год | 21,51 | 21,51 | 21,51 | 21,51 | 21,51 | 21,51 | 21,51 | 21,51 | 21,51 | 21,51 | 21,51 | 21,51 | 21,51 | 21,51 | 21,51 | 21,51 | 21,51 |
| 2 | Среднесуточный объем | тыс. м3/сут | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
| 3 | Максимальный суточный объем | тыс. м3/сут | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 |
| 4 | Подача воды в сеть на нужды реализации | тыс. м3/год | 21,51 | 21,51 | 21,51 | 21,51 | 21,51 | 21,51 | 21,51 | 21,51 | 21,51 | 21,51 | 21,51 | 21,51 | 21,51 | 21,51 | 21,51 | 21,51 | 21,51 |
| 5 | Потери воды в сети при транспортировке | тыс. м3/год | 2,15 | 2,15 | 2,15 | 2,15 | 2,15 | 2,15 | 2,15 | 2,15 | 2,15 | 2,15 | 2,15 | 2,15 | 2,15 | 2,15 | 2,15 | 2,15 | 2,15 |
|  |  | % | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 |
| 6 | Реализовано воды | тыс. м3/год | 19,36 | 19,36 | 19,36 | 19,36 | 19,36 | 19,36 | 19,36 | 19,36 | 19,36 | 19,36 | 19,36 | 19,36 | 19,36 | 19,36 | 19,36 | 19,36 | 19,36 |
| д. Воздвиженка, с. Ускюль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Общий объем поднимаемой воды | тыс. м3/год | 12,07 | 12,07 | 12,07 | 12,07 | 12,07 | 12,07 | 12,07 | 12,07 | 12,07 | 12,07 | 12,07 | 12,07 | 12,07 | 12,07 | 12,07 | 12,07 | 12,07 |
| 2 | Среднесуточный объем | тыс. м3/сут | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
| 3 | Максимальный суточный объем | тыс. м3/сут | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
| 4 | Подача воды в сеть на нужды реализации | тыс. м3/год | 12,07 | 12,07 | 12,07 | 12,07 | 12,07 | 12,07 | 12,07 | 12,07 | 12,07 | 12,07 | 12,07 | 12,07 | 12,07 | 12,07 | 12,07 | 12,07 | 12,07 |
| 5 | Потери воды в сети при транспортировке | тыс. м3/год | 1,21 | 1,21 | 1,21 | 1,21 | 1,21 | 1,21 | 1,21 | 1,21 | 1,21 | 1,21 | 1,21 | 1,21 | 1,21 | 1,21 | 1,21 | 1,21 | 1,21 |
|  |  | % | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 |
| 6 | Реализовано воды | тыс. м3/год | 10,87 | 10,87 | 10,87 | 10,87 | 10,87 | 10,87 | 10,87 | 10,87 | 10,87 | 10,87 | 10,87 | 10,87 | 10,87 | 10,87 | 10,87 | 10,87 | 10,87 |
| Всего по Татарскому МО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Общий объем поднимаемой воды | тыс. м3/год | 1526,03 | 1537,74 | 1549,44 | 1565,32 | 1577,03 | 1588,73 | 1600,44 | 1612,15 | 1623,86 | 1651,11 | 1662,82 | 1674,53 | 1686,23 | 1697,94 | 1709,65 | 1721,36 | 1733,06 |
| 2 | Среднесуточный объем | тыс. м3/сут | 4,18 | 4,21 | 4,25 | 4,29 | 4,32 | 4,35 | 4,39 | 4,42 | 4,45 | 4,52 | 4,56 | 4,59 | 4,62 | 4,65 | 4,68 | 4,72 | 4,75 |
| 3 | Максимальный суточный объем | тыс. м3/сут | 5,02 | 5,06 | 5,09 | 5,15 | 5,19 | 5,22 | 5,26 | 5,30 | 5,34 | 5,43 | 5,47 | 5,51 | 5,54 | 5,58 | 5,62 | 5,66 | 5,70 |
| 4 | Подача воды в сеть на нужды реализации | тыс. м3/год | 1526,03 | 1537,74 | 1549,44 | 1565,32 | 1577,03 | 1588,73 | 1600,44 | 1612,15 | 1623,86 | 1651,11 | 1662,82 | 1674,53 | 1686,23 | 1697,94 | 1709,65 | 1721,36 | 1733,06 |
| 5 | Потери воды в сети при транспортировке | тыс. м3/год | 237,46 | 239,48 | 241,51 | 244,25 | 246,27 | 248,29 | 250,32 | 252,34 | 254,36 | 259,07 | 261,09 | 263,11 | 265,14 | 267,16 | 269,18 | 271,20 | 273,23 |
|  |  | % | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 |
| 6 | Реализовано воды | тыс. м3/год | 1288,57 | 1298,25 | 1307,94 | 1321,07 | 1330,76 | 1340,44 | 1350,13 | 1359,81 | 1369,50 | 1392,04 | 1401,73 | 1411,41 | 1421,10 | 1430,78 | 1440,47 | 1450,15 | 1459,84 |
| Территориальный баланс подачи воды по технологическим зонам водоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | г. Татарск | тыс. м3/год | 1166,43 | 1178,14 | 1189,85 | 1205,72 | 1217,43 | 1229,13 | 1240,84 | 1252,55 | 1264,26 | 1291,51 | 1303,22 | 1314,93 | 1326,64 | 1338,34 | 1350,05 | 1361,76 | 1373,47 |
| 2 | д. Безбожник,с. Дмитреевка, д. Евгеньевка, д. Степановка 2-я | тыс. м3/год | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 |
| 3 | д. Зубовка | тыс. м3/год | 7,08 | 7,08 | 7,08 | 7,08 | 7,08 | 7,08 | 7,08 | 7,08 | 7,08 | 7,08 | 7,08 | 7,08 | 7,08 | 7,08 | 7,08 | 7,08 | 7,08 |
| 4 | д. Лебяжье, д. Казаткуль, с. Новоалександровка, с. Успенка | тыс. м3/год | 23,89 | 23,89 | 23,89 | 23,89 | 23,89 | 23,89 | 23,89 | 23,89 | 23,89 | 23,89 | 23,89 | 23,89 | 23,89 | 23,89 | 23,89 | 23,89 | 23,89 |
| 5 | с. Казачий Мыс | тыс. м3/год | 21,57 | 21,57 | 21,57 | 21,57 | 21,57 | 21,57 | 21,57 | 21,57 | 21,57 | 21,57 | 21,57 | 21,57 | 21,57 | 21,57 | 21,57 | 21,57 | 21,57 |
| 6 | с. Киевка | тыс. м3/год | 17,96 | 17,96 | 17,96 | 17,96 | 17,96 | 17,96 | 17,96 | 17,96 | 17,96 | 17,96 | 17,96 | 17,96 | 17,96 | 17,96 | 17,96 | 17,96 | 17,96 |
| 7 | с. Козловка, д. Розенталь | тыс. м3/год | 22,32 | 22,32 | 22,32 | 22,32 | 22,32 | 22,32 | 22,32 | 22,32 | 22,32 | 22,32 | 22,32 | 22,32 | 22,32 | 22,32 | 22,32 | 22,32 | 22,32 |
| 8 | д. Городенка, с. Константиновка | тыс. м3/год | 20,48 | 20,48 | 20,48 | 20,48 | 20,48 | 20,48 | 20,48 | 20,48 | 20,48 | 20,48 | 20,48 | 20,48 | 20,48 | 20,48 | 20,48 | 20,48 | 20,48 |
| 9 | д. Кабанка, с. Кочневка | тыс. м3/год | 17,11 | 17,11 | 17,11 | 17,11 | 17,11 | 17,11 | 17,11 | 17,11 | 17,11 | 17,11 | 17,11 | 17,11 | 17,11 | 17,11 | 17,11 | 17,11 | 17,11 |
| 10 | д. Красноярка | тыс. м3/год | 6,79 | 6,79 | 6,79 | 6,79 | 6,79 | 6,79 | 6,79 | 6,79 | 6,79 | 6,79 | 6,79 | 6,79 | 6,79 | 6,79 | 6,79 | 6,79 | 6,79 |
| 11 | с. Лопатино, д. Тайлаково | тыс. м3/год | 20,50 | 20,50 | 20,50 | 20,50 | 20,50 | 20,50 | 20,50 | 20,50 | 20,50 | 20,50 | 20,50 | 20,50 | 20,50 | 20,50 | 20,50 | 20,50 | 20,50 |
| 12 | д. Неудачино | тыс. м3/год | 15,54 | 15,54 | 15,54 | 15,54 | 15,54 | 15,54 | 15,54 | 15,54 | 15,54 | 15,54 | 15,54 | 15,54 | 15,54 | 15,54 | 15,54 | 15,54 | 15,54 |
| 13 | с. Николаевка | тыс. м3/год | 26,78 | 26,78 | 26,78 | 26,78 | 26,78 | 26,78 | 26,78 | 26,78 | 26,78 | 26,78 | 26,78 | 26,78 | 26,78 | 26,78 | 26,78 | 26,78 | 26,78 |
| 14 | д. Варваровка, д. Моховая, с. Никулино | тыс. м3/год | 25,86 | 25,86 | 25,86 | 25,86 | 25,86 | 25,86 | 25,86 | 25,86 | 25,86 | 25,86 | 25,86 | 25,86 | 25,86 | 25,86 | 25,86 | 25,86 | 25,86 |
| 15 | с. Новомихайловка | тыс. м3/год | 13,79 | 13,79 | 13,79 | 13,79 | 13,79 | 13,79 | 13,79 | 13,79 | 13,79 | 13,79 | 13,79 | 13,79 | 13,79 | 13,79 | 13,79 | 13,79 | 13,79 |
| 16 | д. Кузнецово, с. Новопервомайское, д. Платоновка | тыс. м3/год | 29,49 | 29,49 | 29,49 | 29,49 | 29,49 | 29,49 | 29,49 | 29,49 | 29,49 | 29,49 | 29,49 | 29,49 | 29,49 | 29,49 | 29,49 | 29,49 | 29,49 |
| 17 | д. Ивановка, ст. Кабалы, д. Минино, с. Новопокровка | тыс. м3/год | 16,70 | 16,70 | 16,70 | 16,70 | 16,70 | 16,70 | 16,70 | 16,70 | 16,70 | 16,70 | 16,70 | 16,70 | 16,70 | 16,70 | 16,70 | 16,70 | 16,70 |
| 18 | д. Нововознесенка, с. Новотроицк, д. Чаны-Сакан | тыс. м3/год | 12,17 | 12,17 | 12,17 | 12,17 | 12,17 | 12,17 | 12,17 | 12,17 | 12,17 | 12,17 | 12,17 | 12,17 | 12,17 | 12,17 | 12,17 | 12,17 | 12,17 |
| 19 | д. Волово, д. Камышино, д. Орловка | тыс. м3/год | 7,02 | 7,02 | 7,02 | 7,02 | 7,02 | 7,02 | 7,02 | 7,02 | 7,02 | 7,02 | 7,02 | 7,02 | 7,02 | 7,02 | 7,02 | 7,02 | 7,02 |
| 20 | п. Ваховский, д. Первомихайловка, д. Рождественка, с. Северотатарское, п. Чернышевский | тыс. м3/год | 20,23 | 20,23 | 20,23 | 20,23 | 20,23 | 20,23 | 20,23 | 20,23 | 20,23 | 20,23 | 20,23 | 20,23 | 20,23 | 20,23 | 20,23 | 20,23 | 20,23 |
| 21 | д. Зеленая Грива, с. Увальское, д. Чинявино | тыс. м3/год | 21,51 | 21,51 | 21,51 | 21,51 | 21,51 | 21,51 | 21,51 | 21,51 | 21,51 | 21,51 | 21,51 | 21,51 | 21,51 | 21,51 | 21,51 | 21,51 | 21,51 |
| 22 | д. Воздвиженка, с. Ускюль | тыс. м3/год | 12,07 | 12,07 | 12,07 | 12,07 | 12,07 | 12,07 | 12,07 | 12,07 | 12,07 | 12,07 | 12,07 | 12,07 | 12,07 | 12,07 | 12,07 | 12,07 | 12,07 |
| Всего по Татарскому МО |  | тыс. м3/год | 1526,03 | 1537,74 | 1549,44 | 1565,32 | 1577,02 | 1588,73 | 1600,44 | 1612,15 | 1623,85 | 1651,11 | 1662,82 | 1674,53 | 1686,23 | 1697,94 | 1709,65 | 1721,36 | 1733,06 |
| Структурный баланс реализации воды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | г. Татарск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Бюджетные организации | тыс. м3/год | 41,79 | 42,21 | 42,63 | 43,20 | 43,62 | 44,04 | 44,46 | 44,88 | 45,30 | 46,27 | 46,69 | 47,11 | 47,53 | 47,95 | 48,37 | 48,79 | 49,21 |
|  | Прочие абоненты | тыс. м3/год | 308,76 | 311,86 | 314,96 | 319,16 | 322,26 | 325,36 | 328,46 | 331,55 | 334,65 | 341,87 | 344,97 | 348,07 | 351,17 | 354,26 | 357,36 | 360,46 | 363,56 |
|  | Сельскохозяйственная деятельность | тыс. м3/год | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Население | тыс. м3/год | 614,38 | 620,55 | 626,71 | 635,07 | 641,24 | 647,41 | 653,57 | 659,74 | 665,91 | 680,26 | 686,43 | 692,60 | 698,76 | 704,93 | 711,10 | 717,26 | 723,43 |
| 2 | д. Безбожник, с. Дмитриевка, д. Евгеньевка, д. Степановка 2-я |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Бюджетные организации | тыс. м3/год | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Прочие абоненты | тыс. м3/год | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Сельскохозяйственная деятельность | тыс. м3/год | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Население | тыс. м3/год | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 |
| 3 | д. Зубовка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Бюджетные организации | тыс. м3/год | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 |
|  | Прочие абоненты | тыс. м3/год | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
|  | Сельскохозяйственная деятельность | тыс. м3/год | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Население | тыс. м3/год | 5,66 | 5,66 | 5,66 | 5,66 | 5,66 | 5,66 | 5,66 | 5,66 | 5,66 | 5,66 | 5,66 | 5,66 | 5,66 | 5,66 | 5,66 | 5,66 | 5,66 |
| 4 | д. Лебяжье, д. Казаткуль, с. Новоалександровка, с. Успенка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Бюджетные организации | тыс. м3/год | 2,96 | 2,96 | 2,96 | 2,96 | 2,96 | 2,96 | 2,96 | 2,96 | 2,96 | 2,96 | 2,96 | 2,96 | 2,96 | 2,96 | 2,96 | 2,96 | 2,96 |
|  | Прочие абоненты | тыс. м3/год | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
|  | Сельскохозяйственная деятельность | тыс. м3/год | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Население | тыс. м3/год | 18,48 | 18,48 | 18,48 | 18,48 | 18,48 | 18,48 | 18,48 | 18,48 | 18,48 | 18,48 | 18,48 | 18,48 | 18,48 | 18,48 | 18,48 | 18,48 | 18,48 |
| 5 | с. Казачий Мыс |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Бюджетные организации | тыс. м3/год | 2,25 | 2,25 | 2,25 | 2,25 | 2,25 | 2,25 | 2,25 | 2,25 | 2,25 | 2,25 | 2,25 | 2,25 | 2,25 | 2,25 | 2,25 | 2,25 | 2,25 |
|  | Прочие абоненты | тыс. м3/год | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
|  | Сельскохозяйственная деятельность | тыс. м3/год | 8,55 | 8,55 | 8,55 | 8,55 | 8,55 | 8,55 | 8,55 | 8,55 | 8,55 | 8,55 | 8,55 | 8,55 | 8,55 | 8,55 | 8,55 | 8,55 | 8,55 |
|  | Население | тыс. м3/год | 8,55 | 8,55 | 8,55 | 8,55 | 8,55 | 8,55 | 8,55 | 8,55 | 8,55 | 8,55 | 8,55 | 8,55 | 8,55 | 8,55 | 8,55 | 8,55 | 8,55 |
| 6 | с. Киевка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Бюджетные организации | тыс. м3/год | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 1,15 |
|  | Прочие абоненты | тыс. м3/год | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 |
|  | Сельскохозяйственная деятельность | тыс. м3/год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Население | тыс. м3/год | 14,95 | 14,95 | 14,95 | 14,95 | 14,95 | 14,95 | 14,95 | 14,95 | 14,95 | 14,95 | 14,95 | 14,95 | 14,95 | 14,95 | 14,95 | 14,95 | 14,95 |
| 7 | с. Козловка, д. Розенталь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Бюджетные организации | тыс. м3/год | 3,62 | 3,62 | 3,62 | 3,62 | 3,62 | 3,62 | 3,62 | 3,62 | 3,62 | 3,62 | 3,62 | 3,62 | 3,62 | 3,62 | 3,62 | 3,62 | 3,62 |
|  | Прочие абоненты | тыс. м3/год | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 |
|  | Сельскохозяйственная деятельность | тыс. м3/год | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Население | тыс. м3/год | 15,87 | 15,87 | 15,87 | 15,87 | 15,87 | 15,87 | 15,87 | 15,87 | 15,87 | 15,87 | 15,87 | 15,87 | 15,87 | 15,87 | 15,87 | 15,87 | 15,87 |
| 8 | д. Городенка, с. Константиновка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Бюджетные организации | тыс. м3/год | 1,09 | 1,09 | 1,09 | 1,09 | 1,09 | 1,09 | 1,09 | 1,09 | 1,09 | 1,09 | 1,09 | 1,09 | 1,09 | 1,09 | 1,09 | 1,09 | 1,09 |
|  | Прочие абоненты | тыс. м3/год | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
|  | Сельскохозяйственная деятельность | тыс. м3/год | 6,77 | 6,77 | 6,77 | 6,77 | 6,77 | 6,77 | 6,77 | 6,77 | 6,77 | 6,77 | 6,77 | 6,77 | 6,77 | 6,77 | 6,77 | 6,77 | 6,77 |
|  | Население | тыс. м3/год | 10,51 | 10,51 | 10,51 | 10,51 | 10,51 | 10,51 | 10,51 | 10,51 | 10,51 | 10,51 | 10,51 | 10,51 | 10,51 | 10,51 | 10,51 | 10,51 | 10,51 |
| 9 | д. Кабанка, с. Кочневка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Бюджетные организации | тыс. м3/год | 1,35 | 1,35 | 1,35 | 1,35 | 1,35 | 1,35 | 1,35 | 1,35 | 1,35 | 1,35 | 1,35 | 1,35 | 1,35 | 1,35 | 1,35 | 1,35 | 1,35 |
|  | Прочие абоненты | тыс. м3/год | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
|  | Сельскохозяйственная деятельность | тыс. м3/год | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Население | тыс. м3/год | 13,99 | 13,99 | 13,99 | 13,99 | 13,99 | 13,99 | 13,99 | 13,99 | 13,99 | 13,99 | 13,99 | 13,99 | 13,99 | 13,99 | 13,99 | 13,99 | 13,99 |
| 10 | д. Красноярка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Бюджетные организации | тыс. м3/год | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 |
|  | Прочие абоненты | тыс. м3/год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Сельскохозяйственная деятельность | тыс. м3/год | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Население | тыс. м3/год | 5,44 | 5,44 | 5,44 | 5,44 | 5,44 | 5,44 | 5,44 | 5,44 | 5,44 | 5,44 | 5,44 | 5,44 | 5,44 | 5,44 | 5,44 | 5,44 | 5,44 |
| 11 | с. Лопатино, д. Тайлаково |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Бюджетные организации | тыс. м3/год | 3,32 | 3,32 | 3,32 | 3,32 | 3,32 | 3,32 | 3,32 | 3,32 | 3,32 | 3,32 | 3,32 | 3,32 | 3,32 | 3,32 | 3,32 | 3,32 | 3,32 |
|  | Прочие абоненты | тыс. м3/год | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 |
|  | Сельскохозяйственная деятельность | тыс. м3/год | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Население | тыс. м3/год | 14,58 | 14,58 | 14,58 | 14,58 | 14,58 | 14,58 | 14,58 | 14,58 | 14,58 | 14,58 | 14,58 | 14,58 | 14,58 | 14,58 | 14,58 | 14,58 | 14,58 |
| 12 | д. Неудачино |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Бюджетные организации | тыс. м3/год | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,73 |
|  | Прочие абоненты | тыс. м3/год | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 |
|  | Сельскохозяйственная деятельность | тыс. м3/год | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Население | тыс. м3/год | 13,18 | 13,18 | 13,18 | 13,18 | 13,18 | 13,18 | 13,18 | 13,18 | 13,18 | 13,18 | 13,18 | 13,18 | 13,18 | 13,18 | 13,18 | 13,18 | 13,18 |
| 13 | с. Николаевка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Бюджетные организации | тыс. м3/год | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 1,25 |
|  | Прочие абоненты | тыс. м3/год | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 |
|  | Сельскохозяйственная деятельность | тыс. м3/год | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 |
|  | Население | тыс. м3/год | 22,23 | 22,23 | 22,23 | 22,23 | 22,23 | 22,23 | 22,23 | 22,23 | 22,23 | 22,23 | 22,23 | 22,23 | 22,23 | 22,23 | 22,23 | 22,23 | 22,23 |
| 14 | д. Варваровка, д. Моховая, с. Никулино |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Бюджетные организации | тыс. м3/год | 1,19 | 1,19 | 1,19 | 1,19 | 1,19 | 1,19 | 1,19 | 1,19 | 1,19 | 1,19 | 1,19 | 1,19 | 1,19 | 1,19 | 1,19 | 1,19 | 1,19 |
|  | Прочие абоненты | тыс. м3/год | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
|  | Сельскохозяйственная деятельность | тыс. м3/год | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Население | тыс. м3/год | 22,03 | 22,03 | 22,03 | 22,03 | 22,03 | 22,03 | 22,03 | 22,03 | 22,03 | 22,03 | 22,03 | 22,03 | 22,03 | 22,03 | 22,03 | 22,03 | 22,03 |
| 15 | с. Новомихайловка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Бюджетные организации | тыс. м3/год | 1,38 | 1,38 | 1,38 | 1,38 | 1,38 | 1,38 | 1,38 | 1,38 | 1,38 | 1,38 | 1,38 | 1,38 | 1,38 | 1,38 | 1,38 | 1,38 | 1,38 |
|  | Прочие абоненты | тыс. м3/год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Сельскохозяйственная деятельность | тыс. м3/год | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Население | тыс. м3/год | 11,03 | 11,03 | 11,03 | 11,03 | 11,03 | 11,03 | 11,03 | 11,03 | 11,03 | 11,03 | 11,03 | 11,03 | 11,03 | 11,03 | 11,03 | 11,03 | 11,03 |
| 16 | д. Кузнецово, с. Новопервомайское, д. Платоновка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Бюджетные организации | тыс. м3/год | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,88 |
|  | Прочие абоненты | тыс. м3/год | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 |
|  | Сельскохозяйственная деятельность | тыс. м3/год | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 |
|  | Население | тыс. м3/год | 24,02 | 24,02 | 24,02 | 24,02 | 24,02 | 24,02 | 24,02 | 24,02 | 24,02 | 24,02 | 24,02 | 24,02 | 24,02 | 24,02 | 24,02 | 24,02 | 24,02 |
| 17 | д. Ивановка, ст. Кабалы, д. Минино, с. Новопокровка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Бюджетные организации | тыс. м3/год | 1,13 | 1,13 | 1,13 | 1,13 | 1,13 | 1,13 | 1,13 | 1,13 | 1,13 | 1,13 | 1,13 | 1,13 | 1,13 | 1,13 | 1,13 | 1,13 | 1,13 |
|  | Прочие абоненты | тыс. м3/год | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0,84 |
|  | Сельскохозяйственная деятельность | тыс. м3/год | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Население | тыс. м3/год | 13,06 | 13,06 | 13,06 | 13,06 | 13,06 | 13,06 | 13,06 | 13,06 | 13,06 | 13,06 | 13,06 | 13,06 | 13,06 | 13,06 | 13,06 | 13,06 | 13,06 |
| 18 | д. Нововознесенка, с. Новотроицк, д. Чаны-Сакан |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Бюджетные организации | тыс. м3/год | 0,64 | 0,64 | 0,64 | 0,64 | 0,64 | 0,64 | 0,64 | 0,64 | 0,64 | 0,64 | 0,64 | 0,64 | 0,64 | 0,64 | 0,64 | 0,64 | 0,64 |
|  | Прочие абоненты | тыс. м3/год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Сельскохозяйственная деятельность | тыс. м3/год | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Население | тыс. м3/год | 10,31 | 10,31 | 10,31 | 10,31 | 10,31 | 10,31 | 10,31 | 10,31 | 10,31 | 10,31 | 10,31 | 10,31 | 10,31 | 10,31 | 10,31 | 10,31 | 10,31 |
| 19 | д. Волово, д. Камышино, д. Орловка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Бюджетные организации | тыс. м3/год | 0,76 | 0,76 | 0,76 | 0,76 | 0,76 | 0,76 | 0,76 | 0,76 | 0,76 | 0,76 | 0,76 | 0,76 | 0,76 | 0,76 | 0,76 | 0,76 | 0,76 |
|  | Прочие абоненты | тыс. м3/год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Сельскохозяйственная деятельность | тыс. м3/год | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Население | тыс. м3/год | 5,56 | 5,56 | 5,56 | 5,56 | 5,56 | 5,56 | 5,56 | 5,56 | 5,56 | 5,56 | 5,56 | 5,56 | 5,56 | 5,56 | 5,56 | 5,56 | 5,56 |
| 20 | п. Ваховский, д. Первомихайловка, д. Рождественка, с. Северотатарское, п. Чернышевский |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Бюджетные организации | тыс. м3/год | 0,89 | 0,89 | 0,89 | 0,89 | 0,89 | 0,89 | 0,89 | 0,89 | 0,89 | 0,89 | 0,89 | 0,89 | 0,89 | 0,89 | 0,89 | 0,89 | 0,89 |
|  | Прочие абоненты | тыс. м3/год | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0,87 |
|  | Сельскохозяйственная деятельность | тыс. м3/год | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Население | тыс. м3/год | 16,44 | 16,44 | 16,44 | 16,44 | 16,44 | 16,44 | 16,44 | 16,44 | 16,44 | 16,44 | 16,44 | 16,44 | 16,44 | 16,44 | 16,44 | 16,44 | 16,44 |
| 21 | д. Зеленая Грива, с. Увальское, д. Чинявино |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Бюджетные организации | тыс. м3/год | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 1,06 |
|  | Прочие абоненты | тыс. м3/год | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 |
|  | Сельскохозяйственная деятельность | тыс. м3/год | 3,59 | 3,59 | 3,59 | 3,59 | 3,59 | 3,59 | 3,59 | 3,59 | 3,59 | 3,59 | 3,59 | 3,59 | 3,59 | 3,59 | 3,59 | 3,59 | 3,59 |
|  | Население | тыс. м3/год | 14,62 | 14,62 | 14,62 | 14,62 | 14,62 | 14,62 | 14,62 | 14,62 | 14,62 | 14,62 | 14,62 | 14,62 | 14,62 | 14,62 | 14,62 | 14,62 | 14,62 |
| 22 | д. Воздвиженка, с. Ускюль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Бюджетные организации | тыс. м3/год | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 |
|  | Прочие абоненты | тыс, м3/год | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
|  | Сельскохозяйственная деятельность | тыс, м3/год | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Население | тыс, м3/год | 10,46 | 10,46 | 10,46 | 10,46 | 10,46 | 10,46 | 10,46 | 10,46 | 10,46 | 10,46 | 10,46 | 10,46 | 10,46 | 10,46 | 10,46 | 10,46 | 10,46 |
| Итого по Татарскому муниципальному округу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бюджетные организации |  | тыс. м3/год | 69,13 | 69,55 | 69,97 | 70,54 | 70,96 | 71,38 | 71,80 | 72,21 | 72,63 | 73,61 | 74,03 | 74,45 | 74,87 | 75,29 | 75,71 | 76,13 | 76,55 |
| Прочие абоненты |  | тыс, м3/год | 312,54 | 315,63 | 318,73 | 322,93 | 326,03 | 329,13 | 332,23 | 335,33 | 338,43 | 345,64 | 348,74 | 351,84 | 354,94 | 358,04 | 361,14 | 364,24 | 367,34 |
| Сельскохозяйственная деятельность |  | тыс, м3/год | 20,89 | 20,89 | 20,89 | 20,89 | 20,89 | 20,89 | 20,89 | 20,89 | 20,89 | 20,89 | 20,89 | 20,89 | 20,89 | 20,89 | 20,89 | 20,89 | 20,89 |
| Население |  | тыс, м3/год | 886,01 | 892,18 | 898,35 | 906,71 | 912,87 | 919,04 | 925,21 | 931,37 | 937,54 | 951,90 | 958,06 | 964,23 | 970,40 | 976,56 | 982,73 | 988,90 | 995,06 |
| Итого по Татарскому муниципальному округу |  | тыс, м3/год | 1288,57 | 1298,25 | 1307,94 | 1321,07 | 1330,76 | 1340,44 | 1350,13 | 1359,81 | 1369,50 | 1392,04 | 1401,73 | 1411,41 | 1421,10 | 1430,78 | 1440,47 | 1450,15 | 1459,84 |

Расчет требуемой мощности водозаборных и очистных сооружений исходя из данных о перспективном потреблении горячей, питьевой, технической воды и величины потерь горячей, питьевой, технической воды при ее транспортировке с указанием требуемых объемов подачи и потребления горячей, питьевой, технической воды, дефицита (резерва) мощностей по технологическим зонам с разбивкой по годам

Расчет требуемой мощности водозаборных сооружений, исходя из данных о перспективном потреблении воды, представлен в таблице 3.10.

Таблица 3.10 – Расчёт требуемой мощности водозаборных сооружений Татарского муниципального округа на период с 2024–2040 гг.

| Населенный пункт | Ед. изм. | Дебит скважин | Общий объем поднимаемой воды по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | 2028 г. | 2029 г. | 2030 г. | 2031 г. | 2032 г. | 2033 г. | 2034 г. | 2035 г. | 2036 г. | 2037 г. | 2038 г. | 2039 г. | 2040 г. |
| г. Татарск | тыс. м3/ч | 0,235 | 0,133 | 0,134 | 0,136 | 0,138 | 0,139 | 0,140 | 0,142 | 0,143 | 0,144 | 0,147 | 0,149 | 0,150 | 0,151 | 0,153 | 0,154 | 0,155 | 0,157 |
|  | тыс. м3/сут | 5,640 | 3,196 | 3,228 | 3,260 | 3,303 | 3,335 | 3,367 | 3,400 | 3,432 | 3,464 | 3,538 | 3,570 | 3,603 | 3,635 | 3,667 | 3,699 | 3,731 | 3,763 |
|  | тыс. м3/год | 2058,600 | 1166,430 | 1178,138 | 1189,846 | 1205,719 | 1217,426 | 1229,134 | 1240,841 | 1252,549 | 1264,256 | 1291,513 | 1303,220 | 1314,928 | 1326,635 | 1338,343 | 1350,050 | 1361,758 | 1373,465 |
| Резерв (+)/Дефицит (-) | тыс. м3/сут | - | 2,444 | 2,412 | 2,380 | 2,337 | 2,305 | 2,273 | 2,240 | 2,208 | 2,176 | 2,102 | 2,070 | 2,037 | 2,005 | 1,973 | 1,941 | 1,909 | 1,877 |
|  | % | - | 43,339 | 42,770 | 42,201 | 41,430 | 40,861 | 40,293 | 39,724 | 39,155 | 38,587 | 37,263 | 36,694 | 36,125 | 35,556 | 34,988 | 34,419 | 33,850 | 33,282 |
| д. Безбожник, с. Дмитриевка, д. Евгеньевка, д. Степановка 2-я | тыс. м3/ч | 0,006 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | тыс. м3/сут | 0,145 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 |
|  | тыс. м3/год | 52,834 | 0,720 | 0,720 | 0,720 | 0,720 | 0,720 | 0,720 | 0,720 | 0,720 | 0,720 | 0,720 | 0,720 | 0,720 | 0,720 | 0,720 | 0,720 | 0,720 | 0,720 |
| Резерв (+)/Дефицит (-) | тыс. м3/сут | - | 0,143 | 0,143 | 0,143 | 0,143 | 0,143 | 0,143 | 0,143 | 0,143 | 0,143 | 0,143 | 0,143 | 0,143 | 0,143 | 0,143 | 0,143 | 0,143 | 0,143 |
|  | % | - | 98,638 | 98,638 | 98,638 | 98,638 | 98,638 | 98,638 | 98,638 | 98,638 | 98,638 | 98,638 | 98,638 | 98,638 | 98,638 | 98,638 | 98,638 | 98,638 | 98,638 |
| д. Зубовка | тыс. м3/ч | 0,040 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
|  | тыс. м3/сут | 0,960 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 |
|  | тыс. м3/год | 350,400 | 7,078 | 7,078 | 7,078 | 7,078 | 7,078 | 7,078 | 7,078 | 7,078 | 7,078 | 7,078 | 7,078 | 7,078 | 7,078 | 7,078 | 7,078 | 7,078 | 7,078 |
| Резерв (+)/Дефицит (-) | тыс. м3/сут | - | 0,941 | 0,941 | 0,941 | 0,941 | 0,941 | 0,941 | 0,941 | 0,941 | 0,941 | 0,941 | 0,941 | 0,941 | 0,941 | 0,941 | 0,941 | 0,941 | 0,941 |
|  | % | - | 97,980 | 97,980 | 97,980 | 97,980 | 97,980 | 97,980 | 97,980 | 97,980 | 97,980 | 97,980 | 97,980 | 97,980 | 97,980 | 97,980 | 97,980 | 97,980 | 97,980 |
| д. Лебяжье, д. Казаткуль, с. Новоалександровка, с. Успенка | тыс. м3/ч | 0,096 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 |
|  | тыс. м3/сут | 2,302 | 0,065 | 0,065 | 0,065 | 0,065 | 0,065 | 0,065 | 0,065 | 0,065 | 0,065 | 0,065 | 0,065 | 0,065 | 0,065 | 0,065 | 0,065 | 0,065 | 0,065 |
|  | тыс. м3/год | 840,084 | 23,894 | 23,894 | 23,894 | 23,894 | 23,894 | 23,894 | 23,894 | 23,894 | 23,894 | 23,894 | 23,894 | 23,894 | 23,894 | 23,894 | 23,894 | 23,894 | 23,894 |
| Резерв (+)/Дефицит (-) | тыс. м3/сут | - | 2,236 | 2,236 | 2,236 | 2,236 | 2,236 | 2,236 | 2,236 | 2,236 | 2,236 | 2,236 | 2,236 | 2,236 | 2,236 | 2,236 | 2,236 | 2,236 | 2,236 |
|  | % | - | 97,156 | 97,156 | 97,156 | 97,156 | 97,156 | 97,156 | 97,156 | 97,156 | 97,156 | 97,156 | 97,156 | 97,156 | 97,156 | 97,156 | 97,156 | 97,156 | 97,156 |
| с. Казачий Мыс | тыс. м3/ч | 0,016 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 |
|  | тыс. м3/сут | 0,384 | 0,059 | 0,059 | 0,059 | 0,059 | 0,059 | 0,059 | 0,059 | 0,059 | 0,059 | 0,059 | 0,059 | 0,059 | 0,059 | 0,059 | 0,059 | 0,059 | 0,059 |
|  | тыс. м3/год | 140,160 | 21,573 | 21,573 | 21,573 | 21,573 | 21,573 | 21,573 | 21,573 | 21,573 | 21,573 | 21,573 | 21,573 | 21,573 | 21,573 | 21,573 | 21,573 | 21,573 | 21,573 |
| Резерв (+)/Дефицит (-) | тыс. м3/сут | - | 0,325 | 0,325 | 0,325 | 0,325 | 0,325 | 0,325 | 0,325 | 0,325 | 0,325 | 0,325 | 0,325 | 0,325 | 0,325 | 0,325 | 0,325 | 0,325 | 0,325 |
|  | % | - | 84,608 | 84,608 | 84,608 | 84,608 | 84,608 | 84,608 | 84,608 | 84,608 | 84,608 | 84,608 | 84,608 | 84,608 | 84,608 | 84,608 | 84,608 | 84,608 | 84,608 |
| с. Киевка | тыс. м3/ч | 0,040 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 |
|  | тыс. м3/сут | 0,960 | 0,049 | 0,049 | 0,049 | 0,049 | 0,049 | 0,049 | 0,049 | 0,049 | 0,049 | 0,049 | 0,049 | 0,049 | 0,049 | 0,049 | 0,049 | 0,049 | 0,049 |
|  | тыс. м3/год | 350,400 | 17,962 | 17,962 | 17,962 | 17,962 | 17,962 | 17,962 | 17,962 | 17,962 | 17,962 | 17,962 | 17,962 | 17,962 | 17,962 | 17,962 | 17,962 | 17,962 | 17,962 |
| Резерв (+)/Дефицит (-) | тыс. м3/сут | - | 0,911 | 0,911 | 0,911 | 0,911 | 0,911 | 0,911 | 0,911 | 0,911 | 0,911 | 0,911 | 0,911 | 0,911 | 0,911 | 0,911 | 0,911 | 0,911 | 0,911 |
|  | % | - | 94,874 | 94,874 | 94,874 | 94,874 | 94,874 | 94,874 | 94,874 | 94,874 | 94,874 | 94,874 | 94,874 | 94,874 | 94,874 | 94,874 | 94,874 | 94,874 | 94,874 |
| с. Козловка, д. Розенталь | тыс. м3/ч | 0,007 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 |
|  | тыс. м3/сут | 0,167 | 0,061 | 0,061 | 0,061 | 0,061 | 0,061 | 0,061 | 0,061 | 0,061 | 0,061 | 0,061 | 0,061 | 0,061 | 0,061 | 0,061 | 0,061 | 0,061 | 0,061 |
|  | тыс. м3/год | 61,057 | 22,322 | 22,322 | 22,322 | 22,322 | 22,322 | 22,322 | 22,322 | 22,322 | 22,322 | 22,322 | 22,322 | 22,322 | 22,322 | 22,322 | 22,322 | 22,322 | 22,322 |
| Резерв (+)/Дефицит (-) | тыс. м3/сут | - | 0,106 | 0,106 | 0,106 | 0,106 | 0,106 | 0,106 | 0,106 | 0,106 | 0,106 | 0,106 | 0,106 | 0,106 | 0,106 | 0,106 | 0,106 | 0,106 | 0,106 |
|  | % | - | 63,441 | 63,441 | 63,441 | 63,441 | 63,441 | 63,441 | 63,441 | 63,441 | 63,441 | 63,441 | 63,441 | 63,441 | 63,441 | 63,441 | 63,441 | 63,441 | 63,441 |
| д. Городенка, с. Константиновка | тыс. м3/ч | 0,032 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 |
|  | тыс. м3/сут | 0,768 | 0,056 | 0,056 | 0,056 | 0,056 | 0,056 | 0,056 | 0,056 | 0,056 | 0,056 | 0,056 | 0,056 | 0,056 | 0,056 | 0,056 | 0,056 | 0,056 | 0,056 |
|  | тыс. м3/год | 280,320 | 20,481 | 20,481 | 20,481 | 20,481 | 20,481 | 20,481 | 20,481 | 20,481 | 20,481 | 20,481 | 20,481 | 20,481 | 20,481 | 20,481 | 20,481 | 20,481 | 20,481 |
| Резерв (+)/Дефицит (-) | тыс. м3/сут | - | 0,712 | 0,712 | 0,712 | 0,712 | 0,712 | 0,712 | 0,712 | 0,712 | 0,712 | 0,712 | 0,712 | 0,712 | 0,712 | 0,712 | 0,712 | 0,712 | 0,712 |
|  | % | - | 92,694 | 92,694 | 92,694 | 92,694 | 92,694 | 92,694 | 92,694 | 92,694 | 92,694 | 92,694 | 92,694 | 92,694 | 92,694 | 92,694 | 92,694 | 92,694 | 92,694 |
| д. Кабанка, с. Кочневка | тыс. м3/ч | 0,092 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 |
|  | тыс. м3/сут | 2,208 | 0,047 | 0,047 | 0,047 | 0,047 | 0,047 | 0,047 | 0,047 | 0,047 | 0,047 | 0,047 | 0,047 | 0,047 | 0,047 | 0,047 | 0,047 | 0,047 | 0,047 |
|  | тыс. м3/год | 805,920 | 17,110 | 17,110 | 17,110 | 17,110 | 17,110 | 17,110 | 17,110 | 17,110 | 17,110 | 17,110 | 17,110 | 17,110 | 17,110 | 17,110 | 17,110 | 17,110 | 17,110 |
| Резерв (+)/Дефицит (-) | тыс. м3/сут | - | 2,161 | 2,161 | 2,161 | 2,161 | 2,161 | 2,161 | 2,161 | 2,161 | 2,161 | 2,161 | 2,161 | 2,161 | 2,161 | 2,161 | 2,161 | 2,161 | 2,161 |
|  | % | - | 97,877 | 97,877 | 97,877 | 97,877 | 97,877 | 97,877 | 97,877 | 97,877 | 97,877 | 97,877 | 97,877 | 97,877 | 97,877 | 97,877 | 97,877 | 97,877 | 97,877 |
| д. Красноярка | тыс. м3/ч | 0,002 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
|  | тыс. м3/сут | 0,048 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 |
|  | тыс. м3/год | 17,520 | 6,794 | 6,794 | 6,794 | 6,794 | 6,794 | 6,794 | 6,794 | 6,794 | 6,794 | 6,794 | 6,794 | 6,794 | 6,794 | 6,794 | 6,794 | 6,794 | 6,794 |
| Резерв (+)/Дефицит (-) | тыс. м3/сут | - | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,029 |
|  | % | - | 61,219 | 61,219 | 61,219 | 61,219 | 61,219 | 61,219 | 61,219 | 61,219 | 61,219 | 61,219 | 61,219 | 61,219 | 61,219 | 61,219 | 61,219 | 61,219 | 61,219 |
| с. Лопатино, д. Тайлаково | тыс. м3/ч | 0,020 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 |
|  | тыс. м3/сут | 0,478 | 0,056 | 0,056 | 0,056 | 0,056 | 0,056 | 0,056 | 0,056 | 0,056 | 0,056 | 0,056 | 0,056 | 0,056 | 0,056 | 0,056 | 0,056 | 0,056 | 0,056 |
|  | тыс. м3/год | 174,623 | 20,505 | 20,505 | 20,505 | 20,505 | 20,505 | 20,505 | 20,505 | 20,505 | 20,505 | 20,505 | 20,505 | 20,505 | 20,505 | 20,505 | 20,505 | 20,505 | 20,505 |
| Резерв (+)/Дефицит (-) | тыс. м3/сут | - | 0,422 | 0,422 | 0,422 | 0,422 | 0,422 | 0,422 | 0,422 | 0,422 | 0,422 | 0,422 | 0,422 | 0,422 | 0,422 | 0,422 | 0,422 | 0,422 | 0,422 |
|  | % | - | 88,258 | 88,258 | 88,258 | 88,258 | 88,258 | 88,258 | 88,258 | 88,258 | 88,258 | 88,258 | 88,258 | 88,258 | 88,258 | 88,258 | 88,258 | 88,258 | 88,258 |
| д. Неудачино | тыс. м3/ч | 0,010 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 |
|  | тыс. м3/сут | 0,240 | 0,043 | 0,043 | 0,043 | 0,043 | 0,043 | 0,043 | 0,043 | 0,043 | 0,043 | 0,043 | 0,043 | 0,043 | 0,043 | 0,043 | 0,043 | 0,043 | 0,043 |
|  | тыс. м3/год | 87,600 | 15,535 | 15,535 | 15,535 | 15,535 | 15,535 | 15,535 | 15,535 | 15,535 | 15,535 | 15,535 | 15,535 | 15,535 | 15,535 | 15,535 | 15,535 | 15,535 | 15,535 |
| Резерв (+)/Дефицит (-) | тыс. м3/сут | - | 0,197 | 0,197 | 0,197 | 0,197 | 0,197 | 0,197 | 0,197 | 0,197 | 0,197 | 0,197 | 0,197 | 0,197 | 0,197 | 0,197 | 0,197 | 0,197 | 0,197 |
|  | % | - | 82,266 | 82,266 | 82,266 | 82,266 | 82,266 | 82,266 | 82,266 | 82,266 | 82,266 | 82,266 | 82,266 | 82,266 | 82,266 | 82,266 | 82,266 | 82,266 | 82,266 |
| с. Николаевка | тыс. м3/ч | 0,025 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 |
|  | тыс. м3/сут | 0,600 | 0,073 | 0,073 | 0,073 | 0,073 | 0,073 | 0,073 | 0,073 | 0,073 | 0,073 | 0,073 | 0,073 | 0,073 | 0,073 | 0,073 | 0,073 | 0,073 | 0,073 |
|  | тыс. м3/год | 219,000 | 26,779 | 26,779 | 26,779 | 26,779 | 26,779 | 26,779 | 26,779 | 26,779 | 26,779 | 26,779 | 26,779 | 26,779 | 26,779 | 26,779 | 26,779 | 26,779 | 26,779 |
| Резерв (+)/Дефицит (-) | тыс. м3/сут | - | 0,527 | 0,527 | 0,527 | 0,527 | 0,527 | 0,527 | 0,527 | 0,527 | 0,527 | 0,527 | 0,527 | 0,527 | 0,527 | 0,527 | 0,527 | 0,527 | 0,527 |
|  | % | - | 87,772 | 87,772 | 87,772 | 87,772 | 87,772 | 87,772 | 87,772 | 87,772 | 87,772 | 87,772 | 87,772 | 87,772 | 87,772 | 87,772 | 87,772 | 87,772 | 87,772 |
| д. Варваровка, д. Моховая, с. Никулино | тыс. м3/ч | 0,063 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 |
|  | тыс. м3/сут | 1,512 | 0,071 | 0,071 | 0,071 | 0,071 | 0,071 | 0,071 | 0,071 | 0,071 | 0,071 | 0,071 | 0,071 | 0,071 | 0,071 | 0,071 | 0,071 | 0,071 | 0,071 |
|  | тыс. м3/год | 551,880 | 25,863 | 25,863 | 25,863 | 25,863 | 25,863 | 25,863 | 25,863 | 25,863 | 25,863 | 25,863 | 25,863 | 25,863 | 25,863 | 25,863 | 25,863 | 25,863 | 25,863 |
| Резерв (+)/Дефицит (-) | тыс. м3/сут | - | 1,441 | 1,441 | 1,441 | 1,441 | 1,441 | 1,441 | 1,441 | 1,441 | 1,441 | 1,441 | 1,441 | 1,441 | 1,441 | 1,441 | 1,441 | 1,441 | 1,441 |
|  | % | - | 95,314 | 95,314 | 95,314 | 95,314 | 95,314 | 95,314 | 95,314 | 95,314 | 95,314 | 95,314 | 95,314 | 95,314 | 95,314 | 95,314 | 95,314 | 95,314 | 95,314 |
| с. Новомихайловка | тыс. м3/ч | 0,045 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 |
|  | тыс. м3/сут | 1,080 | 0,038 | 0,038 | 0,038 | 0,038 | 0,038 | 0,038 | 0,038 | 0,038 | 0,038 | 0,038 | 0,038 | 0,038 | 0,038 | 0,038 | 0,038 | 0,038 | 0,038 |
|  | тыс. м3/год | 394,200 | 13,786 | 13,786 | 13,786 | 13,786 | 13,786 | 13,786 | 13,786 | 13,786 | 13,786 | 13,786 | 13,786 | 13,786 | 13,786 | 13,786 | 13,786 | 13,786 | 13,786 |
| Резерв (+)/Дефицит (-) | тыс. м3/сут | - | 1,042 | 1,042 | 1,042 | 1,042 | 1,042 | 1,042 | 1,042 | 1,042 | 1,042 | 1,042 | 1,042 | 1,042 | 1,042 | 1,042 | 1,042 | 1,042 | 1,042 |
|  | % | - | 96,503 | 96,503 | 96,503 | 96,503 | 96,503 | 96,503 | 96,503 | 96,503 | 96,503 | 96,503 | 96,503 | 96,503 | 96,503 | 96,503 | 96,503 | 96,503 | 96,503 |
| д. Кузнецово, с. Новопервомайское, д. Платоновка | тыс. м3/ч | 0,035 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 |
|  | тыс. м3/сут | 0,840 | 0,081 | 0,081 | 0,081 | 0,081 | 0,081 | 0,081 | 0,081 | 0,081 | 0,081 | 0,081 | 0,081 | 0,081 | 0,081 | 0,081 | 0,081 | 0,081 | 0,081 |
|  | тыс. м3/год | 306,600 | 29,486 | 29,486 | 29,486 | 29,486 | 29,486 | 29,486 | 29,486 | 29,486 | 29,486 | 29,486 | 29,486 | 29,486 | 29,486 | 29,486 | 29,486 | 29,486 | 29,486 |
| Резерв (+)/Дефицит (-) | тыс. м3/сут | - | 0,759 | 0,759 | 0,759 | 0,759 | 0,759 | 0,759 | 0,759 | 0,759 | 0,759 | 0,759 | 0,759 | 0,759 | 0,759 | 0,759 | 0,759 | 0,759 | 0,759 |
|  | % | - | 90,383 | 90,383 | 90,383 | 90,383 | 90,383 | 90,383 | 90,383 | 90,383 | 90,383 | 90,383 | 90,383 | 90,383 | 90,383 | 90,383 | 90,383 | 90,383 | 90,383 |
| д. Ивановка, ст. Кабалы, д. Минино, с. Новопокровка | тыс. м3/ч | 0,099 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 |
|  | тыс. м3/сут | 2,374 | 0,046 | 0,046 | 0,046 | 0,046 | 0,046 | 0,046 | 0,046 | 0,046 | 0,046 | 0,046 | 0,046 | 0,046 | 0,046 | 0,046 | 0,046 | 0,046 | 0,046 |
|  | тыс. м3/год | 866,364 | 16,702 | 16,702 | 16,702 | 16,702 | 16,702 | 16,702 | 16,702 | 16,702 | 16,702 | 16,702 | 16,702 | 16,702 | 16,702 | 16,702 | 16,702 | 16,702 | 16,702 |
| Резерв (+)/Дефицит (-) | тыс. м3/сут | - | 2,328 | 2,328 | 2,328 | 2,328 | 2,328 | 2,328 | 2,328 | 2,328 | 2,328 | 2,328 | 2,328 | 2,328 | 2,328 | 2,328 | 2,328 | 2,328 | 2,328 |
|  | % | - | 98,072 | 98,072 | 98,072 | 98,072 | 98,072 | 98,072 | 98,072 | 98,072 | 98,072 | 98,072 | 98,072 | 98,072 | 98,072 | 98,072 | 98,072 | 98,072 | 98,072 |
| д. Нововознесенка, с. Новотроицк, д. Чаны-Сакан | тыс. м3/ч | 0,012 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
|  | тыс. м3/сут | 0,288 | 0,033 | 0,033 | 0,033 | 0,033 | 0,033 | 0,033 | 0,033 | 0,033 | 0,033 | 0,033 | 0,033 | 0,033 | 0,033 | 0,033 | 0,033 | 0,033 | 0,033 |
|  | тыс. м3/год | 105,120 | 12,168 | 12,168 | 12,168 | 12,168 | 12,168 | 12,168 | 12,168 | 12,168 | 12,168 | 12,168 | 12,168 | 12,168 | 12,168 | 12,168 | 12,168 | 12,168 | 12,168 |
| Резерв (+)/Дефицит (-) | тыс. м3/сут | - | 0,255 | 0,255 | 0,255 | 0,255 | 0,255 | 0,255 | 0,255 | 0,255 | 0,255 | 0,255 | 0,255 | 0,255 | 0,255 | 0,255 | 0,255 | 0,255 | 0,255 |
|  | % | - | 88,425 | 88,425 | 88,425 | 88,425 | 88,425 | 88,425 | 88,425 | 88,425 | 88,425 | 88,425 | 88,425 | 88,425 | 88,425 | 88,425 | 88,425 | 88,425 | 88,425 |
| д. Волово, д. Камышино, д. Орловка | тыс. м3/ч | 0,010 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
|  | тыс. м3/сут | 0,240 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 |
|  | тыс. м3/год | 87,600 | 7,020 | 7,020 | 7,020 | 7,020 | 7,020 | 7,020 | 7,020 | 7,020 | 7,020 | 7,020 | 7,020 | 7,020 | 7,020 | 7,020 | 7,020 | 7,020 | 7,020 |
| Резерв (+)/Дефицит (-) | тыс. м3/сут | - | 0,221 | 0,221 | 0,221 | 0,221 | 0,221 | 0,221 | 0,221 | 0,221 | 0,221 | 0,221 | 0,221 | 0,221 | 0,221 | 0,221 | 0,221 | 0,221 | 0,221 |
|  | % | - | 91,987 | 91,987 | 91,987 | 91,987 | 91,987 | 91,987 | 91,987 | 91,987 | 91,987 | 91,987 | 91,987 | 91,987 | 91,987 | 91,987 | 91,987 | 91,987 | 91,987 |
| п. Ваховский, д. Первомихайловка, д. Рождественка, с. Северотатарское, п. Чернышевский | тыс. м3/ч | 0,221 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 |
|  | тыс. м3/сут | 5,309 | 0,055 | 0,055 | 0,055 | 0,055 | 0,055 | 0,055 | 0,055 | 0,055 | 0,055 | 0,055 | 0,055 | 0,055 | 0,055 | 0,055 | 0,055 | 0,055 | 0,055 |
|  | тыс. м3/год | 1937,712 | 20,235 | 20,235 | 20,235 | 20,235 | 20,235 | 20,235 | 20,235 | 20,235 | 20,235 | 20,235 | 20,235 | 20,235 | 20,235 | 20,235 | 20,235 | 20,235 | 20,235 |
| Резерв (+)/Дефицит (-) | тыс. м3/сут | - | 5,253 | 5,253 | 5,253 | 5,253 | 5,253 | 5,253 | 5,253 | 5,253 | 5,253 | 5,253 | 5,253 | 5,253 | 5,253 | 5,253 | 5,253 | 5,253 | 5,253 |
|  | % | - | 98,956 | 98,956 | 98,956 | 98,956 | 98,956 | 98,956 | 98,956 | 98,956 | 98,956 | 98,956 | 98,956 | 98,956 | 98,956 | 98,956 | 98,956 | 98,956 | 98,956 |
| д. Зеленая Грива, с. Увальское, д. Чинявино | тыс. м3/ч | 0,010 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 |
|  | тыс. м3/сут | 0,235 | 0,059 | 0,059 | 0,059 | 0,059 | 0,059 | 0,059 | 0,059 | 0,059 | 0,059 | 0,059 | 0,059 | 0,059 | 0,059 | 0,059 | 0,059 | 0,059 | 0,059 |
|  | тыс. м3/год | 85,848 | 21,512 | 21,512 | 21,512 | 21,512 | 21,512 | 21,512 | 21,512 | 21,512 | 21,512 | 21,512 | 21,512 | 21,512 | 21,512 | 21,512 | 21,512 | 21,512 | 21,512 |
| Резерв (+)/Дефицит (-) | тыс. м3/сут | - | 0,176 | 0,176 | 0,176 | 0,176 | 0,176 | 0,176 | 0,176 | 0,176 | 0,176 | 0,176 | 0,176 | 0,176 | 0,176 | 0,176 | 0,176 | 0,176 | 0,176 |
|  | % | - | 74,942 | 74,942 | 74,942 | 74,942 | 74,942 | 74,942 | 74,942 | 74,942 | 74,942 | 74,942 | 74,942 | 74,942 | 74,942 | 74,942 | 74,942 | 74,942 | 74,942 |
| д. Воздвиженка, с. Ускюль | тыс. м3/ч | 0,002 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
|  | тыс. м3/сут | 0,040 | 0,033 | 0,033 | 0,033 | 0,033 | 0,033 | 0,033 | 0,033 | 0,033 | 0,033 | 0,033 | 0,033 | 0,033 | 0,033 | 0,033 | 0,033 | 0,033 | 0,033 |
|  | тыс. м3/год | 14,600 | 12,074 | 12,074 | 12,074 | 12,074 | 12,074 | 12,074 | 12,074 | 12,074 | 12,074 | 12,074 | 12,074 | 12,074 | 12,074 | 12,074 | 12,074 | 12,074 | 12,074 |
| Резерв (+)/Дефицит (-) | тыс. м3/сут | - | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 |
|  | % | - | 17,300 | 17,300 | 17,300 | 17,300 | 17,300 | 17,300 | 17,300 | 17,300 | 17,300 | 17,300 | 17,300 | 17,300 | 17,300 | 17,300 | 17,300 | 17,300 | 17,300 |

Наименование организации, которая наделена статусом гарантирующей организации

Закон №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» от 07.12.2011 г. установил понятие «гарантирующая организация», которое назначает орган местного самоуправления из числа снабжающих организаций. Этим статусом снабжающая организация наделяется, если к ее сетям присоединено наибольшее, по сравнению с остальными снабжающими организациями, количество абонентов.

На гарантирующую организацию Закон возлагает дополнительные обязанности. Именно она должна обеспечивать холодное водоснабжение абонентов, присоединенных к централизованной системе водоснабжения, для чего ей надлежит заключить все необходимые договоры (п. 4, ст. 14 Закона). Кроме того, она обязана контролировать качество воды во всех сетях, входящих в централизованную систему водоснабжения, независимо от того, принадлежат ли они ей или иным организациям (п. 3, ст. 25 Закона).

На территории Татарского муниципального округа Новосибирской области гарантирующими организациями в сфере водоснабжения являются МУП «ТТС», МУП «ЖКХ», СПК «Дмитриевский», СПК «Колос», СХПК «Розентальский», Колхоз «Заря», Колхоз «Победа», СПК «Зубовский», ОАО «Гигант», ООО «Колосок».

Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения

Перечень основных мероприятий по реализации схем водоснабжения с разбивкой по годам

В целях реализации схемы водоснабжения Татарского муниципального округа на период до 2040 г., запланирован комплекс мероприятий, направленных на обеспечение надежности системы водоснабжения, подключения новых абонентов и улучшение показателей качества очистки питьевой воды. Мероприятия по реализации схемы водоотведения разделены на несколько групп:

- Группа 1. Строительство сетей и объектов водоснабжения;

- Группа 2. Реконструкция и (или) модернизация сетей и объектов водоснабжения;

- Группа 3. Прочие мероприятия.

Перечень основных мероприятий по реализации схемы водоснабжения Татарского муниципального округа представлен в таблице 4.1.

Таблица 4.1 – Перечень основных мероприятий по реализации схемы водоснабжения Татарского муниципального округа

| № п/п | Территориальное деление | Наименование мероприятия | Годы реализации |
| --- | --- | --- | --- |
| Группа 1. Строительство сетей и объектов водоснабжения |  |  |  |
| 1.1 | г. Татарск | Строительство двух комплексов сооружений системы водоснабжения на территории г. Татарск | 2027-2040 |
| 1.2 |  | Строительство наружного водопровода от скважины №3 до ул. Зеленая | 2027-2040 |
| 1.3 |  | Строительство наружного водопровода в восточной части города по ул. Аллейная, ул. Байдукова, ул. Березовая роща, ул. Волкова, ул. Геодезическая, ул. Звездная, ул. Молодежная, ул. Н. Козина, ул. Покрышкина, ул. Ф. Костенко, ул. 8 Марта, пер. Байкальский и пер. Олимпийский | 2027-2040 |
| 1.4 |  | Строительство наружного водопровода для обеспечения водоснабжения жилых домов по ул. Калинина от пер. Майского до ул. Калинина, 96. | 2027-2040 |
| 1.5 |  | Строительство средней общеобразовательной школы на 550 мест по пер. Лермонтова, 16 | 2027-2033 |
| 1.6 | с. Казачий Мыс | Строительство модульной станции водоподготовки | 2025 |
| 1.7 | с. Зубовка | Строительство наружного водопровода в целях закольцовки сети | 2026-2028 |
| 1.8 |  | Строительство станции водоподготовки в с. Зубовка | 2025-2026 |
| 1.9 |  | Строительство водопроводных сетей по ул. Калинина, ул. Ленина, ул. Куйбышева | 2025-2027 |
| 1.10 | с. Константиновка | Строительство наружного водопровода в целях закольцовки сети | 2026-2027 |
| 1.11 | с. Дмитриевка | Бурение новых глубоководных скважин | 2026-2029 |
| 1.12 |  | Строительство наружного водопровода в целях закольцовки сети | 2026-2029 |
| 1.13 | с. Казаткуль | Строительство наружного водопровода в целях закольцовки сети | 2026-2029 |
| 1.14 |  | Строительство станции водоподготовки | 2026-2027 |
| 1.15 | с. Козловка | Строительство наружного водопровода в целях закольцовки сети | 2026-2029 |
| 1.16 | с. Кочневка | Строительство водозаборной скважины и модульной станции водоподготовки | 2025 |
| 1.17 | с. Никулино | Строительство наружного водопровода в целях закольцовки сети | 2026-2035 |
| 1.18 | с. Николаевка, д. Малая Старинка | Строительство наружного водопровода в целях закольцовки сети | 2026-2035 |
| 1.19 | д. Чаны-Сакан | Строительство наружного водопровода в целях закольцовки сети | 2026-2035 |
| 1.20 | с. Увальское | Строительство наружного водопровода в целях закольцовки сети | 2026-2035 |
| 1.21 | д. Чинявино | Строительство наружного водопровода в целях закольцовки сети | 2026-2035 |
| 1.22 | д. Орловка | Строительство наружного водопровода в целях закольцовки сети | 2026-2035 |
| 1.23 | с. Ускюль | Строительство наружного водопровода в целях закольцовки сети | 2026-2035 |
| Группа 2. Реконструкция и (или) модернизация сетей и объектов водоснабжения |  |  |  |
| 2.1 | г. Татарск | Реконструкция наружного водопровода от скважины №3 по ул. Зеленая, 2в до ул. Пушкина, la | 2027-2040 |
| 2.2 |  | Реконструкция наружного водопровода от жилого дома по ул. Пушкина, 1а до ул. Смирновская | 2027-2040 |
| 2.3 |  | Реконструкция наружного водопровода по пер. Чапаева от существующей скважины по пер. Чапаева, 28 до ул. Союзная | 2027-2040 |
| 2.4 |  | Реконструкция наружного водопровода по ул. Свердлова от пер. Никитинский до ул. Карла Маркса | 2027-2040 |
| 2.5 |  | Реконструкция наружного водопровода по пер. Кузнечный от ул. Карла Маркса до ул. Закриевского | 2027-2040 |
| 2.6 |  | Реконструкция наружного водопровода по ул. Закриевского от пер. Кузнечный до ул. Ленина | 2027-2040 |
| 2.7 |  | Замена чугунных и стальных трубопроводов на полиэтиленовые | 2026-2035 |
| 2.8 |  | Замена сетей водоснабжения, выработавших эксплуатационный ресурс (на основании физического износа) | 2027-2035 |
| 2.9 | с. Лопатино | Замена чугунных и стальных трубопроводов на полиэтиленовые | 2026-2035 |
| 2.10 | с. Никулино | Замена чугунных и стальных трубопроводов на полиэтиленовые | 2026-2035 |
| 2.11 | с. Николаевка, д. Малая Старинка | Замена чугунных и стальных трубопроводов на полиэтиленовые | 2026-2035 |
| 2.12 | д. Чаны-Сакан, д. Нововознесенка | Замена чугунных и стальных трубопроводов на полиэтиленовые | 2027-2035 |
| Группа 3. Прочие мероприятия |  |  |  |
| 3.1 | г. Татарск | Инструментально-визуальное обследование, выявление дефектов, составление плана устранения недостатков водозаборных скважин | 2026-2030 |
| 3.2 |  | Инструментально-визуальное обследование, выявление дефектов, составление плана устранения недостатков водонапорной башни | 2026-2030 |
| 3.3 |  | Инструментально-визуальное обследование, выявление дефектов, составление плана устранения недостатков насосной станции II подъема | 2026-2030 |
| 3.4 |  | Инструментально-визуальное обследование, выявление дефектов, составление плана устранения недостатков сетей водоснабжения | 2026-2030 |
| 3.5 | с. Козловка | Установка на всех скважинах водоочистных фильтров и внедрение частотного регулирования электроприводов на всех скважинах | 2026-2035 |
| 3.6 | с. Казаткуль | Установка на всех скважинах водоочистных фильтров и внедрение частотного регулирования электроприводов на всех скважинах | 2026-2035 |
| 3.7 | с. Увальское | Установка на скважинах водоочистных фильтров и внедрение частотного регулирования электроприводов на всех скважинах | 2026-2035 |
| 3.8 | д. Чинявино | Установка на скважинах водоочистных фильтров и внедрение частотного регулирования электроприводов на всех скважинах | 2026-2035 |
| 3.9 | с. Ускюль | Установка скважинах водоочистных фильтров и внедрение частотного регулирования электроприводов на всех скважинах | 2026-2035 |

Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоснабжения, в том числе гидрогеологические характеристики потенциальных источников водоснабжения, санитарные характеристики источников водоснабжения, а также возможное изменение указанных характеристик в результате реализации мероприятий, предусмотренных схемами водоснабжения и водоотведения

Технические обоснования основных мероприятий по реализации схемы водоснабжения Татарского муниципального округа на период до 2040 г. представлены в таблице 4.2.

Таблица 4.2 – Технические обоснования по реализации схемы водоснабжения Татарского муниципального округа

| № п/п | Территориальное деление | Наименование мероприятия | Годы реализации | Обоснование необходимости (цель реализации) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Группа 1. Строительство сетей и объектов водоснабжения |  |  |  |  |
| 1.1 | г. Татарск | Строительство двух комплексов сооружений системы водоснабжения на территории г. Татарск | 2027-2040 | Обеспечение надежного и качественного водоснабжения |
| 1.2 |  | Строительство наружного водопровода от скважины №3 до ул. Зеленая | 2027-2040 | Подключение территорий, неохваченных централизованной системой водоснабжения |
| 1.3 |  | Строительство наружного водопровода в восточной части города по ул. Аллейная, ул. Байдукова, ул. Березовая роща, ул. Волкова, ул. Геодезическая, ул. Звездная, ул. Молодежная, ул. Н. Козина, ул. Покрышкина, ул. Ф. Костенко, ул. 8 Марта, пер. Байкальский и пер. Олимпийский | 2027-2040 | Подключение территорий, неохваченных централизованной системой водоснабжения |
| 1.4 |  | Строительство наружного водопровода для обеспечения водоснабжения жилых домов по ул. Калинина от пер. Майского до ул. Калинина, 96. | 2027-2040 | Подключение территорий, неохваченных централизованной системой водоснабжения |
| 1.5 |  | Строительство средней общеобразовательной школы на 550 мест по пер. Лермонтова | 2027-2033 | Подключение перспективных территорий застройки к централизованной системе водоснабжения |
| 1.6 | с. Казачий Мыс | Строительство модульной станции водоподготовки | 2025 | Обеспечение населения качественной питьевой водой |
| 1.7 | с. Зубовка | Строительство наружного водопровода в целях закольцовки сети | 2026-2028 | Повышение надежности и бесперебойности водоснабжения |
| 1.8 |  | Строительство станции водоподготовки в с. Зубовка | 2025-2026 | Обеспечение населения качественной питьевой водой |
| 1.9 |  | Строительство водопроводных сетей по ул. Калинина, ул. Ленина, ул. Куйбышева | 2025-2027 | Подключение территорий, неохваченных централизованной системой водоснабжения |
| 1.10 | с. Константиновка | Строительство наружного водопровода в целях закольцовки сети | 2026-2027 | Повышение надежности и бесперебойности водоснабжения |
| 1.11 | с. Дмитриевка | Бурение новых глубоководных скважин | 2026-2029 | Обеспечение устойчивого водоснабжения |
| 1.12 |  | Строительство наружного водопровода в целях закольцовки сети | 2026-2029 | Повышение надежности и бесперебойности водоснабжения |
| 1.13 | с. Казаткуль | Строительство наружного водопровода в целях закольцовки сети | 2026-2029 | Повышение надежности и бесперебойности водоснабжения |
| 1.14 |  | Строительство станции водоподготовки | 2026-2027 | Обеспечение населения качественной питьевой водой |
| 1.15 | с. Козловка | Строительство наружного водопровода в целях закольцовки сети | 2026-2029 | Повышение надежности и бесперебойности водоснабжения |
| 1.16 | с. Кочневка | Строительство водозаборной скважины и модульной станции водоподготовки | 2025 | Обеспечение населения качественной питьевой водой |
| 1.17 | с. Никулино | Строительство наружного водопровода в целях закольцовки сети | 2026-2035 | Повышение надежности и бесперебойности водоснабжения |
| 1.18 | с. Николаевка, д. Малая Старинка | Строительство наружного водопровода в целях закольцовки сети | 2026-2035 | Повышение надежности и бесперебойности водоснабжения |
| 1.19 | д. Чаны-Сакан | Строительство наружного водопровода в целях закольцовки сети | 2026-2035 | Повышение надежности и бесперебойности водоснабжения |
| 1.20 | с. Увальское | Строительство наружного водопровода в целях закольцовки сети | 2026-2035 | Повышение надежности и бесперебойности водоснабжения |
| 1.21 | д. Чинявино | Строительство наружного водопровода в целях закольцовки сети | 2026-2035 | Повышение надежности и бесперебойности водоснабжения |
| 1.22 | д. Орловка | Строительство наружного водопровода в целях закольцовки сети | 2026-2035 | Повышение надежности и бесперебойности водоснабжения |
| 1.23 | с. Ускюль | Строительство наружного водопровода в целях закольцовки сети | 2026-2035 | Повышение надежности и бесперебойности водоснабжения |
| Группа 2. Реконструкция и (или) модернизация сетей и объектов водоснабжения |  |  |  |  |
| 2.1 | г. Татарск | Реконструкция наружного водопровода от скважины №3 по ул. Зеленая, 2в до ул. Пушкина, la | 2027-2040 | Увеличение пропускной способности, снижение потерь воды при её транспортировке, обеспечение стабильной подачи воды, повышение надежности системы |
| 2.2 |  | Реконструкция наружного водопровода от жилого дома по ул. Пушкина, 1а до ул. Смирновская | 2027-2040 | Увеличение пропускной способности, снижение потерь воды при её транспортировке, обеспечение стабильной подачи воды, повышение надежности системы |
| 2.3 |  | Реконструкция наружного водопровода по пер. Чапаева от существующей скважины по пер. Чапаева, 28 до ул. Союзная | 2027-2040 | Увеличение пропускной способности, снижение потерь воды при её транспортировке, обеспечение стабильной подачи воды, повышение надежности системы |
| 2.4 |  | Реконструкция наружного водопровода по ул. Свердлова от пер. Никитинский до ул. Карла Маркса | 2027-2040 | Увеличение пропускной способности, снижение потерь воды при её транспортировке, обеспечение стабильной подачи воды, повышение надежности системы |
| 2.5 |  | Реконструкция наружного водопровода по пер. Кузнечный от ул. Карла Маркса до ул. Закриевского | 2027-2040 | Увеличение пропускной способности, снижение потерь воды при её транспортировке, обеспечение стабильной подачи воды, повышение надежности системы |
| 2.6 |  | Реконструкция наружного водопровода по ул. Закриевского от пер. Кузнечный до ул. Ленина | 2027-2040 | Увеличение пропускной способности, снижение потерь воды при её транспортировке, обеспечение стабильной подачи воды, повышение надежности системы |
| 2.7 |  | Замена чугунных и стальных трубопроводов на полиэтиленовые | 2026-2035 | Снижение уровня износа сетей водоснабжения, повышение надежности системы |
| 2.8 |  | Замена сетей водоснабжения, выработавших эксплуатационный ресурс (на основании физического износа) | 2027-2035 | Снижение уровня износа сетей водоснабжения, повышение надежности системы |
| 2.9 | с. Лопатино | Замена чугунных и стальных трубопроводов на полиэтиленовые | 2026-2035 | Снижение уровня износа сетей водоснабжения, повышение надежности системы |
| 2.10 | с. Никулино | Замена чугунных и стальных трубопроводов на полиэтиленовые | 2026-2035 | Снижение уровня износа сетей водоснабжения, повышение надежности системы |
| 2.11 | с. Николаевка, д. Малая Старинка | Замена чугунных и стальных трубопроводов на полиэтиленовые | 2026-2035 | Снижение уровня износа сетей водоснабжения, повышение надежности системы |
| 2.12 | д. Чаны-Сакан, д. Нововознесенка | Замена чугунных и стальных трубопроводов на полиэтиленовые | 2027-2035 | Снижение уровня износа сетей водоснабжения, повышение надежности системы |
| Группа 3. Прочие мероприятия |  |  |  |  |
| 3.1 | г. Татарск | Инструментально-визуальное обследование, выявление дефектов, составление плана устранения недостатков водозаборных скважин | 2026-2030 | Восстановление работоспособности и продление срока эксплуатации водозаборных скважин |
| 3.2 |  | Инструментально-визуальное обследование, выявление дефектов, составление плана устранения недостатков водонапорной башни | 2026-2030 | Восстановление работоспособности и продление срока эксплуатации водозаборных скважин |
| 3.3 |  | Инструментально-визуальное обследование, выявление дефектов, составление плана устранения недостатков насосной станции II подъема | 2026-2030 | Восстановление работоспособности и продление срока эксплуатации водозаборных скважин |
| 3.4 |  | Инструментально-визуальное обследование, выявление дефектов, составление плана устранения недостатков сетей водоснабжения | 2026-2030 | Восстановление работоспособности и продление срока эксплуатации водозаборных скважин |
| 3.5 | с. Козловка | Установка на всех скважинах водоочистных фильтров и внедрение частотного регулирования электроприводов на всех скважинах | 2026-2035 | Повышение качества воды и энергоэффективности системы водоснабжения |
| 3.6 | с. Казаткуль | Установка на всех скважинах водоочистных фильтров и внедрение частотного регулирования электроприводов на всех скважинах | 2026-2035 | Повышение качества воды и энергоэффективности системы водоснабжения |
| 3.7 | с. Увальское | Установка на скважинах водоочистных фильтров и внедрение частотного регулирования электроприводов на всех скважинах | 2026-2035 | Повышение качества воды и энергоэффективности системы водоснабжения |
| 3.8 | д. Чинявино | Установка на скважинах водоочистных фильтров и внедрение частотного регулирования электроприводов на всех скважинах | 2026-2035 | Повышение качества воды и энергоэффективности системы водоснабжения |
| 3.9 | с. Ускюль | Установка скважинах водоочистных фильтров и внедрение частотного регулирования электроприводов на всех скважинах | 2026-2035 | Повышение качества воды и энергоэффективности системы водоснабжения |

Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах системы водоснабжения

Сведения о строительстве и реконструкции объектов системы водоснабжения в Татарском муниципальном округе Новосибирской области представлены в таблице 4.3.

Таблица 4.3 – Сведения о строительстве и реконструкции объектов системы водоснабжения в Татарском муниципальном округе

| № п/п | Территориальное деление | Наименование мероприятия | Краткое описание мероприятия | Обоснование необходимости (цель реализации) | Годы реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Группа 1. Строительство сетей и объектов водоснабжения |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | г. Татарск | Строительство двух комплексов сооружений системы водоснабжения на территории г. Татарск | Строительство комплексов сооружений "Северный" и "Южный" | Обеспечение надежного и качественного водоснабжения | 2027-2040 |  |
| 1.1.1 |  | Комплекс сооружений "Северный" | Комплекс сооружений "Северный": строительство ВОС-160 с встроенной насосной станцией I и II подъема, 2-х резервуаров чистой воды, 2-х водозаборных скважин и сетей водоснабжения L=0,218 км |  | 2027-2040 |  |
| 1.1.2 |  | Комплекс сооружений "Южный" | Комплекс сооружений "Южный": строительство ВОС-160 с встроенной насосной станцией I и II подъема, 2-х резервуаров чистой воды, 3-х водозаборных скважин и сетей водоснабжения L=0,445 км |  | 2027-2040 |  |
| 1.2 |  | Строительство наружного водопровода от скважины №3 до ул. Зеленая | Строительство наружного водопровода от скважины №3 до ул. Зеленая L=0,124 км, D=110 мм | Подключение территорий, неохваченных централизованной системой водоснабжения | 2027-2040 |  |
| 1.3 |  | Строительство наружного водопровода в восточной части города по ул. Аллейная, ул. Байдукова, ул. Березовая роща, ул. Волкова, ул. Геодезическая, ул. Звездная, ул. Молодежная, ул. Н. Козина, ул. Покрышкина, ул. Ф. Костенко, ул. 8 Марта, пер. Байкальский и пер. Олимпийский | Строительство наружного водопровода в восточной части города по ул. Аллейная, ул. Байдукова, ул. Березовая роща, ул. 17 Волкова, ул. Геодезическая, ул. Звездная, ул. Молодежная, ул. Н. Козина, ул. Покрышкина, ул. Ф. Костенко, ул. 8 Марта, пер. Байкальский и пер. Олимпийский L=5,368 км, D=110 мм | Подключение территорий, неохваченных централизованной системой водоснабжения | 2027-2040 |  |
| 1.4 |  | Строительство наружного водопровода для обеспечения водоснабжения жилых домов по ул. Калинина от пер. Майского до ул. Калинина, 96. | Строительство наружного водопровода для обеспечения водоснабжения жилых домов по ул. Калинина от пер. Майского до ул. Калинина, 96. L=0,948 км, D=110 м | Подключение территорий, неохваченных централизованной системой водоснабжения | 2027-2040 |  |
| 1.5 |  | Строительство средней общеобразовательной школы на 550 мест по пер. Лермонтова | Строительство наружного водопровода для обеспечения водоснабжением средней общеобразовательной школы на 550 мест по пер. Лермонтова, 16, L=0,228 км, D=32 мм | Подключение перспективных территорий застройки к централизованной системе водоснабжения | 2027-2033 |  |
| 1.6 | с. Казачий Мыс | Строительство модульной станции водоподготовки | Строительство модульной станции водоподготовки по ул. Зеленая, 12 | Обеспечение населения качественной питьевой водой | 2025 |  |
| 1.7 | с. Зубовка | Строительство наружного водопровода в целях закольцовки сети | Строительство наружного водопровода L=2,057 км, D=100 мм | Повышение надежности и бесперебойности водоснабжения | 2026-2028 |  |
| 1.8 |  | Строительство станции водоподготовки в с. Зубовка |  | Обеспечение населения качественной питьевой водой | 2025-2026 |  |
| 1.9 |  | Строительство водопроводных сетей по ул. Калинина, ул. Ленина, ул. Куйбышева | Строительство водопроводных сетей в с. Зубовка по ул. Калинина, ул. Ленина, ул. Куйбышева, L=1,310 км | Подключение территорий, неохваченных централизованной системой водоснабжения | 2025-2027 |  |
| 1.10 | с. Константиновка | Строительство наружного водопровода в целях закольцовки сети | Строительство наружного водопровода L=0,429 км | Повышение надежности и бесперебойности водоснабжения | 2026-2027 |  |
| 1.11 | с. Дмитриевка | Бурение новых глубоководных скважин |  | Обеспечение устойчивого водоснабжения | 2026-2029 |  |
| 1.12 |  | Строительство наружного водопровода в целях закольцовки сети | Строительство наружного водопровода L=0,947 км, D= 100 мм | Повышение надежности и бесперебойности водоснабжения | 2026-2029 |  |
| 1.13 | с. Казаткуль | Строительство наружного водопровода в целях закольцовки сети | Строительство наружного водопровода L=0,803 км, D= 100 мм | Повышение надежности и бесперебойности водоснабжения | 2026-2029 |  |
| 1.14 |  | Строительство станции водоподготовки |  | Обеспечение населения качественной питьевой водой | 2026-2027 |  |
| 1.15 | с. Козловка | Строительство наружного водопровода в целях закольцовки сети | Строительство наружного водопровода L=1,073 км, D= 100 мм | Повышение надежности и бесперебойности водоснабжения | 2026-2029 |  |
| 1.16 | с. Кочневка | Строительство водозаборной скважины и модульной станции водоподготовки | Строительство водозаборной скважины и установка модульной станции водоподготовки, кадастровый номер ЗУ: 54:23:020402:348 | Обеспечение населения качественной питьевой водой | 2025 |  |
| 1.17 | с. Никулино | Строительство наружного водопровода в целях закольцовки сети | Строительство наружного водопровода L=0,326 км, D=110 мм | Повышение надежности и бесперебойности водоснабжения | 2026-2035 |  |
| 1.18 | с. Николаевка, д. Малая Старинка | Строительство наружного водопровода в целях закольцовки сети | Строительство наружного водопровода L=2,445 км, D=110 мм | Повышение надежности и бесперебойности водоснабжения | 2026-2035 |  |
| 1.19 | д. Чаны-Сакан | Строительство наружного водопровода в целях закольцовки сети | Строительство наружного водопровода L=0,302 км, D=100 мм | Повышение надежности и бесперебойности водоснабжения | 2026-2035 |  |
| 1.20 | с. Увальское | Строительство наружного водопровода в целях закольцовки сети |  | Повышение надежности и бесперебойности водоснабжения | 2026-2035 |  |
| 1.21 | д. Чинявино | Строительство наружного водопровода в целях закольцовки сети |  | Повышение надежности и бесперебойности водоснабжения | 2026-2035 |  |
| 1.22 | д. Орловка | Строительство наружного водопровода в целях закольцовки сети |  | Повышение надежности и бесперебойности водоснабжения | 2026-2035 |  |
| 1.23 | с. Ускюль | Строительство наружного водопровода в целях закольцовки сети | Строительство наружного водопровода L=3,145 км, D=110 мм | Повышение надежности и бесперебойности водоснабжения | 2026-2035 |  |
| Группа 2. Реконструкция и (или) модернизация сетей и объектов водоснабжения |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | г. Татарск | Реконструкция наружного водопровода от скважины №3 по ул. Зеленая, 2в до ул. Пушкина, la | Реконструкция наружного водопровода от скважины №3 по ул. Зеленая, 2в до ул. Пушкина, la L=1,899 км | Увеличение пропускной способности, снижение потерь воды при её транспортировке, обеспечение стабильной подачи воды, повышение надежности системы | 2027-2040 |  |
| 2.2 |  | Реконструкция наружного водопровода от жилого дома по ул. Пушкина, 1а до ул. Смирновская | Реконструкция наружного водопровода от жилого дома по ул. Пушкина, 1а до ул. Смирновская L=1,635 км | Увеличение пропускной способности, снижение потерь воды при её транспортировке, обеспечение стабильной подачи воды, повышение надежности системы | 2027-2040 |  |
| 2.3 |  | Реконструкция наружного водопровода по пер. Чапаева от существующей скважины по пер. Чапаева, 28 до ул. Союзная | Реконструкция наружного водопровода по пер. Чапаева от существующей скважины по пер. Чапаева, 28 до ул. Союзная L=0,537 км | Увеличение пропускной способности, снижение потерь воды при её транспортировке, обеспечение стабильной подачи воды, повышение надежности системы | 2027-2040 |  |
| 2.4 |  | Реконструкция наружного водопровода по ул. Свердлова от пер. Никитинский до ул. Карла Маркса | Реконструкция наружного водопровода по ул. Свердлова от пер. Никитинский до ул. Карла Маркса L=0,810 км | Увеличение пропускной способности, снижение потерь воды при её транспортировке, обеспечение стабильной подачи воды, повышение надежности системы | 2027-2040 |  |
| 2.5 |  | Реконструкция наружного водопровода по пер. Кузнечный от ул. Карла Маркса до ул. Закриевского | Реконструкция наружного водопровода по пер. Кузнечный от ул. Карла Маркса до ул. Закриевского L=0,077 км | Увеличение пропускной способности, снижение потерь воды при её транспортировке, обеспечение стабильной подачи воды, повышение надежности системы | 2027-2040 |  |
| 2.6 |  | Реконструкция наружного водопровода по ул. Закриевского от пер. Кузнечный до ул. Ленина | Реконструкция наружного водопровода по ул. Закриевского от пер. Кузнечный до ул. Ленина L=0,440 км | Увеличение пропускной способности, снижение потерь воды при её транспортировке, обеспечение стабильной подачи воды, повышение надежности системы | 2027-2040 |  |
| 2.7 |  | Замена чугунных и стальных трубопроводов на полиэтиленовые | Замена чугунных и стальных трубопроводов на полиэтиленовые L=0,821 км, D=100 мм | Снижение уровня износа сетей водоснабжения, повышение надежности системы | 2026-2035 |  |
| 2.8 |  | Замена сетей водоснабжения, выработавших эксплуатационный ресурс (на основании физического износа) |  | Снижение уровня износа сетей водоснабжения, повышение надежности системы | 2027-2035 |  |
| 2.9 | с. Лопатино | Замена чугунных и стальных трубопроводов на полиэтиленовые | Замена чугунных и стальных трубопроводов на полиэтиленовые L=11,766 км, D=25-100 мм | Снижение уровня износа сетей водоснабжения, повышение надежности системы | 2026-2035 |  |
| 2.10 | с. Никулино | Замена чугунных и стальных трубопроводов на полиэтиленовые | Замена чугунных и стальных трубопроводов на полиэтиленовые L=0,517 км, D=80 мм | Снижение уровня износа сетей водоснабжения, повышение надежности системы | 2026-2035 |  |
| 2.11 | с. Николаевка, д. Малая Старинка | Замена чугунных и стальных трубопроводов на полиэтиленовые | Замена чугунных и стальных трубопроводов на полиэтиленовые L=0,302 км, D=65 мм | Снижение уровня износа сетей водоснабжения, повышение надежности системы | 2026-2035 |  |
| 2.12 | д. Чаны-Сакан, д. Нововознесенка | Замена чугунных и стальных трубопроводов на полиэтиленовые | Замена чугунных и стальных трубопроводов на полиэтиленовые L=0,787 км, D=25-80 мм | Снижение уровня износа сетей водоснабжения, повышение надежности системы | 2027-2035 |  |
| Группа 3. Прочие мероприятия |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | г. Татарск | Инструментально-визуальное обследование, выявление дефектов, составление плана устранения недостатков водозаборных скважин |  | Восстановление работоспособности и продление срока эксплуатации водозаборных скважин | 2026-2030 |  |
| 3.2 |  | Инструментально-визуальное обследование, выявление дефектов, составление плана устранения недостатков водонапорной башни |  | Восстановление работоспособности и продление срока эксплуатации водозаборных скважин | 2026-2030 |  |
| 3.3 |  | Инструментально-визуальное обследование, выявление дефектов, составление плана устранения недостатков насосной станции II подъема |  | Восстановление работоспособности и продление срока эксплуатации водозаборных скважин | 2026-2030 |  |
| 3.4 |  | Инструментально-визуальное обследование, выявление дефектов, составление плана устранения недостатков сетей водоснабжения |  | Восстановление работоспособности и продление срока эксплуатации водозаборных скважин | 2026-2030 |  |
| 3.5 | с. Козловка | Установка на всех скважинах водоочистных фильтров и внедрение частотного регулирования электроприводов на всех скважинах |  | Повышение качества воды и энергоэффективности системы водоснабжения | 2026-2035 |  |
| 3.6 | с. Казаткуль | Установка на всех скважинах водоочистных фильтров и внедрение частотного регулирования электроприводов на всех скважинах |  | Повышение качества воды и энергоэффективности системы водоснабжения | 2026-2035 |  |
| 3.7 | с. Увальское | Установка на скважинах водоочистных фильтров и внедрение частотного регулирования электроприводов на всех скважинах |  | Повышение качества воды и энергоэффективности системы водоснабжения | 2026-2035 |  |
| 3.8 | д. Чинявино | Установка на скважинах водоочистных фильтров и внедрение частотного регулирования электроприводов на всех скважинах |  | Повышение качества воды и энергоэффективности системы водоснабжения | 2026-2035 |  |
| 3.9 | с. Ускюль | Установка скважинах водоочистных фильтров и внедрение частотного регулирования электроприводов на всех скважинах |  | Повышение качества воды и энергоэффективности системы водоснабжения | 2026-2035 |  |

Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и систем управления режимами водоснабжения на объектах организаций, осуществляющих водоснабжение

В настоящее время системы диспетчеризации и телемеханизации водоснабжения на объектах организаций, осуществляющих водоснабжение, отсутствуют. Системы управления режимами водозабора – автоматические, с применением насосов с частотным регулированием подачи воды.

Развитие систем телемеханизации и диспетчеризации в Татарском муниципальном округе не предполагается.

Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета воды и их применении при осуществлении расчетов за потребленную воду

Индивидуальные приборы учета холодной воды установлены у большинства потребителей хозяйственно-питьевой воды г. Татарска. Забор воды из водоразборных колонок осуществляется в свободном доступе, расчет осуществляется по установленным нормативам.

Установка приборов учета является эффективным мероприятием энергоресурсосбережения. Оснащенность приборами учета и их плановая установка входит в долгосрочную муниципальную целевую программу «Чистая вода» и косвенно является целевым показателем «Доля объемов воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов с использованием коллективных приборов учета), в общем объеме воды, потребляемой на территории муниципального образования».

Для обеспечения 100% оснащенности населения приборами учета планируется выполнять мероприятия в соответствии с Федеральным законом №261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Источники водоснабжения г. Татарск оснащены приборами учета поднятой воды.

Все бюджетные организации и большая часть населения сельских населенных пунктов оснащены приборами учета холодной воды. Подробная информация по приборам учёта холодной воды отсутствует.

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» в Новосибирской области разработана долгосрочная целевая программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Новосибирской области». Программой предусмотрены организационные мероприятия, обеспечивающие создание условий для повышения энергетической эффективности экономики области, в числе которых оснащение жилых домов в жилищном фонде области приборами учета воды, в том числе многоквартирных домов коллективными общедомовыми приборами учета воды.

На ближайшую перспективу необходимо оборудование приборами учета всех абонентов централизованной системы водоснабжения.

Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории поселения, муниципального округа, городского округа и их обоснование

До 2040 г. в Татарском муниципальном округе запланированы мероприятия по строительству новых и реконструкции существующих сетей. Маршруты прохождения реконструируемых сетей будут совпадать с трассами существующих коммуникаций. Маршруты прохождения строящихся сетей будут уточняться на последующих стадиях проектирования.

Рекомендации о месте размещения насосных станций, резервуаров, водонапорных башен

На период до 2040 г. планируется строительство двух комплексов сооружений системы водоснабжения «Северный» и «Южный» с встроенными насосными станциями I-го и II-го подъема и 2-мя резервуарами чистой воды. На период до 2040 г. строительство водонапорных башен не предполагается.

Границы планируемых зон размещения объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения

Границы планируемых зон размещения объектов централизованных систем водоснабжения расположены в границах населенных пунктов Татарского муниципального округа, представлены на рисунках 4.1-4.4.

Рисунок 4.1 – Границы планируемых зон размещения объектов централизованной системы водоснабжения в Татарском муниципальном округе

Рисунок 4.2 – Границы планируемых зон размещения объектов централизованной системы водоснабжения в Татарском муниципальном округе

Рисунок 4.3 – Границы планируемых зон размещения объектов централизованной системы водоснабжения в Татарском муниципальном округе

Рисунок 4.4 – Границы планируемых зон размещения объектов централизованной системы водоснабжения в Татарском муниципальном округе

Карты (схемы) существующего и планируемого размещения объектов централизованных систем водоснабжения

Схемы существующих и планируемых к размещению объектов централизованных систем холодного водоснабжения в Татарском муниципальном округе представлены на рисунках 4.5–4.8.

Рисунок 4.5 – Схема существующих и планируемых к размещению объектов централизованных систем холодного водоснабжения в Татарском муниципальном округе Новосибирской области

Рисунок 4.6 – Схема существующих и планируемых к размещению объектов централизованных систем холодного водоснабжения в Татарском муниципальном округе Новосибирской области

Рисунок 4.7 – Схема существующих и планируемых к размещению объектов централизованных систем холодного водоснабжения в Татарском муниципальном округе Новосибирской области

Рисунок 4.8 – Схема существующих и планируемых к размещению объектов централизованных систем холодного водоснабжения в Татарском муниципальном округе Новосибирской области

Экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения

Сведения по предотвращению вредного воздействия на водный бассейн предлагаемых к строительству и реконструкции объектов централизованных систем водоснабжения при сбросе (утилизации) промывных вод

На территории г. Татарска сброс (утилизации) промывных вод не осуществляется. Фильтровальные сооружения станций отсутствуют.

На сегодняшний день на территории г. Татарска в рамках реализации программы «Чистая вода» ведётся строительство двух комплексов сооружений системы водоснабжения: «Северный» и «Южный». Оба комплекса включают в себя станции водоподготовки ВОС-160.

Технологические процессы перспективных установок водоподготовки требуют их периодической промывки для поддержания уровня очистки исходной воды.

Проектной документацией предусматривается сброс промывочных вод с фильтров в промежуточную емкость, с последующим вывозом ассенизаторскими машинами.

В сельских населенных пунктах технологический процесс забора воды из скважин и транспортирования её в водопроводную сеть не сопровождается вредными выбросами.

Эксплуатация водопроводной сети, а также ее строительство, не предусматривают каких-либо сбросов вредных веществ в водоемы и на рельеф.

При испытании водопроводной сети на герметичность используется сетевая вода. Слив воды из трубопроводов после испытания и промывки производится на рельеф местности. Негативное воздействие на состояние поверхностных и подземных вод будет наблюдаться только в период строительства, носить временный характер и не окажет существенного влияния на состояние окружающей среды.

Сведения по предотвращению вредного воздействия на окружающую среду при реализации мероприятий по снабжению и хранению химических реагентов, используемых в водоподготовке (хлор и др.)

Снабжение и хранение химических реагентов, используемых в водоподготовке, на территории Татарского муниципального округа не производится. Склады химических реагентов для прочих целей отсутствуют.

На сегодняшний день на территории г. Татарска в рамках реализации программы «Чистая вода» ведётся строительство двух комплексов сооружений системы водоснабжения: «Северный» и «Южный». Оба комплекса включают в себя станции водоподготовки ВОС-160.

Технологические процессы перспективных установок водоподготовки подразумевают использование химических реагентов в процессе подготовки исходной воды.

Проектной документацией предусматривается хранение жидких и порошковых реагентов в пластиковых контейнерах с конусообразным днищем (NaOH, HCI, CaCl2), канистрах (Антискалант Эктостейл 902А) и мешках (Са(С1O)2).

Для предотвращения воздействия реагентов на окружающую среду необходимо устройство реагентного хозяйства, помещения и оборудование которого должны отвечать следующим требованиям:

– для хранения и транспортирования реагентов следует применять герметичные материалы и оборудование;

– условия хранения реагентов должны обеспечивать сохранность их свойств;

– помещения должны быть оборудованы дверными запорами, приточно-вытяжной вентиляцией, а также достаточным уровнем освещения.

Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения

Оценка стоимости основных мероприятий по реализации схемы водоснабжения

Общий объём капитальных вложений, направленных на строительство и реконструкцию объектов централизованной системы водоснабжения Татарского муниципального округа Новосибирской области на период реализации схемы водоснабжения до 2040 г. составил – 656,63 млн. руб.

Источники финансирования мероприятий по реализации схемы водоснабжения Татарского муниципального округа:

1. Федеральный бюджет;

2. Бюджет Новосибирской области;

3. Бюджет Татарского муниципального округа;

4. Собственные средства ресурсоснабжающих организаций.

Более подробная информация по капитальным вложениям, с разбивкой по годам, представлена в п. 6.2 «Оценка величины необходимых капитальных вложений в строительство и реконструкцию объектов централизованных систем водоснабжения, выполненную на основании укрупненных сметных нормативов».

Оценка величины необходимых капитальных вложений в строительство и реконструкцию объектов централизованных систем водоснабжения, выполненную на основании укрупненных сметных нормативов, либо принятую по объектам – аналогам по видам капитального строительства и видам работ, с указанием источников финансирования

В настоящее время существует множество методов и подходов к определению стоимости строительства. Изменчивость цен и их разнообразие не позволяют, на данном этапе работы, точно определить необходимые затраты в полном объёме. В связи с этим, на дальнейших стадиях проектирования, требуется детальное уточнение параметров строительства, на основании изучения местных условий и конкретных специфических функций строящегося объекта.

Определение стоимости, на разных этапах проектирования, должно осуществляться различными методиками. На предпроектной стадии, при обосновании инвестиций, определяется предварительная (расчётная) стоимость строительства или реконструкции. Проекта на этой стадии еще нет, поэтому она составляется по предельно укрупненным показателям.

Стоимость устанавливается на каждой стадии проектирования, в связи, с чем обеспечивается поэтапная её детализация и уточнение. Таким образом, базовые цены устанавливаются с целью последующего формирования договорных цен на разработку проектной документации и строительства.

Объёмы капитальных вложений для строительства и реконструкции объектов водоснабжения были посчитаны по нормативным ценам строительства: НЦС 81-02-14-2025. Сборник №14 «Наружные сети водоснабжения и канализации», НЦС 81-02-19-2025. Сборник №19 «Здания и сооружения городской инфраструктуры» и по объектам аналогам.

Объёмы капитальных вложений, направленных на строительство и реконструкцию объектов централизованных систем водоснабжения Татарского муниципального округа Новосибирской области, представлены в таблице 6.1.

Таблица 6.1 – Капитальные вложения в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения

| № п/п | Территориальное деление | Наименование мероприятия | Краткое описание мероприятия | Обоснование необходимости (цель реализации) | Годы реализации | Необходимые капитальные затраты, тыс. руб. | Величина капитальных вложений по годам, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031-2035 | 2036-2040 |
| Группа 1. Строительство сетей и объектов водоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | г. Татарск | Строительство двух комплексов сооружений системы водоснабжения на территории г. Татарск | Строительство комплексов сооружений "Северный" и "Южный" | Обеспечение надежного и качественного водоснабжения | 2027-2040 | 17082,10 | 0,00 | 0,00 | 1220,15 | 1220,15 | 1220,15 | 1220,15 | 6100,75 | 6100,75 |
| 1.1.1 |  | Комплекс сооружений "Северный" | Комплекс сооружений "Северный": строительство ВОС-160 с встроенной насосной станцией I и II подъема, 2-х резервуаров чистой воды, 2-х водозаборных скважин и сетей водоснабжения L=0,218 км |  | 2027-2040 | 16250,00 | 0,00 | 0,00 | 1160,71 | 1160,71 | 1160,71 | 1160,71 | 5803,57 | 5803,57 |
| 1.1.2 |  | Комплекс сооружений "Южный" | Комплекс сооружений "Южный": строительство ВОС-160 с встроенной насосной станцией I и II подъема, 2-х резервуаров чистой воды, 3-х водозаборных скважин и сетей водоснабжения L=0,445 км |  | 2027-2040 | 832,10 | 0,00 | 0,00 | 59,44 | 59,44 | 59,44 | 59,44 | 297,18 | 297,18 |
| 1.2 |  | Строительство наружного водопровода от скважины №3 до ул. Зеленая | Строительство наружного водопровода от скважины №3 до ул. Зеленая L=0,124 км, D=110 мм | Подключение территорий, неохваченных централизованной системой водоснабжения | 2027-2040 | 2560,79 | 0,00 | 0,00 | 182,91 | 182,91 | 182,91 | 182,91 | 914,57 | 914,57 |
| 1.3 |  | Строительство наружного водопровода в восточной части города по ул. Аллейная, ул. Байдукова, ул. Березовая роща, ул. Волкова, ул. Геодезическая, ул. Звездная, ул. Молодежная, ул. Н. Козина, ул. Покрышкина, ул. Ф. Костенко, ул. 8 Марта, пер. Байкальский и пер. Олимпийский | Строительство наружного водопровода в восточной части города по ул. Аллейная, ул. Байдукова, ул. Березовая роща, ул. 17 Волкова, ул. Геодезическая, ул. Звездная, ул. Молодежная, ул. Н. Козина, ул. Покрышкина, ул. Ф. Костенко, ул. 8 Марта, пер. Байкальский и пер. Олимпийский L=5,368 км, D=110 мм | Подключение территорий, неохваченных централизованной системой водоснабжения | 2027-2040 | 36021,83 | 0,00 | 0,00 | 2572,99 | 2572,99 | 2572,99 | 2572,99 | 12864,94 | 12864,94 |
| 1.4 |  | Строительство наружного водопровода для обеспечения водоснабжения жилых домов по ул. Калинина от пер. Майского до ул. Калинина, 96. | Строительство наружного водопровода для обеспечения водоснабжения жилых домов по ул. Калинина от пер. Майского до ул. Калинина, 96. L=0,948 км, D=110 м | Подключение территорий, неохваченных централизованной системой водоснабжения | 2027-2040 | 6361,53 | 0,00 | 0,00 | 454,40 | 454,40 | 454,40 | 454,40 | 2271,98 | 2271,98 |
| 1.5 |  | Строительство средней общеобразовательной школы на 550 мест по пер. Лермонтова | Строительство наружного водопровода для обеспечения водоснабжением средней общеобразовательной школы на 550 мест по пер. Лермонтова, 16, L=0,228 км, D=32 мм | Подключение перспективных территорий застройки к централизованной системе водоснабжения | 2027-2033 | 1529,99 | 0,00 | 0,00 | 218,57 | 218,57 | 218,57 | 218,57 | 655,71 | 1,00 |
| 1.6 | с. Казачий Мыс | Строительство модульной станции водоподготовки | Строительство модульной станции водоподготовки по ул. Зеленая, 12 | Обеспечение населения качественной питьевой водой | 2025 | 7466,63 | 7466,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7 | с. Зубовка | Строительство наружного водопровода в целях закольцовки сети | Строительство наружного водопровода L=2,057 км, D=100 мм | Повышение надежности и бесперебойности водоснабжения | 2026-2028 | 13803,45 | 0,00 | 4601,15 | 4601,15 | 4601,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.8 |  | Строительство станции водоподготовки в с. Зубовка |  | Обеспечение населения качественной питьевой водой | 2025-2026 | 7466,63 | 3733,32 | 3733,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.9 |  | Строительство водопроводных сетей по ул. Калинина, ул. Ленина, ул. Куйбышева | Строительство водопроводных сетей в с. Зубовка по ул. Калинина, ул. Ленина, ул. Куйбышева, L=1,310 км | Подключение территорий, неохваченных централизованной системой водоснабжения | 2025-2027 | 8790,72 | 2930,24 | 2930,24 | 2930,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.10 | с. Константиновка | Строительство наружного водопровода в целях закольцовки сети | Строительство наружного водопровода L=0,429 км | Повышение надежности и бесперебойности водоснабжения | 2026-2027 | 2878,79 | 0,00 | 1439,40 | 1439,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.11 | с. Дмитриевка | Бурение новых глубоководных скважин |  | Обеспечение устойчивого водоснабжения | 2026-2029 | 15982,30 | 0,00 | 3995,58 | 3995,58 | 3995,58 | 3995,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.12 |  | Строительство наружного водопровода в целях закольцовки сети | Строительство наружного водопровода L=0,947 км, D= 100 мм | Повышение надежности и бесперебойности водоснабжения | 2026-2029 | 6354,82 | 0,00 | 1588,71 | 1588,71 | 1588,71 | 1588,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.13 | с. Казаткуль | Строительство наружного водопровода в целях закольцовки сети | Строительство наружного водопровода L=0,803 км, D= 100 мм | Повышение надежности и бесперебойности водоснабжения | 2026-2029 | 5388,51 | 0,00 | 1347,13 | 1347,13 | 1347,13 | 1347,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.14 |  | Строительство станции водоподготовки |  | Обеспечение населения качественной питьевой водой | 2026-2027 | 7466,63 | 0,00 | 3733,32 | 3733,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.15 | с. Козловка | Строительство наружного водопровода в целях закольцовки сети | Строительство наружного водопровода L=1,073 км, D= 100 мм | Повышение надежности и бесперебойности водоснабжения | 2026-2029 | 7200,34 | 0,00 | 1800,09 | 1800,09 | 1800,09 | 1800,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.16 | с. Кочневка | Строительство водозаборной скважины и модульной станции водоподготовки | Строительство водозаборной скважины и установка модульной станции водоподготовки, кадастровый номер ЗУ: 54:23:020402:348 | Обеспечение населения качественной питьевой водой | 2025 | 21936,75 | 21936,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.17 | с. Никулино | Строительство наружного водопровода в целях закольцовки сети | Строительство наружного водопровода L=0,326 км, D=110 мм | Повышение надежности и бесперебойности водоснабжения | 2026-2035 | 2187,62 | 0,00 | 218,76 | 218,76 | 218,76 | 218,76 | 218,76 | 1093,81 | 0,00 |
| 1.18 | с. Николаевка, д. Малая Старинка | Строительство наружного водопровода в целях закольцовки сети | Строительство наружного водопровода L=2,445 км, D=110 мм | Повышение надежности и бесперебойности водоснабжения | 2026-2035 | 2576,82 | 0,00 | 257,68 | 257,68 | 257,68 | 257,68 | 257,68 | 1288,41 | 0,00 |
| 1.19 | д. Чаны-Сакан | Строительство наружного водопровода в целях закольцовки сети | Строительство наружного водопровода L=0,302 км, D=100 мм | Повышение надежности и бесперебойности водоснабжения | 2026-2035 | 5281,14 | 0,00 | 528,11 | 528,11 | 528,11 | 528,11 | 528,11 | 2640,57 | 0,00 |
| 1.20 | с. Увальское | Строительство наружного водопровода в целях закольцовки сети |  | Повышение надежности и бесперебойности водоснабжения | 2026-2035 | 4636,94 | 0,00 | 463,69 | 463,69 | 463,69 | 463,69 | 463,69 | 2318,47 | 0,00 |
| 1.21 | д. Чинявино | Строительство наружного водопровода в целях закольцовки сети |  | Повышение надежности и бесперебойности водоснабжения | 2026-2035 | 10005,32 | 0,00 | 1000,53 | 1000,53 | 1000,53 | 1000,53 | 1000,53 | 5002,66 | 0,00 |
| 1.22 | д. Орловка | Строительство наружного водопровода в целях закольцовки сети |  | Повышение надежности и бесперебойности водоснабжения | 2026-2035 | 14709,36 | 0,00 | 1470,94 | 1470,94 | 1470,94 | 1470,94 | 1470,94 | 7354,68 | 0,00 |
| 1.23 | с. Ускюль | Строительство наружного водопровода в целях закольцовки сети | Строительство наружного водопровода L=3,145 км, D=110 мм | Повышение надежности и бесперебойности водоснабжения | 2026-2035 | 21325,89 | 0,00 | 2132,59 | 2132,59 | 2132,59 | 2132,59 | 2132,59 | 10662,95 | 0,00 |
| Всего по группе 1 |  |  |  |  |  | 229014,91 | 36066,94 | 31241,22 | 32156,92 | 24053,97 | 19452,82 | 10721,33 | 53169,49 | 22153,23 |
| Группа 2. Реконструкция и (или) модернизация сетей и объектов водоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | г. Татарск | Реконструкция наружного водопровода от скважины №3 по ул. Зеленая, 2в до ул. Пушкина, la | Реконструкция наружного водопровода от скважины №3 по ул. Зеленая, 2в до ул. Пушкина, la L=1,899 км | Увеличение пропускной способности, снижение потерь воды при её транспортировке, обеспечение стабильной подачи воды, повышение надежности системы | 2027-2040 | 41069,21 | 0,00 | 0,00 | 2933,52 | 2933,52 | 2933,52 | 2933,52 | 14667,58 | 14667,58 |
| 2.2 |  | Реконструкция наружного водопровода от жилого дома по ул. Пушкина, 1а до ул. Смирновская | Реконструкция наружного водопровода от жилого дома по ул. Пушкина, 1а до ул. Смирновская L=1,635 км | Увеличение пропускной способности, снижение потерь воды при её транспортировке, обеспечение стабильной подачи воды, повышение надежности системы | 2027-2040 | 35359,75 | 0,00 | 0,00 | 2525,70 | 2525,70 | 2525,70 | 2525,70 | 12628,48 | 12628,48 |
| 2.3 |  | Реконструкция наружного водопровода по пер. Чапаева от существующей скважины по пер. Чапаева, 28 до ул. Союзная | Реконструкция наружного водопровода по пер. Чапаева от существующей скважины по пер. Чапаева, 28 до ул. Союзная L=0,537 км | Увеличение пропускной способности, снижение потерь воды при её транспортировке, обеспечение стабильной подачи воды, повышение надежности системы | 2027-2040 | 11613,57 | 0,00 | 0,00 | 829,54 | 829,54 | 829,54 | 829,54 | 4147,70 | 4147,70 |
| 2.4 |  | Реконструкция наружного водопровода по ул. Свердлова от пер. Никитинский до ул. Карла Маркса | Реконструкция наружного водопровода по ул. Свердлова от пер. Никитинский до ул. Карла Маркса L=0,810 км | Увеличение пропускной способности, снижение потерь воды при её транспортировке, обеспечение стабильной подачи воды, повышение надежности системы | 2027-2040 | 17517,67 | 0,00 | 0,00 | 1251,26 | 1251,26 | 1251,26 | 1251,26 | 6256,31 | 6256,31 |
| 2.5 |  | Реконструкция наружного водопровода по пер. Кузнечный от ул. Карла Маркса до ул. Закриевского | Реконструкция наружного водопровода по пер. Кузнечный от ул. Карла Маркса до ул. Закриевского L=0,077 км | Увеличение пропускной способности, снижение потерь воды при её транспортировке, обеспечение стабильной подачи воды, повышение надежности системы | 2027-2040 | 1665,26 | 0,00 | 0,00 | 118,95 | 118,95 | 118,95 | 118,95 | 594,74 | 594,74 |
| 2.6 |  | Реконструкция наружного водопровода по ул. Закриевского от пер. Кузнечный до ул. Ленина | Реконструкция наружного водопровода по ул. Закриевского от пер. Кузнечный до ул. Ленина L=0,440 км | Увеличение пропускной способности, снижение потерь воды при её транспортировке, обеспечение стабильной подачи воды, повышение надежности системы | 2027-2040 | 9515,77 | 0,00 | 0,00 | 679,70 | 679,70 | 679,70 | 679,70 | 3398,49 | 3398,49 |
| 2.7 |  | Замена чугунных и стальных трубопроводов на полиэтиленовые | Замена чугунных и стальных трубопроводов на полиэтиленовые L=0,821 км, D=100 мм | Снижение уровня износа сетей водоснабжения, повышение надежности системы | 2026-2035 | 16954,89 | 0,00 | 1695,49 | 1695,49 | 1695,49 | 1695,49 | 1695,49 | 8477,45 | 0,00 |
| 2.8 |  | Замена сетей водоснабжения, выработавших эксплуатационный ресурс (на основании физического износа) |  | Снижение уровня износа сетей водоснабжения, повышение надежности системы | 2027-2035 | 177646,13 | 0,00 | 0,00 | 19738,46 | 19738,46 | 19738,46 | 19738,46 | 98692,29 | 0,00 |
| 2.9 | с. Лопатино | Замена чугунных и стальных трубопроводов на полиэтиленовые | Замена чугунных и стальных трубопроводов на полиэтиленовые L=11,766 км, D=25-100 мм | Снижение уровня износа сетей водоснабжения, повышение надежности системы | 2026-2035 | 78955,46 | 0,00 | 7895,55 | 7895,55 | 7895,55 | 7895,55 | 7895,55 | 39477,73 | 0,00 |
| 2.10 | с. Никулино | Замена чугунных и стальных трубопроводов на полиэтиленовые | Замена чугунных и стальных трубопроводов на полиэтиленовые L=0,517 км, D=80 мм | Снижение уровня износа сетей водоснабжения, повышение надежности системы | 2026-2035 | 3469,32 | 0,00 | 346,93 | 346,93 | 346,93 | 346,93 | 346,93 | 1734,66 | 0,00 |
| 2.11 | с. Николаевка, д. Малая Старинка | Замена чугунных и стальных трубопроводов на полиэтиленовые | Замена чугунных и стальных трубопроводов на полиэтиленовые L=0,302 км, D=65 мм | Снижение уровня износа сетей водоснабжения, повышение надежности системы | 2026-2035 | 16407,11 | 0,00 | 1640,71 | 1640,71 | 1640,71 | 1640,71 | 1640,71 | 8203,56 | 0,00 |
| 2.12 | д. Чаны-Сакан, д. Нововознесенка | Замена чугунных и стальных трубопроводов на полиэтиленовые | Замена чугунных и стальных трубопроводов на полиэтиленовые L=0,787 км, D=25-80 мм | Снижение уровня износа сетей водоснабжения, повышение надежности системы | 2027-2035 | 2026,56 | 0,00 | 0,00 | 225,17 | 225,17 | 225,17 | 225,17 | 1125,87 | 0,00 |
| Всего по группе 2 |  |  |  |  |  | 412200,70 | 0,00 | 11578,68 | 39880,97 | 39880,97 | 39880,97 | 39880,97 | 199404,85 | 41693,30 |
| Группа 3. Прочие мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | г. Татарск | Инструментально-визуальное обследование, выявление дефектов, составление плана устранения недостатков водозаборных скважин |  | Восстановление работоспособности и продление срока эксплуатации водозаборных скважин | 2026-2030 | 12000,00 | 0,00 | 2400,00 | 2400,00 | 2400,00 | 2400,00 | 2400,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2 |  | Инструментально-визуальное обследование, выявление дефектов, составление плана устранения недостатков водонапорной башни |  | Восстановление работоспособности и продление срока эксплуатации водозаборных скважин | 2026-2030 | 120,00 | 0,00 | 24,00 | 24,00 | 24,00 | 24,00 | 24,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3 |  | Инструментально-визуальное обследование, выявление дефектов, составление плана устранения недостатков насосной станции II подъема |  | Восстановление работоспособности и продление срока эксплуатации водозаборных скважин | 2026-2030 | 1050,00 | 0,00 | 210,00 | 210,00 | 210,00 | 210,00 | 210,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.4 |  | Инструментально-визуальное обследование, выявление дефектов, составление плана устранения недостатков сетей водоснабжения |  | Восстановление работоспособности и продление срока эксплуатации водозаборных скважин | 2026-2030 | 1149,00 | 0,00 | 229,80 | 229,80 | 229,80 | 229,80 | 229,80 | 0,00 | 0,00 |
| 3.5 | с. Козловка | Установка на всех скважинах водоочистных фильтров и внедрение частотного регулирования электроприводов на всех скважинах |  | Повышение качества воды и энергоэффективности системы водоснабжения | 2026-2035 | 219,77 | 0,00 | 21,98 | 21,98 | 21,98 | 21,98 | 21,98 | 109,88 | 0,00 |
| 3.6 | с. Казаткуль | Установка на всех скважинах водоочистных фильтров и внедрение частотного регулирования электроприводов на всех скважинах |  | Повышение качества воды и энергоэффективности системы водоснабжения | 2026-2035 | 219,77 | 0,00 | 21,98 | 21,98 | 21,98 | 21,98 | 21,98 | 109,88 | 0,00 |
| 3.7 | с. Увальское | Установка на скважинах водоочистных фильтров и внедрение частотного регулирования электроприводов на всех скважинах |  | Повышение качества воды и энергоэффективности системы водоснабжения | 2026-2035 | 219,77 | 0,00 | 21,98 | 21,98 | 21,98 | 21,98 | 21,98 | 109,88 | 0,00 |
| 3.8 | д. Чинявино | Установка на скважинах водоочистных фильтров и внедрение частотного регулирования электроприводов на всех скважинах |  | Повышение качества воды и энергоэффективности системы водоснабжения | 2026-2035 | 219,77 | 0,00 | 21,98 | 21,98 | 21,98 | 21,98 | 21,98 | 109,88 | 0,00 |
| 3.9 | с. Ускюль | Установка скважинах водоочистных фильтров и внедрение частотного регулирования электроприводов на всех скважинах |  | Повышение качества воды и энергоэффективности системы водоснабжения | 2026-2035 | 219,77 | 0,00 | 21,98 | 21,98 | 21,98 | 21,98 | 21,98 | 109,88 | 0,00 |
| Всего по группе 3 |  |  |  |  |  | 15417,84 | 0,00 | 2973,68 | 2973,68 | 2973,68 | 2973,68 | 2973,68 | 549,42 | 0,00 |
| Итого капитальных вложений в системы водоснабжения Татарского муниципального округа |  |  |  |  |  | 656633,45 | 36066,94 | 45793,58 | 75011,58 | 66908,62 | 62307,47 | 53575,98 | 253123,76 | 63846,53 |

Плановые значения показателей развития централизованных систем водоснабжения

Настоящий раздел выполнен в соответствии с требованиями приказа Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 4.04.2014 г. №162/пр «Об утверждении перечня показателей надёжности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, порядка и правил определения плановых значений и фактических значений таких показателей».

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 05.09.1013 г. №782 «О схемах водоснабжения и водоотведения» (вместе с «Правилами разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения», «Требованиями к содержанию схем водоснабжения и водоотведения») к плановым показателям развития централизованных систем водоснабжения относятся:

а) показатели качества воды;

б) показатели надёжности и бесперебойности водоснабжения;

в) показатели эффективности использования ресурсов, в том числе уровень потерь воды (тепловой энергии в составе горячей воды) при транспортировке;

г) иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйств.

- 7.1 Показатели качества воды

Значения показателей качества холодной (питьевой) и горячей воды определяются следующим образом:

а) доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объёме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды (Дпс):

Дпс=КнпКп∙100%

Кнп – количество проб питьевой воды, отобранных по результатам производственного контроля, не соответствующих установленным требованиям;

Кп – общее количество отобранных проб;

б) доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объёме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды (Дпрс):

Дпрс=КпрсКп∙100%

Кпрс – количество проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, не соответствующих установленным требованиям;

Кп – общее количество отобранных проб.

в) доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям по температуре в общем объёме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей воды (Ктгв):

Ктгв=КнпгКп∙100%

Кнпг – количество проб горячей воды в местах поставки горячей воды, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей воды, не соответствующих установленным требованиям;

Кп – общее количество отобранных проб.

г) доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям (за исключением температуры), в общем объёме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей воды (Дптс):

Дптс=КпнКп∙100%

Кпн – количество проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего водоснабжения, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей воды, не соответствующих установленным требованиям;

Кп – общее количество проб, отобранных в тепловой сети или в сети горячего водоснабжения.

Питьевая вода должна быть безопасна в эпидемическом и радиационном отношении, безвредна по химическому составу и иметь благоприятные органолептические свойства.

Качество питьевой воды должно соответствовать гигиеническим нормативам перед её поступлением в распределительную сеть, а также в точках водоразбора наружной и внутренней водопроводной сети.

Безвредность питьевой воды по химическому составу определяется её соответствием нормативам по нескольким параметрам, в том числе по обобщённым показателям и содержанию вредных химических веществ, наиболее часто встречающихся в природных водах на территории Российской Федерации, а также веществ антропогенного происхождения, получивших глобальное распространение.

Гигиенические требования и нормативы качества питьевой воды устанавливаются в соответствии СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий».

- 7.2 Показатели надёжности и бесперебойности водоснабжения

Показатель надёжности и бесперебойности водоснабжения определяется отдельно для централизованных систем горячего водоснабжения и для централизованных систем холодного водоснабжения.

Показателем надёжности и бесперебойности водоснабжения является количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей горячее водоснабжение, холодное водоснабжение, по подаче горячей воды, холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, горячего водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей горячее водоснабжение, холодное водоснабжение, в расчёте на протяжённость водопроводной сети в год (ед. /км).

- 7.3 Показатели эффективности использования ресурсов

а) доля потерь воды в системе холодного водоснабжения при транспортировке в общем объёме воды, поданной в сеть (%);

б) удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объёма воды, поданной в сеть (кВт∙ч/м3);

в) удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объёма транспортируемой воды (кВт∙ч/м3).

- 7.4 Иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулирования в сфере жилищно-коммунального хозяйства

а) Среднее время ожидания ответа оператора при обращении абонента (потребителя) по вопросам водоснабжения по телефону «горячей линии» (минут);

б) Доля заявок на подключение, исполненная по итогам года (%).

Плановые значения показателей развития централизованной системы водоснабжения см. в таблице 7.1.

Таблица 0.1 – Плановые значения показателей развития централизованной системы водоснабжения Татарского муниципального округа на период с 2024-2040 гг.

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Базовый показатель 2024 г. | Величина показателя по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | 2028 г. | 2029 г. | 2030 г. | 2031 г. | 2032 г. | 2033 г. | 2034 г. | 2035 г. | 2036 г. | 2037 г. | 2038 г. | 2039 г. | 2040 г. |
| 1. Показатели качества воды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | % | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 1.2 | Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | % | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 1.3 | Доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям по температуре, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей воды | % | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 1.4 | Доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям (за исключением температуры), в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей воды | % | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 2. Показатели надёжности и бесперебойности водоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Удельное количество аварий на сетях холодного водоснабжения | ед. /км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2 | Удельное количество аварий на сетях горячего водоснабжения | ед. /км | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 3. Показатели эффективности использования ресурсов (показатели энергетической эффективности) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Доля потерь воды в системе холодного водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в сеть | % | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 3.2 | Потери тепловой энергии в составе горячей воды при транспортировке | Гкал | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 3.3 | Удельное количество тепловой энергии, расходуемое на подогрев горячей воды | Гкал/м3 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 3.4 | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, поданной в сеть | кВт·ч/м3 | 1,78 | 1,78 | 1,78 | 1,78 | 1,78 | 1,78 | 1,78 | 1,78 | 1,78 | 1,78 | 1,78 | 1,78 | 1,78 | 1,78 | 1,78 | 1,78 | 1,78 |
| 3.5 | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды | кВт·ч/м3 | 1,78 | 1,78 | 1,78 | 1,78 | 1,78 | 1,78 | 1,78 | 1,78 | 1,78 | 1,78 | 1,78 | 1,78 | 1,78 | 1,78 | 1,78 | 1,78 | 1,78 |
| 4. Иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулирования в сфере жилищно-коммунального хозяйства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Среднее время ожидания ответа оператора при обращении абонента (потребителя) по вопросам водоснабжения по телефону «горячей линии» (минут); | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 4.2 | Доля заявок на подключение, исполненная по итогам года (%). | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения (в случае их выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию

- 8.1 Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию

Сведения об объекте, имеющем признаки бесхозяйного, могут поступать от исполнительных органов государственной власти Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, а также на основании заявлений юридических и физических лиц.

Согласно Федерального закона №416 «О водоснабжении и водоотведении», в случае выявления бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения, в том числе сетей водоснабжения, путём эксплуатации которых обеспечивается водоснабжение. Эксплуатация таких объектов осуществляется гарантирующей организацией либо организацией, которая осуществляет водоснабжение, и сети водоснабжения которой непосредственно присоединены к указанным бесхозяйным объектам. Действительна со дня подписания Администрацией передаточного акта указанных объектов и до признания на такие объекты права собственности или до принятия их во владение, пользование и распоряжение оставившим такие объекты собственником в соответствии с гражданским законодательством.

Расходы организации, осуществляющей водоснабжения, на эксплуатацию бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения, учитываются органами регулирования тарифов при установлении тарифов в порядке, установленном основами ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения, утверждёнными Правительством Российской Федерации.

Работа Администрации Татарского муниципального округа в отношении бесхозяйных наружных сетей водоснабжения и водоотведения осуществляется в соответствии с:

– Гражданским кодексом Российской Федерации;

– Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

– Федеральным законом от 13.07.2015 №218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости»;

– Приказом Минэкономразвития России (Министерства экономического развития РФ) от 10.12.2015 №931 «Об установлении порядка принятия на учёт бесхозяйных недвижимых вещей»;

– Уставом муниципального образования.

На территории Татарского муниципального округа бесхозяйные объекты централизованных систем водоснабжения отсутствуют.

Информация о фактическом объеме подачи и реализации воды за период 2024 г. по с. Козловка, д. Розенталь, с. Лопатино, д. Тайлаково отсутствует. Объемы водопотребления получены расчетным способом в соответствии с нормативной документацией.