КОРПУС ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ основано в 1992 году www.korpus-rf.ru +7 (383) 351-66-00 info@korpus-rf.ru. Схема водоснабжения и водоотведения Татарского муниципального округа Новосибирской области до 2040 года Исполнитель: ООО «КОРПУС» г. Новосибирск, 2025 г. КОРПУС ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ основано в 1992 году www.korpus-rf.ru +7 (383) 351-66-00 info@korpus-rf.ru. Схема водоснабжения и водоотведения Татарского муниципального округа Новосибирской области до 2040 года Глава 2. Схема водоотведения Исполнитель: ООО «КОРПУС» Директор ООО «Корпус»; Ю.П. Воронов. Исполнительный директор ООО «Корпус»; Л.А. Куприянов. Главный инженер проекта; М.П. Дерид. г. Новосибирск, 2025 г.

- ОГЛАВЛЕНИЕ

ОГЛАВЛЕНИЕ	3

ПЕРЕЧЕНЬ ТАБЛИЦ	5

ПЕРЕЧЕНЬ РИСУНКОВ	6

1 Существующее положение в сфере водоотведения поселения, муниципального округа, городского округа	7

1.1 Описание структуры системы сбора, очистки и отведения сточных вод на территории поселения, муниципального округа, городского округа и деление территории поселения, муниципального округа, городского округа на эксплуатационные зоны	7

1.2 Описание результатов технического обследования централизованной системы водоотведения, включая описание существующих канализационных очистных сооружений, в том числе оценку соответствия применяемой технологической схемы очистки сточных вод требованиям обеспечения нормативов качества очистки сточных вод, определение существующего дефицита (резерва) мощностей сооружений и описание локальных очистных сооружений, создаваемых абонентами	11

1.2.1 Канализационные очистные сооружения г. Татарск	11

1.2.2 Станция биологической очистки сточных вод (ст. Наливная)	12

1.2.3 Канализационные насосные станции	17

1.3 Описание технологических зон водоотведения, зон централизованного и нецентрализованного водоотведения (территорий, на которых водоотведение осуществляется с использованием централизованных и нецентрализованных систем водоотведения) и перечень централизовнных систем водоотведения	20

1.4 Описание технической возможности утилизации осадков сточных вод на очистных сооружениях существующей централизованной системы водоотведения	23

1.5 Описание состояния и функционирования канализационных коллекторов и сетей, сооружений на них, включая оценку их износа и определение возможности обеспечения отвода и очистки сточных вод на существующих объектах централизованной системы водоотведения	23

1.6 Оценка безопасности и надежности объектов централизованной системы водоотведения и их управляемости	24

1.7 Оценка воздействия сбросов сточных вод через централизованную систему водоотведения на окружающую среду	24

1.8 Описание территорий муниципального образования, не охваченных централизованной системой водоотведения	25

1.9 Описание существующих технических и технологических проблем системы водоотведения поселения, муниципального округа, городского округа	25

1.10 Сведения об отнесении централизованной системы водоотведения (канализации) к централизованным системам водоотведения поселений, муниципальных округов, городских округов, включающие перечень и описание централизованных систем водоотведения (канализации), отнесенных к централизованным системам водоотведения поселений, муниципальных округов, городских округов, а также информацию об очистных сооружениях (при их наличии), на которые поступают сточные воды, отводимые через указанные централизованные системы водоотведения (канализации), о мощности очистных сооружений и применяемых на них технологиях очистки сточных вод, среднегодовом объеме принимаемых сточных вод	25

2 Балансы сточных вод в системе водоотведения	27

2.1 Баланс поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения	27

2.2 Оценка фактического притока неорганизованного стока (сточных вод, поступающих по поверхности рельефа местности) по технологическим зонам водоотведения	30

2.3 Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета принимаемых сточных вод и их применении при осуществлении коммерческих расчетов	31

2.4 Результаты ретроспективного анализа за последние 10 лет балансов поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения по технологическим зонам водоотведения и по поселениям, муниципальным округам, городским округам с выделением зон дефицитов и резервов производственных мощностей	31

2.5 Прогнозные балансы поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения на срок не менее 10 лет с учетом различных сценариев развития поселений, муниципальных округов, городских округов	34

3 Прогноз объема сточных вод	37

3.1 Сведения о фактическом и ожидаемом поступлении сточных вод в централизованную систему водоотведения	37

3.2 Описание структуры централизованной системы водоотведения (эксплуатационные и технологические зоны)	39

3.3 Расчет требуемой мощности очистных сооружений, исходя из данных о расчетном расходе сточных вод, дефицита (резерва) мощностей по технологическим зонам водоотведения с разбивкой по годам	39

3.4 Результаты анализа гидравлических режимов и режимов работы элементов централизованной системы водоотведения	43

3.5 Анализ резервов производственных мощностей очистных сооружений системы водоотведения и возможности расширения зоны их действия	43

4 Предложения по строительству, реконструкции и модернизации (техническому перевооружению) объектов централизованной системы водоотведения	44

4.1 Основные направления, принципы, задачи и плановые значения показателей развития централизованной системы водоотведения	44

4.2 Перечень основных мероприятий по реализации схем водоотведения с разбивкой по годам, включая технические обоснования этих мероприятий	45

4.3 Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоотведения	46

4.4 Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах централизованной системы водоотведения	47

4.5 Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и об автоматизированных системах управления режимами водоотведения на объектах организаций, осуществляющих водоотведение	52

4.6 Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории поселения, муниципального округа, городского округа, расположения намечаемых площадок под строительство сооружений водоотведения и их обоснование	52

4.7 Границы и характеристики охранных зон сетей и сооружений централизованной системы водоотведения	52

4.8 Границы планируемых зон размещения объектов централизованной системы водоотведения	53

5 Экологические аспекты мероприятий по строительству и реконструкции объектов централизованной системы водоотведения	55

5.1 Сведения о мероприятиях, содержащихся в планах снижения сбросов загрязняющих веществ, программах повышения экологической эффективности, планах мероприятий по охране окружающей среды	55

5.2 Сведения о применении методов, безопасных для окружающей среды, при утилизации осадков сточных вод	55

6 Оценка потребности в капитальных вложениях в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованной системы водоотведения	57

6.1 Оценка потребности в капитальных вложениях в строительство и реконструкцию объектов централизованных систем водоотведения, рассчитанная на основании укрупненных сметных нормативов для объектов непроизводственного назначения и инженерной инфраструктуры, утвержденных федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере строительства, либо принятую по объектам-аналогам по видам капитального строительства и видам работ, с указанием источников финансирования	57

7 Плановые значения показателей развития централизованной системы водоотведения	61

7.1 Показатели надежности и бесперебойности водоотведения	61

7.2 Показатели очистки сточных вод	61

7.3 Показатели эффективности использования ресурсов при транспортировке сточных вод	61

7.4 Иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства	62

8 Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованной системы водоотведения и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию	64

8.1 Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованной системы водоотведения, в том числе канализационных сетей (в случае их выявления), а также перечень организаций, эксплуатирующих такие объекты	64

- ПЕРЕЧЕНЬ ТАБЛИЦ

Таблица 1.1 – Основные показатели централизованных систем водоотведения	11

Таблица 1.2 – Фактический расход сточных вод, поступающих на очистные сооружения г. Татарск	11

Таблица 1.3 – Состав сооружений КОС г. Татарск	12

Таблица 1.4 – Фактический расход сточных вод на СБО	13

Таблица 1.5 – Состав сооружений СБО	14

Таблица 1.6 – Наименование и месторасположение КНС	17

Таблица 1.7 – Характеристика основного оборудования КНС	18

Таблица 2.1 – Баланс поступления сточных вод в систему водоотведения Татарского муниципального округа	27

Таблица 2.2 – Баланс сточных вод по группам абонентов	28

Таблица 2.3 – Баланс распределения сточных вод по очистным сооружениям за 2020-2024 гг.	29

Таблица 2.4 – Ретроспективный анализ балансов поступления сточных вод в системы водоотведения	32

Таблица 2.3 – Расчетный объем сточных вод	35

Таблица 3.1 – Фактический и ожидаемый объемы поступления сточных вод в централизованные системы водоотведения Татарского муниципального округа	38

Таблица 3.2 – Расчет требуемой мощности очистных сооружений на территории Татарского муниципального округа	40

Таблица 4.1 – Перечень основных мероприятий по реализации схемы водоотведения Татарского муниципального округа	45

Таблица 4.2 – Технические обоснования основных мероприятий по реализации схемы водоотведения Татарского муниципального округа	46

Таблица 4.3 – Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах централизованных систем водоотведения Татарского муниципального округа	48

Таблица 4.4 – Санитарно-защитные зоны для канализационных очистных сооружений	53

Таблица 6.1 – Капитальные вложения в строительство, реконструкцию модернизацию объектов централизованных систем водоотведения	58

Таблица 7.1 – Плановые значения показателей развития централизованной системы водоотведения	63

- ПЕРЕЧЕНЬ РИСУНКОВ

Рисунок 1.1 – Границы Татарского муниципального округа	8

Рисунок 1.2 – Границы эксплуатационной зоны Татарского муниципального округа	10

Рисунок 1.3 – Технологическая схема очистки сточных вод (ст. Наливная)	16

Рисунок 1.4 – Границы технологических зон водоотведения Татарского муниципального округа	21

Рисунок 1.5 – Границы централизованного и нецентрализованного водоотведения Татарского муниципального округа	22

Рисунок 2.1 – Диаграмма распределения сточных вод по системам водоотведения Татарского муниципального округа	27

Рисунок 2.2 – Диаграмма распределения сточных вод по группам абонентов Татарского муниципального округа	29

Рисунок 2.3 – Диаграмма распределения сточных вод по канализационным очистным сооружениям	30

Рисунок 2.4 – Диаграмма ретроспективного анализа поступления сточных вод в системы водоотведения Татарского муниципального округа	33

Рисунок 4.1 – Границы планируемых зон размещения объектов централизованных систем водоотведения Татарского муниципального округа	54

- Существующее положение в сфере водоотведения поселения, муниципального округа, городского округа

Описание структуры системы сбора, очистки и отведения сточных вод на территории поселения, муниципального округа, городского округа и деление территории поселения, муниципального округа, городского округа на эксплуатационные зоны

Татарский муниципальный округ расположен на западе Новосибирской области, граничит с Усть-Таркским, Венгеровским, Чановским и Чистоозерным районами Новосибирской области, а также Омской областью. Территория округа по состоянию на 2025 г. составляет 5,12 тыс. км2, в том числе сельскохозяйственные угодия – 219,14 тыс. га, пашни – 137,10 тыс. га.

Согласно официальной статистики Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Новосибирской области численность населения Татарского муниципального округа по состоянию на 01.01.2025 г. составляет 36123 чел., в том числе городское – 23210 чел. (г. Татарск).

В состав Татарского муниципального округа входят следующие населенные пункты: г. Татарск, с. Дмитриевка, д. Безбожник, д. Евгеньевка, н.п. Забулга, д. Степановка 2-я, д. Зубовка, с. Казаткуль, д. Лебяжье, д. Новоалександровка, с. Успенка, с. Казачий Мыс, с. Киевка, д. Богдановка, н.п. Тырышта, с. Козловка, д. Малый Ермак, д. Розенталь, с. Константиновка, д. Городенка, с. Кочневка, д. Кабанка, д. Красноярка, д. Комбар, с. Лопатино, д. Тайлаково, д. Неудачино, н.п. 2850 км, с. Николаевка, п. Малая Старинка, с. Никулино, д. Варваровка, д. Моховая, д. Новотроицк, с. Новомихайловка, д. Дубровино, с. Новопервомайское, д. Кузнецово, н.п. Лагунака, д. Платоновка, п. Сибиряк, с. Новопокровка, ж. ст. Кабалы, д. Ивановка, д. Минино, п. Трактовый, с. Новотроицк, д. Нововознесенка, д. Чаны-Сакан, д. Орловка, д. Волово, д. Камышино, с. Северотатарское, п. Ваховский, д. Первомихайловка, д. Рождественка, п. Чернышевский, с. Увальское, п. Зеленая Грива, д. Рождественка, д. Чинявино, с. Ускюль, п. Воздвиженка (рисунок 1.1).

Рисунок 1.1 – Границы Татарского муниципального округа

Согласно Федеральному закону от 07.12.2011 г. №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» и Постановлению Правительства РФ от 05.09.2013 г. №782 «О схемах водоснабжения и водоотведения» введены следующие понятия в сфере водоотведения:

«водоотведение» – приём, транспортировка и очистка сточных вод с использованием централизованной системы водоотведения;

«централизованная система водоотведения» – комплекс технологически связанных между собой инженерных сооружений, предназначенных для водоотведения;

«эксплуатационная зона» – зона эксплуатационной ответственности организации, осуществляющей горячее водоснабжение или холодное водоснабжение и (или) водоотведение, определенная по признаку обязанностей (ответственности) организации по эксплуатации централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения.

На территории Татарского муниципального округа функционирует две централизованные системы водоотведения в г. Татарске. Сточные воды в г. Татарск по системе напорных и самотечных трубопроводов транспортируются на очистные сооружения, расположенные в границах города.

На территории остальных населенных пунктах действует выгребная система канализации (септики), отвод стоков с территории осуществляется посредством вывоза ассенизаторскими машинами.

Услуги транспортировки, очистки и сброса сточных вод на территории г. Татарск осуществляет Муниципальное унитарное предприятие «Татарсктеплосервис» Татарского муниципального округа Новосибирской области (далее МУП «ТТС»).

На рисунке 1.2 представлены границы эксплуатационной зоны на территории Татарского муниципального округа.

Рисунок 1.2 – Границы эксплуатационной зоны Татарского муниципального округа

Описание результатов технического обследования централизованной системы водоотведения, включая описание существующих канализационных очистных сооружений, в том числе оценку соответствия применяемой технологической схемы очистки сточных вод требованиям обеспечения нормативов качества очистки сточных вод, определение существующего дефицита (резерва) мощностей сооружений и описание локальных очистных сооружений, создаваемых абонентами

В состав централизованных систем водоотведения Татарского муниципального округа входят:

- канализационные очистные сооружения – 2 шт.;

- канализационные насосные станции – 10 шт.;

- сети хозяйственно-бытовой канализации общей протяженностью 35,482 км.

Основные показатели систем водоотведения представлены в таблице 1.1.

Таблица 1.1 – Основные показатели централизованных систем водоотведения

| Показатели | Ед. изм. | Наименование централизованной системы |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Централизованная система водоотведения г. Татарск | Централизованная система водоотведения ст. Наливная |
| Общая протяженность сетей | км | 34,2 | 1,282 |
| Протяжённость сетей, нуждающихся в замене | км | 27,6 | н/д |
| Фактический износ сетей водоотведения | % | 80,7 | н/д |
| Количество КНС | шт. | 10 | - |
| Количество аварийных ситуаций на КНС | ед. | 4 | н/д |
| Износ оборудования КНС | % | 100 | н/д |
| Количество КОС | шт. | 1 | 2 |
| Установленная производственная мощность КОС | м3/сут | 3500 | 297,8 |
| Фактическая производственная мощность КОС | м3/сут | 1593,75 | 113,75 |
| Коэффициент использования производственной мощности КОС | % | 45,54 | 38,20 |

Канализационные очистные сооружения г. Татарск

Канализационные очистные сооружения г. Татарск расположены в северной части городского поселения. Введены в эксплуатацию в 1964 г., проектная мощность очистных сооружений составляет 3500 м3/сут.

Фактический расход сточных вод, поступающий на очистные сооружения в период с 2020 по 2024 гг. представлен в таблице 1.2.

Таблица 1.2 – Фактический расход сточных вод, поступающих на очистные сооружения г. Татарск

| №п/п | Показатель | Ед. изм. | Величина показателя по годам |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. |
| 1 | Фактический расход сточных вод, пропущенных через КОС | тыс. м3/год | 685,21 | 639,64 | 596,74 | 599,42 | 581,72 |

По данным представленных балансов поступления сточных вод на КОС, резерв мощности сооружений по состоянию на 2024 г. составляет 1906,25 м3/сут.

Эксплуатацию очистных сооружений осуществляет МУП «ТТС». Технологической схемой предусмотрена комбинированная очистка сточных вод. Методы очистки сточных вод: механическая и биологическая.

В состав технологической схемы канализационных очистных сооружений входят: песколовка, отстойник, резервуары, площадки намораживания.

Состав сооружений КОС г. Татарск представлены в таблице 1.3, характеристика основного оборудования, установленного на сооружениях представлена в таблице 1.4.

Таблица 1.3 – Состав сооружений КОС г. Татарск

| Наименование сооружения | Адрес | Количество, шт. | Год ввода в эксплуатацию | Проектная мощность, м3/сут | Способ очистки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Песколовка (горизонтальная двухсекционная) | г. Татарск | 1 | 1964 | 3500 | Механический |
| Отстойник (двухъярусный спаренный) | г. Татарск | 1 | 1964 |  | Механический |
| Вертикальный отстойник | г. Татарск | 1 | 1964 |  | Биологический |
| Поля фильтрации | г. Татарск | 25 га | 1964 |  | Биологический |

Технологическая схема очистки сточных вод на КОС г. Татарск

Хозяйственно-бытовые сточные воды от населения, общественных организаций и промышленных предприятий г. Татарск поступают в приемную камеру очистных сооружений.

Из приемной камеры сточные воды поступают на решётки с механическим удалением задержанных отбросов. На решётках осуществляется задержание крупноразмерных примесей.

После прохождения решёток сточные воды поступают горизонтальную двухсекционную песколовку. Поступающий на очистные сооружения вместе со сточными водами песок, осаждается в осадочной части песколовки, которая имеет коническую форму.

Прошедшая обработку на решётках и песколовках сточная вода поступает в отстойники. В первичных отстойниках происходит осветление сточной воды. Взвешенные вещества, выпадающие в осадок (сырой осадок), сгребаются в приямок в центре отстойника, откуда откачиваются на минерализатор. Осветленная вода в последующем отводится во вторичные отстойники для полной биологической очистки. Из вторичных отстойников очищенная вода транспортируется на поля фильтрации, где происходит естественная биологическая очистка. После обработки сточная вода сбрасывается в озеро Новотроицкое.

Станция биологической очистки сточных вод (ст. Наливная)

Станция биологической очистки (СБО) сточных вод проектной мощностью 297,8 м3/сут введены в эксплуатацию в 2000 г. и расположены в юго-западной части г. Татарск по адресу: ул. Широкая, 5.

Фактический расход сточных вод, поступающий на СБО в период с 2020 по 2024 гг. представлен в таблице 1.4.

Таблица 1.4 – Фактический расход сточных вод на СБО

| №п/п | Показатель | Ед. изм. | Величина показателя по годам |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г.* |
| 1 | Фактический расход сточных вод, пропущенных через СБО | тыс. м3/год | 36,74 | 38,34 | 39,93 | 41,52 | 41,52 |

Примечание* - информация о расходе сточных вод по состоянию на 2024 г. отсутствует, расход принят согласно схеме водоснабжения и водоотведения г. Татарск 2024 г.

По данным представленных балансов поступления сточных вод на СБО, резерв мощности станции по состоянию на 2024 г. составляет 184,05 м3/сут.

Эксплуатацию станции биологической очистки осуществляет МУП «ТТС». Технологической схемой предусмотрена комбинированная очистка сточных вод.

В состав технологической схемы СБО входят: установка биологической очистки «Техносфера БИО-100М2.Н.А.1.1-Т», блоки приготовления и дозирования реагентов «Техносфера СПР-200-12-1-М-Т (2 шт.)», аэробный стабилизатор избыточного ила «Техносфера АСО-4-Т», расходомерные узлы, воздуходувное и насосное оборудование. Состав сооружений СБО представлен в таблице 1.5.

Таблица 1.5 – Состав сооружений СБО

| Наименование сооружения | Габариты установки ДхШхВ, мм | Проектная мощность | Масса установки (сухой/залитой), кг | Установленная мощность, кВт | Объем, м3 | Площадь, м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установка биологической очистки |  |  |  |  |  |  |
| Блок-бокс №1 |  | 297,8 м3/сут | 27260/240000 | 11,2-26,2 |  |  |
| Усреднитель с корзиой для крупного мусора | 7200х2400х3000 |  |  |  | 39 |  |
| Насос автоматической подачи |  |  |  |  |  |  |
| Блок-бокс №2 |  |  |  |  |  |  |
| Денитрификатор | 8600х2400х3000 |  |  |  | 20 |  |
| Аэротенк нитрификатор |  |  |  |  | 56 |  |
| Вторичный отстойник с эрлифтами подачи рециркуляционного ила в денитрификатор |  |  |  |  | 14,4 | 8,4 |
| Блок-бокс №3 |  |  |  |  |  |  |
| Аэротенк нитрификатор | 8600х2400х3000 |  |  |  | 56 |  |
| Вторичный отстойник с эрлифтами подачи рециркуляционного ила в денитрификатор |  |  |  |  | 14,4 | 8,4 |
| Блок-бокс №4 |  |  |  |  |  |  |
| Фильтр ФПЗ с автоматической промывкой | 8600х2400х3000 |  |  |  | 0,72 |  |
| Фильтр сорбционный |  |  |  |  | 1,94/0,8 (БАУ-А/керамзит) |  |
| Установка обеззараживания |  |  |  |  |  |  |
| Компрессоры воздушные |  |  |  |  |  |  |
| Насосное оборудование |  |  |  |  |  |  |
| Аэробный стабилизатор ТСАСО-4-Т |  |  |  |  |  |  |
| Аэробный стабилизатор ТСАСО-4-Т | 1890х1580х2880 |  | 700/4700 | 2,41 |  |  |
| Станция подачи реагента СПР-200-12-1-М-Т |  |  |  |  |  |  |
| Станция подачи реагента СПР-200-12-1-М-Т | 850х820х1260 | 15 л/ч | 80/280 | 0,57 | 0,2 |  |

Технологическая схема очистки станции биологической очистки сточных вод (ст. Наливная)

Технологическая схема очистки включает в себя усреднение расхода и состава поступающих сточных вод, механическую очистку, механическую очистку, биологическую очистку, биогенную подпитку, реагентную очистку, доочистку сточных вод, обеззараживание сточных вод и обработку ила.

Механическая очистка хозяйственно-бытовых сточных вод выполняется решетчатой корзиной и насосами с режущим механизмом, установленными в КНС бытовых сточных вод.

Сточная вода поступает от насосной станции в приемный лоток установки биологической очистки, оборудованный решеткой для улавливания крупного мусора. Далее сточная вода поступает в усреднитель установки. В усреднителе происходит смешение сточных вод различной концентрации, поступивших в течение периода колебания концентраций. Предусмотрен подогрев поступающих на очистку сточных вод в холодное время года посредством установленного в усреднителе теплообменника.

На входе и выходе сточных вод из установки предусмотрены устройства измерения расхода, а также датчики давления, температуры и рН-датчики.

Технологической схемой предусмотрена станция приготовления и дозирования подпитывающего раствора СПР-200-12-1-М-Т, которая обеспечивает подачу раствора реагента (5% раствор уксусной кислоты) в усреднитель установки для внесения необходимого количество органического углерода, потребляемого в процессе биологической очистки, при поступлении обедненных органикой стоков (БПКполн. менее 100 мг/л). Доза и расход реагента уточняется при эксплуатации очистных сооружений в зависимости от фактического состава поступающих стоков.

Из усреднителя сток посредством насосного оборудования направляется в денитрификатор установки биологической очистки БИО-100М2-СИЗ, где происходит смешение сточной воды с активным илом при отсутствии растворенного кислорода. Связанный кислород нитритов и нитратов под действием микроорганизмов расходуется для окисления органического вещества. В свою очередь пополнение микроорганизмами, азотом нитратов и нитритов в денитрификаторе происходит за счет перекачивания обводненного активного ила из вторичных отстойников эрлифтом.

Далее сточная вода поступает в аэротенк, где очистка осуществляется методом окисления органических загрязнений в аэробных условиях (происходит насыщение кислородом). Насыщение сточных вод кислородом осуществляется посредством воздуходувок (2 рабочие / 1 в резерве).

Для реагентной дефосфотации предусмотрено дозирование в аэротенк 5% раствора коагулянта (с максимальной дозой до 18 г/м3 стока по активному веществу) при помощи станции приготовления и дозирования СПР-200-12-1-М-Т.

Далее сточная вода поступает во вторичный отстойник, где происходит задержание активного ила, поступающего вместе с очищенной водой из аэротенка. Рециркуляционный активный ил, осаждаемый во вторичном отстойнике, подается в денитрификатор.

Затем сток поступает на доочистку в блок фильтров (фильтр с плавающей загрузкой и сорбционный фильтр (1 рабочий /1 в резерве)). На фильтре с плавающей загрузкой происходит задержание ила, вынесенного из вторичного отстойника. Уловленный ил удаляется в результате обратной промывки фильтра в усреднитель.

Промывка осуществляется водой, накопленной в надфильтровом пространстве. Фильтр с сорбционной загрузкой позволяет произвести доочистку сточной воды от растворенных органических примесей. Заключительным этапом биологической очистки является подача сточной воды на обеззараживающее устройство УОВ (1 рабочее/1 в резерве), оснащенное промывочным устройством. Обеззараживание достигается благодаря бактерицидному действию ультрафиолетового облучения. При использовании УФО бактерицидный эффект, как правило, не сопровождается образованием токсичных продуктов трансформации химических соединений сточных вод, вследствие чего нет необходимости обезвреживания их после обработки. Отсутствие пролонгированного биоцидного действия также является существенным преимуществом метода УФО, т.к. сток при сбросе в водоем не оказывает влияния на водные биоценозы.

После обеззараживания вода соответствует нормативам сброса в водоемы рыбохозяйственного назначения. Далее очищенные и обеззараженные сточные воды отводятся из станции.

Образующийся в процессе очистки избыточный ил периодически удаляется эрлифтом в аэробный стабилизатор-уплотнитель ТСАСО-4-Т. Для обеззараживания избыточно активного предусмотрено добавление (вручную) в аэробный стабилизатор гипохлорита натрия в количестве 4 г/м3 водно-иловой смеси. Стабилизация осуществляется в течение 2-х суток посредством подачи в аэробный стабилизатор воздуха.

После пребывания в аэробном стабилизаторе-уплотнителе ТСАСО-4-Т ил посредством насосов (1 рабочий /1 в резерве) отводится на иловые площадки.

Рисунок 1.3 – Технологическая схема очистки сточных вод (ст. Наливная)

Канализационные насосные станции

Хозяйственно-бытовые сточные воды от населения и промышленных предприятий г. Татарск по канализационным коллекторам поступают в приёмные резервуары десяти КНС. Общая установленная мощность КНС на территории Татарского муниципального округа составляет 920,64 м3/сут.

Наименование и месторасположение КНС представлены в таблице 1.6, характеристика основного оборудования КНС – в таблице 1.7.

Таблица 1.6 – Наименование и месторасположение КНС

| № п/п | Наименование объекта | Адрес объекта | Год ввода в эксплуатацию | Производительность, м3/сут | Износ, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МУП "ТТС" |  |  |  |  |  |
| 1 | КНС-1 | г. Татарск, ул. Мясной совхоз, 1а | 2002 | 241,2 | 100 |
| 2 | КНС-2 | г. Татарск, ул. Интернациональная, 19а | 1964 | 175 | 100 |
| 3 | КНС-3 | г. Татарск, ул. Пушкина, 1 | 1989 | 100 | 100 |
| 4 | КНС-4 | г. Татарск, ул. Садовая, 107 | 1964 | 100 | 100 |
| 5 | КНС-5 | г. Татарск, ул. Урицкого, 148 | 2002 | н/д | 100 |
| 6 | КНС-6 | г. Татарск, ул. Урицкого, 54 | 2002 | 100 | 100 |
| 7 | КНС-7 | г. Татарск, ул. 30 лет ВЛКСМ, 79 | 1967 | н/д | 100 |
| 8 | КНС-8 | г. Татарск, ул. Смирновская, 109 | 2008 | 4,44 | 100 |
| 9 | КНС-9 | г. Татарск, ул. Носкова, 77 | 1964 | 100 | 100 |
| 10 | КНС-10 | г. Татарск, ул. Чехова, 2а | 1964 | 100 | 100 |

Таблица 1.7 – Характеристика основного оборудования КНС

| № п/п | Тип оборудования | Марка | Год ввода в эксплуатацию | Производительность, м3/ч | Напор, м | Частота вращения, об/мин | Давление на выходе, МПа | Параметры энергопитания |  |  | Мощность двигателя, кВт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | род тока | напряжение, В | частота тока, Гц |  |
| КНС-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Насос фекальный | Flygt C 3201 HT | 2002 | 241,2 | 6-32 | 1465 | 16 бар |  | 380 | 50 | 30 |
| КНС-2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Центробежный насос | ФГ 216/24 | 1964 | 175 | 26,5 | 150 | 0,25 |  | 380/660 |  | 37 |
| КНС-3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Центробежный насос | СМ 125-100-250-4 | 1989 | 100 | 20 | 1450 | 0,25 | переменный | 220/380 | 50 | 11,2 |
| КНС-4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Центробежный насос | СМ 100-65-200-2 | 1964 | 100 | 50 | 2900 | 0,25 | переменный | 220/380 | 50 | 27 |
| КНС-5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Насос | FLYGT NP 3140.180-443МТ | 2002 |  |  | 1450 |  |  | 380/660 |  | 9 |
| 2 | Насос | FLYGT NP 3140.180-443МТ | 2002 |  |  | 1450 |  |  | 380/660 |  | 9 |
| 3 | Насос | FLYGT NP 3140.180-443МТ | 2002 |  |  | 1450 |  |  | 380/660 |  | 9 |
| 4 | Насос | FLYGT NP 3140.180-443МТ | 2002 |  |  | 1450 |  |  | 380/660 |  | 9 |
| КНС-6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Центробежный насос | СМ 200-150-315/6-СД | 2002 | 100 | 15 | 960 | 0,25 | переменный | 220/380 | 50 | 9,6 |
| КНС-7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Электродвигатель асинхронный трехфазный | АИР160S4 | 1967 |  |  | 1460 |  |  | 380/660 |  | 15 |
| КНС-8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Насос | Grundfos SEG 40.09.03 | 2008 | 4,44 | 14,4 | 2860 | 6 бар |  | 400/415 | 50 | 0,9 |
| 2 | Насос | Grundfos SEG 40.09.03 | в резерве |  |  |  |  |  |  |  |  |
| КНС-9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Центробежный насос | СМ 125-100-250-4 | 1964 | 100 | 20 | 1450 | 0,25 | переменный | 220/380 | 50 | 11,2 |
| КНС-10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Центробежный насос | СМ 125-100-250-4 | 1964 | 100 | 20 | 1450 | 0,25 | переменный | 220/380 | 50 | 11,2 |

Описание технологических зон водоотведения, зон централизованного и нецентрализованного водоотведения (территорий, на которых водоотведение осуществляется с использованием централизованных и нецентрализованных систем водоотведения) и перечень централизованных систем водоотведения

Федеральным законом от 07.12.2011 г. №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» и Постановлением Правительства РФ от 05.09.2013 г. №782 «О схемах водоснабжения и водоотведения» (вместе с «Правилами разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения», «Требованиями к содержанию схем водоснабжения и водоотведения») введено следующее понятие:

«технологическая зона водоотведения» – часть централизованной системы водоотведения (канализации), отведение сточных вод из которой осуществляется в водный объект через одно инженерное сооружение, предназначенное для сброса сточных вод в водный объект (выпуск сточных вод в водный объект), или несколько технологически связанных между собой инженерных сооружений, предназначенных для сброса сточных вод в водный объект (выпусков сточных вод в водный объект).

На территории Татарского муниципального округа можно выделить две централизованные системы водоотведения, состоящие из комплекса технологически связанных между собой инженерных сооружений, обеспечивающих прием, транспортировку, очистку и отведение сточных вод:

- Централизованная система водоотведения г. Татарск;

- Централизованная система водоотведения ст. Наливная (ул. Станция Наливная, ул. Широкая).

Технологическими зонами водоотведения в данном случае являются границы централизованных систем водоотведения. Границы технологических зон на территории Татарского муниципального округа представлены на рисунке 1.4.

Централизованным водоотведением охвачена только часть г. Татарск, в остальных населенных пунктах водоотведение отсутствует. Границы централизованного и нецентрализованного водоотведения  представлены на рисунке 1.5.

Рисунок 1.4 – Границы технологических зон водоотведения Татарского муниципального округа

Рисунок 1.5 – Границы централизованного и нецентрализованного водоотведения Татарского муниципального округа

(На рисунке 1.5 отображен г. Татарск, в остальных населенных пунктах централизованная система водоотведения отсутствует)

Технологическая зона I (Централизованная система водоотведения г. Татарск)

Сточные воды от объектов жилой застройки, общественных зданий и промышленных предприятий по самотечным коллекторам поступают на существующие КНС, работающие по последовательной схеме.

Подача сточных вод насосными станциями производится в главный канализационный коллектор Ø400-800 мм по ул. Урицкого, Интернациональная, Воровского.

От КНС-1 по напорному коллектору Ø500 мм сточные воды транспортируются на площадку очистных сооружений и после сбрасываются в озеро, находящееся в 14 км от города.

Технологическая зона II (Централизованная система водоотведения ст. Наливная)

Сточные воды от жилой застройки и общественных зданий по ул. Станция Наливная по самотечным коллекторам Ø150-200 мм транспортируются на станцию биологической очистки, где хозяйственно-бытовые стоки проходят биологическую и механическую очистки.

Описание технической возможности утилизации осадков сточных вод на очистных сооружениях существующей централизованной системы водоотведения

На всех ступенях очистки сточных вод образуются отходы, которые представляют механические примеси различной степени дисперсности, извлекаемые из сточной воды. На решетках – мусор, на песколовках – песок, в первичных отстойниках – сырой осадок взвешенных веществ, сточных вод и избыточный активный ил из вторичных отстойников.

Все отходы обрабатываются в соответствии с технологическим регламентом и утилизируются.

Описание состояния и функционирования канализационных коллекторов и сетей, сооружений на них, включая оценку их износа и определение возможности обеспечения отвода и очистки сточных вод на существующих объектах централизованной системы водоотведения

Средний показатель физического износа конструктивных элементов очистных сооружений и оборудования, участвующего в процессе водоотведения и очистки сточных вод, на 2024 г. составляет 100%. Планово-предупредительный ремонт уступает место аварийно-восстановительным работам – это ведет к падению общего уровня надежности объектов водоотведения.

На сегодняшний день на территории Татарского муниципального округа насчитывается десять КНС, средневзвешенный срок эксплуатации насосов – более 42,4 года. Амортизационный износ оборудования составляет более 100%.

Отвод и транспортировка хозяйственно-бытовых сточных вод от абонентов централизованных систем водоотведения на территории Татарского муниципального округа осуществляется через систему самотечных и напорных трубопроводов.

Средний износ сетей водоотведения составляет 80,70%. Общая протяжённость сетей канализации составляет 35,482 км, в т.ч.:

- централизованная система водоотведения г. Татарск – 34,200 км;

- централизованная система водоотведения ст. Наливная – 1,282 км.

Оценка безопасности и надежности объектов централизованной системы водоотведения и их управляемости

Централизованная система водоотведения Татарского муниципального округа представляет собой сложную систему инженерных сооружений, надежная и эффективная работа которой является одной из важнейших составляющих жизнедеятельности округа. Сточные воды, образующиеся в результате жизнедеятельности населения и работы промышленных предприятий, транспортируется по системе самотечных и напорных коллекторов протяженностью 35,482 км.

В соответствии с СП 32.13330.2018 «СНиП 2.04.03-85 Канализация. Наружные сети и сооружения» надёжность действия системы канализации характеризуется сохранением необходимой расчётной пропускной способности и степени очистки сточных вод при изменении (в определённых пределах) расходов сточных вод и состава загрязняющих веществ, условий сброса их в водные объекты, в условиях перебоев в электроснабжении, возможных аварий на коммуникациях, оборудовании и сооружениях, производства плановых ремонтных работ, ситуаций, связанных с особыми природными условиями (сейсмика, просадочность грунтов, «вечная мерзлота» и др.).

В условиях экономии воды и ежегодного сокращения объёмов водопотребления и водоотведения, приоритетными направлениями развития системы водоотведения являются повышение качества очистки воды и надёжности работы сетей и сооружений. Практика показывает, что трубопроводные сети являются, не только наиболее функционально значимым элементом системы канализации, но и наиболее уязвимым с точки зрения надёжности. Поэтому приоритетной задачей в области коммунальной инфраструктуры является модернизация и реконструкция канализационных трубопроводов.

Информация по износу сетей водоотведения представлена в п. 1.5 «Описание состояния и функционирования канализационных коллекторов и сетей, сооружений на них, включая оценку их износа и определение возможности обеспечения отвода и очистки сточных вод на существующих объектах централизованной системы водоотведения».

Основными причинами отказов трубопроводов напорной системы водоотведения являются:

- значительный износ и низкие темпы обновления труб;

- интенсивная внешняя и внутренняя коррозия труб (не имеющих защитных покрытий и устройств электрозащиты);

- несоблюдение технологии производства работ;

- низкое качество материалов и труб.

Для вновь прокладываемых участков канализационных трубопроводов наиболее надёжным и долговечным материалом является полиэтилен. Этот материал выдерживает ударные нагрузки при резком изменении давления в трубопроводе, является стойким к электрохимической коррозии.

Оценка воздействия сбросов сточных вод через централизованную систему водоотведения на окружающую среду

Для оценки воздействия сбросов сточных вод через централизованную систему водоотведения проводятся регулярные исследования сточных вод. По результатам исследований, в случае необходимости, производится корректировка технологического процесса.

Описание территорий муниципального образования, не охваченных централизованной системой водоотведения

Централизованной системой водоотведения охвачена территория г. Татарск. Канализационные сети охватывают преимущественно многоквартирную застройку, бюджетные учреждения и промышленные объекты. В 2024 г. к централизованной системе водоотведения было присоединено 33 потребителя.

Прочие территории Татарского муниципального округа не охвачены централизованной системой водоотведения. Удаление сточных вод с территории, не охваченных централизованной системой водоотведения, производится путем вывоза ассенизаторскими машинами.

Описание существующих технических и технологических проблем системы водоотведения поселения, муниципального округа, городского округа

Одной из основных проблем систем водоотведения Татарского муниципального округа является высокий износ всех объектов централизованных систем водоотведения: канализационных сетей – 80,7%, канализационных насосных станций – 100,0%, канализационных очистных сооружений (г. Татарск) – 100,0% .

К техническим и технологическим проблемам систем водоотведения Татарского муниципального округа относятся:

- высокая изношенность канализационных сетей, очистных сооружений и оборудования системы водоотведения;

- морально устаревшее электрооборудование, запорная арматура, состояние оборудования, не отвечающее современным требованиям к качеству оказываемых услуг;

- отсутствие современного оборудования и приборов для качественной диагностики состояния всех систем.

Сведения об отнесении централизованной системы водоотведения (канализации) к централизованным системам водоотведения поселений, муниципальных округов, городских округов, включающие перечень и описание централизованных систем водоотведения (канализации), отнесенных к централизованным системам водоотведения поселений, муниципальных округов, городских округов, а также информацию об очистных сооружениях (при их наличии), на которые поступают сточные воды, отводимые через указанные централизованные системы водоотведения (канализации), о мощности очистных сооружений и применяемых на них технологиях очистки сточных вод, среднегодовом объеме принимаемых сточных вод

Согласно Постановлению Правительства РФ от 31.05.2019 г. №691 «Об утверждении Правил отнесения централизованных систем водоотведения (канализации) к централизованным системам водоотведения поселений или городских округов и о внесении изменений в Постановление Правительства РФ от 05.09.2013 г. №782» централизованная система водоотведения подлежит отнесению к централизованным системам водоотведения поселений при соблюдении совокупности критериев:

а) объем сточных вод, принятых в централизованную систему водоотведения, указанных ниже, составляет более 50% общего объёма сточных вод, принятых в такую централизованную систему водоотведения (канализации):

- сточные воды, принимаемые от многоквартирных домов и жилых домов;

- сточные воды, принимаемые от гостиниц, иных объектов для временного проживания;

- сточные воды, принимаемые от объектов отдыха, спорта, здравоохранения, культуры, торговли, общественного питания, социального и коммунально-бытового назначения, дошкольного, начального общего, среднего общего, среднего профессионального и высшего образования, административных, научно-исследовательских учреждений, культовых зданий, объектов делового, финансового, административного, религиозного назначения, иных объектов, связанных с обеспечением жизнедеятельности граждан;

- сточные воды, принимаемые от складских объектов, стоянок автомобильного транспорта, гаражей;

- сточные воды, принимаемые от территорий, предназначенных для ведения сельского хозяйства, садоводства и огородничества;

- поверхностные сточные воды (для централизованных общесплавных и централизованных комбинированных систем водоотведения);

- сточные воды, не указанные в данных подпунктах, но при этом соответствующих следующим показателям:

- нефтепродукты – не более 3 мг/дм3;

- фенолы (сумма) – не более 0,05 мг/дм3;

- железо – не более 3 мг/дм3;

- медь – не более 0,1 мг/дм3;

- алюминий – не более 1 мг/дм3;

- цинк – не более 0,5 мг/дм3;

- хром (шестивалентный) – не более 0,01 мг/дм3;

- никель – не более 0,1 мг/дм3;

- кадмий – не более 0,005 мг/дм3;

- свинец – не более 0,01 мг/дм3;

- мышьяк – не более 0,01 мг/дм3;

- ртуть – не более 0,0001 мг/дм3;

- ХПК (бихроматная окисляемость) – не более 400 мг/дм3.

б) одним из видов экономической деятельности, определяемых в соответствии с Общероссийским классификатором видов экономической деятельности, организации, является деятельность по сбору и обработке сточных вод.

На территории Татарского муниципального округу функционирует две централизованной системы водоотведения в г. Татарск, состоящие из комплекса технологически связанных между собой инженерных сооружений, обеспечивающих прием, транспортировку, очистку и выпуск сточных вод в водный объект. Услуги водоотведения на территории г. Татарск оказывает МУП «ТТС».

В системах водоотведения функционируют очистные сооружения канализации в количестве 2 шт. Суммарная мощность очистных сооружений составляет 3797,8 м3/сут. Методы очистки сточных вод: механический и биологический.

Исходя из вышеизложенной информации, существующие системы хозяйственно-бытовой канализации г. Татарск могут быть отнесены к централизованным системам водоотведения поселений, муниципальных округов, городских округов.

Балансы сточных вод в системе водоотведения

Баланс поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения

Общий объем поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения г. Татарск Татарского муниципального округа за 2024 г. составил 623,24 тыс. м3, в т.ч. по технологической зоне I – 581,72 тыс. м3, технологической зоне II – 41,52 тыс. м3.

Среднесуточный объем поступления сточных вод в систему составил 1707,51 м3/сут, в т.ч. по централизованной системе водоотведения г. Татарск – 1593,75 м3/сут, централизованной системе водоотведения ст. Наливная – 113,75 м3/сут.

В таблице 2.1 представлен общий баланс поступления сточных вод  в систему водоотведения Татарского муниципального округа по технологическим зонам за 2024 г.

Таблица 2.1 – Баланс поступления сточных вод в систему водоотведения Татарского муниципального округа

| № п/п | Наименование технологической зоны | Ед. изм. | Поступление сточных вод в систему водоотведения за 2024 г. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Централизованная система водоотведения г. Татарск | тыс. м3/год | 581,72 |
| 2 | Централизованная система водоотведения ст. Наливная | тыс. м3/год | 41,52* |
|  | Итого по Татарскому муниципальному округу | тыс. м3/год | 623,24 |

Примечание* - информация о расходе сточных вод по состоянию на 2024 г. отсутствует, расход принят согласно схеме водоснабжения и водоотведения г. Татарск 2024 г.

Рисунок 2.1 – Диаграмма распределения сточных вод по системам водоотведения Татарского муниципального округа

Основная доля сточных вод, поступающих в системы водоотведения Татарского муниципального округа, приходится на население и составляет 500,71 тыс. м3/год или 80,34 %. В таблице 2.2 представлен баланс сточных вод по группам абонентов.

Таблица 2.2 – Баланс сточных вод по группам абонентов

| № п/п | Показатели | Ед. изм. | Величина показателя по годам |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. |
| Централизованная система водоотведения г. Татарск |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Поступление сточных вод в систему водоотведения (реализация), в т.ч. | тыс.м3/год | 685,21 | 639,64 | 596,74 | 599,42 | 581,72 |
|  |  | м3/сут | 1877,29 | 1752,44 | 1634,90 | 1642,25 | 1593,75 |
| 1.1 | - от населения | тыс.м3/год | 537,16 | 510,85 | 468,19 | 471,38 | 466,95 |
|  |  | м3/сут | 1471,67 | 1399,59 | 1282,71 | 1291,45 | 1279,32 |
| 1.2 | - от бюджетных организаций | тыс.м3/год | 52,41 | 50,39 | 42,10 | 45,25 | 48,13 |
|  |  | м3/сут | 143,59 | 138,05 | 115,34 | 123,97 | 131,86 |
| 1.3 | - от прочих абонентов | тыс.м3/год | 95,64 | 78,40 | 86,45 | 82,79 | 66,64 |
|  |  | м3/сут | 262,03 | 214,79 | 236,85 | 226,82 | 182,58 |
| Централизованная система водоотведения ст. Наливная* |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Поступление сточных вод в систему водоотведения (реализация), в т.ч. | тыс.м3/год | 36,74 | 38,34 | 39,93 | 41,52 | 41,52 |
|  |  | м3/сут | 100,67 | 105,03 | 109,39 | 113,75 | 113,75 |
| 2.1 | - от населения | тыс.м3/год | 29,87 | 31,17 | 32,46 | 33,76 | 33,76 |
|  |  | м3/сут | 81,84 | 85,39 | 88,94 | 92,48 | 92,48 |
| 2.2 | - от бюджетных организаций | тыс.м3/год | 5,00 | 5,21 | 5,43 | 5,65 | 5,65 |
|  |  | м3/сут | 13,69 | 14,28 | 14,88 | 15,47 | 15,47 |
| 2.3 | - от прочих абонентов | тыс.м3/год | 1,87 | 1,96 | 2,04 | 2,12 | 2,12 |
|  |  | м3/сут | 5,13 | 5,36 | 5,58 | 5,80 | 5,80 |
| Итого по Татарскому муниципальному округу |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Поступление сточных вод в систему водоотведения (реализация), в т.ч. | тыс.м3/год | 721,95 | 677,98 | 636,67 | 640,94 | 623,24 |
|  |  | м3/сут | 1977,96 | 1857,47 | 1744,30 | 1756,00 | 1707,51 |
| 3.1 | - от населения | тыс.м3/год | 567,03 | 542,02 | 500,65 | 505,14 | 500,71 |
|  |  | м3/сут | 1553,51 | 1484,98 | 1371,65 | 1383,93 | 1371,80 |
| 3.2 | - от бюджетных организаций | тыс.м3/год | 57,41 | 55,60 | 47,53 | 50,90 | 53,78 |
|  |  | м3/сут | 157,28 | 152,34 | 130,22 | 139,44 | 147,33 |
| 3.3 | - от прочих абонентов | тыс.м3/год | 97,51 | 80,36 | 88,49 | 84,91 | 68,76 |
|  |  | м3/сут | 267,16 | 220,15 | 242,43 | 232,62 | 188,38 |

Примечание* - информация о расходе сточных вод по состоянию на 2024 г. отсутствует, расход принят согласно схеме водоснабжения и водоотведения г. Татарск 2024 г.

Рисунок 2.2 – Диаграмма распределения сточных вод по группам абонентов Татарского муниципального округа

На территории Татарского муниципального округа расположены два комплекса очистных сооружений: канализационные очистные сооружения г. Татарск и станция биологической очистки сточных вод ст. Наливная. Основная доля сточных вод (93,34 %) на территории Татарского муниципального округа транспортируется на канализационные очистные сооружения г. Татарска. Баланс распределения сточных вод по очистным сооружениям Татарского муниципального округа представлен в таблице 2.3.

Таблица 2.3 – Баланс распределения сточных вод по очистным сооружениям за 2020-2024 гг.

| № п/п | Показатели | Ед. изм. | Величина показателя по годам |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. |
| 1 | Канализационные очистные сооружения г. Татарск | тыс.м3/год | 685,21 | 639,64 | 596,74 | 599,42 | 581,72 |
|  |  | м3/сут | 1877,288 | 1752,438 | 1634,904 | 1642,247 | 1593,753 |
| 2 | Станция биологической очистки сточных вод | тыс.м3/год | 36,74 | 38,34 | 39,93 | 41,52 | 41,52* |
|  |  | м3/сут | 100,668 | 105,030 | 109,392 | 113,753 | 113,753 |
|  | Итого по Татарскому муниципальному округу | тыс.м3/год | 721,95 | 677,98 | 636,67 | 640,94 | 623,24 |
|  |  | м3/сут | 1977,956 | 1857,468 | 1744,296 | 1756,000 | 1707,507 |

Примечание* - информация о расходе сточных вод по состоянию на 2024 г. отсутствует, расход принят согласно схеме водоснабжения и водоотведения г. Татарск 2024 г.

Рисунок 2.3 – Диаграмма распределения сточных вод по канализационным очистным сооружениям

Оценка фактического притока неорганизованного стока (сточных вод, поступающих по поверхности рельефа местности) по технологическим зонам водоотведения

Под неорганизационным стоком понимается дополнительный приток поверхностных и грунтовых вод, неорганизованно поступающих в самотечные сети канализации через неплотности люков колодцев и за счёт инфильтрации грунтовых вод.

Согласно СП 32.13330.2018 «СНиП 2.04.03-85 Канализация. Наружные сети и сооружения» расчётный объём дополнительного притока поверхностных и грунтовых вод, не организованно поступающего в самотечные сети канализации через неплотности люков колодцев, и за счёт инфильтрации грунтовых вод qad (л/с), определяется на основе специальных изысканий или данных эксплуатации аналогичных объектов, а при их отсутствии – по формуле:

qad=0,15Lmd

где L – общая длина самотечных трубопроводов до рассчитываемого сооружения (створа трубопровода), км;

md – величина максимального суточного количества осадков, мм.

Общая протяженность наружных сетей хозяйственно-бытовой канализации по системам составляет:

- централизованная система водоотведения г. Татарск – 34,200 км;

- централизованная система водоотведения ст. Наливная – 1,282 км.

В соответствии с СП 131.13330.2020 «СНиП 23-01-99* Строительная климатология» для г. Татарск Татарского муниципального округа суточный максимум осадков тёплого периода (апрель-октябрь) составляет 83 мм.

Таким образом, совокупный дополнительный приток поверхностных и грунтовых вод, неорганизованно поступающий в самотечные сети систем водоотведения Татарского муниципального округа через неплотности люков колодцев и за счёт инфильтрации грунтовых вод, может составлять:

- централизованная система водоотведения г. Татарск – 46,74 л/с;

- централизованная система водоотведения ст. Наливная – 26,39 л/с.

Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета принимаемых сточных вод и их применении при осуществлении коммерческих расчетов

Здания, строения и сооружения на территории Татарского муниципального округа не оборудованы общедомовыми приборами учёта принимаемых сточных вод, так как система водоотведения от абонентов до КНС выполнена в безнапорном исполнении. В соответствии с этим коммерческие расчеты выполняются по нормативам.

Результаты ретроспективного анализа за последние 10 лет балансов поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения по технологическим зонам водоотведения и по поселениям, муниципальным округам, городским округам с выделением зон дефицитов и резервов производственных мощностей

В 2024 г. объем реализации сточных вод составил 623,24 тыс. м3/год, а в 2015 г. – 817,73 тыс. м3/год. За рассматриваемый период наблюдается снижение поступления сточных вод в системы водоотведения. Динамика поступления сточных вод представлена в таблице 2.4.

Таблица 2.4 – Ретроспективный анализ балансов поступления сточных вод в системы водоотведения

| № п/п | Показатели | Величина показателя по годам, тыс. м3/год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. |
| Централизованная система водоотведения г. Татарск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Поступление сточных вод в систему водоотведения (реализация), в т.ч.: | н/д | 788,95 | 636,32 | 581,30 | 565,77 | 669,16 | 685,21 | 639,64 | 596,74 | 599,42 | 581,72 |
| 1.1 | - от населения | н/д | 609,57 | 497,76 | 461,73 | 452,71 | 532,39 | 537,16 | 510,85 | 468,19 | 471,38 | 466,95 |
| 1.2 | - от бюджетных организаций | н/д | 64,28 | 60,50 | 59,31 | 52,51 | 52,62 | 52,41 | 50,39 | 42,10 | 45,25 | 48,13 |
| 1.3 | - от прочих абонентов | н/д | 115,10 | 78,06 | 60,26 | 60,55 | 84,15 | 95,64 | 78,40 | 86,45 | 82,79 | 66,64 |
| Централизованная система водоотведения ст. Наливная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Поступление сточных вод в систему водоотведения (реализация), в т.ч.: | н/д | 28,78 | 30,38 | 31,97 | 33,56 | 35,15 | 36,74 | 38,34 | 39,93 | 41,52 | 41,52 |
| 2.1 | - от населения | н/д | 23,40 | 24,70 | 25,99 | 27,28 | 28,58 | 29,87 | 31,17 | 32,46 | 33,76 | 33,76 |
| 2.2 | - от бюджетных организаций | н/д | 3,91 | 4,13 | 4,35 | 4,56 | 4,78 | 5,00 | 5,21 | 5,43 | 5,65 | 5,65 |
| 2.3 | - от прочих абонентов | н/д | 1,47 | 1,55 | 1,63 | 1,71 | 1,79 | 1,87 | 1,96 | 2,04 | 2,12 | 2,12 |
| Итого по Татарскому муниципальному округу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Поступление сточных вод в систему водоотведения (реализация), в т.ч.: | н/д | 817,73 | 666,70 | 613,27 | 599,33 | 704,31 | 721,95 | 677,98 | 636,67 | 640,94 | 623,24 |
| 3.1 | - от населения | н/д | 632,97 | 522,46 | 487,72 | 479,99 | 560,97 | 567,03 | 542,02 | 500,65 | 505,14 | 500,71 |
| 3.2 | - от бюджетных организаций | н/д | 68,19 | 64,63 | 63,66 | 57,07 | 57,40 | 57,41 | 55,60 | 47,53 | 50,90 | 53,78 |
| 1.3 | - от прочих абонентов | н/д | 116,57 | 79,61 | 61,89 | 62,26 | 85,94 | 97,51 | 80,36 | 88,49 | 84,91 | 68,76 |

Рисунок 2.4 – Диаграмма ретроспективного анализа поступления сточных вод в системы водоотведения Татарского муниципального округа

Прогнозные балансы поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения на срок не менее 10 лет с учетом различных сценариев развития поселений, муниципальных округов, городских округов

Прогнозные балансы рассчитываются на срок до 2040 г. – расчетный срок схемы водоснабжения и водоотведения Татарского муниципального округа.

Прогнозные балансы поступления сточных вод в централизованные системы водоотведения должны быть рассчитаны с учетом различных вариантов сценария развития сельских и городского (г. Татарск) поселений Татарского муниципального округа, описанных в генеральных планах муниципальных образований.

Генеральный план в комплексе с другой градостроительной документацией обеспечивают целостный подход к управлению территорией муниципального образования. В основе этого процесса лежит оптимизация взаимодействия градостроительной, экономической, социальной, имущественной, земельной, жилищно-коммунальной, демографической и миграционной политики.

На территории г. Татарск планируется строительство очистных сооружений проектной мощностью 5500 м3/сут. В состав проектируемых сооружений входят:

- здание станции полной биологической очистки хозяйственно-бытовых сточных вод «ЛОС-Р-5500Б»;

- канализационные насосные станции;

- противопожарные резервуары – 2 шт.;

- песковые площадки – 2 шт.;

- аварийные иловые площадки – 2 шт.;

- площадка складирования обезвоженного осадка;

- сливная станция.

Комплекс оборудования биологической очистки включает в себя денитрификатор, аэротенк-нитрификатор, а также вторичный отстойник и блок доочистки.

Исходные сточные воды предварительно проходят стадию механической очистки, после чего осветленные сточные воды подаются в денитрификатор, в котором органические загрязнения окисляются активным илом. Для поддержания иловой смеси во взвешенном состоянии в денитрификаторе установлена погружная мешалка. После денитрификации иловая смесь поступает в аэротенк-нитрификатор, где окисляются органические вещества и аммонийный азот. Биологическое удаление азота из сточной воды происходит благодаря чередованию зон нитриденитрификации. При помощи комплекса реагентного хозяйства вводится раствор коагулянта для удаления фосфора. Из нитрификатора иловая смесь поступает во вторичный тонкослойный отстойник для осаждения активного ила. Циркуляция активного ила в денитрификатор осуществляется при помощи эрлифтов. Избыточный активный ил по самотечному трубопроводу отводится на дальнейшую обработку в станцию обезвоживания осадка. Сточные воды из вторичного отстойника поступают на доочистку в фильтр-биореактор с блоками биологической загрузки (ББЗ). Обеззараживание проводится УФ облучением.

Выпуск очищенных и обеззараженных сточных вод предусмотрен через сливную станцию в существующий железобетонный канал («Мохнаткин канал»), и далее в озеро Новотроицкое.

На территории сельских поселений не планируется строительство централизованных систем водоотведения, но предусмотрена установка локальных очистных сооружений. Вывоз стоков из септиков предполагается осуществлять ассенизаторскими машинами на проектируемые локальные очистные сооружения.

Строительство локальных очистных сооружений предполагается в следующих населенных пунктах: д. Безбожник, с. Дмитриевка, д. Евгеньевка, д. Степановка, д. Зубовка, с. Лебяжье, д. Казаткуль, д. Новоалександровка, с. Успенка, с. Казачий Мыс, д. Богдановка, с. Киевка, с. Козловка, д. Розенталь, д. Горденка, с. Константиновка, д. Кабанка, с. Кочневка, д. Комбар, д. Красноярка, с. Лопатино, д. Тайлаково, д. Неудачино, д. Варваровка, д. Моховая, с. Никулино, д. Новотроицк, с. Новомихайловка, с. Новопокровка, ж/д ст. Кабаклы, д. Ивановка, д. Минино, п. Трактовый, с. Новотроицк, д. Нововознесенка, д. Чаны-Сакан, п. Ваховский, д. Первомихайловка, д. Рождественка, с. Северотатарское, п. Чернышевский, с. Увальское, п. Зеленая Грива, д. Рождественка, д. Чинявино, с. Ускюль.

В остальных населенных пунктах строительство локальных очистных сооружений не предполагается в связи с низкой существующей и перспективной численностью населения.

В соответствии с п. 5.1.4 СП 32.13330.2018 «СНиП 2.04.03-85 Канализация. Наружные сети и сооружения» удельное водоотведение в неканализованных районах принимается 25 л/сут на одного жителя.

В соответствии с п. 5.1.1 СП 32.13330.2018 «СНиП 2.04.03-85 Канализация. Наружные сети и сооружения» при проектировании систем водоотведения поселений расчетное удельное среднесуточное водоотведение принимается равным расчетному среднесуточному водопотреблению без учета расхода воды на полив территории и зеленых насаждений. Среднесуточное водопотребление г. Татарск на расчетный срок принимается 160 л/сут согласно п. 5.1 СП 31.13330.2021 «СНиП 2.04.02-84* Водоснабжение. Наружные сети и сооружения».

В таблице 2.3 представлен среднесуточный и годовой объем сточных вод по населенным пунктам в соответствии с перспективной численностью населения.

Таблица 2.5 – Расчетный объем сточных вод

| № п/п | Наименование населенного пункта | Численность населения (01.01.2025 г.) | Численность населения на расчетный срок (2040 г.) | Среднесуточный расход сточных вод на расчетный срок, м3/сут | Годовой расход сточных вод на расчетный срок, тыс. м3/год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | г. Татарск | 23210 | 27941 | 1732,33 | 632,30 |
| 2 | с. Дмитриевка | 793 | 993 | 24,83 | 9,06 |
| 3 | д. Безбожник | 36 | 52 | 1,30 | 0,47 |
| 4 | д. Евгеньевка | 118 | 152 | 3,80 | 1,39 |
| 5 | д. Степановка 2-я | 141 | 186 | 4,65 | 1,70 |
| 6 | д. Зубовка | 404 | 557 | 13,93 | 5,08 |
| 7 | с. Казаткуль | 429 | 544 | 13,60 | 4,96 |
| 8 | д. Лебяжье | 32 | 75 | 1,88 | 0,68 |
| 9 | д. Новоалександровка | 163 | 268 | 6,70 | 2,45 |
| 10 | с. Успенка | 139 | 356 | 8,90 | 3,25 |
| 11 | с. Казачий Мыс | 483 | 734 | 18,35 | 6,70 |
| 12 | с. Киевка | 682 | 695 | 17,38 | 6,34 |
| 13 | д. Богдановка | 68 | 120 | 3,00 | 1,10 |
| 14 | с. Козловка | 389 | 404 | 10,10 | 3,69 |
| 15 | д. Розенталь | 108 | 135 | 3,38 | 1,23 |
| 16 | с. Константиновка | 339 | 480 | 12,00 | 4,38 |
| 17 | д. Городенка | 170 | 219 | 5,48 | 2,00 |
| 18 | с. Кочневка | 424 | 452 | 11,30 | 4,12 |
| 19 | д. Кабанка | 73 | 121 | 3,03 | 1,10 |
| 20 | д. Красноярка | 223 | 324 | 8,10 | 2,96 |
| 21 | д. Комбар | 116 | 147 | 3,68 | 1,34 |
| 22 | с. Лопатино | 423 | 469 | 11,73 | 4,28 |
| 23 | д. Тайлаково | 154 | 181 | 4,53 | 1,65 |
| 24 | д. Неудачино | 420 | 538 | 13,45 | 4,91 |
| 25 | н.п. 2850 км | 6 | 11 | 0,28 | 0,10 |
| 26 | с. Никулино | 345 | 480 | 12,00 | 4,38 |
| 27 | д. Варваровка | 22 | 71 | 1,78 | 0,65 |
| 28 | д. Моховая | 57 | 84 | 2,10 | 0,77 |
| 29 | д. Новотроицк | 237 | 134 | 3,35 | 1,22 |
| 30 | с. Новомихайловка | 603 | 768 | 19,20 | 7,01 |
| 31 | с. Новопокровка | 601 | 1188 | 29,70 | 10,84 |
| 32 | ж/д ст. Кабаклы | 31 | 72 | 1,80 | 0,66 |
| 33 | д. Ивановка | 48 | 115 | 2,88 | 1,05 |
| 34 | д. Минино | 49 | 101 | 2,53 | 0,92 |
| 35 | п. Трактовый | 3 | 27 | 0,68 | 0,25 |
| 36 | с. Новотроицк | 237 | 311 | 7,78 | 2,84 |
| 37 | д. Нововознесенка | 32 | 72 | 1,80 | 0,66 |
| 38 | д. Чаны-Сакан | 76 | 114 | 2,85 | 1,04 |
| 39 | с. Северотатарское | 815 | 341 | 8,53 | 3,11 |
| 40 | п. Ваховский | 33 | 67 | 1,68 | 0,61 |
| 41 | д. Первомихайловка | 257 | 113 | 2,83 | 1,03 |
| 42 | д. Рождественка | 59 | 1423 | 35,58 | 12,98 |
| 43 | п. Чернышевский | 82 | 14 | 0,35 | 0,13 |
| 44 | с. Увальское | 531 | 754 | 18,85 | 6,88 |
| 45 | п. Зеленая Грива | 19 | 40 | 1,00 | 0,37 |
| 46 | д. Рождественка | 59 | 80 | 2,00 | 0,73 |
| 47 | д. Чинявино | 82 | 108 | 2,70 | 0,99 |
| 48 | с. Ускюль | 271 | 465 | 11,63 | 4,24 |
| 49 | п. Воздвиженка | 26 | 11 | 0,28 | 0,10 |
| Итого по Татарскому муниципальному округу |  | 34118 | 43107 | 2111,48 | 770,69 |

Прогноз объема сточных вод

Сведения о фактическом и ожидаемом поступлении сточных вод в централизованную систему водоотведения

Прогнозный объем сточных вод на территории Татарского муниципального округа посчитан на основе генеральных планов сельских и городских поселений, входящих в состав округа.

К 2040 г. планируемое поступление сточных вод в системы водоотведения составит 2111,48 тыс. м3/год, среднесуточный 770,69 м3/сут. В таблице 3.1 представлены фактический и ожидаемый объемы поступления сточных вод в централизованные системы водоотведения Татарского муниципального округа. К 2040 г. на территории Татарского муниципального округа сохраняется количество технологических зон, однако децентрализованные территории обеспечиваются локальными очистными сооружениями в целях предотвращения загрязнений окружающей среды и обеспечения безопасного сброса сточных вод в природные водоемы.

Таблица 3.1 – Фактический и ожидаемый объемы поступления сточных вод в централизованные системы водоотведения Татарского муниципального округа

| Наименование показателей | Ед. изм. | Базовый год | Величина показателя по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | 2028 г. | 2029 г. | 2030 г. | 2031 г. | 2032 г. | 2033 г. | 2034 г. | 2035 г. | 2036 г. | 2037 г. | 2038 г. | 2039 г. | 2040 г. |
| Централизованная система водоотведения г. Татарск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прием сточных вод от абонентов (реализация), в т.ч.: | тыс.м3/год | 581,72 | 581,72 | 581,72 | 581,72 | 585,17 | 585,17 | 585,17 | 585,17 | 585,17 | 585,17 | 590,78 | 590,78 | 590,78 | 590,78 | 590,78 | 590,78 | 590,78 |
|  | м3/сут | 1593,75 | 1593,75 | 1593,75 | 1593,75 | 1603,19 | 1603,19 | 1603,19 | 1603,19 | 1603,19 | 1603,19 | 1618,57 | 1618,57 | 1618,57 | 1618,57 | 1618,57 | 1618,57 | 1618,57 |
| - от населения | тыс.м3/год | 466,95 | 466,95 | 466,95 | 466,95 | 466,95 | 466,95 | 466,95 | 466,95 | 466,95 | 466,95 | 466,95 | 466,95 | 466,95 | 466,95 | 466,95 | 466,95 | 466,95 |
|  | м3/сут | 1279,32 | 1279,32 | 1279,32 | 1279,32 | 1279,32 | 1279,32 | 1279,32 | 1279,32 | 1279,32 | 1279,32 | 1279,32 | 1279,32 | 1279,32 | 1279,32 | 1279,32 | 1279,32 | 1279,32 |
| - от бюджетных организаций | тыс.м3/год | 48,13 | 48,13 | 48,13 | 48,13 | 51,58 | 51,58 | 51,58 | 51,58 | 51,58 | 51,58 | 57,19 | 57,19 | 57,19 | 57,19 | 57,19 | 57,19 | 57,19 |
|  | м3/сут | 131,86 | 131,86 | 131,86 | 131,86 | 141,30 | 141,30 | 141,30 | 141,30 | 141,30 | 141,30 | 156,68 | 156,68 | 156,68 | 156,68 | 156,68 | 156,68 | 156,68 |
| - от прочих абонентов | тыс.м3/год | 66,64 | 66,64 | 66,64 | 66,64 | 66,64 | 66,64 | 66,64 | 66,64 | 66,64 | 66,64 | 66,64 | 66,64 | 66,64 | 66,64 | 66,64 | 66,64 | 66,64 |
|  | м3/сут | 182,58 | 182,58 | 182,58 | 182,58 | 182,58 | 182,58 | 182,58 | 182,58 | 182,58 | 182,58 | 182,58 | 182,58 | 182,58 | 182,58 | 182,58 | 182,58 | 182,58 |
| Централизованная система водоотведения ст. Наливная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прием сточных вод от абонентов (реализация), в т.ч.: | тыс.м3/год | 41,52 | 41,52 | 41,52 | 41,52 | 41,52 | 41,52 | 41,52 | 41,52 | 41,52 | 41,52 | 41,52 | 41,52 | 41,52 | 41,52 | 41,52 | 41,52 | 41,52 |
|  | м3/сут | 113,75 | 113,75 | 113,75 | 113,75 | 113,75 | 113,75 | 113,75 | 113,75 | 113,75 | 113,75 | 113,75 | 113,75 | 113,75 | 113,75 | 113,75 | 113,75 | 113,75 |
| - от населения | тыс.м3/год | 33,76 | 33,76 | 33,76 | 33,76 | 33,76 | 33,76 | 33,76 | 33,76 | 33,76 | 33,76 | 33,76 | 33,76 | 33,76 | 33,76 | 33,76 | 33,76 | 33,76 |
|  | м3/сут | 92,48 | 92,48 | 92,48 | 92,48 | 92,48 | 92,48 | 92,48 | 92,48 | 92,48 | 92,48 | 92,48 | 92,48 | 92,48 | 92,48 | 92,48 | 92,48 | 92,48 |
| - от бюджетных организаций | тыс.м3/год | 5,65 | 5,65 | 5,65 | 5,65 | 5,65 | 5,65 | 5,65 | 5,65 | 5,65 | 5,65 | 5,65 | 5,65 | 5,65 | 5,65 | 5,65 | 5,65 | 5,65 |
|  | м3/сут | 15,47 | 15,47 | 15,47 | 15,47 | 15,47 | 15,47 | 15,47 | 15,47 | 15,47 | 15,47 | 15,47 | 15,47 | 15,47 | 15,47 | 15,47 | 15,47 | 15,47 |
| - от прочих абонентов | тыс.м3/год | 2,12 | 2,12 | 2,12 | 2,12 | 2,12 | 2,12 | 2,12 | 2,12 | 2,12 | 2,12 | 2,12 | 2,12 | 2,12 | 2,12 | 2,12 | 2,12 | 2,12 |
|  | м3/сут | 5,80 | 5,80 | 5,80 | 5,80 | 5,80 | 5,80 | 5,80 | 5,80 | 5,80 | 5,80 | 5,80 | 5,80 | 5,80 | 5,80 | 5,80 | 5,80 | 5,80 |
| Итого по Татарскому муниципальному округу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прием сточных вод от абонентов (реализация), в т.ч.: | тыс.м3/год | 623,24 | 623,24 | 623,24 | 623,24 | 626,69 | 626,69 | 626,69 | 626,69 | 626,69 | 626,69 | 632,30 | 632,30 | 632,30 | 632,30 | 632,30 | 632,30 | 632,30 |
|  | м3/сут | 1707,51 | 1707,51 | 1707,51 | 1707,51 | 1716,95 | 1716,95 | 1716,95 | 1716,95 | 1716,95 | 1716,95 | 1732,33 | 1732,33 | 1732,33 | 1732,33 | 1732,33 | 1732,33 | 1732,33 |
| - от населения | тыс.м3/год | 500,71 | 500,71 | 500,71 | 500,71 | 500,71 | 500,71 | 500,71 | 500,71 | 500,71 | 500,71 | 500,71 | 500,71 | 500,71 | 500,71 | 500,71 | 500,71 | 500,71 |
|  | м3/сут | 1371,80 | 1371,80 | 1371,80 | 1371,80 | 1371,80 | 1371,80 | 1371,80 | 1371,80 | 1371,80 | 1371,80 | 1371,80 | 1371,80 | 1371,80 | 1371,80 | 1371,80 | 1371,80 | 1371,80 |
| - от бюджетных организаций | тыс.м3/год | 53,78 | 53,78 | 53,78 | 53,78 | 57,22 | 57,22 | 57,22 | 57,22 | 57,22 | 57,22 | 62,84 | 62,84 | 62,84 | 62,84 | 62,84 | 62,84 | 62,84 |
|  | м3/сут | 147,33 | 147,33 | 147,33 | 147,33 | 156,77 | 156,77 | 156,77 | 156,77 | 156,77 | 156,77 | 172,15 | 172,15 | 172,15 | 172,15 | 172,15 | 172,15 | 172,15 |
| - от прочих абонентов | тыс.м3/год | 68,76 | 68,76 | 68,76 | 68,76 | 68,76 | 68,76 | 68,76 | 68,76 | 68,76 | 68,76 | 68,76 | 68,76 | 68,76 | 68,76 | 68,76 | 68,76 | 68,76 |
|  | м3/сут | 188,38 | 188,38 | 188,38 | 188,38 | 188,38 | 188,38 | 188,38 | 188,38 | 188,38 | 188,38 | 188,38 | 188,38 | 188,38 | 188,38 | 188,38 | 188,38 | 188,38 |

Описание структуры централизованной системы водоотведения (эксплуатационные и технологические зоны)

Подробное описание структуры централизованных систем водоотведения Татарского муниципального округа с указанием эксплуатационной зоны водоотведения представлено в п. 1.1 «Описание структуры системы сбора, очистки и отведения сточных вод на территории поселения, муниципального округа, городского округа и деление территории поселения, муниципального округа, городского округа на эксплуатационные зоны».

Эксплуатацию всех объектов водоотведения на территории Татарского муниципального округа осуществляет МУП «ТТС».

Описание технологических зон водоотведения представлено в п. 1.3 «Описание технологических зон водоотведения, зон централизованного и нецентрализованного водоотведения (территорий, на которых водоотведение осуществляется с использованием централизованных и нецентрализованных систем водоотведения) и перечень централизованных систем водоотведения».

На территории Татарского муниципального округа функционирует две технологические зоны централизованного водоотведения, к 2040 г. не ожидается увеличения количества технологических зон.

Расчет требуемой мощности очистных сооружений, исходя из данных о расчетном расходе сточных вод, дефицита (резерва) мощностей по технологическим зонам водоотведения с разбивкой по годам

На основе прогноза объема поступления сточных вод по технологическим зонам водоотведения проведен расчет по выявлению дефицита/резерва мощности существующих и планируемых очистных сооружений. Максимальный коэффициент суточной неравномерности принят Ксутмакс=1,2.

Расчет требуемой мощности очистных сооружений на территории Татарского муниципального округа представлен в таблице 3.2.

Таблица 3.2 – Расчет требуемой мощности очистных сооружений на территории Татарского муниципального округа

| № п/п | Наименование КОС | Наименование показателя | Величина показателя по годам, м3/сут |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | 2028 г. | 2029 г. | 2030 г. | 2031 г. | 2032 г. | 2033 г. | 2034 г. | 2035 г. | 2036 г. | 2037 г. | 2038 г. | 2039 г. | 2040 г. |
| 1.1 | Канализационные очистные сооружения г. Татарск | Проектная мощность КОС | 3500,00 | 3500,00 | 3500,00 | 3500,00 | 3500,00 | 5500,00 | 5500,00 | 5500,00 | 5500,00 | 5500,00 | 5500,00 | 5500,00 | 5500,00 | 5500,00 | 5500,00 | 5500,00 | 5500,00 |
| 1.2 |  | Требуемая мощность КОС (максимальный суточный объем стоков) | 1912,50 | 1912,50 | 1912,50 | 1912,50 | 1923,83 | 1923,83 | 1923,83 | 1923,83 | 1923,83 | 1923,83 | 1942,29 | 1942,29 | 1942,29 | 1942,29 | 1942,29 | 1942,29 | 1942,29 |
| 1.3 |  | Резерв (+) / Дефицит (-) | 1587,50 | 1587,50 | 1587,50 | 1587,50 | 1576,17 | 3576,17 | 3576,17 | 3576,17 | 3576,17 | 3576,17 | 3557,71 | 3557,71 | 3557,71 | 3557,71 | 3557,71 | 3557,71 | 3557,71 |
| 1.4 |  | тоже, в % | 45,36 | 45,36 | 45,36 | 45,36 | 45,03 | 65,02 | 65,02 | 65,02 | 65,02 | 65,02 | 64,69 | 64,69 | 64,69 | 64,69 | 64,69 | 64,69 | 64,69 |
| 2.1 | Станция биологической очистки ст. Наливная | Проектная мощность КОС | 297,80 | 297,80 | 297,80 | 297,80 | 297,80 | 297,80 | 297,80 | 297,80 | 297,80 | 297,80 | 297,80 | 297,80 | 297,80 | 297,80 | 297,80 | 297,80 | 297,80 |
| 2.2 |  | Требуемая мощность КОС (максимальный суточный объем стоков) | 136,50 | 136,50 | 136,50 | 136,50 | 136,50 | 136,50 | 136,50 | 136,50 | 136,50 | 136,50 | 136,50 | 136,50 | 136,50 | 136,50 | 136,50 | 136,50 | 136,50 |
| 2.3 |  | Резерв (+) / Дефицит (-) | 161,30 | 161,30 | 161,30 | 161,30 | 161,30 | 161,30 | 161,30 | 161,30 | 161,30 | 161,30 | 161,30 | 161,30 | 161,30 | 161,30 | 161,30 | 161,30 | 161,30 |
| 2.4 |  | тоже, в % | 54,16 | 54,16 | 54,16 | 54,16 | 54,16 | 54,16 | 54,16 | 54,16 | 54,16 | 54,16 | 54,16 | 54,16 | 54,16 | 54,16 | 54,16 | 54,16 | 54,16 |
| 3.1 | Локальные очистные сооружения д. Безбожник | Проектная мощность КОС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 |
| 3.2 |  | Требуемая мощность КОС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,30 | 1,30 | 1,30 | 1,30 | 1,30 | 1,30 | 1,30 | 1,30 | 1,30 |
| 3.3 |  | Резерв (+) / Дефицит (-) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28,70 | 28,70 | 28,70 | 28,70 | 28,70 | 28,70 | 28,70 | 28,70 | 28,70 |
| 3.4 |  | тоже, в % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95,67 | 95,67 | 95,67 | 95,67 | 95,67 | 95,67 | 95,67 | 95,67 | 95,67 |
| 4.1 | Локальные очистные сооружения с. Дмитриевка | Проектная мощность КОС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 550,00 | 550,00 | 550,00 | 550,00 | 550,00 | 550,00 | 550,00 | 550,00 | 550,00 |
| 4.2 |  | Требуемая мощность КОС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24,83 | 24,83 | 24,83 | 24,83 | 24,83 | 24,83 | 24,83 | 24,83 | 24,83 |
| 4.3 |  | Резерв (+) / Дефицит (-) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 525,18 | 525,18 | 525,18 | 525,18 | 525,18 | 525,18 | 525,18 | 525,18 | 525,18 |
| 4.4 |  | тоже, в % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95,49 | 95,49 | 95,49 | 95,49 | 95,49 | 95,49 | 95,49 | 95,49 | 95,49 |
| 5.1 | Локальные очистные сооружения д. Евгеньевка | Проектная мощность КОС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 140,00 | 140,00 | 140,00 | 140,00 | 140,00 | 140,00 | 140,00 | 140,00 | 140,00 |
| 5.2 |  | Требуемая мощность КОС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,80 | 3,80 | 3,80 | 3,80 | 3,80 | 3,80 | 3,80 | 3,80 | 3,80 |
| 5.3 |  | Резерв (+) / Дефицит (-) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 136,20 | 136,20 | 136,20 | 136,20 | 136,20 | 136,20 | 136,20 | 136,20 | 136,20 |
| 5.4 |  | тоже, в % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,29 | 97,29 | 97,29 | 97,29 | 97,29 | 97,29 | 97,29 | 97,29 | 97,29 |
| 6.1 | Локальные очистные сооружения д. Степановка | Проектная мощность КОС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180,00 | 180,00 | 180,00 | 180,00 | 180,00 | 180,00 | 180,00 | 180,00 | 180,00 |
| 6.2 |  | Требуемая мощность КОС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,65 | 4,65 | 4,65 | 4,65 | 4,65 | 4,65 | 4,65 | 4,65 | 4,65 |
| 6.3 |  | Резерв (+) / Дефицит (-) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 175,35 | 175,35 | 175,35 | 175,35 | 175,35 | 175,35 | 175,35 | 175,35 | 175,35 |
| 6.4 |  | тоже, в % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,42 | 97,42 | 97,42 | 97,42 | 97,42 | 97,42 | 97,42 | 97,42 | 97,42 |
| 7.1 | Локальные очистные сооружения д. Зубовка | Проектная мощность КОС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 140,00 | 140,00 | 140,00 | 140,00 | 140,00 | 140,00 | 140,00 | 140,00 | 140,00 |
| 7.2 |  | Требуемая мощность КОС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13,93 | 13,93 | 13,93 | 13,93 | 13,93 | 13,93 | 13,93 | 13,93 | 13,93 |
| 7.3 |  | Резерв (+) / Дефицит (-) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 126,08 | 126,08 | 126,08 | 126,08 | 126,08 | 126,08 | 126,08 | 126,08 | 126,08 |
| 7.4 |  | тоже, в % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90,05 | 90,05 | 90,05 | 90,05 | 90,05 | 90,05 | 90,05 | 90,05 | 90,05 |
| 8.1 | Локальные очистные сооружения с. Лебяжье | Проектная мощность КОС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 |
| 8.2 |  | Требуемая мощность КОС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,88 | 1,88 | 1,88 | 1,88 | 1,88 | 1,88 | 1,88 | 1,88 | 1,88 |
| 8.3 |  | Резерв (+) / Дефицит (-) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38,13 | 38,13 | 38,13 | 38,13 | 38,13 | 38,13 | 38,13 | 38,13 | 38,13 |
| 8.4 |  | тоже, в % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95,31 | 95,31 | 95,31 | 95,31 | 95,31 | 95,31 | 95,31 | 95,31 | 95,31 |
| 9.1 | Локальные очистные сооружения с. Казаткуль | Проектная мощность КОС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 130,00 | 130,00 | 130,00 | 130,00 | 130,00 | 130,00 | 130,00 | 130,00 | 130,00 |
| 9.2 |  | Требуемая мощность КОС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13,60 | 13,60 | 13,60 | 13,60 | 13,60 | 13,60 | 13,60 | 13,60 | 13,60 |
| 9.3 |  | Резерв (+) / Дефицит (-) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 116,40 | 116,40 | 116,40 | 116,40 | 116,40 | 116,40 | 116,40 | 116,40 | 116,40 |
| 9.4 |  | тоже, в % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89,54 | 89,54 | 89,54 | 89,54 | 89,54 | 89,54 | 89,54 | 89,54 | 89,54 |
| 10.1 | Локальные очистные сооружения с. Новоалександровка | Проектная мощность КОС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 140,00 | 140,00 | 140,00 | 140,00 | 140,00 | 140,00 | 140,00 | 140,00 | 140,00 |
| 10.2 |  | Требуемая мощность КОС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,70 | 6,70 | 6,70 | 6,70 | 6,70 | 6,70 | 6,70 | 6,70 | 6,70 |
| 10.3 |  | Резерв (+) / Дефицит (-) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 133,30 | 133,30 | 133,30 | 133,30 | 133,30 | 133,30 | 133,30 | 133,30 | 133,30 |
| 10.4 |  | тоже, в % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95,21 | 95,21 | 95,21 | 95,21 | 95,21 | 95,21 | 95,21 | 95,21 | 95,21 |
| 11.1 | Локальные очистные сооружения с. Успенка | Проектная мощность КОС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 11.2 |  | Требуемая мощность КОС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,90 | 8,90 | 8,90 | 8,90 | 8,90 | 8,90 | 8,90 | 8,90 | 8,90 |
| 11.3 |  | Резерв (+) / Дефицит (-) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91,10 | 91,10 | 91,10 | 91,10 | 91,10 | 91,10 | 91,10 | 91,10 | 91,10 |
| 11.4 |  | тоже, в % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91,10 | 91,10 | 91,10 | 91,10 | 91,10 | 91,10 | 91,10 | 91,10 | 91,10 |
| 12.1 | Локальные очистные сооружения с. Казачий Мыс | Проектная мощность КОС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 12.2 |  | Требуемая мощность КОС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18,35 | 18,35 | 18,35 | 18,35 | 18,35 | 18,35 | 18,35 | 18,35 | 18,35 |
| 12.3 |  | Резерв (+) / Дефицит (-) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81,65 | 81,65 | 81,65 | 81,65 | 81,65 | 81,65 | 81,65 | 81,65 | 81,65 |
| 12.4 |  | тоже, в % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81,65 | 81,65 | 81,65 | 81,65 | 81,65 | 81,65 | 81,65 | 81,65 | 81,65 |
| 13.1 | Локальные очистные сооружения с. Богдановка | Проектная мощность КОС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 |
| 13.2 |  | Требуемая мощность КОС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 |
| 13.3 |  | Резерв (+) / Дефицит (-) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37,00 | 37,00 | 37,00 | 37,00 | 37,00 | 37,00 | 37,00 | 37,00 | 37,00 |
| 13.4 |  | тоже, в % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92,50 | 92,50 | 92,50 | 92,50 | 92,50 | 92,50 | 92,50 | 92,50 | 92,50 |
| 14.1 | Локальные очистные сооружения с. Киевка | Проектная мощность КОС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 130,00 | 130,00 | 130,00 | 130,00 | 130,00 | 130,00 | 130,00 | 130,00 | 130,00 |
| 14.2 |  | Требуемая мощность КОС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17,38 | 17,38 | 17,38 | 17,38 | 17,38 | 17,38 | 17,38 | 17,38 | 17,38 |
| 14.3 |  | Резерв (+) / Дефицит (-) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 112,63 | 112,63 | 112,63 | 112,63 | 112,63 | 112,63 | 112,63 | 112,63 | 112,63 |
| 14.4 |  | тоже, в % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86,63 | 86,63 | 86,63 | 86,63 | 86,63 | 86,63 | 86,63 | 86,63 | 86,63 |
| 15.1 | Локальные очистные сооружения д. Розенталь | Проектная мощность КОС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80,00 | 80,00 | 80,00 | 80,00 | 80,00 | 80,00 | 80,00 | 80,00 | 80,00 |
| 15.2 |  | Требуемая мощность КОС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15.3 |  | Резерв (+) / Дефицит (-) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80,00 | 80,00 | 80,00 | 80,00 | 80,00 | 80,00 | 80,00 | 80,00 | 80,00 |
| 15.4 |  | тоже, в % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 16.1 | Локальные очистные сооружения д. Горденка, с. Константиновка | Проектная мощность КОС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80,00 | 80,00 | 80,00 | 80,00 | 80,00 | 80,00 | 80,00 | 80,00 | 80,00 |
| 16.2 |  | Требуемая мощность КОС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17,48 | 17,48 | 17,48 | 17,48 | 17,48 | 17,48 | 17,48 | 17,48 | 17,48 |
| 16.3 |  | Резерв (+) / Дефицит (-) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62,53 | 62,53 | 62,53 | 62,53 | 62,53 | 62,53 | 62,53 | 62,53 | 62,53 |
| 16.4 |  | тоже, в % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 78,16 | 78,16 | 78,16 | 78,16 | 78,16 | 78,16 | 78,16 | 78,16 | 78,16 |
| 17.1 | Локальные очистные сооружения д. Кабанка | Проектная мощность КОС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
| 17.2 |  | Требуемая мощность КОС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,03 | 3,03 | 3,03 | 3,03 | 3,03 | 3,03 | 3,03 | 3,03 | 3,03 |
| 17.3 |  | Резерв (+) / Дефицит (-) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46,98 | 46,98 | 46,98 | 46,98 | 46,98 | 46,98 | 46,98 | 46,98 | 46,98 |
| 17.4 |  | тоже, в % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93,95 | 93,95 | 93,95 | 93,95 | 93,95 | 93,95 | 93,95 | 93,95 | 93,95 |
| 18.1 | Локальные очистные сооружения с. Кочневка | Проектная мощность КОС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90,00 | 90,00 | 90,00 | 90,00 | 90,00 | 90,00 | 90,00 | 90,00 | 90,00 |
| 18.2 |  | Требуемая мощность КОС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11,30 | 11,30 | 11,30 | 11,30 | 11,30 | 11,30 | 11,30 | 11,30 | 11,30 |
| 18.3 |  | Резерв (+) / Дефицит (-) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 78,70 | 78,70 | 78,70 | 78,70 | 78,70 | 78,70 | 78,70 | 78,70 | 78,70 |
| 18.4 |  | тоже, в % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87,44 | 87,44 | 87,44 | 87,44 | 87,44 | 87,44 | 87,44 | 87,44 | 87,44 |
| 19.1 | Локальные очистные сооружения д. Камбар | Проектная мощность КОС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 |
| 19.2 |  | Требуемая мощность КОС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,68 | 3,68 | 3,68 | 3,68 | 3,68 | 3,68 | 3,68 | 3,68 | 3,68 |
| 19.3 |  | Резерв (+) / Дефицит (-) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26,33 | 26,33 | 26,33 | 26,33 | 26,33 | 26,33 | 26,33 | 26,33 | 26,33 |
| 19.4 |  | тоже, в % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87,75 | 87,75 | 87,75 | 87,75 | 87,75 | 87,75 | 87,75 | 87,75 | 87,75 |
| 20.1 | Локальные очистные сооружения с. Красноярка | Проектная мощность КОС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70,00 | 70,00 | 70,00 | 70,00 | 70,00 | 70,00 | 70,00 | 70,00 | 70,00 |
| 20.2 |  | Требуемая мощность КОС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,10 | 8,10 | 8,10 | 8,10 | 8,10 | 8,10 | 8,10 | 8,10 | 8,10 |
| 20.3 |  | Резерв (+) / Дефицит (-) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61,90 | 61,90 | 61,90 | 61,90 | 61,90 | 61,90 | 61,90 | 61,90 | 61,90 |
| 20.4 |  | тоже, в % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88,43 | 88,43 | 88,43 | 88,43 | 88,43 | 88,43 | 88,43 | 88,43 | 88,43 |
| 21.1 | Локальные очистные сооружения с. Лопатино | Проектная мощность КОС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 130,00 | 130,00 | 130,00 | 130,00 | 130,00 | 130,00 | 130,00 | 130,00 | 130,00 |
| 21.2 |  | Требуемая мощность КОС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11,73 | 11,73 | 11,73 | 11,73 | 11,73 | 11,73 | 11,73 | 11,73 | 11,73 |
| 21.3 |  | Резерв (+) / Дефицит (-) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 118,28 | 118,28 | 118,28 | 118,28 | 118,28 | 118,28 | 118,28 | 118,28 | 118,28 |
| 21.4 |  | тоже, в % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90,98 | 90,98 | 90,98 | 90,98 | 90,98 | 90,98 | 90,98 | 90,98 | 90,98 |
| 22.1 | Локальные очистные сооружения д. Неудачино | Проектная мощность КОС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80,00 | 80,00 | 80,00 | 80,00 | 80,00 | 80,00 | 80,00 | 80,00 | 80,00 |
| 22.2 |  | Требуемая мощность КОС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13,45 | 13,45 | 13,45 | 13,45 | 13,45 | 13,45 | 13,45 | 13,45 | 13,45 |
| 22.3 |  | Резерв (+) / Дефицит (-) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66,55 | 66,55 | 66,55 | 66,55 | 66,55 | 66,55 | 66,55 | 66,55 | 66,55 |
| 22.4 |  | тоже, в % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 83,19 | 83,19 | 83,19 | 83,19 | 83,19 | 83,19 | 83,19 | 83,19 | 83,19 |
| 23.1 | Локальные очистные сооружения с. Варваровка | Проектная мощность КОС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00 |
| 23.2 |  | Требуемая мощность КОС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,78 | 1,78 | 1,78 | 1,78 | 1,78 | 1,78 | 1,78 | 1,78 | 1,78 |
| 23.3 |  | Резерв (+) / Дефицит (-) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23,23 | 23,23 | 23,23 | 23,23 | 23,23 | 23,23 | 23,23 | 23,23 | 23,23 |
| 23.4 |  | тоже, в % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92,90 | 92,90 | 92,90 | 92,90 | 92,90 | 92,90 | 92,90 | 92,90 | 92,90 |
| 24.1 | Локальные очистные сооружения д. Моховая | Проектная мощность КОС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 |
| 24.2 |  | Требуемая мощность КОС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 |
| 24.3 |  | Резерв (+) / Дефицит (-) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12,90 | 12,90 | 12,90 | 12,90 | 12,90 | 12,90 | 12,90 | 12,90 | 12,90 |
| 24.4 |  | тоже, в % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86,00 | 86,00 | 86,00 | 86,00 | 86,00 | 86,00 | 86,00 | 86,00 | 86,00 |
| 25.1 | Локальные очистные сооружения с. Никулино | Проектная мощность КОС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 25.2 |  | Требуемая мощность КОС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 |
| 25.3 |  | Резерв (+) / Дефицит (-) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88,00 | 88,00 | 88,00 | 88,00 | 88,00 | 88,00 | 88,00 | 88,00 | 88,00 |
| 25.4 |  | тоже, в % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88,00 | 88,00 | 88,00 | 88,00 | 88,00 | 88,00 | 88,00 | 88,00 | 88,00 |
| 26.1 | Локальные очистные сооружения д. Новотроицк | Проектная мощность КОС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 |
| 26.2 |  | Требуемая мощность КОС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,35 | 3,35 | 3,35 | 3,35 | 3,35 | 3,35 | 3,35 | 3,35 | 3,35 |
| 26.3 |  | Резерв (+) / Дефицит (-) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,65 | 6,65 | 6,65 | 6,65 | 6,65 | 6,65 | 6,65 | 6,65 | 6,65 |
| 26.4 |  | тоже, в % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66,50 | 66,50 | 66,50 | 66,50 | 66,50 | 66,50 | 66,50 | 66,50 | 66,50 |
| 27.1 | Локальные очистные сооружения д. Новомихайловка | Проектная мощность КОС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 27.2 |  | Требуемая мощность КОС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19,20 | 19,20 | 19,20 | 19,20 | 19,20 | 19,20 | 19,20 | 19,20 | 19,20 |
| 27.3 |  | Резерв (+) / Дефицит (-) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180,80 | 180,80 | 180,80 | 180,80 | 180,80 | 180,80 | 180,80 | 180,80 | 180,80 |
| 27.4 |  | тоже, в % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90,40 | 90,40 | 90,40 | 90,40 | 90,40 | 90,40 | 90,40 | 90,40 | 90,40 |
| 28.1 | Локальные очистные сооружения д. Ивановка, ж/д ст. Кабаклы, д. Минино, с. Новопокровка, п. Трактовый | Проектная мощность КОС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 28.2 |  | Требуемая мощность КОС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37,58 | 37,58 | 37,58 | 37,58 | 37,58 | 37,58 | 37,58 | 37,58 | 37,58 |
| 28.3 |  | Резерв (+) / Дефицит (-) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 162,43 | 162,43 | 162,43 | 162,43 | 162,43 | 162,43 | 162,43 | 162,43 | 162,43 |
| 28.4 |  | тоже, в % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81,21 | 81,21 | 81,21 | 81,21 | 81,21 | 81,21 | 81,21 | 81,21 | 81,21 |
| 29.1 | Локальные очистные сооружения д. Нововознесенка, с. Новотроицк, д. Чаны-Сакан | Проектная мощность КОС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
| 29.2 |  | Требуемая мощность КОС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12,43 | 12,43 | 12,43 | 12,43 | 12,43 | 12,43 | 12,43 | 12,43 | 12,43 |
| 29.3 |  | Резерв (+) / Дефицит (-) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37,58 | 37,58 | 37,58 | 37,58 | 37,58 | 37,58 | 37,58 | 37,58 | 37,58 |
| 29.4 |  | тоже, в % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75,15 | 75,15 | 75,15 | 75,15 | 75,15 | 75,15 | 75,15 | 75,15 | 75,15 |
| 30.1 | Локальные очистные сооружения п. Ваховский | Проектная мощность КОС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 |
| 30.2 |  | Требуемая мощность КОС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,68 | 1,68 | 1,68 | 1,68 | 1,68 | 1,68 | 1,68 | 1,68 | 1,68 |
| 30.3 |  | Резерв (+) / Дефицит (-) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,33 | 8,33 | 8,33 | 8,33 | 8,33 | 8,33 | 8,33 | 8,33 | 8,33 |
| 30.4 |  | тоже, в % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 83,25 | 83,25 | 83,25 | 83,25 | 83,25 | 83,25 | 83,25 | 83,25 | 83,25 |
| 31.1 | Локальные очистные сооружения д. Первомихайловка | Проектная мощность КОС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180,00 | 180,00 | 180,00 | 180,00 | 180,00 | 180,00 | 180,00 | 180,00 | 180,00 |
| 31.2 |  | Требуемая мощность КОС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,83 | 2,83 | 2,83 | 2,83 | 2,83 | 2,83 | 2,83 | 2,83 | 2,83 |
| 31.3 |  | Резерв (+) / Дефицит (-) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 177,18 | 177,18 | 177,18 | 177,18 | 177,18 | 177,18 | 177,18 | 177,18 | 177,18 |
| 31.4 |  | тоже, в % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,43 | 98,43 | 98,43 | 98,43 | 98,43 | 98,43 | 98,43 | 98,43 | 98,43 |
| 32.1 | Локальные очистные сооружения д. Рождественка | Проектная мощность КОС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180,00 | 180,00 | 180,00 | 180,00 | 180,00 | 180,00 | 180,00 | 180,00 | 180,00 |
| 32.2 |  | Требуемая мощность КОС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35,58 | 35,58 | 35,58 | 35,58 | 35,58 | 35,58 | 35,58 | 35,58 | 35,58 |
| 32.3 |  | Резерв (+) / Дефицит (-) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 144,43 | 144,43 | 144,43 | 144,43 | 144,43 | 144,43 | 144,43 | 144,43 | 144,43 |
| 32.4 |  | тоже, в % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80,24 | 80,24 | 80,24 | 80,24 | 80,24 | 80,24 | 80,24 | 80,24 | 80,24 |
| 33.1 | Локальные очистные сооружения с. Северотатарское | Проектная мощность КОС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70,00 | 70,00 | 70,00 | 70,00 | 70,00 | 70,00 | 70,00 | 70,00 | 70,00 |
| 33.2 |  | Требуемая мощность КОС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,53 | 8,53 | 8,53 | 8,53 | 8,53 | 8,53 | 8,53 | 8,53 | 8,53 |
| 33.3 |  | Резерв (+) / Дефицит (-) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61,48 | 61,48 | 61,48 | 61,48 | 61,48 | 61,48 | 61,48 | 61,48 | 61,48 |
| 33.4 |  | тоже, в % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87,82 | 87,82 | 87,82 | 87,82 | 87,82 | 87,82 | 87,82 | 87,82 | 87,82 |
| 34.1 | Локальные очистные сооружения п. Чернышевский | Проектная мощность КОС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 |
| 34.2 |  | Требуемая мощность КОС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 |
| 34.3 |  | Резерв (+) / Дефицит (-) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,65 | 3,65 | 3,65 | 3,65 | 3,65 | 3,65 | 3,65 | 3,65 | 3,65 |
| 34.4 |  | тоже, в % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91,25 | 91,25 | 91,25 | 91,25 | 91,25 | 91,25 | 91,25 | 91,25 | 91,25 |
| 35.1 | Локальные очистные сооружения д. Зеленая Грива, д. Рождественка, с. Увальское, д. Чинявино | Проектная мощность КОС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 140,00 | 140,00 | 140,00 | 140,00 | 140,00 | 140,00 | 140,00 | 140,00 | 140,00 |
| 35.2 |  | Требуемая мощность КОС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24,55 | 24,55 | 24,55 | 24,55 | 24,55 | 24,55 | 24,55 | 24,55 | 24,55 |
| 35.3 |  | Резерв (+) / Дефицит (-) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 115,45 | 115,45 | 115,45 | 115,45 | 115,45 | 115,45 | 115,45 | 115,45 | 115,45 |
| 35.4 |  | тоже, в % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82,46 | 82,46 | 82,46 | 82,46 | 82,46 | 82,46 | 82,46 | 82,46 | 82,46 |
| 36.1 | Локальные очистные сооружения п. Воздвиженка, с. Ускюль | Проектная мощность КОС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 |
| 36.2 |  | Требуемая мощность КОС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11,90 | 11,90 | 11,90 | 11,90 | 11,90 | 11,90 |
| 36.3 |  | Резерв (+) / Дефицит (-) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28,10 | 28,10 | 28,10 | 28,10 | 28,10 | 28,10 |
| 36.4 |  | тоже, в % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70,25 | 70,25 | 70,25 | 70,25 | 70,25 | 70,25 |

Результаты анализа гидравлических режимов и режимов работы элементов централизованной системы водоотведения

Исходная информация о действующих гидравлических режимах работы элементов системы водоотведения отсутствует. Проведение точного анализа гидравлических режимов возможно только при наличии электронной модели сети и выполнении гидравлических расчетов с использованием специализированных программно-расчетных комплексов.

Анализ резервов производственных мощностей очистных сооружений системы водоотведения и возможности расширения зоны их действия

В настоящее время на территории Татарского муниципального округа функционируют канализационные очистные сооружения г. Татарск и станция биологической очистки ст. Наливная, производственная мощность которых 3500 м3/сут и 297,8 м3/сут соответственно. Максимальный коэффициент суточной неравномерности для централизованных систем принят Ксутмакс=1,2.

В результате расчета резервов производственный мощностей (см. п. 3.3 «Расчет требуемой мощности очистных сооружений, исходя из данных о расчетном расходе сточных вод, дефицита (резерва) мощностей по технологическим зонам водоотведения с разбивкой по годам») выявлено, что существующих мощностей канализационных очистных сооружений достаточно.

Предложения по строительству, реконструкции и модернизации (техническому перевооружению) объектов централизованной системы водоотведения

Основные направления, принципы, задачи и плановые значения показателей развития централизованной системы водоотведения

Основные направления развития централизованной системы водоотведения связаны с реализацией государственной политики в сфере водоотведения, направленной на обеспечение охраны здоровья населения и улучшения качества жизни населения путем обеспечения бесперебойного и качественного водоотведения, снижение негативного воздействия на водные объекты путем повышения качества очистки сточных вод, обеспечение доступности услуг водоотведения для абонентов за счет развития централизованной системы водоотведения.

Принципами развития централизованной системы водоотведения являются:

- постоянное улучшение качества предоставления услуг водоотведения потребителям;

- удовлетворение потребности в обеспечении услугой водоотведения новых объектов капитального строительства;

- постоянное совершенствование системы водоотведения путем планирования, реализации, проверки и корректировки технических решений и мероприятий.

Основными задачами развития централизованной системы водоотведения являются:

- строительство сетей и сооружений для отведения сточных вод с населенных пунктов территорий сельского поселения, не имеющих централизованного водоотведения, с целью обеспечения доступности услуг водоотведения для всех жителей;

- обеспечение доступа к услугам водоотведения новых потребителей;

- повышение энергетической эффективности системы водоотведения.

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 05.09.2013 №782 «О схемах водоснабжения и водоотведения» (вместе с «Правилами разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения», «Требованиями к содержанию схем водоснабжения и водоотведения») к плановым показателям развития централизованных систем водоотведения относятся:

- показатели надежности и бесперебойности водоотведения;

- показатели качества обслуживания абонентов;

- показатели качества очистки сточных вод;

- показатели эффективности использования ресурсов при транспортировке сточных вод;

- соотношение цены реализации мероприятий инвестиционной программы и их эффективности - улучшение качества очистки сточных вод;

- иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

Плановые значения показателей развития представлены в разделе 7 «Плановые значения показателей развития централизованной системы водоотведения».

Перечень основных мероприятий по реализации схем водоотведения с разбивкой по годам, включая технические обоснования этих мероприятий

В целях реализации схемы водоотведения Татарского муниципального округа на период до 2040 г., необходимо выполнить комплекс мероприятий, направленных на обеспечение надёжности системы водоотведения, подключения новых абонентов и охране водных объектов от загрязнения и засорения. Мероприятия по реализации схемы водоотведения разделены на несколько групп:

- Группа 1. Строительство, реконструкция или модернизация сетей водоотведения;

- Группа 2. Строительство, реконструкция или модернизация объектов водоотведения;

- Группа 3. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов централизованных систем водоотведения;

- Группа 4. Прочие мероприятия.

Перечень основных мероприятий развития систем водоотведения представлен в таблице 4.1.

Таблица 4.1 – Перечень основных мероприятий по реализации схемы водоотведения Татарского муниципального округа

| № п/п | Территориальное деление | Наименование мероприятия | Год начала реализации мероприятия | Год окончания реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Группа 1. Строительство, реконструкция и (или) модернизация сетей водоотведения |  |  |  |  |
| 1.1 | г. Татарск | Строительство средней общеобразовательной школы на 550 мест по пер. Лермонтова, 16 | 2027 | 2033 |
| 1.2 | г. Татарск | Строительство напорного коллектора до новых очистных сооружений | 2027 | 2040 |
| 1.3 | г. Татарск | Строительство напорных и самотечных коллекторов по ул. Полевая, ул. Краснознаменная, ул. Аэродромная | 2026 | 2028 |
| 1.4 | г. Татарск | Строительство напорных и самотечных коллекторов по ул. Довыскибо и пер. Лермонтова | 2026 | 2028 |
| 1.5 | г. Татарск | Реконструкция канализационного коллектора по ул. Закриевского | 2026 | 2028 |
| 1.6 | г. Татарск | Реконструкция самотечного канализационного коллектора по ул. Урицкого | 2026 | 2028 |
| 1.7 | г. Татарск | Реконструкция канализационного коллектора по ул. Пушкина | 2026 | 2028 |
| Группа 2. Строительство, реконструкция и (или) модернизация объектов водоотведения |  |  |  |  |
| 2.1 |  | Строительство локальных очистных сооружений на территории Татарского муниципального округа | 2031 | 2034 |
| 2.2 | г. Татарск | Строительство канализационных очистных сооружений в границах г. Татарск, пос. Мясной, 1б | 2026 | 2035 |
| 2.3 | г. Татарск | Строительство канализационной насосной станции по ул. Полевая в восточной части города | 2026 | 2028 |
| 2.4 | г. Татарск | Строительство канализационной насосной станции по ул. Двыскибо | 2026 | 2028 |
| 2.5 | г. Татарск | Реконструкция КНС №9 | 2026 | 2028 |
| Группа 3. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов централизованных систем водоотведения |  |  |  |  |
| 3.1 | г. Татарск | Демонтаж участка напорного коллектора до старых очистных сооружений г. Татарск | 2027 | 2040 |
| 3.2 | г. Татарск | Вывод из эксплуатации очистных сооружений г. Татарск | 2027 | 2040 |
| Группа 4. Прочие мероприятия |  |  |  |  |
| 4.1 | г. Татарск | Проведение лабораторного анализа сбрасываемых сточных вод | 2026 | 2030 |
| 4.2 | г. Татарск | Инструментально-визуальное обследование канализационных насосных станций | 2026 | 2030 |
| 4.3 | г. Татарск | Инструментально-визуальное обследование сооружений очистки сточных вод | 2026 | 2030 |
| 4.4 | г. Татарск | Инструментально-визуальное обследование сетей водоотведения | 2026 | 2030 |

Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоотведения

Технические обоснования основных мероприятий по реализации схемы водоотведения Татарского муниципального округа на период до 2040 г. представлены в таблице 4.2.

Таблица 4.2 – Технические обоснования основных мероприятий по реализации схемы водоотведения Татарского муниципального округа

| № п/п | Территориальное деление | Наименование мероприятия | Техническое обоснование мероприятия |
| --- | --- | --- | --- |
| Группа 1. Строительство, реконструкция и (или) модернизация сетей водоотведения |  |  |  |
| 1.1 | г. Татарск | Строительство средней общеобразовательной школы на 550 мест по пер. Лермонтова, 16 | Подключение перспективных потребителей |
| 1.4 | г. Татарск | Строительство напорного коллектора до новых очистных сооружений | Повышение эффективности и надежности очистки сточных вод |
| 1.5 | г. Татарск | Строительство напорных и самотечных коллекторов по ул. Полевая, ул. Краснознаменная, ул. Аэродромная |  |
| 1.6 | г. Татарск | Строительство напорных и самотечных коллекторов по ул. Довыскибо и пер. Лермонтова |  |
| 1.7 | г. Татарск | Реконструкция канализационного коллектора по ул. Закриевского |  |
| 1.8 | г. Татарск | Реконструкция самотечного канализационного коллектора по ул. Урицкого |  |
| 1.9 | г. Татарск | Реконструкция канализационного коллектора по ул. Пушкина |  |
| Группа 2. Строительство, реконструкция и (или) модернизация объектов водоотведения |  |  |  |
| 2.1 |  | Строительство локальных очистных сооружений на территории Татарского муниципального округа | Предотвращение загрязнений окружающей среды, обеспечение безопасного сброса сточных вод в природные водоемы |
| 2.2 | г. Татарск | Строительство канализационных очистных сооружений в границах г. Татарск, пос. Мясной, 1б | Повышение эффективности и надежности очистки сточных вод |
| 2.3 | г. Татарск | Строительство канализационной насосной станции по ул. Полевая в восточной части города |  |
| 2.4 | г. Татарск | Строительство канализационной насосной станции по ул. Двыскибо |  |
| 2.5 | г. Татарск | Реконструкция КНС №9 |  |
| Группа 3. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов централизованных систем водоотведения |  |  |  |
| 3.1 | г. Татарск | Демонтаж участка напорного коллектора до старых очистных сооружений г. Татарск |  |
| 3.2 | г. Татарск | Вывод из эксплуатации очистных сооружений г. Татарск |  |
| Группа 4. Прочие мероприятия |  |  |  |
| 4.1 | г. Татарск | Проведение лабораторного анализа сбрасываемых сточных вод | Повышение эффективности и надежности очистки сточных вод |
| 4.2 | г. Татарск | Инструментально-визуальное обследование канализационных насосных станций | Повышение эффективности и надежности транспортировки сточных вод |
| 4.3 | г. Татарск | Инструментально-визуальное обследование сооружений очистки сточных вод | Повышение эффективности и надежности очистки сточных вод |
| 4.4 | г. Татарск | Инструментально-визуальное обследование сетей водоотведения | Повышение эффективности и надежности транспортировки сточных вод |

Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах централизованной системы водоотведения

Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах централизованных систем водоотведения представлены в таблице 4.3.

Таблица 4.3 – Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах централизованных систем водоотведения Татарского муниципального округа

| № п/п | Территориальное деление | Наименование мероприятия | Краткое описание мероприятия | Обоснование необходимости (цель реализации) | Основные технические характеристики |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | производительность, протяженность, диаметр | Ед. изм. | до реализации мероприятия | после реализации мероприятия |
| Группа 1. Строительство, реконструкция и (или) модернизация сетей водоотведения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | г. Татарск | Строительство средней общеобразовательной школы на 550 мест по пер. Лермонтова, 16 | Строительство средней общеобразовательной школы, ЗУ 54:37:010113:166 | Подключение перспективных потребителей | диаметр, протяженность | мм, км |  | Ø100 L=0,066 |
| 1.2 | г. Татарск | Строительство напорного коллектора до новых очистных сооружений |  | Повышение эффективности и надежности очистки сточных вод | диаметр, протяженность | мм, км |  | Ø500 L=0,948 |
| 1.3 | г. Татарск | Строительство напорных и самотечных коллекторов по ул. Полевая, ул. Краснознаменная, ул. Аэродромная |  | Повышение эффективности и надежности очистки сточных вод | диаметр, протяженность | мм, км |  | Уточняется на этапе проектирования |
| 1.4 | г. Татарск | Строительство напорных и самотечных коллекторов по ул. Довыскибо и пер. Лермонтова |  | Повышение эффективности и надежности очистки сточных вод | диаметр, протяженность | мм, км |  | Уточняется на этапе проектирования |
| 1.5 | г. Татарск | Реконструкция канализационного коллектора по ул. Закриевского |  | Повышение эффективности и надежности очистки сточных вод | диаметр, протяженность | мм, км | Ø160-300 L=0,550 | Уточняется на этапе проектирования |
| 1.6 | г. Татарск | Реконструкция самотечного канализационного коллектора по ул. Урицкого | Реконструкция самотечного канализационного коллектора по ул. Урицкого от пер. Комсомольского до ул. Урицкого, 103 | Повышение эффективности и надежности очистки сточных вод | диаметр, протяженность | мм, км | Ø280-400 L=1,470 | Уточняется на этапе проектирования |
| 1.7 | г. Татарск | Реконструкция канализационного коллектора по ул. Пушкина | Реконструкция самотечного канализационного коллектора по ул. Пушкина от ул. Урицкого до КНС №9 | Повышение эффективности и надежности очистки сточных вод | диаметр, протяженность | мм, км | Ø300 L=0,820 | Уточняется на этапе проектирования |
| Группа 2. Строительство, реконструкция и (или) модернизация объектов водоотведения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 |  | Строительство локальных очистных сооружений на территории Татарского муниципального округа |  | Предотвращение загрязнений окружающей среды, обеспечение безопасного сброса сточных вод в природные водоемы | производительность | м3/сут |  | 3554 |
| 2.1.1 | д. Безбожник |  |  |  | производительность | м3/сут |  | 30 |
| 2.1.2 | с. Дмитриевка |  |  |  | производительность | м3/сут |  | 550 |
| 2.1.3 | д. Евгеньевка |  |  |  | производительность | м3/сут |  | 140 |
| 2.1.4 | д. Степановка 2-я |  |  |  | производительность | м3/сут |  | 180 |
| 2.1.5 | д. Зубовка |  |  |  | производительность | м3/сут |  | 140 |
| 2.1.6 | с. Лебяжье |  |  |  | производительность | м3/сут |  | 40 |
| 2.1.7 | с. Казаткуль |  |  |  | производительность | м3/сут |  | 130 |
| 2.1.8 | с. Новоалександровка |  |  |  | производительность | м3/сут |  | 140 |
| 2.1.9 | с. Успенка |  |  |  | производительность | м3/сут |  | 100 |
| 2.1.10 | с. Казачий Мыс |  |  |  | производительность | м3/сут |  | 100 |
| 2.1.11 | с. Богдановка |  |  |  | производительность | м3/сут |  | 40 |
| 2.1.12 | с. Киевка |  |  |  | производительность | м3/сут |  | 130 |
| 2.1.13 | д. Розенталь |  |  |  | производительность | м3/сут |  | 80 |
| 2.1.14 | д. Горденка, с. Константиновка |  |  |  | производительность | м3/сут |  | 80 |
| 2.1.15 | д. Кабанка |  |  |  | производительность | м3/сут |  | 50 |
| 2.1.16 | с. Кочневка |  |  |  | производительность | м3/сут |  | 90 |
| 2.1.17 | д. Камбар |  |  |  | производительность | м3/сут |  | 30 |
| 2.1.18 | с. Красноярка |  |  |  | производительность | м3/сут |  | 70 |
| 2.1.19 | с. Лопатино |  |  |  | производительность | м3/сут |  | 130 |
| 2.1.20 | д. Неудачино |  |  |  | производительность | м3/сут |  | 80 |
| 2.1.21 | с. Варваровка |  |  |  | производительность | м3/сут |  | 25 |
| 2.1.22 | д. Моховая |  |  |  | производительность | м3/сут |  | 15 |
| 2.1.23 | с. Никулино |  |  |  | производительность | м3/сут |  | 100 |
| 2.1.24 | д. Новотроицк |  |  |  | производительность | м3/сут |  | 10 |
| 2.1.25 | д. Новомихайловка |  |  |  | производительность | м3/сут |  | 200 |
| 2.1.26 | д. Ивановка, ж/д ст. Кабаклы, д. Минино, с. Новопокровка, п. Трактовый |  |  |  | производительность | м3/сут |  | 200 |
| 2.1.27 | д. Нововознесенка, с. Новотроицк, д. Чаны-Сакан |  |  |  | производительность | м3/сут |  | 50 |
| 2.1.28 | п. Ваховский |  |  |  | производительность | м3/сут |  | 10 |
| 2.1.29 | д. Первомихайловка |  |  |  | производительность | м3/сут |  | 180 |
| 2.1.30 | д. Рождественка |  |  |  | производительность | м3/сут |  | 180 |
| 2.1.31 | с. Северотатарское |  |  |  | производительность | м3/сут |  | 70 |
| 2.1.32 | п. Чернышевский |  |  |  | производительность | м3/сут |  | 4 |
| 2.1.33 | д. Зеленая Грива, д. Рождественка, с. Увальское, д. Чинявино |  |  |  | производительность | м3/сут |  | 140 |
| 2.1.34 | п. Воздвиженка, с. Ускюль |  |  |  | производительность | м3/сут |  | 40 |
| 2.2 | г. Татарск | Строительство канализационных очистных сооружений в границах г. Татарск, пос. Мясной, 1б | Строительство канализационных очистных сооружений, ЗУ 54:37:010244:57 | Повышение эффективности и надежности очистки сточных вод | производительность | м3/сут |  | 5500 |
| 2.3 | г. Татарск | Строительство канализационной насосной станции по ул. Полевая в восточной части города |  | Повышение эффективности и надежности очистки сточных вод | производительность | м3/сут |  | 100 |
| 2.4 | г. Татарск | Строительство канализационной насосной станции по ул. Двыскибо |  | Повышение эффективности и надежности очистки сточных вод | производительность | м3/сут |  | 100 |
| 2.5 | г. Татарск | Реконструкция КНС №9 |  | Повышение эффективности и надежности очистки сточных вод | производительность | м3/сут |  | 300 |
| Группа 3. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов централизованных систем водоотведения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | г. Татарск | Демонтаж участка напорного коллектора до старых очистных сооружений г. Татарск |  |  | диаметр, протяженность | мм, км | Ø500 L=0,373 |  |
| 3.2 | г. Татарск | Вывод из эксплуатации очистных сооружений г. Татарск |  |  | производительность | м3/сут | 3500 |  |
| Группа 4. Прочие мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | г. Татарск | Проведение лабораторного анализа сбрасываемых сточных вод |  | Повышение эффективности и надежности очистки сточных вод |  |  |  |  |
| 4.2 | г. Татарск | Инструментально-визуальное обследование канализационных насосных станций |  | Повышение эффективности и надежности транспортировки сточных вод |  |  |  |  |
| 4.3 | г. Татарск | Инструментально-визуальное обследование сооружений очистки сточных вод |  | Повышение эффективности и надежности очистки сточных вод |  |  |  |  |
| 4.4 | г. Татарск | Инструментально-визуальное обследование сетей водоотведения |  | Повышение эффективности и надежности транспортировки сточных вод |  |  |  |  |

Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и об автоматизированных системах управления режимами водоотведения на объектах организаций, осуществляющих водоотведение

Системы диспетчеризации, телемеханизации и автоматизированные системы управления режимами водоотведения отсутствуют, и их внедрение не предполагается.

Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории поселения, муниципального округа, городского округа, расположения намечаемых площадок под строительство сооружений водоотведения и их обоснование

В перспективе до 2040 г. планируется строительство новых сетей водоотведения в г. Татарск Татарского муниципального округа в целях подключения перспективных абонентов.

Решения о трассировке сетей, диаметрах трубопроводах должны быть уточнены на последующих этапах проектирования.

На территории Татарского муниципального округа планируется строительство 34-х локальных очистных сооружений в целях предотвращения загрязнения окружающей среды и обеспечения безопасного сброса сточных вод в природные объекты. Располагаться объекты будут вблизи границ населенных пунктах, точное местоположение должно быть уточнено на последующих этапах проектирования.

Границы и характеристики охранных зон сетей и сооружений централизованной системы водоотведения

В перспективе развития систем водоотведения Татарского муниципального округа планируется строительство 34 локальных очистных сооружений и 1 канализационных очистных сооружений.

В целях обеспечения безопасности населения и в соответствии с Федеральным законом «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 №52-ФЗ вокруг объектов и производств, являющихся источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека устанавливается специальная территория с особым режимом использования (далее – санитарно-защитная зона (СЗЗ), размер которой обеспечивает уменьшение воздействия загрязнения на атмосферный воздух (химического, биологического, физического) до значений, установленных гигиеническими нормативами, а для предприятий I и II класса опасности – как до значений, установленных гигиеническими нормативами, так и до величин приемлемого риска для здоровья населения. По своему функциональному назначению санитарно-защитная зона является защитным барьером, обеспечивающим уровень безопасности населения при эксплуатации объекта в штатном режиме.

Ориентировочный размер санитарно-защитной зоны должен быть обоснован проектом санитарно-защитной зоны с расчетами ожидаемого загрязнения атмосферного воздуха (с учетом фона) и уровней физического воздействия на атмосферный воздух и подтвержден результатами натурных исследований и измерений.

Для обычных условий охранная зона напорной канализации составляет по 5 метров в каждую сторону от края боковой стенки трубы. Тоже самое касается самотечных коллекторов.

Размеры санитарно-защитных зон для канализационных очистных сооружений и насосных станций следует применять по таблице 4.4. В санитарно-защитной зоне не допускается размещать: жилую застройку, включая отдельные жилые дома, ландшафтно-рекреационные зоны, зоны отдыха, территории курортов, санаториев и домов отдыха, территорий садоводческих товариществ и коттеджной застройки, коллективных или индивидуальных дачных и садово-огородных участков, а также других территорий с нормируемыми показателями качества среды обитания; спортивные сооружения, детские площадки, образовательные и детские учреждения, лечебно-профилактические и оздоровительные учреждения общего пользования.

Таблица 4.4 – Санитарно-защитные зоны для канализационных очистных сооружений

| Сооружения для очистки сточных вод | Расстояние в м при расчетной производительности очистных сооружений в тыс. м3/сут |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | до 0,2 | более 0,2 до 5,0 | более 5,0 до 50,0 | более 50,0 до 280 |
| Насосные станции и аварийно-регулирующие резервуары, локальные очистные сооружения | 15 | 20 | 20 | 30 |
| Сооружения для механической и биологической очистки с иловыми площадками для сброженных осадков, а также иловые площадки | 150 | 200 | 400 | 500 |
| Сооружения для механической и биологической очистки с термомеханической обработкой осадка в закрытых помещениях | 100 | 150 | 300 | 400 |
| Поля: а) фильтрации б) орошения | 200 150 | 300 200 | 500 400 | 1 000 1 000 |
| Биологические пруды | 200 | 200 | 300 | 300 |

Размеры должны приниматься:

1. Для полей фильтрации площадью до 0,5 га для полей орошения коммунального типа площадью до 1,0 га для сооружений механической и биологической очистки сточных вод производительностью до 50 м3/сутки, СЗЗ следует принимать размером 100 м.

2. Для полей подземной фильтрации пропускной способностью до 15 м3/сутки размер СЗЗ следует принимать размером 50 м.

3. Размер СЗЗ от сливных станций следует принимать 300 м.

4. Размер СЗЗ от очистных сооружений поверхностного стока открытого типа до жилой территории следует принимать 100 м, закрытого типа – 50 м.

5. От очистных сооружений и насосных станций производственной канализации, не расположенных на территории промышленных предприятий, как при самостоятельной очистке и перекачке производственных сточных вод, так и при совместной их очистке с бытовыми, размер СЗЗ следует принимать такими же, как для производств, от которых поступают сточные воды, но не менее указанных в табл.4.4.

6. Размер СЗЗ от снеготаялок и снегосплавных пунктов до жилой территории следует принимать 100 м.

Границы планируемых зон размещения объектов централизованной системы водоотведения

Границы планируемых зон размещения объектов централизованных систем водоотведения Татарского муниципального округа представлены на рисунке 4.1.

Рисунок 4.1 – Границы планируемых зон размещения объектов централизованных систем водоотведения Татарского муниципального округа

Экологические аспекты мероприятий по строительству и реконструкции объектов централизованной системы водоотведения

Сведения о мероприятиях, содержащихся в планах снижения сбросов загрязняющих веществ, программах повышения экологической эффективности, планах мероприятий по охране окружающей среды

Необходимые меры по предотвращению вредного воздействия на водный бассейн при сбросе сточных вод – это снижение массы сброса загрязняющих веществ и микроорганизмов до наиболее жестких нормативов качества воды из числа установленных. Для этого необходимо сооружение централизованной системы водоотведения и очистных сооружений с внедрением новых технологий. Однако развитие и строительство объектов централизованной системы водоотведения не предполагается. Наиболее вероятным и оптимистичным сценарием будет являться установка автономных систем водоотведения и очистки стоков (для каждого дома, либо для группы домов).

Для достижения нормативных показателей качества воды предполагается строительство индивидуальных септиков, с целью возможности организации вывоза стоков машинами на проектируемые локальные очистные сооружения.

В животноводческих помещениях канализация не предусматривается, удаление жижи производится в жижесборники с последующим вывозом на поля в качестве удобрения.

В соответствии с требованиями СанПиН 2.1.5.980-00 «Гигиенические требования к охране поверхностных вод» все очищенные сточные воды перед сбросом в водоем обеззараживаются гипохлоритом натрия. Также можно рассмотреть вариант применения УФ-оборудования, что позволит повысить эффективность обеззараживания сточных вод и исключит попадание хлорорганических веществ в близлежащие водные объекты.

Сведения о применении методов, безопасных для окружающей среды, при утилизации осадков сточных вод

В настоящее время, осадок, образующийся на очистных сооружениях на территории Татарского муниципального округа, направляется на иловые площадки для его дальнейшего обезвоживания. Данный способ утилизации осадка является наиболее простым и малозатратным.

Недостатками данного способа являются:

- иловые площадки занимают большие площади;

- поступающие с них дренажные воды загрязняют окружающую территорию;

- возможно повторное обводнение осадков атмосферной влагой.

В качестве альтернативного метода утилизации обезвоженного на площадках складирования осадка, предлагается использовать метод сжигания осадка в специальных илосжигательных печах, оснащенных системой газоочистки.

Сжигание — это процесс окисления органической части осадков до нетоксичных газов (диоксид углерода, водяные пары и азот) и золы. Перед сжиганием, осадки должны быть или механически обезвожены, или подвергнуты термической сушке, или пройти оба процесса.

Процесс сжигания осадков состоит из следующих стадий: нагревание, сушка, отгонка летучих веществ, сжигание органической части и прокаливание для выгорания остатков углерода.

Возгорание осадка происходит при температуре 200-500 °С. Прокаливание зольной части осадка завершается его охлаждением. Температура в топке печи должна быть в пределах 700-1000 °С.

Установки для сжигания осадков должны обеспечивать полноту сгорания органической части осадка и утилизацию теплоты отходящих газов.

Для сжигания осадков наибольшее распространение получили многоподовые печи, печи кипящего слоя и барабанные вращающиеся печи.

Снижение вредного воздействия на окружающую среду также обуславливается ремонтом и перекладкой изношенных сетей, модернизацией канализационных очистных сооружений и канализационных насосных станций.

Оценка потребности в капитальных вложениях в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованной системы водоотведения

Оценка потребности в капитальных вложениях в строительство и реконструкцию объектов централизованных систем водоотведения, рассчитанная на основании укрупненных сметных нормативов для объектов непроизводственного назначения и инженерной инфраструктуры, утвержденных федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере строительства, либо принятую по объектам-аналогам по видам капитального строительства и видам работ, с указанием источников финансирования

Расчет величины необходимых капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованной системы водоотведения выполнен на основании укрупненных сметных нормативов для объектов непроизводственного назначения и инженерной инфраструктуры или принят по объектам-аналогам по видам капитального строительства и видам работ.

Объемы капитальных вложений для строительства сетей водоотведения рассчитываются по укрупненным нормативам цен строительства НЦС 81-02-14-2025. Сборник № 14. «Наружные сети водоснабжения и канализации», НЦС 81-02-19-2025. Сборник № 19. «Здания и сооружения городской инфраструктуры».

Для реализации планируемых мероприятий суммарный объем капитальных вложений, направленный на строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоотведения Татарского муниципального округа, составил 620,75 млн. руб.

Источниками финансирования мероприятий по реализации схемы водоотведения являются:

- Федеральный бюджет;

- Бюджет Новосибирской области;

- Бюджет Татарского муниципального округа;

- Собственные средства ресурсоснабжающей организации.

Объёмы капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов водоотведения Татарского муниципального округа представлены в таблице 6.1.

Таблица 6.1 – Капитальные вложения в строительство, реконструкцию модернизацию объектов централизованных систем водоотведения

| № п/п | Территориальное деление | Наименование мероприятия | Краткое описание мероприятия | Обоснование необходимости (цель реализации) | Основные технические характеристики |  |  |  | Год начала реализации мероприятия | Год окончания реализации мероприятия | Необходимые капитальные затраты, тыс. руб. | Величина капитальных вложений по годам, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | производительность, протяженность, диаметр | Ед. изм. | до реализации мероприятия | после реализации мероприятия |  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031-2035 | 2036-2040 |
| Группа 1. Строительство, реконструкция и (или) модернизация сетей водоотведения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | г. Татарск | Строительство средней общеобразовательной школы на 550 мест по пер. Лермонтова, 16 | Строительство средней общеобразовательной школы, ЗУ 54:37:010113:166 | Подключение перспективных потребителей | диаметр, протяженность | мм, км |  | Ø100 L=0,066 | 2027 | 2033 | 746,52 | 0,00 | 0,00 | 106,65 | 106,65 | 106,65 | 106,65 | 319,94 | 0,00 |
| 1.2 | г. Татарск | Строительство напорного коллектора до новых очистных сооружений |  | Повышение эффективности и надежности очистки сточных вод | диаметр, протяженность | мм, км |  | Ø500 L=0,948 | 2027 | 2040 | 31292,95 | 0,00 | 0,00 | 2235,21 | 2235,21 | 2235,21 | 2235,21 | 11176,06 | 11176,06 |
| 1.3 | г. Татарск | Строительство напорных и самотечных коллекторов по ул. Полевая, ул. Краснознаменная, ул. Аэродромная |  | Повышение эффективности и надежности очистки сточных вод | диаметр, протяженность | мм, км |  | Уточняется на этапе проектирования | 2026 | 2028 | 61807,62 | 0,00 | 20602,54 | 20602,54 | 20602,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4 | г. Татарск | Строительство напорных и самотечных коллекторов по ул. Довыскибо и пер. Лермонтова |  | Повышение эффективности и надежности очистки сточных вод | диаметр, протяженность | мм, км |  | Уточняется на этапе проектирования | 2026 | 2028 | 22767,90 | 0,00 | 7589,30 | 7589,30 | 7589,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.5 | г. Татарск | Реконструкция канализационного коллектора по ул. Закриевского |  | Повышение эффективности и надежности очистки сточных вод | диаметр, протяженность | мм, км | Ø160-300 L=0,550 | Уточняется на этапе проектирования | 2026 | 2028 | 6703,98 | 0,00 | 2234,66 | 2234,66 | 2234,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.6 | г. Татарск | Реконструкция самотечного канализационного коллектора по ул. Урицкого | Реконструкция самотечного канализационного коллектора по ул. Урицкого от пер. Комсомольского до ул. Урицкого, 103 | Повышение эффективности и надежности очистки сточных вод | диаметр, протяженность | мм, км | Ø280-400 L=1,470 | Уточняется на этапе проектирования | 2026 | 2028 | 19740,99 | 0,00 | 6580,33 | 6580,33 | 6580,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7 | г. Татарск | Реконструкция канализационного коллектора по ул. Пушкина | Реконструкция самотечного канализационного коллектора по ул. Пушкина от ул. Урицкого до КНС №9 | Повышение эффективности и надежности очистки сточных вод | диаметр, протяженность | мм, км | Ø300 L=0,820 | Уточняется на этапе проектирования | 2026 | 2028 | 9995,02 | 0,00 | 3331,67 | 3331,67 | 3331,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего по группе 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 153054,99 | 0,00 | 40338,51 | 42680,36 | 42680,36 | 2341,86 | 2341,86 | 11495,99 | 11176,06 |
| Группа 2. Строительство, реконструкция и (или) модернизация объектов водоотведения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 |  | Строительство локальных очистных сооружений на территории Татарского муниципального округа |  | Предотвращение загрязнений окружающей среды, обеспечение безопасного сброса сточных вод в природные водоемы | производительность | м3/сут |  | 3554 | 2031 | 2034 | 185357,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 185357,90 | 0,00 |
| 2.1.1 | д. Безбожник |  |  |  | производительность | м3/сут |  | 30 | 2031 | 2031 | 1253,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1253,50 | 0,00 |
| 2.1.2 | с. Дмитриевка |  |  |  | производительность | м3/сут |  | 550 | 2031 | 2031 | 27244,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27244,10 | 0,00 |
| 2.1.3 | д. Евгеньевка |  |  |  | производительность | м3/сут |  | 140 | 2031 | 2031 | 8811,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8811,20 | 0,00 |
| 2.1.4 | д. Степановка 2-я |  |  |  | производительность | м3/сут |  | 180 | 2031 | 2031 | 10566,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10566,80 | 0,00 |
| 2.1.5 | д. Зубовка |  |  |  | производительность | м3/сут |  | 140 | 2031 | 2031 | 8811,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8811,20 | 0,00 |
| 2.1.6 | с. Лебяжье |  |  |  | производительность | м3/сут |  | 40 | 2031 | 2031 | 1362,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1362,40 | 0,00 |
| 2.1.7 | с. Казаткуль |  |  |  | производительность | м3/сут |  | 130 | 2031 | 2031 | 7055,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7055,60 | 0,00 |
| 2.1.8 | с. Новоалександровка |  |  |  | производительность | м3/сут |  | 140 | 2031 | 2031 | 8811,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8811,20 | 0,00 |
| 2.1.9 | с. Успенка |  |  |  | производительность | м3/сут |  | 100 | 2031 | 2031 | 5300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5300,00 | 0,00 |
| 2.1.10 | с. Казачий Мыс |  |  |  | производительность | м3/сут |  | 100 | 2031 | 2031 | 5300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5300,00 | 0,00 |
| 2.1.11 | с. Богдановка |  |  |  | производительность | м3/сут |  | 40 | 2031 | 2031 | 1362,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1362,40 | 0,00 |
| 2.1.12 | с. Киевка |  |  |  | производительность | м3/сут |  | 130 | 2031 | 2031 | 7055,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7055,60 | 0,00 |
| 2.1.13 | д. Розенталь |  |  |  | производительность | м3/сут |  | 80 | 2031 | 2031 | 2535,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2535,30 | 0,00 |
| 2.1.14 | д. Горденка, с. Константиновка |  |  |  | производительность | м3/сут |  | 80 | 2031 | 2031 | 2535,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2535,30 | 0,00 |
| 2.1.15 | д. Кабанка |  |  |  | производительность | м3/сут |  | 50 | 2031 | 2031 | 1994,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1994,10 | 0,00 |
| 2.1.16 | с. Кочневка |  |  |  | производительность | м3/сут |  | 90 | 2031 | 2031 | 2901,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2901,00 | 0,00 |
| 2.1.17 | д. Камбар |  |  |  | производительность | м3/сут |  | 30 | 2031 | 2031 | 1253,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1253,50 | 0,00 |
| 2.1.18 | с. Красноярка |  |  |  | производительность | м3/сут |  | 70 | 2031 | 2031 | 2220,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2220,50 | 0,00 |
| 2.1.19 | с. Лопатино |  |  |  | производительность | м3/сут |  | 130 | 2031 | 2031 | 7055,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7055,60 | 0,00 |
| 2.1.20 | д. Неудачино |  |  |  | производительность | м3/сут |  | 80 | 2031 | 2031 | 2535,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2535,30 | 0,00 |
| 2.1.21 | с. Варваровка |  |  |  | производительность | м3/сут |  | 25 | 2031 | 2031 | 1116,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1116,30 | 0,00 |
| 2.1.22 | д. Моховая |  |  |  | производительность | м3/сут |  | 15 | 2031 | 2031 | 858,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 858,40 | 0,00 |
| 2.1.23 | с. Никулино |  |  |  | производительность | м3/сут |  | 100 | 2031 | 2031 | 5300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5300,00 | 0,00 |
| 2.1.24 | д. Новотроицк |  |  |  | производительность | м3/сут |  | 10 | 2031 | 2031 | 702,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 702,30 | 0,00 |
| 2.1.25 | д. Новомихайловка |  |  |  | производительность | м3/сут |  | 200 | 2031 | 2031 | 12322,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12322,30 | 0,00 |
| 2.1.26 | д. Ивановка, ж/д ст. Кабаклы, д. Минино, с. Новопокровка, п. Трактовый |  |  |  | производительность | м3/сут |  | 200 | 2031 | 2031 | 12322,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12322,30 | 0,00 |
| 2.1.27 | д. Нововознесенка, с. Новотроицк, д. Чаны-Сакан |  |  |  | производительность | м3/сут |  | 50 | 2031 | 2031 | 1994,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1994,10 | 0,00 |
| 2.1.28 | п. Ваховский |  |  |  | производительность | м3/сут |  | 10 | 2031 | 2031 | 702,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 702,30 | 0,00 |
| 2.1.29 | д. Первомихайловка |  |  |  | производительность | м3/сут |  | 180 | 2031 | 2031 | 10566,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10566,80 | 0,00 |
| 2.1.30 | д. Рождественка |  |  |  | производительность | м3/сут |  | 180 | 2031 | 2031 | 10566,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10566,80 | 0,00 |
| 2.1.31 | с. Северотатарское |  |  |  | производительность | м3/сут |  | 70 | 2031 | 2031 | 2220,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2220,50 | 0,00 |
| 2.1.32 | п. Чернышевский |  |  |  | производительность | м3/сут |  | 4 | 2031 | 2031 | 547,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 547,60 | 0,00 |
| 2.1.33 | д. Зеленая Грива, д. Рождественка, с. Увальское, д. Чинявино |  |  |  | производительность | м3/сут |  | 140 | 2031 | 2031 | 8811,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8811,20 | 0,00 |
| 2.1.34 | п. Воздвиженка, с. Ускюль |  |  |  | производительность | м3/сут |  | 40 | 2034 | 2034 | 1362,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1362,40 | 0,00 |
| 2.2 | г. Татарск | Строительство канализационных очистных сооружений в границах г. Татарск, пос. Мясной, 1б | Строительство канализационных очистных сооружений, ЗУ 54:37:010244:57 | Повышение эффективности и надежности очистки сточных вод | производительность | м3/сут |  | 5500 | 2026 | 2035 | 67256,80 | 0,00 | 6725,68 | 6725,68 | 6725,68 | 6725,68 | 6725,68 | 33628,40 | 0,00 |
| 2.3 | г. Татарск | Строительство канализационной насосной станции по ул. Полевая в восточной части города |  | Повышение эффективности и надежности очистки сточных вод | производительность | м3/сут |  | 100 | 2026 | 2028 | 184900,00 | 0,00 | 61633,33 | 61633,33 | 61633,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4 | г. Татарск | Строительство канализационной насосной станции по ул. Двыскибо |  | Повышение эффективности и надежности очистки сточных вод | производительность | м3/сут |  | 100 | 2026 | 2028 | 5700,00 | 0,00 | 1900,00 | 1900,00 | 1900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.5 | г. Татарск | Реконструкция КНС №9 |  | Повышение эффективности и надежности очистки сточных вод | производительность | м3/сут |  | 300 | 2026 | 2028 | 5000,00 | 0,00 | 1666,67 | 1666,67 | 1666,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего по группе 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 448214,70 | 0,00 | 71925,68 | 71925,68 | 71925,68 | 6725,68 | 6725,68 | 218986,30 | 0,00 |
| Группа 3. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов централизованных систем водоотведения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | г. Татарск | Демонтаж участка напорного коллектора до старых очистных сооружений г. Татарск |  |  | диаметр, протяженность | мм, км | Ø500 L=0,373 |  | 2027 | 2040 | 12312,52 | 0,00 | 0,00 | 879,47 | 879,47 | 879,47 | 879,47 | 4397,33 | 4397,33 |
| 3.2 | г. Татарск | Вывод из эксплуатации очистных сооружений г. Татарск |  |  | производительность | м3/сут | 3500 |  | 2027 | 2040 | 4000,00 | 0,00 | 0,00 | 285,71 | 285,71 | 285,71 | 285,71 | 1428,57 | 1428,57 |
| Всего по группе 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16312,52 | 0,00 | 0,00 | 1165,18 | 1165,18 | 1165,18 | 1165,18 | 5825,90 | 5825,90 |
| Группа 4. Прочие мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | г. Татарск | Проведение лабораторного анализа сбрасываемых сточных вод |  | Повышение эффективности и надежности очистки сточных вод |  |  |  |  | 2026 | 2030 | 54,00 | 0,00 | 10,80 | 10,80 | 10,80 | 10,80 | 10,80 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2 | г. Татарск | Инструментально-визуальное обследование канализационных насосных станций |  | Повышение эффективности и надежности транспортировки сточных вод |  |  |  |  | 2026 | 2030 | 1620,00 | 0,00 | 324,00 | 324,00 | 324,00 | 324,00 | 324,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.3 | г. Татарск | Инструментально-визуальное обследование сооружений очистки сточных вод |  | Повышение эффективности и надежности очистки сточных вод |  |  |  |  | 2026 | 2030 | 1080,00 | 0,00 | 216,00 | 216,00 | 216,00 | 216,00 | 216,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4 | г. Татарск | Инструментально-визуальное обследование сетей водоотведения |  | Повышение эффективности и надежности транспортировки сточных вод |  |  |  |  | 2026 | 2030 | 409,32 | 0,00 | 81,86 | 81,86 | 81,86 | 81,86 | 81,86 | 0,00 | 0,00 |
| Всего по группе 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3163,32 | 0,00 | 632,66 | 632,66 | 632,66 | 632,66 | 632,66 | 0,00 | 0,00 |
| Итого капитальных вложений в системы водоотведения Татарского муниципального округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 620745,54 | 0,00 | 112896,85 | 116403,89 | 116403,89 | 10865,38 | 10865,38 | 236308,19 | 17001,96 |

Плановые значения показателей развития централизованной системы водоотведения

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 05.09.2017 №782 «О схемах водоснабжения и водоотведения» к показателям надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения относятся:

а) показатели надежности и бесперебойности водоотведения;

б) показатели очистки сточных вод;

в) показатели эффективности использования ресурсов при транспортировке сточных вод;

г) иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

Показатели надежности и бесперебойности водоотведения

Показатель надежности и бесперебойности централизованной системы водоотведения рассчитывается по формуле:

Пн=Ка/пLсети,

Ка/п – количество аварий и засоров на канализационных сетях;

Lсети – протяженность канализационных сетей (км).

Показатели очистки сточных вод

Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения, Дсвно (%):

Дсвно=VносVобщ×100%,

Vнос – объем сточных вод, не подвергшихся очистке;

Vобщ – общий объем сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения.

Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для общесплавной (бытовой) и ливневой централизованных систем водоотведения, Днн (%):

Днн=КпнндсКп×100%,

Кпнндс – количество проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы;

Кп – общее количество проб сточных вод.

Показатели эффективности использования ресурсов при транспортировке сточных вод

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, Уоч (кВт*ч/м3):

Уоч=КэочVобщоч,

Кэоч – всего затрачено электрической энергии на очистку стоков;

Vобщоч – общий объем сточных вод, подвергающихся очистке.

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод, Утр (кВт*ч/м3):

Утр=КэтрVобщтр,

Кэтр – всего затрачено электрической энергии на транспортировку стоков;

Vобщтр – общий объем сточных вод, подвергающихся транспортировке.

Иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства

К иным показателям развития централизованной системы относятся показатели качества обслуживания абонентов:

а) среднее время ожидания ответа оператора при обращении абонента по вопросам водоотведения по телефону «горячей линии» (мин.);

б) доля заявок на подключение, исполненная по итогам года (%).

Плановые значения показателей развития централизованных систем водоотведения Татарского муниципального округа представлены в таблице 7.1 .

Таблица 7.1 – Плановые значения показателей развития централизованной системы водоотведения

| № п/п | Показатель | Ед. изм. | Базовый год | Величина показателя по годам |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | 2028 г. | 2029 г. | 2030 г. | 2031-2035 гг. | 2036-2040 гг. |
| 1 | Показатели надежности и бесперебойности водоотведения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Удельное количество аварий на канализационных сетях | ед./км | 0,058 | 0,057 | 0,055 | 0,053 | 0,051 | 0,049 | 0,048 | 0,038 | 0,029 |
| 2 | Показатели очистки сточных вод |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в систему водоотведения | % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2 | Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов | % | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 |
| 3 | Показатели эффективности использования ресурсов при транспортировке сточных вод |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод | кВт*ч/м3 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 |
| 3.2 | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод | кВт*ч/м3 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 |
| 4 | Иные показатели |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Среднее время ожидания ответа оператора при обращении абонента по вопросам водоотведения по телефону "горячей линии" | мин. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 4.2 | Доля заявок на подключение, исполненная по итогам года | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованной системы водоотведения и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию

Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованной системы водоотведения, в том числе канализационных сетей (в случае их выявления), а также перечень организаций, эксплуатирующих такие объекты

Сведения об объекте, имеющем признаки бесхозяйного, могут поступать от исполнительных органов государственной власти Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, а также на основании заявлений юридических и физических лиц.

Согласно Федеральному закону от 07.12.2011 №416 «О водоснабжении и водоотведении», в случае выявления бесхозяйных объектов централизованных систем водоотведения, в том числе канализационных сетей, путём эксплуатации которых обеспечивается водоотведение, эксплуатация таких объектов осуществляется гарантирующей организацией либо организацией, которая осуществляет водоотведение, и канализационные сети которой непосредственно присоединены к указанным бесхозяйным объектам со дня подписания Администрацией передаточного акта указанных объектов до признания на такие объекты права собственности или до принятия их во владение, пользование и распоряжение оставившим такие объекты собственником в соответствии с гражданским законодательством.

Расходы организации, осуществляющей водоотведение, на эксплуатацию бесхозяйных объектов централизованных систем водоотведения, учитываются органами регулирования тарифов при установлении тарифов в порядке, установленном основами ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения, утверждёнными Правительством Российской Федерации.

Бесхозяйные объекты централизованной системы водоотведения на территории Татарского муниципального округа отсутствуют.