Приложение №1 к Постановлению № ______ От «____» _________20 г. Схема теплоснабжения с. Киевка Киевского сельсовета Татарского района Новосибирской области на период до 2035 года (Актуализация на 2024 год) Утверждаемая часть Татарский район 2023 г.

- СОДЕРЖАНИЕ

СОДЕРЖАНИЕ	3

СПИСОК ТАБЛИЦ	7

СПИСОК РИСУНКОВ	8

1.	Показатели перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории поселения	9

1.1.	Площадь строительных фондов и приросты площади строительных фондов по расчетным элементам территориального деления с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, жилые дома, общественные здания и производственные здания промышленных предприятий по этапам - на каждый год первого 5-летнего периода и на последующие 5-летние периоды (далее - этапы)	9

1.2.	Объемы потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя и приросты потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления на каждом этапе		11

1.3.	Потребление тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, с учетом возможных изменений производственных зон и их перепрофилирования и приросты потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя производственными объектами с разделением по видам теплопотребления и по видам теплоносителя (горячая вода и пар) на каждом этапе			12

2.	Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей	13

2.1.	Радиус эффективного теплоснабжения, позволяющий определить условия, при которых подключение новых или увеличивающих тепловую нагрузку теплопотребляющих установок к системе теплоснабжения нецелесообразно вследствие увеличения совокупных расходов в указанной системе на единицу тепловой мощности, определяемый для зоны действия каждого источника тепловой энергии	13

2.2.	Описание существующих и перспективных зон действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии	14

2.3.	Описание существующих и перспективных зон действия индивидуальных источников тепловой энергии	16

2.4.	Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в перспективных зонах действия источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть, на каждом этапе	16

2.4.1.	Существующие и перспективные значения установленной тепловой мощности основного оборудования источника (источников) тепловой энергии	16

2.4.2.	Существующие и перспективные технические ограничения на использование установленной тепловой мощности и значения располагаемой мощности основного оборудования источников тепловой энергии	18

2.4.3.	Существующие и перспективные затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды источников тепловой энергии	18

2.4.4.	Значения существующей и перспективной тепловой мощности источников тепловой энергии нетто	18

2.4.5.	Значения существующих и перспективных потерь тепловой энергии при ее передаче по тепловым сетям, включая потери тепловой энергии в тепловых сетях теплопередачей через теплоизоляционные конструкции теплопроводов и потери теплоносителя, с указанием затрат теплоносителя на компенсацию этих потерь	18

2.4.6.	Затраты существующей и перспективной тепловой мощности на хозяйственные нужды тепловых сетей	19

2.4.7.	Значения существующей и перспективной резервной тепловой мощности источников теплоснабжения, в том числе источников тепловой энергии, принадлежащих потребителям, и источников тепловой энергии теплоснабжающих организаций, с выделением аварийного резерва и резерва по договорам на поддержание резервной тепловой мощности	19

2.4.8.	Значения существующей и перспективной тепловой нагрузки потребителей, устанавливаемые по договорам теплоснабжения, договорам на поддержание резервной тепловой мощности, долгосрочным договорам теплоснабжения, в соответствии с которыми цена определяется по соглашению сторон, и по долгосрочным договорам, в отношении которых установлен долгосрочный тариф	19

3.	Перспективные балансы теплоносителя	20

3.1.	Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей	20

3.2.	Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок источников тепловой энергии для компенсации потерь теплоносителя в аварийных режимах работы систем теплоснабжения	20

4.	Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии	21

4.1.	Предложения по строительству источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку на осваиваемых территориях поселения, для которых отсутствует возможность или целесообразность передачи тепловой энергии от существующих или реконструируемых источников тепловой энергии			21

4.2.	Предложения по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии	21

4.3.	Предложения по техническому перевооружению источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения	21

4.4.	Графики совместной работы источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии и котельных, меры по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных источников тепловой энергии, а также источников тепловой энергии, выработавших нормативный срок службы, в случае, если продление срока службы технически невозможно или экономически нецелесообразно	22

4.5.	Меры по переоборудованию котельных в источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии для каждого этапа	22

4.6.	Меры по переводу котельных, размещенных в существующих и расширяемых зонах действия источников комбинированной выработки тепловой и электрической энергии, в пиковый режим работы для каждого этапа, в том числе график перевода	22

4.7.	Решения о загрузке источников тепловой энергии, распределении (перераспределении) тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии в каждой зоне действия системы теплоснабжения между источниками тепловой энергии, поставляющими тепловую энергию в данной системе теплоснабжения, на каждом этапе	22

4.8.	Оптимальный температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии или группы источников в системе теплоснабжения, работающей на общую тепловую сеть, устанавливаемый для каждого этапа, и оценку затрат при необходимости его изменения	23

4.9.	Предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой энергии с учетом аварийного и перспективного резерва тепловой мощности с предложениями по утверждению срока ввода в эксплуатацию новых мощностей	23

4.10.	Анализ целесообразности ввода новых и реконструкции существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а также местных видов топлива	23

4.11.	Потребляемые источником тепловой энергии виды топлива, включая местные виды топлива, а также используемые возобновляемые источники энергии	25

5.	Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей	26

5.1.	Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии (использование существующих резервов)	26

5.2.	Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в осваиваемых районах поселения под жилищную, комплексную или производственную застройку	26

5.3.	Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей в целях обеспечения условий, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения	26

5.4.	Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных	26

5.5.	Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности и безопасности теплоснабжения	27

5.6.	Предложения по реконструкции тепловых сетей в целях обеспечения гидравлических режимов, обеспечивающих качество горячей воды в открытых системах теплоснабжения (горячего водоснабжения)	28

6.	Перспективные топливные балансы	29

7.	Инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение	30

7.1.	Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии на каждом этапе		30

7.2.	Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение тепловых сетей, насосных станций и тепловых пунктов на каждом этапе	30

7.3.	Предложения по величине инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение в связи с изменениями температурного графика и гидравлического режима работы системы теплоснабжения	32

8.	Решение об определении единой теплоснабжающей организации (организаций)			33

9.	Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии		36

10.	Решения по бесхозяйным тепловым сетям	37

- СПИСОК ТАБЛИЦ

Таблица 1 - Объемы потребления и приросты потребления тепловой энергии по группам потребителей по котельной с. Киевка, Гкал/год	11

Таблица 2 - Радиус эффективного теплоснабжения.	14

Таблица 3 - Балансы тепловой энергии и перспективной тепловой нагрузки источников теплоснабжения с. Киевка	17

Таблица 4 - Гидравлический расчёт режима работы источника тепловой энергии для обеспечения существующей и перспективной нагрузки.	18

Таблица 5 - Значения аварийной подпитки тепловой сети с. Киевка .	20

Таблица 6 – Перечень участков по реконструкции тепловых сетей с. Киевка	26

Таблица 7 – Перспективные годовые расходы топлива в натуральном выражении и т в т.у.т.	29

Таблица 8 – норма удельного расхода топлива	29

Таблица 9 - Стоимость выполнения работ по модернизации котельной с. Киевка	30

Таблица 10 – Перечень мероприятий и затрат на реконструкцию сетей с. Киевка	31

Таблица 11 – Совокупная стоимость реализации мероприятий по реконструкции существующих тепловых сетей тыс. руб. с НДС в прогнозных ценах	31

Таблица 12 – Совокупная стоимость реализации мероприятий, предусмотренных Схемой теплоснабжения, тыс. руб. с НДС в прогнозных ценах	31

- СПИСОК РИСУНКОВ

Рисунок  1 - Фрагмент сетки кадастрового деления территории села Киевка	10

Рисунок  2 – Существующая зона действия котельной с. Киевка.	15

Рисунок  3 - Перспективная зона действия котельной с. Киевка	15

Показатели перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории поселения

Площадь строительных фондов и приросты площади строительных фондов по расчетным элементам территориального деления с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, жилые дома, общественные здания и производственные здания промышленных предприятий по этапам - на каждый год первого 5-летнего периода и на последующие 5-летние периоды (далее - этапы)

Территориальное деление села принято в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 года № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости (с изменениями от 22, 23 июля 2008 года). В качестве расчетного элемента территориального деления используется кадастровый квартал.

Кадастровые кварталы выделяются в границах кварталов существующей застройки, красных линий, а также территорий, ограниченных дорогами, просеками, реками и другими естественными границами.

Кадастровый номер квартала представляет собой уникальный идентификатор, присваиваемый объекту учета и который сохраняется за объектом учета до тех пор, пока он существует как единый объект.

Сетка кадастрового деления в административных границах с. Киевкапринималась в соответствии с данными, предоставленными на интернет-портале «Публичная кадастровая карта Новосибирской области» с электронным адресом: https://egrp365.ru. Фрагменты сетки кадастрового деления территории с. Киевкапоказаны на рисунке 1.

В с. Киевка на 2018 года жилой фонд обеспеченный коммунальными услугами от централизованного теплоснабжения составляет 10900м2, общественные здания 3648м2. Площадь строительных фондов, подключенных к системе теплоснабжения равна 14548м2. В период с 2018 – 2035 гг. в с. Киевка не планируется увеличение площади строительных фондов, планируемых к подключению к центральной системе теплоснабжения. Теплоснабжение вновь строящихся домов планируется от индивидуальных котлов, работающих на газовом топливе.

Рисунок  1 - Фрагмент сетки кадастрового деления территории села Киевка

Объемы потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя и приросты потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления на каждом этапе

Прогноз спроса на тепловую мощность и тепловую энергию для жилищного фонда сформирован на базе прогноза строительных фондов. При формировании прогноза спроса учтено его снижение за счет сноса аварийного и ветхого жилищного фонда.

Анализ программ капитального ремонта жилищного фонда с. Киевкапоказал, что основная цель данных программ заключается в создании безопасных и благоприятных условий проживания граждан в многоквартирных домах и снижении физического износа последних, в комплексе с развитием многоквартирного и индивидуального жилого строительства. В рамках выполнения капитальных ремонтов не осуществляются работы, результаты которых заметно снижают тепловую нагрузку и теплопотребление зданий. В связи с этим, при разработке прогноза данные программы не учитывались.

В 2020 г. рекомендуется выполнить модернизацию тепловых сетей. Применение современных изоляционных материалов позволит сократить потери в тепловых сетях с 20 до 5 %. В таблице 1 отражены прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в зоне действия источника тепловой энергии с. Киевка.

Таблица 1 - Объемы потребления и приросты потребления тепловой энергии по группам потребителей по котельной с. Киевка, Гкал/год

| № п/п | Период | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023- 2027 | 2028- 2035 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Потребление тепловой энергии на отопление, в том числе: | 2408,8 | 2408,8 | 2408,8 | 2408,8 | 2408,8 | 2408,8 | 2408,8 | 2408,8 |
| 1.1 | жилые здания отопления | 1231,4 | 1231,4 | 1231,4 | 1231,4 | 1231,4 | 1231,4 | 1231,4 | 1231,4 |
| 1.2 | прочие объекты отопление | 1177,4 | 1177,4 | 1177,4 | 1177,4 | 1177,4 | 1177,4 | 1177,4 | 1177,4 |
| 2 | Потребление тепловой энергии на ГВС | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 2.1 | жилые здания ГВС | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 2.2 | прочие объекты ГВС | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 3 | Потребление тепловой энергии на вентиляцию | 27,05 | 27,05 | 27,05 | 27,05 | 27,05 | 27,05 | 27,05 | 27,05 |
| 4 | Потери в тепловых сетях | 489,9 | 489,9 | 489,9 | 489,9 | 489,9 | 489,9 | 489,9 | 489,9 |
| 5 | Собственные нужды котельной | 100,4 | 100,4 | 100,4 | 100,4 | 100,4 | 100,4 | 100,4 | 100,4 |
| 6 | Производство тепловой энергии | 2658,7 | 2658,7 | 2658,7 | 2658,7 | 2658,7 | 2658,7 | 2658,7 | 2658,7 |

Как видно из таблицы 1 в с. Киевка не планируется прирост перспективных тепловых нагрузок в период с 2018 по 2035 гг.

Потребление тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, с учетом возможных изменений производственных зон и их перепрофилирования и приросты потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя производственными объектами с разделением по видам теплопотребления и по видам теплоносителя (горячая вода и пар) на каждом этапе

Производственные зоны на территории вс. Киевка отсутствуют.

Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей

Радиус эффективного теплоснабжения, позволяющий определить условия, при которых подключение новых или увеличивающих тепловую нагрузку теплопотребляющих установок к системе теплоснабжения нецелесообразно вследствие увеличения совокупных расходов в указанной системе на единицу тепловой мощности, определяемый для зоны действия каждого источника тепловой энергии

Радиус эффективного теплоснабжения - максимальное расстояние от теплопотребляющей установки до ближайшего источника тепловой энергии в системе теплоснабжения, при превышении которого подключение теплопотребляющей установки к данной системе теплоснабжения нецелесообразно по причине увеличения совокупных расходов в системе теплоснабжения.

Подключение дополнительной тепловой нагрузки с увеличением радиуса действия источника тепловой энергии приводит к возрастанию затрат на производство и транспорт тепловой энергии и одновременно к увеличению доходов от дополнительного объема ее реализации. Радиус эффективного теплоснабжения представляет собой то расстояние, при котором увеличение доходов равно по величине возрастанию затрат. Для действующих источников тепловой энергии это означает, что удельные затраты (на единицу отпущенной потребителям тепловой энергии) являются минимальными.

В основу расчета были положены полуэмпирические соотношения, которые представлены в «Нормах по проектированию тепловых сетей», изданных в 1938 году. Для приведения указанных зависимостей к современным условиям была проведена дополнительная работа по анализу структуры себестоимости производства и транспорта тепловой энергии в функционирующих в настоящее время системах теплоснабжения. В результате этой работы были получены эмпирические коэффициенты, которые позволили уточнить имеющиеся зависимости и применить их для определения минимальных удельных затрат при действующих в настоящее время ценовых индикаторах.

Связь между удельными затратами на производство и транспорт тепловой энергии с радиусом теплоснабжения осуществляется с помощью следующей полуэмпирической зависимости:

где

R - радиус действия тепловой сети (длина главной тепловой магистрали самого протяженного вывода от источника), км;

H - потеря напора на трение при транспорте теплоносителя по тепловой магистрали, м. вод.ст.;

b - эмпирический коэффициент удельных затрат в единицу тепловой мощности котельной, руб./Гкал/ч;

s - удельная стоимость материальной характеристики тепловой сети, руб./м2;

B - среднее число абонентов на единицу площади зоны действия источника теплоснабжения, 1/км2;

П - теплоплотность района, Гкал/ч*км2;

Δτ - расчетный перепад температур теплоносителя в тепловой сети, оС;

φ - поправочный коэффициент, принимаемый равным 1 для котельных.

Дифференцируя полученное соотношение по параметру R,  и приравнивая к нулю производную, можно получить формулу для определения эффективного радиуса теплоснабжения в виде:

Rопт=140s0,4∙φ0,4∙1B0,1∙∆τП0,15

Результаты расчета эффективного радиуса приводятся в следующей таблице.

В связи с тем, что при реализации варианта № 2 расположение котельной с. Киевкане изменяется по отношению к существующему состоянию, а при реализации варианта №1 расположение новой блочно-модульной котельной находится в непосредственной близости от существующей котельной, а также абсолютной идентичности трассировок и перспективных зон действия, перспективный радиус эффективного теплоснабжения определяется для одного варианта, с учетом приростов тепловой нагрузки и изменения зон действия источников тепловой энергии.

Изменение радиуса эффективного теплоснабжения в 2035 году по сравнению с 2017 годом для котельной с. Киевкаобусловлено изменением тепловой нагрузки и количества абонентов вее зоне действия.

Таблица 2- Радиус эффективного теплоснабжения.

| № п/п | Показатель | 2017 | 2035 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Площадь действия источника тепла, км2 | 0,0328 | 0,0328 |
| 2 | Число абонентов | 22 | 22 |
| 3 | Среднее число абонентов на 1 км2 | 505 | 505 |
| 4 | Материальная характеристика тепловых сетей, м2 | 1062 | 1062 |
| 5 | Стоимость тепловых сетей, млн.руб | 6,084 | 6,084 |
| 6 | Удельная стоимость материальной характеристики, руб/м2 | 57288,1 | 57288,1 |
| 7 | Суммарная присоединенная нагрузка, Гкал/ч | 0,956 | 0,956 |
| 8 | Теплоплотность зоны действия источника, Гкал/(ч*км2) | 29,14 | 29,14 |
| 9 | Расчетный перепад температур в тепловой сети, ˚С | 25 | 25 |
| 10 | Радиус эффективного теплоснабжения, км | 0,92 | 0,92 |

Описание существующих и перспективных зон действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии

Существующая зона действия котельной с. Киевкапредставлена на рисунке 2.

Суммарная договорная тепловая нагрузка потребителей с. Киевка, расположенных в зоне действия котельной  ООО «Татарская тепловая компания», составляет 0,956Гкал/ч.

При реализации варианта № 1 и варианта №2 расположение котельной с. Киевкане изменяется по отношению к существующему состоянию.

Перспективная зона действия котельной с. Киевкапредставлена на рисунке 3.

До 2035 года приростов потребления тепловой энергии, вызванных вводом в эксплуатацию новых объектов, изменением технологических процессов существующих объектов, расположенных в производственных зонах и изменений производственных зон и их перепрофилирования - не планируется.

Таким образом, влияние производственных котельных на приросты тепловой энергии (мощности) села не оказывается и в Схеме теплоснабжения с. Киевкаони не рассматривались.

Рисунок  2 – Существующая зона действия котельной с. Киевка.

Рисунок  3 - Перспективная зона действия котельной с. Киевка

Описание существующих и перспективных зон действия индивидуальных источников тепловой энергии

Существующие зоны действия индивидуального теплоснабжения в с. Киевкатерриториально распределены по периферии населенного пункта. По имеющимся данным на период до 2035 года и Генерального плана с. Киевкаприростов потребления тепловой энергии и теплоносителя в зонах действия индивидуального теплоснабжения не планируется.

Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в перспективных зонах действия источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть, на каждом этапе

Существующие и перспективные значения установленной тепловой мощности основного оборудования источника (источников) тепловой энергии

Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки котельной с. Киевкапредставлены в таблице 3.

Таблица 3 - Балансы тепловой энергии и перспективной тепловой нагрузки источников теплоснабжения с. Киевка

| Параметры | Единица измерения | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024-2028 | 2029-2035 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Существующая котельная с. Киевка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность | Гкал/ч | 1,032 | 1,032 | 1,032 | 1,032 | 1,032 | 1,032 | 1,032 | 1,032 | 1,032 |
| Располагаемая мощность | Гкал/ч | 1,032 | 1,032 | 1,032 | 1,032 | 1,032 | 1,032 | 1,032 | 1,032 | 1,032 |
| Собственные нужды источника теплоснабжения | Гкал/ч | 0,039 | 0,039 | 0,039 | 0,039 | 0,039 | 0,039 | 0,039 | 0,039 | 0,039 |
| Располагаемая мощность нетто | Гкал/ч | 0,993 | 0,993 | 0,993 | 0,993 | 0,993 | 0,993 | 0,993 | 0,993 | 0,993 |
| Присоединенная нагрузка | Гкал/ч | 0,956 | 0,956 | 0,956 | 0,956 | 0,956 | 0,956 | 0,956 | 0,956 | 0,956 |
| Отопление | Гкал/ч | 0,935 | 0,935 | 0,935 | 0,935 | 0,935 | 0,935 | 0,935 | 0,935 | 0,935 |
| Вентиляция | Гкал/ч | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 |
| ГВС | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Потери в тепловой сети | Гкал/ч | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 |
| Резерв/дефицит | Гкал/ч | -0,153 | -0,153 | -0,153 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
| Резерв/дефицит | % | 15,4 | 15,4 | 15,4 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |

Рекомендуется выполнить модернизацию тепловых сетей, применение современных изоляционных материалов позволит сократить потери в тепловых сетях с 20 до 5 %.

Существующие и перспективные технические ограничения на использование установленной тепловой мощности и значения располагаемой мощности основного оборудования источников тепловой энергии

Существующие и перспективные значения располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии с. Киевка представлены в таблице3.

Существующие и перспективные затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды источников тепловой энергии

Существующие и перспективные значения затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды источников тепловой энергии с. Киевка представлены в таблице 3.

Значения существующей и перспективной тепловой мощности источников тепловой энергии нетто

Существующие и перспективные значения располагаемой тепловой мощности нетто источников тепловой энергии с. Киевка представлены в таблице 3.

Значения существующих и перспективных потерь тепловой энергии при ее передаче по тепловым сетям, включая потери тепловой энергии в тепловых сетях теплопередачей через теплоизоляционные конструкции теплопроводов и потери теплоносителя, с указанием затрат теплоносителя на компенсацию этих потерь

Существующие и перспективные значения потерь тепловой мощности источников тепловой энергии с. Киевка представлены в таблице 3.

Гидравлические режимы работы источников тепловой энергии, обеспечивающие существующую и перспективную нагрузку рассчитаны в ПРК «ZuluThermo 8.0». Результаты расчёта представлены в таблице 4.

Таблица 4 - Гидравлический расчёт режима работы источника тепловой энергии для обеспечения существующей и перспективной нагрузки.

| Показатель | Единица измерения | 2017г | 2035г |
| --- | --- | --- | --- |
| Количество тепла, вырабатываемое на источнике за час, | Гкал/ч | 1,032 | 1,032 |
| Расход тепла на систему отопления | Гкал/ч | 0,935 | 0,935 |
| Расход тепла на систему вентиляции | Гкал/ч | 0,021 | 0,021 |
| Температура на выходе из источника | 0С | 95 | 95 |
| Расчетная температура наружного воздуха | 0С | -39 | -39 |
| Давление в подающемтр-де | м | 27 | 27 |
| Давление в обратномтр-де | м | 22 | 22 |
| Расчетный располаг. напор на выходе из источника | м | 5 | 5 |
| Расход сетевой воды на систему отопления | т/ч | 38,52 | 38,52 |
| Расход сетевой воды на систему вентиляции | т/ч | 0,84 | 0,84 |
| Суммарный расход сетевой воды в под.тр. | т/ч | 39,4 | 39,4 |
| Расход воды на подпитку | т/ч | 0,15 | 0,15 |
| Расход сетевой воды на утечку из под.тр. | т/ч | 0,04 | 0,04 |
| Расход сетевой воды на утечку из обр. тр. | т/ч | 0,04 | 0,04 |

Затраты существующей и перспективной тепловой мощности на хозяйственные нужды тепловых сетей

Затраты тепловой мощности на хозяйственные нужды тепловых сетей на территории с. Киевкаотсутствуют.

Значения существующей и перспективной резервной тепловой мощности источников теплоснабжения, в том числе источников тепловой энергии, принадлежащих потребителям, и источников тепловой энергии теплоснабжающих организаций, с выделением аварийного резерва и резерва по договорам на поддержание резервной тепловой мощности

Существующие и перспективные значения резерва тепловой мощности источников тепловой энергии с. Киевка представлены в таблице 3. Как видно из таблицы3 существующая и перспективная котельные обладают достаточным резервом тепловой мощности на всем сроке действия Схемы теплоснабжения.

Значения существующей и перспективной тепловой нагрузки потребителей, устанавливаемые по договорам теплоснабжения, договорам на поддержание резервной тепловой мощности, долгосрочным договорам теплоснабжения, в соответствии с которыми цена определяется по соглашению сторон, и по долгосрочным договорам, в отношении которых установлен долгосрочный тариф

Существующие и перспективные значения нагрузки потребителей с. Киевка представлены в таблице 3. На момент актуализации схемы теплоснабжения плата за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности при отсутствии потребления тепловой энергии, в том числе для социально значимых категорий потребителей с. Киевка Департамента по тарифам Новосибирской области не устанавливалась.

Согласно данным организаций теплосетевого комплекса, Управления жилищно-коммунального хозяйства администрации с. Киевка,  на момент разработки схемы теплоснабжения отсутствуют потребители с которыми заключены свободные долгосрочные договоры теплоснабжения. Сведения о перспективе заключения подобных договоров отсутствуют. При установлении свободных долгосрочных договоров они будут отражены при актуализации схемы теплоснабжения.

Согласно данным Департамента по тарифам Новосибирской области, Управления жилищно-коммунального хозяйства администрации с. Киевка, организаций теплосетевого комплекса,  на момент разработки схемы теплоснабжения отсутствуют потребители с которыми заключены долгосрочные договоры теплоснабжения по регулируемой цене. Сведения о перспективе заключения подобных договоров отсутствуют. При установлении долгосрочных договоров теплоснабжения по регулируемой цене, они будут отражены в рамках актуализации схемы теплоснабжения.

Согласно данным Департамента по тарифам Новосибирской области на момент разработки схемы теплоснабжения отсутствуют категории потребителей, в том числе социально значимые, для которых установлены льготные тарифы на тепловую энергию (мощность). В рамках актуализации схемы теплоснабжения планируется ежегодный мониторинг возможности установления льготных тарифов.

Перспективные балансы теплоносителя

Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей

Утвержденный баланс производительности водоподготовительных установок отсутствует, т.к. на котельной отсутствует система водоподготовки. Тепло потребляющие установки у потребителей отсутствуют. Расчет максимальной производительности водоподготовительной установки для существующего положения системы теплоснабжения описан в п. 1.7 обосновывающих материалов.

Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок источников тепловой энергии для компенсации потерь теплоносителя в аварийных режимах работы систем теплоснабжения

Для открытых и закрытых систем теплоснабжения предусмотрена дополнительно аварийная подпитка химически не обработанной и недеаэрированной водой, расход которой принят равным 2% объема воды в трубопроводах тепловых сетей и присоединенных к ним системах отопления, вентиляции и в системах горячего водоснабжения для открытых систем теплоснабжения. В настоящее время системы водоподготовки для подпитки тепловых сетей на котельной ООО «Татарская тепловая компания» отсутствуют.

Значения перспективной аварийной подпитки представлены в таблице 5.

Таблица 5 - Значения аварийной подпитки тепловой сети с. Киевка.

| Параметр | Ед. изм. | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024-2028 | 2029-2035 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Объем трубопровода | м3 | 9,3 | 9,3 | 9,3 | 9,3 | 9,3 | 9,3 | 9,3 | 9,3 | 9,3 |
| Нормативные потери | м3/год | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 |
| Аварийная подпитка | м3/ч | 0,186 | 0,186 | 0,186 | 0,186 | 0,186 | 0,186 | 0,186 | 0,186 | 0,186 |

Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии

Предложения по строительству источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку на осваиваемых территориях поселения, для которых отсутствует возможность или целесообразность передачи тепловой энергии от существующих или реконструируемых источников тепловой энергии

В настоящее время в с. Киевкаисточники тепловой энергии с комбинированным производством тепловой и электрической энергии отсутствуют.

Предложения по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии

Анализ системы теплоснабжения (отсутствие ограничений по используемой тепловой мощности) показал, что необходимости в реконструкции существующего источника тепловой энергии в целях расширением зоны действия нет.

Предложения по техническому перевооружению источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения

Техническое перевооружение котельной не требуется.

Графики совместной работы источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии и котельных, меры по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных источников тепловой энергии, а также источников тепловой энергии, выработавших нормативный срок службы, в случае, если продление срока службы технически невозможно или экономически нецелесообразно

В настоящее время в с. Киевкаисточники тепловой энергии с комбинированным производством тепловой и электрической энергии отсутствуют.

Учитывая отсутствие дефицита электрической мощности в районе размещения с. Киевкастроительство нового источника комбинированной выработки электрической и тепловой энергии не предусматривается.

Меры по переоборудованию котельных в источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии для каждого этапа

В настоящее время в с. Киевкаисточники тепловой энергии с комбинированным производством тепловой и электрической энергии отсутствуют.

Учитывая отсутствие дефицита электрической мощности в районе размещения с. Киевкареконструкция котельных с установкой на них электрогенерирующего оборудования не предусматривается.

Меры по переводу котельных, размещенных в существующих и расширяемых зонах действия источников комбинированной выработки тепловой и электрической энергии, в пиковый режим работы для каждого этапа, в том числе график перевода

В настоящее время в с. Киевкаисточники тепловой энергии с комбинированным производством тепловой и электрической энергии отсутствуют.

Перевод котельных в "пиковый" режим вс. Киевкане предусматривается.

Решения о загрузке источников тепловой энергии, распределении (перераспределении) тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии в каждой зоне действия системы теплоснабжения между источниками тепловой энергии, поставляющими тепловую энергию в данной системе теплоснабжения, на каждом этапе

Решения о загрузке источников тепловой энергии и перераспределении потребителей тепловой энергии в каждой зоне действия системы теплоснабжения между источниками тепловой энергии в данной системе теплоснабжения не предусмотрены, в связи с наличием только одного источника тепловой энергии.

Оптимальный температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии или группы источников в системе теплоснабжения, работающей на общую тепловую сеть, устанавливаемый для каждого этапа, и оценку затрат при необходимости его изменения

По результатам анализа работы основного и вспомогательного оборудования котельной, анализа фактических теплогидравлических режимов в тепловых сетях и на тепловых вводах у потребителей выполнен расчет оптимального температурного графика отпуска тепловой энергии для котельной с. Киевка

Нагрев сетевой воды необходимо производить строго по температурному графику 95/70 ˚С, существующий температурный график 75/50 ˚С. Значения температурных перепадов теплоносителя систем отопления принимают по справочным и нормативным документам, для жилых и общественных зданий – 95/70 ˚С. Системы отопления зданий, как правило, запроектированы именно на этот температурный перепад, т.е. подобраны приборы отопления, диаметры трубопроводов, оборудование узлов ввода. Применение в системах отопления более низкотемпературного теплоносителя приводит к снижению мощности системы и недостаточной температуре воздуха в отапливаемых помещениях. Температурный график 95/70 0С рекомендуется принять (утвердить) для источника теплоснабжения потребителей с. Киевка.

Предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой энергии с учетом аварийного и перспективного резерва тепловой мощности с предложениями по утверждению срока ввода в эксплуатацию новых мощностей

В разделе 2.4 утверждаемой части рассмотрены сведения о наличии резервов установленной и располагаемой мощности на тепловом источникес. Киевка.

Вопрос тепловых балансов будет ежегодно рассматриваться на этапе актуализации электронной модели и самого проекта схемы теплоснабжения. На этом этапе ежегодно представляется возможность внесения при необходимости корректировок и предложений по изменениям перспективной установленной тепловой мощности тепловых источников и их зон действия с учетом возможных и произошедших изменений.

Анализ целесообразности ввода новых и реконструкции существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а также местных видов топлива

Возобновляемые источники энергии (ВИЭ) следует рассматривать не только как вынужденную замену имеющих тенденцию к быстрому исчерпанию ископаемых органических топлив, прежде всего нефти и газа, а как экономически и экологически обоснованную замену органического топлива там, где уже в настоящее время имеются все условия для использования новых нетрадиционных источников - ВИЭ. Хотя масштабы использования ВИЭ сегодня еще невелики (в России они не превосходят 0,5 %), ученые полагают, что время начала интенсивного и крупномасштабного внедрения ВИЭ в энергетику многих стран уже пришло, и к середине XXI в. их доля в производстве энергии (тепловой и электрической) может достигнуть 35 – 40 %.

Необходимость использования ВИЭ в экономике развитых стран диктуется не только ограниченными запасами ископаемых топлив, но и требованиями уменьшить выброс в атмосферу парниковых газов, прежде всего диоксида углерода. Расширение потребления ВИЭ с учетом того, что использование почти всех из них не сопровождается эмиссией СО2, позволит не только глобально снизить масштабы выброса СО2, но и не ограничивать в недалеком будущем производство энергии, так как ВИЭ, например солнечного происхождения, не вносят, по существу, дополнительного энергетического вклада в тепловой баланс планеты.

Государственная политика в сфере повышения энергетической эффективности электро- и теплоэнергетики на основе использования ВИЭ является составной частью энергетической политики Российской Федерации. Объем технически доступных ресурсов возобновляемых источников энергии в Российской Федерации эквивалентен не менее 4,6 млрд. тонн условного топлива.

Масштабы вовлечения в топливно-энергетический баланс ВИЭ зависят не только от решения технических задач их использования, но и в значительной мере от экономической их оценки и методологического подхода к определению их эффективности. В 2013 году Правительством РФ были утверждены механизмы поддержки проектов ВИЭ на оптовом рынке: на специальном конкурсе, проводимом некоммерческим партнерством «Совет рынка», отбираются проекты, инвесторы которых получат гарантированный возврат вложенных средств: при соблюдении всех условий можно получить возврат капитала в течение 15 лет с базовой доходностью 14 % годовых.

Эффект использования ВИЭ состоит не только в производстве энергии, но и в сохранении при этом топлива, поэтому полезный результат от использования ВИЭ представляется в виде суммы полученной энергии и сохраненного топлива.

К возобновляемым источникам энергии в современной мировой практике относят: солнечную, ветровую, геотермальную, гидравлическую энергии, энергию морских течений, волн, приливов, температурного градиента морской воды, разности температур между воздушной массой и океаном, тепла Земли, биомассу животного, растительного и бытового происхождения.

В настоящее время для целей энергетического снабжения наиболее распространено использование ветровой и солнечной энергий.

Технический потенциал ветровой энергии России оценивается свыше 50 000 млрдкВт⋅ч/год. Экономическийпотенциалсоставляетпримерно 260 млрдкВт⋅ч/год, тоестьоколо 30 процентовпроизводстваэлектроэнергиивсемиэлектростанциями России. Энергетические ветровые зоны в России расположены, в основном, на побережье и островах Северного Ледовитого океана от Кольского полуострова до Камчатки, в районах Нижней и Средней Волги и Дона, побережье Каспийского, Охотского, Баренцева, Балтийского, Чёрного и Азовского морей. Отдельные ветровые зоны расположены в Карелии, на Алтае, в Туве, на Байкале. Максимальная средняя скорость ветра в этих районах приходится на осенне-зимний период - период наибольшей потребности в электроэнергии и тепле. Около 30 % экономического потенциала ветроэнергетики сосредоточено на Дальнем Востоке, 14 % — в Северном экономическом районе, около 16 % — в Западной и Восточной Сибири. Суммарная установленная мощность ветровых электростанций в стране на 2015 год составляет 18 МВт.

Российские проекты в сфере солнечной энергетики остались без изменений, и планы по их реализации не откладываются. К тому же с помощью государственной поддержки в этот же период может быть дан старт развитию торфяной энергетики. Минэнерго уже разработало законопроект о включении торфа в список возобновляемых источников энергии, поддержка которых предусмотрена на розничном рынке электроэнергии.

Мощности по генерированию «чистой» электроэнергии каждый год растут быстрее, чем мощности для угля, газа и нефти вместе взятых. Она становится все более конкуренто-способной: после того как ветряная или солнечная электростанция построена, себестоимость производства дополнительной единицы продукции близка к нулю, тогда как газовым и угольным станциям требуется топливо.

При актуализации схемы теплоснабжения с. Киевкадо 2035 года использование возобновляемых источников тепловой энергии не рассматривалось.

Потребляемые источником тепловой энергии виды топлива, включая местные виды топлива, а также используемые возобновляемые источники энергии

Перспективные потребности в топливе источника теплоснабжения представлены в разделе 8.1 Обосновывающих материалов.

Основным топливом в с. Киевкадля котельной ООО «Татарская тепловая компания» является природный газ. Резервное топливона котельной отсутствует.

Источники тепловой энергии с использованием возобновляемыхисточников энергии отсутствуют. Разработанная Схема теплоснабжения с. п. С. Киевкане предусматривает мероприятий по модернизации источников тепловой энергии с переводом на иной вид топлива.

Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей

Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии (использование существующих резервов)

Зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источника тепловой энергии с. Киевка не выявлено.

Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в осваиваемых районах поселения под жилищную, комплексную или производственную застройку

Строительство и реконструкция тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки не планируется, в виду отсутствия перспективной нагрузки. Теплоснабжение вновь строящихся домов планируется от индивидуальных котлов, работающих на газовом топливе.

Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей в целях обеспечения условий, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения

В с. Киевка только один источник выработки тепловой энергии, в связи с этим предложения по данному пункту отсутствуют.

Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных

Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных, отсутствуют, т.к. котельная вс. Киевка является единственным источником тепловой энергии.

Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности и безопасности теплоснабжения

В связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса замене подлежит большинство участков тепловых сетей с. Киевка. Частично повреждена изоляция, вследствие этого стальные трубы подвержены коррозии. При износе теплотрассы 83 %, количество тепла, теряемого в тепловых сетях при транспортировании теплоносителя от котельной до потребителя, значительно превышает нормативное значение. Уровень аварийности на тепловых сетях превышает нормативное значение. Имеет место критическое значение аварийности в результате недостаточного ремонтных работ на тепловых сетях. Предприятием эксплуатируется часть тепловых сетей, которые выработали ресурс. Модернизация тепловых сетей необходима, так как направлена на повышение энергоэффективности и повышение надежности теплоснабжения. Модернизацию тепловых сетей необходимо провести с применением современных энергоэффективных технологий путем замены существующих теплосетей на новые с применением современных материалов: полипропиленовых и стальных труб с пенополиуретановой изоляцией в полиэтиленовой оболочке, что позволит повысить надежность теплоснабжения, снизить затраты на производство тепловой энергии.

На отдельных участках завышены диаметры трубопроводов тепловых сетей, что приводит к завышению значений удельных потерь напора и скорости теплоносителя ниже допустимых значений.

Применение современных теплоизоляционных материалов позволит:

− снизить тепловые потери в 2-2,5 раза;

− исключить повреждение трубопровода от наружной коррозии;

− увеличивается срок службы до 50 лет;

− значительно снизить затраты на эксплуатацию тепловых сетей.

Перечень мероприятий по замене трубопроводов приведен в таблице 6.

Таблица 6 – Перечень участков по реконструкции тепловых сетей с. Киевка

| № п/п | Наименование начала участка | Наименование конца участка | Длина участка, м | Существующий диаметр трубопровода,м | Планируемый диаметр, трубопровода,м | Вид прокладки тепловой сети |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Уз-1 | Уз-2 | 86,51 | 0,057 | 0,057 | Надземная |
| 2 | Уз-4 | ул. Гагарина, 36 | 10,05 | 0,057 | 0,057 | Надземная |
| 3 | Уз-5 | ул. Гагарина, 34 | 9,54 | 0,057 | 0,057 | Надземная |
| 4 | Уз-9 | ул. Гагарина, 42 | 13,24 | 0,057 | 0,057 | Надземная |
| 5 | Уз-10 | ул. Гагарина, 44 | 13,91 | 0,057 | 0,057 | Надземная |
| 6 | Уз-11 | ул. Гагарина, 46 | 17,62 | 0,057 | 0,057 | Надземная |
| 7 | Уз-12 | ул. Гагарина, 48 | 20,01 | 0,057 | 0,057 | Надземная |
| 8 | Уз-16 | Райпо | 20 | 0,057 | 0,057 | Надземная |
| 9 | Уз-2 | Уз-4 | 94,87 | 0,057 | 0,057 | Надземная |
| 10 | Уз-2 | Уз-3 | 10,43 | 0,057 | 0,057 | Надземная |
| 11 | Уз-3 | ул. 9 мая, 24 | 10,15 | 0,057 | 0,057 | Надземная |
| 12 | Уз-18 | Уз-19 | 60 | 0,057 | 0,057 | Надземная |
| 13 | Уз-19 | ул. 9 мая, 22 | 7 | 0,057 | 0,057 | Надземная |
| 14 | Уз-17 | Уз-20 | 24 | 0,057 | 0,057 | Надземная |
| 15 | Уз-22 | ул. 9 мая, 25 | 30 | 0,057 | 0,057 | Надземная |
| 16 | Уз-22 | ул. 9 мая, 25 | 7 | 0,057 | 0,057 | Надземная |
| 17 | Уз-21 | Уз-22 | 48 | 0,057 | 0,057 | Надземная |
| 18 | Уз-21 | ул. 9 мая, 29 | 7 | 0,057 | 0,057 | Надземная |
| 19 | Уз-20 | Уз-21 | 23 | 0,057 | 0,057 | Надземная |
| 20 | Уз-20 | ул. 9 мая, 25 | 7 | 0,057 | 0,057 | Надземная |
| 21 | Уз-15 | ул. 9 мая, 21 | 73,02 | 0,057 | 0,108 | Надземная |
| 22 | Уз-15 | ул. 9 мая, 23 | 12,23 | 0,057 | 0,108 | Надземная |
| 23 | Уз-18 | Дом культуры | 42,43 | 0,089 | 0,089 | Надземная |
| 24 | Уз-13 | Уз-16 | 102,9 | 0,108 | 0,108 | Надземная |
| 25 | Уз-16 | Уз-17 | 30,9 | 0,108 | 0,108 | Надземная |
| 26 | Котельная с.Киевка | Уз-1 | 15,71 | 0,125 | 0,125 | Надземная |
| 27 | Уз-1 | Уз-6 | 50,42 | 0,159 | 0,159 | Надземная |
| 28 | Уз-6 | Уз-7 | 38,69 | 0,159 | 0,159 | Надземная |
| 29 | Уз-7 | Уз-8 | 17,33 | 0,159 | 0,159 | Надземная |
| 30 | Уз-8 | Уз-9 | 18,73 | 0,159 | 0,159 | Надземная |
| 31 | Уз-9 | Уз-10 | 30,64 | 0,159 | 0,159 | Надземная |
| 32 | Уз-10 | Уз-11 | 70,1 | 0,159 | 0,159 | Надземная |
| 33 | Уз-11 | Уз-12 | 41,51 | 0,159 | 0,159 | Надземная |
| 34 | Уз-8 | Уз-13 | 111,41 | 0,159 | 0,159 | Надземная |
| 35 | Уз-14 | Уз-15 | 15,98 | 0,159 | 0,159 | Надземная |
| 36 | Уз-14 | Школа | 120,26 | 0,159 | 0,159 | Надземная |
| 37 | Уз-13 | Уз-14 | 85,32 | 0,159 | 0,159 | Надземная |

Предложения по реконструкции тепловых сетей в целях обеспечения гидравлических режимов, обеспечивающих качество горячей воды в открытых системах теплоснабжения (горячего водоснабжения)

На территории с. Киевкаотсутствует централизованное горячее водоснабжение.Ситуация осложняется наличием несанкционированного водоразбора из системы теплоснабжения для целей ГВС.

Предложения по реконструкции тепловых сетей в целях обеспечения гидравлических режимов, обеспечивающих качество горячей воды в открытых системах теплоснабжения отсутствуют.

Перспективные топливные балансы

Перспективные значения удельного расхода условного топлива на отпуск тепловой энергии в сеть, потребления условного и натурального топлива для котельной ООО «Татарская тепловая компания»  в 2018-2035 годах при развитии систем теплоснабжения представлены в таблице 7. При этом на территории с. Киевка  котельная не работает в летний период на всем сроке действия Схемы теплоснабжения.

2019 г. планируется реконструкция существующей котельной. Основное топливо – природный газ по ГОСТ 5542-87 «Газы горючие природные для промышленного и коммунально-бытового назначения». Низшая теплота сгорания газа – 7975 ккал/м3.

Таблица 7 – Перспективные годовые расходы топлива в натуральном выражении и т в т.у.т.

| № п/п | Источник тепловой энергии | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023-2027 | 2028-2035 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Годовой расход топлива |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Существующая котельная | 432,7 | 432,7 | 432,7 | 380,1 | 380,1 | 380,1 | 380,1 | 380,1 |
|  |  | Годовой расход топлива, т.у.т. |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Существующая котельная | 469,8 | 469,8 | 469,8 | 412,7 | 412,7 | 412,7 | 412,7 | 412,7 |

В качестве основного топлива на котельной с. Киевка используется природный газ. Аварийное топливо на источнике отсутствует. Однако, в 2020 году планируется модернизация газовой котельной с установкой двух резервуаров дизельного топлива объемом 5м3каждый для обеспечения котельной резервным топливом.

Таблица 8 – норма удельного расхода топлива

| Вид топлива | Среднесуточный отпуск тепловой энергии, Гкал/сутки | Норма удельного расхода топлива, т.у.т/Гкал | Среднесуточный расход топлива, т | Коэффициент перевода натурального топлива в условное топливо | Количество суток для расчета запаса | Нормативный запас топлива, т |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Природный газ | 11,55 | 0,14 | 1,617 | 0,9 | 3 | 4,851 |
| Дизельное зимнее топливо | 11,55 | 0,155 | 0,91 | 1,79 | 3 | 5,37 |

Инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение

Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии на каждом этапе

Применяемые морально устаревшие технологии и оборудование не позволяют обеспечить требуемое качество услуг теплоснабжения, поставляемых населению. Завышены показатели расхода электроэнергии на выработку 1 Гкал. Модернизация котельных необходима, так как направлена на повышение энергоэффективности и повышение надежности теплоснабжения. Ориентировочная стоимость затрат по модернизации котельной представлена в таблице.

Таблица 9 - Стоимость выполнения работ по модернизации котельной с. Киевка

| Оборудование | Количество | Цена с НДС за единицу оборудования, тыс. руб. | Сроки выполнения работ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Модернизация газовой котельной с установкой двух резервуаров дизельного топлива по 5м3 каждый | - | 2961,66 | 2020 |

Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение тепловых сетей, насосных станций и тепловых пунктов на каждом этапе

Использование устаревших материалов, конструкций и трубопроводов в жилищном фонде приводит к повышенным потерям тепловой энергии, снижению температурного режима в жилых помещениях, повышению объемов водопотребления, снижению качества коммунальных услуг. На отдельных участках тепловых сетей занижены или завышены диаметры трубопроводов тепловых сетей, что приводит к увеличению или занижению значений удельных потерь давления и скоростей теплоносителя выше допустимых значений. Во избежание этого необходима перекладка отдельных участков тепловых сетей с изменением диаметров. Износ тепловой изоляции трубопроводов очень велик на различных участках, что приводит к значительным увеличениям тепловых потерь, которые в 2–3 раза превышают норму. Замена изношенных участков тепловых сетей приведет к надежности и увеличению срока службы теплопровода. В результате планируемых работ по перекладке аварийных сетей отдельных аварийных участков ликвидируются утечки на конкретных переложенных участках, будет обеспечена бесперебойная подача тепловой энергии населению на этих участках, снижены жалобы от населения на несоответствие температурных режимов в отопительный период внутри жилых помещений. Для обеспечения перспективного прироста тепловой нагрузки не требуется реконструкция существующих тепловых сетей с увеличением диаметров трубопроводов.

В таблице 10приведен перечень мероприятий и затрат на реконструкцию сетей с. Киевка.

Таблица 10 – Перечень мероприятий и затрат на реконструкцию сетей с. Киевка

| № | Мероприятие | Прокладываемый диаметр (внутренний), мм | Стоимость 1-го м.п., руб. | Длина (в 2-трубном),м |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Перекладка участка | 50 | 693 | 519,4 |
|  |  | 82 | 1060 | 42,4 |
|  |  | 100 | 1276 | 219 |
|  |  | 125 | 1783 | 15,7 |
|  |  | 150 | 2148 | 600,4 |

При расчете стоимости были взяты трубы стальные в ППУ изоляции с оболочкой из полиэтилена для подземной прокладки трубопроводов (цены приняты по прайс-листу ООО «ПайпЛоджик» г. Новосибирск). Совокупная ориентировочная стоимость затрат по реконструкции тепловых сетей определена на основании прайсов производителей оборудования и коммерческих предложений по выполнению работ от потенциальных подрядчиков. Стоимость работ определена в прогнозных ценах с учетом НДС, подлежит ежегодной актуализации. Окончательная стоимость работ будет определена по результатам проведения проектных работ на основании разработанной рабочей документации.

Таблица 11 – Совокупная стоимость реализации мероприятий по реконструкции существующих тепловых сетей тыс. руб. с НДС в прогнозных ценах

| № п/п | Наименования мероприятия | Статья затрат |  |  |  | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ПИР | СМР,ПНР | Оборудование | Прочие |  |
| 1 | Перекладка участков | 208,01 | 3733,71 | 2080,06 | 62,4 | 6084,18 |
| Итого |  | 208,01 | 3733,71 | 2080,06 | 62,4 | 6084,18 |

Полная совокупная стоимость реализации мероприятий, предусмотренных Схемой теплоснабжения с. Киевка представлена в таблице 12.

Таблица 12 – Совокупная стоимость реализации мероприятий, предусмотренных Схемой теплоснабжения, тыс. руб. с НДС в прогнозных ценах

| № п/п | Наименование мероприятия | Годы реализации |  | Итого за период |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2019 | 2020-2035 |  |
| 1 | Перекладка участков ТС | 6,084,18 | - | 6,084,18 |
| Итого на период |  | 6084,18 | - |  |
| В том числе по источникам финансирования: |  |  | - |  |
|  | ОБ | 4867,34 | - | 4867,34 |
|  | МБ | 608,42 | - | 608,42 |
|  | СП | 608,42 | - | 608,42 |

Определить на сегодняшний момент окончательную стоимость мероприятий не представляется возможным в связи с тем, что технические параметры вариантов развития тепловых сетей будут определяться при разработке проектно-сметной документации на объект, планируемый к внедрению. Стоимость работ подлежит корректировке при ежегодной актуализации Схемы теплоснабжения.

Предложения по величине инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение в связи с изменениями температурного графика и гидравлического режима работы системы теплоснабжения

Для перехода с температурного графика 75/50оС на 95/70оС не требуется реконструкции и технического перевооружения. Регулирование температуры теплоносителя в зависимости от температуры наружного воздуха на котельной поддерживается в автоматическом режиме.

Решение об определении единой теплоснабжающей организации (организаций)

Решение по установлению единой теплоснабжающей организации осуществляется на основании критериев определения единой теплоснабжающей организации, установленных в правилах организации теплоснабжения, утверждаемых Правительством Российской Федерации. В соответствии с п. 28 ст. 28 Федерального закона от 27.07.2010 г. № 190 – ФЗ «О теплоснабжении»: «Единая теплоснабжающая организация в системе теплоснабжения (далее - единая теплоснабжающая организация) – теплоснабжающая организация, которая определяется в схеме теплоснабжения федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным Правительством Российской Федерации на реализацию государственной политики в сфере тепло- снабжения (далее – федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения), или органом местного самоуправления на основании критериев и в порядке, которые установлены правилами организации теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации».

В соответствии с п. 6 ст. 6 Федерального закона от 27.07.2010 г. № 190 – ФЗ «О тепло- снабжении»: «К полномочиям органов местного самоуправления поселений, городских округов по организации теплоснабжения на соответствующих территориях относится утверждение схем теплоснабжения поселений, городских округов с численностью населения менее пятисот тысяч человек, в том числе определение единой теплоснабжающей организации».

Предложения по установлению единой теплоснабжающей организации осуществляются на основании критериев определения единой теплоснабжающей организации, установленных в правилах организации теплоснабжения, утверждаемых Правительством Российской Федерации. Предлагается использовать для этого нижеследующий раздел проекта Постановления Правительства Российской Федерации «Об утверждении правил организации теплоснабжения», предложенный к утверждению Правительством Российской Федерации в соответствии с п.1 ст. 4 Федерального закона от 27.07.2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении».

Критерии и порядок определения единой теплоснабжающей организации:

1. Статус единой теплоснабжающей организации присваивается органом местного само- управления или федеральным органом исполнительной власти (далее – уполномоченные органы) при утверждении схемы теплоснабжения поселения, городского округа, а в случае смены единой теплоснабжающей организации – при актуализации схемы теплоснабжения.

2. В проекте схемы теплоснабжения должны быть определены границы зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций). Границы зоны (зон) деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций) определяются границами системы теплоснабжения, в отношении которой присваивается соответствующий статус.

В случае, если на территории поселения, городского округа существуют несколько систем теплоснабжения, уполномоченные органы вправе:

− определить единую теплоснабжающую организацию (организации) в каждой из систем теплоснабжения, расположенных в границах поселения, городского округа;

− определить на несколько систем теплоснабжения единую теплоснабжающую организацию, если такая организация владеет на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в каждой из систем теплоснабжения,входящей в зону ее деятельности.

3. Для присвоения статуса единой теплоснабжающей организации впервые на территории поселения, городского округа, лица, владеющие на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями на территории поселения, городского округа вправе подать в течение одного месяца с даты размещения на сайте поселения, городского округа, города федерального значения проекта схемы теплоснабжения в орган местного самоуправления заявки на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации с указанием зоны деятельности, в которой указанные лица планируют исполнять функции единой теплоснабжающей организации. Орган местного самоуправления обязан разместить сведения о принятых заявках на сайте поселения, городского округа.

4. В случае, если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации подана одна заявка от лица, владеющего на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в соответствующей системе теплоснабжения, то статус единой теплоснабжающей организации присваивается указанному лицу. В случае, если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации подано несколько заявок от лиц, владеющих на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в соответствующей системе теплоснабжения, орган местного самоуправления присваивает статус единой теплоснабжающей организации в соответствии с критериями настоящих Правил.

5. Критериями определения единой теплоснабжающей организации являются:

− владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей совокупной установленной тепловой мощностью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации или тепловыми сетями, к которым непосредственно подключены источники тепловой энергии с наибольшей совокупной установленной тепловой мощностью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации;

− размер уставного (складочного) капитала хозяйственного товарищества или общества, уставного фонда унитарного предприятия должен быть не менее остаточной балансовой стоимости источников тепловой энергии и тепловых сетей, которыми указанная организация владеет на праве собственности или ином законном основании в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации. Размер уставного капитала и остаточная балансовая стоимость имущества определяются по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату перед подачей заявки на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации.

6. В случае, если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации подано более одной заявки на присвоение соответствующего статуса от лиц, соответствующих критериям, установленным настоящими Правилами, статус единой теплоснабжающей организации присваивается организации, способной в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения. Способность обеспечить надежность теплоснабжения определяется наличием у организации технических возможностей и квалифицированного персонала по наладке, мониторингу, диспетчеризации, переключениям и оперативному управлению гидравлическими режимами, и обосновывается в схеме теплоснабжения.

7. В случае если в отношении зоны деятельности единой теплоснабжающей организации не подано ни одной заявки на присвоение соответствующего статуса, статус единой теплоснабжающей организации присваивается организации, владеющей в соответствующей зоне деятельности источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями, и соответствующей критериям настоящих Правил.

8. Единая теплоснабжающая организация при осуществлении своей деятельности обязана: − заключать и надлежаще исполнять договоры теплоснабжения со всеми обратившимися к ней потребителями тепловой энергии в своей зоне деятельности; − осуществлять мониторинг реализации схемы теплоснабжения и подавать в орган, утвердивший схему теплоснабжения, отчеты о реализации, включая предложения по актуализации схемы теплоснабжения;

− надлежащим образом исполнять обязательства перед иными теплоснабжающими и теплосетевыми организациями в зоне своей деятельности;

− осуществлять контроль режимов потребления тепловой энергии в зоне своей деятельности. Таким образом, на основании критериев определения единой теплоснабжающей организации, установленных Постановлением РФ от 08.08.2012 г. № 808 «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации», предлагается определить в с. Киевка в качестве единой теплоснабжающей организации ООО «Татарская тепловая компания».

Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии

На данный момент котельная с. Киевка является единственным централизованным источником теплоснабжения. Распределение нагрузки между источниками невозможно ввиду отсутствия таковых.

Решения по бесхозяйным тепловым сетям

В соответствии с Федеральным законом РФ от 27 июля 2010 года N 190-ФЗ "О теплоснабжении" бесхозяйные объекты недвижимого имущества после постановки  на учет в органе, осуществляющем государственную регистрацию прав на недвижимое имущество, закрепляются за специализированными предприятиями.

По результатам инвентаризации, бесхозных тепловых сетей на территории с. Киевка не выявлено.